## Выходная форма
Сведения по актам расследования
Предприятия акта расследования ТН: произошли в филиалах ЭС ПАО «Россети Центр»
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Состояние акта: Присоединён
№ п/п | Номер акта | Опорное предприятие | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей | Организационная причина | Техническая причина | Карточка мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | 167 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-30 22:50 | 2021-09-30 23:17 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-10кВ РП-32--Ф-1 ПС-30 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания, по причине потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля, в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание РП-32--Ф-1 ПС-30 произошло по причине нарушения электрической изоляции, из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля, в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-10кВ Ф1 ПС30--РП-32 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10кВ РП-32--Ф-1 ПС-30 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-30 22:07 | 2021-09-30 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 455 (Воздвиженское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 455 (Воздвиженское) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 455 (Воздвиженское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 455 (Воздвиженское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
5 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-30 21:41 | 2021-09-30 23:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В и "С" в пролете опор №52 - №53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52- №53 ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
6 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-30 21:00 | 2021-09-30 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 31 руб. 7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 31 руб. 7 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 31 руб. 7 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 31 руб. 7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 31 руб. 7 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
7 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-30 20:45 | 2021-09-30 22:40 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 07 РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП 29 ТП 1357 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ-10кВ РП 29 ТП 1357 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП29-ТП1357 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП29-ТП1357 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП29-ТП1357 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
8 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-30 20:40 | 2021-09-30 22:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №12 ТП334 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №12 ТП 334 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №12 ТП 334 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ-0,4кВ №12 ТП 334 VN004-00133835 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №12 ТП334 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №12 ТП334 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
9 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-30 19:55 | 2021-09-30 21:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Покровское быт.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Покровское быт.) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Покровское быт.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено
10 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-30 19:22 | 2021-09-30 20:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А и "В" в пролете опор №36 - №37 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36- №37 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
11 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-09-30 17:49 | 2021-09-30 19:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП117 (Госбанк) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
12 | 360 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-30 17:10 | 2021-09-30 20:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.1022 ТП-721 ВН к тр-р №2 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1022 РП-103 к ТП-721 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.1022 ТП-721 ВН к тр-р №2 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП по КЛ - 10кВ ф.1022 РП-103 к ТП-721. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1022 ТП-721 ВН к тр-р №2 Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
13 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-30 17:05 | 2021-09-30 18:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 519 (Ларюково дробилка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 519 (Ларюково дробилка) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 519 (Ларюково дробилка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 519 (Ларюково дробилка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
14 | 168 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-30 16:50 | 2021-09-30 17:47 | 3.4.7.2, Отключение В КЛ-6 кВ РП-30-ТП-1531 (Ф32) произошло в результате пробоя изоляции между жилами соединительной муфты силового кабеля на КЛ-6 кВ ТП-867-ТП-866. | 4.1.3, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-867-ТП-866 произошёл в соединительной кабельной муфте, под тротуаром, вследствие снижения изоляционных характеристик в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала соединительной кабельной муфты силового кабеля на на КЛ-6кВ РП-30---ТП-1531(Ф32) | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденной соединительной кабельной муфты силового кабеля КЛ-6 ТП-867-ТП-866 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
15 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-09-30 16:44 | 2021-09-30 18:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Борисовский ПС 110/35/10кВ Лом, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра.Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС Лом Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС Лом Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
16 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-09-30 16:12 | 2021-09-30 16:17 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 "Зарубинский" ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №174-№175 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №174-№175 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ10 кВ №4 "Зарубинский" ПС 35/10 кВ Мышкин в пролете опор №174-№175 от ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ10 кВ №4 "Зарубинский" ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Калинин С.М. Состояние: Не выполнено
17 | 359 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-30 16:10 | 2021-09-30 19:20 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 1 пер. Кольцевой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-99 ф.601 ПС Юбилейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-99 ф.601 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №2 1 пер. Кольцевой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-99 ф. 601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
18 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-30 16:10 | 2021-09-30 19:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Солнечная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Солнечная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Солнечная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Не выполнено
19 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-30 15:50 | 2021-09-30 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные нарушения Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Не выполнено
20 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-30 15:57 | 2021-09-30 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №107 -№108 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №107-№108 ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
21 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате перекрытия проводов крыльями птицы на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сущево, произошло недопустимое приближение птицы к токоведущим частям соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ от МТЗ, с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате касания крыльями птицы проводов двух фаз ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сущево, привело к междуфазному К.З., в последствии произошло отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 от действия защит МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сущево, с применением бинокля для выявления последствий протекания межфазных токов КЗ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тарасов Д.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Сущево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тарасов Д.Е. Состояние: Не выполнено
22 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-30 15:30 | 2021-09-30 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Л-310 РП 03 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 074 - ТП 287 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте СТп кабеля АСБ-3х120 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года (57 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной оперативного отключения Л-310 РП 03 явилось двухфазное замыкание на "землю" вызванное пробоем фазной изоляции в соединительной муфте СТп кабеля АСБ-3х120 КЛ 6 кВ ТП 074 - ТП 287 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года (57 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте СТП кабеля АСБ-3х120 КЛ 6 кВ ПС ТП 074 - ТП 287 в процессе длительной эксплуатации с 1964 года (57 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ 6кВ ТП 074 - ТП 287 VS006-0000324-303 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 074 - ТП 287 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
23 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-09-30 15:18 | 2021-09-30 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Курдеево) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 396 (Демино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Курдеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Курдеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
24 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-09-30 14:55 | 2021-09-30 16:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Тутаев пролет опор №13-№14 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №13 - №14 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Тутаев. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Не выполнено
25 | 357 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-30 14:25 | 2021-09-30 21:55 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима на опоре №20С9 к д.76 кв.2. ул. Пересвета на ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП0526 ф.6131 РП01 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Брянск ул. Пересвета д.76 кв.2, произошло в результате ослабления прокалывающего зажима на опоре №20С9, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП0526 ф.6131 РП01. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима на опоре №20С9 ул. Пересвета д.76 кв.2. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
26 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-30 14:22 | 2021-09-30 16:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Антушево ПС Белое, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №23-№24 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №23-№24 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Антушево ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Антушево ПС Белое Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Не выполнено
27 | 169 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-30 14:11 | 2021-09-30 16:38 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ ф.14 ПС -45-РП-8 произошло в результате пробоя изоляции кабеля фаз "А", "В" и "С" с их замыканием на "землю" на участке КЛ-6 кВ ТП-1739-ТП-238. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных характеристик в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жил силового кабеля с последующим замыканием фаз "А","В" и "С" на "землю" и отключение КЛ-6 кВ ф.ПС-45-РП-8 произошло в целом месте, под дорогой, вследствие коррозии металлических элементов кабеля, брони, свинцовой оболочки, в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на на КЛ-6кВ Ф.14 ПС-45---РП-8 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1739-ТП-238, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
28 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-30 14:00 | 2021-09-30 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 253 руб. 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 253 руб. 3 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 253 руб. 3 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 253 руб. 3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 253 руб. 3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
29 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-09-30 13:51 | 2021-09-30 15:48 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №102 Вауловский ПС 35/10/6кВ Варегово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19 - №20 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19 - №20 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №102 Вауловский ПС 35/10/6кВ Варегово VS010-0004309 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 102 ПС Варегово в пролетах опор №19 - №20 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 102 ПС Варегово в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
30 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-30 13:50 | 2021-09-30 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ "Некоуз" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №55-№56 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от воздействия порывов сильного ветра. Дерево обнаружено под проводами Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ "Некоуз" фаз "В" и "С" в пролете опор №55-№56 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от воздействия порывов сильного ветра. Дерево обнаружено под проводами Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ "Некоуз". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ "Некоуз" влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Локов А.В. Состояние: Не выполнено
31 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-09-30 13:38 | 2021-09-30 15:23 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 190 (Туворово) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Крюково по причине КЗ, возникшего из-за обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 в результате падения дерева подгрызенного бобрами на провода из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. | 4.4.3, Схлест и обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 в результате падения дерева подгрызенного бобрами на провода из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 190 (Туворово) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Крюково с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 190 (Туворово) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Крюково Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено
32 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-30 13:28 | 2021-09-30 14:23 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 1 "Тимино" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №85-№86 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №85-№86 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 Тимино пролёт опор №85-№86 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в пролетах опор №85-№86. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
33 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-30 12:41 | 2021-09-30 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №35-№36, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №35-№36, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
34 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-09-30 12:10 | 2021-09-30 12:11 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №64-65 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №64-65 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
35 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-30 11:00 | 2021-09-30 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 884 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №17 в пролете опор №5.1 - №5.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №17 ТП 884 в пролете опор №5.1 - №5.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №17 ТП 884 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №17 ТП 884 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
36 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2021-09-30 10:44 | 2021-09-30 11:31 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Харьковская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Харьковская произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Харьковская. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
37 | 335 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-30 10:31 | 2021-09-30 11:16 | 3.4.8.5.2, отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 1193 Сеть 2 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
38 | 358 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-30 10:26 | 2021-09-30 14:10 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. lll Интернационала с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №3 ул. lll Интернационала. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
39 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-09-30 10:25 | 2021-09-30 12:45 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 (Ковалево-2) от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2. Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 (Ковалево-2) расчетной нагрузке ВЛ. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 (Ковалево-2) VN004-00151723 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 (Ковалево-2) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 (Ковалево-2) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Не выполнено
40 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-30 10:17 | 2021-09-30 12:20 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" АВ ВЛ 0,4кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
41 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-09-30 10:15 | 2021-09-30 11:17 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ № 04 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 215-216, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ 10кВ № 04 ПС Н.Васильевская ВЛ 10кВ № 04 ПС Н.Васильевская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 04 ПС Н.Васильевская от возможного падения веток деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 215-216. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
42 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-09-30 09:52 | 2021-09-30 11:40 | 3.4.12.2.3, Оключение ВЛ 10кВ №2 Глодневский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
43 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-30 09:36 | 2021-09-30 11:21 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 упавшим деревом при порывах ветра, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 упавшим деревом при порывах ветра, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 3 Рагуйлово ПС Щурово VS010-0010018 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер НАзаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
44 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-30 09:28 | 2021-09-30 15:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Семеновское новая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №9-№10. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Семеновское новая" в пролете опор №9-№10. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Семеновское новая VN004-00079730 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Семеновское новая. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Рябушев А.Н. Состояние: Не выполнено
45 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-30 09:20 | 2021-09-30 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 (Красное) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 (Красное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотраВ Л 0,4кВ №1 ТП 019 (Красное) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Не выполнено
46 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-30 09:07 | 2021-09-30 10:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Остроносово ПС 110/35/10кВ Путятино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10кВ №4 Остроносово ПС 110/35/10кВ Путятино в пролете опор№4-№5 в результате падения дерева, при порывах УРЗА в ведении РЖД | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №4 Остроносово ПС 110/35/10кВ Путятино в пролете опор №4-№5 в результате падения дерева, при порывах ветра из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. УРЗА в ведении РЖД | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Остроносово ПС 110/35/10кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №4 Остроносово ПС 110/35/10кВ Путятино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
47 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-09-30 08:32 | 2021-09-30 08:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10 кВ 117.04 потр. ПС 110 кВ Винниково явилось повреждение оборудования у потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10 кВ 117.04 потр. ПС 110 кВ Винниково предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Ст. мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Не выполнено
48 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-30 07:55 | 2021-09-30 09:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 090 Некрасово ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 090 Некрасово ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 090 Некрасово ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
49 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-30 07:45 | 2021-09-30 08:54 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 096 (В.Никульское ферма) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №18 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №18 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 096 (В.Никульское ферма) VN004-00006238 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 096 (В.Никульское ферма) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Чистяков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 096 (В.Никульское ферма) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
50 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-30 07:31 | 2021-09-30 09:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1036 База ЖКХ ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-4 - №1-5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-4 - №1-5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1036 База ЖКХ ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1036 База ЖКХ ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
51 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-09-30 07:30 | 2021-09-30 08:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 1-21 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 1-21 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1-21 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1-21 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести уборку порубочных остатков в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1-21 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено
52 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-09-30 07:18 | 2021-09-30 08:08 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 1 в КТП № 516. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 516 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 516 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 516 от растительности веток деревьев в пролете опор № 1-2. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
53 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-30 05:23 | 2021-09-30 07:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №213-№214 ветками дерева, упавшими на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением веток дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №213-№214 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
54 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-30 04:01 | 2021-09-30 05:59 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №3 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №3 ТП 952 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №3 ТП 952 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 952 руб.3 KN004-00035081 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП952 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП952 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
55 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-30 03:35 | 2021-09-30 05:34 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №14 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №14 ТП 922 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №14 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №14 ТП 922 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №14 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 922 руб.14 KN004-00035454 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 922 руб.14 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 922 руб.14 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Не выполнено
56 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-09-30 02:37 | 2021-09-30 04:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480(Зеркаево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480(Зеркаево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480(Зеркаево). VN004-00074902 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1ТП 480(Зеркаево). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вавилов Е.М, Состояние: Не выполнено
57 | 356 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-30 01:55 | 2021-09-30 05:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1171 к ТП1197 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 в РП34 к ТП1240 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1171 к ТП1197 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП51 к ТП1240. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1171 к ТП1197. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
59 | 170 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-30 00:20 | 2021-09-30 01:30 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ ф.113 ПС Центральная-РП-7 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6 кВ ф.113 ПС Центральная-РП-7 произошёл в целом месте, под тротуаром, вследствие коррозии металлических элементов кабеля броня, свинцовой оболочки в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала силового кабеля на КЛ-6кВ Ф 113 ПС-Центральная--РП-7 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ф.113 ПС Центральная-РП-7, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: : Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
60 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Плоски" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №30. На гирлянде изоляторов фазы "В" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы перекрытия. Без повреждения оборудования. На ПС 110/35/10кВ "Климатино": Работа МТО - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Осциллограммы снять не удалось ввиду отсутствия регистратора на ПС 110/35/10кВ "Климатино" и неисправности сервера РАС "Нева" на ПС 110/35/10кВ "Алтыново. | 4.17.4, Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №30 ВЛ 110кВ "Плоски". На гирлянде изоляторов фазы "В" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы перекрытия. Без повреждения оборудования. На ПС 110/35/10кВ "Климатино": Работа МТО - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Осциллограммы снять не удалось ввиду отсутствия регистратора на ПС 110/35/10кВ "Климатино" и неисправности сервера РАС "Нева" на ПС 110/35/10кВ "Алтыново. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Плоски" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляции и установку устройств для отпугивания птиц на опоре №30 ВЛ 110кВ Плоски. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ 110кВ "Плоски", выявленные при внеочередном осмотре. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать работы по замене или ремонту сервера РАС "Нева" ПС 110/35/10кВ "Алтыново". Срок исполнения: 31.08.2022 г. Ответственное лицо: начальник СРЗАИиМ Потекаев Д.С. Состояние: Не выполнено
61 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-29 22:50 | 2021-09-29 23:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Береговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Береговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ"Береговая" устранить выявленные Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Не выполнено
62 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-29 22:45 | 2021-09-30 00:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 350 (Ильинское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 350 (Ильинское). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 350 (Ильинское) №4-№5 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 350 (Ильинское) Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено
63 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-09-29 22:24 | 2021-09-29 23:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Профилакторий устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
64 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-29 21:17 | 2021-09-29 22:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 (Бабурино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.2-№8.3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.2-№8.3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 (Бабурино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
65 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-29 19:40 | 2021-09-29 20:10 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-361 Л2 Ф-109 ПС ЗАЛИHЕЙHАЯ в пролете опор № 6-7. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-361 Л2 Ф-109 ПС ЗАЛИHЕЙHАЯ в пролете опор № 6-7, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 ТП-361 Л2 Ф-109 ПС ЗАЛИHЕЙHАЯ ВЛ-0,4 ТП-361 Л2 Ф-109 ПС ЗАЛИHЕЙHАЯ | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-361 Л2 Ф-109 ПС ЗАЛИHЕЙHАЯ в пролете опор № 6-7 Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
66 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-29 18:30 | 2021-09-29 20:04 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 (Горки) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №21 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №21 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 (Горки) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 (Горки) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 (Горки) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 (Горки) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
67 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-09-29 17:56 | 2021-09-29 19:26 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и включением по ТУ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в корешке концевой кабельной муфты на опоре №109, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная произошло при пробое изоляции в корешке концевой кабельной муфты на опоре №109 вследствие ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции в корешке концевой кабельной муфте на опоре №109 на ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
68 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-09-29 17:20 | 2021-09-29 18:25 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-342 ВЛ-1001 ПС Заборье, явился обрыв провода в пролете опор №№ 17-18 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-342 ВЛ-1001 ПС Заборье явилось однофазное короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор №№ 17-18 в результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-342 ВЛ-1001 ПС Заборье. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено
69 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-29 17:07 | 2021-09-30 00:35 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ-10 кВ фид.№19 ПС 35/10 кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения участка кабеля от ЗТП 10/0,4 кВ №1041 «7А» в сторону ТП 10/0,4 кВ Каменка землеройной техникой сторонней организации, при производстве землеройных работ персоналом дорожной службы без согласования с руководством Калининского РЭС. | 4.4.1, В результате механического воздействия экскаватора при производства землеройных работ персоналом дорожной службы в охранной зоне ВЛ-10 кВ фид.№19 ПС 35/10 кВ Гришкино без согласования с руководством Калининского РЭС, произошло нарушение целостности изоляции КЛ-10 кВ на участке от ЗТП 10/0,4 кВ №1041 «7А» в сторону ТП 10/0,4 кВ Каменка, что привело к междуфазному КЗ и отключению КВЛ-10 кВ фид.№20 ПС 110/35/10 кВ Южная действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить руководителю ДРСУ претензионное письмо о возмещении убытков, отнесенных к восстановлению поврежденного участка КЛ от ЗТП 10/0,4 кВ №1041 «7А» в сторону ТП 10/0,4 кВ Каменка при производстве несанкционированных работ данной организацией в охранной зоне ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Гришкино. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
70 | 355 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-29 17:02 | 2021-09-30 00:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 пер. Сельскохозяйственный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3361 ф.619 РП51 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3361 ф.619 РП51 с медным проводом потребителя на доме №4 пер. Сельскохозяйственный. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
71 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-29 16:47 | 2021-09-29 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 333 (Басовка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 333 (Басовка) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 333 (Басовка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 333 (Басовка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
72 | 354 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-29 15:15 | 2021-09-29 18:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №9 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-17 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-17 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Комсомольская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-17 Ф-601 ПС Бытошская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
73 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-29 15:15 | 2021-09-29 15:53 | 3.4.8.5.2, Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 107 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 107 ПС 110 кВ Донец вследствие производства несогласованных земляных работ ООО "Специализированный застройщик Трансюжстрой". | 4.4.1, Механическое повреждение КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 107 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошло вследствие производства несогласованных земляных работ ООО "Специализированный застройщик Трансюжстрой". | Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 107 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
74 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-09-29 14:50 | 2021-09-29 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 Кировский ПС 35/10кВ Брейтово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 ПС Брейтово Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС Брейтово Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
75 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-29 14:47 | 2021-09-29 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 367 (Приволжье) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 367 (Приволжье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
76 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-09-29 13:40 | 2021-09-29 14:25 | 3.4.10.2, Гнездовье перелетных птиц возле КТП-37 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Алешинская в пролетах опор 2.5-2.7 | 4.12, Перекрытие двух фаз КТП-37 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Алешинская на опорах № 2.5-2.7 из-за взлёта аиста и как следствие КЗ и отключение МВ-10 кВ от МТЗ. | Мероприятие: Техническое Установить на опорах № 2.5-2.7 КТП-37 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Алешинская приспособления для отпугивания перелётных птиц. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
77 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-29 13:37 | 2021-09-29 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Правдино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №36-№37 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №36-№37 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Правдино. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Правдино. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
78 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-29 13:30 | 2021-09-29 16:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Стройково)в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Стройково). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Стройково). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Стройково) VN004-00090994 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Стройково). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
79 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-09-29 13:26 | 2021-09-29 14:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 255 (Ясиплево мастерская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№1-1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№1-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 255 (Ясиплево мастерская) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 255 (Ясиплево мастерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 255 (Ясиплево мастерская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено
80 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-09-29 13:15 | 2021-09-29 14:05 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 Л1 ТП-311 Ф-105 ПС Каташин в пролете опор № 8-9. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 Л1 ТП-311 Ф-105 ПС Каташин в пролете опор № 8-9, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 Л1 ТП-311 Ф-105 ПС Каташин ВЛ-0,4 Л1 ТП-311 Ф-105 ПС Каташин | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Л1 ТП-311 Ф-105 ПС Каташин в пролете опор № 8-9 Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
81 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-29 13:00 | 2021-09-29 14:45 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 "Вертлово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №9 к жилому дому в результате падения с крыши куска железа. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №9 к жилому дому в результате падения с крыши куска железа. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 "Вертлово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 "Вертлово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
82 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-29 12:37 | 2021-09-29 14:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изолятора фазы «С» на опоре № 4/17 ВЛ 10 кВ Ивановка в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала, разрушение (пробой) изолятора фазы «С» на опоре № 4/17 ВЛ 10 кВ Ивановка в процессе длительного срока эксплуатации, однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 4/17 кВ ВЛ 10 кВ Ивановка, подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры). Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №№ 4/11 - 4/31 ВЛ 10 кВ Ивановка. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опор №№ 4/11 - 4/31 ВЛ 10 кВ Ивановка устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
83 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-29 12:34 | 2021-09-29 13:28 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная Горка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51 - №52 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51 - №52 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная Горка VS010-0005702 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №6 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная Горка в пролетах опор №51 - №52 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №6 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная Горка в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
84 | 352 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-29 12:30 | 2021-09-29 15:47 | 3.4.12.2, В результате ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Почепская произошел пробой ПК на силовой трансформатор ТП-7 | 4.11, Пробой ПК на силовой трансформатор ТП-7 привел к КЗ и ограничению подачи электроснабжения потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф.1003 ТП-7 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПК на трансформатор в ТП-7 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
85 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.9.1, Низкий уровень масла во вводе 110кВ В ВЛ Восточная ф."С" со стороны 1 СШ 110кВ на ПС 110кВ Брянская ГРЭС (ООО "Брянскэлектро") послужил причиной вывода в ремонт по НО заявке МВ 110кВ ВЛ Восточная. | 4.14, Деформация резинового уплотнения ввода 110кВ В ВЛ Восточная ф."С" со стороны 1 СШ 110кВ на ПС 110кВ Брянская ГРЭС из-за старения резинового уплотнения в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр маслонаполненных вводов 110кВ на ПС Брянская ГРЭС на предмет герметичности уплотнений и отсутствия утечек масла. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные в процессе осмотра маслонаполненных вводов 110кВ на ПС Брянская ГРЭС замечания устранить. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Не выполнено
86 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-29 12:05 | 2021-09-29 13:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14 - №15 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14 - №15 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
87 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-09-29 12:01 | 2021-09-29 13:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Каурцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Каурцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Каурцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Не выполнено
88 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-09-29 11:57 | 2021-09-29 14:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Белый произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №27- №28 ветвью дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Белый из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Белый действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Белый с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Белый. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.В. Состояние: Не выполнено
89 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-09-29 11:57 | 2021-09-29 12:13 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Белый произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №6 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №6 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Белый крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №6, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Белый действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Белый с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Белый Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Состояние: Не выполнено
90 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-29 11:00 | 2021-09-29 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1600 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1600 в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1600 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1600 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
91 | 334 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-29 10:43 | 2021-09-29 11:53 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ПС 145 Ф.38 - РП 18 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 145 ф.38 - РП 18. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 145 ф.38 - ТП 150. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
92 | 333 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-29 10:43 | 2021-09-29 11:43 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 10 кВ ПС 145 ф.38 - РП 18 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 145 ф.38 - РП 18. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
93 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-29 10:37 | 2021-09-29 11:24 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 кВ Т1 на ПС 110/35/10кВ кВ Белый с погашением 1 секции шин 10 кВ действием ДЗ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке №23 в результате повреждения опорного изолятора фазы "В" (тип. ИОР-10/400-II ) ошиновки 10 кВ с перекрытием соседней фазы " А". Повреждение опорного изолятора 10 кВ ф. "В" ячеки №23 произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения в процессе длительной эксплуатации (с 1991г.). Ответственный за эксплуатацию: начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. | 4.12, Повреждение опорного изолятора фазы «В» (тип. ИОР-10/400-II ) с перекрытием изоляции соседней фазы "А" ошиновки 10 кВ в ячейке №23 на ПС 110/35/10 кВ Белый произошло в результате снижения диэлектрических свойств (нарушения электрической изоляции) опорного изолятора фазы «В» в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1991 г.) Ответственный за эксплуатацию: начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции опорного изолятора фазы "В" ошиновки 10 кВ в ячейке №23 на 1 с.ш. 10кВ ПС 110/35/10кВ Белый 1 с.ш. 10кВ ПС 110/35/10кВ Белый | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания оборудования 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Белый. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний оборудования 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Белый устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему персоналу Нелидовского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено
94 | 351 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-29 10:23 | 2021-09-29 14:47 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21а ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-13 ф.612 ПС Сураж произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-13 ф.612 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме №21а ул. Чапаева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-13 ф. 612 ПС Сураж Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
95 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-29 09:24 | 2021-09-29 12:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 19 ПС 35/10 кВ Гришкино произошло по причине возникновения междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в кабельной воронке в ЗТП 10/0,4 кВ №1040 7 в сторону ЗТП 10/0,4 кВ №1041 7А результате снижения диэлектрических свойств изоляции материала кабеля из за старения в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Петров А.В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в кабельной воронке в ЗТП 10/0,4 кВ №1040 7 в сторону ЗТП 10/0,4 кВ №1041 7А фид.№19 ПС 35/10 кВ Гришкино от опоры №1 до ячейки №06 произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена кабельной воронки на на вводе в ЗТП 10/0,4 кВ №1040 7 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Гришкино с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ-10кВ № 19 ПС 35/10 кВ Гришкино VS010-0009245 | Мероприятие: Техническое По окончании ремонта кабельной воронки в ЗТП 10/0,4 кВ №1040 7 в схеме ВЛ-10 кВ фид.№19 ПС 35/10 кВ Гришкино вводить в работу участок КЛ-10 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ №1040 7 до ЗТП 10/0,4 кВ №1041 7А только после проведения испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" электротехнической лабораторией службы диагностики УДТвПБ. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров участков КЛ-10 кВ на ВЛ. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
96 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-29 09:14 | 2021-09-29 09:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Козлово ПС 35/10кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ №5 Козлово ПС 35/10кВ Середа веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Козлово ПС 35/10кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №5 Козлово ПС 35/10кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено
97 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №114-№115 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности, произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №114-№115 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности, произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
98 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-29 08:56 | 2021-09-29 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 РП 10кВ Рождествено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-2 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Эдельвейс веткой упавшей с дерева, на провода из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с обрывом провода фазы "А" в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №1-2,отпайки на ТП 10/0,4 кВ Эдельвейс ВЛ-10кВ №5 РП 10кВ Рождествено из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, а также обрыв провода фазы "А" в данном пролете опор , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №5 РП 10кВ Рождествено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 РП 10кВ Рождествено с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 РП 10кВ Рождествено. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
99 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-29 08:29 | 2021-09-29 09:37 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП Вол-61-5 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП Вол-61-5 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 Вол-61-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Вол-61-5 по всей длине. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
100 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-09-29 07:58 | 2021-09-29 09:47 | 3.4.8.2, При проезде крупногабаритной техникой неустановленным лицом в пролете оп. № 2-№ 3, произошел обрыв одного нижнего провода ВЛ-0,4 кВ, в следствии чего возникло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф. № 4 на ТП-56 г. Нерехта. Измерение габаритов и стрел провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-56 г. Нерехта было проведено электромонтером бригады диагностики Нерехтского РЭС 18.05.2021 Гасиловым А.Н. Замечаний не выявлено. | 4.4.1, При движении стороннего крупногабаритного автомобиля под проводами ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-56 г. Нерехта произошел обрыв провода, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-56 г. Нерехта с применением бинокля с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-56 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Костромской области о выявлении виновного лица, при его выявлении взыскать с него экономический ущерб. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Не выполнено
101 | 347 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-29 07:01 | 2021-09-29 10:17 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0156 к ТП0339 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф622 РП47 к КРУН2 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0156 к ТП0339 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП47 к КРУН2. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0156 к ТП0339 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
102 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-09-29 06:45 | 2021-09-29 06:50 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КЛ-10кВ №493 ПС Советская, находящейся на балансе потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
103 | 171 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-29 05:30 | 2021-09-29 06:53 | 3.4.8.2, Повреждение изоляции КЛ-10 кВ ф.10 ПС Студенческая -ТП-1598 произошло в целом месте, при прохождении трассы КЛ под автодорогой, в результате движения и оседания грунта при проезде по автодороге крупногабаритной техники. | 4.4.1, Повреждение силового кабеля КЛ-10 кВ ф.10 ПС Студенческая-ТП-1598 произошло на участке КЛ, в месте пересечения с автодорогой, в результате механического воздействия на него массы грунта, из-за его проседания при проезде по автодороге крупногабаритной техники. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10 кВ ф.10 ПС Студенческая-ТП-1598, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
105 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-29 05:20 | 2021-09-29 06:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78 - №79 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78 - №79 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье VS010-0005460 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье в пролетах опор №78 - №79 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
106 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-29 03:45 | 2021-09-29 05:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А и "В" в пролете опор №32 - №33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32- №33 ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
107 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-29 02:08 | 2021-09-29 03:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опоры №14 и ТП 392 Ширинье комплекс веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опоры №14 и ТП 392 Ширинье комплекс ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
108 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-28 23:15 | 2021-09-29 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 520 (Нефедьево ЗТ) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 520 (Нефедьево ЗТ) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 520 (Нефедьево ЗТ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
109 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-09-28 23:10 | 2021-09-29 00:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Красинское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Красинское) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Красинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветокв С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Красинское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветокв С.Л. Состояние: Не выполнено
110 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-28 22:18 | 2021-09-28 23:37 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф2 КТП№33 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф2 КТП№33 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф2 КТП№33 по всей длине. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф2 КТП№33 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
111 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-28 20:50 | 2021-09-28 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
112 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-28 20:36 | 2021-09-28 23:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП Вол-61-5 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП Вол-61-5 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 Вол-61-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Вол-61-5 по всей длине. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
113 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-28 20:35 | 2021-09-28 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рогалево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63/100 Рогалево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63/100 Рогалево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Не выполнено
114 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-28 20:20 | 2021-09-28 22:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 Прб-16-7 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 Прб-16-7 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-7 по всей длине. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
115 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-28 19:32 | 2021-09-28 21:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Некоуз, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №60-№61 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №60-№61 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 09 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
116 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-09-28 17:55 | 2021-09-28 19:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Никольское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Никольское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Не выполнено
117 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-09-28 17:54 | 2021-09-28 19:01 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №5-№6, вызванное схлестом проводов при падением на провода ветки, сломленной порывом ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №5-№6, вызванный падением ветки на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №091. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их выполнения. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
118 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-28 17:50 | 2021-09-28 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 31 руб. 8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 31 руб. 8 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 31 руб. 8 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 31 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 31 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
119 | 346 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-28 17:05 | 2021-09-29 00:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10а пер. 12 лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1177 ф.626 РП36 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1177 ф.626 РП36 с медным проводом потребителя на доме №10а пер. 12 лет Октября. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
120 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ "Новосельская" произошло в результате КЗ, возникшего при перекрытии проводов всех фаз в пролете опор №35-№36 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Работа МТО правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 35кВ "Новосельская" в пролете опор №35-№36 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Работа МТО правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ "Новосельская" в пролете опор №25-№68 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер РУ службы ЛЭП Сахно В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ "Новосельская" в пролете опор №25-№68 и влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер РУ службы ЛЭП Сахно В.В. Состояние: Не выполнено
121 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-28 16:08 | 2021-09-28 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 "Хоз нужды РЭС" ПС 220/35/10кВ Пошехонье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 Хоз. нужды ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 10 Хоз. нужды ПС Пошехонье Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Не выполнено
122 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-09-28 15:50 | 2021-09-28 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 от РП-10кВ Б.Рядок вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 3 - 4 дерева, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ №17 от РП-10кВ Б.Рядок в пролете опор №3 - №4 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17 от РП-10кВ Б.Рядок, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 от РП-10кВ Б.Рядок для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 от РП-10кВ Б.Рядок - устранить эти дефекты Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено
123 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2021-09-28 15:45 | 2021-09-28 17:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №6 ТП-35 в следствие короткого замыкания посредством кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №101 - №102 упавшей ветвью дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Короткое замыкание посредством кратковременного перекрытия проводов в пролете опор №101 - №102 упавшей ветвью дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП-35 с оформлением листа осмотра Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ПУ Шевченко В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра дефекты на ВЛ-0,4кВ №6 ТП-35 Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ПУ Шевченко В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
124 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-28 15:01 | 2021-09-28 15:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №106-№107. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №106-№107. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Не выполнено
125 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-09-28 14:57 | 2021-09-28 16:56 | 3.4.8.3, Житель частного домовладения, спиливавший дерево находящееся на его территории, не предусмотрел вероятность падения дерева на воздушную линию, что и привело к падению дерева на ВЛ-0.4 кВ ф Заречная ТП№391 обрыву провода, перекрытию проводов и аварийному отключению АВ-0.4 кВ ф Заречная ТП№391. | 4.4.3, К. З. в результате обрыва провода и перекрытия проводов на ВЛ-0.4 кВ ф Заречная в следствии падения дерева в пролете опор №16-17. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф. Заречная ТП №391 на предмет выявления повреждений после динамического удара. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-0.4 кВ ф. Заречная ТП №391 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А.И. Состояние: Не выполнено
126 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-09-28 14:54 | 2021-09-28 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 455 (Верещагино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 455 (Верещагино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 455 (Верещагино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 455 (Верещагино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено
127 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-28 14:28 | 2021-09-28 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ям по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ям с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ям устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
129 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-28 14:02 | 2021-09-28 15:47 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 веткой упавшей с дерева произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 веткой упавшей с дерева произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" VS010-0008819 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №31-№32 ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
130 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-28 13:10 | 2021-09-28 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 401 (ул.Пионерская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 401 (ул.Пионерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №7 ТП 401 (ул.Пионерская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
131 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-28 13:01 | 2021-09-28 15:00 | 3.4.8.3, Отключение МВ-10 кВ в яч. ф.10-01 ПС Василево произошло по причине обрыва проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 64-№ 65 в результате падения дерева, спиленного сторонним лицом Шамонтьевым Е.А., при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор № 64-№ 65 в результате падения дерева, спиленного сторонним лицом Шамонтьевым Е.А., при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ, произошло К.З., что привело к отключению МВ-10 кВ в яч. ф. 10-01 ПС Василево от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Василево с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Василево устранить выявленные дефекты (при их наличии). Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо виновнику Шамонтьеву Е.А., проводившему несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Василево, с целью дальнейшего привлечения его к административной ответственности и возмещения материального ущерба. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
132 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-09-28 12:52 | 2021-09-28 14:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ Чебаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ Чебаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ Чебаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено
133 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.13.3, Дефект изготовления привел к деформации резинового уплотнения между корпусом масленого затвора и фарфоровой рубашкой ввода 110кВ ШСВ 110 ф."А" со стороны 2 СШ 110кВ на ПС 110кВ Дормашевская. | 4.14, Деформация резинового уплотнения ввода 110кВ ШСВ 110 ф."А" со стороны 2 СШ 110кВ на ПС 110кВ Дормашевская из-за старения резинового уплотнения в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр маслонаполненных вводов 110кВ на ПС Дормашевская на предмет герметичности уплотнений и отсутствия утечек масла. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные в процессе осмотра маслонаполненных вводов 110кВ на ПС Дормашевская замечания устранить. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Не выполнено
134 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-28 12:39 | 2021-09-28 12:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское, в пролете опор № 36 - № 37, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов южного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское на провода ВЛ в пролете опор № 36 - № 37, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Не выполнено
135 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-28 12:24 | 2021-09-28 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Меленки по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Меленки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Меленки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
136 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-09-28 11:12 | 2021-09-28 13:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Репино) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Репино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Репино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Не выполнено
137 | 172 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-28 11:10 | 2021-09-28 13:08 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 ТП-947-ТП-336 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6 ТП-947-ТП-336 произошёл в целом месте, под тротуаром, вследствие коррозии металлических элементов кабеля, броня, свинцовой оболочки в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на ТП-947 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 ТП-947-ТП-336 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
138 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-28 11:03 | 2021-09-28 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
139 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-09-28 11:01 | 2021-09-28 12:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Лом VS010-0004316 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролетах опор №11-№12 ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
140 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-09-28 11:00 | 2021-09-28 12:47 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6-1 Лесники на провода в пролете опор №4 - №6 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6-1 Лесники произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода, в пролете опор №4 - №6 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-16 в данном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №4 - №6 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6-1 Лесники VN004-96708648 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №4 - №6 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6-1 Лесники. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
141 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2021-09-28 09:57 | 2021-09-28 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Мышкин посредством защиты ВВ №33 в следствие кратковременного перекрытия проводов упавшей ветвью дерева в пролете опор №22 - №23, стоящего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Короткое замыкание в следствии кратковременного перекрытия проводов упавшей ветвью дерева в пролете опор №22 - №23, стоящего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Мышкин с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мышкинского участка Толстиков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Мышкин, выявленные в ходе осмотра Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мышкинского участка Толстиков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
142 | 332 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-28 09:56 | 2021-09-28 10:32 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 6 кВ РП 11 - ТП 673. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 11 - ТП 673. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
143 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-28 09:30 | 2021-09-28 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 554 Поляны-2 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
144 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-09-28 09:20 | 2021-09-28 09:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 365 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 365 ПС 110 кВ Вейделевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 365 ПС 110 кВ Вейделевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 365 ПС 110 кВ Вейделевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 365 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
145 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-28 09:01 | 2021-09-28 10:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
146 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-09-28 08:15 | 2021-09-28 09:25 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ РЕК 07001 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "В" и металлоконструкцией разъединителя с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием на провод шлейфа фазы «А» РТП 1010 опоры №19/3. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводом шлейфа фазы "В" и металлоконструкцией разъединителя с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием на провод шлейфа фазы «А» РТП 1010 опоры №19/3 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие попадания птицы на разъединитель. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
147 | 340 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-28 07:10 | 2021-09-28 10:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.1002 РП103 - ТП0721 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1002 РП103 к ТП0721 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.1002 РП103 - ТП0721 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП по КЛ 10кВ ф.1002 РП103 к ТП0721. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1002 РП103 - ТП0721 Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
148 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №51-52 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №51-52 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
149 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-09-28 06:09 | 2021-09-28 08:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "С", что при порывах ветра более 12м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "С" и "N", возникшее при этом однофазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 4161. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 2002г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4161, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Уваровского РЭС Крюков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В пролете опор 1-00/7 - 8 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4161 произвести перетяжку провода, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Уваровского РЭС Крюков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
150 | 343 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-28 04:47 | 2021-09-28 08:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0066 к ТП0242 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф620 в РП21 к ТП0152 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0066 к ТП0242 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП21 Ф620 к ТП0152. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0066 к ТП0242. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
151 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-28 03:39 | 2021-09-28 05:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №36 - №37 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп" в пролете опор №36 - №37 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 6 кВ №16 Производственная зона ПС 110/6 кВ "Перекоп" Пролет опор №36 - №37 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №36 - №37 ВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
152 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-28 02:01 | 2021-09-28 03:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А и "С" в пролете опор №72 - №73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №72- №73 ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
153 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-28 01:50 | 2021-09-28 03:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Красное " по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-2-№2-3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 5 ПС Красное в пролете опор №2-2-№2-3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное в пролете опор №2-4-№2-19 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС Красное в пролете опор №2-4-№2-19 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
154 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-09-28 00:35 | 2021-09-28 02:41 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ возникшего в следствии перекрытия птицей соседних фаз на опоре №13-63 при попытки посадки на один из провод ВЛ (шлейф ЛР-10кВ №5 ), с ее последующим падением на землю и восстановление изолированного промежутка. | 4.12, В результате перекрытие проводов двух фаз на опоре №13-63 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки птицей произошло нарушение электрической изоляции, в связи с чем ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешк отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №13-63 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опоры №13-63 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено
155 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-28 00:30 | 2021-09-28 02:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения участка ВЛ-0,4кВ №2 ТП 557 (секционный АВ на опоре №1) явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 14-15 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению участка ВЛ-0,4кВ №2 ТП 557 (секционный АВ на опоре №1) явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №14 - №15 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №14-№15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 557. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
156 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-28 00:03 | 2021-09-28 01:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Киверники) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Киверники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
157 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Климатино-1" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №56. На гирлянде изоляторов фазы "А" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы перекрытия. Без повреждения оборудования. На ПС 110/35/10кВ "Алтыново": Работа ТЗНП - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Осциллограммы снять не удалось ввиду неисправности сервера РАС "Нева" на ПС 110/35/10кВ "Алтыново. | 4.17.4, Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №56 ВЛ 110кВ "Климатино-1". На гирлянде изоляторов фазы "А" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы перекрытия. Без повреждения оборудования. На ПС 110/35/10кВ "Алтыново": Работа ТЗНП - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Осциллограммы снять не удалось ввиду неисправности сервера РАС "Нева" на ПС 110/35/10кВ "Алтыново. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Климатино-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты мешающие нормльной работе ВЛ 110кВ "Климатино-1", выявленные при внеочередном осмотре. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести читку изоляции и установку устройств для отпугивания птиц на опоре №56 ВЛ 110кВ Климатино-1 Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать и включить мероприятия по отпугиванию птиц на опорах ВЛ 110кВ "Климатино-1" Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Горохоа А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать работы по замене или ремонту сервера РАС "Нева" ПС 110/35/10кВ "Алтыново" . Срок исполнения: 31.08.2022 г. Ответственное лицо: начальник СРЗАИиМ Потекаев Д.С. Состояние: Не выполнено
158 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-09-27 23:36 | 2021-09-27 23:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №46-№47, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №46-№47 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
159 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-09-27 22:01 | 2021-09-27 22:50 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-413 ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №10 - ввод в дом №26, в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-413 ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете от опоры №10 - ввод в дом №26, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете от опоры №10 - ввод в дом №26 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-413 ВЛ-1007 ПС Рябцево. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-413 ВЛ-1007 ПС Рябцево VN004-96707435 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете от опоры №10 - ввод в дом №26 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-413 ВЛ-1007 ПС Рябцево. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
160 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-27 21:10 | 2021-09-27 21:44 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-36 Л3 Ф-105 ПС КИВАИ в пролете опор № 8-9. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-36 Л3 Ф-105 ПС КИВАИ в пролете опор № 8-9, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 ТП-36 Л3 Ф-105 ПС КИВАИ ВЛ-0,4 ТП-36 Л3 Ф-105 ПС КИВАИ | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-36 Л3 Ф-105 ПС КИВАИ в пролете опор № 8-9 Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
161 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-09-27 20:39 | 2021-09-27 21:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф. 602 ЦРП 6кВ г. Нерехта действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 17 - № 18 веткой дерева, упавшей на провода при усилении ветра из-за пределов охранной зоны. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка дерева упала под провода, что помогло выполнить РПВ-успешно. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 17 - № 18 при падении ветки дерева на провода ВЛ, вследствие произошло К.З. и отключение МВ-6 кВ ВЛ-10 кВ ф. 602 ЦРП 6кВ г. Нерехта. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6кВ ф. 602 ПС ЦРП 6кВ г. Нерехта с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-6кВ ф. 602 ПС ЦРП 6кВ г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Не выполнено
162 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-27 20:00 | 2021-09-27 21:50 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 1020 руб.22 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №22 ТП 1020 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №22не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №22 ТП 1020 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №22 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 1020 руб.22 KN004-00033415 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1020 руб.22 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1020 руб.22 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Не выполнено
163 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-09-27 20:05 | 2021-09-27 21:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего при пробое штыревого изолятора фазы "А" на опоре №5. Пробой и повреждение изолятора произошел по причине естественного старения. В эксплуатации с 1996 года. Оценка УРЗА не требуется | 4.12, Пробой штыревого изолятора фазы "А" на опоре №5. Пробой и повреждение изолятора произошел по причине естественного старения. В эксплуатации с 1996 года. Оценка УРЗА не требуется Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции (старение) на ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово VS010-0006542 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр на опорах №1 - №10 ВЛ 10кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при верховом осмотре ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено
164 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-09-27 19:14 | 2021-09-27 20:10 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС для безопасного тушения пожара в с.Михайловица на ПС 110/35/10 кВ Пыщуг отключен ВВ 10 кВ ф10-06. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер диагностики Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Татаринов М.Р. Главный инженер Состояние: Не выполнено
165 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-27 19:00 | 2021-09-27 20:54 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 400 (Ложкино контора) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 400 (Ложкино контора). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 400 (Ложкино контора) пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 400 (Ложкино контора) Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Сотникову М.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено
166 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-27 18:14 | 2021-09-27 18:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №44-№45 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово в пролете опор №44-№45 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
167 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-27 17:37 | 2021-09-27 17:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 веткой упавшей с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье в пролете опор №33-34 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье действием МТЗ с последующим падением ветки на землю, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефекты. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
168 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-09-27 16:58 | 2021-09-27 18:56 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ работниками дорожной организации ДЭП-15 в охранной зоне КВЛ 0,4 кВ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КВЛ 0,4 кВ № 4 от ЗТП № 317. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ работниками дорожной организации ДЭП-15, произошло повреждение кабельной вставки нулевого пролета в охранной зоне КВЛ-0,4 кВ № 4 от ЗТП № 317 . | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес дорожной организации ДЭП-15 о возмещении материального ущерба и запрете выполнения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: С.Н. Чистяков Состояние: Не выполнено
169 | 331 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-27 16:20 | 2021-09-27 18:40 | 3.4.8.5.2, отключение ВЛ 0,4 кВ РП 3 - Сеть 1 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
170 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Добруньская-Южная с отпайками произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 45 фазы "В" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 45 фазы "В" ВЛ 110кВ Добруньская-Южная с отпайками. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 44-46 ВЛ 110кВ Добруньская - Южная с отпайками. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра, при необходимости, произвести чистку или усиление изоляции на опорах № 44-46 ВЛ 110кВ Добруньская - Южная с отпайками. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
171 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-27 16:05 | 2021-09-27 17:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-29-№5-30 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-29-№5-30 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 603 ПС 35/6кВ Купань на участке от опоры №5-30 до № 5-50 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 603 ПС 35/6кВ Купань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
172 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-27 15:45 | 2021-09-27 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 129 (Золоторучье) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 129 (Золоторучье) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 129 (Золоторучье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 129 (Золоторучье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено
173 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-27 15:25 | 2021-09-27 15:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово в пролете опор №37-38, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово в пролете опор №37-38 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово по всей длине. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
174 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-09-27 15:18 | 2021-09-27 17:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора КТП-42 ф.103 ПС Мглин В.Дубрава произошел в следствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( более 52 лет). | 4.1.3, Повреждение проходного изолятора КТП-42 ф.103 ПС Мглин В.Дубрава привел к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-42 ф.103 ПС Мглин В.Дубрава КТП-42 ф.103 ПС Мглин В.Дубрава | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию проходных изоляторов на КТП-42 ф.103 ПС Мглин В.Дубрава . Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Не выполнено
175 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-27 15:12 | 2021-09-27 16:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Дьяковское Залесье) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3.2-№3.3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3.2-№3.3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Дьяковское Залесье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
176 | 330 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-27 15:00 | 2021-09-27 15:35 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ТП 181 - ТП 176 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 181 - ТП 176, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 546 к.1. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
177 | 341 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-27 14:55 | 2021-09-27 18:02 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Дуки с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7.1 ТП0006 ф.605 РП04 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7.1 ТП0006 ф.605 РП04 с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Дуки. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Состояние: Не выполнено
178 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-09-27 14:48 | 2021-09-27 15:12 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Верхопенье произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №13 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №13 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Верхопенье произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
179 | 353 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-09-27 14:30 | 2021-09-27 17:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул.К.Поварова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-52 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Красных Партизан. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
180 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-27 14:21 | 2021-09-27 16:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Чопорово ДК) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Чопорово ДК) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Чопорово ДК), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
181 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-27 14:03 | 2021-09-27 14:07 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП №27 и ТП №97 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП №27 и ТП №97 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААШв (3х120) на КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
182 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-09-27 13:53 | 2021-09-27 14:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузке, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/В.Д-15-63 в пролете опор №4-5 на провода фаз "С" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/В.Д-15-63 в пролете опор №4-5 на провода фаз "С,В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/В.Д-15-63 по всей длине. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/В.Д-15-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
183 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-09-27 13:47 | 2021-09-27 14:59 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил Л1 на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) KS010-0000664 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8). Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
184 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-27 13:20 | 2021-09-27 15:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 530 (Фатьяново) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 530 (Фатьяново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 530 (Фатьяново), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
185 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-27 13:08 | 2021-09-27 15:35 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5/26-5/27 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Петров А.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево в пролете опор №5/26-5/27 из охранной зоны под воздействием порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево действием ТО. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление угрожающих падением на провода деревьев на ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС 35/10 кВ Савватьево. на ВЛ-10 кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево VS010-0008210 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ 13(2) ПС 35/10кВ Савватьево в пролете опор №5/26-5/27. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам КаРЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
186 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-27 12:32 | 2021-09-27 13:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-6 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-6 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-6 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Не выполнено
187 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-27 12:15 | 2021-09-27 13:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №10 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-75 и ТП-19 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-75 и ТП-19 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №10 РП 2 участк между ТП-75 и ТП-19 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №10 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №10 РП 2 на участке между ТП-75 и ТП-19 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №10 РП 2 на участке между ТП-75 и ТП-19 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №8 РП 2 на участке между ТП-75 и ТП-19 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №10 РП 2 на участке между ТП-75 и ТП-19 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
188 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-09-27 12:03 | 2021-09-27 15:34 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6-05 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6-05 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6-05 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Не выполнено
189 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-27 12:02 | 2021-09-27 13:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов южного ветра до 18 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода КВЛ 10 кВ ТП-408 - ТП-326 в пролете опор № 14-№ 15, что привело к междуфазному К.З. и отключению ВВ-10 кВ в яч. маг.3210 РП-32 от действия МТЗ. АПВ отсутствует, РПВ не выполнялось. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, При сильном порывистом южном ветре до 18 м/с, произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны КВЛ 10 кВ ТП-408 - ТП-326 в пролете опор № 14-№ 15, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ 10 кВ ТП-408 - ТП-326. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-326 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов А.Ю. Состояние: Не выполнено
190 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-27 12:02 | 2021-09-27 13:59 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
191 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-09-27 11:42 | 2021-09-27 13:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
192 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-27 11:32 | 2021-09-27 13:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 825 (Мишутино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 825 (Мишутино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 825 (Мишутино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
193 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-09-27 11:30 | 2021-09-27 13:29 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Долгоруково произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 215П, находящейся в эксплуатационной ответственности Липецкоблводоканал ОГУП |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Не выполнено
194 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-27 11:30 | 2021-09-27 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 (Крестцы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 (Кресцы деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 (Кресцы деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Не выполнено
195 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-27 11:22 | 2021-09-27 11:50 | 3.4.12.2.3, Ф№1 от КТП№4/С-15-10 д.Кликуновка В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ КТП 4/С-15-10 Ф-1 из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№1 от КТП№4/С-15-10 д.Кликуновка В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТП№4/С-15-10 д.Кликуновка По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№4/С-15-10 д.Кликуновка Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
196 | 350 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-27 10:55 | 2021-09-27 14:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №110 ул. Гагарина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП185 ф. 4-й микр. №1 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП185 ф. 4-й микр. №1 с медным проводом потребителя на доме №110 ул. Гагарина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
197 | 339 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-09-27 10:45 | 2021-09-27 14:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №48 ул. Московская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-75 ф.106 ПС Путевая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-75 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №48 ул. Московская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-75 ф. 106 ПС Путевая Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода и перезаделку контактного соединения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-75 на вводе в дом Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
198 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-09-27 10:42 | 2021-09-27 10:49 | 3.4.8.1, Отключение КЛ-6кВ №02 ПС 35/6кВ Кимры вызвано междуфазным КЗ из-за повреждения участка КЛ 6кВ от ЗТП №26 до ЗТП №70 сторонней организацией при проведении земляных работ. | 4.4.1, В результате механического воздействия при проведении земляных работ сторонней организацией произошло междуфазное КЗ при обрыве жил кабеля на участке КЛ 6кВ от ЗТП №26 до ЗТП №70, в связи с чем КЛ-6кВ №02 ПС 35/6кВ Кимры отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления виновных лиц, для возмещения ущерба от ремонта поврежденного кабельного участка КЛ 6кВ №02 ПС 35/6кВ Кимры. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
199 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-27 10:20 | 2021-09-27 12:20 | 3.4.7.3.4, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-65 Л3 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор № 12-13. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-65 Л3 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор № 12-13, привело к работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4 ТП-65 Л3 Ф-107 ПС Киваи ВЛ-0,4 ТП-65 Л3 Ф-107 ПС Киваи | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-65 Л3 Ф-107 ПС Киваи с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 ТП-65 Л3 Ф-107 ПС Киваи произвести вырубку деревьев и ДКР. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
200 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-27 10:19 | 2021-09-27 10:22 | 3.4.10.1, Отключение КВЛ 10кВ №03(5) ПС 110/35/10кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия проходной изоляции 10 кВ в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Щитниково животным (котом). | 4.12, В результате перекрытия проходной изоляции 10 кВ в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Щитниково животным (котом) произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения КВЛ 10кВ №03(5) ПС 110/35/10кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотры всех КТП 10/0,4 кВ, подключенных к КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных осмотров устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
201 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-27 10:19 | 2021-09-27 10:24 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-№20 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в пролете опор №19-№20 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
202 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-27 10:09 | 2021-09-27 12:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" Пролет опор №14 - №15 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
203 | 379 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-27 09:30 | 2021-09-27 12:35 | 3.4.12.5, Повреждение ПКТМ 10/16 к Тр-р КТП-81 произошло в результате пробоя изолятора на Р-81 ВЛ-10кВ Ф 1022 ПС Центральная вследствие длительной эксплуатации. | 4.4.4, МТЗ ф.1022 ПС Центральная сработала в результате пробоя изолятора на Р-81 ВЛ-10кВ Ф 1022 ПС Центральная вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену ПКТМ 10/16 к Тр-р КТП-81 ф.1022 ПС Центральная Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного изолятора на Р-81 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено
204 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-27 09:17 | 2021-09-27 09:40 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-314 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор № 11-12. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-314 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор № 11-12, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 ТП-314 Л1 Ф-109 ПС Залинейная ВЛ-0,4 ТП-314 Л1 Ф-109 ПС Залинейная | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-314 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор № 11-12 Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
205 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-09-27 09:16 | 2021-09-27 09:21 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 Л1 ТП-166 Ф-103 ПС Шеломы в пролете опор № 11-12. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 Л1 ТП-166 Ф-103 ПС Шеломы в пролете опор № 11-12, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 Л1 ТП-166 Ф-103 ПС Шеломы ВЛ-0,4 Л1 ТП-166 Ф-103 ПС Шеломы | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Л1 ТП-166 Ф-103 ПС Шеломы в пролете опор № 11-12 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
206 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2021-09-27 08:21 | 2021-09-27 09:17 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 35 кВ Свистовка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз "А" ,"В" ,"С" и "N" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" ,"В" ,"С" и "N" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 35 кВ Свистовка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 35 кВ Свистовка Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
207 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2021-09-27 08:03 | 2021-09-27 08:48 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Лещаная явилось короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-603, находящейся в собственности и балансе БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю БУ ВО "Воробьевский психоневрологический интернат" о приведении потребительской КТП-603 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Лещаная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Черненький П.С. Состояние: Не выполнено
208 | 332 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-27 07:00 | 2021-09-27 10:45 | 3.4.12.2, В результате ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Почепская произошел пробой ПК на силовой трансформатор ТП-38 | 4.11, Пробой ПК на силовой трансформатор ТП-38 привел к КЗ и ограничению подачи электроснабжения потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по Ф.1025 ТП-38 Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПК на трансформатор в ТП-38 Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
209 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-27 06:51 | 2021-09-27 06:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Очистные) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-№55 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №54-№55 ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Очистные) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Очистные) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Очистные) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Очистные). Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
210 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-09-27 06:42 | 2021-09-27 06:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-1 Ф-1003 ПС Брасовская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-1 Ф-1003 ПС Брасовская в пролете опор №5-6 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-1 Ф-1003 ПС Брасовская в пролете опор №5-6, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Не выполнено
211 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-09-27 02:55 | 2021-09-27 05:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Митрофановка послужило короткое замыкание произошедшее при повреждении оборудования потребительской КТП-205 находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Промавторемонт". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Промавторемонт» о приведении потребительского оборудования КТП-205 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Митрофановка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
212 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-27 02:46 | 2021-09-27 03:10 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-103 Л2 Ф-601 КТЭЦ в пролете опор № 4-5. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-103 Л2 Ф-601 КТЭЦ в пролете опор № 4-5, привел к короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 ТП-103 Л2 Ф-601 КТЭЦ ВЛ-0,4 ТП-103 Л2 Ф-601 КТЭЦ | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-103 Л2 Ф-601 КТЭЦ в пролете опор № 4-5 Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
213 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Прекращение передачи телеметрической информации по основному и резервному каналам с ПС 110 кВ Короча в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ произошло из-за повреждения УСПД КП ТМ МТК-30 ПС 110 кВ Короча, вследствие ухудшения свойств полупроводниковых элементов в процессе эксплуатации. | 4.13, Повреждение УСПД КП ТМ МТК-30 ПС 110 кВ Короча произошло из-за нарушения электрического контакта вследствие износа полупроводниковых элементов в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Северного участка СЭ СДТУ и ИТ Скоморохов О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановую эксплуатационную проверку работы оборудования КП МТК-30 на ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Северного участка СЭ СДТУ и ИТ Скоморохов О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Северного участка СЭ СДТУ и ИТ Скоморохов О.В. Состояние: Не выполнено
214 | 336 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-27 00:07 | 2021-09-27 03:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1199 к ТП1220 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф610 в РП21 к ТП1212 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1199 к ТП1220 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 по Ф610 к ТП1212. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП1199 к ТП1220. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
215 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-26 23:45 | 2021-09-27 02:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №3-7-№3-8 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 1/Ш-3-60 н.п. Логовая из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №3-7-№3-8 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 1/Ш-3-60 н.п. Логовая , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 1/Ш-3-60 н.п. Логовая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1/Ш-3-60 н.п. Логовая Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
216 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-26 22:56 | 2021-09-27 00:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП№6/П-15-160 н.п.Щелкановка из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП№6/П-15-160 н.п.Щелкановка , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Ф№2 от КТП№6/П-15-160 н.п.Щелкановка По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Ф№2 от КТП№6/П-15-160 н.п.Щелкановка Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
217 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-09-26 21:05 | 2021-09-26 21:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузке, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Д-19-100кВА в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Д-19-100кВА в пролете опор №11-12 на провода фаз "А,С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП-1/Д-19-100кВА по всей длине Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП-1/Д-19-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
218 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опро опро №19-№20 веткой, упавшей на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 06 ПС35/10 кВ Медное в пролете опро №19-№20 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 06 ПС35/10 кВ Медное действием МТЗ с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС35/10 кВ Медное с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС35/10 кВ Медное Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
219 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опро опро №24-№25 веткой, упавшей на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ Медное в пролете опро №24-№25 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ Медное действием МТЗ с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС35/10 кВ Медное с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС35/10 кВ Медное Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
220 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-26 20:50 | 2021-09-26 22:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 010 Волобуево, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 010 Волобуево, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №010 Волобуево по всей длине. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №010 Волобуево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
221 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-26 20:40 | 2021-09-26 22:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
222 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-26 20:35 | 2021-09-26 22:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 508 (Цилино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 508 (Цилино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 508 (Цилино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 508 (Цилино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
223 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-26 20:15 | 2021-09-26 21:54 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-258 Л1 Ф-101 ПС КИВАИ в пролёте опор №19-20 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-258 Л1 Ф-101 ПС КИВАИ в пролёте опор №19-20, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 ТП-258 Л1 Ф-101 ПС КИВАИ ВЛ-0,4 ТП-258 Л1 Ф-101 ПС КИВАИ | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-258 Л1 Ф-101 ПС КИВАИ в пролёте опор №19-20 Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
224 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-09-26 19:33 | 2021-09-26 22:39 | 3.4.10.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 292 ПС 35кВ Орлик произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №15-16 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 292 ПС 35кВ Орлик произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" птицей в пролете №15-16. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 292 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
225 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-09-26 19:28 | 2021-09-26 20:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ ф. № 2 КТП Е-217 в процессе длительного срока эксплуатации. Порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ ф. № 2 КТП Е-217 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4кВ ф. № 2 КТП Е-217 ВЛ 0,4кВ ф. № 2 КТП Е-217 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ ф. № 2 КТП Е-217 Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кВ ф. № 2 КТП Е-217 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
226 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-26 19:14 | 2021-09-26 22:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-№47 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №46-№47 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
227 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-26 19:10 | 2021-09-26 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 31 руб. 7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 31 руб. в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 31 руб. 7 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 31 руб. 7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 31 руб. 7 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
228 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-26 19:03 | 2021-09-26 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине возникновения междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия изоляции 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Лещихино веткой дерева, упавшей на проходные изоляторы 10 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Лещихино, из вне охранной зоне ВЛ 10кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны на проходные изоляторы 10 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Лещихино под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие изоляции 10 кВ, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения В-10 кВ ВЛ-10кВ №15(4) на ПС 35/10 кВ Салино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
229 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-26 19:01 | 2021-09-26 19:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово по всей длине. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
230 | 329 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-26 18:52 | 2021-09-26 19:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 914 Сеть | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
231 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-09-26 18:45 | 2021-09-26 20:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ КФЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке ЗТП №55, выход к ЗТП №54, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Большаков Н.В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке ЗТП №55, выход к ЗТП №54 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Большаков Н.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке от ЗТП №55 до ЗТП №54 КВЛ-6кВ №8 ПС КФЗ на ВЛ-6кВ ф.8 ПС ФЗиК VS006-0000873 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ КФЗ электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания участков КВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ КФЗ устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
232 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-09-26 18:40 | 2021-09-26 19:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №2-1 - №2-2 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-1 - №2-2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011 разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Не выполнено
233 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-09-26 17:56 | 2021-09-26 19:27 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 КТП-541 ВЛ-1006 ПС Демидов явился обрыв провода в пролете опор № 2-3 в результате падения ветки дерева на провода, вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 КТП-541 ВЛ-1006 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор № 2-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-541 ВЛ-1006 ПС Демидов. на ВЛ 0,4кВ №4 КТП-541 ВЛ-1006 ПС Демидов VN004-96705495 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-541 ВЛ-1006 ПС Демидов. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Не выполнено
234 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-26 17:48 | 2021-09-26 18:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
235 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-09-26 17:42 | 2021-09-26 19:24 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 33 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
236 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов II цепь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №84 с повреждением 1 изолятора из 8 в гирлянде, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского и Ржевского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского и Ржевского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №84 с повреждением 1 изолятора в гирлянде из 8 изоляторов ВЛ 110кВ Ржев-Зубцов II цепь, что привело к отключению ВЛ 110кВ Ржев-Зубцов II цепь действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№83,84,85 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов II цепь. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№83,84,85 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов II цепь до нормы. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
237 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-26 17:24 | 2021-09-26 20:05 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 801 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате схлёста проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №25-26 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 801 ПС 110 кВ Западная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 801 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
238 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-09-26 17:05 | 2021-09-26 17:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л-2 ТП-131 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №2/6-2/7. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Л-2 ТП-131 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №2/6-2/7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л-2 ТП-131 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №2/6-2/7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
239 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-09-26 16:02 | 2021-09-26 17:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №10-72 - №10-73, деревом упавшим из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №10-72 - №10-73 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Не выполнено
240 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-26 16:01 | 2021-09-26 17:03 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-6 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-6 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №1-2 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-6 Л1 Ф-601 ПС Дроново в пролете опор №1-2 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Не выполнено
241 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-26 16:00 | 2021-09-26 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 645 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №6 в пролете опор №4.2 - №4.3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №6 ТП 645 в пролете опор №4.2 - №4.3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 645 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 645 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
242 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-26 15:53 | 2021-09-26 17:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 (Григорково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 (Григорково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
243 | 331 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-09-26 15:40 | 2021-09-26 18:57 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП53 ф.1013 ПС Дубровская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП53 ф.1013 ПС Дубровская Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
244 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-09-26 15:37 | 2021-09-26 16:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-296 ВЛ-613 ПС Западная явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №7-3 - ввод в дом, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-296 ВЛ-613 ПС Западная явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете от опоры №7-3 - ввод в дом, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете от опоры №7-3- ввод в дом ВЛ-0,4кВ №2 ТП-296 ВЛ-613 ПС Западная. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
245 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-26 15:25 | 2021-09-26 17:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-261 явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете: стойка ТП 261 - оп. №1, вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 261 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете ТП 261 - оп.№1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 261 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете от стойки ТП 261 - оп. №1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-261. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 261 VN004-00131737 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте ТП 261 - оп.№1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 261. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
246 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-09-26 15:00 | 2021-09-26 16:15 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролётах опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-228. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки сухого дерева на провода ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-228 в пролёте опор № 5-6. Сильный порывистый ветер. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Транспортная, пер. Южный КТП 228. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Транспортная, пер. Южный КТП 228 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
247 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.1, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) в пролете опор №№135-136 явилось воздействие животных (бобров). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№135-136. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115), проходящих по болотистой местности, с целью выявления деревьев, подгрызенных бобрами. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) в пролете опор №№135-136 подгрызенных бобрами. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115), проходящих по болотистой местности, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
248 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-09-26 14:53 | 2021-09-26 15:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-43 Л2 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-43 Л2 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №6-7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-43 Л2 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
249 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-09-26 14:42 | 2021-09-26 22:03 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Владимировка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве провода шлейфа фазы "С", с последующим схлёстом проводов шлейфов фаз "В", "С" Р 10 кВ ТП 11-05 на опоре №3/6, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "С" Р 10 кВ ТП 11-05 на опоре №3/6 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Владимировка произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Владимировка. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать план мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
250 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-09-26 14:42 | 2021-09-26 16:56 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-11 ОВЛ-10-1-4 на КТП-105, при их сближении в момент схлестывания, в результате обрыва вязок проводов этих фаз на опоре №10, при падении на них сухостойного дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломленного порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Причиной схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-11 ОВЛ-10-1-4 на КТП-105 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка послужил обрыв вязок проводов этих фаз на опоре №10, произошедший в результате механического воздействия на них сухостойного дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии порывов ветра, до 17 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухостойных деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падение на провода в пролете опор №9-11 ОВЛ-10-1-4 на КТП-105 на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Подколодновка VS010-0003846 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне , так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев, так и ветвей деревьев. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне , так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев, так и ветвей деревьев, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено
251 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-26 14:37 | 2021-09-26 15:42 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Стр-5-6 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Стр-5-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Стр-5-6 по всей длине. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
252 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-26 14:20 | 2021-09-26 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №868 №14 ПС Юрьево Девичье произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия проводов в пролете опор №13-14 во время падения ветки с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №868 №14 ПС Юрьево Девичье, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №868 №14 ПС Юрьево Девичье в пролёте опор №13-14 во время падения ветки с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ТП 10/0,4 кВ №868 №14 ПС Юрьево Девичье отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №868. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП №868 дефекты. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
253 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-09-26 14:17 | 2021-09-26 15:14 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-61 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого №2 по ул. Свободная от опоры №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
254 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-09-26 14:08 | 2021-09-26 15:37 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №161-162 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №161-162 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
255 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-09-26 13:58 | 2021-09-26 14:48 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 104 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 104 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 104 ПС 35 кВ Малакеево. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
256 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-26 13:45 | 2021-09-26 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
257 | 345 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-26 13:30 | 2021-09-26 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №98 ул. Белинского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-4504 ф.601 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-4504 ф.601 РП-41 с медным проводом потребителя на доме №98 ул. Белинского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №98 ул. Белинского, г. Карачев Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено
258 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-26 13:22 | 2021-09-26 14:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 28-81 ВЛ 10кВ №28 ПС 110 кВ Новоусманская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 28-81 ВЛ 10кВ №28 ПС 110 кВ Новоусманская в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 28-81 ВЛ 10кВ №28 ПС 110 кВ Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 28-81 ВЛ 10кВ №28 ПС 110 кВ Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
259 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-26 13:20 | 2021-09-26 13:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Эммаус произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 веткой упавшей с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Эммаус в пролете опор №16-17 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Эммаус действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Эммаус . Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Эммаус дефекты. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
260 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-26 13:18 | 2021-09-26 17:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 Нов-4-17 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 Нов-4-17 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Нов-4-17 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Нов-4-17 по всей длине. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
261 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-09-26 13:13 | 2021-09-26 15:37 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз «B» и «С» в пролёте опор № 11–12, вызванного падением ветки, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз фаз «B» и «С»» в пролёте опор № 11–12 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2-3 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2-3 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено
262 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-26 13:12 | 2021-09-26 14:11 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Х-7-9 в пролете опор № 24-24а произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Х-7-9 в пролете опор № 24-24а произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 24-24а на ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 в пр. №24-24а Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 по всей длине Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
263 | 328 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-26 13:02 | 2021-09-26 13:12 | 3.4.8.5.2, отключение ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735 с отпайкой на ТП 1244 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
264 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-26 12:45 | 2021-09-26 15:00 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Звяг-2-10 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" КТП Звяг-2-10 при проникновении кота на корпус тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП-10кВ Звяг-2-10 в результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам. на КТП-10кВ Звяг-2-10 КТП-10кВ Звяг-2-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Южная в части их технического состояния. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Звяг-2-10, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Состояние: Не выполнено
265 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-09-26 12:35 | 2021-09-26 14:05 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 1 в КТП № 305. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 305 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 305 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 305 от растительности веток деревьев в пролете опор № 4-5. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
266 | 338 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-09-26 12:23 | 2021-09-26 16:38 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Рубца с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-101 ф.108 ПС Стародуб произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-101 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на фасаде дома №7 ул. Рубца. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-101 ф. 108 ПС Стародуб Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода и перезаделку контактного соединения ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-101 на вводе в дом Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
267 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 110 кВ Талашкино – КС-3 №1 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-178) в пролете опор №№107-108 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Талашкино – КС-3 №1 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-178) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие механического воздействия на провода ВЛ дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110 кВ Талашкино – КС-3 №1 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-178), проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Талашкино – КС-3 №1 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-178) в пролете опор №№107-108 Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Талашкино – КС-3 №1 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-178) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
268 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-09-26 12:16 | 2021-09-26 17:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 110кВ Подгорное районная послужило повреждение на ПТП 410, принадлежащей ИП Алексанян Ю.А. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Алексанян Ю.А. о проведении потребительского оборудования ТП-410 по ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Подгорное районная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач.РЭС Забугин И.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
269 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-26 12:13 | 2021-09-26 16:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Танцырей явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №126-127 из-за повреждения опоры №126 при наезде стороннего транспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №126 и междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор №126-127 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Танцырей произошло вследствие наезда на опору стороннего транспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №125 и №127 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №125 и №127 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Танцырей. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-ных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электро-сетевого комплекса. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №125 и №127 и верхового осмотра опор №125 и №127 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Танцырей устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
270 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-26 12:13 | 2021-09-26 12:26 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 816 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/6-1/7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 816 ПС 110 кВ Северная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 816 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
271 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-09-26 12:12 | 2021-09-26 13:47 | 3.4.7.3.4, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 511 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №СП 7-1 веткой дерева (растущего в охранной зоне ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №СП 7-1 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 511 ПС 110 кВ Волоконовка произошел вследствие приближении ветки дерева (растущего в охранной зоне ВЛ) при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение веток деревьев в в пролёте опор №СП 7-1 на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 511 ПС 110 кВ Волоконовка ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 511 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 511 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
272 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-26 11:55 | 2021-09-26 11:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №13-14 , упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Медное под воздействием сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Медное в пролете опор №13-14 под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Медное Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
273 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-26 11:53 | 2021-09-26 13:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово по всей длине. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
274 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-09-26 11:50 | 2021-09-26 12:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №5-24 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино, находящейся на балансе и обслуживании ИП «Баятин А.Ю». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП «Баятин А.Ю» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №5-24 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
275 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2021-09-26 11:35 | 2021-09-26 13:18 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Солонцы, по неотложной заявке , послужило увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №92-93, произошедшее из-за срыва изолятора фазы "А" с места крепления на опоре №92. Срыв изолятора фазы "А" с места крепления на опоре №92 произошел по причине разрушения полиэтиленового колпачка крепления изолятора и воздействии порывов ветра, до 17 м/сек. | 4.1.3, Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "А", на опоре №92 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Солонцы произошло из-за нарушения структуры материала колпачка, в результате длительного срока эксплуатации и воздействии порывов ветра, до 17 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре №92 на ВЛ-10-2 ПС Солонцы VS010-0003884 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Солонцы по всей длине при помощи бинокля, на предмет выявления дефектных колпачков крепления изоляторов. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Солонцы, в случае выявления дефектных колпачков крепления изоляторов, наметить мероприятия по их замене. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Не выполнено
276 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-09-26 11:29 | 2021-09-26 12:09 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 725 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Отдых. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Отдых о приведении потребительской КТП 725 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Не выполнено
277 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-26 11:18 | 2021-09-26 13:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-3-5 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-3-5 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Жил-3-5 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Жил-3-5 по всей длине Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
278 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-09-26 11:18 | 2021-09-26 11:34 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролёте опор №6- №7, при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению АВ 0,4 кВ №2 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало отключение АВ ВЛ 0,4кВ№2 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 009, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Не выполнено
279 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-26 11:11 | 2021-09-26 12:19 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 817 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 817 ПС 110 кВ Северная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 817 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
280 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-26 11:09 | 2021-09-26 11:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №37-38, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №37-38 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
281 | 330 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-26 11:06 | 2021-09-26 14:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 17 ул. Клубная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-17 Ф1013 ЦРП-4 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-17 Ф1013 с медным проводом потребителя на доме 17 ул. Клубная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 от ТП-17 ф.1 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ от ТП-17 ф.1 и перезаделка контактного соединения ввода в дом 17 ул. Клубная Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
282 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-26 10:50 | 2021-09-26 11:10 | 3.4.10.2, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 131 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №12 до ввода в жилой дом птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 131 ПС 110 кВ Крейда произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №12 до ввода в жилой дом птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 131 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
283 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-26 10:46 | 2021-09-26 11:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 3/3 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1501 Воскресенское к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 3/3 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1501 Воскресенское к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1501 Воскресенское ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1501 Воскресенское | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1501 Воскресенское. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1501 Воскресенское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
284 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-09-26 10:45 | 2021-09-26 10:58 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №6-3- №6-4, при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к отключению автоматического выключателя ф.№1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №254. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало АВ ф.№1 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 254, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Не выполнено
285 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-26 09:50 | 2021-09-26 09:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит, АПВ неуспешно по причине неустранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.29-30 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
286 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-09-26 09:26 | 2021-09-26 11:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС110кВ ПТФ послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 20-21 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 20-21 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ №1 ПС110кВ ПТФ порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
287 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-26 09:25 | 2021-09-26 14:19 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия изоляции 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Коньково-1 веткой дерева, упавшей на проходные изоляторы 10 кВ КТП 10/0,4 кВ Коньково-1, из вне охранной зоне КВЛ 10кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны на проходные изоляторы 10 кВ КТП 10/0,4 кВ Коньково-1 под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие изоляции 10 кВ, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения В-10 кВ КВЛ-10кВ №19(14) на ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
288 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-09-26 09:21 | 2021-09-26 10:46 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-15 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов трех фаз в пролете опор №8-9 при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло из-за схлеста проводов трех фаз в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-15 ПС 35 кВ Истобное вследствие механического воздействия при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-15 ПС Истобное VN004-00008130 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-15 ПС 35 кВ Истобное. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-15 ПС 35 кВ Истобное. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Не выполнено
289 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-26 09:13 | 2021-09-26 09:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-4-14 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-4-14 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-4-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-4-14 по всей длине. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Состояние: Не выполнено
290 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-09-26 09:15 | 2021-09-26 09:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №5-6 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т242 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
291 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-26 08:50 | 2021-09-26 10:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1226 Росток-2 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1226 Росток-2 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1226 Росток-2 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
292 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-26 08:48 | 2021-09-26 13:00 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и нулевого провода в пролетах опор № 5/1-5/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-5-4, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №1. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор № 5/1-5/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-5-4, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 5/1-5/4 на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-5-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-5-4 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-5-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор № 5/1-5/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-5-4. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-5-4 по всей длине. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
293 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-26 08:43 | 2021-09-26 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 275 (Мольково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 275 (Мольково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 275 (Мольково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
294 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-26 08:32 | 2021-09-26 10:39 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-2-3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Крыловское". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Крыловское"о приведении потребительского оборудования ТП-2-3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
295 | 173 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-26 08:30 | 2021-09-26 14:44 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-27---ТП-765 произошло в целом месте под тротуаром, вследствие повреждения изоляции, вызванное замыканием двух фаз "A" и "B" на землю. | 4.12, Пробой изоляции между жилами фаз "А" и "В" с замыканием на землю силового кабеля КЛ-6кВ РП-27---ТП-765 произошёл в целом месте, под тротуаром, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ РП-27---ТП-765 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-27---ТП-765 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
296 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2021-09-26 08:27 | 2021-09-26 08:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 5 ЗТП № 620 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 2-3, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 2-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 5 ЗТП 620, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
297 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-26 08:13 | 2021-09-26 08:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Романово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 веткой упавшей с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Романово в пролете опор №7-8 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Романово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Романово целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Романово. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
298 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-09-26 08:02 | 2021-09-26 08:07 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 441 ПС Н.Гурово явилось КЗ возникшее при схлесте проводов в пролете опор №1-2-1-3 из-за перекрытия изоляции проводов ветвями деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытия изоляции проводов ВЛ 10 кВ №441 ПС Н.Гурово ветвями деревьев в пролете опор №1-2-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 10 кВ №441 ПС Н.Гурово ВЛ 10 кВ №441 ПС Н.Гурово | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, вырубку ДКР в пролете опор №1-2-1-4. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №441 ПС Н.Гурово. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения выявленных дефектов в результате инженерного осмотра. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
299 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-09-26 07:58 | 2021-09-26 11:28 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС Петровское произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №173-174 веткой дерева обломленной и заброшенной на провода ВЛ порывами ветра, до 17 м/сек. с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №173-174 ВЛ-10-7 ПС Петровское произошло в результате механического воздействия при падении на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 17 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Петровское выявленные нарушения и замечания включить в планы ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Не выполнено
300 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-26 07:38 | 2021-09-26 09:08 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 ТП И-2-12 в пролете опор № 8-9 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушению электрической изоляции из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 ТП И-2-12 в пролете опор № 8-9 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-12 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-12 в пр. №8-9 Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-12 по всей длине Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-12 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
301 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-26 06:54 | 2021-09-26 09:15 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП-10кВ Жил-5-2 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "А" и "В" КТП-10кВ Жил-5-2 при длительной эксплуатации (с 1980 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ Жил-5-2 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Жил-5-2 КТП-10кВ Жил-5-2 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
302 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-26 05:17 | 2021-09-26 06:15 | 3.4.7.3, Старение повода и воздействие ветровых нагрузок на шлейфа проходных изоляторов КТП-25 Ф-1024 ПС Новобрянская | 4.12, Перекрытие фазы на проходном изоляторе из-за обрыва шлейфа -10 кВ трансформатора КТП-25 Ф-1024 ПС Новобрянская из-за её старения и как следствие КЗ, отключение и перегорание предохранителя ПКТ-10 кВ | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт шлейфов и замену проходных изоляторов трансформатора КТП-25 Ф-1024 ПС Новобрянская Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
303 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2021-09-26 05:10 | 2021-09-26 06:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 033 ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №6 - №7. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 033 ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода, в пролетах опор №4 - №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП033 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
304 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода в пролете опор №4-11-4-12 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4-11-4-12 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
305 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-26 04:14 | 2021-09-26 04:55 | 3.4.13.4, Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск2,Л612,Р161-ТП1081 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за дефекта монтажа подрядной организации. | 4.12, Причиной отключения Л-612 ПС Смоленск-2 явилось междуфазное КЗ вследствие пробоя междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля АПвБП - 3х120 КЛ 6кВ ПС Смоленск-2 Л 612 опора №1-1 ЛР-161 - ТП-1081. | Мероприятие: Организационное Направить претензию подрядной организации по возмещению ущерба. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
306 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10кВ ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10кВ ЯЗДА" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
307 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-09-26 03:02 | 2021-09-26 03:31 | 3.4.7.3.1, Отключение действием дуговой защиты ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ КТП 7 РП 10 кВ Сретенский произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шинами 10 кВ ОПН-10 трех фаз в ячейке №11 КЛ 10 кВ КТП 7 РУ 10 кВ животными (крысами), вследствие их проникновения через негерметичный кабельный ввод 10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между шинами 10 кВ ОПН-10 трех фаз в ячейке №11 КЛ 10 кВ КТП 7 РУ 10 кВ РП 10 кВ Сретенский произошло из-за проникновения через негерметичный кабельный ввод 10 кВ животных (крысы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Негерметичное уплотнение кабельного ввода 10 кВ в ячейке №11 на КЛ10кВ РП Сретенский-КТП 7 РП Сретенский КЛ10кВ РП Сретенский-КТП 7 РП Сретенский | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП 10 кВ Сретенский. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести дератизацию РП 10 кВ Сретенский. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести герметизацию кабельного ввода 10 кВ в ячейке №11 КЛ 10 кВ КТП 7 РП 10 кВ Сретенский. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Не выполнено
308 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №78-№79 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" в пролете опор №78-№79 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
309 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-09-26 02:53 | 2021-09-26 02:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (195) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №24-25, вследствие падения ветки на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении ветки на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №24-25, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (195) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
310 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-09-26 02:33 | 2021-09-26 04:31 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения отключен МВ-10кВ РП-2-64 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ типа ААБл 3х150 мм2 (L=1420м) КЛ-10кВ №130-82а Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за старения изоляции кабеля. | 4.1.3, Причиной возникновения МВ-10кВ РП-2-64 междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №130 - 82а Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 25 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение изоляции силового кабеля на КЛ-10кВ №130 - 82а Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат KS010-9670013-006 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ ААБл 3х150 мм2 (L=1420м) КЛ-10 кВ №130 - 82а Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Не выполнено
311 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-09-26 02:28 | 2021-09-26 03:03 | 3.4.7.3.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная в пролете опор №12-13 при сильном ветре. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная в пролете опор №12-13, при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная в пролете опор №12-13. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Не выполнено
312 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-09-26 02:20 | 2021-09-26 02:22 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ кВ Истобное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/6 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2/6 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Истобное. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Не выполнено
313 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-09-26 02:20 | 2021-09-26 05:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 35/10 кВ Зобы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ по причине обрыва проводов в пролете опор №75-76, под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошел обрыв проводов в пролет опор № 75-76, ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 35/10 кВ Зобы, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 35/10 кВ Зобы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 35/10 кВ Зобы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 35/10 кВ Зобы. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
314 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-26 02:11 | 2021-09-26 02:20 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Зобы произошло из-за возникшего межфазного КЗ на ВЛ 10 кВ №01 и неотключения (пропуска) этого КЗ выключателем В 10кВ ВЛ №01 на ПС 35/10кВ Зобы, по причине разрегулировки механизма отключения из-за повреждение карболитового подшипника на валу привода В 10кВ вследствие длительной эксплуатации (с 1981 г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Малашин А.В. | 4.2.1, Затягивание в отключении выключателя В 10кВ ВЛ №01 на ПС 35/10кВ Зобы (при межфазном КЗ на ВЛ 10кВ №01) произошло из-за повреждение карболитового подшипника на валу привода В 10кВ в следствие механического износа и старения материала подшипника в процессе длительного срока эксплуатации выключателя (с 1981 г.), в связи с этим произошло отключение В 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Зобы действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования старший Малашин А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение карболитового подшипника на валу привода В 10кВ ВЛ №01 на ПС 35/10кВ Зобы | Мероприятие: Техническое Провести опробование выключателей марки ВМГ-10/630 на ПС 35/10кВ Зобы в рабочих условиях. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные в ходе опробования выключателей на ПС 35/10 кВ Зобы в рабочих условиях. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу Бежецкого участка СПС о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
315 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-26 01:31 | 2021-09-26 02:34 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции и воздействие влаги на опорную изоляцию КТП-76 Ф-1029 ПС Новобрянская | 4.12, Перекрытие двух фаз на шинном мосту -10 кВ трансформатора КТП-76 Ф-1029 ПС Новобрянская из-за её старения и как следствие КЗ, отключение и перегорание предохранителей ПКТ-10 кВ | Мероприятие: Техническое Произвести замену опорных изоляторов шинного моста трансформатора КТП-76 Ф-1029 ПС Новобрянская Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
316 | 335 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-26 01:20 | 2021-09-26 04:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0265 к ТП0334 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф603 в РП21 к ТП0197 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0265 к ТП0334 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП21 по Ф603 к ТП0197. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0265 к ТП0334. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
317 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-09-26 00:44 | 2021-09-26 00:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6 – 7 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 – 7 ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
318 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-09-26 00:04 | 2021-09-26 01:25 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1906 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролёте опор №7-9, при наезде неустановленной автотранспортной техники. | 4.4.1, Механическое повреждение стойки ж/б опоры №8 с схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролёте опор №7-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1906 ПС 110 кВ Короча про-изошло из-за наезда на опору №8 неустановленной автотранспортной техники. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 1906 ПС 110кВ Короча. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное 2.Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по связям с общественностью Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
319 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-25 22:19 | 2021-09-25 22:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Суземская в пролете опор №31-32. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Суземская в пролете опор №31-32, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Суземская в пролете опор №31-32, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Не выполнено
320 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-25 22:10 | 2021-09-25 23:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №30-№31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №30-№31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителдьность (ДКР) на ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино пролете опор №30-№31 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №30-№31 ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Сотникову М.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено
321 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-09-25 21:41 | 2021-09-26 02:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП№484 (Альфимово-2) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 веткой упавшей из вне охранной зоны ВЛ , под воздействием сильных порывов ветра при прохождении циклона по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении на провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП№484 (Альфимово-2) ветки из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП№484 (Альфимово-2) действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП№484 (Альфимово-2). Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП№484 (Альфимово-2) дефекты. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
322 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-25 21:38 | 2021-09-25 23:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Н. Корма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Н. Корма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
323 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-25 21:30 | 2021-09-25 23:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №23 ТП 1071 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №23 ТП 1071 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №23 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №23 ТП 1071 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №23 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4 кВ №23 ТП 1071 ВЛ 0,4 кВ №23 ТП 1071 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №23 ТП 1071 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №23 ТП 1071 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Не выполнено
324 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-25 21:20 | 2021-09-25 22:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Теплое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое в пролете опор №27-28, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Не выполнено
325 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-25 20:13 | 2021-09-25 20:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Очистные) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №36-№37 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №36-№37 ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Очистные) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (очистные) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Очистные) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Очистные). Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
326 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-25 19:48 | 2021-09-25 20:58 | 3.4.10.2, Гнездовье перелетных птиц возле ВЛ-10 кВ и КТП-35 Ф-1026 ПС Новобрянская | 4.12, Перекрытие двух фаз на вводе -10 кВ КТП-35 Ф-1005 ПС Новобрянская из-за птицы и как следствие КЗ, отключение и перегорание предохранителей ПКТ-10 кВ | Мероприятие: Техническое Установить ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-35 Ф-1026 ПС Новобрянская Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
327 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-09-25 18:44 | 2021-09-25 18:56 | 3.4.7.3.4, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №409 ф.1 установлено, что причиной перегорания предохранителя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП №409 стало К.З. возникшее в результате подхлеста проводов в пролете опор №3-4 при механическом воздействии на них раскачивающихся при сильном порывистом ветре ветвей дерева. Повреждения проводов ВЛ нет. Последний плановый обход проведен 23.03.2021 электромонтером ОВБ Лёвкиным С.С., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, К.З. возникшее в результате подхлеста проводов в пролете опор №3-4 при механическом воздействии на них раскачивающихся при сильном порывистом ветре ветвей дерева. Повреждения проводов ВЛ нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расстояние от неизолированных проводов ВЛ до ветвей деревьев и кустарников менее 1 м на ВЛ 0,4 кВ от ТП-№409 Лисицино ф.-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП-№409 Лисицино ф.-1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №409 ф.1 с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №409 ф.1 замечания устранить. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
328 | 327 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-25 17:45 | 2021-09-25 18:15 | 3.4.8.5.2, отключение ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 917 с отпайкой | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
329 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-09-25 17:01 | 2021-09-25 18:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 005 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 005 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 005 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 005 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1ТП 005 в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
330 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-25 17:00 | 2021-09-25 19:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10/6кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева на спуски 10 кВ КТП 10/0,4 кВ Околица, принесенной из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10/6кВ №1 , под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на спуски 10 кВ КТП 10/0,4 кВ Околица ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10/6кВ №1 принесенной из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10/6кВ №1 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10/6кВ №1. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10/6кВ №1. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
331 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-25 16:55 | 2021-09-25 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №12-13 веткой с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №12-13, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
332 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-25 16:52 | 2021-09-25 18:10 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6кВ Даниловская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 6кВ в пролет опор №9/6-№9/7 (дерево было спилено посторонними лицами), с обрывом провода фазы "С" в пролете опор №9/6-№9/7. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №9/6-№9/7 ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6кВ Даниловская, спиленного посторонними лицами, произошел обрыв провода фазы "С" и падение его на провод фазы "В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6кВ Даниловская действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с главами сельских поселений о запрете порубочных работ вблизи охранных зон ВЛ 6-10 кВ среди местного населения. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
333 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-25 16:25 | 2021-09-25 17:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 (Золоторучье поселок)по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 (Золоторучье поселок) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 (Золоторучье поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 (Золоторучье поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено
334 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-25 16:17 | 2021-09-25 17:11 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Х-7-9 в пролете опор № 24-24а произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3 ТП Х-7-9 в пролете опор № 24-24а произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фазы "А" и нулевого провода, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 24-24а на ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 в пр. №24-24а Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 по всей длине Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
335 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-09-25 16:10 | 2021-09-25 19:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 кВ Мошки (Сельхозтехника) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ , под воздействием сильных порывов ветра при прохождении циклона по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода в пролете опор №12-№13 из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 кВ Мошки (Сельхозтехника) под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 кВ Мошки (Сельхозтехника) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника) дефекты. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
336 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-09-25 15:30 | 2021-09-25 16:00 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 Л2 ТП-136 Ф-103 ПС Шеломы в пролете опор № 5-6. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 Л2 ТП-136 Ф-103 ПС Шеломы в пролете опор № 5-6, привел к короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 Л2 ТП-136 Ф-103 ПС Шеломы ВЛ-0,4 Л2 ТП-136 Ф-103 ПС Шеломы | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Л2 ТП-136 Ф-103 ПС Шеломы в пролете опор № 5-6 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
337 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-25 15:30 | 2021-09-25 17:10 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №16 ТП484 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №16 ТП 484 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №16 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №16 ТП 484 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №16 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ-0,4кВ №16 ТП484 КЛ-0,4кВ №16 ТП484 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №_16 ТП484 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №16 ТП484 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
338 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-09-25 15:17 | 2021-09-25 15:27 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 ЗТП 1906 ПС Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 3ТП 1906 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 1906 ПС Короча VN004-00009745 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 ЗТП 1906 ПС 110кВ Короча. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 ЗТП 1906 ПС Короча. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
339 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-25 15:04 | 2021-09-25 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение В 35 кВ Т2, В 10кВ Т2 с погашением 1 и 2 секций шин 10кВ на ПС 35/10кВ Мошки при междуфазном коротком замыкании на ВЛ 10кВ №08 , произошло вследствие повреждения токового реле РВМ-12 фазы "С " В 35 кВ Т2 в результате механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию: начальник Начальник То УСРЗАИиМ Лапин Ю.В. | 4.2.1, Дефект токового реле РВМ-12 ф. "С" схемы токовой защиты В 35 кВ Т2 ПС 35/10кВ Мошки вызван механическим износом шестеренки токового реле РВМ-12 ф. "С" в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию: начальник Начальник То УСРЗАИиМ Лапин Ю.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект токового реле РВМ-12 ф.С схемы токовой защиты В 35 кВ Т2 ПС 35/10кВ Мошки на ПС 35/10кВ Мошки ПС 35/10кВ Мошки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА В 35 кВ Т2 ПС 35/10 кВ Мошки. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник То УСРЗАИ иМ Лапин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередной проверки РЗА В 35 кВ Т2 ПС 35/10 кВ Мошки неисправности. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник То УСРЗАИ иМ Лапин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала То УСРЗАИ иМ по осмотру часовых механизмов реле времени моторного типа. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник То УСРЗАИ иМ Лапин Ю.В. Состояние: Не выполнено
340 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-25 15:00 | 2021-09-25 15:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-№30 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК в пролете опор №29-№30 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонтные работы по перетяжке проводов в пролетах опор №28-30 ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
341 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-09-25 14:12 | 2021-09-25 14:22 | 3.4.9.3, В результате воздействия ветками дерева(дерево в приусадебном участке потребителя) на изолированные провода фазы "А" и "N" ответвления к вводу в дом от опоры 2-00/11 произошло повреждение изоляции и кратковременный контакт проводов, возникшее однофазное К.З. вызвало отключение АВ 0,4кВ №2 в КТП №136. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю уведомление о необходимости замены поврежденного провода ответвления от опоры 2-00/11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 136 к вводу в жилой дом, на изолированный провод марки СИП, а также о необходимости соблюдения охранной зоны до проводов ответвления от ДКР находящейся на приусадебном участке. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Не выполнено
342 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-09-25 13:28 | 2021-09-25 13:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 7-8 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 9 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-8 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 68Н с.Карели, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
343 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-09-25 13:14 | 2021-09-25 15:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 217 (Зманово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 217 (Зманово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
344 | 344 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-25 13:00 | 2021-09-25 16:20 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2а ул. Рабочая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4556 ф.607 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4556 ф.607 РП-41 с медным проводом потребителя на доме №2а ул. Рабочая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №2а ул. Рабочая, г. Карачев Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено
345 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-25 12:15 | 2021-09-25 12:55 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-34 Л2 Ф-104 ПС КИВАИ в пролёте опор №12-13 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-34 Л2 Ф-104 ПС КИВАИ в пролёте опор №12-13, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-34 Л2 Ф-104 ПС КИВАИ ВЛ-0,4 ТП-34 Л2 Ф-104 ПС КИВАИ | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-34 Л2 Ф-104 ПС КИВАИ в пролёте опор №12-13 Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
346 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-25 11:58 | 2021-09-25 13:50 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 116 КЗС ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 116 КЗС ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 116 КЗС ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 116 КЗС ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 116 КЗС ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 116 КЗС ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
347 | 329 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-25 11:45 | 2021-09-25 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 10Б пер. 1-й Трубчевский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-16 Ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-16 Ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме 10Б пер. 1-й Трубчевский | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 от ТП-16 ф-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ от ТП-16 ф.4 и перезаделка контактного соединения ввода в дом 10Б пер. 1-й Трубчевский Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
348 | 174 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-25 11:18 | 2021-09-25 13:18 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-39(ф7)--ТП-1721 произошло в целом месте под тротуаром, вследствие повреждения изоляции, вызванное замыканием двух фаз "A" и "B" на землю на участке КЛ-6кВ ТП-1982--ТП-1983. | 4.12, Пробой изоляции между жилами фаз "А" и "В" с замыканием на землю силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1982--ТП-1983 произошёл в целом месте, под тротуаром, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на участке КЛ-6кВ ТП-1982--ТП-1983 на КЛ-6кВ РП-39(ф7)--ТП-1721 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1982--ТП-1983 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
349 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-25 11:04 | 2021-09-25 11:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-11 Ф-1001 ПС Страчёво в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-11 Ф-1001 ПС Страчёво в пролете опор №6-7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-11 Ф-1001 ПС Страчёво в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Не выполнено
350 | 326 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-25 11:00 | 2021-09-25 19:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 158 Сеть. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
351 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-25 11:00 | 2021-09-25 11:24 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролёте опор №38-39. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролёте опор №38-39, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Киваи . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролёте опор №38-39. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
352 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-09-25 10:52 | 2021-09-25 12:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП25/10 (Акулинино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25/10 Акулинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25/10 Акулинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
353 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-25 10:35 | 2021-09-25 12:13 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/1-4/1 ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-5-8 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/1-4/1 ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-5-8 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-5-8 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-5-8 по всей длине. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
354 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-09-25 10:11 | 2021-09-25 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №22- №23 веткой упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Диево в результате сильного порывистого ветра, с последующим падением на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Диево из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №22-23 , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Диево действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Диево на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на токоведущие части электроустановок. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Диево дефекты. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено
355 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-25 10:03 | 2021-09-25 10:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС Ружное. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное в пролете опор №39-40, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Не выполнено
356 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-09-25 09:55 | 2021-09-25 10:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 106 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за возникновения неисправности расцепителя максимального тока автоматического выключателя 0,4 кВ ОEZ 160A в результате изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Размыкание расцепителя максимального тока автоматического выключателя 0,4 кВ ОEZ 160A ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 106 ПС 35 кВ Грузское произошло вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материала расцепителя максимального тока автоматического выключателя 0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №106 ПС Грузское ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №106 ПС Грузское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №106 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Не выполнено
357 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-09-25 09:29 | 2021-09-25 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ BВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 17н(15) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1701н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1702н(3)-КТП 1703н(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1702н(3)-КТП 1703н(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ КТП 1702н(3)-КТП 1703н(1) ПС 110 кВ Центральная KS010-0004307 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 1702н(3)-КТП 1703н(1) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
358 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-09-25 09:22 | 2021-09-25 09:24 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ф.11 (186 ) ПС 35/10 кВ Теблеши произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия птицей токоведущих частей на ПР10кВ ТП 477 Арефино. | 4.12, В результате перекрытия птицей токоведущих частей на ПР10кВ ТП 477 Арефино ВЛ-10кВ Ф.11 (186 ) ПС 35/10 кВ Теблеши, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ Ф.11 (186 ) ПС 35/10 кВ Теблеши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.11 (186 ) ПС 35/10 кВ Теблеши на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф.11 (186 ) ПС 35/10 кВ Теблеши устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
359 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-09-25 08:59 | 2021-09-25 09:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№199 п.Арсеньевский , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№199 п.Арсеньевский при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№199 п.Арсеньевский и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№199 п.Арсеньевский по всей длине. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
360 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-09-25 08:40 | 2021-09-25 08:49 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-2. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 11-12. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-2 в КТП-10/0,4 кВ № 095. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 095 ВЛ №4 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
361 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-25 08:23 | 2021-09-25 08:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 26-27 ВЛ-10кВ №1 ПС110/35/10кВ "Рахманово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№26-27 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Рахманово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Рахманово по всей длине. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Состояние: Не выполнено
362 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-25 08:23 | 2021-09-25 08:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 6-7 ВЛ-10кВ №15 ПС110/35/10кВ "Рахманово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№6-№7 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Рахманово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 110/35/10 кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-15 ПС Рахманово по всей длине. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
363 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-25 08:16 | 2021-09-25 09:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Светово в пролете опор №29-30. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Светово в пролете опор №29-30, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Светово в пролете опор №29-30, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
364 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-25 08:16 | 2021-09-25 09:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Светово в пролете опор №123-124. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Светово в пролете опор №123-124, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Светово в пролете опор №123-124, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
365 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-25 07:50 | 2021-09-25 07:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №31-32, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №31-32, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
366 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-25 07:50 | 2021-09-25 07:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №74-75, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №74-75, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
367 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-25 07:10 | 2021-09-25 08:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 724 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 724 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 724 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 724 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
368 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Придонская-Евдаково, явилось однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 8 по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Из-за загрязненной ранее продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 8 ВЛ 110 кВ Придонская-Евдаково, произошло её поверхностное перекрытие и как следствие возникло однофазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 3-13 на ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленных загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
369 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-25 06:31 | 2021-09-25 06:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №47-48 на провода ВЛ-10кВ, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 07 ПС Юрьево-Девичье, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 07 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №47-48 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 07 ПС Юрьево-Девичье отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС Юрьево-Девичье. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС Юрьево-Девичье Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
370 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1 явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "В" на опоре № 19/12 по причине перекрытия гирлянды изоляторов при выпадении росы из-за перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, На опоре № 19/12 ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1 произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" при выпадении росы без разрушения изоляции. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр в пролете опор №19/10 - №19/14 ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 19/10 - 19/14 ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра в пролете опор №19/10 - №19/14 ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1 и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 19/10 - №19/14 ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1 разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра в пролете опор №19/10 - №19/14 ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1 произвести замену изоляции. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено
371 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление недопустимого загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №103 ВЛ 110 кВ Тербуны. | 4.17.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тербуны послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №103 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» из-за загрязнения уносами сельскохозяйственной промышленности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции на ВЛ 110 кВ Тербуны опора №103 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №103 ВЛ 110 кВ Тербуны. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №03 ВЛ 110 кВ Тербуны. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №103 ВЛ 110 кВ Тербуны, в том числе провести замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено
372 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-25 04:45 | 2021-09-25 06:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №8 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 Дёминский ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
373 | 334 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-25 04:20 | 2021-09-25 12:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ от ТП4065 к пр.оп. Р-9 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф606 в ТП4 БХЗ к ТП4067 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ от ТП4065 к пр. оп. Р-9 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП 4065 к пр. оп Р-9. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ 4065 к пр. оп Р-9 Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
374 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-09-25 03:54 | 2021-09-25 04:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф.10 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (198) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №71-72, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №71-72, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.10 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (198) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.10 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (198). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.10 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (198). Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
375 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-09-25 03:35 | 2021-09-25 05:32 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №12/245-13/245. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №12/245-13/245, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-6кВ ф.611 ПС Юбилейная от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №12/245-13/245 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
376 | 175 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-25 03:02 | 2021-09-25 04:10 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ Ф.20 СК-2 ТП-41 - ТП-1291 произошло в целом месте под тротуаром, вследствие повреждения изоляции, вызванное замыканием двух фаз "A" и "B" на землю на участке КЛ-6кВ Ф.20 СК-2 ТП-41 - ТП-1291 | 4.12, Пробой изоляции между жилами фаз "А" и "В" с замыканием на землю силового кабеля КЛ-6кВ Ф.20 СК-2 ТП-41 - ТП-1291 произошёл в целом месте, под тротуаром, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ Ф.20 СК-2 ТП-41 - ТП-1291 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф.20 СК-2 ТП-41 - ТП-1291 с последующим проведением высоковольтных испытаний измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
377 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-09-25 02:50 | 2021-09-25 02:52 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 Луковцино в пролетах опор№47-48 обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны, в следствии усиления ветра, дерево, которое при падении легло на провода двух фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению МВ Ф10-03 ПС 110/10 Луковцино от защиты с неуспешным АПВ, в следствии повторного порыва ветра дерево упало на землю что позволило выполнить успешное РПВ. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременное межфазное К.З. из-за падения дерева в пролетах опор №47-48 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 Луковцино. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС Луковцино с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС Луковцино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Не выполнено
378 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-25 02:45 | 2021-09-25 03:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-305 1-й Мичуринский пер., 4б явился пробой междуфазной изоляции в концевой муфте КВБ кабеля ААШв-1 3х50 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (52 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-305 1-й Мичуринский пер., 4б явилось междуфаное замыкание в результате пробоя междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля КВБ кабеля ААШв-1 3х50 из-за её старения (изменение диэлектрических изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте типа КВБ кабеля ААШв-1 3х50 КЛ-0,4кВ ТП-305 1-й Мичуринский пер., 4б в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (52 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с длительным сроком эксплуатации. на КЛ-0,4кВ ТП-305 1-й Мичуринский пер., 4б KN004-00020024 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 0,4 кВ ТП 305– 1-й Мичуринский пер,,4Б за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
379 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-09-25 01:44 | 2021-09-25 03:01 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №57-58 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №57-58 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС ПС 35 кВ Беловское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
380 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-25 00:51 | 2021-09-25 02:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Дурдино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Дурдино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
381 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №21 на ПС 35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-№36 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №21 на ПС 35/10кВ Тургиново в пролете опор №35-№36 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №21 на ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
382 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-09-24 23:30 | 2021-09-25 00:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 1105 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д.18 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
383 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-24 22:50 | 2021-09-25 00:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №8 ТП484 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №8 ТП484 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №8 ТП 484 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эксплуатация н/в предохранителя с несоответствующим расчетной нагрузке значением на КЛ 0,4кВ №8 ТП484 KN004-00036494 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №8 ТП484 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №8 ТП484 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
384 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-24 21:03 | 2021-09-24 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
385 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-24 20:28 | 2021-09-24 21:14 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного руб-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Рай-73-3П, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Рай-73-3П нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Рай-73-3П по всей длине. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
386 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Погар – Белая Березка с отпайкой на ПС Глыбочка произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 104 фазы "В" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 104 фазы "В" ВЛ 110кВ Погар – Белая Березка с отпайкой на ПС Глыбочка. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 103-105 ВЛ 110кВ Погар – Белая Березка с отпайкой на ПС Глыбочка. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра, при необходимости, произвести замену полимерной изоляции на фарфор или стекло на опорах № 103-105 ВЛ 110кВ Погар – Белая Березка с отпайкой на ПС Глыбочка. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
387 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-09-24 20:15 | 2021-09-24 20:44 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61 ПС 110 кВ Строитель произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №68 по ул. Энтузиастов г. Строитель (от опоры №2/19). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
388 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-09-24 19:57 | 2021-09-24 19:58 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №118 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №118 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Не выполнено
389 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-09-24 19:45 | 2021-09-24 19:55 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 428. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 44-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 428 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 428 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 428 от растительности веток деревьев в пролете опор № 44-45. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
390 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-09-24 19:39 | 2021-09-24 20:03 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения пожара в жилом доме ул. Ленина, д.73 в г.Нея отключен на ТП № 123 РБ-0,4 кВ Ф №6 (фотографии сделаны в дневное время на следующий день после пожара). |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея по ул.Ленина. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея по ул.Ленина устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
391 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-24 19:30 | 2021-09-24 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
392 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-24 19:20 | 2021-09-24 19:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 ТП-175 Л2 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА в пролете опор №18-19, что привело к отключению АВ 0,4кВ и обесточению потребителей. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-0,4 ТП-175 Л2 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА в пролете опор №18-19, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-175 Л2 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА в пролете опор №18-19 Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
393 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-24 18:50 | 2021-09-24 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 210 (ул.Октябрьская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 210 (ул.Октябрьская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №9 ТП 210 (ул.Октябрьская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
394 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-24 18:46 | 2021-09-24 20:32 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10 по всей длине. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
395 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-24 17:39 | 2021-09-24 19:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 6/П-7-250 н.п. Дубровка из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 6/П-7-250 н.п. Дубровка , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 6/П-7-250 н.п. Дубровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/П-7-250 н.п. Дубровка Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
396 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-24 17:25 | 2021-09-24 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4 кВ на целом месте участка КЛ-0,4 кВ ТП-659 1 с.ш. - ВРУ дома м-н 3-й Давыдовский, 34 (Кабель в эксплуатации с 1994 года). Последнее плановое испытание КЛ-0,4 кВ ТП-659 1 с.ш. - ВРУ дома м-н 3-й Давыдовский, 34 было проведено 26.08.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-0,4 кВ ТП-659 1 с.ш. - ВРУ дома м-н 3-й Давыдовский, 34 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-0,4 КВ ТП-569 Кабельная линия электропередачи | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-0,4 кВ ТП-569 1 с.ш. - ВРУ дома м-н 3-й Давыдовский, 34. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ ТП-569 1 с.ш. - ВРУ дома м-н 3-й Давыдовский, 34. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-0,4 кВ ТП-569 1 с.ш. - ВРУ дома м-н 3-й Давыдовский, 34 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-569 1 с.ш. - ВРУ дома м-н 3-й Давыдовский, 34 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Не выполнено
397 | 176 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-24 16:21 | 2021-09-24 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ -6кВ ТП-753-ТП-921,ТП1712-ТП-1116 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля на участке КЛ-6кВ ТП-1712-ТП-1116 вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6 КЛ-6кВ ТП-1712-ТП-1116 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6 КЛ-6кВ ТП-1712-ТП-1116 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1712-ТП-1116 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
398 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-24 16:19 | 2021-09-24 20:22 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-2-1, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
399 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-09-24 16:00 | 2021-09-24 17:02 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Ф.1004 ПС Совхозная в пролете опор №41-42. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ Ф.1004 ПС Совхозная в пролете опор №41-42 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ Ф.1004 ПС Совхозная в пролете опор №41-42, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Не выполнено
400 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-24 15:45 | 2021-09-24 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ТП 075 (ул.Спартаковская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 075 (ул.Спартаковская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №11 ТП 075 (ул.Спартаковская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
401 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-09-24 15:31 | 2021-09-24 15:40 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №36-37. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-2. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 36-37. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-2 в КТП-10/0,4 кВ № 032. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 032 ВЛ №07 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
402 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-09-24 15:30 | 2021-09-24 15:40 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло касание ветки дерева провода ВЛ и их сближение, что привело к КЗ и срабатыванию АВ1 КТП-341. | 4.12, Подхлест неизолированных проводов при касании ветки дерева провода ВЛ в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ КТП-341. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 341 от растительности веток деревьев в пролете опор №7-№8 согласно принятым нормам. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 341 с целью выявления деревьев, произрастающих в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 341 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено
403 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-24 15:22 | 2021-09-24 16:02 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 26-Город 4 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 26-Город 4 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 26-Город 4 ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 6 кВ РП 26-Город 4 ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 26-Город 4 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
404 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-09-24 15:20 | 2021-09-24 15:30 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра (по прогнозу до 16м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5025 в пролете опор №1-00/8-9. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «A» и «С», что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №1 0,4кВ в КТП 5025. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5025 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5025 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
405 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-09-24 15:00 | 2021-09-24 15:14 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-2/Сх-12-100 в пролете опор №1-5-1-6 на провода фаз "А,В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-2/Сх-12-100 в пролете опор №1-5-1-6 на провода фаз "А,В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-2/Сх-12-100 по всей длине. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-2/Сх-12-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
406 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-24 15:00 | 2021-09-24 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 690 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №4 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №4 ТП 690 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 690 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 690 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
407 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-09-24 14:50 | 2021-09-24 15:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-143 Ф-1024 ПС Гришина-Слоблда в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ Ф-2 КТП-143 Ф-1024 ПС Гришина-Слоблда в пролете опор №6-7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-2 КТП-143 Ф-1024 ПС Гришина-Слоблда в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
408 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-09-24 14:50 | 2021-09-24 15:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа в пролете опор №44-45. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа в пролете опор №44-45 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа в пролете опор №44-45, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено
409 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-24 14:46 | 2021-09-24 15:59 | 3.4.7.3.5, Отключение В 35 кВ Т1 на ПС 35/10кВ №15 произошло в результате затягивания В 10кВ №17 при отключении токов КЗ , возникших в схеме фид.№17 ПС 35/10кВ №15, по причине деформации (растягивания) пружины серповидного рычага, привода ПП 67 В 10кВ №17 в следствии длительной эксплуатации, ввиду износа в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС ХОЛОДЕНИН Б.В. | 4.2.1, По причине потери возвратных свойств витков пружины серповидного механизма привода ПП 67 В 10 №17(растягивание пружины), ввиду усталости материала не произошло падения серповидного механизма, в сязи с чем затянул В 10 кВ №17 в отключении токов КЗ , возникших на ВЛ-10 кВ фид.№17 ПС 35/10кВ №15, в результате чего произошло отключение В 35кВ Т1 действием МТЗ 35 кВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС ХОЛОДЕНИН Б.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ пружины привода ПП67 серповидного механизма В 10 №17 ПС 35/10 кВ №15 на ПС 35/10 кВ №15 PS035-001775-01 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести опробование выключателей ВМГ-10 с приводом ПП-67 в рабочих условиях на ПС 35/10кВ №15 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам опробования выключателей ВМГ-10 на ПС 35/10кВ №15 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
410 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2021-09-24 14:40 | 2021-09-24 14:52 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветки дерева на провода ВЛ и их сближение, что привело к КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ №1 в КТП №507. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов при воздействии ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 507 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 507 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 507 от растительности веток деревьев в пролете опор № 5-6. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
411 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-24 14:32 | 2021-09-25 01:14 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,4кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Но-4-2, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Но-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Но-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
412 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-24 14:30 | 2021-09-24 15:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-2-3 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-2-3 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
413 | 349 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-24 14:17 | 2021-09-24 17:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.3 ТП200 ф.622 ПС Западная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.3 ТП200 ф.622 ПС Западная Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
414 | 333 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-24 14:10 | 2021-09-24 21:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. Серпуховская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП3262 ф.608 РП14 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП3262 ф.608 РП14 с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Серпуховская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
415 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-24 14:01 | 2021-09-24 15:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 148 "Ивашево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 148 "Ивашево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 148 "Ивашево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
416 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляторов трех фаз на опоре №89, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на опоре №89 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
417 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-24 13:40 | 2021-09-24 15:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение полимерного опорного изолятора на секции шин 10 кВ №2 ТП 378 в связи с пробоем его изоляции из-за старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). По результатам прошлых испытаний ТП отклонений выявлено не было. | 4.12, Причиной отключения ВМ в ТП 378 в сторону ТП 563 явилось междуфазное КЗ на второй секции 10 кВ ТП 378 в связи с пробоем изоляции опорного полимерного изолятора на двух фазах из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлетрических свойств опорного изолятора ИОРП на секции шин 10 кВ №2 ТП 378 в процессе длительной длительной эксплуатации с 1975 года (срок эксплуатации 46 лет). Несвоевременная замена оборудования с длительным сроков эксплуатации. на Ячт-2 СШ2 РУ 10кВ ТП-378 TP010-0117574-14-02-20 | Мероприятие: Техническое Провести испытания изоляции в РУ-10кВ ТП-378 Л-1003 ПС Чернушки. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Панков Б.А. Состояние: Не выполнено
418 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-09-24 13:15 | 2021-09-24 14:20 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4-7 Тростянка на провода в пролете опор №5 - №6 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" Р-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4-7 Тростянка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №5 - №6 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4-7 Тростянка ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4-7 Тростянка | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4-7 Тростянка. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено
419 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-24 13:05 | 2021-09-24 15:07 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра до 17 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево в пролете опор № 78-№ 79, что привело к между фазному К.З. и отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево от действия МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, При сильном порывистом юго-западном ветре до 17 м/с, произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево на провода ВЛ в пролете опор № 78- № 79, вследствие чего произошло между фазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Сущево. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Эгля А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Сущево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Эгля А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
420 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-24 12:57 | 2021-09-24 14:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 М. Высока по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 М. Высока с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
421 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-09-24 12:50 | 2021-09-24 14:14 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ 128.17 (Южная) ЦРП Полевая, явилось необходимость устранения обрыва вязки на опоре № 155 и падения провода на траверсу без потери целостности. Причиной срыва вязки стало воздействие сильного бокового ветра. | 4.2.1, Причиной возникновения «Земли» 100% на 1 сек. ЦРП 10кВ Полевая явилось однофазное замыкание на землю из-за обрыва вязки оп. № 155 и падения провода на траверсу без потери целостности. Причиной срыва вязки стало воздействие сильного бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 128.17 (Южная) ЦРП Полевая. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ-10 кВ 128.17 (Южная) ЦРП Полевая., разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Подать служебную записку в СРЗА на восстановления АПВ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Не выполнено
422 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-24 12:23 | 2021-09-24 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 (Воскресенское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 (Воскресенское) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 (Воскресенское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 (Воскресенское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
423 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-09-24 12:10 | 2021-09-24 14:04 | 3.4.7.3.1, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна произошло на опоре №3/2 в результате срыва и частичного разрушения изолятора фазы "А" под воздействием ветра , по причине разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка изолятора и изолятора фазы «А» на опоре №3/2 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в марте 2021г. дефектов на опоре №3/2 не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ-10-13 ПС Анна VS010-0007878 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 110кВ Анна в пролетах опор №3/1-3/14 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А,А. Состояние: Не выполнено
424 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.2, Отключение действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка ЭВ-110 Борисовка на ПС 110 кВ Томаровка, действием 3 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка СМВ-110 на ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" и крупногабаритной техникой, с последующим пережогом 4 (из 26) алюминиевых проволок в пролете опор №39-40 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка при проезде её под проводами ВЛ. | 4.4.1, Пережог 4 (из 26) алюминиевых проволок провода фазы "А" в пролете опор №39-40 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка произошел вследствие механического воздействия сторонней крупногабаритной техники, при приближении на недопустимое расстояние к проводу ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Отдела по связям с общественностью Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОМВД России по Борисовскому району для установления и привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Малыхин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести ремонт дефектного провода фазы "А" в пролете опор №39-40 ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено
425 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-09-24 11:29 | 2021-09-24 14:29 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва 4-х (из 6) алюминиевых проволок провода АС-50 фазы "В" в месте крепления провода к изолятору на опоре №68 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69, вследствие механического воздействия сельхозтехники на опору №68, принадлежащего неизвестному лицу (организации). | 4.4.1, Обрыв 4-х (из 6) алюминиевых проволок провода АС-50 фазы "В" в месте крепления провода к изолятору на опоре №68 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошло вследствие механического воздействия сельхозтехники на опору №68, принадлежащего неизвестному лицу (организации). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Направлено заявление в ОМВД о причинении ущерба объектам электроэнергетики. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
426 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-24 11:20 | 2021-09-24 12:08 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-146 Ф-1004 ПС Игрицкая в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-146 Ф-1004 ПС Игрицкая в пролете опор №1-2, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-146 Ф-1004 ПС Игрицкая в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Не выполнено
427 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-24 11:11 | 2021-09-24 11:23 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №110-111 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Марицкая. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №110-111 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Марицкая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Марицкая. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Марицкая в пролете опор №110-111, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
428 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-24 11:10 | 2021-09-24 12:30 | 3.4.8.5.2, В результате проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 435 ф.1023 ПС Староселье . | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 435 ф.1023 ПС Староселье явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва проводов в пролете опор №11-12, в результате проезда крупногабаритной техники . | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго" Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
429 | 342 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-24 10:30 | 2021-09-24 13:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №82 ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-31 ф.1006 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-31 ф.1006 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №82 ул. Чапаева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №82 ул. Чапаева, п. Навля. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено
430 | 328 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-09-24 10:20 | 2021-09-24 18:15 | 3.4.10, Электродуговое повреждение ПК в ТП21 в результате попадания птицы в разъединитель. | 4.13, Отключение ф.1010 ПС Дубровская произошло в результате повреждения ПК в ТП21 . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ10кВ ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Включить в работу ТП21 на основании внеочередного осмотра КВЛ ф 1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
431 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №Г-2 - №Г-3 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, В-10кВ ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Г-2 - №Г-3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №Г-2 - №Г-3 на ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Стодолище ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Стодолище | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №Г-2 - №Г-3 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток, в том числе сухих веток, на провода. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
432 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-24 09:57 | 2021-09-24 10:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино в пролете опор №№68-69 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино в пролете опор №№68-69, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
433 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-09-24 09:55 | 2021-09-24 10:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №68-69 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Дубровская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №68-69 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Дубровская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Дубровская в пролете опор №68-69, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
434 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к одностороннему отключению ВЛ 110кВ Сафоново - Милохово с отпайкой на ПС Суетово (ВЛ-171) явилась ложная работа ВЧБ ВЛ 110 кВ Сафоново – Милохово с отпайкой на ПС Суетово (ЭПЗ-1643) в следствие неисправности на ПС 110кВ Милохово (ОАО "РЖД"). 3.4.12.3, Причиной приведшей к обрыву грозозащитного троса марки Тк-9,1 и перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы "В" на опоре №18/1 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 I цепь (ВЛ-143) явились грозовые перенапряжения, вызванные ударом молнии грозозащитный трос на опоре №18/1. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 I цепь (ВЛ-143) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие обрыва грозозащитного троса и перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №18/1. | Мероприятие: Техническое Провести верховую ревизию с проверкой состояния грозозащитного троса, изоляторов, проводов в пролетах опор № 11-25 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 I цепь (ВЛ-143). Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах №№17, 18, 19 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 I цепь (ВЛ-143) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Ербахов О.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верховой ревизии в пролете опор №№11-25 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 I цепь (ВЛ-143) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести замену перекрытой гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы "В" на опоре №18/1 и грозозащитного троса в пролете опор №18/1 – портал ПС Смоленск 2 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 I цепь (ВЛ-143). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
435 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-24 09:28 | 2021-09-24 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 422 Жуково ВЛ 10 кВ № 1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 422 Жуково ВЛ 10 кВ № 1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 422 Жуково ВЛ 10 кВ № 1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 422 Жуково ВЛ 10 кВ № 1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
436 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-24 09:25 | 2021-09-24 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Некоуз, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №10 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
437 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-09-24 09:05 | 2021-09-24 12:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №45 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Мглин, что привело к падению провода на опору с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №45 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Мглин, произошел в результате механического воздействия атмосферных явлений из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, что привело к падению провода на опору с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Мглин по всей длине. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС Мглин и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Не выполнено
438 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-24 08:40 | 2021-09-24 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 410 Болково ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13 - №14 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13- №14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 410 Болково ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 410 Болково ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 410 Болково ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
439 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-24 08:37 | 2021-09-24 08:45 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" птицей в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Залинейная. | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Залинейная привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Залинейная. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Залинейная на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
440 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-24 08:37 | 2021-09-24 08:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная в пролёте опор №18-19. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная в пролёте опор №18-19, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Залинейная . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная в пролёте опор №18-19. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
441 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-24 08:30 | 2021-09-24 09:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Вахрушево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Вахрушево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Вахрушево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
442 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-24 08:30 | 2021-09-24 10:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Селищанская в пролете опор №52-53. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Селищанская в пролете опор №52-53 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Селищанская в пролете опор №52-53 , растущих за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
443 | 325 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-24 08:20 | 2021-09-24 10:40 | 3.4.12.2.3, отключение вводного автомата в ТП 629 на Т-1 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 629 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
444 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-24 08:12 | 2021-09-24 09:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин в пролёте опор №44-45. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин в пролёте опор №44-45, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Каташин. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин в пролёте опор №44-45. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
445 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-09-24 08:05 | 2021-09-24 10:02 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Клетнянская в пролёте опор №163-164. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Клетнянская, в пролёте опор №163-164, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Клетнянская в пролёте опор №163-164 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Не выполнено
446 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-24 07:54 | 2021-09-24 07:59 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-№30 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в пролете опор №29-№30 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
447 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-24 07:54 | 2021-09-24 07:57 | 3.4.7.3.1, Отключение КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №60-№61 под воздействием сильных порывов ветра в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор. Данный дефект (провис проводов) не был своевременно выявлен персоналом Ржевского РЭС. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.12, В результате перекрытия (схлеста) проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №60-№61 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор в процессе эксплуатации произошло отключение КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов №60-№61 на КВЛ-10кВ №03 (5) ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №03 (5) ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по перетяжке проводов в пролете опор №60-№61 КВЛ-10кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
448 | 323 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-24 07:15 | 2021-09-24 11:05 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Новая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-51 ф.603 ПС Тембр произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-51 ф.603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Новая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-51 ф. 603 ПС Тембр Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
449 | 316 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-24 07:05 | 2021-09-24 10:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0159 к ТП0280 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф617 в РП01 к ТП0225 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0159 к ТП0280 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 по Ф617 к ТП0225. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0159 к ТП0280 Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
450 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-09-24 07:00 | 2021-09-24 08:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП-110 в процессе длительного срока эксплуатации более 25 лет. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП-110 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10кВ Первомайский Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Стрельникову С.А. о необходимости своевременной замены изношенного оборудования Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Не выполнено
451 | 314 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-24 04:59 | 2021-09-24 08:16 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3001 к ТП3090 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф613 РП02 к ТП3012 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3001 к ТП3090 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф613 к ТП3012. Ответственное лицо: Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП3001 к ТП3090. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
452 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-24 04:55 | 2021-09-24 08:45 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к расшатыванию и ослаблению крепления изолятора. В процессе эксплуатации под действием атмосферных явлений произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора КП-22, что при порывах ветра до 16 м/с привело к срыву изолятора фазы "А" на опоре №51 и падению провода на заземлённую траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало повреждение целостности арматуры основания опоры, ее падение и схлест проводов, вызвавших возникновение двухфазного КЗ и отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Промышленная. При проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС Промышленная 09.02.2021г. дефект крепления изолятора не просматривался. | 4.3.4, Срыв изолятора при воздействии знакопеременных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ №9 ПС Промышленная с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
453 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-09-24 04:06 | 2021-09-24 05:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №8/9-8/10 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №8/9-8/10 на ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 10 от ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 10 от ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
454 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-24 03:57 | 2021-09-24 04:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №11-12 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор в пролете опор №11-12 , выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
455 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-24 03:27 | 2021-09-24 04:34 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №24 - №25 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в пролете опор №24 - №25 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" Пролет опор №24 - №25 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №24 - №25 ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
456 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-24 02:01 | 2021-09-24 03:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А и "В" в пролете опор №114 - №115 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №114- №115 ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
457 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-23 23:50 | 2021-09-23 23:55 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №3 ТП330 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №3 ТП 330 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №3 ТП 330 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ-0,4кВ №3 ТП 330 КЛ-0,4кВ №3 ТП 330 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП 330 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП 330 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
458 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-09-23 23:04 | 2021-09-24 04:55 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "В" на опоре №174 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль при длительной эксплуатации (1987 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "В", возникновению однофазного короткого замыкания, устранено оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции изолятора фазы "В" на опоре №174 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1987 г.в.), произошло повреждение изолятора, нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устранено оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изоляторов ШФ-10 при длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №05 ПС Новосиль ВЛ 10кВ №05 ПС Новосиль | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
459 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-23 22:04 | 2021-09-23 23:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Охотино деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Охотино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
460 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Косицы. | 4.4.3, Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Косицы. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Жуковская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
461 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-09-23 20:35 | 2021-09-23 22:03 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Судиславль произошло в результате повреждения КЛ-10кВ на участке (собственника), от ЛР-83 на ТП № 263 ПКФ "Жолобово". Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки ПКФ "Жолобово" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено
462 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-23 19:51 | 2021-09-23 20:32 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 Л2 КТП-66 Ф-1002 ПС Новобрянская в пролете опор №7-8. | 4.12, Схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 Л2 КТП-66 Ф-1002 ПС Новобрянская под проводами в пролете опор №7-8, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-0,4 Л2 КТП-66 Ф-1002 ПС Новобрянская ВЛ-0,4 Л2 КТП-66 Ф-1002 ПС Новобрянская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Л2 КТП-66 Ф-1002 ПС Новобрянская в пролете опор №7-8. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Шматков В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
463 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-23 19:10 | 2021-09-23 20:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за пререкрытие проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Пререкрытие проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителность (ДКР) на 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное пролет опор №45-№46 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45-№46 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Не выполнено
464 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-23 17:11 | 2021-09-23 18:50 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино"от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" АВ ВЛ 0,4 кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
465 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-23 16:51 | 2021-09-23 20:15 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №90 ВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск при длительной эксплуатации (1970 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изоляторов фаз "А"и "В", что привело к схлесту проводов, возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №90 ВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1970 г.в.), произошло повреждение изоляторов, что привело к схлесту проводов и нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изоляторов ПС-70 при длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ № 03 ПС Мценск ВЛ 10кВ № 03 ПС Мценск | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
466 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-09-23 16:49 | 2021-09-23 17:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 от ПС 35/10кВ Кузнецово вызвано междуфазным к.з. из-за касания шлейфа разрядника ф.В шлейфа разрядника ф.С на КТП 10/0,4кВ Кузнецово ( при пробое фарфорового разрядника 10кВ ф.В в следствии старения фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло его частичное разрушение с ослаблением крепления шлейфа). Отв. за эксплуатацию - мастер Мамышев А.Е. | 4.12, Пробой фарфорового разрядника 10кВ ф.В на КТП 10/0,4кВ Кузнецово запитанной от ВЛ 10кВ №11 ПС Кузнецово, вызван старением фарфора в процессе длительной эксплуатации, с потерей его диэлектрических свойств, с последующим частичным разрушением разрядника и касанием шлейфа ф.В шлейфа ф.С, приведшее к возникновению междуфазного к.з. , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Кузнецово. действием токовой отсечки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой фарфорового разрядника 10кВ ф.В на КТП 10/0,4кВ Кузнецово на КТП 10/0,4кВ Кузнецово | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 от ПС 35/10кВ Кузнецово и подключенные к ней ТП 10/0,4кВ для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 от ПС 35/10кВ Кузнецово и подключенных к ней ТП 10/0,4кВ - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов и своевременной замены изношенного оборудования Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
467 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-09-23 16:25 | 2021-09-23 17:11 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 19 Становое ПС Плоское произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 380П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Становлянское" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
468 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-09-23 15:41 | 2021-09-23 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №43-№44веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Не выполнено
469 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-23 15:38 | 2021-09-23 17:15 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-315 - ТП-510 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-315 - ТП-510 2сек.ш. было проведено 05.07.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-315 - ТП-510 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6 кВ ТП-315 - ТП-510 2сек.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-315 - ТП-510 2сек.ш. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-315 - ТП-510 2сек.ш. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-315 - ТП-510 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-ТП-315 - ТП-510 2сек.ш.. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Не выполнено
470 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-23 15:38 | 2021-09-23 16:54 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Клан" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ ТП-416 1сек.ш. - ТП-272 2сек.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-416 1сек.ш. - ТП-272 2сек.ш. было проведено 20.09.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Клан" произошло повреждение КЛ-6 кВ ТП-416 1сек.ш. - ТП-272 2сек.ш. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Клан". Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Клан". Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Не выполнено
471 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-09-23 15:35 | 2021-09-23 17:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Техникум произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №42-№43. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №42-№43. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Техникум пролет опор №42-№43. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролете опор №42-№43 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Техникум, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Не выполнено
472 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-23 15:25 | 2021-09-23 17:05 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1ТП 339 Вощиково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №7 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, элемент кровли со следами электрической дуги обнаружен под перекидкой. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №7 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, элемент кровли со следами электрической дуги обнаружена под перекидкой. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №7 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 339 (Вощиково-4) Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Не выполнено
473 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-23 15:09 | 2021-09-23 15:48 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №38-№40 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №38-№40 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба пролет опор №38-№40 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР пролете опор №38-№40 ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
474 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-23 14:48 | 2021-09-23 15:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №83-84, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №83-84, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
475 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 5.7 Киев. водозаб. явилось повреждение на потребительском участке КЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-6кВ 5.7 Киев. водозаб предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 04.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Не выполнено
476 | 319 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-23 14:35 | 2021-09-23 17:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №34 ул. Ильича с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3036 ф.630 ПС Фасонолитейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3036 ф.630 ПС Фасонолитейная с медным проводом потребителя на доме №34 ул. Ильича. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
477 | 324 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-23 14:10 | 2021-09-23 21:38 | 3.4.7.2, повреждение кабельной выкидки ТП 365 - ТП 633 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы кабельной выкидки КЛ 6 кВ ТП 365 - ТП 633. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
478 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 10.13 Школа явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 10.13 Школа предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Не выполнено
479 | 320 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-23 14:00 | 2021-09-23 17:45 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.1024 оп. 64-65 к ТП-712 | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.1024 РП-103 оп. 64-65 к ТП-712 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1024 РП-103 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1024 РП-103 к ТП-712 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1024 от РП-103 к ТП-712 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
480 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-23 13:56 | 2021-09-23 15:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №281-№282 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Берендеево, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №281-№282 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Берендеево, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Берендеево. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
481 | 348 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-23 13:45 | 2021-09-23 21:30 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 100А ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2 ф.106 ПС Гордеевская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2 ф.106 ПС Гордеевская Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
482 | 325 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-23 13:32 | 2021-09-23 16:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Садовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-12 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-12 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Садовая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-12 Ф-601 ПС Бытошская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
483 | 322 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-23 13:20 | 2021-09-23 17:11 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Гоголя с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-105 ф.601 ПС Юбилейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-105 ф.601 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Гоголя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-105 ф. 601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
484 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-23 13:20 | 2021-09-23 13:25 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-№43 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в пролете опор №42-№43 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
485 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-09-23 12:46 | 2021-09-23 13:02 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ №8-28 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ №8-28 ПС 110 кВ Докучаево в пролете опор №13-14 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ №8-28 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ №8-28 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено
486 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-09-23 12:26 | 2021-09-23 12:32 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 514 ПС Рамонь-2 произошло в результате кратковременного схлестывания провода фазы «A» и нулевого провода в пролёте опор № 1–2, вызванного падением ветки, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз фазы «A» и нулевого провода в пролёте опор № 1–2, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 514 ПС Рамонь-2, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 514 ПС Рамонь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 514 ПС Рамонь-2 на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Не выполнено
487 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-09-23 12:15 | 2021-09-23 12:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-623 ПС Сафоново на участке между опорой №Б-4 и ТП 096 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля на прямом горизонтальном участке, вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции кабеля марки ААБ 3х120 между опорой №Б-4 и ТП 096 ВЛ-623 ПС Сафоново произошел по причине нарушения электрической изоляции силового кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ марки ААБ 3х120 на ВЛ-623 ПС Сафоново на ВЛ-623 ПС Сафоново VS006-9670034 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-623 ПС Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Не выполнено
488 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-09-23 12:12 | 2021-09-23 12:31 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №7-5 ПС 35 кВ Хохол-1 послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием фазных проводов в пролете опор №21-22 в результате наброса куска проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №7-5 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате наброса куска проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №7-5 ПС 35 кВ Хохол-1 с применением бинокля по всей протяжённости ВЛ с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №7-5 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
489 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-23 12:03 | 2021-09-23 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 147 ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Новоусманская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 147 ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Новоусманская в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 147 ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 147 ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
490 | 309 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-23 11:43 | 2021-09-23 14:58 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №17 ул. Федюнинского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-4523 ф.607 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-4523 ф.607 РП-41с медным проводом потребителя на доме №17 ул. Федюнинского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №17 ул. Федюнинского, г. Карачев. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено
491 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-09-23 11:19 | 2021-09-23 11:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 3-10 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 3-10 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 3-10 по ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 3-10 по ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено
492 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-09-23 11:15 | 2021-09-23 11:25 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №9-10 ПС 110 кВ Поворино-тяговая произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "С" и "О" в пролете опор №6-7 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "С" и "О" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №9-10 ПС 110 кВ Поворино-тяговая в пролете опор №6-7 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №9-10 ПС 110 кВ Поворино-тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №9-10 ПС 110 кВ Поворино-тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
493 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-09-23 11:10 | 2021-09-23 11:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-16-4 ПС 110кВ Подгорное районная послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 4-5 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4-1 ТП-16-4 ПС 110кВ Подгорное районная произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-16-4 ПС 110кВ Подгорное районная, по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-16-4 ПС 110кВ Подгорное районная наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
494 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-23 11:00 | 2021-09-23 12:55 | 3.4.8.1, Отключение В 6кВ в РП 61 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ ТП 420-ТП 422 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ ТП 420-ТП 422 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 420-ТП 422 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 420-ТП 422 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6-кВ ТП 420-ТП 422 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
495 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-23 10:54 | 2021-09-23 12:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Учхоз поселок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Учхоз поселок) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Учхоз поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Учхоз поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
496 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-09-23 10:50 | 2021-09-23 13:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Малиновка ПС 35/10кВ Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №49-№50 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №49-№50 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС Сить Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Сить Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
497 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-23 10:48 | 2021-09-23 10:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" на опоре 33 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Паньково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" на оп.33 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Паньково", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Паньково недостатки включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Паньково" по всей длине. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
498 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-09-23 10:18 | 2021-09-23 10:37 | 3.4.9.3, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-413 ПС В. Октябрь произошло по причине перекрытия проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №6, металлической телевизионной антенной, упавшей на них из-за ослабления крепления на карнизе здания и воздействии порывов ветра до 10 м/сек. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-413 ПС В. Октябрь по всей длине, на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-413 ПС В. Октябрь, в случае выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-413 ПС В. Октябрь , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Не выполнено
499 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-09-23 09:47 | 2021-09-23 10:13 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 27-3 ПС 220кВ Бобров послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" посторонним предметом (стальная проволока) в пролете опор № 6-7. | 4.4.1, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" посторонним предметом (стальная проволока) в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 27-3 ПС 220кВ Бобров в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
500 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-23 09:22 | 2021-09-23 10:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
501 | 323 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-23 09:20 | 2021-09-23 12:15 | 3.4.7.2, повреждение кабельной выкидки КЛ6 кВ ТП 365 - ТП 633 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы кабельной выкидки КЛ 6 кВ ТП 365 - ТП 633, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 49 - ТП 1428 к.1. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
502 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-23 08:45 | 2021-09-23 10:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 (Одерихино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 (Одерихино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 (Одерихино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 (Одерихино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
503 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-23 08:40 | 2021-09-23 16:46 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Знаменская в пролете опор № 4-31-4-32 произошло падение дерева и обрыв проводов трех фаз, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции трех фаз ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Знаменская при падении дерева в пролете опор № 4-31-4-32 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, в охранной зоне ВЛ и ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев(веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №4-31-4-32 на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Знаменская ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Знаменская | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 17 ПС Знаменская разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Знаменская по всей длине Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести выпиловку ДКР в пролете опор 4-31 - 4-32 в охранной зоне ВЛ 10кВ № 17 ПС Знаменская Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Не выполнено
504 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-09-23 08:10 | 2021-09-23 08:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 ПС 110кВ ПТФ послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 2-3 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 ПС 110кВ ПТФ веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 ПС 110кВ ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
505 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-23 08:04 | 2021-09-23 08:09 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 55-57, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" , "С" в пролете 55-57 при касании ДКР проводов ВЛ, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 55-57, из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и касания ДКР проводов ВЛ, при ветровой нагрузки произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете № 55-57 на ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 55-57 Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
506 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-09-23 08:00 | 2021-09-23 08:46 | 3.4.7.3.1, Замыкание на "землю" по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Красногоровка произошло по причине срыва изолятора фазы "В" с места крепления на опоре №1 ОВЛ-10-2 на КТП-204, по причине разрушения колпачка крепления изолятора. В результате срыва изолятора с места крепления произошло касание проводом заземленного штыря метиза. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" с места крепления на опоре №1 ОВЛ-10-2 на КТП-204 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Красногоровка произошел в результате разрушения колпачка крепления изолятора, по причине нарушения структуры материала колпачка, в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектных колпачков крепления изоляторов на опоре №1 ОВЛ-10-2 на ВЛ 10 кВ № 02 ПС Красногоровка VS010-0003930 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр при помощи бинокля ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Красногоровка по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Красногоровка, в случае выявления дефектов крепления изоляторов, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Не выполнено
507 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-09-23 07:22 | 2021-09-23 10:20 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Большие Алабухи произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №76-77 веткой дерева сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Большие Алабухи в пролете опор №76-77 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Большие Алабухи по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Большие Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
508 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-23 06:02 | 2021-09-23 09:36 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Рогачёвка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-26 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Рогачёвка, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Родничек". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Родничек" о приведении потребительского оборудования ТП-4-26 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Рогачёвка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
509 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-23 05:10 | 2021-09-23 06:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Левайцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Левайцево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Левайцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Левайцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено
510 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-09-23 03:44 | 2021-09-23 03:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Совхозная в пролете опор №61-62. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Совхозная в пролете опор №61-62 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Совхозная в пролете опор №61-62, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Не выполнено
511 | 313 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-23 02:20 | 2021-09-23 10:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0207 к ТП0116 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф601 в РП08 к ТП0231 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0207 к ТП0116 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф601 к ТП0231. РЭС "Брянские электрические сети" Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0207 к ТП0116. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
512 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-23 01:06 | 2021-09-23 01:13 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Суземская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Суземская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1012 ПС Суземская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Суземская в пролете опор №48-49, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
513 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-09-22 23:32 | 2021-09-22 23:36 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей линейного разъединителя №24, установленного на опоре №97 телом животного. | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей линейного разъединителя №24, установленного на опоре №97 телом животного, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
514 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-09-22 23:23 | 2021-09-22 23:28 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №65-66 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролете опор №65-66 ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
515 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-22 23:20 | 2021-09-22 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №19 ТП 631 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №19 ТП 631 в пролете опор №1.5-№1.6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №19 ТП 631 в пролете опор №1.5-№1.6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №19 ТП 631 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №19 ТП 631 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
516 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-22 23:10 | 2021-09-22 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 886 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №4 ТП 886 в пролете опор №2.3-№2.4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №4 ТП 886 в пролете опор №2.3-№2.4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 886 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 886 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
517 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-22 22:38 | 2021-09-22 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №45-№46 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №45-№46 ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
518 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-09-22 21:58 | 2021-09-23 01:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35/10 Литвиново произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №55-56, вследствие падения ветки на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении ветки на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №55-56, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35/10 Литвиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35/10 Литвиново. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35/10 Литвиново. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
519 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-09-22 21:55 | 2021-09-22 22:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-818 ВЛ-1006 ПС Мазальцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-818 ВЛ-1006 ПС Мазальцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-818 ВЛ-1006 ПС Мазальцево. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
520 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-09-22 21:40 | 2021-09-22 22:34 | 3.4.7.3.4, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №455 ф.4 установлено, что причиной перегорания предохранителя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП №455 стало К.З. возникшее в результате перекрытия проводов в пролете опор №3-4 перекрытие проводов произошло при механическом воздействии на них раскачивающихся при сильном порывистом ветре ветвей дерева. Повреждения проводов ВЛ нет. Последний плановый обход проведен 27.05.2021 электромонтером ОВБ Лёвкиным С.С., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №3-4 ветвями дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расстояние от неизолированных проводов ВЛ до ветвей деревьев и кустарников менее 1 м. на ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП №455 Микрорайон-1. ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП №455 Микрорайон-1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №455 ф.4 с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №455 ф.4 замечания устранить. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
521 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-22 21:22 | 2021-09-22 21:58 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ ВЛ №11 на ПС 35/10кВ Литвиново произошло по причине повреждения проходного изолятора фазы "В" в ячейке В 10кВ ВЛ №11, в результате чего произошло перенапряжение на фазах "А" и "С", приведшее к пробою изоляции ТТ 10кВ фазы "С" со стороны линии и пробою изолятора полюса фазы "А" В 10кВ ВЛ №11 со стороны шин, что привело к срабатыванию МТЗ 35кВ (МТЗ 10кВ отсутствует) и отключению В 35кВ Т1, В 10кВ Т1. Повреждение проходного изолятора фазы "В", ТТ 10кВ ф. "С", изолятора полюса фазы "А" в ячейке ВЛ №11 на ПС 35/10кВ Литвиново произошло в результате снижения диэлектрических свойств в условиях длительной эксплуатации с 1976 года. Сопутствующим обстоятельством пробоя проходного изолятора фазы "В" явилось обильное выпадение осадков в виде дождя. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Бежецкой ПБ Малашин А.В. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в условиях длительной эксплуатации с 1976 года произошло повреждение проходного изолятора фазы "В" в ячейке В 10кВ ВЛ №11, вследствие чего произошло перенапряжение на фазах "А" и "С", приведшее к пробою изоляции ТТ 10кВ фазы "С" со стороны линии и пробою изолятора полюса ф.А В 10кВ в ячейке ВЛ №11 ПС 35/10кВ Литвиново. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Бежецкой ПБ Малашин А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора ИПУ-10 ф. "В" в ячейке В 10кВ ВЛ №11 на ПС 35/10кВ Литвиново, Повреждение ТТ 10кВ фазы "С" в ячейке В 10кВ ВЛ №11 на ПС 35/10кВ Литвиново, Повреждение изолятора полюса фазы "А" в ячейке В 10кВ ВЛ №11 на ПС 35/10кВ Литвиново | Мероприятие: Техническое Провести диагностику изоляции 1 секции шин 10 кВ на ПC 35/10кВ Литвиново. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам диагностики изоляции 1 секции шин 10 кВ на ПC 35/10кВ Литвиново устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу, мастерам УСПС Бежецкой ПБ по вопросам соблюдения требований НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
522 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-22 21:13 | 2021-09-22 21:19 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Суземская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Суземская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС Суземская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Суземская в пролете опор №38-39, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
523 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-09-22 21:10 | 2021-09-22 21:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Глодневская в пролете опор №39-40. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Глодневская в пролете опор №39-40 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Глодневская в пролете опор №39-40, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Не выполнено
524 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-09-22 20:53 | 2021-09-22 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57 – 58 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №57 – 58 ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС П.В.Поздеев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС П.В.Поздеев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
525 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-22 20:40 | 2021-09-22 23:02 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании, находящегося на балансе потребителя: КВЛ №03 ПС 110/10 кВ Пищевая Мебельная фабрика, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением.
526 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-22 20:34 | 2021-09-22 21:11 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-123 явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 3-12 вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 3-12 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-123. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 123 VN004-00122880 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№12 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 123. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
527 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-09-22 19:20 | 2021-09-22 19:44 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Данково произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "B" и "С" в пролёте опор № 46–47, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 16 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 46–47, ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Данково, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Данково на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Данково разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
528 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-09-22 19:05 | 2021-09-22 20:29 | 3.4.7.3.1, В результате замера нагрузки в РУ-0,4кВ ТП 1572, причиной отключения АВ ф-2 в РУ-0,4кВ ТП 1572 явилось превышение потребителями расчетного тока АВ. | 4.13, Отключение АВ № 2 в РУ-0,4 кВ ТП 1572 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 572 с.Порой VN004-94807739 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 2 ТП 1572. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1572 с. Порой в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт АВ № 2 ТП 1572. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
529 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-22 19:00 | 2021-09-22 20:17 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 7 РП 13 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ № 7 РП 13 - ТП 60 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе "Ярэнерго" | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ № 7 РП 13 - ТП 60 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе "Ярэнерго" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 7 РП 13 - ТП 60 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ № 7 РП 13 - ТП 60 нарушения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
530 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-22 19:00 | 2021-09-22 21:14 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 9 РП 3 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 75 - ТП 81 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 75 - ТП 81 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 75 - ТП 81 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 75 - ТП 81 нарушения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
531 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения на ПС 110 кВ Компрессорная действием ДЗТ трансформатора Т1 явилось межфазное КЗ на ШМ-10 кВ Т1 из-за попадания животного (куницы или ласки) в ЗРУ между ШМ-10 кВ Т1 и вводом 10 кВ №2 Т1 (зона ответственности потребителя). |  | Мероприятие: Организационное Принять участие в работе комиссии Черноземного ПМЭС по расследованию отключения 2СШ-110 кВ на ПС 330 кВ Курская. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Не выполнено
532 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Добруньская-Южная с отпайками произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 50-3 фазы "В" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное и электродуговое перекрытие изоляции на опоре № 50-3 фазы "В" ВЛ 110кВ Добруньская-Южная с отпайками. | Мероприятие: Организационное Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 50-1 - 50-3 ВЛ 110кВ Добруньская-Южная с отпайками. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления № 50-1 - 50-3 ВЛ 110кВ Добруньская-Южная с отпайками. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
533 | 177 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-22 17:45 | 2021-09-22 18:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ - 6 кВ ТП-596---ТП-595 ) произошло в результате однофазного замыкания на землю фазы "А" из за повреждения изоляции соединительной кабельной муфты. | 4.12, Однофазное замыкание на землю фазы "А" соединительной муфты КЛ - 6 кВ ТП-596---ТП-595 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изоляции соединительной кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации на КЛ - 6 кВ ТП-596---ТП-595 | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденной муфты кабеля на КЛ-6кВ ТП-596---ТП-595 После замены кабельной муфты произвести необходимые электрические испытания. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
534 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-09-22 17:34 | 2021-09-22 19:04 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово установлено, что причиной отключения явился обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №84 и схлёст проводов порывами ветра в пролёте опор №84-№83, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Состояние заземляющих спусков соответствует норме. Обрыв вязки провода произошел в результате снижения эксплуатационных свойств вязки в процессе длительной эксплуатации. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А 16. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово был проведен 09.03.2021 г электромонтером Макарьевского РЭС Кощеновым С.Н., по результатам обхода дефекта вязки не выявлено, в листе обхода данный дефект не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №84 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово от воздействия перепадов температур, ветра и изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение эксплуатационных свойств вязки провода на опоре №84 на ВЛ-10 Ф 10-03 ПС Н-Макарово VS010-0013026 | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №84 ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Н-Макарьев в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Н-Макарово с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследование опоры №84, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Н-Макарово устранить. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Не выполнено
535 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-09-22 17:25 | 2021-09-22 19:14 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах трех фаз в пролете опор №144-145, что привело к трехфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Дерево лежащее на проводах трех фаз в пролете опор №144-145, что привело к трехфазному замыканию. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Не выполнено
536 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-22 17:10 | 2021-09-22 18:50 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 КТП-262 Л1 Ф-1002 ПС Селищанская на вводе в дом от опоры №7 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 КТП-262 Л1 Ф-1002 ПС Селищанская на вводе в дом от опоры №7, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 КТП-262 Л1 Ф-1002 ПС Селищанская ВЛ-0,4 КТП-262 Л1 Ф-1002 ПС Селищанская | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 КТП-262 Л1 Ф-1002 ПС Селищанская на вводе в дом от опоры №7 Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
537 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №48-49 в результате перекрытия проводов деревом (ели) сломанным под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, упавшим на провода из вне охранной зоны без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (ели) из вне охранной зоны на провода ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I в пролете опор №48-49 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
538 | 178 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-22 16:56 | 2021-09-22 17:02 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ТП-458---ТП-372 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-458---ТП-372 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-458---ТП-372 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
539 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-22 16:50 | 2021-09-22 17:12 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-150 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №13-14. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-150 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №13-14, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-150 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №13-14, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
540 | 318 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-22 16:30 | 2021-09-22 19:45 | 3.4.12.2, В результате ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Почепская произошел пробой ПК на силовой трансформатор ТП-14 | 4.11, Пробой ПК на силовой трансформатор ТП-14 привел к КЗ и ограничению подачи электроснабжения потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ф.1025 ТП-14 Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПКТ10 в ТП-14 к ТМ Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
541 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-09-22 16:18 | 2021-09-22 16:33 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-210 ПС 35кВ Р.Буйловка произошло из-за кратковременного схлёста проводов, фаз "А", "В" в пролете опор № 12-13, при воздействии на них веток ДКР, растущих в охранной зоне, при сильных порывах ветра до 10 м/сек. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-210 ПС 35кВ Р.Буйловка произошёл вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-210 ПС Р.Буйловка VN004-00038492 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210 ПС 35кВ Р.Буйловка. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210 ПС 35кВ Р.Буйловка по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-210 ПС 35кВ Р.Буйловка, выявленные нарушения и замечания включить в план ремонтов и ТО. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Не выполнено
542 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2021-09-22 16:15 | 2021-09-22 16:32 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 110 кВ Краснолипье произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 110 кВ Краснолипье в пролете опор №14-15 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 110 кВ Краснолипье по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено
543 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-09-22 15:59 | 2021-09-22 18:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 от ПС-35\10кВ Куженкино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 27 - 28 дерева, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №01 от ПС-35\10кВ Куженкино в пролете опор №27 - №28 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 от ПС-35\10кВ Куженкино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Куженкино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Куженкино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
544 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-09-22 15:58 | 2021-09-22 16:15 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-11 ПС 35 кВ Александровка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-11 ПС 35 кВ Александровка в пролете опор №10-11 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-11 ПС 35 кВ Александровка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-11 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено
545 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-09-22 15:58 | 2021-09-22 16:13 | 3.4.12.2.3, Кратковременное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ№1 от ТП№3-47 ПС 110 кВ Анна 2 произошло в результате схлестывания проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №45-46 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 15 м/с из вне охранной зоны ВЛ.. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "B" в пролете опор №45-46 ВЛ 0,4 кВ№1 от ТП№3-47 ПС 110 кВ Анна 2 произошло по причине воздействия порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП10/0,4кВ №3-47 ПС 110кВ Анна 2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП10/0,4кВ №3-47 ПС 110кВ Анна 2. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Состояние: Не выполнено
546 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-09-22 15:44 | 2021-09-22 16:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-9 ПС 220кВ Бобров послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" посторонним предметом (стальная проволока) в пролете опор № 3-4 отпайки от опоры №2. | 4.4.1, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" посторонним предметом (стальная проволока) в пролете опор № 3-4 отпайки от опоры №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-9 ПС 220кВ Бобров в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
547 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110кВ "Нерехта-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода и траверсы фазы "А" опоры №28 магнитной лентой, принесенной ветром. На траверсе обнаружены куски магнитной ленты. На проводе и траверсе фазы "А" следы воздействия электрической дуги. без повреждения оборудования. УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Лютово" находятся на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". | 4.12, Перекрытие провода и траверсы фазы "А" опоры №28 ВЛ 110кВ "Нерехта-1" магнитной лентой, принесенной ветром. На траверсе обнаружены куски магнитной ленты. На проводе и траверсе фазы "А" следы воздействия электрической дуги. без повреждения оборудования. УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Лютово" находятся на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Нерехта-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Нерехта-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Снять магнитную ленту с опоры №28 ВЛ 110кВ "Нерехта-1". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Нерехта-1", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
548 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Нерехта-1 произошло по причине повреждения оборудования ВЛ в зоне обслуживания филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго». |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-1. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
549 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-09-22 15:11 | 2021-09-22 15:27 | 3.4.9.3, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-301 ПС Филиппенково произошло по причине перекрытия проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №4 металлической телевизионной антенной. Вышеуказанное ответвление находится в собственности потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-301 ПС Филиппенково по всей длине, на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-301 ПС Филиппенково в случае выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавигнов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо-предписание потребителю, в собственности которого находится ответвление к зданию от опоры №4 ВЛ-0,4-2 от КТП-301 ПС Филиппенково, о приведении её в соответствие с требованиями ПУЭ, с заменой на провод СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Не выполнено
550 | 327 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-22 14:43 | 2021-09-22 22:35 | 3.4.12.2, Повреждение прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Клинцы ул. Патриса Лумумба д.13 на ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП183 ф.4-й мкр. №1 ЗРУ ТЭЦ. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Клинцы ул. Патриса Лумумба д.13 произошло в результате повреждения прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Патриса Лумумба д.13, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП183 ф.4-й мкр. №1 ЗРУ ТЭЦ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Клинцы ул. Патриса Лумумба д.13. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
551 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-09-22 14:39 | 2021-09-22 15:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-48 Л1 Ф-108 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-48 Л1 Ф-108 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №10-11, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-48 Л1 Ф-108 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
552 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-22 14:25 | 2021-09-22 15:35 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 8 РП 13 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 62 - ТП 2026 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе "Ярэнерго" | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 62 - ТП 2026 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе "Ярэнерго" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 62 - ТП 2026 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 62 - ТП 2026 нарушения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
553 | 179 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-22 14:20 | 2021-09-22 15:21 | 3.4.12.5.1, Отключение РП-65 ВВ Ф.5 ПС-20 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ РП-65---ТП-1616(Ф.5) (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ РП-65---ТП-1616(Ф.5) (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также в следствии длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-65---ТП-1616(Ф.5) с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
554 | 311 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-22 14:20 | 2021-09-22 22:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А , КЛ 0,4 кВ ф.2.8 ТП0161 ф.605 РП18, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по заменеПН-2 250А , КЛ 0,4 кВ ф.2.8 ТП0161 ф.605 РП18. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
555 | 180 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-22 14:17 | 2021-09-22 16:01 | 3.4.12.5.1, Отключение КЛ-6кВ РП-65 ВВ ТП-1260 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-47---ТП-23 (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-47---ТП-23 КЛ-6 кВ (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также в следствии длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-47---ТП-23 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
556 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-22 14:15 | 2021-09-22 15:40 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор №19-№20 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. дерево на проводах. РЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор №19-№20 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. дерево на проводах. РЗА в ведении РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов пролет опор №19-№20 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор№19-№20. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Пигалким Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
557 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-09-22 14:05 | 2021-09-22 15:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Остров мастерские) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №12-№13, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №12-№13, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Остров мастерские) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Остров мастерские) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г.
558 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 678 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №1 в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №1 в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 678 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 678 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
559 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 16:02 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ОВЛ-10-5-2 от ВЛ-10-5 ПС Давыдовка и ТП-5-29 ПС Давыдовка послужил обрыв (отгорание) шлейфа 10 кВ фазы "С" на РТП-10 ТП-5-29, от подвижного ножа РТП в сторону ВЛ. | 4.3.4, Обрыв шлейфа 10 кВ на РТП-10 ТП-5-29 ПС Давыдовка от подвижного ножа в сторону ВЛ-10-5 Пс Давыдовка, произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих и скручивающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие скручивающего момента из-за увеличенного угла между контактной площадкой подвижного ножа РТП-10 и шлейфом 10 кВ на на ТП-5-29 ПС Давыдовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных по ОВЛ-10-5-2 ПС Давыдовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных по ОВЛ-10-5-2 ПС Давыдовка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Не выполнено
560 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-09-22 13:44 | 2021-09-22 14:01 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Октябрьское произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Октябрьское в пролете опор №10-11 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
561 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-22 13:40 | 2021-09-22 16:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №28-29 на провода ВЛ-10кВ, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15 из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
562 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-22 13:29 | 2021-09-22 13:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 129 ВЛ 10кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 129 ВЛ 10кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 129 ВЛ 10кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 129 ВЛ 10кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
563 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-09-22 13:25 | 2021-09-22 13:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 13-14 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 ПС 110кВ Россошь веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
564 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-09-22 13:13 | 2021-09-22 13:26 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 237 ПС Рамонь-1 произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз «B» и «С» в пролёте опор № 5–6, вызванного падением ветки, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с, с расположенного вне охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз фаз «B» и «С»» в пролёте опор № 5–6, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 237 ПС Рамонь-1, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 237 ПС Рамонь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 237 ПС Рамонь-1 на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Не выполнено
565 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-09-22 13:11 | 2021-09-22 13:22 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием фазных проводов в пролете опор №7-8 в результате наброса куска проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1произошло в результате наброса куска проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1с применением бинокля по всей протяжённости ВЛ с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: лавный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
566 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-22 13:02 | 2021-09-22 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Михальцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Михальцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Михальцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Михальцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
567 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2021-09-22 13:01 | 2021-09-22 13:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП№10 Гостиница в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №10 Гостиница ВЛ-10кВ №9 Город ПС 110кВ Любим-тяговая Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №10 Гостиница ВЛ-10кВ №9 Город ПС 110кВ Любим-тяговая, выявленные в ходе аварийного осмотра Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
568 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-22 15:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №601 ПС 35/6кВ Купань в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №12-7-№12-8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 6кВ №601 ПС 35/6кВ Купань, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №12-7-№12-8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 6кВ №601 ПС 35/6кВ Купань, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 6кВ №601 ПС 35/6кВ Купань. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №601 ПС 35/6кВ Купань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
569 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-09-22 12:30 | 2021-09-22 12:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-15 ПС 110кВ Коршево послужило короткое замыкание при повреждении прибора учёта потребителя домовладений № 38. |  | Мероприятие: Организационное Написать потребителю, проживающему в домовладении № 38 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-15 ПС 110кВ Коршево письмо с предложением установки прибора учета на опоре. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
570 | 297 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-22 12:28 | 2021-09-22 16:15 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №58 ул. Ново-советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №58 ул. Ново-советская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 Ф-625 ПС Дятьковская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
571 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-09-22 12:26 | 2021-09-22 12:43 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №11-7 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №11-7 ПС 110 кВ Докучаево в пролете опор №16-17 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №11-7 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №11-7 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено
572 | 181 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-22 12:15 | 2021-09-22 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ Ф.205 ПС-2---РП-91 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ ТП-728---ТП-355. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-728---ТП-355 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: : Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-728---ТП-355 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеляКЛ-6кВ ТП-728---ТП-355 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
573 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-22 12:05 | 2021-09-22 13:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №21-№22 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №21-№22 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) VN004-00091496 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №21-№22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 342 (Дятлово). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 342 (Дятлово) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
574 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-22 12:05 | 2021-09-22 14:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10- №11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
575 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-22 11:50 | 2021-09-22 13:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 478 Шебунино ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18 - №19 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 478 Шебунино ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 478 Шебунино ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 478 Шебунино ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
576 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-09-22 11:33 | 2021-09-22 11:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-7-6 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н-девиц от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №14-15 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-7-6 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н-девицк в пролёте опор №14-15 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7-6 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7-6 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено
577 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-22 11:27 | 2021-09-22 13:05 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №9 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №9 ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
578 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-09-22 11:22 | 2021-09-22 12:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6кВ №105 ПС Журавлики-110 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6кВ ЗТП 194 яч.2 - ЗТП 193 яч.6 ПС 110 кВ Журавлики в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6кВ ЗТП 194 яч.2 - ЗТП 193 яч.6 ПС 110 кВ Журавлики в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6кВ ЗТП 194 яч.2 - ЗТП 193 яч.6 ПС 110 кВ Журавлики KS006-0000180 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы ЗТП 194 яч.2 - ЗТП 193 яч.6 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
579 | 295 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-22 11:20 | 2021-09-22 14:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Садовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-2 ф.609 ПС Юбилейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-2 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Садовая . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-2 ф. 609 ПС Юбилейная Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
580 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-22 11:18 | 2021-09-22 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на участке линии, выполненного подвесом проводов на опорах в пролете опор №23-24 в результате падения на провода ветки дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода в пролете опор №23-24 на участке КВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель выполненном подвесом проводов на опорах, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка КВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель, выполненного подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра участка КВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель выполненного подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
581 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-22 11:00 | 2021-09-22 17:45 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-50-№8-51 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-50-№8-51 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость(ДКР) на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Беклемишево" пролет опор №8-50-№8-51 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №8-50-№8-51 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Беклемишево". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
582 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-09-22 10:55 | 2021-09-22 11:20 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка в пролете опор №2-3 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №505 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
583 | 317 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-22 10:37 | 2021-09-22 14:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 36 ул. А. Черномазова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-47 Ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-47 Ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме 36 ул. А. Черномазова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 от ТП-47 ф-1 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ от ТП-47 ф-1 и перезаделка контактного соединения ввода в дом 36 ул. А. Черномазова Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
584 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-09-22 10:10 | 2021-09-22 14:00 | 3.4.7.3.5, При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 35 кВ Нижний Карачан установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1972 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 203 от ПС 35 кВ Нижний Карачан, вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-10/0,4-2-3 ПС Н Карачан35/10 TP010-0052197 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нижний Карачан с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нижний Карачан наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Грибановского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
585 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-09-22 10:06 | 2021-09-22 12:10 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево упало на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Мантурово в пролете опор № 67-68, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием защиты. Повреждений ВЛ нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 67-68 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Мантурово при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Мантурово, на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
586 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-22 09:55 | 2021-09-22 10:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 2-24 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Радуга от действия защит произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 2-24 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Радуга в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 2-24 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 2-24 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
587 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-22 09:50 | 2021-09-22 11:35 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 "Малахово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №5 к жилому дому в результате падения куска доски с крыши. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №5 к жилому дому в результате падения куска доски с крыши. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 "Малахово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 "Малахово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
588 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-22 09:05 | 2021-09-22 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Карповское" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-№7. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, : Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Карповское" в пролете опор №6-№7. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Карповское" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Карповское". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
589 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-09-22 09:03 | 2021-09-22 09:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-5 ПС 35 кВ Октябрьское явилось однофазное короткое замыкание, вследствие кратковременного схлеста неизолированных проводов фаз «А» и «О» ответвления от опоры №4 до жилого здания веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «О» ответвления от опоры №4 до жилого здания веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-5 ПС 35 кВ Октябрьское сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-5 ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-5 ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
590 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-22 08:50 | 2021-09-22 10:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 721 Филатово ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 721 Филатово. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" ВР ТП 721 Филатово ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" через тело птицы. На ВР ТП 721 Филатово обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
591 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-09-22 08:20 | 2021-09-22 08:37 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-227 ПС 110 кВ Н. Ведуга произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9, в результате падения на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 10 м/сек., с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное схлёстывание проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-227 ПС 110кВ Н. Ведуга произошло в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, обломленной и занесенной на провода порывами ветра до 10 м/сек., с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-227 ПС 110кВ Н. Ведуга | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-227 ПС 110кВ Н. Ведуга по всей длине, на предмет выявления наличия деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-227 ПС 110кВ Н. Ведуга выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-227 ПС 110кВ Н. Ведуга от деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
592 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-09-22 08:10 | 2021-09-22 09:28 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ УП-связь в пролете опор № 14-1 отпайка на ТП 7Л . | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор 14-1 отпайка на ТП 7Л при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ УП-связь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ УП-связь от ПС-110/35/10 Доброе VS010-0014784 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10кВ УП-связь от ПС Доброе. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10кВ УП-связь от ПС Доброе Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Журову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
593 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-09-22 08:08 | 2021-09-22 08:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-13 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-13 ПС 35 кВ Хохол-1, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
594 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-22 07:32 | 2021-09-22 09:43 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на ЛР-10кВ В-2-12 на опоре №1-1 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" ЛР-10кВ В-2-12 на опоре №1-1 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
595 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-22 07:32 | 2021-09-22 07:34 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода на опоре №83 КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №83 КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
596 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-09-22 07:29 | 2021-09-22 08:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф. 667 ПС Нерехта-1 явилось повреждение фарфорового изолятора фазы "А" на опоре № 2 и обрыв провода в пролете опор № 2 - № 3, во время дождя, при этом произошло перекрытие изоляции между фазами, в результате чего возникло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит с неуспешным АПВ. Повреждение изолятора и обрыв провода произошли по причине атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 2 и обрыв провода в пролете опор № 2 - № 3 на ВЛ 6 кВ ф. 667 ПС Нерехта-1 при резком ухудшении погоды, с выпадением обильных осадков в виде дождя. В следствии чего возникло межфазное КЗ и отключение МВ 6кВ ф. 667 от МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления снижения сопротивления изоляции штыревого изолятора произошло его повреждение на опоре № 2 и обрыв провода в пролете опор № 2 - № 3 на ВЛ 6 кВ ф. 667 ПС Нерехта-1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ 6 кВ ф. 667 ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ 6 кВ ф. 667 ПС Нерехта-1 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
597 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-09-22 07:01 | 2021-09-22 10:50 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №89-90. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №89-90. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ В. Ярославская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
598 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-22 06:30 | 2021-09-22 06:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Ружное. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Ружное, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Ружное. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Ружное в пролете опор №26-27, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
599 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сеймская-Промышленная явилось возникновение однофазного КЗ на "землю" фазы "А" по причине обрыва шлейфа провода на анкерной металлической опоре № 114 в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.4, Причиной обрыва шлейфа провода фазы «А» на анкерной металлической опоре № 114 ВЛ 110 кВ Сеймская-Промышленная явилась воздействие знакопеременных ветровых нагрузок при длительной эксплуатации оборудования. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр анкерных опор на участке № 81-124 ВЛ 110 кВ Сеймская–Промышленная. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра анкерных опор и ТВК контактных соединений ВЛ 110 кВ Сеймская–Промышленная разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести ТВК контактных соединений ВЛ 110 кВ Сеймская–Промышленная на участке опор №№ 1-147. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
600 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-22 05:05 | 2021-09-22 08:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Хомутово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ "Хомутово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Хомутово недостатки включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ "Хомутово" по всей длине. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
601 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-09-22 02:46 | 2021-09-22 06:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №50-51, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №50-51, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
602 | 289 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-22 00:55 | 2021-09-22 04:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0002 к ТП0229 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф610 РП04 к ТП0241 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0002 к ТП0229 в следствии длительной эксплуатации. КЛ 6кВ ТП0002 к ТП0229 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 к ТП0241. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0002 к ТП0229 Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
603 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Новобрянская-Энергоремонт произошло в результате перекрытия шлейфа на опоре № 7 фаза "В" из-за падения на провод кабеля ВОЛС, перебитого молнией при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Перекрытие шлейфа ВЛ 110кВ Новобрянская-Энергоремонт на опоре № 7 фаза "В" произошло в результате падения на провод кабеля ВОЛС, перебитого молнией. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 7-8 ВЛ 110кВ Новобрянская-Энергоремонт. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры № 7-8 ВЛ 110кВ Новобрянская-Энергоремонт. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
604 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-21 21:49 | 2021-09-21 21:59 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Суземская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Суземская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1012 ПС Суземская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Суземская в пролете опор №35-36, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
605 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-21 21:38 | 2021-09-21 21:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Суземская в пролете опор №70-71. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Суземская в пролете опор №70-71 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Суземская в пролете опор №70-71, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Не выполнено
606 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-21 21:38 | 2021-09-21 21:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Суземская в пролете опор №47-48. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Суземская в пролете опор №47-48 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Суземская в пролете опор №47-48, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Не выполнено
607 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-21 21:35 | 2021-09-21 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 (Овинищи) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 (Овинищи) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 (Овинищи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 (Овинищи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено
608 | 182 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-21 21:10 | 2021-09-21 22:50 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание фаз «А» и «В» на ПС-2 Ф.105 ТП-82 произошло из-за нарушения структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение на кабеле ПС-2 Ф.105 ТП-82 произошло из-за нарушения структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабеля на данном участке ПС-2 Ф.105 ТП-82. Срок исполнения: 01.11.2022 г. Ответственное лицо: Зам. гл.инженера по эксплуатации Ступа В.В. Состояние: Не выполнено
609 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-21 20:50 | 2021-09-21 22:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 ТП-177 Л2 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА в пролете опор №33-34, что привело к Отключению АВ 0,4кВ и обесточению потребителей. | 4.4.3, Касание веток дерева растущего вне охранной зоны проводов ВЛ-0,4 ТП-177 Л2 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА в пролете опор №33-34, привело к короткому замыканию ВЛ, отключению АВ 0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-177 Л2 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА в пролете опор №33-34, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
610 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС
611 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС
612 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-09-21 20:01 | 2021-09-21 20:21 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная в пролете опор № 52-53 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная отключился АВ 0,4. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №52-53 ВЛ 0,4 кВ КТП № 79 Профсоюзная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф КТП № 79 Профсоюзная с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф КТП № 79 Профсоюзная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Не выполнено
613 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-21 19:53 | 2021-09-21 21:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Рязанцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Рязанцево, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №3 ПС ПС 35/10кВ Рязанцево, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Рязанцево. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Рязанцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
614 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-21 17:55 | 2021-09-21 20:22 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №11-12 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №11-12 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
615 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-21 17:47 | 2021-09-21 17:55 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи привел к пробою изолятора фазы "А" на опоре №7. | 4.4.4, Перекрытие изолятора фазы «А» на опоре №7 ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.109 ПС Смолевичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №7 ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи . Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №7 ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи , подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения сопротивления и обследования опоры устранить замечания. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
616 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-21 17:30 | 2021-09-21 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 316 (Панфилово) ,по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 316 (Панфилово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер ПРозоров А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 316 (Панфилово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер ПРозоров А.В Состояние: Не выполнено
617 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-09-21 17:22 | 2021-09-21 19:21 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло падение ветки дерева растущего в охранной охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12. . КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "С" на Р-2. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 11-12. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№337. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 337 ВЛ №03 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
618 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-21 16:55 | 2021-09-21 18:22 | 3.4.12.2.3, Отключение в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шушково, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шушково, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шушково. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
619 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-09-21 16:47 | 2021-09-22 01:25 | 3.4.9.3, Отключение по неотложной заявке ВЛ 6кВ №15 ПС 35 кВ Стрелица произошло по причине повреждения на РТП 6кВ КТП 1004 находящейся на балансе Администрации Стрелецкого поселения. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Администрации Стрелецкого поселения о приведении потребительского оборудования РТП 6кВ КТП 1004 ПС 35 кВ Стрелица, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В. В. Состояние: Не выполнено
620 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-09-21 16:45 | 2021-09-21 16:57 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №17-5 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №17-5 ПС 110 кВ Грибановка в пролете опор №10-11 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №17-5 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №17-5 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
621 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-09-21 16:42 | 2021-09-21 17:01 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная произошло по причине однофазного КЗ , вызванного кратковременным схлестыванием проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №9-10 ветками дерева (ДКР) растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 15м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4-1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ, проводов при порывах ветра до 15м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4-1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная в пролете опор №9-10. на ВЛ-0,4-1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4-1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная в пролете опор №9-10. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2022г. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
622 | 290 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-21 16:28 | 2021-09-21 19:34 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя д. 10/20 кв.3 пр-т. Московский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.5 ТП2164 ф.604 РП32 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.5 ТП2164 ф.604 РП32 с медным проводом потребителя на д. 10/20 кв.3 пр-т. Московский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
623 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-21 16:16 | 2021-09-21 17:28 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ТП 10/0,4 кВ №220 до ТП 10/0,4 кВ №96 - ТП 10/0,4 кВ №38 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1961 года. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ТП 10/0,4 кВ №220 до ТП 10/0,4 кВ №96 - ТП 10/0,4 кВ №38 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1961 года. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААБл (3х120) на участке от ТП 10/0,4 кВ №220 доТП №96-ТП №38 на КВЛ 10кВ №16 Пс Краностроитель КВЛ 10кВ №16 Пс Краностроитель | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
624 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-21 16:00 | 2021-09-21 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 240 руб. 5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 240 руб. 5 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 240 руб. 5 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 240 руб. 5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 240 руб. 5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
625 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-09-21 16:00 | 2021-09-21 17:22 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-260 Л2 Ф-103 ПС Дивовка в пролете опор № 9-10 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, ВЛ-0,4 ТП-260 Л2 Ф-103 ПС Дивовка В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-260 Л2 Ф-103 ПС Дивовка в пролете опор № 9-10 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 ТП-260 Л2 Ф-103 ПС Дивовка ВЛ-0,4 ТП-260 Л2 Ф-103 ПС Дивовка | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-260 Л2 Ф-103 ПС Дивовка в пролете опор № 9-10 Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Не выполнено
626 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-09-21 15:57 | 2021-09-21 16:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 4-4 ПС 110кВ Азовка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 10-11 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 4-4 ПС 110кВ Азовка веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 4-4 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 4-4 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
627 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-21 15:52 | 2021-09-21 17:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №3/13 ВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №3/13 ВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
628 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-21 15:45 | 2021-09-21 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-13 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Масловская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-13 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Масловская в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-13 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Масловская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-13 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Масловская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
629 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-09-21 15:40 | 2021-09-21 17:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 224 (Липовец посёлок) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №2-3 - №2-4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №2-3 - №2-4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 224 (Липовец посёлок) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 224 (Липовец посёлок) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №2-3 - №2-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 224 Липовец поселок. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 224 Липовец поселок. в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
630 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-09-21 15:17 | 2021-09-21 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-102 ПС 35кВ Павловск-1 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-6, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-102 ПС 35кВ Павловск-1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-102 ПС 35кВ Павловск-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-102 ПС 35кВ Павловск-1 выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Не выполнено
631 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2021-09-21 15:00 | 2021-09-21 15:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП№1 «Перовмайская» в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, находящегося вне охранной зоны. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №1 Первомайская ВЛ-10кВ №9 Город ПС 110кВ Любим-Тяговая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, обнаруженные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП №1 Первомайская ВЛ-10кВ №9 Город ПС 110кВ Любим-Тяговая Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
632 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-09-21 14:55 | 2021-09-21 14:56 | 3.4.12.3, Отключение действием ТО МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 5 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Венгеровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Венгеровка. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
633 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-21 14:48 | 2021-09-21 16:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 (Талицы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 (Талицы) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 (Талицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 (Талицы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
634 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-21 14:28 | 2021-09-21 14:48
635 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-21 14:25 | 2021-09-21 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 171 ВЛ 10кВ №11 ПС 110 кВ Новоусманская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 171 ВЛ 10кВ №11 ПС 110 кВ Новоусманская в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 171 ВЛ 10кВ №11 ПС 110 кВ Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 171 ВЛ 10кВ №11 ПС 110 кВ Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
636 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-09-21 14:16 | 2021-09-21 14:35 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4-2 ТП-16-7 ПС 110кВ Подгорное районная произошло по причине однофазного КЗ , вызванного кратковременным схлестыванием проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №21-22 ветками дерева (ДКР) растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 15м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4-2 ТП-16-7 ПС 110кВ Подгорное районная произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ, проводов при порывах ветра до 15м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4-2 ТП-16-7 ПС 110кВ Подгорное районная в пролете опор №21-22. на ВЛ-0,4-2 ТП-16-7 ПС 110кВ Подгорное районная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-2 ТП-16-7 ПС 110кВ Подгорное районная на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4-2 ТП-16-7 ПС 110кВ Подгорное районная в пролете опор №21-22. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-16-7 ПС 110кВ Подгорное районная выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2022г. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
637 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2021-09-21 14:14 | 2021-09-21 14:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 110 кВ Краснолипье явилось однофазное короткое замыкание, вследствие кратковременного схлеста неизолированных проводов фаз «А» и «О» потребительского ответвления от опоры №5 до жилого здания веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 110 кВ Краснолипье, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено
638 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-21 14:00 | 2021-09-21 15:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Писчалино" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Писчалино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Писчалино" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Писчалино" пролёт опор №11-№12 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1КТП "Писчалино" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
639 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-09-21 13:55 | 2021-09-21 14:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1-1 ПС 110кВ Рождество явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «А» и »В» в пролете опор № 5-6 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и »В» в пролете опор № 5-6 на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1-1 ПС 110кВ Рождество произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 1-1 ПС 110 кВ Рождество по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 1-1 ПС 110 кВ Рождество разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
640 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-09-21 13:53 | 2021-09-21 14:03 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1-2 ПС МОБ произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 в результате наброса проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | 4.4.1, Кратковременное схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1-2 ПС МОБ произошло в результате механического воздействия стороннего лица при набросе куска проволоки на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1-2 ПС МОБ с применением бинокля по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1-2 ПС МОБ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
641 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №10, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №10 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
642 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-21 13:40 | 2021-09-21 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
643 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 " Шурскол" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 " Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 " Шурскол" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
644 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-09-21 13:30 | 2021-09-21 13:31 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №26 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №26 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
645 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-21 13:20 | 2021-09-21 13:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 13-14 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№13-14 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Рахманово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 35/10 кВ Рахманово по всей длине. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Состояние: Не выполнено
646 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-21 13:10 | 2021-09-21 14:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 476 Ченцы ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-2- №2-3 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 476 Ченцы ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 476 Ченцы ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 476 Ченцы ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
647 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-21 13:00 | 2021-09-21 14:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 522 "Веска" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 522 "Веска" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 522 "Веска" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
648 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 82, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 82 ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Малиновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
649 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-21 12:26 | 2021-09-21 14:04 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Коткино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №5-№6 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №5-№6 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Коткино) VN004-00062437 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 096 (Коткино). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 096 (Коткино) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
650 | 283 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-21 12:20 | 2021-09-21 15:37 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14 ул.Пионерская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-15 ф.606 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-15 ф.606 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №14 ул.Пионерская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-15 ф.606 ПС Бытошская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №14 ул.Пионерская. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
651 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-21 12:20 | 2021-09-21 12:48 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ ПЖК 2 ПС 110кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил на участке КЛ 10 кВ РП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Майская - РП 10 кВ Репное вследствие производства земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | 4.4.1, Повреждение изоляции жил на участке КЛ 10 кВ РП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Майская - РП 10 кВ Репное произошло из-за механического воздействия при производстве земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы участка КЛ 10 кВ РП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Майская - РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
652 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-21 12:10 | 2021-09-21 14:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 748 (Ширяйка деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 748 (Ширяйка деревня) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 748 (Ширяйка деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 748 (Ширяйка деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
653 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-09-21 12:07 | 2021-09-21 12:19 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) KS010-0000684 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л1. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
654 | 326 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-09-21 12:05 | 2021-09-21 15:10 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №17 ул. Рогатников с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП157 ф.142 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП157 ф.142 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №17 ул. Рогаткиных. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
655 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-21 11:58 | 2021-09-21 13:15 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-244 явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 3-4 вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 244 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-244. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 244 VN004-00098719 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
656 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-09-21 11:50 | 2021-09-21 11:59 | 3.4.12.2.3, Кратковременное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ№2 от ТП№8-126 ПС 110 кВ Анна произошло в результате схлестывания проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-7 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 15 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "B" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ№2 от ТП№8-126 ПС 110 кВ Анна произошло по причине воздействия порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ№2 от ТП№8-126 ПС 110 кВ Анна . Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ№2 от ТП№8-126 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г.
657 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-21 11:33 | 2021-09-21 11:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 11-12 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ Русский Брод произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№11-12 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Не выполнено
658 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-21 11:17 | 2021-09-21 12:47 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 72 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 298 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 298-ТП 820 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 298-ТП 820 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивление изоляции на КЛ 10 кВ ТП 298-ТП 820 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 298-ТП 820 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 298-ТП 820 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
659 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-09-21 11:15 | 2021-09-21 12:07 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 12н(5) ПС 110 кВ Центральная -ЗТП 1203н(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 12н(5) ПС 110 кВ Центральная -ЗТП 1203н(2) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 12н(5) ПС 110 кВ Центральная -ЗТП 1203н(2) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 12н(5) ПС 110 кВ Центральная -ЗТП 1203н(2) KS010-0000729 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 12н(5) ПС 110 кВ Центральная -ЗТП 1203н(2). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
660 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-21 11:10 | 2021-09-21 12:35 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 410 Болково ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего по причине соприкосновения проводов всех фаз провода СИП из-за повреждения изоляции провода при его обрыве в пролете опор №5 - №6 сторонними лицами, выполняющими погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ. Габарит стрелы провеса (согласно замерам от 21.06.2021) соответствует требованиям НТД. | 4.4.1, Соприкосновение проводов всех фаз провода СИП из-за повреждения изоляции провода при его обрыве в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 410 Болково ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" сторонними лицами, выполняющими погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ. Габарит стрелы провеса (согласно замерам от 21.06.2021) соответствует требованиям НТД. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 410 Болково ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 410 Болково ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" нарушения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 410 Болково ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
661 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-09-21 11:10 | 2021-09-21 11:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 10/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №7 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 15 м/с. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 10/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
662 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-09-21 10:55 | 2021-09-21 11:12 | 3.4.7.3.4, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-9 ПС 110кВ Таловая-районная произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6, вызванного падением ветки дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-9 ПС 110кВ Таловая-районная, произошло вследствие падения ветки с дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 1-9 ПС Таловая-р. VN004-93606252 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-9 ПС 110кВ Таловая-районная на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-9 ПС 110кВ Таловая-районная разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы и опиловку кроны деревьев на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-9 ПС 110кВ Таловая-районная в пролете опор №5-6. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено
663 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-09-21 10:46 | 2021-09-21 12:38 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 33 ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №78-79 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №78-79 МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 33 ПС 110 кВ Центральная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 33 ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
664 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 35кВ Хоботовская-Кленская стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" с разрушением 1-го изолятора в гирлянде, и перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 142 в следствии повышенного оседания пылевых частиц на поверхности глазури изоляторов при проведении с/х работ, что привело к загрязнению и ослаблению изоляционных свойств изоляторов. При прохождении дождя, произошло увлажнение пылевых отложений на изоляции, что привело к электродуговому перекрытию изоляции и отключению ВЛ с успешным АПВ. | 4.12, В результате загрязнения поверхности гирлянд изоляторов фаз "С" и "В" пылевыми частицами, осевшими на поверхности глазури изоляторов при проведении с/х работ, и прохождения дождя произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов на заземленную траверсу опоры №142 с разрушением 1-го изолятора в гирлянде фазы "С", что привело к отключению ВЛ 35кВ Хоботовская-Кленская с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр участка ВЛ 35кВ Хоботовская-Кленская в пролетах опор № 121 - 149. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 142 ВЛ 35кВ Хоботовская-Кленская. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 142 ВЛ 35кВ Хоботовская-Кленская. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра участка ВЛ 35кВ Хоботовская-Кленская в пролетах опор № 121 - 149, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено
665 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-21 09:29 | 2021-09-21 09:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №3 РП 10кВ Нестерово произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №18-19 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №3 РП 10кВ Нестерово, под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ №3 РП 10кВ Нестерово в пролете опор №18-19 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №3 РП 10кВ Нестерово действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 3 РП Нестерово. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 РП Нестерово Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
666 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-21 09:22 | 2021-09-21 11:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40-№41 веткой, упавшей на провода во время порывов ветра с древесно-кустарниковой растительности, произрастающей за пределами охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40-№41 веткой, упавшей на провода во время порывов ветра с древесно-кустарниковой растительности, произрастающей за пределами охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Осипово ПС 35/10кВ Алешкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Осипово ПС 35/10кВ Алешкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
667 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-21 09:20 | 2021-09-21 10:15 | 3.4.7.3.1, Схлестывание проводов из-за порывистого ветра | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры №1/2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 715 Перехваль к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 715 опора №1/2 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 715 Перехваль произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
668 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-09-21 09:12 | 2021-09-21 11:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое в пролете опор №6/28-7/28. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое в пролете опор №6/28-7/28, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.106 ПС Логоватое от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое в пролете опор №6/28-7/28 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
669 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-21 08:50 | 2021-09-21 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
670 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-09-21 08:47 | 2021-09-21 08:55 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Дивовка в пролёте опор №12-13. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Дивовка в пролёте опор №12-13, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Дивовка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Дивовка в пролёте опор №12-13. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Не выполнено
671 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-21 08:40 | 2021-09-21 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Семеновское) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Семеновское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Семеновское), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
672 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-21 08:35 | 2021-09-21 10:30 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны"от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" АВ ВЛ 0,4 кВ №3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
673 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-21 08:15 | 2021-09-21 09:55 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев и воздействие порывистого ветра привело к падению сухого дерева (без повреждения проводов), растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Гордеевка в пролёте опор №66-67. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Гордеевка в пролёте опор №66-67, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1008 ПС Гордеевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Гордеевка ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Гордеевка | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку сухих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Гордеевка в пролёте опор №66-67. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
674 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-09-21 08:05 | 2021-09-21 11:10 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра, произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" "С" в пролете опор №101-102 ВЛ-10кВ ф-7 ПС 35/10 кВ кВ Топки, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп. 101-102 ВЛ-10кВ ф-7 ПС 35/10 кВ Топки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-7 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
675 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-09-21 07:31 | 2021-09-21 09:16 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Плюсково в пролете опор №12/4-12/5. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Плюсково в пролете опор №12/4-12/5, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1004 ПС Плюсково от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Плюсково в пролете опор №12/4-12/5 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
676 | 315 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-21 07:10 | 2021-09-21 10:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП-227 к ЦРП-4 ф1016 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф1016 в ЦРП4 к ТП227 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП-227 к ЦРП-4 ф1016 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЦРП-4 по Ф1016. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-227 к ЦРП-4 ф1016. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г.
677 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-21 05:10 | 2021-09-21 08:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №205/41/15-№205/41/16 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №205/41/15-№205/41/16 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Чертолино Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
678 | 288 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-21 03:50 | 2021-09-21 07:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2008 - пр.оп. к ТП2046 каб А,Б произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф601 РП07 к ТП2046 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2008 - пр.оп. к ТП2046 каб А,Б в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования вРП07 по Ф601 к ТП2046. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2008 - пр.оп. к ТП2046 каб А,Б. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
679 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-21 03:46 | 2021-09-21 05:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева, упавшего в пролете опор №14-15 за ЛР №2 на провода ВЛ-10 кВ из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 в пролете опор №14-15 за ЛР №2 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра и при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ №16. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
680 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-09-21 02:43 | 2021-09-21 02:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №55-56 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №55-56 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС Усожа. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа в пролете опор №55-56, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
681 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-21 02:25 | 2021-09-21 04:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6 кВ №1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А и "В" в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15- №16 ВЛ 6 кВ №1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ №1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №1 Селифонтово ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
682 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-21 01:59 | 2021-09-21 03:40 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз в пролете опор №30-3 - №30-4 деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №30-3 - №30-4 ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" Пролет опор №30-3 - №30-4 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №30-3 - №30-4 ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
683 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-09-21 00:38 | 2021-09-21 01:15 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между шинами 10 кВ шинного моста между СР-10-1 и СР-10-2 и по изоляции опорных изоляторов шин 10 кВ фаз «В» и «С» в сторону СР-10-1 на металлоконструкцию в РУ 10 кВ ЗТП 8, вследствие затекания воды через нарушенное кровельное покрытие крыши. | 4.7, Перекрытие воздушного промежутка между шинами 10 кВ шинного моста между СР-10-1 и СР-10-2 и по изоляции опорных изоляторов шин фаз «В» и «С» в сторону СР-10-1 на металлоконструкцию в РУ 10 кВ ЗТП 8 ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за затекания воды в РУ 10 кВ вследствие нарушения герметичности кровельного покрытия крыши ЗТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности кровельного покрытия РУ 10 кВ ЗТП 8 на ВЛ 10 Город 2 ПС Грайворон TP010-0006356 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЗТП 8 и по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
684 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-09-20 23:01 | 2021-09-21 00:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС110кВ Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 17-18 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 15 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 17-18 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №7 ПС110кВ Никоноровка порывами ветра (до 15 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
685 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-09-20 22:50 | 2021-09-21 01:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор № 97-98 веткой, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Лесного района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор № 97-98 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
686 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-09-20 22:05 | 2021-09-20 22:38 | 3.4.7.3.4, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №33-34, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №33-34 в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеенко Н.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеенко Н.А. Состояние: Не выполнено
687 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-20 22:00 | 2021-09-20 23:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-285 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-123 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 285. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
688 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-20 21:29 | 2021-09-20 22:39 | 3.4.9.3, В результате КЗ и неисправности защит на потребительском оборудовании, произошло отключение АВ 0,4кВ №1 в КТП 558 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Серебряковская. ВРУ находиться в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
689 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-20 21:15 | 2021-09-20 23:12 | 3.4.7.3.1, При осмотре оборудования ПС Волжская обнаружено междуфазное перекрытие фаз В и С, в результате ослабления контакта основного ножа фазы В на выключателе нагрузки ТП-852 Т-1 ПС Волжская ф.604, вследствие произошел нагрев дугогосящего ножа, оплавление дугогосящей камеры, обрыв натяжной пружины. | 4.12, На выключателе нагрузки ТП-852 Т-1 ПС Волжская ф.604 произошел нагрев дугогосящего ножа, оплавление дугогосящей камеры, обрыв натяжной пружины, в следствии чего произошло междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за ослабления контакта основного ножа фазы В на выключателе нагрузки ТП-852 Т-1 ПС Волжская ф.604, произошел нагрев дугогосящего ножа, оплавление дугогосящей камеры, обрыв натяжной пружины. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр оборудования ТП-852: РУ-6 кВ , РУ-0,4 кВ, Т, Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тарасов Д.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный осмотр ТП-852: РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тарасов Д.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП-852: РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тарасов Д.Е. Состояние: Не выполнено
690 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-20 21:10 | 2021-09-20 22:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-123 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-123 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 123. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
691 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-20 21:00 | 2021-09-20 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №12 ТП 404 произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №12 ТП 404 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №12 ТП 404, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
692 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-20 19:41 | 2021-09-20 19:46 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 23-24 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№23-24 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Рахманово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 35/10 кВ Рахманово по всей длине. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
693 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-09-20 19:23 | 2021-09-20 21:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия спусков 10кВ ТП 10/0,4кВ с/т Май запитанной от ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10/6кВ №9 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ТП 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на спуски 10кВ из вне охранной зоны ТП 10/0,4кВ с/т Май запитанной от ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
694 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-20 18:10 | 2021-09-20 19:50 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №16 ТП 822 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №16 ТП 822 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №16 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" ПН-2 250/100 2 фазы на РБ №16 ТП 822 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №16 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 822 руб.16 КЛ 0,4кВ ТП 822 руб.16 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ0,4кВ №16 ТП 822 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №16 ТП 822 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
695 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-20 17:54 | 2021-09-20 18:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Не выполнено
696 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-09-20 17:50 | 2021-09-20 18:30 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ЛР76 на ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Высокое явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провод крайней фазы ВЛ в пролете опор №3-32 - №3-33 из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю после обгорания веток. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Высокое явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра на крайний провод ВЛ в пролете опор №3-32 - №3-33. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны в пролете опор №3-32 - №3-33 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Высокое. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Высокое с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
697 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-09-20 17:50 | 2021-09-20 19:16 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-147 ТП-165 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-147 ТП-165 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КЛ-6кВ РП-12 яч.8 - КТП-305 яч.3 KS006-0003395 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 15 лет устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
698 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-09-20 17:15 | 2021-09-20 18:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №2-1- №2-2 ВЛ 0,4 кВ КТП Е-145 с.ВОРОНЕЦ Ф №3 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №2-1- №2-2 ВЛ 0,4 кВ КТП Е-145 с.ВОРОНЕЦ Ф №3 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4 кВ КТП Е-145 с.ВОРОНЕЦ Ф №3 VN004-94807388 | Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ 0,4 кВ Е-145 с.ВОРОНЕЦ Ф №3 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Морозов П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Е-145 с.ВОРОНЕЦ Ф №3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Морозов П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Морозову П.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
699 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-09-20 17:12 | 2021-09-20 19:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №306 - №307 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора в пролёте опор №306 - №307, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
700 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-09-20 17:25 | 2021-09-20 18:10 | 3.4.10.1, Перекрытие изоляции между шинами 10кВ фаз "В" и "С" ЗТП-161 ф.608 ПС 110/6кВ Высокое животным. | 4.12, Перекрытие изоляции между шинами 10кВ фаз "В" и "С" ЗТП-161 ф.608 ПС 110/6кВ Высокое животным, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС Высокое. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЗТП -161 ф.608 ПС Высокое. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
701 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.8.1, Отключение ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов (без повреждения проводов) в пролете опор №35-36 фаз "В" и "С" при приближении стрелы манипулятора с грузом на недопустимое расстояние к проводам ВЛ при погрузке заготовленной древесины в охранной зоне ВЛ. | 4.12, В результате приближения стрелы манипулятора с грузом на недопустимое расстояние к проводам ВЛ при погрузке заготовленной древесины в охранной зоне ВЛ (без согласования с филиалом) к проводам фаз "В" и "С" в пролете опор №35-36 ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково произошло междуфазное перекрытие, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково действием ТО. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами в границах охранной зоны ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
702 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-09-20 16:40 | 2021-09-20 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф. 2) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №4/1-4/2, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №4/1-4/2, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф. 2) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф. 2). Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф. 2). Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
703 | 279 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-09-20 15:55 | 2021-09-20 19:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 ул. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-6 ф.106 ПС Путевая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-6 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-6 ф. 106 ПС Путевая Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода и перезаделку контактного соединения ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-6 на вводе в дом Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
704 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.7.3, Причиной разрушения гирлянды изоляторов ПФ-70 фазы "С" на опоре №18 ВЛ 110 кВ Новая – Правобережная с отпайкой на ПС Южная Левая (ВЛ 110 кВ Кольцевая Левая) послужил внутренний пробой вследствие нарушения электроизоляционных характеристик из-за длительной эксплуатации (с 1974 года). | 4.11, Причиной отключения и неуспешного АПВ послужило устойчивое однофазное короткое замыкание при падении провода фазы "С" на траверсу опоры №18 ВЛ 110 кВ Новая – Правобережная с отпайкой на ПС Южная Левая (ВЛ 110 кВ Кольцевая Левая) вследствие обрыва гирлянды изоляторов ПФ-70 из-за потери механической прочности вследствие электродугового повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ 110 кВ Новая – Правобережная с отпайкой на ПС Южная Левая (ВЛ 110 кВ Кольцевая Левая) опора №18 | Мероприятие: Техническое Заменить фарфоровые изоляторы на опорах №№ 17, 18, 19 ВЛ 110 кВ Новая – Правобережная с отпайкой на ПС Южная Левая (ВЛ 110 кВ Кольцевая Левая). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор №№ 17, 18, 19 ВЛ 110 кВ Новая – Правобережная с отпайкой на ПС Южная Левая (ВЛ 110 кВ Кольцевая Левая). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №18 ВЛ 110 кВ Новая – Правобережная с отпайкой на ПС Южная Левая (ВЛ 110 кВ Кольцевая Левая). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам верхового осмотра опор №№17, 18, 19 и измерения сопротивления заземления опоры №18 ВЛ 110 кВ Новая – Правобережная с отпайкой на ПС Южная Левая (ВЛ 110 кВ Кольцевая Левая). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
705 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-09-20 16:21 | 2021-09-20 17:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6 кВ яч.23 ПС 110кВ Кировская явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 6 кВ яч.23 ПС 110кВ Кировская предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Не выполнено
706 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-20 15:40 | 2021-09-20 17:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №48. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1969 года. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №48. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1971 года. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода на ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" Опора №48 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
707 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты на провода в пролете опор №31 - №32 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, В-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31 - №32 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №31 - №32 на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №31 - №32 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты расположенных за границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток, в том числе сухих веток, на провода. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
708 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-09-20 15:30 | 2021-09-20 21:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1912 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 10-11 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1912 ПС 110кВ Россошь веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1912 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1912 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
709 | 183 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-20 15:30 | 2021-09-20 18:20 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание фаз «А», «В», «С» на КЛ-6 кВ ПС-45 Ф.14 РП-8 произошло из-за нарушения структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение на кабеле КЛ-6 кВ ПС-45 Ф.14 РП-8 произошло из-за нарушения структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабеля на данном участке КЛ-6 кВ ПС-45 Ф.14 РП-8. Срок исполнения: 01.11.2022 г. Ответственное лицо: Зам. гл.инженера по эксплуатации Ступа В.В. Состояние: Не выполнено
710 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-20 15:30 | 2021-09-20 17:12 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-283 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Легос". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Легос" о приведении потребительского оборудования ТП-283 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
711 | 184 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-20 15:25 | 2021-09-20 15:40 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ 6 кВ ПС-9 Ф.5 РП-34 произошло из-за пучения грунта в сочетании с нарушением структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение КЛ 6 кВ ПС-9 Ф.5 РП-34 произошло из-за пучения грунта в сочетании с нарушением структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабеля на данном участке КЛ 6 кВ ПС-9 Ф.5 РП-34. Срок исполнения: 01.11.2022 г. Ответственное лицо: Зам. гл.инженера по эксплуатации Ступа В.В. Состояние: Не выполнено
712 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС
713 | 185 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-20 15:20 | 2021-09-20 16:20 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ 6 кВ ПС-9 Ф.21 произошло из-за пучения грунта в сочетании с нарушением структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение КЛ 6 кВ ПС-9 Ф.21 произошло из-за пучения грунта в сочетании с нарушением структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабеля на данном участке КЛ 6 кВ ПС-9 Ф.21. Срок исполнения: 01.11.2022 г. Ответственное лицо: Зам. гл.инженера по эксплуатации Ступа В.В. Состояние: Не выполнено
714 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС
715 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-20 15:14 | 2021-09-20 16:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Мухино-2) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №18-№19 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №18-№19 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 (Мухино-2) VN004-00062632 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №18-№19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 103 (Мухино-2). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 103 (Мухино-2) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
716 | 305 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-20 15:00 | 2021-09-20 18:50 | 3.4.12.2, В результате ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.1025 от РП-103 произошло разрушение ПК к трансформатору в ТП-723 | 4.11, Отключение МВ в РП-103 к ТП-723 ф.1025 ПС Ново-Брянская произошло в результате повреждения ПК и КЗ на РУ-10 кВ ТП-723 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ-10 кВ в ТП-723 ф.1025 Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПК-10 в ТП-723 к ТМ Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
717 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-20 14:22 | 2021-09-20 16:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №1.72-1.73 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №1.72-1.73 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская в пролете опор №1.72-1.73, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
718 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-09-20 14:22 | 2021-09-20 15:10 | 3.4.8.1, Отключение действием ТО ВВ 6 кВ КЛ 6кВ ПС 110 кВ Строитель - ЗТП-5 ЖП1 произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил на участке КЛ 6 кВ ЗТП 17 - ЗТП 9 вследствие производства земляных работ, несогласованных с Яковлевским РЭС. | 4.4.1, Повреждение изоляции жил на участке КЛ 6 кВ ЗТП 17 - ЗТП 9 КЛ 6кВ ПС 110 кВ Строитель - ЗТП-5 ЖП1 произошло из-за механического воздействия стороннего лица при производстве земляных работ, несогласованных с Яковлевским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы участка КЛ 6 кВ ЗТП 17 - ЗТП 9 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Яковлевскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Агафонов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
719 | 324 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-20 14:10 | 2021-09-20 17:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №68 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП210 ф.606 ПС Водоочистная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП210 ф.606 ПС Водоочистная с медным проводом потребителя на доме №68 ул. Первомайская д.68. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
720 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-20 13:52 | 2021-09-20 16:41 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления плохого контакта в месте крепления провода шлейфа спуска марки А 35 с ВЛ к контактному соединению неподвижного ножа ЛР 10кВ(АД 13-2 опора 1-1) фазы "В", произошел его нагрев с последующим изменением структуры материала провода. Под воздействием бокового порывистого ветра произошел излом провода шлейфа фазы "В" в месте соединения с неподвижным контактом ножа разъединителя. Под воздействием ветра шлейф схлестнулся с проводом шлейфа фазы "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В-10кВ №13 на ПС Авдеевская, с неуспешными АПВ и РПВ. | 4.13, В результате изменения структуры материала при нагреве из-за нарушения электрического контакта провода шлейфа фазы "В" с подвижным ножом разъединителя фазы "В" и под воздействием ветровой нагрузки произошел излом провода шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения на ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль контактных соединений всех Р 10кВ на ВЛ-10кВ №13 ПС Авдеевская. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок на тему " Выявление состояния контактных соединений". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
721 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-20 13:45 | 2021-09-20 15:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №312-№313 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №312-№313 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Берендеево. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
722 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-20 13:45 | 2021-09-20 14:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 446 Павлеиха ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 446 Павлеиха ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 446 Павлеиха ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 446 Павлеиха ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
723 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-09-20 13:40 | 2021-09-20 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 04 Кузьминская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 109-110, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Кузьминская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Кузьминская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено
724 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-09-20 13:31 | 2021-09-20 18:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №95 - 96 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща дерева, выпавшего из-за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, с обрывом проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №95 - 96 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ фаз "А", "В" и "С", с обрывом проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г.
725 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-20 13:17 | 2021-09-20 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-№26 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово в пролете опор №25-№26 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Максимово. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
726 | 310 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-20 13:00 | 2021-09-20 16:30 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника шлейфа на Р-142 к ТП-142 ф.1004 ПС Центральная в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, отключена КВЛ 10 кВ от ЛР-4 до ЛР-45 ф.1004 ПС Центральная произошло в результате отгорания шлейфа на Р-142 к ТП-142 ф.1004 ПС Центральная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ от ЛР-4 до ЛР-45 ф.1004 ПС Центральная. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление отгоревшего шлейфа на Р-142 к ТП-142 ф.1004 ПС Центральная. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено
727 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-20 12:45 | 2021-09-20 14:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Козлово магазин в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в результате ослабления натяжения и разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Козлово магазин в результате длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. В эксплуатации с 1985 года. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в результате ослабления натяжения и разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Козлово магазин в результате длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. В эксплуатации с 1985 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Козлово магазин пролет опор №5 - №6 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Козлово магазин. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
728 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-20 12:35 | 2021-09-20 14:14 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-652 Л2 Ф-1022 ПС Старосельская в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-652 Л2 Ф-1022 ПС Старосельская в пролете опор №7-8, привело к короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-652 Л2 Ф-1022 ПС Старосельская в пролете опор №7-8 , угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
729 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-20 12:25 | 2021-09-20 14:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-667 Л1 Ф-1004 ПС Староселье в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-667 Л1 Ф-1004 ПС Староселье в пролете опор №5-6 привело к обрыву проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-667 Л1 Ф-1004 ПС Староселье с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
730 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-20 12:25 | 2021-09-20 13:55 | 3.4.7.3.4, При сильном ветре произошло падение сухого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 КТП-281 Л2 Ф-1024 ПС Селищанскаяв пролёте опор №9-10. | 4.4.3, Падение дерева растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 КТП-281 Л2 Ф-1024 ПС Селищанская в пролёте опор №9-10, привел к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4 КТП-281 Л2 Ф-1024 ПС Селищанская ВЛ-0,4 КТП-281 Л2 Ф-1024 ПС Селищанская | Мероприятие: Техническое Произвести валку сухих деревьев растущих в охранной зоне и угражающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-281 Л2 Ф-1024 ПС Селищанская в пролёте опор №9-10. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
731 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-20 12:20 | 2021-09-20 13:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-303 Л1 Ф-1006 ПС Селищанская в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-303 Л1 Ф-1006 ПС Селищанская в пролете опор №14-15 привело к обрыву проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-303 Л1 Ф-1006 ПС Селищанская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
732 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-09-20 12:07 | 2021-09-20 13:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 569 Липовка послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №4 - №5. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 569 Липовка произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного проводов марки А-25 в данном пролете. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 569 Липовка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
733 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-20 11:55 | 2021-09-20 13:19 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Хвощевская в пролете опор №40-41. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Хвощевская в пролете опор №40-41 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Хвощевская в пролете опор №40-41, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
734 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-09-20 11:50 | 2021-09-20 12:17 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №20-21 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 152 ф.103 ПС Бобовичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ 0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №6-7 №20-21 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 152 ф.103 ПС Бобовичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое в пролёте опор №20-21 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 152 ф.103 ПС Бобовичи Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
735 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-20 11:50 | 2021-09-20 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 "АБЗ"ПС 220/35/10кВ "Пошехонье", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 АБЗ ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 АБЗ ПС Пошехонье Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Не выполнено
736 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-20 11:50 | 2021-09-20 13:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №9 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-15 и ТП-69 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-15 и ТП-69 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №9 РП 2 участк между ТП-15 и ТП-69 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №9 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №9 РП 2 на участке между ТП-15 и ТП-369 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №9 РП 2 на участке между РПТП-15 и ТП-369 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №9 РП 2 на участке между ТП-15 и ТП-369 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №9 РП 2 на участке Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
737 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-09-20 11:30 | 2021-09-20 17:32 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода КВЛ 10кВ в пролете опор №109 - 110, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Роща в пролете опор №109 - 110, растущего вне охранной зоне КВЛ, под воздействием порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ проводов в данном пролете опор, вследствие чего КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Роща отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
738 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-20 11:15 | 2021-09-20 12:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 09 РП 5 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции КЛ 6кВ № 09 РП 5 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 09 РП 5 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 09 РП 5 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 09 РП 5 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
739 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-20 11:07 | 2021-09-20 13:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1004 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ 10 кВ ТП 378 – ТП 440 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля АААШв-3х95 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (42 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-1004 ПС Чернушки явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем фазной изоляции в концевой муфте кабеля АААШв-3х95 КЛ 10 кВ ТП 378 – ТП 440 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (42 года эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте типа КВБ кабеля АААШв-3х95 КЛ 10 кВ ТП 378 – ТП 440 в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (42 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ ТП 378-ТП 440 Л-1003 KS010-0000157-305 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 378 – ТП 440за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
740 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-09-20 10:50 | 2021-09-20 13:05 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка послужило отгорание провода шлейфа в месте контактного соединения с проводом фазы "В" от изолятора на разъединителе 10кВ ТП 4-13 ПС 35кВ Липовка на опоре №32 отпайки от опоры №175. | 4.1.3, Отгорание провода шлейфа в месте контактного соединения с проводом фазы "В" от изолятора на разъединителе 10кВ ТП 4-13 ПС 35кВ Липовка на опоре №32 отпайки от опоры №175 из-за нагрева при ослаблении контактного соединения. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
741 | 293 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-09-20 10:35 | 2021-09-20 19:30 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ЗТП19 ф.1003 ПС Рогнединская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ЗТП19 ф.1003 ПС Рогнединская Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
742 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-09-20 10:25 | 2021-09-20 11:21 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и включением по ТУ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №7/27-7/28 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №7/27-7/28 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
743 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-20 10:17 | 2021-09-20 11:13 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1821 Реневка к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1821 Реневка к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1821 Реневка VN004-94805944 | Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1821 Реневка произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский В.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1821 Реневка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский В.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Двуреченскому В.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
744 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-20 10:10 | 2021-09-20 12:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 880 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 880 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 880 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 880 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
745 | 322 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 137 Сеть 3 для опиловки деревьев. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
746 | 320 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 137 Сеть 2 для опиловки деревьев | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
747 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-20 09:50 | 2021-09-20 09:58 | 3.4.12.3, Воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-177 Л3 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА в пролёте опор №1-2 из-за приближения сломанной ветки дерева к проводам. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-177 Л3 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА в пролёте опор №1-2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-177 Л3 Ф-107 ПС ГОРДЕЕВКА в пролёте опор №1-2 . Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
748 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-20 09:49 | 2021-09-20 15:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-7-3 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-7-3 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-7-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-7-3 по всей длине. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
749 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-09-20 09:40 | 2021-09-20 10:21 | 3.4.12.2.3, Отключение вручную ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" фаза"А", из-за обрыва провода фазы "А"в пролете опор №15-4 - №15-5 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" в пролете опор №15-4 - №15-5 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошел обрыв провода фазы А, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль вручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Лихославль . Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Лихославль дефекты. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
750 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-09-20 09:24 | 2021-09-20 10:47 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-452 Вышегор явилось КЗ на землю, возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-452 обнаружен перегоревший предохранитель. | 4.12, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-452 Вышегор произошло в результате нарушения электрической изоляции в сетях потребителя с последующим возникновением замыкания на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-452 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Не выполнено
751 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-20 09:15 | 2021-09-20 11:10 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 16 до № 17 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-166 Ф-Красное от РП Пильшино при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провиса и падения ветки дерева. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода, падение ветки от опоры № 16 до № 17 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-166 Ф-Красное от РП Пильшино, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-166 Ф-Красное от РП Пильшино Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-166 Ф-Красное от РП Пильшино Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
752 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-09-20 09:15 | 2021-09-20 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ул Левашовка от ТП 17Л произошло по причине межфазного К.З при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролете опор 21-23 росшего вне в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З проводов в пролете опор 21-23 на 0,4кВ от ТП 17Л произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в не охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 017Л ул. Левашовка на предмет выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 017Л ул. Левашовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
753 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-09-20 09:12 | 2021-09-20 11:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №9-2 – №9-3 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль в пролёте опор№9-2 – №9-3, из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. - Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль дефекты. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. - Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено
754 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-09-20 09:10 | 2021-09-20 12:22 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП-261 Ф-1003 ПС Радутино в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП-261 Ф-1003 ПС Радутино в пролете опор №11-12 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4кВ №1 КТП-261 Ф-1003 ПС Радутино в пролете опор №11-12, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
755 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-20 08:56 | 2021-09-20 16:38 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления и устранения провеса провода фазы «В» в пролете опор №9 - 10, при резких порывах ветра(до 18м/с) произошел схлёст проводов фаз "В" и "С", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №2 в КТП 352. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1975г.) произошло изменение свойств материала провода фазы "В" и его вытяжка, что привело к его провесу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 352 ВЛ №7 ПС Горельская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 352 ВЛ №7 ПС Горельская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 352, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 352 произвести перетяжку провода, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
756 | 186 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-20 08:50 | 2021-09-20 10:30 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание фаз «А», «В», «С» в муфте на КЛ-6 кВ РП-42 ВВ ТП-159 Ф.61 произошло из-за нарушения структуры материала муфты кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение на кабеле КЛ-6 кВ РП-42 ВВ ТП-159 Ф.61 произошло из-за нарушения структуры материала муфты кабеля в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабеля на данном участке КЛ-6 кВ РП-42 ВВ ТП-159 Ф.61. Срок исполнения: 01.11.2022 г. Ответственное лицо: Зам. гл.инженера по эксплуатации Ступа В.В. Состояние: Не выполнено
757 | 187 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-20 08:50 | 2021-09-20 10:00 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ-6 кВ РП-42--ТП-385 до ТП-780Н произошло в результате пробоя изоляции фаз А и В между жилами кабеля (на участке проходящем под тротуаром). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля фаз А и В, КЛ-6 кВ РП-42--ТП-385 до ТП-780Н (на участке проходящем под тротуаром) произошел в результате движения грунта, а также вследствие старения изоляции при длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ- 6 кВ РП-42 ВВ ТП-385 до ТП-780Н с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
758 | 308 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-20 08:45 | 2021-09-20 16:30 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-36 ф.1007 ПС Брасовская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлиский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-36 ф.1007 ПС Брасовская. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено
759 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-09-20 08:45 | 2021-09-20 10:40 | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Зелёная явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре №67. | 4.12, В результате перекрытия птицами на оп.67 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №3 ПС 35кВ Зелёная. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре № 67 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Зелёная, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же провести осмотр всей ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
760 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-09-20 08:45 | 2021-09-20 10:40 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 191-192. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №191-192 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ Зелёная | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
761 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-09-20 08:45 | 2021-09-20 10:05 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 166-167. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №166-167. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №13 ПС 35кВ Троицкая | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
762 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-20 08:38 | 2021-09-20 15:52 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев, при порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 315 в пролёте опор №13-14 с перекрытием и касанием проводов фаз "А" и "С", что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ 0,4кВ №2 в КТП 315. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева произошло перекрытие и схлест проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность(ветки) в проводах на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневска ВЛ 0,4кВ №2 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневска | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №315 с целью выявления ДКР в охранной зоне. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
763 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-20 08:28 | 2021-09-20 08:36 | 3.4.10.2, При осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская была обнаружена птица на разъединителе ТП И-3-15, перекрывшая фазы "А" и "В", вследствие чего произошло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | 4.12, При осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская была обнаружена птица на разъединителе ТП И-3-15 перекрывшая фазы "А" и "В", вследствие чего произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ-неуспешно вследствие не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
764 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-09-20 08:25 | 2021-09-20 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное устойчивое К.З. при электрическом пробое изоляции кабеля на участке магистрали 1 КЛ (ячейка ПС - ТП-021) Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин вследствие её старения. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного устойчивого К.З. на участке магистрали 1 КЛ (ячейка ПС - ТП-021) Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось нарушение структуры материала изоляции кабеля в результате длительной (более 49 лет)эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой изоляции кабеля 10кВ на Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин KS010-9670075 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=540м) КЛ 10кВ магистрали 1 КЛ (ячейка ПС - ТП-021) Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Куприянов Е.М. Состояние: Не выполнено
765 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-09-20 08:20 | 2021-09-20 09:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №101 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании ИП "Агаева М.И." |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Агаева М.И." о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №101 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
766 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-09-20 08:15 | 2021-09-20 10:08 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор на опору 15/72, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор в пролете опор №15/72-16/72. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
767 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-20 08:00 | 2021-09-20 08:04 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №16-№17 под воздействием сильных порывов ветра в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор. Данный дефект (провис проводов) не был своевременно выявлен персоналом Ржевского РЭС. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.12, В результате перекрытия (схлеста) проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №16-№17 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор в процессе эксплуатации произошло отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов №16-№17 на ВЛ 10кВ №11 ПС Степурино ВЛ 10кВ №11 ПС Степурино | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по перетяжке проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
768 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-20 07:55 | 2021-09-20 09:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 997 Мологино ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 997 Мологино ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 997 Мологино ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 997 Мологино ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
769 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-09-20 07:50 | 2021-09-20 12:00 | 3.4.8.5.2, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С", в пролете опор №82-84 в момент их схлестывания. Схлест проводов вышеуказанных фаз произошел в результате обрыва вязок проводов фаз "А","В" и "С" и срыва изоляторов с места крепления на опоре №83,84, при наезде на опору №83 стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Причиной схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №82-84 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково послужил обрыв вязок проводов фаз "А","В" и "С" и срыв изоляторов фаз "А",В" и "С" с места крепления на опоре №83,84, в результате механического воздействия на неё стороннего автотранспорта, при наезде. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №82,84 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково с откапыванием на глубину 0,6 метра и осмотр при помощи бинокля опорно-стержневой изоляции, на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №83, при наезде на неё стороннего автотранспорта. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения обследования стоек опор №82,84 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Дьяченково и осмотра при помощи бинокля опорно-стержневой изоляции этих опор, в случае выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №83, при наезде на неё стороннего автотранспорта, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
770 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-20 07:05 | 2021-09-20 07:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№5/5-5/6 веткой с дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково в пролете опор №5/5-5/6 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра и при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
771 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-20 06:25 | 2021-09-20 08:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29/5-№29/5/1 деревом, упавшим из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №29/5-№29/5/1 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участков линии, выполненных подвесом проводов на опорах ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
772 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-20 06:09 | 2021-09-20 06:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения ветки с дерева в пролете опор №33-34 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань в пролете опор №33-34 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
773 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-20 04:20 | 2021-09-20 05:09 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролете опор №26-27, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
774 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-09-20 04:11 | 2021-09-20 04:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №127-128 ВЛ-10 кВ Ф-1048 ПС Погар, в пролете опор №231-3-1 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Борщово. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №127-128 ВЛ-10 кВ Ф-1048 ПС Погар, в пролете опор №231-3-1 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Борщово привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ соответствующих В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №127-128 ВЛ-10 кВ Ф-1048 ПС Погар, в пролете опор №231-3-1 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Борщово угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
775 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-110кВ Редкино-Безбородово-II с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) произошло по причине однофазного КЗ в результате повреждения (обрыв грозотроса в пролетах опор № 9А/6-№9А/8 с падение на провод фазы "С"), следы перекрытия полимерной изоляции на опорах № 9А/6-№9А/8 и №9А/16 на абонентском участке (отпайка на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ)-зона обслуживания РЖД) от ВЛ-110кВ Редкино-Безбородово-II. |  | Мероприятие: Техническое Восстановление шлейфов на опоре №9А-2 отпайки ВЛ 110кВ Редкино-Тяговая-2 (МДЭ) от ВЛ-110кв Редкино-Безбородово-2 и включение в соответствии со схемой нормального режима произвести после устранения всех выявленных замечаний на абонентском участке (владелец РЖД): (вырубка ДКР высотой более 4 метров в пролете опор№9А-0-№9А-17, восстановление обрванного грозозащитного троса в пролете опор №9А-6-№9А-8, замена полимерной изоляции на опорах №9А-5-№9А-9, №9А-16 на фазе "С"). Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено
776 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-09-20 02:10 | 2021-09-20 02:30 | 3.4.7.3.4, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 7-8, растущего в охранной зоне ВЛ 6кВ от ТП-27Н яч№1 до КТП-104 яч№1, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 7-8, растущего в охранной зоне ВЛ 6кВ от ТП-27Н яч№1 до КТП-104 яч№1, сорванной сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на КЛ-6кВ РП-1 яч.7 ТП-16 яч.4 KS006-0003487 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ от ТП-27Н яч. №1 до КТП-104 яч. №1 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Богданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 6 кВ от ТП-27Н яч. №1 до КТП-104 яч. №1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Богданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Богданову И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
777 | 287 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-20 01:37 | 2021-09-20 09:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3062 к ТП3135 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф606 в РП16 к ТП3107 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3062 к ТП3135 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП16 ф606 к ТП3107. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3062 к ТП3135. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Состояние: Не выполнено
778 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-09-20 01:18 | 2021-09-20 02:33 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-66 яч. 4 до ТП-65 яч. 4 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" от ТП-66 яч. 4 до ТП-65 яч. 4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КЛ-6кВ ПС Агрегатная яч.9 - РП-7 яч.7 KS006-0003385 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовые кабеля КЛ-6кВ от ПС Агрегатная, со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Новосельцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Новосельцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
779 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-09-20 00:20 | 2021-09-20 00:40 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КЛ 0,4кВ №5 ЗТП Е 430 п. Солидарность находящейся на балансе МБКУ "Поселенческий центр культуры и досуга "Солидарность". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
780 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-20 00:06 | 2021-09-20 05:39 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-17 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании ООО Подсолнух. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Подсолнух о приведении потребительского оборудования ТП-1-17 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
781 | 286 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-19 22:51 | 2021-09-20 06:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП0318 к ТП0007 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф623 в РП17 к ТП0186 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0318 к ТП0007вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП17 поФ623 к ТП0186. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0319 к ТП0007. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
782 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-09-19 22:35 | 2021-09-20 00:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ ПТФ послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 92-93 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 16 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 92-93 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС110кВ ПТФ порывами ветра (до 16 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
783 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-19 22:28 | 2021-09-19 23:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 2.4-2.5 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Русский Брод, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№2.4-2.5 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
784 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-09-19 21:50 | 2021-09-19 23:30 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Комсети в пролете опор № 10-11. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 10-11 при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ Комсети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ Коммунальные сети от ПС Доброе VS010-0014780 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10кВ Коммунальные сети от ПС Доброе Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10кВ Коммунальные сети от ПС Доброе. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Журов А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
785 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-09-19 21:45 | 2021-09-19 23:04 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 д. Димитрово произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №8-9 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 д. Димитрово, по причине воздействия веток ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 д. Димитрово VN004-94802066 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 д. Димитрово, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шипилов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 д. Димитрово, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шипилов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Шипилову В.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено
786 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-09-19 20:20 | 2021-09-19 21:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП Т-189 с. Бурдино произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №53 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
787 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-19 20:00 | 2021-09-19 21:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 453 №1 ПС М.водозабор произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №11-12 при их схлёстывании проводов во время перекрытия веткой с дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 181 Никулино село №03 ПС Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор №17-18, веткой упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ТП 181 Никулино село, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ТП 453 №1 ПС М.водозабор веткой с дерева принесенной из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" в пролете опор №11-12, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 453 №1 ПС М.водозабор. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-0,4кВ ТП 181 Никулино село №03 ПС Мамулино в пролете опор №17-18 растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 181 Никулино село действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 453 №1 ПС М.водозабор, ВЛ-0,4кВ ТП 181 Никулино село №03 ПС Мамулино. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 453 №1 ПС М.водозабор, ВЛ-0,4кВ ТП 181 Никулино село №03 ПС Мамулино. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
788 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-19 20:00 | 2021-09-19 21:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №2 ТП334 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 ТП 334 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №2 ТП 334 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ-0,4кВ №2 ТП 334 КЛ-0,4кВ №2 ТП 334 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП334 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №2 ТП334 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
789 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-19 19:59 | 2021-09-20 00:15 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев угрожающих падением, при порывистом ветре произошло падение дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 642 в пролете опор №15-16 с перекрытием и касанием проводов фаз "А" и "В", что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ 0,4кВ №2 в КТП 642. | 4.4.3, В результате падения дерева произошло перекрытие проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева, угрожающего падением на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №642 с целью выявления деревьев, веток угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №642 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
790 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-09-19 19:55 | 2021-09-19 20:53 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Большое Попово ПС Большое Попово произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №15-16, росшего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №15-16 на ВЛ 10 кВ №2 Большое Попово ПС Большое произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ Большое Попово ПС Большое Попово VS010-0009471 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Большое Попово ПС Большое Попово по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Белов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Большое Попово ПС Большое Попово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Белов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Белову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Не выполнено
791 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-19 19:30 | 2021-09-19 21:07 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Галущенко И.А. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор, из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Галущенко И.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор в пролете опор №17-18. на ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Не выполнено
792 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-09-19 19:30 | 2021-09-19 20:40 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 5 до №6 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-47 Ф-1004 ПС Алешинская при сильном порывистом ветре, из-за падения дерева на провода. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 5 до № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-47 Ф-1004 ПС Алешинская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре из-за падения дерева, работе АВ-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-47 Ф-1004 ПС Алешинская. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов, обрезку веток деревьев от опоры №5 до № 7 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-47 Ф-1004 ПС Алешинская Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
793 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-19 19:25 | 2021-09-19 20:55 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №7 ТП 408 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №7 ТП 408 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №7 ТП 408 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ-0,4кВ №7 ТП 408 КЛ-0,4кВ №7 ТП 408 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №7 ТП408 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №7 ТП408 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
794 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-09-19 19:10 | 2021-09-19 20:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В", "С" КЛ-6кВ от ТП-49 яч.1 до ТП-7 яч.2 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В", "С" КЛ-6кВ от ТП-49 яч.1 до ТП-7 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КЛ-6кВ ЦРП яч.7 - ТП-48 яч.3 KS006-0003431 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания силовых кабелей отходящих от ЦРП со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний ЦРП со сроком эксплуатации более 15 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
795 | 319 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-19 17:35 | 2021-09-19 19:20 | 3.4.12.2.3, падение дерева при ветре на провода ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 784 - ТП 735 наредмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
796 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-19 17:24 | 2021-09-19 18:19 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 525 с. Долгое в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 525 с. Долгое в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в одном пролёте на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 525 с. Долгое VN004-94805464 | Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 525 Долгое произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 525 Долгое устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Двуреченскому В.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
797 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-19 17:20 | 2021-09-19 18:30 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10кВ № 24 ПС Красная Заря (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
798 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-09-19 17:07 | 2021-09-19 17:42 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ "Комплекс Сенцовский" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор 61-62 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор 61-62 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово VS010-0007224 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
799 | 188 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-19 17:02 | 2021-09-19 17:12 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ-6 кВ РП-29--ТП-1880 произошло в результате пробоя изоляции фаз А и В между жилами кабеля (на участке проходящем под тротуаром). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля фаз А и В, КЛ-6 кВ РП-29--ТП-1880 (на участке проходящем под тротуаром) произошел в результате движения грунта, а также вследствие старения изоляции при длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ- 6 кВ РП-29 ТП-1880 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
800 | 262 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-09-19 16:15 | 2021-09-19 19:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 0,4 кВ ф.5 ТП29 ф.107 ПС Путевая произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате короткого замыкания на КЛ 0,4кВ ф.5 ТП29 ф. 107 ПС Путевая произошло срабатывание ПН-2 250А, что привело к прекращению подачи электрической энергии. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 29 ф.107 ПС Путевая Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 0,4 кВ ф.5 ТП 29 ф.107 ПС Путевая Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
801 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-09-19 15:52 | 2021-09-19 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 168 Беленино произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №13 - №14 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом одного провода. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-35 в пролете опор № 13 - №14 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 168 Беленино произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного провода марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-168 Беленино VN004-96706311 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 168 Беленино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков их устранения. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Не выполнено
802 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-09-19 15:42 | 2021-09-19 16:23 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №35 РП 3 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 ЛЭП 10 кВ №35 РП 3 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №35 РП 3 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
803 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-09-19 15:40 | 2021-09-19 17:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 2-12 ПС 110 кВ Рождество явился обрыв перекидки от опоры № 17 до здания (нежилой дом).
804 | 307 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-19 15:30 | 2021-09-19 18:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. Российскаяс питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-41 ф.1011 ПС Нерусса произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-41 ф.1011 ПС Нерусса с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Российская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №3 ул. Российская Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено
805 | 321 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-09-19 15:10 | 2021-09-19 18:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул.Островского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-12 ф.1004 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-12 ф.1004 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №15 ул.Островского | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
806 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-09-19 14:48 | 2021-09-19 15:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Сосенка, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-38 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Сосенка отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Сосенка в пролете опор №35-38 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Сосенка. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Сосенка ВЛ-6кВ №06 ПС №10. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Сосенка ВЛ-6кВ №06 ПС №10 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
807 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-09-19 14:43 | 2021-09-19 15:02 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ "Сенцово" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор 16-17 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор 16-17 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Сенцово ПС 35/10 Сенцово VS010-0007228 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ Сенцово ПС 35/10 Сенцово по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10кВ Сенцово ПС 35/10 Сенцово произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
808 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-09-19 14:24 | 2021-09-19 16:03 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от ОТП Фоминское от Л 1001 ПС 35/10кВ Мытишино явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №7 - №8 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра с последующим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л1 от ОТП Фоминское от Л 1001 ПС 35/10кВ Мытишино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №7 - №8 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от ОТП Фоминское от Л 1001 ПС 35/10кВ Мытишино письмо-претензию в адрес сельского поселения с предложением провести в д. Фоминское обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
809 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-19 14:13 | 2021-09-19 14:41 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №5 ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
810 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-19 13:49 | 2021-09-19 14:53 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №7 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №5/6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №5/6 ЛЭП 6кВ №7 ПС 110 кВ Восточная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №7 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
811 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-19 13:46 | 2021-09-19 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 658-Р 1004 ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 658-Р 1004 ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 658-Р 1004 ПС 110 кВ Восточная КЛ 6 кВ ТП 658-Р 1004 ПС 110 кВ Восточная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 658-Р 1004 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
812 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-19 13:38 | 2021-09-19 15:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ГКТП-1 Город-1 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ГКТП-1 Город-1 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ №1 ГКТП-1 Город-1 VN004-94805990 | Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ 0,4 кВ №2 ГКТП-1 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Ковалев К.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ГКТП-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Ковалев К.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Ковалеву К.Е. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
813 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-19 13:30 | 2021-09-19 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-307 Кутузова, д.10 явился пробой междуфазной изоляции в концевой муфте КВБм-4 кабеля АСБ-3х95+1х35 в результате изменение диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.12, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-307 Кутузова, д.10 явилось междуфазное КЗ, вызванное пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте КВБм-4 кабеля АСБ-3х95+1х35 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте типа КВБм-4 кабеля АСБ-3х95+1х35 КЛ 0,4 кВ ТП 307 РБ№3 Кутузова д 12 - Г. Лукина д.2 в процессе длительной эксплуатации с 1968 года (53 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с длительным сроком эксплуатации. на КЛ-0,4кВ ТП-307 ул. Кутузова, д.12 - ул. Г.Лукина, д.2 KN004-00020200 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 0,4 кВ ТП 307 (ул. Кутузова,12 - ул.Лукина,2) за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
814 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-19 13:25 | 2021-09-19 14:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №034 Заречье, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №034 Заречье, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №034 Заречье по всей длине. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №034 Заречье и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
815 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-09-19 13:05 | 2021-09-19 15:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Овцекомплекс ПС Ольшанец произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-3 - №3-4, упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-3 - №3-4 В10кВ №02 Овцекомплекс ПС Ольшанец, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов из-за падения ветки дерева на ВЛ 10кВ № 02 Овцекомплекс ПС Ольшанец VS010-0012351 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 Овцекомплекс ПС Ольшанец по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Григорьев Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 Овцекомплекс ПС Ольшанец по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Григорьев Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Григорьеву Д.М. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено
816 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-09-19 13:05 | 2021-09-19 14:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-381 Малое Алферово произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №10 - №11 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв 2-х проводов марки А-16 в пролете опор №10 - №11 Л-1 от ТП-381 произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение двух проводов марки А-16 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-381 М.Алферово VN004-96709862 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-381 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-381 Малое Алферово Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Не выполнено
817 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-09-19 12:50 | 2021-09-19 14:28 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №8 - 9 , при порывах ветра 15-17 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №139. | 4.4.3, КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП №139 в пролёте опор №8 -9 из-за пределов охранной зоны воздушной линии, в следствии порывов ветра 15-17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 139 ВЛ №07 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
818 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-09-19 12:35 | 2021-09-19 13:22 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ввода в дом от опоры № 4.3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-42 Ф-1003 ПС Алешинская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода в дом от опоры № 4.3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-42 Ф-1003 ПС Алешинская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе АВ-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-42 Ф-1003 ПС Алешинская. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №4.3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-42 Ф-1003 ПС Алешинская Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
819 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-19 12:25 | 2021-09-19 13:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №016 Счастливка, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №016 Счастливка, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №016 Счастливка по всей длине. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №016 Счастливка и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
820 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-19 12:01 | 2021-09-19 13:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,38 кВ потребителя, подключенного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
821 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-19 11:35 | 2021-09-19 12:30 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 49П (на балансе ООО "СтройДизайн") |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО "Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
822 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-09-19 11:35 | 2021-09-19 12:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-17-4 Липки послужило падение сломанной ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №17 - №18. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" Р-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-17-4 Липки произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-17-4 Липки. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
823 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 7.42 КГКЭС ТП-394 явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.42 КГКЭС ТП-394 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Не выполнено
824 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-09-19 11:19 | 2021-09-19 13:04 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 040 (Коптево) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фах "В" и "0" в пролете опор №13-№14 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фах "В" и "0" в пролете опор №13-№14 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 040 (Коптево) ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 040 (Коптево) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 040 (Коптево) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 040 (Коптево) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено
825 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-19 11:06 | 2021-09-19 13:10 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки фазы «В» на опоре №18 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Валуецкая ( ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №18 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Валуецкая, привёл к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Валуецкая для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Валуецкая на участке от опоры №15до опоры №20. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Валуецкая произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Не выполнено
826 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-09-19 10:58 | 2021-09-19 13:39 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-5 ПС 35 кВ Октябрьское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-11, произошедшее из-за срыва изолятора фазы «В» на опоре №11, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Схлест проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-5 ПС 35 кВ Октябрьское произошёл из-за срыва изолятора фазы «В» на опоре №11, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №11 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-5 ПС Октябрьское VN004-93605349 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-5 ПС 35 кВ Октябрьское в пролетах опор №10-12 и 13-21 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-5 ПС 35 кВ Октябрьское в пролетах опор №10-12 и 13-21, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Не выполнено
827 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-09-19 10:48 | 2021-09-19 14:44 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-21 ф.1004 ПС Бульшевская в пролёте опор №2.3-2.4 и ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-39 ф.1021 ПС Бульшевская в пролёте опор №8-9 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-21 ф.1004 ПС Бульшевская в пролёте опор №2.3-2.4 и ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-39 ф.1021 ПС Бульшевская в пролёте опор №8-9, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегорание ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-21 ф.1004 ПС Бульшевская, ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-39 ф.1021 ПС Бульшевская | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-21 ф.1004 ПС Бульшевская в пролёте опор №2.3-2.4 и ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-39 ф.1021 ПС Бульшевская в пролёте опор №8-9. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Не выполнено
828 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-19 10:23 | 2021-09-19 11:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №065 Азарово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №065 Азарово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №065 Азарово по всей длине. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №065 Азарово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Не выполнено
829 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-09-19 09:51 | 2021-09-19 11:51 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1973г. Последние испытания 13.07.2018г. | 4.12, Межфазное КЗ обмоток ВН-НН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА КТП-10кВ №306 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КТП-10кВ №306(413) ВЛ-10кВ №4 от ПС Ране TP010-0058538 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов запитанных от ВЛ-10кВ Дуровщино РП-10 кВ Топтыково. со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов запитанных от ВЛ-10кВ Дуровщино РП-10 кВ Топтыково устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
830 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-09-19 09:40 | 2021-09-19 12:39 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ввода в дом от опоры № 3.7 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 Ф-1031 ПС Сещенская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода в дом от опоры № 3.7 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 Ф-1031 ПС Сещенская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 Ф-1031 ПС Сещенская. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры № 3.7 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 Ф-1031 ПС Сещенская Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
831 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-19 09:29 | 2021-09-19 11:27 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ-10кВ ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте трех фаз КЛ 10 кВ КТП4-КТП5 ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте трех фаз на КЛ 10 кВ КТП4-КТП5 ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ КТП4-КТП5 ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ КТП4-КТП5 ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ КТП4-КТП5 ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
832 | 285 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-19 09:00 | 2021-09-19 12:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.627 ТП 2324 к РП 30 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф627 в РП30 к ТП2334 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.627 ТП 2324 к РП 30 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф627 к ТП2324. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф627 РП30 кТП2324. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
833 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-09-19 08:46 | 2021-09-19 10:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская в пролёте опор №150-151. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская, в пролёте опор №150-151, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская в пролете опор №150-151. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Не выполнено
834 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-09-19 08:45 | 2021-09-19 10:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-129 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов на участке от ТП до опоры №1 из-за разрегулировки стрелы провиса проводов во время сильных порывов ветра. | 4.12, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-129 произошло вследствие нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов на участке от ТП-129 до опоры № 1 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-129 Обухово VN004-96706259 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-129 Обухово с целью регулирования стрелы провеса провода от ТП до опоры №1. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-129 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Не выполнено
835 | 294 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-09-19 08:20 | 2021-09-19 11:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП85 - ТП88 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.612 ПС Новозыбков произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП85 к ТП88 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.612 ТП85. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП85 - ТП88. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
836 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-09-19 08:10 | 2021-09-19 08:19 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №14/62 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №14/62 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
837 | 304 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-19 08:02 | 2021-09-19 11:03 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в ТП-36 ф.2 ПН-2 250А | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А, ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-36 ф.1003 ПС Почепская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в ТП-36 ф 1003границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ф.2 в ТП-36 ф.1003 ПС Почепская Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
838 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-09-19 07:50 | 2021-09-19 08:50 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 кВ Ф-Узкие от РП Б.Островная. | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 кВ Ф-Узкие от РП Б.Островная, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-Узкие в РП Б.Островная | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Узкие от РП Б.Островная в пролете опор № 44-47, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
839 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-19 07:37 | 2021-09-19 08:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Воскресенский А.О. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор, из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне в пролете опор №26-27 на ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор в пролете опор №26-27. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
840 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-19 06:30 | 2021-09-19 07:19 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-151 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 151 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-151. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 VN004-00094206 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
841 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-19 06:30 | 2021-09-19 08:01 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-519 2сек.ш - ТП-613. (Кабель в эксплуатации с 1988 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-519 2сек.ш - ТП-613. было проведено 13.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-519 2 сек.ш - ТП-613 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ ф.650 ПС Кострома-2 KS006-9440709 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-519 2 сек.ш - ТП-613. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6кВ ТП-519 2 сек.ш - ТП-613. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-519 2 сек.ш - ТП-613. и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-519 2 сек.ш - ТП-613. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Не выполнено
842 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-19 06:08 | 2021-09-19 06:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец в пролете опор №№33-34 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец в пролете опор №№33-34, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец по всей длине. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
843 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Придонская-Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 718, по поверхности ранее загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц | 4.17.4, По поверхности ранее загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц, произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 718 ВЛ 110 кВ Придонская-Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленных перекрытых изоляторов, в гирлянде фазы "А" на опоре № 718 ВЛ 110кВ Придонская – Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Придонская – Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка , в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Придонская – Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка, по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 713-723 на ВЛ 110кВ Придонская – Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
844 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-09-19 03:40 | 2021-09-19 05:40 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 2-Тербуны произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №256-257, росшего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №256-257 на ВЛ 10 кВ № 07 ПС 2-Тербуны произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов при падении ветки на ВЛ 10 кВ № 07 ПС 2-Тербуны VS010-0004756 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС 2-Тербуны по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мамонов К.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10 кВ № 07 ПС 2-Тербуны, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мамонов К.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Мамонов К.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Состояние: Не выполнено
845 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-19 02:19 | 2021-09-19 02:41 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КВЛ-10кВ №67 ПС Володарская, находящейся на балансе потребителя: АО "Тандер", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №67 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КВЛ-10кВ №67 ПС 110/10кВ Володарская АО"Тандер" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №67 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
846 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-19 01:20 | 2021-09-19 02:55 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-417 явилось падение дерева на провода в пролете опор №11 - №12 в результате несвоевременной вырубки деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-417 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №11 - №12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 417. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
847 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-19 00:15 | 2021-09-19 02:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-919 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1-15 - №1-16 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-919 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-15 - №1-16 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-15-№1-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 919. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
848 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-18 23:14 | 2021-09-18 23:20 | 3.4.7.3.4, Ф№1 от КТП№9/В1-10-160 д.Долгое В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ -1 в пролете опор № 7-8, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" и нулевой провод и схлестом, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№1 от КТП№9/В1-10-160 д.Долгое В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошел схлест провода фазы "В" и нулевого. | Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТП№9/В1-10-160 д.Долгое Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ №1 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№9/В1-10-160 д.Долгое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор № 7-8 ВЛ №1. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№9/В1-10-160 д.Долгое Произвести внеочередной осмотр ВЛ №1 по всей длине. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
849 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-18 22:59 | 2021-09-18 23:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-200 Ф-1008 ПС Севская в пролете опор №3.3-3.4 | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-200 Ф-1008 ПС Севская в пролете опор №3.3-3.4 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-200 Ф-1008 ПС Севская в пролете опор №3.3-3.4, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
850 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-18 22:02 | 2021-09-19 03:39 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в пролете опор № 2/44-2/45, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в пролете опор № 2/44-2/45 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
851 | 284 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-18 21:35 | 2021-09-19 04:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2217 к ТП2216 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф622 в РП35 к ТП2217 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2217 к ТП2216 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП35 по Ф622 к ТП2217. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП2217 к ТП2216. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
852 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-09-18 21:28 | 2021-09-18 21:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Свердлово-2, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-7а веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Свердлово-2 отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Свердлово-2 в пролете опор №7-7а под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Свердлово-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Свердлово-2. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Свердлово-2 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
853 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-09-18 21:24 | 2021-09-19 01:05 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Бл. Ляпино произошло по причине повреждения на РТП 10кВ КТП 165 находящейся на балансе ИП "Смирнов" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Смирнов" о приведении потребительского оборудования РТП 10кВ КТП 165 ПС 35 кВ Бл. Ляпино, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
854 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-09-18 21:15 | 2021-09-18 21:18 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 462 ПС Родина явилось КЗ возникшее при схлесте проводов в пролете опор №5-19-5-23 из-за перекрытия изоляции проводов ветвями деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10 кВ №462 ПС Родина по причине перекрытия изоляции проводов ветвями деревьев в пролете опор №5-19-5-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 10 кВ 462 ПС Родина ВЛ 10 кВ 462 ПС Родина | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, вырубку ДКР в пролете опор №5-19-5-23. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №462 ПС Родина. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения выявленных дефектов в результате инженерного осмотра. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
855 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-09-18 21:10 | 2021-09-18 21:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.620 ПС Дятьковская в пролете опор №1.37-1.38. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветви и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.620 ПС Дятьковская в пролете опор №1.37-1.38, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-6кВ ф.620 ПС Дятьковская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.620 ПС Дятьковская в пролете опор №1.37-1.38 Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Не выполнено
856 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-18 21:00 | 2021-09-18 22:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 914 руб 6 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №6 ТП 914 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №6 ТП 914 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 914 РБ №6 ВЛ 0,4кВ ТП 914 РБ №6 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 914 руб 6 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 914 руб 6 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
857 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-09-18 20:52 | 2021-09-18 23:04 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-10 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №3/1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-10 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №3/1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-10 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
858 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-18 20:30 | 2021-09-18 22:12 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» на отпайке в пролете опор № 27-3.1 ВЛ-10 кВ Ф-1002 от ПС Хмелево | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» на отпайке в пролете опор № 27-3.1 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Хмелево, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1002 на ПС Хмелево | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1002 от ПС Хмелево в пролете опор № 27-3.1, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход отпайки ВЛ-10 кВ Ф-1002 от ПС Хмелево от опоры № 3.1- 3.15, с целью выявления деревьев растущих вне охранной зоны угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
859 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-18 20:20 | 2021-09-18 21:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 РП-07 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 РП-07 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 1-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №3 РП 07. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
860 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-18 19:40 | 2021-09-18 21:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-305 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-305 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 305. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
861 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-18 19:31 | 2021-09-18 20:12 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного руб-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Нов-2-2, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Нов-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Нов-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
862 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-18 19:30 | 2021-09-18 20:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-443 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-443 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 2-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 443. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
863 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-09-18 18:36 | 2021-09-18 18:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-282 ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №6-2-№6-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-282 ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор№6-2-№6-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете №6-2-№6-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-282 ВЛ-1001 ПС Катынь-2. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
864 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-18 17:44 | 2021-09-18 17:46 | 3.4.9.3, В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошло отключение ВЛ-10кВ ф-12 ПС110 кВ Русский Брод (на балансе АО "РЖД") действием защит.
865 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №15 - №16 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, В-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением веток на провода дерево в пролете опор №15 - №16 на ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №15 - №16 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
866 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-18 17:08 | 2021-09-18 19:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инежнер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 по всей длине. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инежнер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
867 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-18 16:55 | 2021-09-18 18:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-191 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 13-14 в результате воздействия сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-191 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 13-14 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 191. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
868 | 318 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-18 16:48 | 2021-09-18 19:06 | 3.4.12.2.1, Отключение КЛ 6 кВ РП 49 - ТП 1428 к.1 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ТП 365 - ТП 1055 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
869 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-18 16:26 | 2021-09-18 17:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-1/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-5 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-1/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-5 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-5 по всей длине. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
870 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-18 16:21 | 2021-09-18 16:28 | 3.4.9.3, В результате КЗ и неисправности защит на потребительском оборудовании, произошло отключение АВ №3 0,4 кВ в КТП 389 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Черняновская. ВРУ находиться в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
871 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-09-18 16:01 | 2021-09-18 17:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-8-3 Ярковичи послужило падение ветки дерева, сломанной под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" Р-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-8-3 Ярковичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-8-3 Ярковичи. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Не выполнено
872 | 278 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-09-18 15:47 | 2021-09-18 19:10 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35 ул. Южная с питающим проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП97 ф.602 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП97 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №35 ул. Южная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
873 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-09-18 15:30 | 2021-09-18 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВВ-6 ВЛ-603 на ПС 35/6кВ Родник произошло по причине междуфазного замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № В-15 - № В-16 ВЛ-603 ПС Родник при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв трех проводов марки А 50 на ВЛ-603 ПС Родник произошел в результате механического воздействия при падении дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № В-15 - № В-16 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А 50 на ВЛ-603 ПС Родник на ВЛ-603 ПС Родник VS006-0001397 | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-603 ПС Родник разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-603 ПС Родник с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток в пролете опор № В-15 - № В-16 ВЛ-603 ПС Родник Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Не выполнено
874 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-09-18 15:12 | 2021-09-18 18:11 | 3.4.7.3.4, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10кВ № 17 Тимирязево ПС Колесово произошло по причине обрыва провода фазы "А", в пролёте опор №3-4 с падением на землю, в результате падения дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Причина обрыва провода в пролёте опор №3-4 на ВЛ 10кВ № 17 Тимирязево ПС Колесово произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за падения дерева на ВЛ 10кВ № 17 Тимирязево ПС Колесово VS010-0012613 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 Тимирязево ПС Колесово по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Попов М.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ 10кВ № 17 Тимирязево ПС Колесово, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Попов М.Ю. Состояние: Не выполнено
875 | 303 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-18 15:10 | 2021-09-18 18:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Нагорная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 ТП-36 ф1003 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф3 ТП-36 ф1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Нагорная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 ТП-36 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом 8 ул. Нагорная от ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф.3 Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
876 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-09-18 15:07 | 2021-09-18 15:35 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП № 101 Рудня ф. 128 ПС Луговая в пролете опор № 10-11. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП № 101 Рудня ф. 128 ПС Луговая в пролете опор № 10-11, привел к короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП № 101 Рудня ф. 128 ПС Луговая ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП № 101 Рудня ф. 128 ПС Луговая | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП № 101 Рудня ф. 128 ПС Луговая в пролете опор № 10-11 . Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Не выполнено
877 | 306 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-18 14:48 | 2021-09-18 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 пер. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-7 ф.1005 ПС Марицкая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-7 ф.1005 ПС Марицкая с медным проводом потребителя на доме №10 пер. Свердлова . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Севские РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №10 пер. Свердлова, г. Севск. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Севские РЭС Состояние: Не выполнено
878 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-18 14:41 | 2021-09-18 16:10 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП И-6-3 в пролете опор № 6-9 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП И-6-3 в пролете опор № 6-9 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 5-8 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 в пр. №6-9 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 по всей длине Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
879 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-09-18 14:28 | 2021-09-18 15:35 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 №1 КТП-36/К-6-100 Андреевка , произошел с хлёст провода в пролете опор №6-7, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 №1 КТП-36/К-6-100 Андреевка , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-36/К-6-100 Андреевка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-36/К-6-100 Андреевка по всей длине. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Не выполнено
880 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-09-18 13:52 | 2021-09-18 15:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №Г2 - №Г3 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим его падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №Г2 - №Г3 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра явилось в пролёте опор №Г2 - №Г3. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Пя Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Пя Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
881 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-09-18 13:45 | 2021-09-18 15:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Летошники в пролете опор №145-147. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Летошники в пролете опор №145-147 привело к обрыву проводов 2-х фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1024 ПС Летошники. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Летошники с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
882 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-09-18 13:43 | 2021-09-18 16:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения отпайка №27 Л-607 ПС Гнездово (ведомственная) явилось повреждение в сетях потребителя (ПАО "Мегафон"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ПАО "Мегафон") о приведении ведомственных электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г.
883 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-18 13:30 | 2021-09-18 14:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №2 ТП-238 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №6-3-№1-8 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 №2 ТП-238 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №6-2-№6-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №6-3 -№1-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 238. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
884 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-09-18 13:20 | 2021-09-18 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1006 на ПС 35/10кВ Богдановщина произошло по причине междуфазного замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов упавшими деревьями из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № 84 - № 87 ВЛ-1006 ПС Богдановщина при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв трех проводов марки А-35 в пролете опор №84 - 87, излом двух опор марки СВ-105 №85 и №86, излом трех траверс марки ТМ-1 на опорах № 84, 85, 86, повреждение девяти изоляторов марки ШФ-10 на опорах № 84, 85, 86 на ВЛ-1006 от ПС 35/10кВ Богдановщина произошли в результате механического воздействия при падении деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № 84 - № 87 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех проводов марки А-35 на ВЛ-1006 ПС Богдановщина на ВЛ-1006 ПС Богдановщина VS010-0013111, Излом двух опор марки СВ-105 на ВЛ-1006 ПС Богдановщина на ВЛ-1006 ПС Богдановщина VS010-0013111, Повреждение 3 траверс марки ТМ-1 на ВЛ-1006 ПС Богдановщина VS010-0013111, Повреждение 9 изоляторов марки ШФ-10 на ВЛ-1006 ПС Богдановщина VS010-0013111 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС Богдановщина с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток в пролете опор № 85 - № 86 ВЛ-1006 Богдановщина Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1006 ПС Богдановщина разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
885 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-09-18 13:14 | 2021-09-18 13:21 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычёвка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра макушки дерева из городских зеленых насаждений из-за пределов охранной зоны на провода на участке ТП052 - ТП027 в пролёте опор №12 - №13. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ макушка дерева находилась на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра, упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычёвка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра макушки дерева из городских зеленых насаждений из-за пределов охранной зоны на провода на участке ТП052 - ТП027 в пролёте опор №12 - №13. | Мероприятие: Техническое По факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычёвка направить в адрес городской администрации г.Сычёвка письмо-претензию с предложением произвести вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычёвка, на участке ТП052-ТП027. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Не выполнено
886 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-09-18 13:10 | 2021-09-18 15:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролете опор №81-82. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролете опор №81-82 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролете опор №81-82, растущих за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Не выполнено
887 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-18 12:30 | 2021-09-18 13:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП Вол-61-5 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП Вол-61-5 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №4 Вол-61-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 Вол-61-5 по всей длине. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
888 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-18 12:18 | 2021-09-18 15:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-2-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-2-2 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
889 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-09-18 12:17 | 2021-09-18 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 ВЛ 1004 ПС Васино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №8-№10 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение провода марки А-35 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 ВЛ 1004 ПС Васино произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №8 - №10 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода марки А-35 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 ВЛ-1004 ПС Васино VN004-96711772 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 ВЛ 1004 ПС Васино. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 ВЛ 1004 ПС Васино, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
890 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-09-18 11:35 | 2021-09-18 12:41 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №142 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №142 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
891 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-09-18 11:33 | 2021-09-18 11:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "В" и нулевой провод в пролете опор № 6/6-6/7 при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "В" и нулевой провода в пролете опор №6/6-6/7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №177 Становое при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №177 д. Становое и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №177 д. Становое по всей длине. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н Состояние: Не выполнено
892 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-18 11:31 | 2021-09-18 14:45 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП И-4-15 в пролете опор № 3-3/1 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП И-4-15 в пролете опор № 3-3/1 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 3-3/1 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-15 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-15 в пр. №3-3/1 Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-15 по всей длине Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-15 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
893 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-18 10:35 | 2021-09-18 10:58 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 430 ПС Таврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №70 по ул.Б.Кольцевая, запитанного от опоры №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
894 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-18 10:27 | 2021-09-18 11:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-18 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-18 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-18 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-18 по всей длине. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
895 | 321 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-18 09:57 | 2021-09-18 14:40 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 6 кВ ТП 937 - ТП 1322 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 937 - ТП 1322. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 5 ф.139 - ТП 930. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
896 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-09-18 09:49 | 2021-09-18 10:06 | 3.4.7.3.1, Недостаточный контроль за состоянием оборудования ВЛ 0,4 Л № 1 КТП 086 Курчичи ф. 102 ПС Дивовка несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провеса проводов. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов ВЛ 0,4 Л № 1 КТП 086 Курчичи ф. 102 ПС Дивовка в пролёте опор №5/2-5/3 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 Л № 1 КТП 086 Курчичи ф. 102 ПС Дивовка ВЛ 0,4 Л № 1 КТП 086 Курчичи ф. 102 ПС Дивовка | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 Л № 1 КТП 086 Курчичи ф. 102 ПС Дивовка в пролёте опор №5/2-5/3 . Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Не выполнено
897 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-18 09:42 | 2021-09-18 11:20 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ввода в водокачку от опоры № 2.12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелевская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода в водокачку от опоры № 2.12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелевская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелевская. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода на водокачку от опоры № 1.12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелевская Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
898 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-09-18 09:40 | 2021-09-18 10:27 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №5-6 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №5-6, что привело к кратковременному схлёсту проводов при усилении ветра, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи VN004-93204308 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №5-6. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
899 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-18 09:37 | 2021-09-18 10:45 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2 - №2/1 вследствие несвоевременной вырубки угрожающих деревьев. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №2 - №2/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
900 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-18 09:30 | 2021-09-18 11:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
901 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-18 09:13 | 2021-09-18 14:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 10-11 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.10-11 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Рахманово по всей длине Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
902 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-09-18 09:10 | 2021-09-18 11:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №42-43 ВЛ Ф-2 КТП-257 Ф-Овстуг РП Овстуг, в пролете опор №0-0 ВЛ Ф-2 КТП-213 Ф-1008 ПС Жуковская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №42-43 ВЛ Ф-2 КТП-257 Ф-Овстуг РП Овстуг, в пролете опор №51-52 ВЛ Ф-2 КТП-213 Ф-1008 ПС Жуковская привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №42-43 ВЛ Ф-2 КТП-257 Ф-Овстуг РП Овстуг, в пролете опор №51-52 ВЛ Ф-2 КТП-213 Ф-1008 ПС Жуковская угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
903 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-09-18 08:56 | 2021-09-18 10:42 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ввода в дом от опоры № 6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 Ф-1031 ПС Сещенская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода в дом от опоры № 6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 Ф-1031 ПС Сещенская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 Ф-1031 ПС Сещенская. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-287 Ф-1031 ПС Сещенская Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
904 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-18 08:24 | 2021-09-18 12:14 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации, произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №32 ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Хотынецкая, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №32 ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Хотынецкая при повреждении изолятора фазы "А" из-за старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции и изменение свойств материала изолятора при длительной эксплуатации на опоре №32 на ВЛ 10кВ №17 ПС Хотынецкая ВЛ 10кВ №17 ПС Хотынецкая | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
905 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-09-18 08:11 | 2021-09-18 09:11 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 МТП-145 ВЛ-1003 ПС Дубровка явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-11 - №1-12 вследствие несвоевременной вырубки угрожающих деревьев. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 МТП-145 ВЛ-1003 ПС Дубровка явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №1-11 - №1-12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-11 - №1-12 ВЛ-0,4кВ №3 МТП-145 ВЛ-1003 ПС Дубровка. на ВЛ 0,4кВ №3 МТП-145 ВЛ-1003 ПС Дубровка VN004-96703586 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев угрожающих в пролете опор №1-11 - №1-12 ВЛ-0,4кВ №3 МТП-145 ВЛ-1003 ПС Дубровка. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Не выполнено
906 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-18 07:50 | 2021-09-18 09:38 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП-10кВ Вол-37-10 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "А" и "В" КТП-10кВ Вол-37-10 при длительной эксплуатации (с 1979 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов и нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" и "В" на КТП-10кВ Вол-37-10 КТП-10кВ Вол-37-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10 кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10 кВ Володарская в части их технического состояния. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
907 | 317 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-18 07:22 | 2021-09-18 09:00 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 6 кВ РП 77 - ТП 816 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 77 - ТП 816. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
908 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Лиски-Добрино явилось однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 148, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц | 4.17.4, Из-за загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 148 ВЛ 110 кВ Лиски-Добрино, произошло их перекрытие по поверхности и как следствие этого возникло однофазное короткое замыкание, которое явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Лиски-Добрино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 143 -153 на ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленных загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 148 ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино , в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
909 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 явилось однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 402, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 402, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленных перекрытых и загрязненных изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре № 402 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах № 397-407 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 по всей длине ВЛ на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
910 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Пропадание передачи данных ТМ с ПС 110 кВ Горшечное в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за внезапного отказа ИБП Cyber Power UT2200EI комплекса телемеханики МТК-30.КП. | 4.16, Отказ в работе ИБП устройства телемеханики МТК-30.КП из-за внезапного отказа платы управления ИБП Cyber Power UT2200EI. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказа платы управления ИБП Cyber Power UT2200EI. на СДТУ ПС 110/35/10 Горшечное СДТУ ПС 110/35/10 Горшечное | Мероприятие: Техническое Заменить ИБП. Провести внеплановую проверку работы ИБП в составе комплекса телемеханики МТК-30.КП ПС 110кВ Горшечное Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЭ СДТУиИТ Леонов Г.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Оформить дефектный акт, подать заявку на ремонт ИБП Cyber Power UT2200EI. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЭ СДТУиИТ Леонов Г.И. Состояние: Не выполнено
911 | 316 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-18 01:30 | 2021-09-18 02:20 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 908 Сеть 1 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
912 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-18 00:57 | 2021-09-18 00:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Южная в пролете опор №29-30 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Южная в пролете опор №29-30, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
913 | 277 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-18 00:28 | 2021-09-18 03:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0554 к ТП0158 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф624 в РП21 к ТП0477 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0554 к ТП0158 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП21 по Ф624 к ТП0477. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0554 к ТП0158 Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
914 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошло отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "Орелоблэнерго"),
915 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-17 18:10 | 2021-09-17 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 189 руб. 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4 кВ ТП 189 руб. 3 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 189 руб. 3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 189 руб. 3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Трухлов И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
916 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-09-17 18:09 | 2021-09-17 19:05 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)-РП 13н(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)-РП 13н(11) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)-РП 13н(11) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)-РП 13н(11) Л1 KS010-0000683 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.11)-РП 13н(11) Л1. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
917 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-09-17 17:13 | 2021-09-20 20:20 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
918 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-17 16:25 | 2021-09-17 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опро опро №39-№40 веткой, упавшей на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 06 ПС35/10 кВ Медное в пролете опро №39-№40 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 06 ПС35/10 кВ Медное действием МТЗ с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС35/10 кВ Медное с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС35/10 кВ Медное Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
919 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-09-17 13:50 | 2021-09-17 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №17 (Ананкинский) ПС 35/10кВ Ельцы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 238-239 в результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра с без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 238-239 ВЛ 10 кВ №17 (Ананкинский) ПС 35/10кВ Ельцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор № 238-239 , без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №17 (Ананкинский) ПС 35/10кВ Ельцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы (Ананкинский). Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы (Ананкинский) дефектов. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
920 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-17 13:48 | 2021-09-17 17:28 | 3.4.10.1, В результате воздействия животного на КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" с траверсой опоры №128, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ №18, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №128 КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная между фазой "С" и траверсой опоры, из-за воздействия животного, произошло возникновение однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ №18, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
921 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-17 13:47 | 2021-09-17 15:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ Залесье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-№53 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-№53 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ Залесье. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ Залесье. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
922 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-09-17 13:07 | 2021-09-17 16:38 | 3.4.12.2.3, В результате порыва ветра, произошел излом и падение дерева, из вне охранной зоны, на провода в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП М-5-8, что привело к обрыву проводов фаз "А","В","С" их схлесту, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения дерева, из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП М-5-8 из-за сильного ветра с дождем, произошел обрыв проводов фаз "А","В","С" и их схлест, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП М-5-8 по всей длине. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП М-5-8 и включить их в план работ Глазуновского РЭС Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
923 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-17 10:52 | 2021-09-17 11:23 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 70 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 944 каб.А ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 70-ТП 944 каб.А ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 70-ТП 944 каб.А ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 70-ТП 944 каб.А ПС 110 кВ Северная КЛ 10 кВ РП 70-ТП 944 каб.А ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 70-ТП 944 каб.А ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
924 | 257 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-09-17 10:44 | 2021-09-17 14:06 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №36а ул. Маяковского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-61 ф.106 ПС Путевая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-61 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №36а ул. Маяковского . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-61 ф. 106 ПС Путевая Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
925 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-09-17 10:35 | 2021-09-17 10:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №37-38 ветвью дерева, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №35(3) ПС 35/10/6 кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №35(3) ПС 35/10/6 кВ Половцово. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Состояние: Не выполнено
926 | 253 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-17 10:12 | 2021-09-17 13:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №191 ул. Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.601 ПС Юбилейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.601 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №191 ул. Пушкина . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф. 601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
927 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-17 09:55 | 2021-09-17 10:03 | 3.4.7.3.4, Ф№1 от КТП№9/В1-10-160 д.Долгое В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ -1 в пролете опор № 7-8, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" и нулевой провод и схлестом, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№1 от КТП№9/В1-10-160 д.Долгое В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошел схлест провода фазы "В" и нулевого. | Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТП№9/В1-10-160 д.Долгое Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ №1 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№9/В1-10-160 д.Долгое Произвести внеочередной осмотр ВЛ №1 по всей длине. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№9/В1-10-160 д.Долгое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор № 7-8 ВЛ №1. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
928 | 282 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-17 09:37 | 2021-09-17 13:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №28 ул. Депутатская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0172 ф.613 РП50 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0172 ф.613 РП50 с медным проводом потребителя на доме №28 ул. Депутатская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
929 | 300 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-17 09:00 | 2021-09-17 12:32 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2, ул. Смоленская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-8 ф.1032 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-8 ф.1032 ПС Центральнаяс медным проводом потребителя на доме №2 ул. Смоленская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №2 ул. Смоленская. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено
930 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС
931 | 261 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-17 08:38 | 2021-09-17 12:04 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №37 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП49 ф.605 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП49 ф.605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №37 ул. Первомайская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
932 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-09-17 08:35 | 2021-09-17 16:46 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 19-05 ПС 110кВ Каменка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
933 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Старица-Берново с отпайкой на ПС Максимово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при падении по касательной к проводам в пролете опор №131-132 дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева по касательной к проводам в пролете опор №131-132 из вне пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ Старица-Берново с отпайкой на ПС Максимово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Старица-Берново с отпайкой на ПС Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Старица-Берново с отпайкой на ПС Максимово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Старица-Берново с отпайкой на ПС Максимово- устранить эти дефекты. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Не выполнено
934 | 276 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-17 04:43 | 2021-09-17 07:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0166 к ТП0050 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф622 в РП03 к Тп0166 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0166 к ТП0050 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф622 к ТП0166. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0166 к ТП0050. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
935 | 275 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-17 02:49 | 2021-09-17 06:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ ф611 РП33 к ТП2101 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 в РП33 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ РП33 к ТП2101 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП33 к ТП2101 Ф611. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф611 РП33 к ТП2101 Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
936 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-16 23:00 | 2021-09-17 00:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №12 ТП 734 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №12 ТП 734 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" ПН-2 250/160 2 фазы на РБ №12 ТП 734 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №12 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №12 ТП 734 КЛ 0,4кВ №12 ТП 734 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №12 ТП 734 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 09,4кВ №12 ТП 734 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
937 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-16 21:35 | 2021-09-16 23:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 060 явилось повреждение в сетях потребителя (садовый домик уч. №10 СТ Торгмаш). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (СТ Торгмаш,уч.№10). Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
938 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-16 20:14 | 2021-09-16 20:19 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №60 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №60, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
939 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-09-16 19:00 | 2021-09-16 20:44 | 3.4.7.3.5, Отключение вручную ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Лесное вызвано пробоем изоляции с однофазным замыканием на землю, из-за повреждения опорного изолятора 10 кВ на ТП 034, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | 4.12, Повреждение опорного изолятора 10 кВ на ТП 034 запитанной от ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Лесное произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изоляции на ТП 034. на ТП 034 ТП 034 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ Лесное с проведением контрольных измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам ревизии КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ Лесное устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Лесного РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
940 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-09-16 19:00 | 2021-09-16 20:02 | 3.4.7.3.5, Отключение вручную ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Лесное вызвано пробоем изоляции с однофазным замыканием на землю, из-за повреждения проходного изолятора ИПУ 10 кВ на ТП 088, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | 4.12, Повреждение проходного изолятора ИПУ 10 кВ на ТП 088 запитанной от ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Лесное произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изоляции на ТП 088 на ТП 088 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное, с проведением контрольных измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам ревизии КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Лесного РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
941 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-16 18:19 | 2021-09-16 18:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ДСК 2 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
942 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-09-16 17:53 | 2021-09-16 18:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 д. Власово от ТП 10, в пролете опор № 12 - № 13, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 2 д. Власово от ТП 10. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. №2 д. Власово от ТП-10, в пролете опор №12-№13 при усилении ветра до 17 м/с, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 д. Власово от ТП-10 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 д. Власово от ТП-10 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
943 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-16 17:48 | 2021-09-16 19:09 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 573 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
944 | 315 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-16 17:30 | 2021-09-16 17:40 | 3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | 4.16, Исчерпание ресурса
945 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-16 17:06 | 2021-09-16 19:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения электрооборудования 0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ Л-1 Альш-14-10, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 Альш-14-10 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Альш-14-10 по всей длине. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
946 | 251 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-16 17:05 | 2021-09-16 20:10 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП28 ф.611 ПС Юбилейная. | 4.4.3, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП28 ф.611 ПС Юбилейная привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению А-3124 ф.3 ТП28 ф.611 ПС Юбилейная . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП28 ф.611 ПС Юбилейная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП28 ф.611 ПС Юбилейная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
947 | 281 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-16 17:03 | 2021-09-17 00:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №92 ул. 8 Марта с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2004 ф.604 РП07 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2004 ф.604 РП07 с медным проводом потребителя на доме №92 ул. 8 Марта. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
948 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.13.3, Отключение БСК 110кВ на ПС 110кВ Урицкая из-за повреждения одной банки фаза "А" БСК 110кВ по причине дефекта изготовления. Дефект изготовления конденсатора типа КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1 привел к разгерметизации банки конденсатора фаза "А" и отключению БСК 110кВ на ПС 110кВ Урицкая. | 4.1.5, Дефект изготовления конденсатора типа КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1 привел к нарушению структуры материала в банке конденсатора фаза "А" и отключению БСК 110кВ на ПС 110кВ Урицкая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр БСК 110кВ с конденсаторами типа КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1 на ПС 110/6кВ Урицкая. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Направить информационное письмо изготовителю конденсатора БСК 110-55,7 УХЛ1 (конденсатор типа КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1) о дефекте изготовления. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
949 | 314 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-16 16:15 | 2021-09-16 16:45 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 6 кВ РП 3 - ТП 256 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 3 - ТП 256. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
950 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-09-16 15:58 | 2021-09-16 16:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Льнозавод Л 1006 РП-10кВ Вешки явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №14 - №15 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазное К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Льнозавод Л 1006 РП-10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №14 - №15 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Льнозавод Л 1006 РП-10кВ Вешки направить в сельскую администрацию письмо-претензии с предложением выполнить в д. Льнозавод обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
951 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-09-16 15:44 | 2021-09-16 16:16 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС 35кВ Данково произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С» в пролёте опор № 46–47, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 13 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С»» в пролёте опор № 46–47, ВЛ-10-4 ПС 35кВ Данково, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
952 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-16 14:55 | 2021-09-16 16:37 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 807 (Храм Хопылево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №3-№4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №3-№4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 807 (Храм Хопылево) VN004-00142142 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 807 (Храм Хопылево). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 807 (Храм Хопылево) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
953 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-16 14:30 | 2021-09-16 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 135/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
954 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-16 13:20 | 2021-09-16 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-№90 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении и эксплуатации РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89-№90 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении и эксплуатации РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
955 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-09-16 13:06 | 2021-09-16 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Чёрный враг) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Чёрный враг) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Чёрный враг), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
956 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-16 12:35 | 2021-09-16 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 401 (ул.Пионерская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 401 (ул.Пионерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №7 ТП 401 (ул.Пионерская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
957 | 260 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-16 12:25 | 2021-09-16 20:20 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ВА-250А, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП100 ф.622 ПС Западная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро» Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ВА-250А, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП100 ф.622 ПС Западная. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
958 | 302 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-16 12:10 | 2021-09-16 15:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.1006 РП103 - ТП0725 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1006 РП103 к ТП0725 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.1006 РП103 - ТП0725 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП по КЛ 10кВ ф.1006 РП103 к ТП0725. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1006 РП103 - ТП0725 Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
959 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-09-16 11:48 | 2021-09-16 13:36 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Перенка послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г фаза "В" на опоре №Ж-24, из-за изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1978 года. | 4.12, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Перенка послужил пробой изоляции с повреждением штыревого стеклянного изолятора марки ШС-10Г фаза "В" на промежуточной ж/б опоре №Ж-24 с нарушение изоляции между проводом фазы "А" и заземленной металлоконструкцией траверсы и с возникновением однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого стеклянного изолятора марки ШС-10Г фаза "В" на промежуточной ж/б опоре №Ж-24 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Перенка VS010-0005133 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Перенка, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №Ж-24 ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Перенка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Перенка и проверки сопротивления контура заземления опоры №Ж-24, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
960 | 244 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-16 10:35 | 2021-09-16 13:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №60 ул. Головачева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская с медным проводом потребителя на доме №60 ул. Головачева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
961 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-16 10:06 | 2021-09-16 11:31 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения Л-620 ПС Южная явилось повреждение КЛ 6 кВ ПС Южная Л 620 - РП 11 в результате несвоевременного выявления снижения сопротивления фазной изоляции в соединительной муфте СТп кабеля ААБл-3х240. | 4.12, Причиной отключения Л-620 ПС Южная явилось двухфазное замыкание на "землю" вызванное пробоем фазной изоляции в соединительной муфте СТП кабеля ААБл-3х240 КЛ 6 кВ ПС Южная Л 620 - РП 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижение сопротивления изоляции кабеля ААБл-3х240 КЛ 6 кВ ПС Южная Л 620 - РП 11 ( в эксплуатации с 2006 года - 15 лет). на Уч КЛ 6кВ ПС Южная Л-620-РП 11 №1 KS006-0001437-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Южная, Л 620 – РП 11 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести испытания повышенным напряжением кабеля КЛ 6кВ ПС Южная Л-620 - РП 11. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Панков Б.А. Состояние: Не выполнено
962 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 35кВ Ржаницкая -Сельцо-1 с отпайками оперативным персоналом по причине обрыва провода в пр. № 51-53 упавшим деревом, спиленным сторонними лицами. | 4.4.1, Обрыва провода упавшим деревом, спиленным сторонними лицами. в пр. № 51-53 ВЛ 35кВ Ржаницкая -Сельцо-1 с отпайками. | Мероприятие: Организационное Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
963 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-16 09:38 | 2021-09-16 11:39 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Троица мастерская" ВЛ 10 кВ №2 "Троица" ПС 35/10 кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Троица мастерская" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Троица мастерская" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Троица мастерская" от опоры №13 к зданию | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Троица мастерская" ВЛ 10 кВ №2 "Троица" ПС 35/10 кВ "Троица". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
964 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода в пролете опор №6-37 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
965 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-09-16 09:15 | 2021-09-16 12:43 | 3.4.8.5.2, Наезд неустановленным автотранспортом, в результате чего произошло повреждение опоры и обрыв проводов | 4.4.5, В результате наезда неустановленным автотранспортом на оп.32 произошел динамический удар что привело к повреждению анкерной опоры №32, обрыв двух проводов марки АС 50. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор № 30- 35 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г.
966 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-09-16 09:05 | 2021-09-16 10:08 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-280 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-280 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №3-4, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-280 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
967 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-09-16 09:05 | 2021-09-16 10:25 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 15/П-16-40 д.Кр.Ржавец , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 15/П-16-40 д.Кр.Ржавец произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 15/П-16-40 д.Кр.Ржавец Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 15/П-16-40 д.Кр.Ржавец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Не выполнено
968 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-09-16 07:55 | 2021-09-16 09:45 | 3.4.10.2, Перекрытие ОПН птицей на ТП-292 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи. | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка ОПН ТП-292 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.106 ПС Бобовичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи на предмет интенсивного гнездования птиц. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
969 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Сеймская-Клюква №2 явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "В" на опоре № 15 по причине перекрытия гирлянды изоляторов при выпадении росы из-за перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, На опоре № 15 ВЛ-110 кВ Сеймская-Клюква №2 произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" при выпадении росы без разрушения изоляции. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на участке опор №№ 13-17 ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква №2. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 13-17 ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква №2. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контура ЗУ на участке опор №№ 13-17 ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква №2. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления контура ЗУ на участке опор №№ 13-17 ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква №2 разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
970 | 274 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-16 05:01 | 2021-09-16 08:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2111 к ТП2107 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф613 в РП33 к ТП2310 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2111 к ТП2107 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф613 к ТП2310. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2111 к ТП2107 Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
971 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-09-16 04:53 | 2021-09-16 06:49 | 3.4.10.1, Причиной отключения Ф 10-03 ПС Рудино послужило падение дерева на провода ВЛ, подгрызенного бобрами, в пролете опор № 52 - 53. Под тяжестью упавшего дерева произошло повреждение траверсы на оп. № 53, вследствие произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ действием защиты токовой отсечки, АПВ и РПВ не успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 52 - № 53 (поваленного бобрами), повреждение траверсы на оп. № 53. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Рудино, с целью выявления дефектов от воздействия бобров на подтопленных участках ВЛ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Рудино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
972 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-16 01:47 | 2021-09-16 01:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная в пролете опор №№38-39 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная в пролете опор №№38-39, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная по всей длине. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
973 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-15 23:26 | 2021-09-16 00:45 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 ТП И-2-1 в пролете опор № 1/1-1/2 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 ТП И-2-1 в пролете опор № 1/1-1/2 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 1/1-1/2 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-1 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-1 в пр. №1/1-1/2 Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-1 по всей длине Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-2-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
974 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-15 22:10 | 2021-09-15 22:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-162 ф.110 ПС Красная Гора в пролёте опор №2-3 из-за приближения ветки дерева к проводам. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-162 ф.110 ПС Красная Гора в пролёте опор №2-3, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-162 ф.110 ПС Красная Гора в пролете опор №2-3. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
975 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-15 21:38 | 2021-09-15 23:34 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на фидере 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок стало однофазное замыкание при падении провода на траверсу в результате повреждения штыревого изолятора на опоре №74/1 вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (43 года), повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок был проведен 26.01.2021 электромонтером Буйского РЭС Надеждиным С.М., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на опоре №74/1, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Медведевым С.В. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=0 кВ) на фидере 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №74/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ПС Борок Ф 10-24 Опора № 74/1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №74/1 ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №74/1 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
976 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-09-15 21:11 | 2021-09-15 22:45 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская в пролёте опор №7-8 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская в пролёте опор №7-8, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегорание ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская VN004-93208210 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская в пролёте опор №7-8. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Не выполнено
977 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-09-15 20:55 | 2021-09-15 22:03 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-138 Ф-1006 ПС Федоровская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса и падения ветки. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-138 Ф-1006 ПС Федоровская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-138 Ф-1006 ПС Федоровская. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов и обрезку веток дерева от опоры № 8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-138 Ф-1006 ПС Федоровская Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
978 | 189 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-15 20:35 | 2021-09-15 21:14 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ-10 кВ ПС-30 Ф.24--РП-54 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля фаз А,В и С (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-10 кВ ПС-30 Ф.24--РП-54 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствие старения изоляции при длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Произвести высоковольтные испытания и измерения силового кабеля КЛ-10 кВ ПС-30 Ф.24--РП-54 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
979 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-15 20:05 | 2021-09-15 21:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
980 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-09-15 19:30 | 2021-09-15 19:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошел кратковременный схлест проводов при касании веток дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 Л № 3 КТП 178 Ст. Романовка Ф-114 ПС Мглин в пролете опор №2-3/4 - 2-3/5, что привело к перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | 4.4.3, Касание веток дерева растущего вне охранной зоны проводов ВЛ 0,4 Л № 3 КТП 178 Ст. Романовка Ф-114 ПС Мглин в пролете опор №2-3/4 - 2-3/5, привело к короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 Л № 3 КТП 178 Ст. Романовка Ф-114 ПС Мглин в пролете опор №2-3/4 - 2-3/5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Не выполнено
981 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-09-15 19:20 | 2021-09-15 20:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-20 Л1 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-20 Л1 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №2-3, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-20 Л1 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
982 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-09-15 17:20 | 2021-09-15 17:40 | 3.4.10.2, Причиной приведшей к отключению В-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище привело воздействие птиц, перекрытие 2-х фазных проводов птицей на опоре №97. | 4.12, Причиной отключения В ВЛ-1005 на ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило нарушений электрической изоляции между двумя проводами в результате перекрытия птицей 2-х фазных проводов на опоре №97 с возникновением двухфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Рассмотреть на техническом совете Починковского РЭС вопрос об установке птицезащитных устройств на опорах ВЛ-1005 Стодолище в местах массового скопления птиц. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапыкин А.В. Состояние: Не выполнено
983 | 259 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-15 17:05 | 2021-09-15 20:30 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А, КВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП5 ф.609 ПС Западная, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А, КВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП5 ф.609 ПС Западная. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
984 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-09-15 17:05 | 2021-09-15 17:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "В" и нулевой провода в пролете опор № 17-18 при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "В" и нулевой провод в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 по всей длине. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
985 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-15 16:52 | 2021-09-15 20:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/4-3/5 ВЛ-0,4кВ №1 Южн-18-3 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4кВ №1 Южн-18-3 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-3 по всей длине. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
986 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-15 16:40 | 2021-09-15 17:51 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 20 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 682 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 485 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 485 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 700 - ТП 485 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 700 - ТП 485 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 700 - ТП 485 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
987 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-15 16:16 | 2021-09-15 17:56 | 3.4.7.3.4, КТП№1/П-11-100 н.п.Сухотиновка В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ №2 в пролете опор № 14-15, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фаз "В" и "С", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, КТП№1/П-11-100 н.п.Сухотиновка В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №2 в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 произошел возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное КТП№1/П-11-100 н.п.Сухотиновка Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор № 7-8 ВЛ №2 . Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое КТП№1/П-11-100 н.п.Сухотиновка Произвести внеочередной осмотр ВЛ №2 по всей длине. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ №2 от КТП№1/П-11-100 н.п.Сухотиновка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
988 | 243 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-15 16:10 | 2021-09-15 19:29 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Школьная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Школьная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
989 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-15 15:48 | 2021-09-15 15:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 806 явилось повреждение в эл. сетях потребителя (ж.д.№15б, ул. Б. Краснофлотская) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю.(ж.д №15Б,ул.Б. Краснофлотская) Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
990 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-15 15:48 | 2021-09-15 16:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-067 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 10-11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №10-№11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 067 в пролёте опор №10-№11. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
991 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-15 15:47 | 2021-09-15 17:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ночкино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Ночкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Ночкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
992 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-09-15 15:41 | 2021-09-15 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Понгилово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Понгилово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Понгилово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (понгилово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено
993 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-15 15:30 | 2021-09-15 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Тряслово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотрВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Тряслово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Тряслово), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
994 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2021-09-15 14:58 | 2021-09-15 16:04 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Криуша по неотложной заявке, послужило повреждение опоры №171 в результате наезда на неё стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Криуша послужило повреждение опоры №171, в результате механического воздействия на неё стороннего автотранспорта, при наезде. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №170,172 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Криуша на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия при наезде стороннего автотранспорта на опору №171, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения обследования стоек опор №170,172 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Криуша, в случае выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия при наезде стороннего автотранспорта на опору №171, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Диденко В.И. Состояние: Не выполнено
995 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-09-15 14:39 | 2021-09-15 14:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ЦРП-006 явилось повреждение на потребительском участке КЛ яч.4 собственник АО Конти |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-6кВ яч.4 ЦРП-006 ОА "Конти" предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему оборудования Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инж. КРЭС Агеев А.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ЦРП-006 Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Не выполнено
996 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-09-15 14:35 | 2021-09-15 14:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ ТП 159 Ф2 д. Данилово, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ ТП 159 Ф2 д. Данилово при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 159 Ф2 д. Данилово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 159 Ф2 д. Данилово по всей длине. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
997 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-15 14:30 | 2021-09-15 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-400 Тюляфтино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-400 Тюляфтино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-400 Тюляфтино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-400 Тюляфтино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено
998 | 280 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-15 14:00 | 2021-09-15 17:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя пер. Почтовый д.28/2 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3370 ф.604 РП05 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3370 ф.604 РП05 с медным проводом потребителя на пер. Почтовый д.28/2. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
999 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-15 13:50 | 2021-09-15 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 519 "Архипово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 519 "Архипово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 519 "Архипово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
1000 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №29-30 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №49-50 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод отключилась действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1001 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-09-15 13:24 | 2021-09-15 16:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Зобнино, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №128 - 129 веткой с дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ ветки дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №128 - 129, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Зобнино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Зобнино. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Зобнино. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
1002 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 11(06) ПС 35/10кВ Лисицкий бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки в пролете опор №31-32 на провода ВЛ-10кВ, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 11(06) ПС 35/10кВ Лисицкий бор, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 11(06) ПС 35/10кВ Лисицкий бор в пролете опор №31-32 , выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №11(06) ПС 35/10кВ Лисицкий бор отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало проведению успешного АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11(06) ПС 35/10кВ Лисицкий бор. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11(06) ПС 35/10кВ Лисицкий бор. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
1003 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-15 12:55 | 2021-09-15 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной появления сигнала "Земля" на ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское стало однофазное замыкание на землю через опорный изолятор фазы "А" в РУ-10 кВ ТП-105, в результате естественного старения и загрязнения, повлекшее за собой разрушение изолятора. Изолятор в эксплуатации с 1970 года. Последнее плановое испытание проводилось 30.10.2019 электромонтером по испытаниям и измерениям Костромского РЭС Гершановичем Н.В. По результатам испытания дефектов выявлено не было. | 4.12, В результате разрушения опорного изолятора произошло однофазное замыкание на землю через корпус опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ ТП-105 ф. 10-01 ПС Ильинское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления опорного изолятора произошло однофазное замыкание на землю через корпус опорного изолятора на TP010-0100134 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-01 ПС Ильинское и выполнить диагностику оборудования ТП № 105. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и диагностики оборудования ТП № 105 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г.
1004 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-15 11:46 | 2021-09-15 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Воронцово ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1005 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-15 11:45 | 2021-09-15 12:57 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте трех фаз на КЛ 10кВ №13 - КТП 1301 ПС 35 кВ Таврово вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте трех фаз на КЛ 10кВ №13 - КТП 1301 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на КЛ 10кВ №13 - КТП 1301 ПС 35 кВ Таврово KS010-0003411 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №13 - КТП 1301 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1006 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-15 11:14 | 2021-09-15 11:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 4/РБ-17-60 н.п.Коньшино из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 4/РБ-17-60 н.п. Коньшино , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4/РБ-17-60 н.п. Коньшино Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 4/РБ-17-60 н.п. Коньшино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
1007 | 241 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-15 11:05 | 2021-09-15 14:08 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 пер. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-51 ф.603 ПС Тембр произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-51 ф.603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме №2 пер. Калинина . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-51 ф. 603 ПС Тембр Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1008 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-09-15 11:03 | 2021-09-15 15:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №48-49, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №48-49, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1009 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-15 11:00 | 2021-09-15 12:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 10 - № 11, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 105. В дальнейшем, ветка слетела под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-105. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-105, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-105 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1010 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-15 10:56 | 2021-09-15 12:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 249 Новоникольское в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 249 Новоникольское в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 249 с. Новоникльское VN004-94805390 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 249 с. Новоникльское по всей длине на предмет выявления дефектов разрегулировки или увеличения стрелы провеса проводов, которые могут повлиять на снижение качество и надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Двереченский В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления дефектов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 249 с. Новоникльское, которые могут повлиять на снижение качество и надёжность электроснабжения потребителей, произвести устранение в кротчайший срок Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Двереченский В.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Двереченскому В.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1011 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-09-15 10:49 | 2021-09-15 12:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Студенческая явилось повреждение на потребительской ТП-376.
1012 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-15 10:37 | 2021-09-15 10:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролёте опор №82-83. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора, в пролёте опор №82-83, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролете опор №82-83. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1013 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-09-15 10:36 | 2021-09-15 11:40 | 3.4.7.3.3, Причина прекращения электроэнергии на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 169 с. Телегино произошло по причине обрыва линейного провода фазы "А" в пролёте опор №6-7, в результате несвоевременной вырубки ДКР, при воздействии сильного ветра. | 4.10, Обрыв провода в №6-7 на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 169 с. Телегино произошёл в результате пережога от многократных воздействий коротких замыканий проводов при воздействии ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 169 с. Телегино VN004-00086906 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 169 с. Телегино по всей длине, на предмет выявления ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам, произвести их вырубку в кротчайший срок. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Лаухину Н.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
1014 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы С на опоре №209 в результате перекрытия гирлянды изоляторов помётом птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки явилось загрязнение гирлянды изоляторов фазы C на опоре №209 помётом птиц | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№207-211 ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки. Срок исполнения: 30.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 207-211 ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки. Срок исполнения: 30.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку противоптичьих заградителей на участке опор №№ 207-211 ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки. Срок исполнения: 30.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№207-211 ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и обеспечить их выполнение. Срок исполнения: 30.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено
1015 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-15 10:20 | 2021-09-15 11:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 527. В дальнейшем, ветка слетела с проводов на землю. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-527. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-597, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-597 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1016 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-15 10:13 | 2021-09-15 11:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 138 (Белево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №14-№15 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №14-№15 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 138 (Белево) VN004-00067754 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №14-№15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 138 (Белево). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 138 (Белево) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1017 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-15 09:55 | 2021-09-15 11:41 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 653 "Попово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №10 к жилому дому в результате падения с крыши куска доски. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №10 к жилому дому в результате падения с крыши куска доски. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 653 "Попово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 653 "Попово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
1018 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-09-15 09:54 | 2021-09-15 11:13 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения КЗ, при схлёсте проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №14-16 при усилении ветра. | 4.4.4, Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №14-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Поповка произошёл при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Поповка. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1019 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-09-15 09:45 | 2021-09-15 09:55 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев и воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего в охранной зоне, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Чуровичи в пролёте опор №62-63. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Чуровичи, в пролёте опор №62-63, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Чуровичи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточный контроль за состоянием трассы ВЛ. на ВЛ-10кВ ф.106 ПС Чуровичи VS010-0006343 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.106 ПС Чуровичи в пролете опор №62-63. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Не выполнено
1020 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-15 09:35 | 2021-09-15 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 210 (Гаражи) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 210 (Гаражи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 210 (Гаражи), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1021 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-15 09:10 | 2021-09-15 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Запрудново ПС 110/35/10кВ Залесье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №36-№37 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №36-№37 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №7 Запрудново ПС 110/35/10кВ Залесье. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 Запрудново ПС 110/35/10кВ Залесье. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1022 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-15 09:05 | 2021-09-15 10:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" стальной проволокой, принесенной птицей в пролете опор №245-№246. На проводах ВЛ и проволоке имеются следы перекрытия электрической дугой. ВЛ-10кВ находится вблизи сушильного комплекса с массовым пребыванием на нем птиц. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35кВ "Великовская" стальной проволокой, принесенной птицей в пролете опор №245-№246. На проводах ВЛ и проволоке имеются следы перекрытия электрической дугой. ВЛ-10кВ находится вблизи сушильного комплекса с массовым пребыванием на нем птиц. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1023 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Воржинская произошло в результате КЗ, возникшего при перекрытии проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №53-№54 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №53-№54 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ, с целью выявления дефектов мешающей нормальной работе ВЛ 35кВ Воржинская. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Воржинская дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено
1024 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 417 (ул.Первомайская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 417 (ул.Первомайская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 417 (ул.Первомайская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1025 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Стародуб - Десятуха произошло из-за поверхностного и электродугового перекрытия изоляции на опоре № 38 фазы "С" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное и электродуговое перекрытие изоляции на опоре № 38 фазы "С" ВЛ 110кВ Стародуб - Десятуха . | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Стародуб - Десятуха в пролетах опор № 35-39, по результатам недостатки устранить. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости произвести усиление изоляции ВЛ 110кВ Стародуб - Десятуха в пролетах опор № 37-39. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
1026 | 313 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-15 08:17 | 2021-09-15 11:15 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 93 - ТП 92 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 93 - ТП 93. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1027 | 312 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-15 08:15 | 2021-09-15 09:19 | 3.4.8.5.2, механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП 395 - ТП 31 и КЛ 6 кВ ТП 395 - РП 13 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 395 - ТП 31 и КЛ 6 кВ ТП 395 - РП 13. Восствновить электроснабжение КЛ 6 кВ ТП 23 - ПС 41 к.1-А. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1028 | 311 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-15 08:15 | 2021-09-15 08:15 | 3.4.8.5.2, механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП 395 - ТП 31 и КЛ 6 кВ ТП 395 - РП 13 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 395 - ТП 31 и КЛ 6 кВ ТП 395 - РП 13. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 1 - ПС 41 к. 1-Б. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1029 | 301 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-15 08:05 | 2021-09-15 11:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП0761 к Р-4 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1027 ПС Жирятинская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП0761 к Р-4 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру ф1027 ПС Жирятино ТП-761 к Р-4 Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП0761 к Р-4 Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1030 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-15 06:50 | 2021-09-15 08:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 123 (Чистова, горгаз) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 123 (Чистова, горгаз) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 123 (Чистова, горгаз), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1031 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено- Архангельское явилось однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 261, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 261, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено- Архангельское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Елань Колено- Архангельское на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов и недостатков при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено- Архангельское, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленных загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 261 ВЛ 110 кВ Елань Колено- Архангельское. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 256-266 на ВЛ 110 кВ Елань Колено- Архангельское. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено
1032 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-15 05:26 | 2021-09-15 06:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-618 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ 6кВ ПС Смоленск-1 Л 618 - РП 02 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля АСБ-3х240 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (48 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-1116 РП-11 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем фазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х240 КЛ 6кВ ПС Смоленск-1 Л 618 - РП 02 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (48 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля АСБ-3х240 КЛ 6кВ ПС Смоленск-1 Л 618 - РП 02 в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (48 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ 6кВ ПС Смоленск 1 -РП 02 Л-618 KS006-0001296-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Смоленск 1,Л618 – РП 02 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
1033 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-09-15 05:05 | 2021-09-15 06:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ ф-1012 ПС Летошники. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ ф-1012 ПС Летошники, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ ф-1012 ПС Летошники. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф-1012 ПС Летошники в пролете опор №45-46, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1034 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-15 03:57 | 2021-09-15 05:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 524 (п. Свингино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 524 (п. Свингино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1035 | 190 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ-6кВ Ф.15 ПС-39---РП-55 произошло в результате пробоя изоляции фаз А и В между жилами кабеля (на участке проходящем под тротуаром). | 4.12, Кратковременное замыкание между жилами кабеля фаз А и В КЛ-6кВ Ф.15 ПС-39---РП-55 (на участке проходящем под тротуаром) произошел в результате движения грунта, а также вследствие снижения изоляции при длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф.15 ПС-39---РП-55 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1036 | 273 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-15 00:30 | 2021-09-15 08:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0072 к ТП0061 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВФ621 РП21 к ТП0250 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0072 к ТП0061 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП21 по Ф621 к ТП0250. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0072 к ТП0061. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1037 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-09-15 00:18 | 2021-09-15 00:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №77 – №78 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль в пролёте опор№77 – №78 , из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. - Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль дефекты. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. - Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено
1038 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-15 00:10 | 2021-09-15 01:30 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №15 ТП388 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №15 ТП 388 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №15 ТП 388 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышаюшение номинальных ток н/в предохранителя. на КЛ-0,4кВ №15 ТП388 предохранитель фазы "А" на РБ №15 ТП 388 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП388 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП388 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1039 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-09-14 23:53 | 2021-09-15 01:25 | 3.4.8.4, При обходе ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 д. Собакино от ТП 30 бригадой ОВБ обнаружена проволока в пролете опор № 6 - № 1-1, наброшенная сторонними лицами на провода ВЛ, в следствии возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 д. Собакино от ТП 30. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. | 4.4.1, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 д. Собакино от ТП 30, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 д. Собакино от ТП 30, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 д. Собакино от ТП 30 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Через местные СМИ проинформировать жителей города и района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1040 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-14 22:51 | 2021-09-15 06:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ КТП 2/С-12-100 Ф-1 н.п.Дол-2 из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ КТП 2/С-12-100 Ф-1 н.п. Дол-2 , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 2/С-12-100 Ф-1 н.п. Дол-2 Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 2/С-12-100 Ф-1 н.п. Дол-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1041 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-14 22:45 | 2021-09-14 23:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 №1 КТП-464 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 №1 КТП-464 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №7-8, привело к схлесту проводов двух фаз, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 №1 КТП-464 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая в пролете опор №7-8 , угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1042 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-09-14 22:04 | 2021-09-15 08:40 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль, произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия (обрыва) проводов в пролете опор №122 - №123 в результате падения на провода ВЛ 10кВ дерева, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ, подгрызенного бобрами. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №122 - 123 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль дерева растущего за пределами охранной зоны, подгрызенного бобрами, произошло междуфазное КЗ фаз "А", "В" и "С", с обрывом проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль с целью выявления мест жизнедеятельности бобров. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Не выполнено
1043 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-09-14 21:20 | 2021-09-14 21:55 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Котельная ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №16 - №17 веткой упавшей с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Котельная ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии проводов ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Котельная ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино в пролёте опор №16 - №17 веткой упавшей с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Котельная ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Котельная ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино в пролете опор №16 - №17 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Котельная ВЛ №13 ПС Мокшино VN004-00062482 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 от ТП Котельная ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино в пролете опор №16 - №17. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1044 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-09-14 20:56 | 2021-09-14 21:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ фид.№15 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №122- №123 веткой упавшей из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино в результате сильного порывистого ветра, с последующим падением на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №122-123 ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ Кушалино из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №122-123 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ Кушалино действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на токоведущие части электроустановок. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. - Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино дефекты. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. - Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено
1045 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-14 20:51 | 2021-09-14 21:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-67 Л1 Ф-608 ПС Аксинино в пролете опор №16-17. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ КТП-67 Л1 Ф-608 ПС Аксинино в пролете опор №16-17, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-67 Л1 Ф-608 ПС Аксинино в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г.
1046 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-14 20:12 | 2021-09-14 20:16 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская в пролете опор №107-108. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская в пролете опор №107-108 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская в пролете опор №107-108, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1047 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-09-14 20:12 | 2021-09-14 21:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 190 (Говитаново) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Крюково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №39-№40 в результате падения дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №39-№40 в результате падения дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 190 (Говитаново) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Крюково с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 190 (Говитаново) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Крюково. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено
1048 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-14 19:27 | 2021-09-14 22:33 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ №14 РП 32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ РП32-ТП388 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с_1976 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ РП32-ТП388 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на участке КЛ 10кВ РП32-ТП388 KS010-0004110 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП32-ТП388 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП32-ТП388 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ РП32-ТП388 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ РП32-ТП388 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1049 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-09-14 19:05 | 2021-09-14 22:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №179 – №180 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролёте опор№179 – №180 , выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено
1050 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-09-14 16:57 | 2021-09-14 18:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №21-85 - №21-86 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (с обрывом проводов в пролетах опор №21-84 - №21-87). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора в пролёте опор №21-85 - №21-86, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1051 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-14 16:12 | 2021-09-14 20:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за захлеста проводов 2-х фаз в пролете опор №45-49 в момент обрыва. Обрыв проводов в пролетах опор №№45-49 произошел в результате падения дерева из за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ №16 в пролете опор №47-48. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ №16 в пролете опор №47-48, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием порывистого ветра произошел обрыв 2-х проводов с захлестом на соседние фазы в пролетах опор №45-49, в результате чего ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ №16 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ №16. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ №16. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1052 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-09-14 15:55 | 2021-09-14 17:10 | 3.4.9.3, Излом стойки с изоляторами ввода на доме потребителя привел к схлесту проводов на вводе от опоры №14/2 и отключению ВЛ-0,4 ТП-53 Ф-105 ПС МГЛИH Борщов. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное предупреждение в адрес владельца дома с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Не выполнено
1053 | 310 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-14 15:53 | 2021-09-14 15:53 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 343 - ТП 367 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 343 - ТП 367. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1054 | 308 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-14 15:53 | 2021-09-14 15:53 |  | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провечсти аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 36 - РП 12. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1055 | 309 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-14 15:53 | 2021-09-14 17:00 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 343 - ТП 367 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 343 - ТП 367, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 149 ф.20 - ТП 691. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1056 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-09-14 15:42 | 2021-09-14 16:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провод фаза "А" ВЛ 6кВ Ф Любигощь РП Бацкино в пролете опор №38-39. | 4.12, Падение ветви дерева на провода ВЛ 6кВ Ф Любигощь РП Бацкино в пролете опор №38-39 привело к нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению ВЛ-6кВ вручную для устранения неисправности. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 6кВ Ф Любигощь РП Бацкино в пролете опор 38-39, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1057 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-14 15:40 | 2021-09-14 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1ТП ТП 397 Бабкино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 397 (Бабкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 397 (Бабкино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1058 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-09-14 15:25 | 2021-09-14 20:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №278-№279, по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла в результате наклона опоры №278. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Анатольевич. | 4.12, В результате наклона опоры №278 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №278 - №279, и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Рамешки отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Анатольевич. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Рамешки на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Рамешки VS010-0007292 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролёте опор №278-№279 ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. - Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. - Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено
1059 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-09-14 15:22 | 2021-09-14 17:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Чебаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Волна с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено
1060 | 191 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-14 15:10 | 2021-09-14 17:30 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести высоковольтные испытания и измерения силового кабеля КЛ-6 кВ РП-27-ТП-100 до ТП ТП-58. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1061 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-14 15:06 | 2021-09-14 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №98-99 на провода ВЛ-10кВ, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №98-99 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1062 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №18, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №18 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1063 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-09-14 14:51 | 2021-09-14 15:03 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Глодневская в пролете опор №37-38. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Глодневская в пролете опор №37-38 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Глодневская в пролете опор №37-38, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Не выполнено
1064 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-14 14:49 | 2021-09-14 15:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1116 РП-11 явилось повреждение КЛ 6кВ ТП 282 – ТП 507 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААШв-3х120 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (35 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-1116 РП-11 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем фазной изоляции в целой части кабеля ААШв-3х120 КЛ 6кВ ТП 282 – ТП 507 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (44 года эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААШв-3х120 КЛ 6кВ ТП 282 – ТП 507 в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (44 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ 6кВ ТП 282-ТП 507 Л-1116 KS006-0001573-306 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6кВ ТП 282 - ТП 507 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
1065 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-14 14:35 | 2021-09-14 15:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 73-74 ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино деревом упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, без обрывом проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №73-74 ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино дефекты. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1066 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-14 14:26 | 2021-09-14 16:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1067 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-09-14 14:23 | 2021-09-14 16:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС-110\10кВ Бушевец вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 24 - 25 дерева, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №06 от ПС-110\10кВ Бушевец в пролете опор №24 - №25 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 от ПС-110\10кВ Бушевец, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец - устранить эти дефекты Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1068 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-14 13:55 | 2021-09-14 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1069 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-09-14 13:50 | 2021-09-14 15:30 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово установлено, что под воздействием порывов ветра, скоростью до 17 м/с произошло падение дерева из-за приделов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № (10-23)-(10-24). Дерево при падении легло на провода, что привело к однофазному замыканию на "Землю" через ствол дерева. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода в пролете опор № (10-23)-(10-24) ВЛ-10кВ Ф 10-24 ПС Антропово под воздействием порывов ветра скоростью до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1070 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-14 13:40 | 2021-09-14 15:59 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-73 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Воскресенский А.О. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово в пролете опор №72-73 из охранной зоны под воздействием порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Воскресенский А.О. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих падением на провода деревьев на ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово в пролете опор №72-73. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
1071 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-14 13:30 | 2021-09-14 15:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС 220/35/10 кВ Пошехонье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ- не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехоньес целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1072 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-09-14 13:29 | 2021-09-14 15:27 | 3.4.8.5.3, Отключение вручную ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Лихославль произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Лихославльского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского РЭС Загорский О.О. Состояние: Не выполнено
1073 | 299 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-14 13:15 | 2021-09-14 16:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.1013 Р757 к ТП-757 | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.1013 Р757 к ТП-757 ПС Жирятинская привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1013 ПС Жирятинская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС Жирятинская к ТП-757 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС Жирятинская к ТП-757 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1074 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Комаричи-Нерусса произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 68 фаза "А" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 110кВ Комаричи-Нерусса на опоре № 68 фаза "А" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 67-68 ВЛ 110кВ Комаричи-Нерусса. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры № 67-68 ВЛ 110 кВ Комаричи - Нерусса. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
1075 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-14 13:00 | 2021-09-14 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1ТП 366 Кученево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Кученево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Кученево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
1076 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-14 12:52 | 2021-09-14 14:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Рязанцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Рязанцево, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Рязанцево, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Рязанцево. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Рязанцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1077 | 271 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-14 12:25 | 2021-09-14 19:55 | 3.4.12.2, Обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0125 ф622 РП01 от оп. №1 до оп.№4, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0125 ф622 РП01 от оп. №1 до оп. №4 , в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0125 ф622 РП01 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 в пролетах оп.№1 оп.№4 ТП0125 ф622 РП01. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1078 | 258 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-09-14 12:20 | 2021-09-14 15:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21 ул. Горького с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ЗТП3 ф.117 ПС Климово произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ЗТП3 ф.117 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №21 ул. Горького. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1079 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-09-14 12:17 | 2021-09-14 16:16 | 3.4.8.5.2, Межфазное короткое замыкание, вызванное неумышленным наездом стороннего легкового автотранспорта на опору №2-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 381. | 4.4.1, Излом стойки опоры №2-6, вызванный неумышленным наездом на опору стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №381. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №381 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1080 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Толмачи-Козлово вызвано межфазным к.з. при обрыве проводов фаз "А,В,С" деревом, сваленным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 99-100, со схлестом проводов | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А,В,С" в пролете опор № 99-100 ВЛ 35кВ Толмачи-Козлово произошел обрыв проводов фаз "А,В,С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Толмачи-Козлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Толмачи-Козлово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Толмачи-Козлово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1081 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-09-14 11:30 | 2021-09-14 13:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-19 Ф-1004 ПС Гришина Слобода в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ Ф-2 КТП-19 Ф-1004 ПС Гришина Слобода в пролете опор №14-15, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-2 КТП-19 Ф-1004 ПС Гришина Слобода в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1082 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-14 11:20 | 2021-09-14 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 120 Починок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 120 (Починок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 120 (Починок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1083 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-14 11:16 | 2021-09-14 12:46 | 3.4.7.3.1, Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ ТП 264 (Дьяковское) ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10кВ Левобережная в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С". Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С" в РУ-10кВ ТП 264 (Дьяковское) ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10кВ Левобережная. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 264 (Дьяковское) на ТП 264 (Дьяковское Левобережная) TP010-0051998 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 264 (Дьяковское) ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10кВ Левобережная. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые высоковольтные испытания трансформатора на ТП 264 (Дьяковское) ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10кВ Левобережная. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 264 (Дьяковское) ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10кВ Левобережная с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1084 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-09-14 10:33 | 2021-09-14 10:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №22 – №23 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи в пролёте опор№22 – №23 , выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено
1085 | 236 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-14 10:13 | 2021-09-14 13:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14 ул. Красной Розы с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-65 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-65 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Красной Розы. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1086 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-09-14 09:35 | 2021-09-14 11:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 187 (Холопово деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 187 (Холопово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 187 (Холопово деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
1087 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-14 09:33 | 2021-09-14 11:13 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №5"Романцево" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №178-№179 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №5"Романцево" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в пролете опор №178-№179 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" пролёт опор №178-№179 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №178-№179. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
1088 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-09-14 09:30 | 2021-09-14 11:24 | 3.4.8.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 110 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов из-за падения опоры №7 вследствие наезда стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Падение опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 110 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за механического воздействия стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП 110 ПС 35кВ Поповка. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
1089 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-14 09:21 | 2021-09-14 09:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 веткой упавшей с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье в пролете опор №18-19 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефекты. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
1090 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ 1-Южная II с отпайкой на ПС ПТФ явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "В" на опоре № 69 по причине перекрытия гирлянды изоляторов по помету птиц. | 4.17.4, На опоре № 69 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ 1-Южная II с отпайкой на ПС ПТФ произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" по помету птиц. | Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра на участке опор №№ 67-71 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Южная II цепь с отпайкой на ПС ПТФ разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на участке опор №№ 67-71 ВЛ 110кВ Курская ТЭЦ-1-Южная II цепь с отпайкой на ПС ПТФ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 67-71 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Южная II цепь с отпайкой на ПС ПТФ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить установку ПЗУ на участке опор №№ 67-71 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Южная II цепь с отпайкой на ПС ПТФ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
1091 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-14 08:20 | 2021-09-14 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ильинское деревня" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ильинское деревня" в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ильинское деревня" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ильинское деревня". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1092 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-09-14 08:12 | 2021-09-14 08:17 | 3.4.10.2, В результате воздействие птицы на ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки, на опоре №22 произошло перекрытие электрической изоляции фазы "В" и "С", с возникновением двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки из-за перекрытия воздушного пространства птицей, на опоре №22 произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
1093 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-09-14 08:00 | 2021-09-14 08:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №200-201 из-за излома и наклона деревянной опоры №200 по причине предельного загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Осипов А.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины опоры №200 ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка произошел излом и наклон опоры №200, с перекрытием проводов в пролете опор №200-201, в связи с чем ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Осипов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предельное загнивание древесины опоры №200 ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка на ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить деффекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
1094 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-14 07:49 | 2021-09-14 09:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Огарково ПС 35/10кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №55-№56 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №55-№56 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Огарково ПС 35/10кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Огарково ПС 35/10кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1095 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №82-83 в результате перекрытия проводов деревом (ели) сломанным под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, упавшим на провода из вне охранной зоны без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (ели) из вне охранной зоны на провода ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I в пролете опор №82-83 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1096 | 254 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-14 07:17 | 2021-09-14 10:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-26 к ТП-24 ПС Цементная произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-276 в ЦРП-2 к ТП-26 ф.631 ПС Цементная произошло в результате КЗ на КЛ-6кВ ТП-26 к ТП-24 ПС Цементная вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-26. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-24. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-26 к ТП-24 ф.631 ПС Цементная Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1097 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-14 07:10 | 2021-09-14 07:15 | 3.4.7.3.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Почепская в пролете опор №36-37 при сильном порывистом ветре. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС Почепская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Почепская в пролете опор №36-37 в пролете опор №36-37, при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Почепская ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Почепская в пролете опор №36-37. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1098 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-14 05:58 | 2021-09-14 06:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №25-26. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1099 | 270 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-14 05:00 | 2021-09-14 13:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3232 к ТП3221 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф609 в РП05 к ТП3232 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3232 к ТП3221 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф609 к ТП 3232. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП3232 к ТП3221 Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1100 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-09-14 04:57 | 2021-09-14 07:05 | 3.4.12.2.3, При обходе КВЛ 10 кВ Ф10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под спусками ВЛ 10 кВ к ТП № 139 от ЛР 10 кВ № 77, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-17 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ЦРП Галич обнаружено дерево, со следами электродугового перекрытия, лежащее на земле под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№8-13 - 8-14, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через дерево, ВЛ 10 кВ Ф 10-03 отключилась действием защит с неуспешным АПВ и РПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода спусков ВЛ 10 кВ к ТП № 139 от ЛР 10 кВ № 77, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№8-13 - 8-14, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-03 ЦРП 10/0,4 кВ №032 Галич. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ЦРП 10/0,4 кВ № 032 Галич, Ф 10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ЦРП 10/0,4 кВ № 032 Галич, Ф 10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
1101 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-14 04:56 | 2021-09-14 06:26 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1977 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №310 фазы "А" КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово, что привело при падении провода на траверсу опоры к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №310 фазы "А" КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово при падении провода на траверсу опоры из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1977 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №310 фазы "А" КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1977 г.в.) на ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1102 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-09-14 04:46 | 2021-09-14 04:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ПС 35/10 кВ Григорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №5/6-5/7 деревом, упавшим на провода ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Григорово из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №5/6-5/7 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Григорово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Григорово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1103 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-14 04:43 | 2021-09-14 04:46 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода на опоре №49 КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №49 КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1104 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-09-14 01:20 | 2021-09-14 08:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №12-13, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №12-13, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи . Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1105 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-14 00:50 | 2021-09-14 00:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №21 на ПС 35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-№28 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №21 на ПС 35/10кВ Тургиново в пролете опор №27-№28 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №21 на ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1106 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-13 23:15 | 2021-09-14 01:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1107 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-13 23:00 | 2021-09-13 23:40 | 3.4.10.1, Отключение В-10 кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10 кВ действием ДЗ на ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке ТН 2 10 кВ из-за перекрытия шин у втычных контактов фаз "А" и "В" из-за попадания на них мелкого животного (лягушка). | 4.12, В результате перекрытия шин у втычных контактов фаз "А" и "В" в ячейке ТН 2 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Ржев телом мелкого животного (лягушки), произошло междуфазное короткое замыкание, в результате чего В 10 кВ Т2 отключился действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое На ПС 110/35/10 кВ Ржев произвести уплотнение кабельных каналов на входе в ЗРУ 10 кВ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр помещения ПС 110/35/10 кВ Ржев с целью выявления мест проникновения животных внутрь оборудования. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра помещения ПС 110/35/10 кВ Ржев. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено
1108 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-09-13 22:41 | 2021-09-13 22:50 | 3.4.12.3, В результате грозового перенапряжения произошло отключение МВ-10 кВ Ф 10-02 ПС Медведица. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Повреждений оборудования нет. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. | 4.12, В результате перенапряжения при прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре № 1-3 Ф 10-02 ПС Медведица. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Медведица с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Медведица замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1109 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-13 21:20 | 2021-09-13 23:07 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-144 Ф-1 ПС Холмечи в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-144 Ф-1 ПС Холмечи в пролете опор №7-8 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-144 Ф-1 ПС Холмечи в пролете опор №7-8, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
1110 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-13 20:50 | 2021-09-13 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на фидере 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино стало однофазное замыкание при падении провода на траверсу в результате повреждения штыревого изолятора на опоре №151 вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (41 год), повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино был проведен 29.01.2021 электромонтером Буйского РЭС Дубовым А.В., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на опоре №151, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Поповым А.А. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=2,5 кВ) на фидере 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №151. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Сусанино 110/35/10 кВ Опора № 151 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №151 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №151 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1111 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-09-13 20:40 | 2021-09-13 20:56 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупецкая в пролете опор №143-144. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупецкая в пролете опор №143-144 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупецкая в пролете опор №143-144, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1112 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-13 20:05 | 2021-09-13 21:45 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-643 явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №5 вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 643 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4 -№5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-643. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-643 VN004-00095894 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 643 в пролете опор №4 -№5. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1113 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-09-13 19:57 | 2021-09-13 21:49 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф.10-15 ПС Катунино в пролете опор №65-66 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело дерева, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой ОВБ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Касание провода фазы "С" в пролете опор №65-66 ВЛ 10 кВ ф.10-15 ПС Катунино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-15 ПС Катунино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-15 ПС Катунино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1114 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-09-13 19:50 | 2021-09-13 21:40 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ввода от опоры № 1.13 до 1.14 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-257 Ф-Сутяг от РП Рябчи при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры №1.13 до 1.14 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-257 Ф-Сутяг от РП Рябчи, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-257 Ф-Сутяг от РП Рябчи. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры №1.13 до 1.14 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-257 Ф-Сутяг от РП Рябчи Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
1115 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-13 19:28 | 2021-09-13 21:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/2-8/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-8/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1116 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-13 18:50 | 2021-09-13 22:20 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ №11 в РП29 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП393-ТП392 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП393-ТП392 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на участк КЛ 10кВ ТП393-ТП392 KS010-0004092 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП393-ТП392 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП393-ТП392 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП393-ТП392 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП393-ТП392 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1117 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-09-13 18:42 | 2021-09-13 20:41 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-236 Ф-106 ПС Щербиничи в пролёте опор №22-23 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-236 Ф-106 ПС Щербиничи в пролёте опор №22-23, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегорание ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 Л1 КТП-236 Ф-106 ПС Щербиничи VN004-93209702 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-236 Ф-106 ПС Щербиничи в пролёте опор №22-23. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1118 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-09-13 17:56 | 2021-09-13 18:03 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 28 - № 29 ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Сосновка, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф.10-03 ПС Сосновка от действия МТЗ, АПВ неуспешно, в дальнейшем от порывов ветра и под собственным весом дерево упало на землю. РПВ- успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф.10-03 ПС Сосновка от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Сосновка с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Сосновка устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1119 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-13 17:45 | 2021-09-13 18:30 | 3.4.8.1, Отключение В 10кВ №08 в РП51 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ ТП452(2)-ТП456(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ ТП452(2)-ТП456(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 452(2)-ТП456(2) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 452(2)-ТП456(2) дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ТП 452(2)-ТП456(2) Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1120 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-13 17:36 | 2021-09-13 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №36-37 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением дерева на землю, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
1121 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Бежицкая-ГПП БМЗ I цепь произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 9 фаза "С" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 110кВ Бежицкая-ГПП БМЗ I цепь на опоре № 9 фаза "С" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 8-9 ВЛ 110 кВ Бежицкая-ГПП БМЗ I цепь Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления № 8-9 ВЛ 110 кВ Бежицкая-ГПП БМЗ I цепь. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
1122 | 292 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-13 16:50 | 2021-09-13 20:25 | 3.4.12.2, В результате ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Почепская произошел пробой ПК на силовой трансформатор№2 ТП-42 | 4.11, Пробой ПК на силовой трансформатор№2 ТП-42 привел к КЗ и ограничению подачи электроснабжения потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по Ф1002 ТП-42 Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПК на трансформатор №2 в ТП-42 Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
1123 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-13 16:05 | 2021-09-13 16:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 614 ПС 110 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 614 ПС 110 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 614 ПС Майская ВЛ 0,4кВ №2 КТП 614 ПС Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 614 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 614 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1124 | 238 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-13 15:25 | 2021-09-13 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №95 ул. Союзная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП101 ф.4-й мкр. №1 ЗРУ ТЭЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП101 ф.4-й мкр. №1 ЗРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №95 ул. Союзная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1125 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-13 15:10 | 2021-09-13 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Лом ПС 35/10кВ Покров , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1126 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-09-13 15:10 | 2021-09-13 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-30 ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом, упавшем из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №99-100, под воздействием сильного ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №99-100 на участке от РЕК-30 ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоны, под воздействием сильного ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей, на участке от РЕК-30 до ЛР-137, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, на участке от РЕК-30 до ЛР-137 ВЛ 10кВ № 02 ПС Малей, угрожающих падением на ЛЭП, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1127 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-13 15:06 | 2021-09-13 16:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 370 (Григорьевское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №12-№13 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №12-№13 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 370 (Григорьевское) VN004-00090075 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №12-№13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 370 (Григорьевское). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 370 (Григорьевское) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1128 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-09-13 15:00 | 2021-09-13 15:46 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-205 Ф-1032 ПС Сещенская при сильном порывистом ветре, из-за срыва изолятора | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода,срывак изолятора произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-205 Ф-1032 ПС Сещенская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-205 Ф-1032 ПС Сещенская. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры №4 до №5 и закрепление изолятора ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-205 Ф-1032 ПС Сещенская Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
1129 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-13 14:51 | 2021-09-13 16:46 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветра падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-226 Ф-Уручье в пролете опор №2 - №3 и разрегулировка стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-226 Ф-Уручье в пролете опор № 2-№3, что привело к схлестыванию проводов и срабатыванию ПН-2 0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-226 Ф-Уручье в пролете опор №2-№4. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-226 Ф-Уручье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости). Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
1130 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-13 14:45 | 2021-09-13 19:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
1131 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-09-13 14:40 | 2021-09-13 16:32 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погар в пролете опор №187-188. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погар в пролете опор №187-188, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1010 ПС Погар от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погар в пролете опор №187-188 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1132 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-13 14:30 | 2021-09-13 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Давыдово деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Давыдово деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Давыдово деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Давыдово деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1133 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-13 14:30 | 2021-09-13 15:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-78 Ф-1002 ПС Косицы в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-78 Ф-1002 ПС Косицы в пролете опор №6-7 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-78 Ф-1002 ПС Косицы в пролете опор №6-7, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1134 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-13 14:24 | 2021-09-13 16:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Волга, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Волга. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Волга. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1135 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-13 14:20 | 2021-09-13 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1136 | 192 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-13 13:55 | 2021-09-13 14:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ ПС-21 Ф.11--ТП-1731 произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты на ТП-1731. | 4.1.3, Пробой изоляции кабельной муфты на ТП-1731 КЛ-6 кВ ПС-21 Ф.11--ТП-1731 произошел в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабельной муфты. на КЛ-6 кВ ПС-21 Ф.11--ТП-1731 КЛ-6 кВ ПС-21 Ф.11--ТП-1731 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ-6 кВ ПС-21 Ф.11--ТП-1731 последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1137 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-13 13:45 | 2021-09-13 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Спирево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Спирево" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Без повреждения оборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Спирево" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Спирево". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1138 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-13 13:38 | 2021-09-13 16:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Дмитровское село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Дмитровское село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Дмитровское село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Дмитровское село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1139 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-09-13 13:12 | 2021-09-13 14:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Плавица произошло по причине межфазного К.З. концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №40, в результате старения изоляции связи с длительным сроком эксплуатации более 38 лет, год ввода в эксплуатацию 1983, последний периодический осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Плавица проводилась 13.04.2021 г. Последние периодические испытания силового кабеля 10 кВ между опорами №40-41 проведено 10.05.2018 г. | 4.12, Межфазный пробой силового концевой кабельной муфты 10 кВ опора №40 на ВЛ 10кВ № 10 ПС Плавица произошёл по причине нарушения электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой концевой муфты на ВЛ 10кВ № 10 ПС Плавица VS010-0008531 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 10кВ № 10 ПС Плавица со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения кабелей на ВЛ 10кВ № 10 ПС Плавица устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Трусову А.В. провести внеплановый инструктаж по технической эксплуатации, направленного на соответствие эксплуатации электрооборудования в соответствие с НТД Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено
1140 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-13 12:55 | 2021-09-13 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №162-№163. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветке дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №162-№163. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветке дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1141 | 307 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-13 12:26 | 2021-09-13 13:06 | 3.4.9.3, механическое повреждение абонентской кабельной выкидки 0,4 кВ Сеть 2 ТП 240 - ул.Смидович, д. 4. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
1142 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-09-13 12:22 | 2021-09-13 14:17 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-3 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк, находящемся на балансе и обслуживании ОАО "Воронежнефтепродукт" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Воронежнефтепродукт"о приведении потребительского оборудования ТП-1-3 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1143 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-09-13 12:18 | 2021-09-13 14:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 35 ПС 110/35/10 Красный Холм произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия птицей (аистом) токоведущих частей ПР 10кВ ТП 10/0,4 № 109, опора № 2/3. | 4.12, В результате перекрытия птицей (аистом) токоведущих частей ПР 10кВ ТП 10/0,4 № 109, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре № 2/3, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10 кВ № 35 ПС 110/35/10 Красный Холм действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 35 ПС 110/35/10 Красный Холм на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 35 ПС 110/35/10 Красный Холм . Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1144 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.648 - РП-11 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1970 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф.648 - РП-11 2сек.ш. было проведено 06.12.2018 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11 2сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ ф.648 ПС Кострома-2 KS006-9440587 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11 2сек.ш. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11 2сек.ш. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г.
1145 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-13 10:40 | 2021-09-13 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Елизарово село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Елизарово село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Елизарово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Елизарово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1146 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-09-13 10:29 | 2021-09-13 10:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор № 6-7 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ КТП 325 Ф1 д. Раковка при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№325 д. Раковка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№325 д. Раковка по всей длине. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
1147 | 226 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-09-13 10:10 | 2021-09-13 13:10 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Стародуб ул. Спортивная д.26 на ВЛ 0,4кВ ф.7 КТП 11 ф.107 ПС Путевая | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Стародуб ул. Спортивная произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Спортивная д.26, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.7 КТП 11 ф.107 ПС Путевая Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Стародуб ул. Спортивная д.26 Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1148 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-09-13 10:07 | 2021-09-13 10:29 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№66-67, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-02 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№66-67, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1149 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-09-13 09:47 | 2021-09-13 11:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 028 (Баня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №5-№6 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №5-№6 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 028 (Баня) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 028 (Баня) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028 (Баня) Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028 (Баня) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1150 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-13 09:40 | 2021-09-13 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 (Жуково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 (Жуково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 (Жуково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1151 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-13 09:37 | 2021-09-13 13:21 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции кабеля произошло перекрытие фаз В и С.,( 1966г.выпуска).КВЛ-10кВ Ф-11 ПС Р.Брод | 4.1.3, В результате старения изоляции кабеля произошло перекрытие фаз В и С. на КВЛ-10кВ Ф-11 ПС Р.Брод | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10кВ Р.Брод по всей длине Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10кВ Р.Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1152 | 232 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-13 09:10 | 2021-09-13 16:15 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-74 Ф-612 ПС Дятьковскаяв пр. оп. №12-13 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-74 Ф-612 ПС Дятьковская в пр. оп. №12-13, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-74 Ф-612 ПС Дятьковская Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-74 Ф-612 ПС Дятьковская в пр. оп. №12-13 Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1153 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-13 08:53 | 2021-09-13 08:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-№26 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №25-№26 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1154 | 312 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-09-13 08:40 | 2021-09-13 11:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №23 ул.60 лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-60 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-6 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №23 ул.60 лет Октября. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1155 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-13 08:36 | 2021-09-13 12:18 | 3.4.7.3.5, Отключение СВ-10кВ №1-3 (с погашением 3 сек. шин 10кВ) на ПС 110/35/10кВ кВ Красный холм, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке СВ-10кВ №1-3, в результате пробоя изоляции проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "А", "В" и "С" ячейки СВ-10кВ №1-3 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования: мастер УСПС Бежецкой ПБ Малашин А.В. | 4.12, Пробой и повреждение изоляции проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "А", "В" и "С" ячейки СВ-10кВ №1-3 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм произошел по причине снижения их диэлектрических свойств в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования: мастер УСПС Бежецкой ПБ Малашин А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции проходных изоляторов ИПУ-10 фаз "А", "В" и "С" ячейки СВ-10кВ №1-3 на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10кВ и 3 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Красный Холм. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний на ПС 110/35/10кВ кВ Красный Холм устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объемы и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1156 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-13 08:28 | 2021-09-13 08:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Попадьино действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №35/50-35/51. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №35/50-35/51 ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Попадьино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Попадьино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Попадьино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1157 | 230 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-13 07:10 | 2021-09-13 15:15 | 3.4.10.1, Повреждение 2ПК произошло в результате проникновения животного в ТП-21 ф. 1011 ПС Нерусса. | 4.13, Отключение ТП-21 ф. 1011 ПС Нерусса.произошло в результате повреждения 2ПК в ТП-21. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ТП-21 ф. 1011 ПС Нерусса. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене 2ПК ВЛ 10кВ кВ ТП-21 ф. 1011 ПС Нерусса. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено
1158 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-13 06:29 | 2021-09-13 06:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №20-21 на провода ВЛ-10кВ, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15 из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17(0) ПС №15 Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
1159 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка явилось однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 37, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 37, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 32-42 на ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
1160 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "А" на опоре № 140 по причине перекрытия гирлянды изоляторов при выпадении росы из-за перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, На опоре № 140 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Сеймская произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" при выпадении росы без разрушения изоляции. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на участке опор №№ 138-142 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Сеймская. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 138-142 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Сеймская. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №№ 138-142 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Сеймская. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ на участке опор №№ 138-142 ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Сеймская разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
1161 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Аннинская-1 явилось однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 249, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 249, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Аннинская-1. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Аннинская-1 по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 239-259 на ВЛ 110 кВ Аннинская-1. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленных загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 249 ВЛ 110 кВ Аннинская-1 . Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Аннинская-1, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
1162 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-13 01:05 | 2021-09-13 01:38 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 0,4 кВ "ТП 503-ж.д.№7/20,ул.Чаплина" явилось повреждение в сетях потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании ж.д.№7/20 ул.Чаплина. (ОАО Жилищник) Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
1163 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-09-13 00:58 | 2021-09-13 03:07 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 33 ул. Фурманова в РУ 0,4 кВ ЗТП № 31 Фурманова отключен АВ 0,4 кВ Ф-Полевая. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 31 Фурманова Ф-Полевая в месте возникновения пожара жилого дома №33 ул. Фурманова. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 31 Фурманова Ф-Полевая принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1164 | 269 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-13 00:35 | 2021-09-13 03:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3137 к ТП3136 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 в РП15 к ТП3234 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3137 к ТП3136 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП15 Ф611 к ТП3234. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3137 к ТП3136. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1165 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-13 00:31 | 2021-09-13 02:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 349 (Климатино почта) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 349 (Климатино почта). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 349 (Климатино почта) пролете опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 349 (Климатино почта) Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Сотникову М.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено
1166 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-12 21:16 | 2021-09-12 22:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-622 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 5-6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 622 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №5 -№6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 622 в пролете опор №5-№6 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1167 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-09-12 20:55 | 2021-09-12 22:49 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-402 ТП004 1018 ПС 110/10кВ Вязьма 2 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №22 - №23 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ Л-402 ТП004 1018 ПС 110/10кВ Вязьма 2 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №22 - №23 (снята штангой), провода целы. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-402 ТП 0004 Л-1018 ПС Вязьма-2 направить письмо-претензию в адрес администрации г. Вязьма с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Заводской. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1168 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-12 18:25 | 2021-09-12 18:30 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, произошло нарушение электрической изоляции фазы "В" и "С" в пролёте опор № 64-65,что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор № 64-65 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь между фазой "В" и "С" из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1169 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-09-12 16:50 | 2021-09-12 17:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-120 Ф-1001 ПС Усожа в пролете опор №1.4-1.5. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-120 Ф-1001 ПС Усожа в пролете опор №1.4-1.5 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-120 Ф-1001 ПС Усожа в пролете опор №1.4-1.5, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Не выполнено
1170 | 237 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-09-12 16:38 | 2021-09-12 19:44 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Карховская с питающим проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП66 ф.142 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП66 ф.142 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Карховская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
1171 | 268 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-12 16:25 | 2021-09-12 20:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0281 к ТП0398 2 с.ш. произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф644 в РП01 к ТП0281 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП2169 к ТП2272 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 кТП0281. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0281 к ТП0398 2 с.ш. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1172 | 193 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-12 15:20 | 2021-09-12 16:02 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ - 6 кВ ТП-294---ТП-1118 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ - 6 кВ ТП-294---ТП-1118 . | 4.1.3, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ - 6 кВ ТП-294---ТП-1118 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на ТП-906Н ВН в сторону ТП-907 ТП-906Н ВН в сторону ТП-907 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабеля КЛ - 6 кВ ТП-294---ТП-1118 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1173 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-09-12 15:09 | 2021-09-12 16:10 | 3.4.8.5.2, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-729 ПС 35 кВ Митрофановка произошло по причине схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-21, в результате обрыва провода фазы "А" на опоре №20, при наезде на нее стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-21 ВЛ 0,4 кВ. №3 от ТП-729 ПС 35 кВ Митрофановка произошло по причине механического воздействия на опору №20 в результате наезда на нее стороннего автотранспорта из-за чего произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №20. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 729 ПС 35 кВ Митрофановка с откапыванием их на глубину до 0,6 м и верховой осмотр опоры №20 с оценкой состояния опор, арматуры и изоляции. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам обследования стойки опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 729 ПС 35 кВ Митрофановка и верхового осмотра опоры № 20 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
1174 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-09-12 14:32 | 2021-09-12 16:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП162 (Калитино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №2 ТП162 Калитино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП162 Калитино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
1175 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-09-12 14:10 | 2021-09-12 14:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения РЕК-40 на участке ВЛ-10кВ №.17 ПС "Бутырки" от РЕК-40 до ЛР 106 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. в пролете опор №254-255, в следствие не своевременного выявления разрегулировки проводов в одном пролёте, и воздействия массового скопления птиц на проводах. | 4.12, Причиной нарушения электрической изоляции на участке ВЛ-10кВ яч.17 ПС "Бутырки" от РЕК-40 до ЛР 106 произошло по причине разрегулировки проводов в одном пролёте №254-255 в результате временного схлёста проводов фаз "В" и "С", при воздействии скопления птиц на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление провиса провода на ВЛ-10кВ №17 Красный горняк ПС Бутырки | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр участок ВЛ №17 ПС Бутырки от РЕК-40 до ЛР-106 со всеми отпайками на предмет выявления дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления дефектов на участке ВЛ №17 ПС Бутырки от РЕК-40 до ЛР-106 , которые могут повлиять на снижение и надёжности электроснабжения потребителей, произвести устранение в кротчайший срок Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1176 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-12 13:20 | 2021-09-12 15:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №1-2-№1-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №430 Севрюково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №1-2-№1-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №430 Севрюково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №430 Севрюково по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №430 Севрюково и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
1177 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-12 12:57 | 2021-09-12 13:48 | 3.4.9.3, Отключение выключателя В-10 кВ Т-2 (с погашением 2 секции шин 10кВ) на ПС 110/10 кВ Пролетарская произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейки фидера №26 отходящей абонентской КВЛ-10кВ (МУП Тверьгорэлектро). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому директору "Завод электроаппаратуры" о необходимости приведения ВЛ-10кВ ф. № 26 ПС 110/10кВ Пролетарская в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
1178 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-12 12:54 | 2021-09-12 16:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" на опоре 33 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Паньково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" на оп.33 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Паньково", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Паньково" по всей длине. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Паньково недостатки включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
1179 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-09-12 12:50 | 2021-09-12 13:05 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-77 РП Толвинка в пролетах опор № 11-12 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-77 РП Толвинка в пролетах опор № 11-12 , что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-77 РП Толвинка ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-77 РП Толвинка | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-77 РП Толвинка в пролетах опор № 11-12. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
1180 | 291 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-12 12:33 | 2021-09-12 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №102 ул. Стародубская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-5 ф.1025 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП56 ф.1025 с медным проводом потребителя на доме №102 ул. Стародубская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-5 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом 102 ул. Стародубская ВЛ-04,4 кВ ф.3 ТП-5 Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1181 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-09-12 12:30 | 2021-09-12 13:28 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования потребителей электрической энергии привело к отключению ВЛ-0,4 Л2 ТП-321 Ф-104 ПС Бобовичи. | 4.12, Нарушение электрической изоляции при повреждении оборудования потребителя, запитанного от опоры №6 ВЛ-0,4 Л2 ТП-321 Ф-104 ПС Бобовичи. | Мероприятие: Организационное Письменно обратиться к владельцу электроустановки - о приведении электроустановки в соответствии с ПУЭ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1182 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-12 12:27 | 2021-09-12 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60-61 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролетах опор №60-61 из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1183 | 194 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-12 12:20 | 2021-09-12 13:23 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ - 6 кВ ТП-294---ТП-1118 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ - 6 кВ РП-74 ВВ Ф.55 ПС-16. | 4.1.3, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ - 6 кВ РП-74 ВВ Ф.55 ПС-16.произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на РП-74 ВВ Ф.55 ПС-16 РП-74 ВВ Ф.55 ПС-16 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабеля КЛ-6кВ РП-74 ВВ Ф.55 ПС-16 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1184 | 195 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-12 12:20 | 2021-09-12 13:10 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ - 6 кВ РП-51 ВВ ТП-1576 (Ф.51) произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ - 6 кВ РП-51 ВВ ТП-1576 (Ф.51). | 4.1.3, Пробой изоляции между жилами кабеля РП-51 ВВ ТП-1576 (Ф.51) произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на РП-51 ВВ ТП-1576 (Ф.51) РП-51 ВВ ТП-1576 (Ф.51) | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабеля КЛ -6 РП-51 ВВ ТП-1576 (Ф.51) с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1185 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-12 12:12 | 2021-09-12 12:40 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 811 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №96А по ул.Пушкина, запитанного от опоры №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1186 | 234 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-12 12:12 | 2021-09-12 15:15 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4556 ф.607 РП-41, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4556 ф.607 РП-41 Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено
1187 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-09-12 11:27 | 2021-09-12 11:54 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-61 Ф-5 РП Толвинка в пролетах опор № 1.2-1.1.1 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-61 Ф-5 РП Толвинка в пролетах опор № 1.2-1.1.1, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-61 Ф-5 РП Толвинка ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-61 Ф-5 РП Толвинка | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-61 Ф-5 РП Толвинка в пролетах опор № 1.2-1.1.1. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1188 | 298 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-09-12 11:10 | 2021-09-12 14:30 | 3.4.12.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 ул.Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №13 ул.Пушкина | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
1189 | 225 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-09-12 11:03 | 2021-09-12 14:37 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Гагарина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-30 ф.106 ПС Путевая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-30 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Гагарина . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-30 ф. 106 ПС Путевая Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
1190 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-09-12 10:58 | 2021-09-12 16:41 | 3.4.7.3.4, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Н. Кисляй произошло по причине обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 106-107 при падении на него сухостойного дерева из охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной замыкания на "землю" на ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Н. Кисляй послужил обрыв и падение на землю провода фазы "А", в пролете опор № 106-107, в результате падения на него сухостойного дерева, обломленного порывами ветра до 9 м/сек. из охранной зоны ВЛ. Так же в результате механического воздействия на провод сухостойного дерева произошел срыв с места крепления изолятора фазы "А" на опоре №106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухостойных деревьев в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №106-107 на ВЛ-10-1 ПС Н.Кисляй VS010-0004013 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бутурлиновского РЭС Булавинов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Н. Кисляй, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бутурлиновского РЭС Булавинов В.С. Состояние: Не выполнено
1191 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-09-12 10:50 | 2021-09-12 12:32 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дружба, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С", в пролете опор №5-6, в результате падения на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 13 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С", в пролете опор №5-6, ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дружба, произошло в результате механического воздействия при падении на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 13 м/сек., с дерева распложенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Дружба по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Дружба , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
1192 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-09-12 10:44 | 2021-09-12 12:19 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ввода в дом от опоры № 26 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-199 Ф-1032 ПС Сещенская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода в дом от опоры №26 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-199 Ф-1032 ПС Сещенская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-199 Ф-1032 ПС Сещенская. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №26 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-199 Ф-1032 ПС Сещенская Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Не выполнено
1193 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-09-12 10:30 | 2021-09-12 12:22 | 3.4.7.3.5, Отключение КТП №596 произошло по причине разрушения проходного изолятора фазы "С", с затеканием воды через проходной изолятор с последующим перекрытием проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", с перегоранием предохранителей 10 кВ на ошиновке в сторону силового трансформатора 250 кВА в следствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Ввод в эксплуатацию 01.01.1968 год. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации проходных изоляторов ф. "А", "В", "С" на КТП №596 с перегоранием предохранителей ПК 10кВ фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КТП 10кВ №596 ВЛ Чистые пруды ПС Березня TP010-0047559 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП со сроком службы более 10 лет по ЛЭП 10кВ Чистые пруды на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние проходных изоляторов. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КТП по ЛЭП 10кВ Чистые пруды устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО,КР) Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Не выполнено
1194 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-09-12 10:29 | 2021-09-12 10:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-280 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-280 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №6-7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-280 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1195 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2021-09-12 10:26 | 2021-09-12 11:36 | 3.4.8.2, Совместная комиссия расследующая причины возникновения данного технологического нарушения выявила следующее: 1) причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-Бобров-тяговая явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом ф. "С" и металлическим корпусом крупногабаритного сельскохозяйственного комбайна, выполняющего маневры под проводами ВЛ в пролете опор № 176-177; | 4.12, Однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом ф. "С" и металлическим корпусом крупногабаритного сельскохозяйственного комбайна, выполняющего маневры под проводами ВЛ в пролете опор № 176-177 явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-Бобров-тяговая | Мероприятие: Организационное Направить руководству АО "ХРЕНОВСКОЙ КОННЫЙ ЗАВОД" памятку предупреждение о порядке производства работ в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника СЛЭП Новиков А.Д Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено- Бобров-тяговая по всей протяженности на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ел.Колено-тяговая - Бобров-тяговая , в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
1196 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-12 09:35 | 2021-09-12 11:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 174 (Станилово сушилка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 174 (Станилово сушилка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1197 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №4.7-4.8 ВЛ-10кВ Ф-1006 от ПС Яковская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №4.7-4.8 ВЛ-10 кВ Ф-1006 от ПС Яковская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1006 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-1006 от ПС Яковская в пролете опор №4.6-4.8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1198 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-12 09:22 | 2021-09-12 11:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 25-26 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-6 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 25-26 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-6 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-6 по всей длине. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Состояние: Не выполнено
1199 | 296 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-09-12 08:50 | 2021-09-12 12:30 | 3.4.12.2, В результате воздействия погодных условий произошло отгорание шлейфа на ВЛ10кВ ф1006 ПС Дубровская оп №39.7.1 | 4.13, Отключение ВЛ 10кВ Ф 1006 в результате отгорание шлейфна на ВЛ 10кВ ЛР-15 ф 1006 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ 10кВ ЛР-15 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
1200 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-12 08:35 | 2021-09-12 09:42 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Светово в пролете опор №184-185. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Светово в пролете опор №184-185 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Светово в пролете опор №184-185, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
1201 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-09-12 08:30 | 2021-09-12 13:00 | 3.4.7.3.5, Замыкание на "землю" вызвавшее нарушение режима работы ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ А. Донская произошло по причине срыва изолятора фазы "В" с места крепления на опоре №223 и опускания провода на заземленную траверсу. Срыв изолятора и его разрушение в результате удара о траверсу, произошел из-за разрушения полиэтиленового колпачка, произошедшего в результате изменения эксплуатационных свойств материала колпачка, в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Причиной замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ А. Донская послужило опускание провода фазы "В" на заземленную траверсу. Опускание провода произошло из-за срыва с места крепления изолятора и его разрушения при ударе о траверсу. Срыв изолятора фазы "В" на опоре №223 произошел по причине разрушения полиэтиленового колпачка, потерявшего свои эксплуатационные свойства, при воздействии неблагоприятных природных факторов, в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие колпачков крепления изоляторов с изменившимися в процессе длительного срока эксплуатации свойствами на опоре №223 на ВЛ-10-3 ПС А.Донская VS010-0002798 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ А.Донская по всей длине при помощи бинокля, на предмет выявления дефектных колпачков крепления изоляторов. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ А.Донская, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Не выполнено
1202 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-09-12 08:30 | 2021-09-12 09:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф.1 КТП 51 ф.1012 ПС Летошники в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ ф.1 КТП 51 ф.1012 ПС Летошники в пролете опор №9-10, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф.1 КТП 51 ф.1012 ПС Летошники в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1203 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-09-12 07:50 | 2021-09-12 10:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Запрудское по ТУ послужило однофазное замыкание на землю на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Запрудское в результате отгорания провода фазы "А" на опоре № 109 в следствии термического воздействия (костра) посторонним лицом. | 4.10, Отгорание провода фазы "А" на опоре №109 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Запрудское произошло в следствии разведения костра под проводами ВЛ в пролете опор №109-110 посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди населения и организаций об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
1204 | 306 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-12 07:37 | 2021-09-12 07:37 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ПС 49 Ф.2 - РП 37 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 49 ф.2 - РП 37. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1205 | 305 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-12 07:17 | 2021-09-12 08:08 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 659. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 659, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 29 - ПС 219 ф. 28. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1206 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская с отпайками II цепь произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 61 фаза "В" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская с отпайками II цепь на опоре № 61 фаза "В" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 60-61 ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками II цепь. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры № 60-61 ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками II цепь. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
1207 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-09-12 06:01 | 2021-09-12 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-5 - №9-6 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10 в пролете опор №9-5 - №9-6, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ №10 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1208 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А"на опоре № 384 по увлажненной паутине. Увлажнение паутины вызвано утренним резким понижением температуры воздуха относительно температуры, имевшей место накануне и державшейся вплоть до ночного времени | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 384 по увлажненной паутине. | Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 384 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной замер сопротивления контура заземления на опорах № 380-388 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений заземляющих устройств, при выполнении внеочередного замера сопротивления контуров заземлений на опорах №380-388 ВЛ ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7, наметить мероприятия по их устранению, включить в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено
1209 | 267 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-12 05:04 | 2021-09-12 08:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3180 к ТП3131 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф602 в РП23 к ТП3242 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3180 к ТП3131 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП23 Ф602 к ТП3242. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3180 к ТП3131 Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1210 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-09-11 23:35 | 2021-09-11 23:48 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №11 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия жил кабеля в концевой воронке ТП №95 РУ-6кВ ячейка к Т1, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля концевой воронки в ТП №95 РУ-6кВ ячейка к Т1 КЛ 6кВ №11 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ТП №95 РУ-10кВ ячейка к Т1 на КЛ 6кВ №11 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6кВ ТП 6/0,4кВ ячейки к Т1, 2, запитанных от КЛ-6кВ №11 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-6кВ ТП 6/0,4кВ ячейки к Т1, 2, запитанных от КЛ-6кВ №11 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1211 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-09-11 22:17 | 2021-09-11 23:14 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 333 ф. 611 ПС Юбилейная в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 333 ф. 611 ПС Юбилейная в пролете опор №19-20, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 333 ф. 611 ПС Юбилейная в пролете опор №19-20, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1212 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-11 22:07 | 2021-09-11 23:17 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-2 Л2 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-2 Л2 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-2 Л2 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1213 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-11 23:07 | 2021-09-11 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Борок, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-№53 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-№53 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Борок. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Борок. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1214 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-11 18:31 | 2021-09-11 18:58 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1сек.ш. на целом месте (кабель 1990 года). Последние плановые испытания были проведены 20.05.2019 мастером бригады по испытаниям и измерениям Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил на участке КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ ф. 10-02 ПС Давыдовская-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1сек.ш. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1сек.ш. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1215 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-11 17:44 | 2021-09-11 18:04 | 3.4.10.2, 1. Отключение Т1 действием ДЗТ на ПС 35/10кВ Дубровка произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия токоведущих частей неизолированного шинного моста 10кВ Т1 в результате попадания птицы на шинный мост 10кВ Т1. 2. Отключение ВЛ 35кВ Великий Октябрь - Дубровка произошло по причине работы ОД/КЗ на ПС 35/10 Дубровка. | 4.12, 1. В результате попадании птицы на токоведущие части неизолированный шинного моста 10кВ трансформатора Т1 на ПС 35/10кВ Дубровка, возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию электрической изоляции шинного моста 10 кВ Т1, что привело к отключению Т1 на ПС 35/10кВ Дубровка действием ДЗТ. 2. Отключение ВЛ 35кВ Великий Октябрь - Дубровка произошло по причине работы ОД/КЗ на ПС 35/10 Дубровка. | Мероприятие: Организационное подать заявку на получение изолированной ленты для изоляцию шинного моста 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Дубровка Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При получении изолированной ленты произвести изоляцию шинного моста 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Дубровка Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
1216 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-11 17:00 | 2021-09-11 18:13 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 18 - № 19, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. р-н на ТП № 419. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. р-н ТП-419. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-419 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-419 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1217 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-11 15:29 | 2021-09-11 16:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-605 ПС Смоленск-2 явилось повреждение на потребительской (ведомственной) КЛ 6 кВ "Л 605 ПС Смоленск-2 - РП 6кВ ЗАО "ЖБИ-2". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ЗАО "ЖБИ-2") о приведении ведомственных электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС Шершевенков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1218 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-11 14:39 | 2021-09-11 15:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №53-54 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Бор, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1219 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, При выполнении расследования причин возникновения аварийного отключения ВЛ 110 кВ Химмаш-2 комиссией было выявлено, что произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом анкерной петли фазы "А" и траверсой на опоре № 18, в следствии падения проволоки с траверсы занесенной на неё ранее птицами, в результате чего возникло однофазное короткое замыкание, которое и вызвало вышеуказанное аварийное отключение. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Химмаш-2 по всей длине ВЛ на наличие посторонних предметов, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Химмаш-2 в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено
1220 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-09-11 13:20 | 2021-09-11 14:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии (Смоленского ЭСУ) - ведомственного ТП 200П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово явилось письмо-претензию в адрес потребителя электрической энергии (Смоленского ЭСУ), владельца ведомственного ТП 200П. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
1221 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-11 13:18 | 2021-09-11 15:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Холмечи в пролете опор №43-44. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Холмечи в пролете опор №43-44 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Холмечи в пролете опор №43-44, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
1222 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-11 13:15 | 2021-09-11 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сараево ферма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сараево ферма в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сараево ферма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сараево ферма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
1223 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-11 12:55 | 2021-09-11 13:26 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Простор" в охранной зоне КЛ, при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ ТП-195 - ТП-889. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-195 - ТП-889 было проведено 13.07.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Простор" произошло повреждение КЛ-6 кВ ТП-195 - ТП-889. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Простор". Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Простор". Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1224 | 266 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-11 12:55 | 2021-09-11 16:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1238 к ТП1078 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф607 в РП09 к ТП1237 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1238 к ТП1078 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 к ТП1237. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1238 к ТП1078 Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1225 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-11 12:40 | 2021-09-11 14:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 0,4 кВ ТП 688 -д.8,ул Тухачевского явилось повреждение потребительского кабеля 0,4кВ на Смоленский колледж связи. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
1226 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-11 12:40 | 2021-09-11 14:26 | 3.4.8.5.2, В результате наезда на опор №24 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи стороннего с/х транспорта произошел излом ж/б опор и обрыв проводов в пролёте опор №23-25. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва проводов в пролёте опор №23-25, в результате наезда на опоры №24 стороннего с/х транспорта. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1227 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-11 12:19 | 2021-09-11 17:45 | 3.4.10.2, В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами на опоре №261, КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10кВ Мценск произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при перекрытии воздушного промежутка между проводами через тело птицы на опоре №261, КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10кВ Мценск произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1228 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-09-11 12:07 | 2021-09-11 13:57 | 3.4.7.3.4, Причиной технологического нарушения на ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате падения, с границы охранной зоны на крайний провод фазы "А" в пролете опор №49 - №50 с его обрывом из-за несвоевременно вырубленного дерева. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ЛР 17 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи послужило механическое воздействие при падении сломанного дерева на крайний провод фазы "А" в пролете опор №49 - №50 с последующим обрывом данного провода марки АС-35 и нарушением изоляции между проводом и землёй с возникновением однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка дерева в пролете опор №№49-50 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи на ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №49 - №50 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
1229 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-09-11 11:56 | 2021-09-11 13:28 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово установлено, что от воздействия грозового перенапряжения, при прохождении грозового фронта произошел обрыв провода в пролете опор № (1-48)-(1-50). Провод при падении лег на землю, что привело к однофазному замыканию на "Землю". Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, От воздействия грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта произошел обрыв провода в пролете опор № (1-48)-(1-50), в следствии чего произошло отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово. | Мероприятие: Техническое Провести обследование опор № (1-48)-(1-50) ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Антропово, подвергшихся протеканию тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опор № (1-48)-(1-50) ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1230 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-09-11 11:17 | 2021-09-11 12:21 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1519 с. Екатериновка. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1519 с. Екатериновка. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1519 с. Екатериновка. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1519 с. Екатериновка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1231 | 229 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-11 10:40 | 2021-09-11 14:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №20 ул. Вяльцевой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-35 ф.1032 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-35 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Вяльцевой. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №20 ул. Вяльцевой. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено
1232 | 227 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-11 10:30 | 2021-09-11 13:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №40 ул. Алмазная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-73 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-73 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №40 ул. Алмазная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
1233 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-11 10:28 | 2021-09-11 10:43 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-184 явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2/1 - №2/2 вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-184 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2/1 - №2/2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2/1 - №2/2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-184. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-184 VN004-00133858 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете №2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 184 Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1234 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 414 ПС Северная в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ № 414 ПС Северная - РП 56 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. ПС Северная: работа МТЗ правильно, АПВ выведено РП 56: работа АВР правильно, успешно. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ № 414 ПС Северная - РП 56 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. ПС Северная: работа МТЗ правильно, АПВ выведено РП 56: работа АВР правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 414 ПС Северная с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6кВ № 414 ПС Северная нарушения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1235 | 272 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-11 09:16 | 2021-09-11 12:20 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание АВ-100А, ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-704, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». ТП-704 ф.2 Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене АВ-100А, ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-704 Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1236 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-09-11 08:29 | 2021-09-11 10:06 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф.10-01 от ПС Рудино обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №9, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температуры окружающего воздуха, тяжения проводов из-за налипания снега) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.1.3, Из-за сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №9 ВЛ 10кВ ф. 10-01 от ПС Рудино, на фазе "В", в результате этого произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №9 ф.10-01 от ПС Рудино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение крепления провода на опоре №9 ВЛ 10кВ ф. 10-01 от ПС Рудино. | Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №9 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 от ПС Рудино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 10-01 от ПС Рудино с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-01 от ПС Рудино при их наличии. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1237 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-09-11 07:50 | 2021-09-11 09:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кB Ф № 2 Е-237 п. Солидарность в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кB Ф № 2 Е-237 п. Солидарность в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кB Ф № 2 Е-237 п. Солидарность. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кB Ф № 2 Е-237 п. Солидарность устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1238 | 235 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-09-11 07:25 | 2021-09-11 14:34 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание АВ-100А, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП43 ф.117 ПС Климово , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене АВ-100А, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП43 ф.117 ПС Климово. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
1239 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Придонская-Подгорное-тяговая, явилось однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 6 по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Из-за загрязненной ранее продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 6 ВЛ 110 кВ Придонская-Подгорное-тяговая произошло её поверхностное перекрытие и как следствие возникло однофазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Подгорное-тяговая по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 0-16 на ВЛ 110 кВ Придонская - Подгорное-тяговая. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Придонская - Подгорное-тяговая. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Подгорное-тяговая , в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
1240 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-11 03:54 | 2021-09-11 07:04 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10кВ №18 на ПС 35/10кВ кВ Городня, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке В-10кВ №18, в результате пробоя изоляции ТТ ТОЛ-СВЭЛ фаз "А", "С" с перекрытием ВДК 10 вячейке из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1998 года. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования: мастер УСПС Тверской ПБ Холоденин Б.В. | 4.12, Пробой и повреждение изоляции ТТ ТОЛ-СВЭЛ фаз "А", "С" ячейки В-10кВ №18 ПС 35/10 кВ Городня с перекрытием камер ВДК 10 произошел по причине снижения их диэлектрических свойств в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1998 года, что привело к отключению выключателя действием ТО при попытке РПВ. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования: мастер УСПС Тверской ПБ Холоденин Б.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования В-10 кВ в ячейке №18 на ПС 35/10 кВ Городня на ПС 35/10 кВ Городня, Несвоевременная замена изношенного оборудования трансформаторов тока фаз "А" , "С" в ячейке №18 на ПС 35/10 кВ Городня на ПС 35/10 кВ Городня | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10кВ кВ Городня. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СП Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний на ПС 35/10кВ кВ Городня устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СП Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему персоналу Тверского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объемы и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СП Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
1241 | 265 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-11 00:05 | 2021-09-11 09:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0362 к ТП0141 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф605 в РП17 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0362 к ТП0141 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП17 по Ф605 к ТП 0303. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0362 к ТП0141. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1242 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-11 00:04 | 2021-09-11 06:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №247-248 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с дальнейшем падение дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №247-248 ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1243 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-09-10 23:54 | 2021-09-11 00:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №55-56, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода в пролете опор №55-56 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №55-56, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (172). Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (172). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1244 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-09-10 23:18 | 2021-09-11 02:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ № 33 ПС 35/10/6кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия шлейфов 6кВ СТП 6/0,4кВ Победа запитанной от ВЛ-6кВ № 33 ПС 35/10/6кВ №9 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ТП 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на шлейфа 6кВ из вне охранной зоны СТП 6/0,4кВ Победа запитанной от ВЛ-6кВ № 33 ПС 35/10/6кВ №9 веткой, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ № 33 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 33 ПС 35/10/6 кВ №9. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ № 33 ПС 35/10/6 кВ №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1245 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-10 21:30 | 2021-09-10 23:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 Шестихино Ц. У. в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №7 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №7 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 Шестихино Ц. У. ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 Шестихино Ц. У. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 Шестихино Ц. У. с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 Шестихино Ц. У. в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1246 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-10 21:27 | 2021-09-10 22:02 | 3.4.7.3.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари послужило выявленное при внеочередном осмотре под опорой №4 древесно-кустарниковая растительность (ДКР), угрожающая возможным перекрытием проводов фаз "А" и "С". | 4.12, При сильных порывах ветра возможно касание ветками ДКР проводов фаз "А" и "С" под опорой №4 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1247 | 196 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-10 20:03 | 2021-09-10 21:27 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ - 6 кВ РП-6 ВВ Ф.211 ПС-2 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ - 6 кВ РП-6 ВВ Ф.211 ПС-2. | 4.1.3, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 РП-6 ВВ Ф.211 ПС-2 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на РП-6 ВВ Ф.211 ПС-2 РП-6 ВВ Ф.211 ПС-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабеля КЛ - 6 кВ РП-6 ВВ Ф.211 ПС-2 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1248 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-10 19:47 | 2021-09-10 19:54 | 3.4.10.1, Обесточение потребителей, запитанных от ТП 10/0,4кВ №892 Прокуратура произошло в результате междуфазного КЗ в момент перекрытия животным (крысой )рамы предохранителей 0,4 кВ ввода Т-2 и отключения АВ-0,4 кВ Т-2. | 4.12, В результате междуфазного КЗ в момент перекрытия животным (крысой )рамы предохранителей 0,4 кВ ввода Т-2 ТП 10/0,4кВ №892 Прокуратура произошло нарушение электрической изоляции в связи с чем произошло отключение АВ-0,4 кВ Т-2 в ТП 10/0,4кВ №892 Прокуратура. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №892 Прокуратура с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ №892 Прокуратура. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1249 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-10 19:03 | 2021-09-10 20:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, упавшей из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №295 Тельчье ул.Мира, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №295 Тельчье ул. Мира, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №295 Тельчье ул. Мира по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №295 Тельчье ул. Мира и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1250 | 304 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-10 18:53 | 2021-09-10 18:53 | 3.4.7.2, Сгорел предохранитель на ТН-1. | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Произвести замену предохранителя на ТН-1. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1251 | 303 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-10 18:53 | 2021-09-10 18:53 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 71 - РП 68 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 71 - РП 68. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г.
1252 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-09-10 18:45 | 2021-09-10 18:51 | 3.4.10.2, Перекрытие токоведущих частей ВЛ на опоре №72 птицей, что и стало причиной К.З с отключением ВЛ-10кВ №01 от ПС 35 кВ Сухотинская | 4.12, При попытке сесть на опору №72 птица приблизилась к токоведущим частям ВЛ на недопустимое расстояние, вознило КЗ через тело птицы и проводов двух фаз ВЛ. Тело поражённой птицы осталось висеть на проводах , что и стало причиной отключения ВЛ действием МТЗ с неуспешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре № 72 ВЛ 10кВ № 01 ПС Сухотинская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же провести осмотр всей ВЛ. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1253 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-10 18:21 | 2021-09-10 20:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Лацкое. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Лацкое. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1254 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-09-10 18:06 | 2021-09-10 19:57 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи в пролёте опор №103-104. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи, в пролёте опор №103-104, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Бобовичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи в пролете опор №103-104. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1255 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-09-10 17:55 | 2021-09-10 18:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП 64Л до РП 1Л. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 67 лет. Последние испытания проведены 22.04.2021 г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи на участке от ТП 64 Л до РП 1Л произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи VS006-0000049 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от ТП 64 Л до ТП 1Л яч. №8 ПС «Грязи-Город» Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1256 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-10 17:42 | 2021-09-10 18:03 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре падение ветки на провода от опоры № 10-11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-132 Ф-1023 ПС хмелево из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса, под воздествием упавшей ветки фазного провода от опоры № 10-11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелево, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелево. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 10-12 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелево Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
1257 | 228 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-10 16:00 | 2021-09-10 19:05 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.1, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло не срабатывание ВА в ПУ ул. Индустриальная дом 25, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям ф.6 ТП37 ф.1012 ПС Нерусса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Не выполнено
1258 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-09-10 15:40 | 2021-09-10 17:25 | 3.4.9.3, Повреждение РЩ 0,4кВ ДКП (на балансе потребителя) привело к короткому замыканию ВЛ-0,4 кВ Л № 2 от ТП № 126 ДКП перегоранию ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца ДКП с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г.
1259 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-10 15:25 | 2021-09-10 18:05 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №8-9 отпайки от опоры №199, вызванного разрушением подвесного изолятора фазы «В» на опоре №8 отпайки от опоры №199 при длительном сроке эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение подвесного изолятора фазы «В» на опоре №8 отпайки от опоры №199 произошло из-за длительного срока эксплуатации подвесного изолятора марки ПФ-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ и разрушение подвесного изолятора фазы «В» на опоре №8 отпайки от опоры №199 на ВЛ-10 №4 ПС Губари 35/10 VS010-0004916 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари разработать мероприятия по устранению дефектов. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1260 | 263 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-10 14:57 | 2021-09-10 18:31 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №36 ул. Белобережская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.11 ТП-2240 РП30 Ф625 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.11 ТП2240 РП30 Ф625 с медным проводом потребителя на доме №36 ул. Белобереская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1261 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-10 14:00 | 2021-09-10 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 359 (Кременево 3 АВМ) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 359 (Кременево 3 АВМ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 359 (Кременево 3 АВМ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1262 | 197 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-10 13:46 | 2021-09-10 15:20 | 3.4.7.3.1, Отключение В КЛ-6кВ Ф.3 ПС-3-ТП-358 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.1.3, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ Ф.3 ПС-3-ТП-358 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ Ф.3 ПС-3-ТП-358. на КЛ-6кВ Ф.3 ПС-3-ТП-358 КЛ-6кВ Ф.3 ПС-3-ТП-358 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф.3 ПС-3-ТП-358 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1263 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 35кВ Красная Гора-Лотаки произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции фазы "С" и "В" на опоре №30 по птичьему помету. | 4.17.4, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" и "В" на опоре №30 ВЛ 35кВ Красная Гора-Лотаки произошло в результате загрязнения элементов опоры и изоляции птичьим пометом. | Мероприятие: Техническое Установить ПЗУ фазы "С" и "В" на опоре №30 ВЛ 35кВ Красная Гора-Лотаки. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Батуро М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
1264 | 198 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-10 13:30 | 2021-09-10 15:05 | 3.4.7.3.1, Отключение В КЛ-6кВ к ТП-166 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.1.3, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ к ТП-166 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ к ТП-166. на КЛ-6кВ к ТП-166 КЛ-6кВ к ТП-166 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ к ТП-166 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1265 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-10 13:02 | 2021-09-10 14:25 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 6.2-6.3 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-200 Ф-1022 ПС Красный Рог при сильном порывистом ветре, из-за падения дерева. | 4.12, В результате падения дерева от опоры № 6.2-6.3 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-200 Ф-1022 ПС Красный Рог, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-200 Ф-1022 ПС Красный Рог Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающий падением на провода от опоры № 6.2-6.4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-200 Ф-1022 ПС Красный Рог Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
1266 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-10 13:02 | 2021-09-10 15:02 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 (Спицино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 (Спицино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 (Спицино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 (Спицино) пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 (Спицино). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено
1267 | 224 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-10 13:00 | 2021-09-10 16:18 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.113 ПС Мглин произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.113 ПС Мглин с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Калинина . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф. 113 ПС Мглин Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1268 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-09-10 12:21 | 2021-09-10 14:08 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино в пролете опор № 33-34 обнаружено дерево, висящее на проводах, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с, при падении дерево перекрыло провода всех фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино, с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
1269 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-10 11:45 | 2021-09-10 13:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №6 ТП 688 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №6 ТП 688 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" ПН-2 250/100 2 фазы на РБ №6 ТП 688 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №6 ТП 688 КЛ 0,4кВ №6 ТП 688 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №6 ТП 688 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4к №6 ТП 688 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1270 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-10 11:35 | 2021-09-10 13:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Глазково" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Глазково". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Глазково" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Глазково" пролёт опор №4-№5 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Глазково" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
1271 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-09-10 11:32 | 2021-09-10 13:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №7 ПС Чебаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №181-№182 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №181-№182 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №7 ПС Чебаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1272 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-09-10 11:10 | 2021-09-10 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 (Новинка зерноток) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 (Новинка зерноток) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 (Новинка зерноток), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
1273 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-10 11:00 | 2021-09-10 12:50 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 Чурилково поселок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино"от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 Чурилково поселок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 Чурилково поселок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 148 Чурилково поселок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" АВ ВЛ 0,4 кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 Чурилково поселок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 Чурилково поселок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1274 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-09-10 10:45 | 2021-09-10 13:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,23 кВ Л 2 от КТП № 210 в пролете опор №25-26. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,23 кВ Л 2 от КТП № 210 в пролете опор №25-26, привело к короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,23 кВ Л 2 от КТП № 210 в пролете опор №25-26, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
1275 | 233 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-10 10:41 | 2021-09-10 14:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Степана Разина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП164 ф.606 ПС Водоочистная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП164 ф.606 ПС Водоочистная с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Степана Разина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1276 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-09-10 10:33 | 2021-09-10 12:24 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Студенческая действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №421 от ВЛ 10кВ № 20 ПС 110кВ Студенческая, находящейся на балансе и обслуживании ООО"ИНКО". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ИНКО" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №421 от ВЛ 10кВ № 20 ПС 10кВ Студенческая в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
1277 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-10 09:54 | 2021-09-10 09:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №11-12 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 17 ПС №15, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
1278 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-09-10 08:50 | 2021-09-10 10:40 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между проводами птицей на ВР-10кВ КТП-4 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Клетнянская. | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами на ВР-10кВ ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Клетнянская привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1022 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Клетнянская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
1279 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-10 08:40 | 2021-09-10 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 003 (ул.Вишневск. начало) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 003 (ул.Вишневск. начало) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 003 (ул.Вишневск. начало), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1280 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-10 08:40 | 2021-09-10 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 017 (м-н Охотник) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 017 (м-н Охотник) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №8 ТП 017 (м-н Охотник), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1281 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-09-10 07:55 | 2021-09-10 11:44 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малая Грибановка действием защит произошло из-за повреждения на потребительской СТП 321 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малая Грибановка, находящемся на балансе и обслуживании АЗС ПАО «Лукойл». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству АЗС ПАО «Лукойл» о приведении потребительской СТП 321 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малая Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
1282 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-09-10 07:23 | 2021-09-10 09:03 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Тимошино установлено, что причиной появления земли на фазе "С" явилось повреждение изолятора фазы "С" на опоре № 2-11 ВЛ-10 кВ. Разрушение изолятора произошло по причине воздействия грозового перенапряжения (удар молнии). Провод не поврежден. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Повреждение штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 2-11 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Тимошино по причине атмосферных перенапряжений (удар молнии), что явилось причиной появления однофазного замыкания на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести комплексное обследование опоры № 2-11 ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 Тимошино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 Тимошино с целью выявления дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследование опоры № 2-11, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 Тимошино устранить. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1283 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-09-10 07:20 | 2021-09-10 07:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП10/0,4 кВ Народная, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за схлеста проводов в пролете опор №1-2 при падении ветки, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ-0,4кВ №1 КТП КТП10/0,4 кВ Народная отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Народная в пролете опор №1-2 из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Народная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП10/0,4 кВ Народная с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП10/0,4 кВ Народная устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1284 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта и возникших при этом перенапряжениях, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на оп.№ 145 ВЛ 110кВ Балашовская-НС-7. | 4.12, Однофазное короткое замыкание, вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 145 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7, произошедшее во время прохождения грозового фронта, явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Балашовская-НС -7. | Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 145 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной замер сопротивления контуров заземлений на опорах №139-149 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений заземляющих устройств, при выполнении внеочередного замера сопротивления контуров заземлений на опорах №139-149 ВЛ ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7, наметить мероприятия по их устранению и включить в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено
1285 | 264 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-10 05:15 | 2021-09-10 09:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0249 к ТП0299 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф613 вРП01 к ТП0249 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0249 к ТП0299 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф613 к ТП0249. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0249 к ТП0299. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1286 | 250 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-10 05:10 | 2021-09-10 08:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0241 к ТП0136 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф612 РП04 к ТП0105 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0241 к ТП0136 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 поФ612. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0241 к ТП0136. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1287 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-09-10 03:50 | 2021-09-10 04:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф. 664 ПС Нерехта-1 от действия защит стало междуфазное замыкание в результате разрушения проходного изолятора фазы "А" в РУ-6 кВ ТП-54, повлекшее за собой падение провода Ф."А" на соседний провод. Изолятор в эксплуатации с 1992 года. Последнее плановое испытание проводилось 24.05.2021 электромонтером по испытаниям и измерениям Нерехтского РЭС Гасиловым А.Н.. По результатам испытания дефектов выявлено не было. | 4.12, В результате разрушения проходного изолятора Ф."А"произошло падение провода Ф."А" на соседний провод в РУ-6 кВ ТП-54 ф. 664 ПС Нерехта-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора на ВЛ-6кВ ф.664 ПС Нерехта-1 VS006-0000799 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 664 ПС Нерехта-1. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановое испытание электрооборудования ТП-54 г. Нерехта. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и диагностики оборудования ТП № 54 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1288 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-09-10 02:07 | 2021-09-10 04:02 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич установлено, что причиной отключения действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее при обрыве проводов двух фаз в пролете опор №26-27, деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Обрыв проводов двух фаз в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с целью выявления замечаний после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1289 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-10 01:00 | 2021-09-10 03:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 881 В 6кВ яч.7 в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии фаз фаз "В" и "С" телом мелкого грызуна при его попадании на болтовые присоединения линии в ячейке №7 ТП 881 РУ 6 кВ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Перекрытие фаз "В" и "С" телом мелкого грызуна при его попадании на болтовые присоединения линии в ячейке №7 ТП 881 РУ 6 кВ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 881 В 6кВ яч.7 ТП 881 В 6кВ яч.7 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 881. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за эксплуатацию ТП 881, о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД, с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1290 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-09-10 00:09 | 2021-09-10 00:58 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-169 Ф-7 РП Березино в пролете опор №8-9 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-169 Ф-7 РП Березино в пролете опор №8-9, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-169 Ф-7 РП Березино ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-169 Ф-7 РП Березино | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-169 Ф-7 РП Березино в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1291 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-09 21:20 | 2021-09-09 22:49 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-234 Л2 Ф-1005 ПС РУЖНОЕ в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-234 Л2 Ф-1005 ПС РУЖНОЕ в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-234 Л2 Ф-1005 ПС РУЖНОЕ в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1292 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-09 20:18 | 2021-09-09 21:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 311 Ерденево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 311 Ерденево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 311 Ерденево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 311 Ерденево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1293 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-09 20:10 | 2021-09-09 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ № 5 РП 10 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке ТП 234 - ТП 236 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1969 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке ТП 234 - ТП 236 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1969 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ 6 кВ № 5 РП 10 КЛ 6 кВ № 5 РП 10 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 236 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 236 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ ТП - ТП в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть 1СР. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1294 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-09-09 20:05 | 2021-09-09 20:11 | 3.4.9.3, отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской ТП-10/0,4кВ Охотбаза, принадлежит ТСО ООО Опора |  | Мероприятие: Организационное направить письмо в ТСО ООО Опора, владельцу абонентской ТП-10/0,4кВ Охотбаза, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1295 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-09 19:06 | 2021-09-09 19:21 | 3.4.10.1, Отключение В-10 кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10 кВ действием ДЗ на ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в кабельном отсеке ячейки №32 В-10 кВ ВЛ-10 кВ №32 из за перекрытия электрической изоляции токоведущих частей 10 кВ телом животного. | 4.12, В результате перекрытия электрической изоляции токоведущих частей 10 кВ в кабельном отсеке ячейки №32 на ПС 110/35/10 кВ Ржев телом животного, произошло междуфазное короткое замыкание, в результате чего В 10 кВ Т2 отключился действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр помещения ПС 110/35/10 кВ Ржев с целью выявления мест проникновения животных внутрь оборудования. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра помещения ПС 110/35/10 кВ Ржев. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено
1296 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-09 17:48 | 2021-09-09 17:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 3/П-5-100 н.п.Выши из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 3/П-5-100 н.п. Выши , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3/П-5-100 н.п. Выши Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 3/П-5-100 н.п. Выши разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
1297 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-09-09 17:35 | 2021-09-09 19:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Семячки в пролете опор 71-72. | 4.12, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Семячки в пролете опор 71-72 привело к нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Семячки в пролете опор 71-72, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1298 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке В 110 кВ Лебедево на ПС 110/35/10кВ Лазурная произошел по причине выявления замыкания на землю в цепях оперативного тока В 110 кВ Лебедево при выводе в ремонт данного выключателя по плановой заявке, из-за повреждения изоляции жилы провода "-" в результате старения изоляционного материала в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования: нач-к Уч.РЗА Тверской ПБ Толстых И.В. | 4.12, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение изоляции провода "-" в оперативных цепях В-110 кВ Лебедево на ПС 110/35/10кВ Лазурная с появлением замыкания на "землю", из-за чего были приостановлены оперативные переключения по плановой заявке и организованы работы по выводу данного выключателя в ремонт по неотложной заявке. Ответственный за эксплуатацию оборудования: нач-к Уч.РЗА Тверской ПБ Толстых И.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена жилы с нарушенной изоляцией провода контрольного кабеля между панелью РЗА и клеммным шкафом В-110 Лебедево на ПС 110/35/10кВ Лазурная ПС 110/35/10кВ Лазурная | Мероприятие: Техническое Произвести проверку изоляции всех контрольных кабелей В-110 кВ Лебедево на ПС 110/35/10кВ Лазурная. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УРЗА ТвПБ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проверки изоляции контрольных кабелей В-110 кВ Лебедево на ПС 110/35/10кВ Лазурная устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УРЗА ТвПБ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Тверского участка СРЗАИиМ по проверке цепей оперативного тока при проведении ТО УРЗА. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УРЗА ТвПБ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1299 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-09 16:20 | 2021-09-09 16:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор № 1-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Р.Брод, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит, АПВ не успешно. РПВ-1 успешно. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.1-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Р.Брод, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10кВ Р.Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10кВ Р.Брод по всей длине Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
1300 | 212 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-09 16:07 | 2021-09-09 23:13 | 3.4.12.2, Ослабление контактного соединения провода на вводе в дом г. Севск, ул. Фокина, д. 13 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-1 ф.1005 ПС Севская . | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Севск, ул. Фокина, д. 13 произошло в результате плохого контакта проводов на вводе в дом ул. Фокина, д. 13 , вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Севские РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом ул. Фокина, д. 13 г. Севск Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Севские РЭС Состояние: Не выполнено
1301 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-09-09 16:04 | 2021-09-09 16:43 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №13-14. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №13-14, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №13-14, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1302 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-09-09 15:50 | 2021-09-09 17:43 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-10 Л1 Ф-107 ПС H ДРОКОВ ввода в дом от опоры №13. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-10 Л1 Ф-107 ПС H ДРОКОВ ввода в дом от опоры №13 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-10 Л1 Ф-107 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №12-14 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1303 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 171-172 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 171-172 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1304 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-09-09 15:05 | 2021-09-09 17:48 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай в пролете опор №80-81 обнаружен обрыв проводов трех фаз, деревом упавшим из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При обрыве проводов возникло межфазное К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор № 80-81 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1305 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-09 14:37 | 2021-09-09 15:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №233 Брагино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №233 Брагино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №233 Брагино по всей длине. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №233 Брагино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1306 | 217 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-09 14:33 | 2021-09-09 17:44 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Северная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-10 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-10 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Северная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1307 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-09-09 14:27 | 2021-09-09 16:12 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП № 054 Поссовет в пролете опор №15-16 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 054 Поссовет отключился АВ 0,4 кВ ф.1. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ КТП № 054 Поссовет ф.1 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП № 054 Поссовет с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП № 054 Поссовет принять меры к устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1308 | 211 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-09 14:20 | 2021-09-09 17:25 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №24 ул. Энергетиков с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-57 ф.609 ПС Юбилейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-57 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №24 ул. Энергетиков . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-57 ф. 609 ПС Юбилейная Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1309 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-09-09 13:50 | 2021-09-09 15:14 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 5/1 - 5/2 ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Шоссейная, ул. Новая ТП-8 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 5/1 - 5/2 ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Шоссейная, ул. Новая ТП-8 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Шоссейная, ул. Новая ТП-8 ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Шоссейная, ул. Новая ТП-8 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Шоссейная, ул. Новая ТП-89. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. Шоссейная, ул. Новая ТП-89 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1310 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-09 13:25 | 2021-09-09 15:05 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №56 через тело птицы. Тело мертвой птицы обнаружено на конструкциях опоры. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре №56 ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново через тело птицы. Тело мертвой птицы обнаружено на конструкциях опоры. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
1311 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.13.3, Плохой контакт ножа фаза "С" ЛР ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Аксинино на ПС Карачевская выявлен в результате дефекта изготовления пружин сжатия губок главных ножей. | 4.3.2, Нарушение механического соединения (контакта) ножа фаза "С" ЛР ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Аксинино на ПС Карачевская в результате дефекта изготовления пружин сжатия губок главных ножей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений ЛР ВЛ 110кВ на ПС 110/6кВ Карачевская. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам контроля недостатки устранить. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1312 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Старшим диспетчером Тверского РДУ при выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Редкино – Безбородово II цепь с отпайкой на ПС Редкино тяговая не выполнена подготовка режима прилегающей сети 110 кВ в части предварительного отключения выключателя В 110 кВ Калининская 2 на ПС 110 кВ Редкино, что привело к отключению выключателя В 110 кВ Редкино 2 на ПС 110 кВ Безбородово действием 2 ступени АРЛ ВЛ 110 кВ Редкино – Безбородово II цепь с отпайкой на ПС Редкино тяговая |  | Мероприятие: Организационное Персоналу ОВБ Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж о порядке выполнения переключений на ПС 110 кВ Безбородово Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: заместитель начальника ЦУС филиала «Россети Центр»-«Тверьэнерго» Котов Н.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Филиалу ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» определить в инструктивных документах порядок взаимодействия между диспетчером и оперативным персоналом, находящемся на объекте переключений при наличии исправного телеуправления на коммутационных аппаратах объекта Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: заместитель начальника ЦУС филиала «Россети Центр»-«Тверьэнерго» Котов Н.А. Состояние: Не выполнено
1313 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-09 11:55 | 2021-09-09 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1008 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ 10кВ ТП 509 - ТП 272 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл-10 3х95 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1986 года (35 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-1008 ПС Чернушки явилось двухфазное замыкание на "землю" вызванное пробоем фазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10кВ ТП 509 - ТП 272 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1971 года (50 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10кВ ТП 509 - ТП 272 в процессе длительной эксплуатации с 1986 года (35 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 10 кВ ТП 272-ТП 509 KS010-0000029-303 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 10кВ ТП 509 - ТП 272 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
1314 | 216 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-09 11:50 | 2021-09-09 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №105 ул. Ромашина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП49 ф.605 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП49 ф.605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №105 ул. Ромашина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1315 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-09 11:40 | 2021-09-09 13:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Чернятино) ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Чернятино) и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от №8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Чернятино) ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Чернятино) от опоры №8 к зданию | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Чернятино) ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
1316 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-09 10:50 | 2021-09-09 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Лом ПС 35/10кВ Покров, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №93-№94 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №93-№94 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 609 ПС 35/6кВ Мокеиха. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 609 ПС 35/6кВ Мокеиха. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1317 | 301 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-09 10:10 | 2021-09-09 12:50 | 3.4.8.5.2, Обрыв ВЛ-0,4 кВ | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
1318 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-09 10:05 | 2021-09-09 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ, ЛЭП 6кВ №5 РП 6кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ЛЭП 6кВ №5 РП 6кВ Ольшанец произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №5 РП 6кВ Ольшанец. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1319 | 256 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-09 09:10 | 2021-09-09 12:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ ф1009 РП-103 к РП-104 произошло вследствие нарушение электрической изоляции. | 4.12, Отключение МВ ф.1009 РП-103 к РП-104 произошло в результате КЗ на КЛ-10кВ ф1009 РП-103 к РП-104 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования РП-103 Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-10кВ ф1029 РП-103 к РП-104 Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1320 | 210 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-09 09:07 | 2021-09-09 12:14 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Комаричская в пролете опор №35-36. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Комаричская в пролете опор №35-36 привело к короткому замыканию на ВЛ и срабатыванию МТЗ ф.1004 ПС Комаричская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ ф1004 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ ф1004 ПС Комаричская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено
1321 | 249 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-09 09:05 | 2021-09-09 12:10 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф5 ТП3195 ф.619 РП51 опоры к дому ул. Островского 43, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф5 ТП3195 ф.619 РП51 опоры к дому ул. Островского 43, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф5 ТП3195 ф.619 РП51. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф5 ТП3195 ф.619 РП51 опоры к дому ул. Островского 43. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1322 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-09 08:20 | 2021-09-09 08:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 30-31 упавшим деревом с дальнейшим падением дерева на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1323 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-09 08:12 | 2021-09-09 08:49 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-3 Саб-2-3, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Саб-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Саб-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1324 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-09-09 08:07 | 2021-09-09 09:55 | 3.4.7.3.4, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ЗТП № 467 ф.2 установлено, что причиной перегорания н/в предохранителей и отключение АВ-0,4 кВ ф.2 в РУ-0,4 кВ стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № (2-1)-(2-2). Схлест проводов произошел по причине касания ветвей дерева при порывах ветра. Метеосправка приложена к акту. Повреждения проводов ВЛ нет. Последний плановый обход проведен 15.02.2021 электромонтером ОВБ Векшиным Е.Е. и электромонтером РС Шароновым Г.Г., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. | 4.12, Схлест проводов в результате касания ветвей дерева при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расстояние от проводов до ДКР менее 1 м на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП№467 Военкомат ф.2 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП№467 Военкомат ф.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 от ЗТП № 467 ф.2, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП № 467 ф.2 замечания устранить. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1325 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-09 08:05 | 2021-09-09 13:09 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №113-№114 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролетах опор №113-№114 из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1326 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-09-09 07:10 | 2021-09-09 09:08 | 3.4.9.3, Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Березка явилось однофазное замыкание на землю при повреждении на ведомственной ТП 839 (КТП-Шишкосушилка). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Березка в адрес владельца ведомственной ТП 839 (КТП-Шишкосушилка) ФГУ Вяземский лесхоз. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
1327 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-09-09 07:00 | 2021-09-09 07:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции секции шин 10 кВ в РУ-10кВ ЗТП №208 по воде в связи с нарушением герметичности кровельного покрытия крыши здания в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: Ст.мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, В результате нарушения герметичности мягкой кровли в ЗТП 10/0,4кВ №208 КЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Радуга произошло протекание влаги на токоведущие части 10 кВ и их последующем перекрытием (нарушение электрической изоляции), чем было вызвано отключение КЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Радуга действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: Ст.мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Протекание кровли в ЗТП №208 на КЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Радуга | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 10/0,4кВ №208 КЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Радуга с целью выявления мест протекания кровли. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в Администрацию г.Кимры о неудовлетворительном состояние кровли в здание ЗТП 10/0,4 кВ №208 КЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Радуга. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
1328 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-09-09 06:50 | 2021-09-09 08:41 | 3.4.10.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-1005 ПС Микулино явилось нарушение электрической изоляции на опоре №Х25 в результате воздействие птицы. | 4.12, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1005 ПС Микулино явилось короткое замыкание на "землю" по причине нарушения электрической изоляции на опоре №Х25 в результате перекрытия птицей. | Мероприятие: Организационное Рассмотреть вопрос об установке птицезащитного устройства на опоре №Х25 ВЛ-1005 ПС Микулино. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1329 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-09-09 06:29 | 2021-09-09 06:39 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №2 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №2 ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лесное крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №2, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лесное на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лесное устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1330 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-09-09 06:10 | 2021-09-09 08:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорных изоляторов 10кВ фаз "А", "В" и "С" в РУ 10кВ КТП 439 Гаражи, запитанной от КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга, из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Перекрытие опорных изоляторов 10кВ фаз "А", "В" и "С" в РУ 10кВ КТП 439 Гаражи, запитанной от КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изоляторов в РУ 10кВ на ТП 439 Гаражи КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга | Мероприятие: Техническое Провести испытание изоляции РУ 10 кВ ТП 439 Гаражи, запитанной от КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате испытаний ТП 439 Гаражи КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга дефекты. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1331 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Манино-Искра явилось однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 99, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 99, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Манино-Искра. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленной перекрытой гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 99 ВЛ 110 кВ Манино-Искра. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить установку противоптичьих устройств на опорах №№ 89-109 ВЛ 110 кВ Манино-Искра. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1332 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-09-09 01:25 | 2021-09-09 01:35 | 3.4.9.3, В результате нарушения на оборудовании АО Орелоблэнерго произошло межфазное КЗ, устранённое действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ |  | Мероприятие: Организационное , Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: , Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1333 | 248 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-09 00:55 | 2021-09-09 04:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2136 к ТП2197 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф 616 в РП31 к ТП2230 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2136 к ТП2197 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП31 поФ616 к ТП2230. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2136 к ТП2197. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
1334 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-08 22:43 | 2021-09-09 00:25 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-581 1сек.ш. - ТП-765 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1990 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-581 1сек.ш. - ТП-765 1сек.ш. было проведено 27.09.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-581 1сек.ш. - ТП-765 1сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено снижение сопротивления изоляции КЛ. на КЛ-10кВ ф.10-12 ПС Центральная KS010-9440195 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-581 1сек.ш. - ТП-765 1сек.ш. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-581 1сек.ш. - ТП-765 1сек.ш. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-581 1сек.ш. - ТП-765 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-581 1сек.ш. - ТП-765 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1335 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-09-08 22:41 | 2021-09-09 00:21 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия проходной изоляции 10 кВ в РУ 10кВ ТП №066 РММ п.Медведково запитанной от ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное животным (котом). | 4.12, В результате перекрытия проходной изоляции 10 кВ в РУ 10кВ ТП №066 РММ п.Медведково животным (котом) произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП №066 РММ п. Медведково запитанной от ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное на предмет выявления причины проникновения животного в э/у. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ТП №066 РММ п. Медведково запитанной от ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1336 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-08 18:32 | 2021-09-08 18:39 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-186 Л1 Ф-617 ПС Западная в пролёте опор №18-7.1 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-186 Л1 Ф-617 ПС Западная в пролёте опор №18-7.1, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-186 Л1 Ф-617 ПС Западная VN004-93203865 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-186 Л1 Ф-617 ПС Западная в пролёте опор №18-7.1. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1337 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-08 17:03 | 2021-09-08 18:49 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-176 - ТП-205. (Кабель в эксплуатации с 1963 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-176 - ТП-205 было проведено 04.07.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-176 - ТП-205 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-2 магис.214 KS006-9440688 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-176 - ТП-205. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6кВ ТП-176 - ТП-205. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-176 - ТП-205 и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-176 - ТП-205 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1338 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-09-08 17:00 | 2021-09-08 18:43 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение одностоечной железобетонной опоры №174 на ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС Кириллово, трактором, выполнявшим полевые работы. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций при повреждении одностоечной ж/б опоры 174 ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС Кириллово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности стойки опоры на ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС Кириллово VS010-0010694 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Становлянскому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1339 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-09-08 16:53 | 2021-09-08 17:06 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ № 5 от ПС-35 кВ П.Марфинская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело куницы на опоре № 84. | 4.12, В результате на ВЛ-10кВ № 5 от ПС35 кВ П.Марфинская отключение произошло действием МТЗ с неуспешным АПВ из -за куницы которая забралась на траверсу опоры № 84 и была поражена электрическим током. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре № 84 с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же осмотр всей ВЛ . Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки незамедлительно определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1340 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-08 16:40 | 2021-09-08 16:50 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре схлёстывание проводов от опоры №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-46 Ф-1005 ПС Новобрянская из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-46 Ф-1005 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 по всей длине от КТП-46 Ф-1005 ПС Новобрянская. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода от опоры №1-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-46 Ф-1005 ПС Новобрянская Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1341 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-09-08 16:17 | 2021-09-08 22:54 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Студенческая послужило междуфазное короткое замыкание из-за повреждения КЛ на участке от ПС 110 кВ Студенческая до ТП 10/0,4 кВ №9-2 в результате не согласованных земельных работ сторонней организации в охранной зоне КЛ. | 4.4.1, Повреждение КЛ на участке от ПС 110 кВ Студенческая до ТП 10/0,4 кВ №9-2 произошло в результате не согласованных земельных работ сторонней организации в охранной зоне КЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая и участков КЛ на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Студенческая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.10.2021 г. Состояние: Не выполнено
1342 | 240 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-08 16:16 | 2021-09-08 19:27 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №32 ул. Вокзальная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2175 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2175 КЛ45 ПС южная с медным проводом потребителя на доме №32 ул. Вокзальная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1343 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-08 16:10 | 2021-09-08 16:46 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 сек. ш. (Кабель в эксплуатации с 1968 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 сек. ш. было проведено 16.04.2018 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 сек. ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 сек. ш KS006-9440601 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.669 - РП-6 1 сек. ш. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф. 669 - РП-6 1 сек. ш. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф. 669 - РП-6 1 сек. ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф. 669 - РП-6 1 сек. ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1344 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-09-08 15:50 | 2021-09-08 16:55 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-182 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №6-7 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-182 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №6-7, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 ТП-182 Л1 Ф-1050 ПС Погар VN004-93207247 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-182 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролёте опор №6-7. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1345 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-09-08 15:44 | 2021-09-08 17:13 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 КТП-270 Л1 Ф-1004 Радутинская в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-270 Л1 Ф-1004 Радутинская в пролете опор №4-5 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-270 Л1 Ф-1004 Радутинская в пролете опор №4-5, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
1346 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-09-08 15:00 | 2021-09-08 15:39 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 12 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-173 на "МТФ" Зимницкий | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №.12 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-173 Ф-Рековичи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-173 РП Рековичи в пролете опор № 11-12, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1347 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-08 14:58 | 2021-09-08 15:40 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на ЛР-10кВ А-14-2 на опоре №52 КВЛ-10кВ №14 ПС 110/10кВ Альшанская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" ЛР-10кВ А-14-2 на опоре №52 КВЛ-10кВ №14 ПС 110/10кВ Альшанская, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №14 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1348 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-09-08 14:46 | 2021-09-08 15:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3-4 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка от действия защит произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор № 17-18 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ ветром 8-13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3-4 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролёте опор № 17-18 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ ветром 8-13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 3-4 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 3-4 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1349 | 209 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-08 14:40 | 2021-09-08 21:50 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП19 ф.108 ПС Мглин. | 4.4.3, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП19 ф.108 ПС Мглин привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению АЕ-160А ф.1 ТП19 ф.108 ПС Мглин . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП19 ф.108 ПС Мглин с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП19 ф.108 ПС Мглин произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1350 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-08 14:35 | 2021-09-08 15:52 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-159 Ф-1002 ПС Севская в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-159 Ф-1002 ПС Севская в пролете опор №11-12, привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-159 Ф-1002 ПС Севская в пролете опор №11-12, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1351 | 199 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-08 13:58 | 2021-09-08 15:58 | 3.4.7.3.1, Отключение В КЛ-6кВ ПС-16 Ф.33--РП-20 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.1.3, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ПС-16 Ф.33--РП-20 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ПС-16 Ф.33--РП-20. на КЛ-6кВ ПС-16 Ф.33--РП-20 КЛ-6кВ ПС-16 Ф.33--РП-20 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ПС-16 Ф.33--РП-20 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1352 | 213 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-08 13:55 | 2021-09-08 17:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 100А, ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП13 ф.106 ПС Гордеевская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 100 А, ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП13 ф.106 ПС Гордеевская. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1353 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-08 13:50 | 2021-09-08 15:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 068 (Горки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 068 (Горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1354 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-08 12:57 | 2021-09-08 13:35 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на маг. 1414 РП-14 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ООО "КФК-Энерго". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю О0О "КФК-Энерго", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1355 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.13.3, Поступление сигнала на диспетчерские пункты участка оперативно-технологического управления основной сетью ЦУС и оперативно-технологической группы Алексеевского РЭС "Неисправность/Авария щита постоянного тока" на ПС 110 кВ Алексеевка произошло в результате отказа в работе ВЗУ-1 и ВЗУ-2 ПС 110 кВ Алексеевка по причине неустранимого аппаратно-программного сбоя ВЗУ-1 и ВЗУ-2 и неисправности аккумуляторной батареи. | 4.7, Выделение электролита через клеммы банок аккумуляторной батареи №1,3,4,6,8,10 произошло в результате нарушения герметичности вследствие дефекта изготовления заводом Exide Technologies, Германия. 4.20, Отказ в работе ВЗУ-1 и ВЗУ-2 ПС 110 кВ Алексеевка произошел по причине неустранимого аппаратно-программного сбоя, вследствие дефекта изготовления заводом-изготовителем ООО "ВМВ Электра". 4.1.5, Отсутствие возможности полного заряда банок аккумуляторной батареи №1,3,4,6,8,10, а также несоответствие параметров АБ, выявленных в результате проверки емкости контрольным разрядом, произошло из-за возникновения аварийных процессов внутри элементов АБ, вследствие дефектов изготовления заводом Exide Technologies, Германия. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В. Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1356 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-09-08 12:11 | 2021-09-08 12:21 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 20-18 РП-10 кВ №2 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ с последующим возникновением электрической дуги, перекрытием изоляции опорных изоляторов фаз "В" и "С" ПК 10 кВ , вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции нижнего опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 20-18 РП-10 кВ №2 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции нижнего опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ на КТП 20-18 РП-2 ПС Н.Оскол TP010-0152341 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 20-18 РП-10 кВ №2 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1357 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-09-08 12:05 | 2021-09-08 13:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от КТП-226 до опоры № 17 в процессе длительного срока эксплуатации. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-244 со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-244 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
1358 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-08 11:10 | 2021-09-08 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Кубье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-№4. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Кубье" в пролете опор №3-№4. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Кубье" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Кубье". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
1359 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-09-08 10:04 | 2021-09-08 12:02 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-8-3 Козловка на провода в пролете опор №11 - №12 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-8-3 Козловка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-11-12 Козловка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
1360 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-08 09:30 | 2021-09-08 11:01 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-163 - ТП-201. (Кабель в эксплуатации с 1961 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-163 - ТП-201 было проведено 27.10.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-163 - ТП-201 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-2 магис.219 KS006-9440674 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-163 - ТП-201. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6кВ ТП-163 - ТП-201. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-163 - ТП-201 и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-163 - ТП-201 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1361 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-08 09:20 | 2021-09-08 10:08 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-210 Л2 Ф-104 ПС Залинейная в пролёте опор №2.1-2.2 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-210 Л2 Ф-104 ПС Залинейная в пролёте опор №2.1-2.2, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-210 Л2 Ф-104 ПС Залинейная VN004-93203904 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-210 Л2 Ф-104 ПС Залинейная в пролёте опор №2.1-2.2. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1362 | 206 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-08 08:55 | 2021-09-08 12:06 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-74 Ф-612 ПС Дятьковская в пр. оп. №8-9 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-74 Ф-612 ПС Дятьковская в пр. оп. №8-9, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-74 Ф-612 ПС Дятьковская Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-74 Ф-612 ПС Дятьковская Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1363 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-08 08:50 | 2021-09-08 09:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 12 РП 44 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 44 яч.12 - ТП 706 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 44 яч.12 - ТП 706 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 12 РП 44 КЛ 6кВ № 12 РП 44 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 44 яч.12 - ТП 706 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 44 яч.12 - ТП 706 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 44 яч.12 - ТП 706 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ РП 44 яч.12 - ТП 706 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Усин Д.В. Состояние: Не выполнено
1364 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-09-08 08:20 | 2021-09-08 08:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС-35\10кВ Молдино вызвано междуфазным к.з. при касании проводов в пролёте опор 12 - 13 веткой дерева, наклоненного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. В цикле неуспешного АПВ произошло отгорание ветки с последующим успешным РПВ | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС-35\10кВ Молдино в пролете опор №12 - №13 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 Молдино-1 от ПС-35\10кВ Молдино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 ПС Молдино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 ПС Молдино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1365 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-08 08:20 | 2021-09-08 08:35 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 на 10кВ ПC 35/10кВ Молдино произошло в результате затягивания в отключении токов междуфазного КЗ на отходящей ВЛ В-10кВ №15 выключателем В 10кВ №15, по причине неисправности механизма отключения из за заедание отключающей планки привода в посадочном месте и утраты ею механических свойств в следствии её старения в процессе длительного срока эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Лоншаков В.А. | 4.2.1, Затягивание в отключении выключателя В 10кВ №15 на ПC 35/10кВ Молдино (при межфазном КЗ на ВЛ 10кВ №15) произошел в результате заедание (заклинивание) отключающей планки привода В 10кВ №15, из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1986г. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Лоншаков В.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заедание отключающей планки привода В 10кВ №15. на ПC 35/10кВ Молдино | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работоспособности В 10кВ отходящих ВЛ 10кВ от 1 сек. шин 10кВ на ПС 35/10кВ Молдино. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности В 10кВ отходящих ВЛ 10кВ от 1 сек. шин 10кВ на ПС 35/10кВ Молдино, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Вышневолоцкого участка СПС обслуживающему Эл. Установки по теме: "Своевременное выявление и замена изношенного оборудования". Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
1366 | 255 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-08 07:15 | 2021-09-08 15:20 | 3.4.12.2, В результате ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ф1025 ПС Почепская произошел пробой ПК на силовой трансформатор ТП-40 | 4.11, Пробой ПК на силовой трансформатор ТП-40 привел к КЗ и ограничению подачи электроснабжения потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Ф.1025 ТП-40 Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПК на трансформатор в ТП-40 Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1367 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-08 07:08 | 2021-09-08 08:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-10 3х95 участка КЛ-10 кВ СПТУ от ГКТП 31 до ТП 34 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААШв-10 3х95 участка КЛ-10 кВ СПТУ от ГКТП 31 до ТП 34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ СПТУ со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-10 кВ СПТУ со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
1368 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-08 04:05 | 2021-09-08 08:06 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ ТП-173 - ТП-208 на целом месте (кабель 1980 года). Последние плановые испытания были проведены 14.05.2019 мастером бригады по испытаниям и измерениям Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил на участке КЛ-6 кВ ТП-173 - ТП-208 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.202 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-173 - ТП-208 на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-173 - ТП-208. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-173 - ТП-208 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-173 - ТП-208 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г.
1369 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-08 02:40 | 2021-09-08 03:27 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 0,4 кВ ТП 688 ж/д 10 по ул. Тухачевского явилось КЗ в сети ж/д №10 по ул. Тухачевского. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1370 | 231 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-08 00:31 | 2021-09-08 09:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ ТП3257 к ТП3249 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф601 РП14 к ТП3173 произошло в результате КЗ на КЛ ТП3257 к ТП3249 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в РП14 Ф601 к ТП3173. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3257 к ТП3249. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1371 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-07 23:20 | 2021-09-08 00:03 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ Ф-1 КТП-133 Ф-1008 ПС Хвощевская в пролете опор №1.6-1.7. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-133 Ф-1008 ПС Хвощевская в пролете опор №1.6-1.7 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-133 Ф-1008 ПС Хвощевская в пролете опор №1.6-1.7, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
1372 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-09-07 21:08 | 2021-09-07 22:59 | 3.4.8.5.2, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-4-18 ПС Давыдовка произошло по причине обрыва провода фазы "А" на опоре №34 и его схлестывания с проводом фазы "В", а также срыва изолятора с места крепления и его разрушения, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №34. При наезде автотранспорта на опору №34 разрушения тела опоры не произошло, видимых дефектов не обнаружено. | 4.4.1, Причиной двухфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-4-18 ПС Давыдовка, послужил обрыв провода фазы "А" на опоре №34 и его схлестывание с проводом фазы "В" в пролете опор №34-35, а также срыва изолятора фазы "А" и его разрушения, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №34. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1373 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-07 21:05 | 2021-09-07 21:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-049 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 -№2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-049. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1374 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-09-07 20:35 | 2021-09-07 23:22 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Николаевка произошло вследствие замыкания проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №25-26 из-за наезда на опору №25 постороннего автотранспортного средства. | 4.4.1, Замыкание проводов фаз «А» и «В» в пролетах опор №25-26 и излом опоры №25 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Николаевка произошло в результате динамического удара в момент наезда постороннего автотранспортного средства на опору №25. | Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №24 и №26 и верхового осмотра опор №24 и №26 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Николаевка установить выявленные дефекты и наметить сроки их устранения. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Николаевка произвести обследование стоек опор №24 и №26 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №24 и №26 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
1375 | 200 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-07 20:17 | 2021-09-07 20:44 | 3.4.7.3.1, Отключение В РП-33 ВВ Ф.29 ПС-ВАСО произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.1.3, Пробой изоляции между жилами кабеля РП-33 ВВ Ф.29 ПС-ВАСО произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции между жилами кабеля РП-33 ВВ Ф.29 ПС-ВАСО произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. на РП-33 ВВ Ф.29 ПС-ВАСО РП-33 ВВ Ф.29 ПС-ВАСО | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля РП-33 ВВ Ф.29 ПС-ВАСО с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1376 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-07 19:47 | 2021-09-07 19:55 | 3.4.7.3.1, Отключение КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №17-№18 под воздействием сильных порывов ветра в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор. Данный дефект (провис проводов) не был своевременно выявлен персоналом Ржевского РЭС. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, В результате перекрытия (схлеста) проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №17-№18 КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор в процессе эксплуатации произошло отключение КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов №17-№18 на КВЛ10№07 ПС Заднее Поле КВЛ10№07 ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по перетяжке проводов в пролете опор №17-№18 КВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1377 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине однофазного КЗ в результате касания на опоре №83 оторванным шлейфом фазы "А" отломившимся в 15 см от аппаратнго зажима, траверсы опоры №83. Излом шлейфа фазы "А" произошел по причине ослабления механической прочности материала в результате длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер участка Хлебушкин С.А. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву шлейфа фазы "А" (в 15 см. от аппаратного зажима) на опоре №83 ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут, произошло однофазное КЗ шлейфа фазы "А" на траверсу опоры №83, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут действием ДФЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер участка Хлебушкин С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление механической прочности шлейфа фазы "А" (в 15 см. от аппаратного зажима) на опоре №83 на ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками | Мероприятие: Организационное Направить владельцу ВНИИСВ ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-I с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут, ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-II с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут (оп.1-99 абонентский участок) письмо о необходимости проверки состояния соединений шлейфов на анкерной опоре №83. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Нач.УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1378 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-07 18:47 | 2021-09-07 18:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-116 Ф-1001 ПС Суземская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-116 Ф-1001 ПС Суземская в пролете опор №3-4 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-116 Ф-1001 ПС Суземская в пролете опор №3-4, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1379 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-07 17:50 | 2021-09-07 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ-10 кВ №22(10) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-№6 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-№6 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) КЛ-10 кВ №22(10) ПС 35/10 кВ РМК под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №22(10) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участков линии, выполненных подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №22(10) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №22(10) ПС 35/10 кВ РМК. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
1380 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-09-07 17:03 | 2021-09-07 19:00 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Ступино произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 046 ПС Ступино, находящемся на балансе потребителя ООО Заречное. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Заречное о приведении потребительской КТП 046 ПС Ступино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1381 | 203 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-09-07 16:15 | 2021-09-07 19:17 | 3.4.7.3.5, В результате соединения медных контактов выходного автомата ВПУ потребителя дома №133 ул. Рошаля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП79 ф.129 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП79 ф.129 ПС Индуктор с медными контактами выходного автомата ВПУ потребителя на доме №133 ул. Рошаля. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения выходного автомата ВПУ потребителя. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
1382 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-07 16:12 | 2021-09-07 18:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-1 по всей длине. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1383 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-09-07 15:39 | 2021-09-07 15:54 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 8(13) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 -ЗТП 806(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 8(13) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 -ЗТП 806(2) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 8(13) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 -ЗТП 806(2) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 8(13) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 -ЗТП 806(2) KS006-0001843 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 8(13) Старый Оскол-1-ЗТП 806(2). Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1384 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2021-09-07 15:24 | 2021-09-07 16:21 | 3.4.9.3, В следствии повреждения, произошедшем на потребительском оборудовании, находящимся на балансе АО "ТСК", произошло аварийное отключение ВЛ 6кВ № 20 ПС Рассказовская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1385 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-07 15:21 | 2021-09-07 18:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 529 (Якушево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2.3-№2.4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2.3-№2.4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 529 (Якушево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1386 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-09-07 15:12 | 2021-09-07 16:59 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-5052 Ф-102 ПС Ивановка в пролёте опор №24-25 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-5052 Ф-102 ПС Ивановка в пролёте опор №4-5, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-5052 Ф-102 ПС Ивановка п VN004-93206133 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-5052 Ф-102 ПС Ивановка в пролёте опор №24-25. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г.
1387 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-07 14:22 | 2021-09-07 15:46 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ООО "СтройХаус" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 фид.1012 - ТП-768 1сек.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 фид.1012 - ТП-768 1сек.ш. было проведено 13.08.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ ООО "СтройХаус" произошло повреждение КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 фид.1012 - ТП-768 1сек.ш. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ООО "СтройХаус". Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "СтройХаус". Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г.
1388 | 299 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-07 14:03 | 2021-09-07 15:20 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 17 ф.26Б - ТП 1308. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы.Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1389 | 300 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-07 14:03 | 2021-09-07 14:55 | 3.4.7.2, повреждения КЛ 6 кВ ПС 17 ф.26Б - ТП 1308. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы .Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1390 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-09-07 13:56 | 2021-09-07 13:57 | 3.4.12.3, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1391 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2021-09-07 13:45 | 2021-09-07 15:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-6кВ Сельхозтехника-1 ТП-1112 в результате короткого замыкания, вызванного попаданием птицы между ножей линейного разъединителя ЛР-6кВ №2 на опоре №12. УРЗА не в ведении ЯрЭСК |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-6кВ Сельхозтехника-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Новиков И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Новиков И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
1392 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-07 13:37 | 2021-09-07 14:36 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Теплое. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Теплое, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС Теплое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Теплое в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1393 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-07 13:17 | 2021-09-07 15:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 6кВ №5 Юршино ПС 110/6кВ Селехово по заявке МЧС. Оценка УРЗА не требуется.
1394 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-07 13:16 | 2021-09-07 15:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/22-1/23 ВЛ-0,4кВ №1 Кул-3-1 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/22-1/23 ВЛ-0,4кВ №1 Кул-3-1 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1395 | 223 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-07 13:00 | 2021-09-07 20:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП2372 к дому пр-т Московский 106 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение потребителей дома 106 по пр-ту Московскому произошло в результате КЗ на КЛ 0,4 кВ от ТП2372 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 0,4кВ ф7 ТП2372 ф.604 РП13 Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
1396 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 13:58 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-123 Л1 Ф-101 ПС Климово в пролёте опор №9/10-9/11. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-123 Л1 Ф-101 ПС Климово в пролёте опор №9/10-9/11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-123 Л1 Ф-101 ПС Климово в пролете опор №9/10-9/11. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г.
1397 | 204 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-09-07 12:55 | 2021-09-07 15:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Горького 108 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ Ф.4 ГКТП-17 Ф-607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ Ф.4 ГКТП-17 Ф-607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме ул. Горького 108 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Трубческий РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1398 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-09-07 12:46 | 2021-09-07 15:00 | 3.4.7.3.1, После жалобы потребителя на повышенное напряжение и замеров напряжения в шкафу РУНН (Uа-0=240В, Uв-0=221В, Uс-0=203В) ТП-4-7 ПС 35кВ Данково выведена в ремонт. | 4.13, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ТП-4-7 ПС 35кВ Данково, произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения нулевого проводника к шпильке 0,4кВ силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения в месте крепления нулевого проводника к шпильке 0,4кВ силового трансформатора ТП-4-7 ПС 35кВ Данково на ТП-4-7 ПС 35кВ Данково, TP010-0024634 на КТП-4-7/160 ВЛ-10-4 ПС Данково TP010-0024634 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр КТП 4-7 ПС 35 кВ Данково на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КТП 4-7 ПС 35 кВ Данково разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
1399 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-07 12:23 | 2021-09-07 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-№18 за ЛР№4 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая в пролете опор №17-№18 за ЛР№4 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
1400 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-09-07 12:21 | 2021-09-07 12:32 | 3.4.10.2, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово на раме ЛР 10 кВ № 432, на опоре № 175 обнаружена мертвая птица, которая при посадке своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Птица, пораженная действием электрического тока, упала на раму разъединителя, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.5, Перекрытие соседних фаз ЛР 10 кВ № 432 на опоре № 175 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово птицей. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1401 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-09-07 12:13 | 2021-09-07 12:29 | 3.4.12.3, В результате грозового перенапряжения произошло отключение МВ-10 кВ Ф 10-24 ПС Мантурово. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Повреждений оборудования нет. | 4.12, В результате перенапряжения при прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре № 39 Ф 10-24 ПС Мантурово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Мантурово с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Мантурово замечания влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1402 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-07 12:00 | 2021-09-07 12:34 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-79 Л2 Ф-108 ПС Киваи в пролёте опор №4-5 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-79 Л2 Ф-108 ПС Киваи в пролёте опор №4-5, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-79 Л2 Ф-108 ПС КИВАИ ДУШКИHО VN004-93204128 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-79 Л2 Ф-108 ПС Киваи в пролёте опор №4-5. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
1403 | 199 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-09-07 11:15 | 2021-09-07 14:28 |  | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №11 ул.Журавлева | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
1404 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-09-07 10:55 | 2021-09-07 12:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ№1 КТП Осурово деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ№1 КТП Осурово деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ№1 КТП Осурово деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ№1 КТП Осурово деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
1405 | 201 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-07 10:39 | 2021-09-07 12:10 | 3.4.7.3.1, Отключение В КЛ-6кВ Ф.3 ПС-14---ТП1142 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.1.3, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ Ф.3 ПС-14---ТП1142 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ Ф.3 ПС-14---ТП1142. на КЛ-6кВ Ф.3 ПС-14---ТП1142 КЛ-6кВ Ф.3 ПС-14---ТП1142 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф.3 ПС-14---ТП1142 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1406 | 298 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-07 10:17 | 2021-09-07 11:06 | 3.4.8.5.2, Замена сгоревшего ПУ | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
1407 | 166 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-07 10:35 | 2021-09-07 11:25 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6кВ Ф.13 ПС-14 --РП-13 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего двухфазного короткого замыкания между фазами "А" и "В" возникшего из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Двухфазное короткое замыкание между фазами "А" и "В" КЛ-6кВ Ф.13 ПС-14 --РП-13 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля КЛ-6кВ Ф.13 ПС-14---РП-13 на КЛ-6кВ Ф.13 ПС-14---РП-13 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ КЛ-6кВ Ф.13 ПС-14 --РП-13. на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1408 | 208 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-07 09:42 | 2021-09-07 13:03 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-11 к ТП-9 ф.625 ПС Любохонская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ ф.625 на ПС Любохонская произошло в результате КЗ на КЛ-6кВ ТП-11 к ТП-9 ф.625 ПС Любохонская вследствие длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-11 Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-9 Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-11 к ТП-9 ф.625 ПС Любохонская Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
1409 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-07 09:05 | 2021-09-07 10:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками дерева, упавшего из охранной зоны ВЛ в пролете опор №135-№136. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ветками дерева, упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №135-№136. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 Николо Ухтома ПС Великовская VS010-0006083 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №135-№136 ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35кВ "Великовская", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Рябушев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
1410 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-07 08:50 | 2021-09-07 10:40 | 3.4.10.2, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС Валуецкая произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами на спуске к КТП-410 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Валуецкая птицей. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ , на спуске к КТП-410 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Валуецкая на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Валуецкая наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г.
1411 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Тимирязевская произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.4.3, Отключение ВЛ от действия МТЗ произошло в результате К.З.,вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 4-41 – 4-42, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра.(АПВ-успешное) (скорость ветра достигала 13 м/с). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
1412 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-07 08:27 | 2021-09-07 17:25 | 3.4.7.3.5, Произошло эл.дуговое перекрытие между проводом 10кВ до проходящего кабеля 0,4кВ проложенного через шкаф 10кВ на ГлРБ-0,4кВ | 4.12, (Из-за несвоевременного выявления дефекта,старения и разрушения изоляции, а так же несоответствия стандартам прокладки кабеля 0,4кВ )что под действием токовых нагрузок произошло эл дуговое перекрытие,провода ПКТ-10кВ до проходящего кабеля 0,4кВ проложенного через шкаф 10кВ до ГлРБ-0,4кВ | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему КТП на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести осмотр КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская с целью выявления дефектов, а также обследование с применением тепловизионное оборудования. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
1413 | 252 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-07 07:40 | 2021-09-07 10:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.1001 ТП-724 - ТП-726 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1001 РП-103 к ТП-726 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.1001 РП-103 - ТП-726 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП по КЛ - 10кВ ф.1001 РП-103 к ТП-726. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1001 ТП-724 - ТП-726 Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1414 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-07 07:00 | 2021-09-07 10:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Новоселово на провода в пролете опор №68-69 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Новоселово на провода в пролете опор №68-69, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1415 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-07 05:39 | 2021-09-07 05:51 | 3.4.12.2.3, Произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 57-58 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезневская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 57-58 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезневская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 12 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
1416 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А"на опоре № 114 по увлажненной паутине. Увлажнение паутины вызвано утренним резким понижением температуры воздуха относительно температуры, имевшей место накануне и державшейся вплоть до ночного времени. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 114 по увлажненной паутине. | Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленных перекрытых и загрязненных изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре № 114 ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл ЛЭП. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1417 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.10.2, Перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Набережное через ветку, принесенную птицей. | 4.17.4, Причиной отключения послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Набережное через ветку, принесенную птицей. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Набережное в пролетах опор №№ 9-29 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Набережное в пролетах опор №№ 9-29на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №19 ВЛ 110 кВ Набережное. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам измерения сопротивления заземления опоры №19 ВЛ 110 кВ Набережное. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено
1418 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-07 04:48 | 2021-09-07 06:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 317 Больница по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 317 Больница с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1419 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-07 00:53 | 2021-09-07 01:44 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КЛ-10кВ №460 ПС Советская, находящейся на балансе потребителя: АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное , Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: , Состояние: Не выполнено
1420 | 222 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-07 00:12 | 2021-09-07 09:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП4027 к ТП4059 (Кабель1) произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф609 в РП44 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП4027 к ТП4059 (Кабель1) в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП 44 Ф609. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП4027 к ТП4059. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1421 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-09-06 19:07 | 2021-09-06 19:45 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ЦРП- ТП 78 (Кабель в эксплуатации с 1981 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ Ф. 6-04 ЦРП было проведено 11.10.2018 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ Ф. 6-04 ЦРП на участке ЦРП- ТП 78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ-6кВ на целом месте. на Уч. маг. от ЦРП до ТП№78(г) на Уч. маг. от ЦРП до ТП№78(г) KS006-9440930-001 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ Ф. 6-04 ЦРП. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ Ф. 604 ЦРП. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ Ф. 604 ЦРП и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ Ф. 604 ЦРП устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1422 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-06 18:56 | 2021-09-06 21:45 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4 кВ ТП 1976 руб.1 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1 ТП 1976 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1 ТП 1976 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ ТП 1976 руб.1 КЛ 0,4 кВ ТП 1976 руб.1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 1976 руб.1 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 1976 руб.1 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1423 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-06 18:50 | 2021-09-06 19:03 | 3.4.10.1, Отключение В 10 кВ Т 1 с погашением 1 секции шин 10 кВ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Калязин произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке В 10 кВ №21 из-за перекрытия шин 10кВ подвижных контактов фаз "А" и "В" из-за попадания на них животного (кота). | 4.12, В результате перекрытия шин 10кВ у подвижных контактов фаз "А" и "В" в ячейке В 10 кВ №21 на ПС 35/10 кВ Калязин телом животного (кота), произошло междуфазное короткое замыкание, в результате чего В 10 кВ Т 1 отключился действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ПС 35/10 кВ Калязин произвести уплотнения в нижней части ячеек КРУН-10кВ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КРУН-10кВ ПС 35/10 кВ Калязин с целью выявления мест проникновения животных внутрь. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КРУН-10кВ ПС 35/10 кВ Калязин. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС КПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено
1424 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-09-06 17:30 | 2021-09-06 18:26 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ №06 ПС 35/6кВ №10 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 6/0,4 кВ "Радченко" (ветка на шлейфах). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику отпайки к ТП 6/0,4 кВ "Радченко" о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1425 | 302 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, повреждение РЛНД | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы РЛНД. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1426 | 297 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-06 16:45 | 2021-09-06 21:15 | 3.4.8.5.2, Повреждение изолятора. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
1427 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-06 16:32 | 2021-09-06 19:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ КТП-51 Л1 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ КТП-51 Л1 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №10-11 привело к обрыву проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия ПН-2 ВЛ КТП-51 Л1 Ф-620 ПС Карачевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ КТП-51 Л1 Ф-620 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1428 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-09-06 16:30 | 2021-09-06 18:55 | 3.4.8.2, При проезде неустановленного крупногабаритного транспортного средства в пролёте опор №1-00 - №1-2, габарит соответствует нормам замер 25.05.2020г., заявление в полицию подано, произошёл обрыв провода СИП 4х35, что привело к КЗ ВЛ/ВЛИ №1 КТП 4165. Повлекшие аварийное отключение АВ1 в РУ 0,4кВ КТП 4165. | 4.4.1, Обрыв провода СИП 4х35 в пролёте опор №1-00 - №1-2 ВЛ/ВЛИ №1 КТП 4165, при проезде неустановленного крупногабаритного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор №1-00/1, 1-00/2 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные по результатам осмотра недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Не выполнено
1429 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-09-06 16:09 | 2021-09-06 18:22 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС 35/10 кВ Сукромны произошло вследствие междуфазного к.з., вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролете опор №40-41, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ на провода ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС 35/10 кВ Сукромны в пролете опор №40-41, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС 35/10 кВ Сукромны действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС 35/10 кВ Сукромны для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС 35/10 кВ Сукромны устранить эти дефекты. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1430 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-06 15:28 | 2021-09-06 17:13 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ В-6кВ №17 ПС-110кВ Октябрь. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
1431 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-06 14:10 | 2021-09-06 16:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №7 ТП 1977 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ яч.№ 7 ТП 1977 - ТП 1976 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ яч.№7 ТП 1977 - КЛ 10 кВ ТП 1976 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ яч.№7 ТП 1977 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ яч.№7 ТП 1977 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ яч.№7 ТП 1977. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1432 | 247 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-06 13:50 | 2021-09-06 21:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.1021 РП103 - ТП0726 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1021 РП103 к ТП0726 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф.1021 РП103 - ТП0726 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП по КЛ 10кВ ф.1021 РП103 к ТП0726. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1021 РП103 - ТП0726 Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
1433 | 201 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-06 13:20 | 2021-09-06 16:30 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП100 ф.622 ПС Западная к дому ул. Урицкого д.30, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП100 ф.622 ПС Западная ул. Урицкого д.30, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП100 ф.622 ПС Западная. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП100 ф.622 ПС Западная к дому ул. Урицкого д.30. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1434 | 207 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-09-06 13:05 | 2021-09-06 16:10 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №23 ул. Коваленко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-77 ф.107 ПС Стародуб произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-77 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №23 ул. Коваленко. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-77 ф. 107 ПС Стародуб Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода и перезаделку контактного соединения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-77 на вводе в дом Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1435 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-09-06 12:39 | 2021-09-06 14:22 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №35-36 обнаружено дерево, висящее на проводах, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево перекрыло провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Справка о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №35-36 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1436 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-06 12:15 | 2021-09-06 13:20 | 3.4.9.3, В результате повреждения кабельной вставки 10кВ ТП-10/0,4кВ П-16-25П, находящейся на балансе потребителя ТСЖ "Большие Горки", на КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное вручную оперативным персоналом. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ П-16-25П ТСЖ "Большие Горки" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1437 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-06 12:07 | 2021-09-06 13:43 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ яч.16 - КТП 1601 РП 10 кВ Тихая произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ КТП1604-КТП1605 РП 10 кВ Тихая вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ КТП1604-КТП1605 РП 10 кВ Тихая произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции на КЛ 10кВ КТП1604-КТП1605 РП 10 кВ Тихая KS010-0005005 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП1604-КТП1605 РП 10 кВ Тихая. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1438 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-06 12:00 | 2021-09-06 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Грибунино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Грибунино" в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Грибунино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Грибунино". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1439 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-09-06 11:42 | 2021-09-06 12:34 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ РП 4(11) ПС 35 кВ Старый Оскол-2-КТП 76(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №57-58 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №57-58 ЛЭП 6 кВ РП 4(11) ПС 35 кВ Старый Оскол-2-КТП 76(1) произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ РП 4(11) ПС 35 кВ Старый Оскол-2-КТП 76(1). Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1440 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-06 11:30 | 2021-09-06 11:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 16-17 ВЛ-10кВ №1 ПС110/35/10кВ "Рахманово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№16-17 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Рахманово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Рахманово по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1441 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-06 11:07 | 2021-09-06 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 630 п. Октябрьский по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 630 п. Октябрьский с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1442 | 188 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-06 10:25 | 2021-09-06 13:25 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №19 ул. Зои Космодемьянской с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-45 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-45 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Зои Космодемьянской. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1443 | 186 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-09-06 09:20 | 2021-09-06 12:20 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Фабричная, д.18 на ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП19 ф.1010 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка ул.Фабричная,д18 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Фабричная,д18 вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП19 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Фабричная,д.18 Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1444 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-09-06 08:48 | 2021-09-06 10:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 (Михалково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №4-№5, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №4-№5, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 (Михалково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 (Михалково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
1445 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-09-06 08:35 | 2021-09-06 13:50 | 3.4.8.5.2, В результате наезда транспортного средства на опору №54 по ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое, произошёл её излом и обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 и их схлёст, с нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонней организации с/техникой на опору №54 ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое, произошёл её излом и обрыв проводов фаз А и В, в пролёте опор №54-55, с последующим схлёстом и возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое от опоры №40 до опоры №60. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Совместно с правовым отделом Филиала Орелэнерго организовать работу по возмещению причинённого ущерба на ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое устанавливаемыми лицами. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1446 | 193 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-06 08:35 | 2021-09-06 11:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф. 607 РП-41 ТП4503 к ТП4531 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, МТЗ ф.607 РП-41 сработала в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП4503 - ТП4531 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф. 607 РП-41 ТП4503 к ТП4531. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено
1447 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-06 08:17 | 2021-09-06 08:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №41-42 веткой с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №41-42, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
1448 | 161 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-06 08:10 | 2021-09-06 08:50 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ РП-54 произошло в результате межфазного замыкания на силовом вызванного пробоем изоляции между жилами кабеля в соединительной муфте | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ РП-54 произошел вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик соединительной муфты КЛ РП-54 на КЛ РП-54 | Мероприятие: Организационное Произвести ремонт силового кабеля КЛ РП-54 связанный с заменой соединительной муфты с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1449 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта и возникших при этом перенапряжениях, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на оп.№ 51 ВЛ 110кВ Манино-Искра. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С", на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Манино-Искра, произошедшее во время прохождения грозового фронта, явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Манино-Искра. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленной и перекрытой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 51 ВЛ 110кВ Манино - Искра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения контуров заземлений на опорах № 45-55 ВЛ 110кВ Манино - Искра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивления изоляции контуров заземлений на опорах № 45-55 ВЛ 110кВ Манино - Искра, мероприятия по устранению выявленных замечаний внести в планы технического обслуживания и ремонтов оборудования КУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1450 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-06 06:26 | 2021-09-06 08:16 | 3.4.9.3, Пережог шлейфа провода на РЛНД ведомственного участка ВЛ-10 кВ потребительской ЗТП-335 | 4.12, Междуфазное замыкание проводов шлейфа РЛНД-10 на ведомственном участке ВЛ-10 кВ Ф-1024 ПС Новобрянская ЗТП-335 | Мероприятие: Организационное Затребовать от потребителя эл.энергии "АБЗ" послеаварийный листок обхода отпайки ВЛ-10 кВ Ф1024 ПС Новобрянская и ЗТП-335 Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1451 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-06 05:55 | 2021-09-06 06:21 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-1, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-1 по всей длине. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1452 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.10.2, Перекрытие между проводом фазы "А" и траверсой опоры №205 ВЛ 110 кВ Усмань левая через струю помета крупной птицы. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усмань левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии между проводом фазы "А" и траверсой опоры №205 через струю помета крупной птицы. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Усмань левая в пролетах опор №№195-215 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Усмань левая в пролетах опор №№195-215 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №205 ВЛ 110 кВ Усмань левая. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам измерения сопротивления заземления опоры №205 ВЛ 110 кВ Усмань левая. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
1453 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-06 05:24 | 2021-09-06 07:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" КВЛ-10 кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №15-10-№15-11, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" КВЛ-10 кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №15-10-№15-11, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1454 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 85 по увлажненной паутине, а также перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на этой же опоре, которая также была загрязнена паутиной. Увлажнение паутины вызвано утренним резким понижением температуры воздуха относительно температуры, имевшей место накануне и державшейся вплоть до ночного времени. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Балашовская -Половцево произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 85 по увлажненной паутине, а также по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А", которая также была загрязнена паутиной. | Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленных перекрытых и загрязненных изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Балашовская– Половцево. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская– Половцево по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская– Половцево, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл ЛЭП Семенчук А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1455 | 221 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-06 05:12 | 2021-09-06 13:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0114 к ТП0107 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф622 в РП29 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0114 к ТП0107 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП29 Ф622к ТП0128. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0114 к ТП0107. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1456 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-06 04:58 | 2021-09-06 06:09 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-561 1сек.ш. - ТП-562 1 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1985 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-561 1сек.ш. - ТП-562 1 сек.ш. было проведено 19.11.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-561 1сек.ш. - ТП-562 1 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ ТП-561 1с.ш. - ТП-562 1с.ш. KS010-0005360 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-561 1сек.ш. - ТП-562 1 сек.ш. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-561 1сек.ш. - ТП-562 2сек.ш. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-561 1сек.ш. - ТП-562 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-561 1сек.ш. - ТП-562 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1457 | 296 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-06 04:00 | 2021-09-06 04:36 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 173 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы.Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
1458 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1001 ПС Шаломино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №3 - №4 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1001 ПС Шаломино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС Шаломино. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1001 ПС Шаломино в пролете опор №№3-4 Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1459 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-09-06 01:08 | 2021-09-06 01:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №39-40 ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №39-40 ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС 8НА. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА в пролете опор №39-40, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1460 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-05 22:40 | 2021-09-06 00:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 026 (ул.Февральская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 026 (ул.Февральская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №7 ТП 026 (ул.Февральская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
1461 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-05 21:04 | 2021-09-05 22:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №196 ПС 110/10кВ Плоски в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №196 ПС 110/10кВ Плоски с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №196 ПС 110/10кВ Плоски устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
1462 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-09-05 20:30 | 2021-09-05 22:25 | 3.4.7.3, Через повреждённый уплотнитель двери РУ 10кВ (повреждения не выявлено и не устранено при осмотре 31.03.2020г) произошло загрязнение на поверхности глазури опорных изоляторов, что при повышенной влажности (туман), привело к КЗ между опорными изоляторами и заземлённым корпусом КТП-4328 в следствии чего произошло перегорание ПКТ-10кВ фазы "В", повлекшие не полно фазный режим работы силового трансформатора. | 4.1.3, Нарушение структуры материала уплотнителя двери РУ 10 кВ КТП- 4328, загрязнения и образование микротрещин на поверхности глазури опорных изоляторов на КТП- 4328. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр технического состояния и тепловизионный контроль КТП 4328 ВЛ №07 ПС Шапкинская. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземлителей и ЗУ КТП 4328 ВЛ №07 ПС Шапкинская. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам осмотра, тепловизионного контроля и измерений, замечания устранить. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данное электрооборудование, о качестве проводимого осмотра ТП обращая особое внимание на характерные неисправности ТП с большим сроком эксплуатации Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
1463 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2021-09-05 19:10 | 2021-09-05 21:46 | 3.4.12.2.1, При порывах ветра более 12м/с произошёл срыв двух изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №09-00/154 , произошедший из-за разрушения КП-22 . При срыве изоляторов провод двух фаз упал на траверсу, что привело к разрушению (скол юбки изоляторов) и двухфазному КЗ повлекшие аварийное отключение В 10кВ №09 на ПС 35кВ Н.Сергиевская с неуспешным АПВ и РПВ-1. В 21:46 | 4.1.3, Нарушение структуры материала КП-22, потеря несущей способности, на опоре №09-00/154 по ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Н.Сергиевская повлекшие, при порывах ветра более 12м/с, к срыву изоляторов, что привело к разрушению (скол юбки изоляторов) и двухфазному КЗ ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Н.Сергиевская с неуспешным АПВ и РПВ-1. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Н.Сергиевская с целью выявления разрушения удерживающих колпачков (перекос изоляторов). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра и верхового осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Н.Сергиевская: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Н.Сергиевская провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено
1464 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-05 18:30 | 2021-09-05 19:33 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ КТП-4 Л2 Ф-625 ПС Аксинино, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ КТП-4 Л2 Ф-625 ПС Аксинино произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ КТП-4 Л2 Ф-625 ПС Аксинино, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-4 Л2 Ф-625 ПС Аксинино. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1465 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-05 18:08 | 2021-09-05 18:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 409 Зерноток №12 ПС Медное произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №10-11 при схлёстывании проводов во время перекрытия веткой, принесенной из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4кВ ТП 409 Зерноток №12 ПС Медное в пролете опор №10-11 из за пределов охранной зоны произошло междуфазное "КЗ" (перекрытие проводов в пролете опор №10-11 ), что явилось причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 409 Зерноток №12 ПС Медное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 409 Зерноток №12 ПС Медное Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 409 Зерноток №12 ПС Медное дефекты. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
1466 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-09-05 17:32 | 2021-09-05 18:55 | 3.4.7.3.1, Перегорание ПН-2 ф."А" Ф-1 ВЛ 0,4кВ в КТП-129 ф. Ожоги РП Колодня по причине перегрузки на Ф-1. | 4.10, Перегорание ПН-2 ф."А" Ф-1 ВЛ 0,4кВ в КТП-129 ф. Ожоги РП Колодня по причине перегрева плавкой вставки предохранителя из-за перегрузки на Ф-1 ВЛ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести перераспределение нагрузки по фазам (выравнивание нагрузки) на ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-129 ф. Ожоги РП Колодня. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
1467 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-05 16:20 | 2021-09-05 18:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 22 - № 23, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП № 106. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 2 ТП-106. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-106, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-106 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1468 | 246 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-05 15:50 | 2021-09-05 18:50 | 3.4.12.2, В результате ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ф.1013 ПС Почепская произошел пробой высоковольтных предохранителей на силовой трансформатор ТП-6 | 4.11, Пробой ПК на силовой трансформатор ТП-6 привел к КЗ и ограничению подачи электроснабжения потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по Ф.1013 ТП-6 Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПК на трансформатор в ТП-6 Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1469 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-09-05 15:30 | 2021-09-05 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №23-№24 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №23-№24 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
1470 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-09-05 14:50 | 2021-09-05 16:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 327 (Алферово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 327 (Алферово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1471 | 190 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-05 14:40 | 2021-09-05 17:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №24 пер. Советскийс питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-27 ф.1015 ПС Брасовская с медным проводом потребителя на доме №24 пер. Советский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №24 пер. Советский, п. Локоть. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено
1472 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-09-05 14:10 | 2021-09-05 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП216 Мешково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Мешково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Мешково)устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
1473 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-05 14:05 | 2021-09-05 15:56 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев и воздействие порывистого ветра привело к падению сухого дерева (без повреждения проводов), растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Почепская в пролёте опор №37-38. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ф.1007 ПС Почепская в пролёте опор №37-38, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Почепская . | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку сухих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Почепская в пролете опор №37-38. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1474 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-05 14:00 | 2021-09-05 14:45 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ РП 12 ПС 110 кВ Майская - РП 10 кВ Репное-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил на участке КЛ 10 кВ Р 201 - РП 10 кВ Репное-2 вследствие производства земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | 4.4.1, Повреждение изоляции жил на участке КЛ 10 кВ Р 201 - РП 10 кВ Репное-2 произошло из-за механического воздействия при производстве земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы участка КЛ 10 кВ Р 201 - РП 10 кВ Репное-2. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
1475 | 245 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-05 13:50 | 2021-09-05 16:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №56 ул. Хаботько с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-30 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-30 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №56 ул. Хоботько. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ф.1 ТП-30 Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом 56 ул. Хаботько Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1476 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-09-05 13:40 | 2021-09-05 14:21 | 3.4.9.3, Обрыв провода в пролете опор № 3.1-3.2, за Р-118, (ЗАО "Брянский Бор"), находящегося на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В 6кВ ф.601 ПС Водозабор. |  | Мероприятие: Организационное Направить официальное письмо в адрес владельца ВЛ 6кВ ф.601 ПС Водозабор за Р-118 (ЗАО Брянский Бор) с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
1477 | 202 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-05 13:34 | 2021-09-05 14:17 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-10 кВ ТП-1123-ТП-990 произошло в результате двухфазного замыкания на силовом кабеле между фазами "А" и "В" вызванного пробоем изоляции между жилами кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля фаз "А" и "В" КЛ-10 кВ ТП-1123-ТП-990 произошел вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля КЛ-10 кВ ТП-1123-ТП-990 на КЛ-10 кВ ТП-1123-ТП-990 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеляКЛ-10 кВ ТП-1123-ТП-990 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1478 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-09-05 13:30 | 2021-09-05 15:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 послужило падение ветки дерева сломанной под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №7 - №8. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Не выполнено
1479 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая - Золотухино явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 111 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ Садовая - Золотухино на опоре № 111 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на участке опор №№ 99-113 ВЛ 110 кВ Садовая - Золотухино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 99-113 ВЛ 110 кВ Садовая - Золотухино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №№ 99-113 ВЛ 110 кВ Садовая - Золотухино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ на участке опор №№ 99-113 ВЛ 110 кВ Садовая - Золотухино разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
1480 | 192 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-09-05 13:00 | 2021-09-05 16:05 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. 8 Марта с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП77 ф.106 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП77 ф.106 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №15 у. 8 Марта. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
1481 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-05 12:07 | 2021-09-05 13:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №95-№96 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №95-№96 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 Тюриково пролёт опор №95-№96 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №95 - №96 ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10кВ "Троица". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
1482 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-05 12:00 | 2021-09-05 13:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-238 Л1 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-238 Л1 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №14-15 привело к обрыву проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-238 Л1 Ф-1018 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1483 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-05 11:56 | 2021-09-05 13:42 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Косково деревня в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Косково деревня. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Косково деревня. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Косково деревня пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Косково деревня. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
1484 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-05 11:28 | 2021-09-05 13:16 | 3.4.7.3.1, Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ КТП-25 Сидорово посёлок ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо Корма в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С". Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-25 Сидорово посёлок ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо Корма. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 027 (КЗС Арефино) на КТП-25 Сидорово посёлок ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо Корма КТП-25 Сидорово посёлок ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо Корма | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в КТП-25 Сидорово посёлок ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо Корма Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые высоковольтные испытания трансформатора на КТП-25 Сидорово посёлок ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо Корма. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию КТП-25 Сидорово посёлок ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо Корма с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1485 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-05 10:43 | 2021-09-05 12:31 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 148 (Акуловское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 148 (Акуловское). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 148 (Акуловское). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 148 (Акуловское) пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 148 (Акуловское). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
1486 | 202 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-09-05 10:40 | 2021-09-05 14:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №63 ул. Крестьянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-78 ф.107 ПС Стародуб произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-78 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №63 ул. Крестьянская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-78 ф. 107 ПС Стародуб Срок исполнения: 05.10.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-78 на вводе в дом Срок исполнения: 05.10.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
1487 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-05 10:21 | 2021-09-05 11:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) действием защиты, явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №50-51. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1488 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-05 10:15 | 2021-09-05 11:22 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1489 | 293 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-05 10:05 | 2021-09-05 11:05 | 3.4.9.3, неотложное отключение ТП 1036 для изменения фазировки оборудования | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог
1490 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-09-05 09:38 | 2021-09-05 09:42 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролете опор №53-54 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ 10 кВ ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, принесенная сильными порывами ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново в пролете опор №36-37 обнаружено дерево под проводами ВЛ, наклонившееся из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево раскачиваемое порывами ветра под собственным весом опустилось ниже проводов, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №53-54 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево, упавшей веткой дерева. Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново, упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1491 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-09-05 09:22 | 2021-09-05 10:32 | 3.4.10.2, Однофазное замыкание на землю на ВЛ-6 кВ "Вешаловский комплекс" произошло по причине воздействия птицы на опоре № 28 фазы "С" с замыканием на металлоконструкцию траверсы. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фазы "С" на ВЛ-6 кВ "Вешаловский комплекс" явилось однофазное замыкание на землю на опоре № 28, между проводом и узлом крепления подкоса через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции с однофазным замыканием на землю на ВЛ 6кВ Вешаловский комплекс ПС Вешаловка VS006-0001412 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР на ВЛ 6кВ Вешаловский комплекс ПС Вешаловка и питающих ТП, на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ и разъединителях 10 кВ. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату осмотра ВЛ 6кВ Вешаловский комплекс ПС Вешаловка и питающих ТП, при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №28 на ВЛ 6кВ Вешаловский комплекс ПС Вешаловка (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №28 на ВЛ 6кВ Вешаловский комплекс ПС Вешаловка и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1492 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-09-05 09:07 | 2021-09-05 09:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Гриденки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки в пролете опор №29-30, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1493 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-05 09:02 | 2021-09-05 16:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ 0,4кВ №1 Пищ-908-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ 0,4кВ №1_Пищ-908-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Пищ-908-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Пищ-908-1 по всей длине. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1494 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-05 09:00 | 2021-09-05 09:51 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре № 4 ф. 10-07 ПС Караваево, стал обрыв вязки провода на опоре № 4, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-16. Обрыв вязки произошёл по причине атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Караваево был проведен 10.08.2020 электромонтером РС Шаровым А.В. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Караваево произошёл под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, в следствие произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение крепления провода на опоре №4 ф." В" на ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Караваево. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплексное обследование опоры № 4 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС35/10кВ Караваево, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС35/10кВ Караваево с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС35/10кВ Караваево устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1495 | 220 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-05 07:45 | 2021-09-05 16:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф632 РП48 к РП17 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф632 в РП48 кРП17 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф632 РП48 к РП17 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП48 Ф632. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф632 РП48 к РП17 Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1496 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-05 07:43 | 2021-09-05 09:09 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление и устранение регулировки контактного соединения от ТТ-10 кВ до Т-1 в КТП-10 Ф-1026 ПС Новобрянская | 4.12, Нагрев и как следствие пережог кабельного шлейфа от ТТ-10 кВ до Т-1 в КТП-10 Ф-1021 ПС Новобрянской | Мероприятие: Организационное Составить график осмотров и проверки контактных соединений по 10 кВ в КТП Выгонияского РЭС до конца 2021 года Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену проводника от ТТдо трансформатора в КТП-10 Ф-1026 ПС Новобрянская Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1497 | 183 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-09-05 07:20 | 2021-09-05 10:30 | 3.4.9.3, В результате ослабления контактного соединения в приборе учета по адресуп.Рогнедино ул.Мира, д.5 на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу п.Рогнедино ул.Мирп,д.8 произошло в результате ослабления контактного соединения в приборе учета потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресу п.Рогнедино, ул.Мира, д.5 Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1498 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-05 07:19 | 2021-09-05 10:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №204-205 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №204-205 ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1499 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-05 06:25 | 2021-09-05 06:38 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» на головном участке в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ Ф-1026 от ПС Новобрянская | 4.12, Падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» на головном участке в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ Ф-1026 ПС Новобрянская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1026 на ПС Новобрянская | Мероприятие: Организационное Проверить выполнение графика осмотра ВЛ-10 кВ Ф-1026 ПС Новобрянская и при необходимости произвести внеочередной обход данной ВЛ-10 кВ по всей длине. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и вырубку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1026 от ПС Новобрянская в пролете опор № 40-41, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1500 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Губкин – Старый Оскол Тяговая В- 110 Старый Оскол Тяговая на ПС 330 кВ Губкин и СВ-110 на ПС 110 кВ Старый Оскол Тяговая произошло из-за КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №73, вследствие возникновения атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №73 ВЛ 110 кВ Губкин – Старый Оскол Тяговая произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №71-75 ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр в пролётах опор №№69-77 ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено
1501 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 470, по поверхности ранее загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц | 4.17.4, По поверхности ранее загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц, произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" на оп. № 470 ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 460-480 на ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленной, загрязненной и перекрытой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 470 ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая , в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
1502 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-05 05:09 | 2021-09-05 06:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №33-34 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №33-34 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Дроновская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №33-34 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1503 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-09-05 04:49 | 2021-09-05 06:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 190-191 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 190-191 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Россошь порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
1504 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-09-05 04:35 | 2021-09-05 06:09 | 3.4.12.3, Причиной появления земли на фазе "В" ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Чухлома стало разрушение изолятора фазы "В" на опоре №38/27 ударом грозовой молнии. В следствие разрушения возникло однофазное замыкание на землю через траверсу и тело опоры . Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена в документах. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 38/27 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Чухлома ударом грозовой молнии. | Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №38/27 ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-07, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обход ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-07, с целью выявления повреждений, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опоры №38/27 и обхода ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-07 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1505 | 219 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-05 00:50 | 2021-09-05 04:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение КВЛ 6кВ ТП0216 к КРУН2 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВФ601 в РП22 к ТП0216 произошло в результате КЗ на КВЛ 6кВ ТП0216 к КРУН2 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования вФ601 РП22 к ТП0216. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6кВ ТП0216 к ТП0216. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1506 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Стодолище–Васьково (ВЛ-110) произошло в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" в пролете опор №32 - №33. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 110кВ Стодолище–Васьково (ВЛ-110) послужило однофазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "А" и землёй при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №32 - №33. При работе АПВ дерево оставалось на проводе фазы "А" и АПВ было неуспешным. В дальнейшем дерево под действием порывистого ветра упало с провода на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Стодолище–Васьково (ВЛ-110), с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №31 - №34, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 110кВ Стодолище–Васьково (ВЛ-110), а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Стодолище–Васьково (ВЛ-110), разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1507 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-09-05 00:46 | 2021-09-05 18:20 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма на опоре №19 обнаружено повреждение изолятора фазы "В" со следами перекрытия и сколами фарфора ударом грозовой молнии. В следствие пробоя изолятора возникло замыкание на землю через тело опоры. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Пробой подвесного изолятора фазы "В" на опоре №19 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма ударом грозовой молнии. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №19 ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 Вохма подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с целью выявления дефектов изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания выявленные по итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1508 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-04 23:05 | 2021-09-05 04:29 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-Шеп-9-16, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №2. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке из-за разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-Шеп-9-16, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор № 18-19 на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-9-16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-9-16 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-9-16 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-9-16. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр №18-19 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-9-16 по всей длине. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1509 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-09-04 23:05 | 2021-09-05 00:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП № 594. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф.2 ТП-594 д. Стрельниково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-594 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-594 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1510 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-04 22:46 | 2021-09-05 00:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ераково с/с по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ераково с/с с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1511 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-04 22:20 | 2021-09-04 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Хомерово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Хомерово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Хомерово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Хомерово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено
1512 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-09-04 21:07 | 2021-09-04 22:03 | 3.4.12.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №170 "Нельша" ф.1 установлено, что причиной перегорания предохранителя РБ 0,4 кВ ф.1 в ТП №170 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10. Схлест проводов произошел по причине раскачивания проводов при сильном порывистом ветре до 17 м/с. Провода ВЛ не повреждены. Метеосправка приложена к документам. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 под действием порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №170 "Нельша" ф.1 с целью выявления дефектов Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №170 "Нельша" ф.1 при выявлении дефектов устранить. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1513 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-04 20:59 | 2021-09-04 22:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №573 Троица-1 №03 ПС Романово произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия проводов в пролете опор №9-10 во время падения ветки с дерева растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП №573 Троица-1 №03 ПС Романово, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию старший мастер РЭС Бойцов И.С. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №573 Троица-1 №03 ПС Романово в пролёте опор № 9-10 в результате падения с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №573 Троица-1 №03 ПС Романово отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию старший мастер РЭС Бойцов И.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП №573 Троица-1 №03 ПС Романово на ВЛ-0,4кВ №2 ТП №573 Троица-1 №03 ПС Романово VN004-00048482 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 573№03 ПС Романово . Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо главе сельского поселения Романово о необходимости подрезки крон деревьев в охранных зонах ВЛ-0,4кВ в пределах административного округа. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1514 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-04 20:35 | 2021-09-04 21:04 | 3.4.12.2, Под воздействием ветра падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-377 Ф-1023 ПС Хмелево в пролете опор № 1.9-№1.10 и разрегулировка стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-377 Ф-1023 ПС Хмелево в пролете опор №1.9-№1.10, что привело к схлестыванию проводов и срабатыванию ПН-2 0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-377 Ф-1023 ПС Хмелево в пролете опор №1.7-№1.12. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1515 | 295 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-04 20:02 | 2021-09-04 21:05 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 10 кВ РП 69 - ТП 687 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы .Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1516 | 292 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-04 19:39 | 2021-09-04 22:30 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 944 - Г.Горшкова 12, каб.1 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 944-Г.Горшкова 12,каб.1 .Составить Акт расследования . Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1517 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-04 19:38 | 2021-09-04 20:52 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП И-6-3 в пролете опор № 5-8 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП И-6-3 в пролете опор № 5-8 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 5-8 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 в пр. №5-8 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 по всей длине Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
1518 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-09-04 19:33 | 2021-09-04 21:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4-16 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка от действия защит произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 12-13 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ ветром 7-12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4-16 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролёте опор № 12-13 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ ветром 7-12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4-16 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4-16 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1519 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-09-04 19:00 | 2021-09-04 19:33 | 3.4.12.3, От воздействия грозового перенапряжения произошло повреждение изолятора 10 кВ на приемной траверсе ТП № 069 пролет от опоры № (3-4) к ТП, без повреждения провода. В результате повреждения изоляции проводов и тела траверсы произошло замыкание на землю в сети 10 кВ на ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал. Изолятор в эксплуатации с 1984 года. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Повреждение изолятора 10 кВ на приемной траверсе ТП № 069 пролет от опоры № (3-4) к ТП, без повреждения провода от воздействия грозового перенапряжения, при прохождении грозового фронта, в результате произошло однофазное замыкание на землю и отключение МВ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Кужбал. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № (3-4) к ТП ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1520 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-09-04 18:57 | 2021-09-04 20:47 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП № 119 ф. 10-01 ПС Клекванцово в пролете опор №5-№6, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению АВ-0,4кВ № 1 на КТП № 119. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению АВ-0,4 кВ №1 на КТП № 119 ф. 10-01 ПС Клеванцово. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 119 ф. 10-01 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 119 ф. 10-01 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1521 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-04 18:36 | 2021-09-04 20:20 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 296 (Заправка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №4 ТП 296 (Заправка) в пролете опор№15-№16 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №4 ТП 296 (Заправка) в пролете опор№15-№16 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 296 (Заправка) пролет опор№15-№16 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР и деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 296 (Заправка) в пролете опор№15-№16. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
1522 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-04 18:19 | 2021-09-05 01:13 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: при попадании грозового разряда в ТП-10/0,4кВ Ж-4-11 произошло срабатывание предохранителей фаз "А", "В" и "С", разрушение проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" с падением их и спусков 10кВ на землю, что привело к возникновению межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и полной "земли" в сети 10кВ 2 секции шин ПС Жиляевская, устраненного действием защит. | 4.4.4, В результате разрушения проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" на ТП-10/0,4кВ Ж-4-11, падением их и спусков 10кВ на землю из-за воздействия атмосферных перенапряжений (грозового разряда), произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская, с возникновением полной "земли" в сети 10кВ 2 секции шин ПС Жиляевская, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно с ЮУ СД провести проверку сопротивления и целостности контура заземления ТП и проверку сопротивления РВО с приведением к нормативным значением или заменой Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1523 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-04 18:15 | 2021-09-04 18:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1524 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-04 18:14 | 2021-09-04 23:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-2 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-2 по всей длине. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1525 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-09-04 16:56 | 2021-09-04 18:51 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №№17 - 18 из-за пределов охранной зоны. При подаче напряжения в линию при АПВ и РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем под действием ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино явилось при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №№17 - 18 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №№17 - 18 за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов с назначением сроков их устранения и лиц, ответственных за их устранение. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
1526 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-04 16:50 | 2021-09-04 17:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 Шеп-9-17 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 Шеп-9-17 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-17 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-17 по всей длине. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1527 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-04 16:41 | 2021-09-04 16:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, упавшая из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово по всей длине. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1528 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-09-04 16:20 | 2021-09-04 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Первитино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №115-№116 в результате падение ветки с дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №115-№116 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Первитино из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №115-№116 , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Первитино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Первитино. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Первитино дефекты. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1529 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-09-04 16:16 | 2021-09-04 17:50 | 3.4.7.3.4, В результате порывов ветра до 17 м/с во время прохождения грозового фронта произошло падение сухого дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении, легло на провода ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Палкино в пролете опор № 69-70, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ и РПВ неуспешно. Повреждений оборудования ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход был проведен электромонтером Смирновым А.И. 05.08.2021, обнаружены высокие деревья, угрожающие падением на ВЛ, по данному листу обхода составлены мероприятия по вырубке угрожающих деревьев в пролете опор № 66-74, в срок до 30.10.2021 года. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Палкино при прохождении грозового фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное устранение угрожающих падением на ВЛ деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ на ВЛ-10кВ Ф 10-21 ПС Палкино ВЛ-10кВ Ф 10-21 ПС Палкино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Палкино на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Палкино устранить. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Не выполнено
1530 | 291 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-04 16:10 | 2021-09-04 23:58 | 3.4.7.2, Повреждения 2 каб. 10 кВ ТП 1036 - ТП 565 и ТП 1036 - ТП 1151. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 1036-ТП 565 и КЛ 10 кВ ТП 1036-ТП 1151 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1531 | 294 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-04 16:10 | 2021-09-04 16:46 | 3.4.7.2, Поврежден КЛ 10 кВ ТП 1223 - ТП 345. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 1223-ТП 345.Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1532 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-09-04 16:02 | 2021-09-04 17:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0.4кВ №1 ТП 036 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ поднятой стрелой автомашины Урал манипулятор в пролете №13 - №14 и наезда на опору №3-1. | 4.4.1, Повреждение стойки СВ 95, проводов марки А-16, А-25, изоляторов марки НС18А и траверсы марки М6 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 036 произошло вследствие механического воздействия сторонних лиц в пролете опор №13 - №14, №6 - №6-2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: явилось междуфазное замыкание проводов в пролете опор№6 - №3-2 - №6-2 в результате механического воздействия на опору №3-1 при наезде автомашиной Урал манипулятор, а также обрыв провода поднятой стрелой автомашиной Урал манипулятор в пролете №13-№14. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 036 VN004-96713177 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 036. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение стрелы провиса проводов в пролете №6 - №6-2, № 13 - №14 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 036. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1533 | 187 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-04 15:40 | 2021-09-04 18:50 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом №19 ул.Полевая 19 п. Навля на ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП-13 ф.1024 ПС Центральная | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.г.т. Навля, ул.Полевая 19. произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом 19, ул.Полевая. вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.г.т. Навля, ул.Полевая 19 Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено
1534 | 218 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-04 15:40 | 2021-09-04 19:01 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0089 к ТП0555 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 РП01 к ТП0023 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0089 к ТП0555 в следствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудование в РП01 по Ф 611. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0089 к ТП0555. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1535 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-04 15:37 | 2021-09-04 16:55 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП №164 в пролете опор №5/4-5/5 обнаружен обрыв трех проводов деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего межфазного К.З. в РУ-0,4 кВ ТП № 164 отключился АВ-0,4 кВ № 2. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП №164 упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход Ф-2 от ТП №164 на БАМ с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода Ф-2 от ТП №164 на БАМ устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1536 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-09-04 15:36 | 2021-09-04 16:20 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Ш-18-12, находящейся на балансе ПАО "МТС", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ш-18-12 - ПАО "МТС" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1537 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-09-04 15:33 | 2021-09-04 17:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Курдумово мастерские) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Курдумово мастерские) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Курдумово мастерские) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1538 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-09-04 15:23 | 2021-09-04 18:03 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне и ветровой нагрузки, на ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные произошел схлёст проводов в пролете опор №7-8, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "А" и "С", с возникновением двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне и ветровой нагрузки, произошел схлёст проводов, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в пролете №7-8 на ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести расчистку трассы от ДКР и деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные в пролете опор №7-8. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1539 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-09-04 15:14 | 2021-09-04 17:09 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1016 ПС 35/10кВ Михали явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №№86 - 87 из-за пределов охранной зоны. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1016 ПС 35/10кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №№86 - 87 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №№86 - 87 за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1016 ПС 35/10кВ Михали. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1016 ПС 35/10кВ Михали с целью выявления за пределами охранной зоны угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1016 ПС 35/10кВ Михали дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
1540 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-09-04 15:00 | 2021-09-04 16:21 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №070 Северная произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 Строителей ТП 10/0,4 кВ №070 Северная веткой упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 Строителей ТП 10/0,4 кВ №070 Северная, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №070 Северная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Строителей ТП 10/0,4 кВ №070 Северная. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Строителей ТП 10/0,4 кВ №070 Северная. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1541 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-09-04 14:22 | 2021-09-04 14:57 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-1 Липецы ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - 5, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2КТП-1 Липецы ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №4-5, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-1 Липецы ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы в адрес сельской администрации с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Липецы. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1542 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-09-04 14:15 | 2021-09-04 15:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-107 ВЛ-1003 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 15-16 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-107 ВЛ-1003 ПС Беляево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 15-16 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 15-16 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-107 ВЛ-1003 ПС Беляево. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1543 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-04 14:06 | 2021-09-04 15:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Кузнецкая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№5.1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№5.1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Кузнецкая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1544 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-04 14:02 | 2021-09-04 17:53 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-16 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением дерева на землю. Второе отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №15-16, №19-20 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1545 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-04 14:01 | 2021-09-04 15:47 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП "Фрольцево" ВЛ 10кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" от опоры №9 к зданию ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТП "Фрольцево" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" от опоры №9 к зданию ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТП "Фрольцево" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 КТП "Фрольцево" от опоры №9 к зданию | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП "Фрольцево" ВЛ 10кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10кВ "Троица". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1546 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-04 13:38 | 2021-09-04 13:44 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ввода в дом № 8 от опоры №10 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-29 Ф-Паниковец при сильном порывистом ветре, из-за падения проволоки и разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода в дом № 8 от опоры №10 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-29 Ф-Паниковец, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 Ф-Паниковец Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом № 8 от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-29 Ф-Паниковец Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1547 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-04 13:33 | 2021-09-04 14:36 | 3.4.12.2.3, Причиной появления "земли" на ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стал обрыв провода фазы "С" в пролете опор №224-225 вследствие падения дерева на провода ВЛ. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 224-225 ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1548 | 290 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-04 13:27 | 2021-09-04 14:27 | 3.4.12.2, Обрыв проводов и схлеста проводов на Сети №1 от ТП 851 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
1549 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-09-04 13:03 | 2021-09-04 14:22 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 17 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна в пролете опор №102-№103, что привело к обрыву провода и отключению МВ-10 кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна от действия МТО, АПВ, РПВ неуспешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ, что привело к обрыву и схлестыванию проводов (межфазному КЗ) и отключению МВ-10 кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-14 ПС Красная Поляна с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-14 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1550 | 242 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-04 13:03 | 2021-09-04 16:11 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 4 пер. Вокзальная 54 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-13 Ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-13 Ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме 4 пер. Вокзальная 54. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-13 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом 4 пер. Вокзальный 54 от ТП-13 ф.3 Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1551 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-09-04 12:58 | 2021-09-04 14:53 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителей ПН-2 ф "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП-3-6 Богданово послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителей ПН-2 фаз "А", "В" ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-3-6 Богданово произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП-3-6 Богданово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
1552 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-04 12:55 | 2021-09-04 14:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу пгт.Сусанино, ул.Ленина, д.29, кв.3. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-037 отключился АВ-0,4 кВ ф-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю пгт.Сусанино, ул.Ленина, д.29, кв.3 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1553 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-04 12:51 | 2021-09-04 14:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 058 (Раслово садик) ВЛ 10кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 058 (Раслово садик) ВЛ 10кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 058 (Раслово садик) ВЛ 10кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 058 (Раслово садик) ВЛ 10кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
1554 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ ф. 10-12 Воронье бригадой ОВБ обнаружено дерево под проводами ВЛ в пролете опор № 9 - № 10, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. При усилении ветра до 18 м/с, дерево во время падения своей макушкой кратковременно перемкнуло провода соседних фаз и упало на землю. АПВ - успешно. РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, При усилении ветра до 18 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ, в следствии кратковременное К.З. перекрытием проводов соседних фаз в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1555 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-09-04 12:45 | 2021-09-04 14:37 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителей ПН-2 ф "А" и ф "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП-8-2 Даниловичи послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителей ПН-2 ф "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 КТП-8-2 Даниловичи произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-16. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-8-2 Даниловичи. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено
1556 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-09-04 12:22 | 2021-09-04 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №266 - 267, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль в пролете опор №266 - 267, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Не выполнено
1557 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-09-04 12:02 | 2021-09-04 12:52 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в оборудование КТП-5095 ф.106 ПС Чуровичи привел к работе ПК-10кВ. | 4.12, Работа ПК-10 из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей КТП-5095 ф.106 ПС Чуровичи. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-5095 ф.106 ПС Чуровичи. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1558 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-04 11:50 | 2021-09-04 18:10 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ №2 от КТП№7/РБ-20-160 н.п.Каменка в пролете опор № 7-8, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" и нулевой провод, с их последующим обрывом и схлестом, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №2 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №7/РБ-20-160 д.Каменка из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошел обрыв провода фазы "А" и нулевого с последующим схлестом и нарушением электрической изоляции и с возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете № 7-8 на ВЛ №2 от КТП№7/РБ-20-160 н.п.Каменка ВЛ №2 от КТП№7/РБ-20-160 н.п.Каменка | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ №2 от КТП№7/РБ-20-160 н.п.Каменка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ №2 от КТП№7/РБ-20-160 н.п.Каменка по всей длине. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор № 7-8 ВЛ №2 от КТП№7/РБ-20-160 н.п.Каменка Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
1559 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-09-04 11:46 | 2021-09-04 12:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 048/160 Троицкая №10 произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов, упавшей ветвью с высокорослого дерева находящегося в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра проводов в пролете оп.№ 6-7. | 4.4.3, Ветвь с высокорослого дерева в пролете оп.№6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 048/160 Троицкая №10 упала под воздействием ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 048/160 Троицкая №10 с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 048/160 Троицкая №10 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
1560 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-04 11:27 | 2021-09-04 11:37 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре падение ветки на провода от опоры № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-46 Ф-1005 ПС Новобрянская из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса, под воздествием упавшей ветки фазного провода от опоры № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-46 Ф-1005 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-46 Ф-1005 ПС Новобрянская. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-46 Ф-1005 ПС Новобрянская Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
1561 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-04 11:19 | 2021-09-04 12:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-8 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-8 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-8 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-8 по всей длине. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1562 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки бригадой ОВБ обнаружено дерево под проводами ВЛ в пролете опор № 6-45 - № 6-46, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. При усилении ветра до 18 м/с, дерево во время падения своей макушкой кратковременно перемкнуло провода соседних фаз и упало на землю. АПВ - успешно. РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 18 м/с. произошло падение дерева на провода ВЛ, в следствии чего возникло кратковременное междуфазное К.З. проводов соседних фаз в пролете опор № 6-45 - № 6-46 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки. АПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1563 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-09-04 10:55 | 2021-09-04 12:32 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №733 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №17-18 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №733 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области произошел нарушение электрической изоляции в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №733. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №733 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №733. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1564 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение ЭВ-110 Тяговая Новый Оскол на ПС 110 кВ Голофеевка действием ТО и НВЧЗ ВЛ 110 кВ Голофеевка –Тяговая Новый Оскол и отключение СВ-110 на ПС 110 кВ Тяговая Новый Оскол действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Голофеевка –Тяговая Новый Оскол произошло из-за приближения провода фазы "С" к металлоконструкции траверсы опоры №79 ВЛ 110 кВ Голофеевка –Тяговая Новый Оскол, вследствие механического повреждения опоры №79 сельхозтехникой (трактором), принадлежащей стороннему лицу, при производстве сельскохозяйственных работ. | 4.4.1, Повреждение (излом) опоры №79 ВЛ 110 кВ Голофеевка –Тяговая Новый Оскол произошло вследствие механического воздействия сельхозтехникой (трактором), принадлежащей стороннему лицу, при производстве сельскохозяйственных работ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Голофеевка -Тяговая Новый Оскол. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Голофеевка -Тяговая Новый Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по связям с общественностью Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Подготовить и направить в ОАО "РЖД" дополнительное соглашение к договору №3100/00262/18 от 23.03.2018 на возмещение материальных затрат на проведение аварийно-восстановительных работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Департмента развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами Чумаченко А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1565 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Чапаево с успешным АПВ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие кратковременного схлёста проводов в пролете опор № 25-№ 26 в момент массового взлета птиц с проводов ВЛ. В результате КЗ одна из птиц погибла и упала на землю. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате касания крыльями птицы проводов двух фаз и массового взлета птиц ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Чапаево, привело к междуфазному К.З., в последствии произошло отключение МВ-10 кВ ф. 10-15 ПС Чапаево от действия защит МТЗ с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр пролета опор № 25 - № 26 ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Чапаево с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра пролета опор № 25 - № 26 ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1566 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-09-04 10:45 | 2021-09-04 12:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 714 явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении оборудования потребителя электрической энергии - вводного кабеля в жилой дом на опоре №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Щербаков В.Н.), запитанного от опоры №6, по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 714 (КТП-7 Лосьмино). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
1567 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-04 10:44 | 2021-09-04 12:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП № 29 в пролете опор №11-12 обнаружен обрыв трех проводов деревом выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего межфазного К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №029 отключился АВ-0,4 кВ № 2. | 4.4.3, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 029 упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 029 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-029 ф-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1568 | 203 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-04 10:40 | 2021-09-04 11:36 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-46-ТП-1959КЛ-6кВТП-1638-ТП-1542 произошло в результате двухфазного замыкания на силовом кабеле между фазами "А" и "В" вызванного пробоем изоляции между жилами кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля фаз "А" и "В" КЛ-6кВ РП-46-ТП-1959КЛ-6кВТП-1638-ТП-1542 произошел вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля КЛ-6кВ РП-46-ТП-1959КЛ-6кВТП-1638-ТП-1542 на КЛ-6кВ РП-46-ТП-1959КЛ-6кВТП-1638-ТП-1542 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-46-ТП-1959КЛ-6кВТП-1638-ТП-1542 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1569 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-04 10:32 | 2021-09-04 11:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-6-6 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-6-6 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-6-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-6-6 по всей длине. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1570 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-09-04 10:17 | 2021-09-04 11:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4 кВ ф. №1 ул. Центральная, от ТП-183 в пролете опор №8 - №9, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. №1 ул. Центральная на ТП-183. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ул. Центральная на ТП-183, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ул. Центральная от ТП-183 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ул. Центральная от ТП-183 устранить выявленные замечания(при их наличии). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1571 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-09-04 10:15 | 2021-09-04 11:24 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП-70 Богородицкое произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №4-№5 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов марки А-35 на ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП-70 Богородицкое произошел вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-№5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП-70 Богородицкое VN004-96700124 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП-70 Богородицкое с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП-70 Богородицкое в пролете опор №4-№5 Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
1572 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-09-04 10:11 | 2021-09-04 10:41 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 ТП-5082 Л1 Ф-103 ПС Соловьевка, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 ТП-5082 Л1 Ф-103 ПС Соловьевка, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5082 Л1 Ф-103 ПС Соловьевка по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1573 | 289 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-04 10:10 | 2021-09-04 12:05 | 3.4.12.2.3, КЗ на ВЛ-0,4 кВ | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
1574 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-04 10:10 | 2021-09-04 10:50 | 3.4.10.2, Гнездовье перелетных птиц возле ВЛ-10 кВ и КТП-96 Ф-1005 ПС Новобрянская | 4.12, Перекрытие двух фаз на вводе -10 кВ КТП-96 Ф-1005 ПС Новобрянская из-за птицы и как следствие КЗ и отключение и перегорания предохранителя ПКТ-10 кВ | Мероприятие: Техническое Установить ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-96 Ф-1005 ПС Новобрянская Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1575 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-04 10:00 | 2021-09-04 11:54 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-235 Л2 Ф-1005 ПС РУЖНОЕ в пролете опор №18-19. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-235 Л2 Ф-1005 ПС РУЖНОЕ в пролете опор №18-19 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-235 Л2 Ф-1005 ПС РУЖНОЕ в пролете опор №18-19 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г.
1576 | 204 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-04 09:54 | 2021-09-04 10:40 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ Ф.4 ПС-9---РП34 произошло в результате двухфазного замыкания на силовом кабеле между фазами "А" и "В" вызванного пробоем изоляции между жилами кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля фаз "А" и "В" КЛ-6кВ Ф.4 ПС-9---РП34 произошел вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля КЛ-6кВ Ф.4 ПС-9---РП34 на КЛ-6кВ Ф.4 ПС-9---РП34 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф.4 ПС-9---РП34 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1577 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-04 09:50 | 2021-09-04 11:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Юрьево" ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Юрьево" ВЛ 10кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10кВ "Дыбино" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Юрьево" ВЛ 10кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Юрьево" ВЛ 10кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10кВ "Дыбино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
1578 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-04 09:47 | 2021-09-04 11:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/4-6/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-12 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/4-6/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-12 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1579 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-09-04 09:47 | 2021-09-04 11:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Шарапово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №9-106 - №9-107 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Шарапово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9-106-№9-107 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1008 ПС Шарапово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-106 - №9-107 на ВЛ 1008 ПС Шарапово. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1008 ПС Шарапово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н Состояние: Не выполнено
1580 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-09-04 09:45 | 2021-09-04 11:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 171 (Кадищи деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 171 (Кадищи деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 171 (Кадищи деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1581 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-09-04 09:25 | 2021-09-04 10:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-270 произошло вследствие однофазного короткого замыкания на "землю", возникшего в результате обрыва одного провода в пролете опор №Б 14-2 - № Б14-3 в результате воздействия атмосферных перенапряжений. | 4.12, Обрыв одного провода марки А-25 в пролете опор №Б 14-2 - №Б 14-3 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-270 произошел в результате повреждения вязки провода вследствие воздействия атмосферных перенапряжений с последующим возникновением однофазного КЗ на ""землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-270 Никулино VN004-96709745 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-270 Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1582 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-09-04 09:22 | 2021-09-04 16:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-15 ф. 615 ПС Брянская в пролете опор № 3-5 и на провода ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-101 ф.Страшевичи РП Дружба в пролете опор № 5-6. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-15 ф. 615 ПС Брянская в пролете опор № 3-5 и ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-101 ф.Страшевичи РП Дружба в пролете опор № 5-6 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-15 ф. 615 ПС Брянская в пролете опор № 3-5 и ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-101 ф.Страшевичи РП Дружба в пролете опор № 5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1583 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-04 09:21 | 2021-09-04 10:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезневская произошло при падении ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ на опоре №133 что и вызвало К.З. | 4.4.3, При порывах ветра до 12 м/с произошло падении ветки дерева на ВЛ, растущего из вне охранной зоны, ветка осталась висеть на опоре № 133 которая привела к К.З.и аварийному отключению В-10кВ №3 ПС 35кВ Селезневская с неуспешным АПВ и РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
1584 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-04 09:18 | 2021-09-04 10:04 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 13 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ-6кВ РП-13-ТП-114 КЛ-6кВ РП-13-ТП-114 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1585 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-13 ПС Чернево в пролете опор № 36 - № 37, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ ф.10-13 на ПС Чернево действием МТЗ, с успешным АПВ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Отключение МВ ф.10-13 на ПС Чернево произошло по причине падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-13 ПС Чернево, в следствие междуфазное КЗ и отключение МВ ф.10-13 на ПС Чернево от действия защит МТЗ. АПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Чернево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Чернево (при их наличии). Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1586 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, В результате нарушения электрической изоляции ввода 110кВ Т-1 ф.А ПС 110/35/10кВ Дмитровская и её пробоя вследствие внутреннего механического повреждения изоляционного остова и соединительной втулки ввода, произошедшего из-за тяжения шинного моста 110кВ при изломе и падении опорного изолятора 110кВ 1 СШ 110 кВ (1978 г.в.), произошло однофазное замыкание ввода 110кВ Т-1 ф.А на корпус Т1 с развитием 2-х фазного К.З. между вводами 110кВ Т-1 ф.А и ф.В., устраненного действием защит ВЛ 110 кВ Железногорская-Дмитровская. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции ввода 110кВ Т-1 ф.А ПС 110/35/10кВ Дмитровская из-за внутреннего механического повреждения изоляционного остова и соединительной втулки, произошел его пробой, который привел к возникновению КЗ, устраненного действием ТО ВЛ 110 кВ Железногорская-Дмитровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: : нарушение электрической изоляции и пробой соединительной втулки ввода 110кВ Т-1 ф.А. ПС 110/35/10кВ Дмитровская на ПС 110/35/10кВ Дмитровская ПС 110/35/10кВ Дмитровская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотров и испытаний опорных подставных изоляторов ШМ 110кВ на ПС 110кВ Дмитровская и внести их в план работ ЮУ СПС. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры и испытания опорных подставных изоляторов ШМ 110кВ на ПС 110кВ Дмитровская Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Не выполнено
1587 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2021-09-04 09:03 | 2021-09-04 13:00 | 3.4.7.3, В результате несвоевременного выявление и устранение дефекта (осмотр ВЛ 29.12.2019г), ослабления вязки провода к изолятору, произошло перетирание провода, что при ветровой нагрузке привело к обрыву провода. Это вызвало схлест проводов в пролете опор 1-00/20-21 фазы "А" и нулевого провода с возникновением однофазного замыкания на землю и отключению АВ №1 0,4кВ в КТП 422. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала вязки провода к изолятору, что при ветровой нагрузке привело к обрыву провода. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 422, с целью выявления ослабленных вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату верхового осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 422 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления дефектов при обходе осмотре ВЛ. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1588 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-09-04 08:40 | 2021-09-04 10:25 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10-3 Ивановское на провода в пролете опор №10 - №11 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10-3 Ивановское произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия падении при ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №10 - №11 на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10-3 Ивановское ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10-3 Ивановское | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10-3 Ивановское. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1589 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-09-04 08:25 | 2021-09-04 09:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 МТП-3-2 Радышково послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №25 - №26. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фаза "С" ВЛ-0,4кВ №2 МТП-3-2 Радышково произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №25 - №26 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №2 МТП-3-2 Радышково. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1590 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-09-04 08:20 | 2021-09-04 10:17 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине межфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке на д.Обухово. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо Главе администрации Жарковского сельского поселения (абоненту), в чьем управлении находится данное оборудование, о необходимости приведения оборудования в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1591 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-09-04 08:12 | 2021-09-04 09:19 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Огаркова в пролете опор №34-35 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова отключился АВ 0,4 кВ Ф-Огаркова. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №34-35 ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Огаркова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ Ф-Огаркова от КТП № 23 Чкалова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Огаркова от КТП № 23 Чкалова принять меры к устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1592 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-04 08:11 | 2021-09-04 08:44 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 57 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1245 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ Т-1 ТП 1245 ПС 110 кВ Дубовое, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Т-1 - ТП 1245 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты в ТП 1245 ПС 110 кВ Дубовое из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ Т-1 - ТП 1245 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ Т-1 - ТП 1245 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 57 - ТП 1245 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1593 | 189 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-09-04 08:02 | 2021-09-04 11:31 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Песчаная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП65 ф.124 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП65 ф.124 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Песчаная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
1594 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-04 07:58 | 2021-09-04 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС35/10 кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №41-42 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Пожня, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Пожня. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Пожня. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1595 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-04 07:49 | 2021-09-04 08:54 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Займа) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Займа). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Займа). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Займа) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Займа). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
1596 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-09-04 07:30 | 2021-09-04 09:27 | 3.4.12.3, ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково оперативно отключена вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры №53, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Повреждение изолятора марки ШФ-10 на опоре №53 ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково произошло вследствие нарушение электрической изоляции в результате воздействие атмосферных перенапряжений на элементы опоры №53, во время прохождения грозового фронта с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора марки ШФ-10 на ВЛ-1006 ПС Ушаково VS010-0009840 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №53 ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1597 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-04 07:20 | 2021-09-04 08:17 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой изоляции на участке КЛ-10 кВ от ТП 341 до ТП 342 Ф10-04 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй на целом месте, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и ведущим инженером Кудрявцевым Е.Н.) 27.07.2021, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции КЛ-10 кВ Ф10-04 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала на КЛ 10 кВ ЦРП - Буй Ф 10-04 КЛ-10 кВ "ТП 341 - ТП 342" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №341, ТП №342 фидера 10-04 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №341, ТП №342 фидера 10-04 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1598 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово действием защиты стало межфазное К.З. возникшее при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 56. В дальнейшем, после КЗ, птица упала на землю. | 4.12, Междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 56. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, с целью выявления повреждения оборудования. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1599 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-04 07:15 | 2021-09-04 07:29 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №48-49 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС Лотаки произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №48-49 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
1600 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-04 05:50 | 2021-09-04 07:45 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Кренево действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом трех проводов в пролете опор №85/3-85/4 с обрывом провода одной фазы. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие подгрыза бобрами. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз с обрывом провода одной фазы в пролете опор №85/3-85/4 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Кренево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Кренево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Кренево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1601 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-09-04 05:00 | 2021-09-04 06:42 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стал обрыв провода фазы "А" в пролете опор №212-213, деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №212-213 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью выявления замечаний после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1602 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-04 04:21 | 2021-09-04 05:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №122 Деменино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №122 Деменино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №122 Деменино по всей длине. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №122 Деменино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1603 | 215 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-04 02:52 | 2021-09-04 06:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3217 к ТП3216 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф609 в РП14 к ТП2169 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3217 к ТП3216 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 по Ф609. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3217 к ТП3216. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1604 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-04 02:31 | 2021-09-04 04:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36 - №37 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36 - №37 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 6кВ №2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово VS006-0001333 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 6кВ №2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово в пролетах опор №36 - №37 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ №2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1605 | 287 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-04 02:21 | 2021-09-04 05:26 | 3.4.7.2, повреждения КЛ 10 кВ ТП 74 - ТП 557 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 74-ТП 557.Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1606 | 288 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-04 02:21 | 2021-09-04 04:21 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 566-ТП 509.Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
1607 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-04 02:04 | 2021-09-04 03:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-4 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-4 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-4 по всей длине. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1608 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-04 02:00 | 2021-09-04 03:55 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-244 явился обрыв провода в результате падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-3 - №1-4 вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-244 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №1-3 - №1-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-244. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 244 VN004-00131681 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-244. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1609 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-04 00:42 | 2021-09-04 03:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-3-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-3-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-3-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1610 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-03 23:51 | 2021-09-04 01:22 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №1 ТП 10/0,4кВ №180 Шашкино из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №7-8. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ №1 ТП 10/0,4кВ №180 Шашкино в пролёте опор №7-8 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №180 Шашкино по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №180 Шашкино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1611 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-03 23:39 | 2021-09-03 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №17-18 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор в пролете опор №17-18 , выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
1612 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-03 22:32 | 2021-09-04 00:14 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №1 ТП 10/0,4кВ №233 Брагино из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №4-5. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» ВЛ №1 ТП 10/0,4кВ №233 Брагино в пролёте опор №4-5 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №233 Брагино по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №233 Брагино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1613 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-03 22:06 | 2021-09-03 22:15 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№3/К-19 в пролете опор №8-9 произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузке на провод фазы "А" и нулевом провод с последующим схлестом и нарушение электрической, возникновением однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№3/К-19 в пролете опор №8-9 на провод фазы "А" и нулевой провод из-за несвоевременно вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошел схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3/К-19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3/К-19 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№3/К-19 по всей длине. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП№3/к-19и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №8-9 Ф№1 от КТП№23/к-19 Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1614 | 286 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-03 22:00 | 2021-09-04 06:10 | 3.4.12.2.3, аварийное отключение ВЛ 6 кВ ТП 831 - ТП 834 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 831 - ТП 834 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1615 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-09-03 21:58 | 2021-09-03 22:03 | 3.4.10.2, В результате падения птицы на провода фаз "С" и "В" ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за падения птицы на провода фаз "С" и "В" ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Внуков Ю.И. - мастер р/с Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Внуков Ю.И. - мастер р/с Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1616 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-09-03 21:58 | 2021-09-03 22:03 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло падение ветки дерева на провода нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции из-за падения ветки дерева на провода фаз "С" и "В" ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №225-226, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролетах опор №225-226 Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Рязанцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Рязанцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зонеВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинскаяв пролете опор №225-226 Срок исполнения: 13.10.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1617 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-03 21:52 | 2021-09-03 23:38 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №2 ТП 10/0,4кВ №295 Тельчье ул. Мира из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №5-6. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» ВЛ №2 ТП 10/0,4кВ №295 Тельчье ул. Мира в пролёте опор №5-6 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №295 Тельчье ул. Мира по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №295 Тельчье ул. Мира и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
1618 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-03 21:50 | 2021-09-04 00:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №63 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №63 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1619 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ КВЛ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №112-113. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» КВЛ 10кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск в пролёте опор №112-113 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
1620 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-09-03 21:24 | 2021-09-03 21:52 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТПН-4, находящемся на балансе потребителя , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-6 кВ Ф-4 ПС 110/6кВ Пластмасс действием защит . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО"Трест" Зиборову И.Н. с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ ф-4 ПС Пластмасс и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф-4 ПС Пластмасс по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1621 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-03 21:20 | 2021-09-04 02:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 16-17 ВЛ-10кВ №8 ПС110/35/10кВ "Шатилово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№16-17 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Шатилово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 от ПС 110/35/10 кВ Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1622 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-03 21:19 | 2021-09-03 21:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №33-34, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново под воздействием сильного порывистого ветра во время прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново в пролете опор №33-34 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново действием МТЗ с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Тургиново. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1623 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-03 21:00 | 2021-09-03 22:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-980 явилось падение ветки дерева на провода ВЛ на ответвлении ко вводу в д.2а по ул. 2-ая Северная с оп. №19 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 980 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов на ответвлении к вводу дома №2а ул. 2-ая Северная с опоры №19 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №18 – №19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-980. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1624 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-09-03 20:59 | 2021-09-03 21:12 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры №28, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта, произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №28 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль и отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №27, 28, 29. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №27, 28, 29 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Не выполнено
1625 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-03 20:25 | 2021-09-03 23:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате излома у основания деревянной опоры №177 вследствие нарушения структуры материала опоры (загнивание древесины) в процессе эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.1.3, Нарушение структуры материала (загнивание древесины) опоры №177 КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в процессе длительной эксплуатации с 1965 года привело к потере механической прочности опоры и в результате произошел излом деревянной опоры №177 под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры №177 из-за загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации на КВЛ-10кВ №09 (2) ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №09 (2) ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные проведением внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1626 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-09-03 20:24 | 2021-09-03 21:04 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № №2 КТП 404 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Репяховка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1627 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-03 20:23 | 2021-09-03 21:02 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №2 ТП 10/0,4кВ №148 Протасово из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №8-9. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» ВЛ №2 ТП 10/0,4кВ №148 Протасово в пролёте опор №8-9 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №148 Протасово по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №148 Протасово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
1628 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-09-03 20:22 | 2021-09-03 20:43 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-105 ВЛ-1008 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 7-8 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-105 ВЛ-1008 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 7-8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-105 ВЛ-1008 ПС Демидов. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-105 ВЛ-1008 ПС Демидов VN004-96703714 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-105 ВЛ-1008 ПС Демидов. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Не выполнено
1629 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-03 20:15 | 2021-09-03 20:25 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №15 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №15 КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №15, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1630 | 285 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-03 20:10 | 2021-09-04 03:17 | 3.4.12.2.3, Повреждения ВЛ 6 кВ падение дерева | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
1631 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-03 20:03 | 2021-09-03 21:10 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ КТП-110 Л1 Ф-603 ПС Вельяминовская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ КТП-110 Л1 Ф-603 ПС Вельяминовская произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ КТП-110 Л1 Ф-603 ПС Вельяминовская, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-110 Л1 Ф-603 ПС Вельяминовская. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1632 | 284 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-03 20:03 | 2021-09-03 23:01 | 3.4.12.2, Отключилась при ветре.
1633 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-09-03 19:57 | 2021-09-03 20:01 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 701 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 701 РП 10 кВ Сажное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 701 РП 10 кВ Сажное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 701 РП 10 кВ Сажное VN004-00007516 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 701 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 701 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1634 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-09-03 19:43 | 2021-09-03 20:36 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №29-30, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №29-30 в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Алексеенко Н.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Алексеенко Н.А. Состояние: Не выполнено
1635 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-09-03 19:30 | 2021-09-03 21:15 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож на провода в пролете опор №38 - №39 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1004 на ПС 35/10кВ Сож послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №38 - №39 с последующим обрывом 2-х проводов марки А-50 и возникновением межфазного короткого замыкания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток деревьев. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток в пролете опор №38 - №39 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено
1636 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-03 19:27 | 2021-09-03 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ фид №7 ПС 35/10 кВ Рязаново произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №26-27, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ фид №7 ПС 35/10 кВ Рязаново под воздействием сильного порывистого ветра во время прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода, принесенной из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ фид №7 ПС 35/10 кВ Рязаново в пролете опор №26-27 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 10 кВ фид №7 ПС 35/10 кВ Рязаново действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Рязаново. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Рязаново. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1637 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-09-03 19:05 | 2021-09-03 21:00 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Бесищево на провода, в пролете опор №16 - №17 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева угрожающего падением на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителей ПН-2 фаз "А", "В", "С" ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Бесищево произошло в результате КЗ в проводе СИП в месте нарушения изоляции провода из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №16 - №17 с возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №16 - №17 на ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Бесищево ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Бесищево | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев, по ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП-4-2 Бесищево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Не выполнено
1638 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-09-03 19:00 | 2021-09-03 21:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №9-37 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская , произошло нарушение электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции фазы "С" на опоре №9-37 ВЛ-10 кВ №7 ПС Красноармейская при падении ветви дерева, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
1639 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опро №80-№81 отпайки на РП 10 кВ Борки веткой от дерева, упавшей на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 08 ПС35/10 кВ Медное в пролете опро №80-№81 отпайки на РП 10 кВ Борки под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 05(6) ПС35/10 кВ Медное действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05(6) ПС35/10 кВ Медное с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05(6) ПС35/10 кВ Медное. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
1640 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-09-03 18:40 | 2021-09-03 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Березье произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №104-105 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №104-105, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Березье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Березье. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Березье. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1641 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-03 18:36 | 2021-09-03 22:17 | 3.4.9.3, В результате повреждения прибора учета у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-1, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1642 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-03 18:33 | 2021-09-04 06:20 | 3.4.10.1, В результате воздействия животного на КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" с траверсой опоры №142, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ №3, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №142 КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино между фазой "С" и траверсой опоры, из-за воздействия животного, произошло возникновение однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ №3, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1643 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-03 18:30 | 2021-09-03 18:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 ПС Южная в пролете опор №91-92 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 ПС Южная в пролете опор №91-92, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1644 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-03 18:21 | 2021-09-03 18:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14-15 веткой упавшей с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье в пролете опор №14-15 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефекты. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
1645 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-03 18:19 | 2021-09-03 21:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская на провода в пролете опор №109-110 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская на провода в пролете опор №109-110, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1646 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-09-03 18:05 | 2021-09-03 19:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 050 Л-1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете №10 -11, снята штангой ШЭУ, без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазное К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 050 Л-1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете №10 -11. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 050 Л-1009 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 050 Л-1009 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
1647 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-09-03 18:00 | 2021-09-03 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-452 Вышегор произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №1 - №2 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв 4-х проводов марки А-25 в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-452 Вышегор произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв 4х проводов марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Д-4 ТП-452 Вышегор VN004-96708359 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-452 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Грицков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-452 Н. Погорелое Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Грицков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1648 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-03 17:52 | 2021-09-03 21:00 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая в пролете опор № 155-156 произошло касание ДКР фаз "А" , "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая ветвями деревьев в пролете опор № 155-156 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №155-156 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая по всей длине Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Ильинская в пролете опор № 155-156 Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Не выполнено
1649 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-09-03 17:25 | 2021-09-03 18:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 165 д. Подхорошее произошло по причине однофазного КЗ, при перекрытии проводов в пролетах опор 15-16 (с дальнейшим пережогом нулевого провода), в результате воздействия ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра | 4.10, Обрыв провода нулевого провода в пролёте опор 15-16 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 165 д. Подхорошее произошло по причине пережога в результате однофазного КЗ проводов, при механическом воздействие веток ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 165 д. Подхорошее VN004-00041514 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 165 д. Подхорошее по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 165 д. Подхорошее, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Лаухину Н.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
1650 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ птицы (перекрытия двух фаз крыльями) на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 24-25 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ - успешно. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции при перекрытии двух фаз крыльями на проводах фаз "В" и "С" в пролете оп.24-25 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/35/10кВ Красная Заря по всей длине Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
1651 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-03 17:10 | 2021-09-03 19:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-087 явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1 – №1/1 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-087 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 – №1/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-№1/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-087. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-087 VN004-00093689 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1 – №1/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-087. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1652 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-09-03 16:46 | 2021-09-03 17:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1018 ВЛ-1003 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №10-№11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1018 ВЛ-1003 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №10-№11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1018 ВЛ-1003 ПС Каспля. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
1653 | 283 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-03 16:42 | 2021-09-03 18:57 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов в результате опиловки деревьев сторонними лицами. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
1654 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-09-03 16:40 | 2021-09-03 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Холм ПС 35/10кВ Покров , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №121-№122 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №121-№122 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Холм ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Холм ПС Покров Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1655 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-03 16:37 | 2021-09-03 17:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №3-1/1 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №3-1/1 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
1656 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-09-03 16:36 | 2021-09-03 17:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1225 ВЛ-1003 ПС Лоино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1225 ВЛ-1003 ПС Лоино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1225 ВЛ-1003 ПС Лоино. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
1657 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-03 16:35 | 2021-09-03 18:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 (Гулаково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 (Гулаково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 (Гулаково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 (Гулаково), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
1658 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-09-03 16:35 | 2021-09-03 18:17 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №В25 - В26. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №В25 - В26. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино в пролете опор №В25 - В26. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
1659 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-03 16:27 | 2021-09-03 17:30 | 3.4.8.2, Перевозка крупногабаритного груза под проводами привела к обрыву провода на вводе в дом ВЛ-0,4кВ КТП-426 Л2 Ф-1023 ПС Староселье . | 4.4.1, Обрыв провода на вводе в дом привел к короткому замыканию, работе ПН-2 и нарушению эл.снабжения потребителей по ВЛ-0,4кВ КТП-426 Л2 Ф-1023 ПС Староселье. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
1660 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-09-03 16:20 | 2021-09-03 18:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1207 ВЛ-1003 ПС Замошье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор№№ 15-16 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1207 ВЛ-1003 ПС Замошье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 15-16 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 15-16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1207 ВЛ-1003 ПС Замошье. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
1661 | 214 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-03 16:15 | 2021-09-03 19:15 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №55 ул. 15 Лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-1166 ф.626 РП36 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-1166 ф.626 РП36 с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Красных Партизан. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянсие электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянсие электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1662 | 205 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-03 16:15 | 2021-09-03 19:17 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3174 к ТП3243 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф612 в РП37 к ТП3045 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3174 к ТП3243 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП37 по Ф612. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3174 к ТП3243 Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1663 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-09-03 16:13 | 2021-09-03 18:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1201 ВЛ-1007 ПС Замошье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №А21-№А22 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1201 ВЛ-1007 ПС Замошье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №А21-№А22 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №А21-№А22 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1201 ВЛ-1007 ПС Замошье. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
1664 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-03 16:06 | 2021-09-03 21:40 | 3.4.7.3.5, При отключении токов КЗ , возникших на участке кабельной вставки (принадлежащей абоненту) в схеме фид.№07 ПС 35/10кВ Селихово произошло затягивание В 10 №07 по причине подклинивания отключающей релейной планки из-за выхода её из штатного места зацепления, ввиду износа конусного упорного винтав процессе длительной эксплуатации с 1983 года. В результате конструктивной особенности ячейки СВ 10 ПС 35/10кВ Селихово (близкого расположения ввода 1 секции шин) произошло перекрытие электрической изоляции в сторону 1 секции шин, возникшее в результате перенапряжения в момент повреждения на участке ВЛ-10 фид.№07 из за ослабления проходной изоляции СВ 10 кВ в результате старения при длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, Причина не отключения В 10 Т1 на ПС 35/10кВ Селихово действием МТЗ (при затягивании в отключении КЗ В 10 №07) вызвана повреждение вторичной обмотки МТЗ в ТТ ввода Т1 фазы "А" из за старения изоляции обмотки в результате длительной эксплуатации с 1985 года. Ответственный за эксплуатацию: инженер Тверского участка СРЗАИиМ Сидоров Г.Е. | 4.12, По причине подклинивания отключающей релейной планки привода ПП 67 В 10 №07(выход её из штатного места зацепления), ввиду износа конусного упорного винта произошло затягивание отключения токов КЗ , возникших на участке кабельной вставки в схеме фид.№07 ПС 35/10кВ Селихово. В результате длительной эксплуатации ухудшились эксплуатационные характеристики изоляции проходных изоляторов и при сложившихся сопутствующих условиях (перенапряжения в момент повреждения на участке ВЛ-10 фид.№07) произошло перекрытие электрической изоляции в сторону 1 секции шин в ячейке СВ 10 ПС 35/10кВ Селихово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подклинивания отключающей релейной планки привода ПП 67 В 10 №07 на ПС 35/10кВ Селихово 4.12, В результате старения изоляции вторичной обмотки в ТТ фазы "А" В10 Т1 произошло межвитковое замыкание в связи с чем произошел отказ в работе на отключение В10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Селихово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: инженер Тверского участка СРЗАИиМ Сидоров Г.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вторичной обмотки МТЗ ТТ фазы "А" В 10 Т1 на ПС 35/10кВ Селихово на ПС 35/10кВ Селихово | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Тверского участка СПС по нанесению смазки на привода выключателей ПС и соблюдению требований НТД. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные контрольные испытания 1 сек. 10кВ, чистку изоляции 1 сек. 10кВ и чистку проходных изоляторов внутри ячеек КРУН 10кВ 1 сек. 10кВ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных контрольных испытаний 1 сек. 10кВ на ПС 35/10 кВ Селихово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА Т-1 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Участка РЗА Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные при внеочередной проверке РЗА Т-1 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Участка РЗА Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Тверского участка СРЗАИиМ по проверке трансформаторов тока при проведении ТО УРЗА. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Участка РЗА Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1665 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-03 16:00 | 2021-09-03 17:50 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-261 явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 2-3 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 261 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-261. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 VN004-00095121 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 -№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-261. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1666 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-03 16:00 | 2021-09-03 16:44 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Ростов" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-85 и ТП-86 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1986 г. Работа МТЗ правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-85 и ТП-86 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1986 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 "Ростов" участк КЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-85 и ТП-86 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Ростов" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра участок КЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Ростов" между ТП-85 и ТП-86 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля участка КЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-85 и ТП-86 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Ростов" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10кВ "Ростов" между ТП-85 и ТП-86 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1667 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №192-193 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №192-193 ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово, действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово дефекты. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1668 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-09-03 15:55 | 2021-09-03 17:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-463 ВЛ-1006 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 16-17 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-463 ВЛ-1006 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 16-17 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №16 - №17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-463 ВЛ-1006 ПС Велиж. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1669 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-09-03 15:30 | 2021-09-03 16:57 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-4-1 Колычево на провода, в пролете опор №7 - №4/1 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-4-1 Колычево произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №4/1 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №7 - №4/1 на ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-4-1 Колычево ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-4-1 Колычево | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-4-1 Колычево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Не выполнено
1670 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-09-03 15:28 | 2021-09-03 17:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 90-91 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня на провода фазы "В" и "С" в пролете опор № 90-91 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1671 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-03 15:17 | 2021-09-03 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №31-32 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1672 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Вывод в ремонт В 110 кВ Железногорская I цепь на ПС 110 кВ Рудная по неотложной заявке произведен из-за падения давления элегаза в результате ухудшения герметичности кольца уплотнения трубки сигнализатора вследствие перепада температур окружающего воздуха в процессе эксплуатации. | 4.7, Падение давления элегаза произошло в результате ухудшения герметичности кольца уплотнения трубки сигнализатора в результате перепада температур окружающего воздуха в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр элегазового оборудования на подстанциях, обслуживаемых персоналом СУ СПС УВС филиала "Курскэнерго" Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер СУ СПС Мокрищев В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра элегазового оборудования на подстанциях, обслуживаемых персоналом СУ СПС УВС филиала "Курскэнерго", назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер СУ СПС Мокрищев В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
1673 | 195 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-03 15:00 | 2021-09-03 18:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП-3 к ТП-48 ПС-4 ОАО МПЦ произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, в ЦРП-1 МВ-189 к ТП-16 отключили в результате ОЗЗ на КЛ 6кВ ТП-3 к ТП-48 ПС-4 ОАО МПЦ вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-3 Ф-606. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-48 Ф-606. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятькововский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП-3 к ТП-48 Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
1674 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-09-03 14:28 | 2021-09-03 15:48 | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-1005 ПС Диво явился обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-399 в результате несвоевременного выявления дефекта контактного соединения. | 4.13, Причиной оперативного отключения ВЛ-1005 ПС Диво явилось однофазное короткое замыкание на "землю" в результате обрыва шлейфа неподвижного контакта фазы "В" ЛР 399 и его падения на траверсу. | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль контактных соединений ЛР-399 ВЛ-1005 ПС Диво. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
1675 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-03 13:55 | 2021-09-03 13:58 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №23-24 под воздействием сильных порывов ветра в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор. Данный дефект (провис проводов) не был своевременно выявлен персоналом Ржевского РЭС. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, В результате перекрытия (схлеста) проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №23-24 КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор в процессе эксплуатации произошло отключение КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 на КЛ-10кВ ф№ 26(14 ) ПС 110/35/10 Ржев КЛ-10кВ ф№ 26(14 ) ПС 110/35/10 Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по перетяжке проводов в пролете опор №23-24 КЛ-10кВ ф№ 26(14 ) ПС 110/35/10 Ржев Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1676 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-09-03 13:43 | 2021-09-03 14:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №052 Передовик, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №052 Передовик, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №052 Передовик по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №052 Передовик и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1677 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-09-03 13:29 | 2021-09-03 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 (Котово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №4-4-№4-5, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №4-4-№4-5, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 (Котово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 (Котово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1678 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-09-03 13:21 | 2021-09-03 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №14 ТП 052 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №14 ТП 052 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №14 ТП 052 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №14 ТП 052 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1679 | 198 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-03 13:20 | 2021-09-03 16:27 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП19 ф.108 ПС Мглин. | 4.4.3, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП19 ф.108 ПС Мглин привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению АЕ-160А ф.2 ТП19 ф.108 ПС Мглин . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП19 ф.108 ПС Мглин с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП19 ф.108 ПС Мглин произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1680 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2021-09-03 13:16 | 2021-09-03 15:25 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репьёвка произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №143-144 веткой дерева сорванной порывом ветра до 19 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репьёвка в пролете опор №143-144 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репьёвка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репьёвка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
1681 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-03 13:15 | 2021-09-03 14:44 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 056 в пролете опор № 15-16 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 056 в пролете опор № 15-16 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 15-16 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 056 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 056 по всей длине Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 056 в пр. №15-17 Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
1682 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-03 13:00 | 2021-09-03 14:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-776 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 5-6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-776 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-№6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-776. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1683 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-09-03 12:55 | 2021-09-03 14:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-590 ВЛ-613 ПС Западная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-590 ВЛ-613 ПС Западная явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 1-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1 – №2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-590 ВЛ-613 ПС Западная. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
1684 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-03 12:55 | 2021-09-03 14:33 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Крутик деревня" ВЛ 10кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 В "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №24-№25 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Крутик деревня". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №24-№25 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Крутик деревня" ВЛ 10кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Крутик деревня" пролёт опор №24-№25 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №24 - №25 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Крутик деревня" ВЛ 10кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10кВ "Дыбино". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: лавный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
1685 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-09-03 12:40 | 2021-09-03 15:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Райновская послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 103-104 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 19 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 103-104 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Райновская порывами ветра (до 19 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Райновская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
1686 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-03 12:39 | 2021-09-03 15:31 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-305 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Град Строй". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Град Строй" о приведении потребительского оборудования ТП-305 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1687 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-03 12:30 | 2021-09-03 14:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 (Дюдьково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4.1-№4.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4.1-№4.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 (Дюдьково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1688 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-09-03 12:26 | 2021-09-03 12:53 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №76-77 веткой дерева сорванной порывом ветра до 19 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка в пролете опор №76-77 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
1689 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-09-03 12:12 | 2021-09-03 13:29 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло падение ветки дерева растущего в охранной охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №52-53. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №52-53 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №07 ПС 110кВ Сосновская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1690 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-03 12:11 | 2021-09-03 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС35/10 кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Пожня, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Пожня. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Пожня. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1691 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-09-03 12:06 | 2021-09-03 16:30 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Кушалино явилось междуфазное КЗ на ТП 10/0,4кВ Селютино в следствии повреждения проходных изоляторов 10кВ ф «А» и «В» в результате грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.12, В результате атмосферного воздействия (грозы), при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошло перекрытие проходного изолятора ф."А" и изолятора ф. "В" с повреждением проходных изоляторов на КТП 10/0,4кВ Селютино и отключение ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Кушалино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Кушалино с целью выявления последствий прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания и дефекты на оборудовании ВЛ-10кВ №15 от ПС Кушалино 35/10 кВ Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1692 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино послужило двухфазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор №62-63, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы «В», в сочетании с порывами ветра до 19 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «В» и «С» в пролётах опор №62-63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино произошёл из-за вытягивания провода фазы «В» в пролете опор №62-63 из-за старения материала провода в сочетании с сильными порывами ветра до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 -3 ПС Рудкино VS010-0010171 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1693 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-09-03 12:01 | 2021-09-03 12:41 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 5 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 5 - РП 26 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 5 - РП 26 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6кВ ПС Белгород 2-РП 26 Г-5 КЛ 6кВ ПС Белгород 2-РП 26 Г-5 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 5 - РП 26 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1694 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-03 11:36 | 2021-09-03 11:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино в пролете опор №№113-114 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино в пролете опор №№113-114, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1695 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-09-03 11:29 | 2021-09-03 13:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Мальгино ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А и "В" в пролете опор №41 - №42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41- №42 ВЛ 10кВ №6 Мальгино ПС 35/10кВ "Ананьино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Мальгино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Мальгино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1696 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-03 11:19 | 2021-09-03 13:21 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 033 в пролете опор № 2-3 - 2-4 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 033 в пролете опор № 2-3 - 2-4 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 2-3 - 2-4 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 по всей длине Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 в пр. №2-3 - 2-4 Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
1697 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-03 11:07 | 2021-09-03 15:38 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-3 на провода при ветровой нагрузки, что привело к их обрыву, нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Прб-16-3 по причине несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошел обрыв проводов и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-3 в пролете опор № 6-7. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-3 по всей длине. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-3 в пролете опор № 6-7. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
1698 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-03 10:55 | 2021-09-03 12:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 285 явилось повреждение в сетях потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1699 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-09-03 10:45 | 2021-09-03 10:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №34 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №34 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №34, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1700 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-03 10:41 | 2021-09-03 14:17 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор № 0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-15, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №1. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-15, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор № 21-22 на ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-15 ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-15 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-15. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-15 по всей длине. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1701 | 197 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-09-03 10:35 | 2021-09-03 13:43 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.7 КТП11 ф.107 ПС Путевая , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.7 КТП11 ф.107 ПС Путевая. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1702 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-09-03 10:33 | 2021-09-03 11:05 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №96-97 веткой дерева сорванной порывом ветра до 19 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан в пролете опор №96-97 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1703 | 185 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-03 10:00 | 2021-09-03 13:05 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №84 ул. П. Осипенко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-42 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-42 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №84 ул. П. Осипенко. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №84 ул. П. Осипенко, п. Навля. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено
1704 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-09-03 09:46 | 2021-09-03 19:07 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 на ПС 110/10кВ Медведиха явилось междуфазное КЗ на ТП 10/0,4кВ Заполье в следствии повреждения проходных изоляторов 10кВ ф «А» и «В» в результате грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.12, В результате атмосферного воздействия (грозы), при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошло перекрытие проходного изолятора ф."А" и изолятора ф. "В" с повреждением проходных изоляторов на КТП 10/0,4кВ Заполье и отключение ВЛ 10кВ №10 на ПС 110/10кВ Медведиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха с целью выявления последствий прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания и дефекты на оборудовании ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1705 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-03 09:12 | 2021-09-03 13:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-16 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-6 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2-6 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1706 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" в пролёте опор №100 - №101 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролёте опор №100 -№101 ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода фазы "В", что привело к отключению ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь действием ТЗНП с успешным АПВ, в дальнейшем произошло падение дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1707 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 10:20 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло перетирание вязки провода на изоляторе опоры № 6 ВЛ-10 кВ Ф-1023 ПС Тепличная | 4.12, Падение провода на металлическую траверсу опоры № 6 ВЛ-10 кВ Ф-1023 ПС Тепличная, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1023 ПС Тепличная | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1023 ПС Тепличная головного участка от опоры №1 до опоры № 15, подверженных ветровым нагрузкам. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1708 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-09-03 08:59 | 2021-09-03 10:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1-22 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15-19 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1-22 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15-19 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-22 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-22 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено
1709 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калининская действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №39-40. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №39-40 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калининская упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1710 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Калининская в пролете опор №18-19 обнаружено лежащее на земле под проводами ВЛ дерево, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Упавшим деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра под собственным весом опустилось на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Калининская упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Калининская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Калининская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1711 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-09-03 08:33 | 2021-09-03 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3-7 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Турово-2 от действия защит произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 19 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3-7 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Турово-2 в пролёте опор № 4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 3-7 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 3-7 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Турово-2 по наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1712 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-09-03 08:29 | 2021-09-03 10:03 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ 0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ №1 СТП 5-28 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов трех фаз в пролете опор №10-11 при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Кратковременный схлест проводов трех фаз в пролете опор №10-11 ЛЭП 0,4 кВ №1 СТП 5-28 ПС 35 кВ Истобное произошел вследствие механического воздействия при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ №1 СТП 5-28 ПС Истобное VN004-00139725 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 СТП 5-28 ПС 35 кВ Истобное. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №10-11 ЛЭП 0,4 кВ №1 СТП 5-28 ПС 35 кВ Истобное. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1713 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-09-03 08:18 | 2021-09-03 09:40 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Вихляевка произошло в результате перекрытия проходных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №3-7 веткой дерева, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проходными изоляторами 10 кВ фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №3-7 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Вихляевка, произошло из-за падения ветки дерева с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-10кВ №3 ПС Вихляевка VS010-0002682 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Вихляевка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Вихляевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести опиловку крон деревьев и спиливание деревьев в охранной зоне КТП 10/0,4 кВ №3-7 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Вихляевка. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1714 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-09-03 08:12 | 2021-09-03 12:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 10/0,4 кВ №9-6 ПС 110 кВ Поворино-Тяговая послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-12, произошедшее из-за вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №7-12 из-за старения материала провода в сочетании с сильными порывами ветра до 19 м/с. | 4.1.3, Схлест проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор №7-12 ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 10/0,4 кВ №9-6 ПС 110 кВ Поворино-Тяговая произошёл из-за вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №7-12 из-за старения материала провода в сочетании с сильными порывами ветра до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №8 от ТП 9-6 ПС Поворино-Т VN004-00111180 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 10/0,4 кВ №9-6 ПС 110 кВ Поворино-Тяговая на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 10/0,4 кВ №9-6 ПС 110 кВ Поворино-Тяговая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1715 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-09-03 07:55 | 2021-09-03 15:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка явилось междуфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции ТТ-10 кВ фазы «А» в ячейке ВЛ 10 кВ №2, по причине физического старения в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, Пробоем изоляции ТТ-10 кВ фазы «А» в ячейке ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка явилось физическое старение в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ ТТ-10 кВ фазы «А» в ячейке на ВЛ-10-2 ПС Абрамовка VS010-0011147 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания изоляции трансформаторов тока типа ТПЛМ-10 на ПС 35 кВ Абрамовка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СД Сивков С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам испытаний изоляции трансформаторов тока типа ТПЛМ-10 на ПС 35 кВ Абрамовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СПС Жданкин Ю.П. Состояние: Не выполнено
1716 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-03 07:50 | 2021-09-03 07:54 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей двух фаз на ПР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Соколово (опора №2/10) крыльями птицы, в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия тооведущих частей на ПР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Соколово (опора №2/10) ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново крыльями птицы (при посадке на разъединитель или при взлете с него), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1717 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-09-03 07:46 | 2021-09-03 07:50 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Берново произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия проходной изоляции 10 кВ в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Щекачево животным (котом). | 4.12, В результате перекрытия проходной изоляции 10 кВ в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Щекачево животным (котом) произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотры всех КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Берново Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных осмотров устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1718 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-09-03 07:36 | 2021-09-03 09:32 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода, что при порывах ветра более 19м/с привело к кратковременному межфазному КЗ ВЛ, повлекшие аварийное отключение АВ1 в РУ 0,4 кВ КТП №021. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1969 г.) произошло изменение свойств материала (потеря механической прочности) вязки провода фазы "С" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провиса провода, повлекшие, при порывах ветра более 19м/с кратковременное межфазное КЗ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №021 в пролете опор №1-02/1 - №1-02/2. | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода (регулировку стрелы провиса провода) в пролёте опор №1-00/3-№1-00/4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №021. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №021 с целью выявления увеличенной стрелы провиса провода. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП №021 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1719 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-09-03 07:35 | 2021-09-03 16:09 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное, в пролете опор №43-44 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное, в пролете опор №43-44 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ соответствующих В-6-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное, в пролете опор №43-44 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1720 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-09-03 07:28 | 2021-09-03 10:10 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольская произошло в результате схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №283-284 из-за срыва изолятора фазы «А» на опоре №283 под воздействием ветра до 19 м/с, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора и колпачка изолятора фазы «А», на опоре №283 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольская произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы «А» на опоре №283 на ВЛ-10 -1 ПС Староникольская VS010-0010085 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольская в пролетах опор №278-287 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1721 | 239 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-03 07:18 | 2021-09-03 11:17 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ - 10 кВ ТП-19 к ТП-9 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1003 ПС Почепская в ТП-9 к ТП-19 произошло в результате КЗ на КЛ - 10кВ в ТП-19 к ТП-9 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1003 от ТП-19 к ТП-9 Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ - 10кВ ТП-19 - ТП-9 Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1722 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ТЗНП ВЛ 110кВ Старый Оскол-Цем.завод №1 произошло из-за КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цем.завод №1 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №14-16 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №11-19 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
1723 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-09-03 01:57 | 2021-09-03 05:12 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате схлестывания проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №67-68 из-за срыва изолятора фазы «В» на опоре №67 под воздействием ветра до 19 м/с, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора и колпачка изолятора фазы «В», на опоре №67 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы «В» на опоре №67 на ВЛ-10-3 ПС Грибановка 110/10 VS010-0003507 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка в пролетах опор №60-70 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1724 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-09-03 00:53 | 2021-09-03 02:34 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Невдольская в пролете опор №37-38. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Невдольская в пролете опор №37-38 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Невдольская в пролете опор №37-38, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1725 | 200 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-03 00:35 | 2021-09-03 04:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0150 к ТП0165 1 с.ш.произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф604 к ТП0165 произошло в результате КЛ 6кВ ТП0150 к ТП0165 1 с.ш. в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф604. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0150 к ТП0165 1 с.ш. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
1726 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-09-03 00:26 | 2021-09-03 04:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Коршево послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 82-83 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 19 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 82-83 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Коршево порывами ветра (до 19 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1727 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-09-02 23:29 | 2021-09-03 00:44 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи в пролете опор №49-50, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1728 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-09-02 23:20 | 2021-09-03 00:21 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ произошло по причине повреждения на КТП 435 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Дорспецстрой". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Дорспецстрой" о приведении потребительской КТП 435 по ВЛ-10-6 ПС 35кВ МОБ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1729 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-09-02 22:37 | 2021-09-03 00:28 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции ОПН-10 на опоре №1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ОПН-10 на опоре №1 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Сах.завод произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Сахарный завод . Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1730 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-09-02 21:50 | 2021-09-02 22:20 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 118-ТП 102 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 118-ТП 102 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 118-ТП 102 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ ТП 118-ТП 102 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 102-ТП 118 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1731 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-09-02 21:30 | 2021-09-02 23:55 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС Верейка произошло по причине перекрытия проводов фаз «A», «B» и «С» в пролёте опор № 168–169 упавшим деревом (высотой более 20м) растущим за пределами охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-4 ПС Верейка в пролёте опор № 168–169, произошло в результате загнивания нижней части ствола и воздействия сильных порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Верейка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1732 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-09-02 21:23 | 2021-09-02 22:20 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №178-179, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 Вертячье ПС Курино, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №178-179 в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 Вертячье ПС Курино, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Вертячье ПС Курино по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Головин А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10 кВ №5 Вертячье ПС Курино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Головин А.И. Состояние: Не выполнено
1733 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-09-02 20:20 | 2021-09-02 22:32 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Козловка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №118-119, при падении на них ветки дерева обломленной порывами ветра, до 19 м/сек. с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №118-119 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Козловка послужило механическое воздействие при падении на них ветки дерева, обломленной порывами ветра, до 19 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1734 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-09-02 19:32 | 2021-09-02 23:25 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 136-137 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 19 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 136-137 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка в пролете опор № 136-137. на ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролёте опор №136-137 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1735 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к перекрытию проводов и гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №24 ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье II цепь(ВЛ-800) явилось воздействие грозовых перенапряжений. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье II цепь(ВЛ-800) явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия проводов и гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №24 | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №23, 24, 25 ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье II цепь(ВЛ-800) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор №20-30 ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье II цепь(ВЛ-800) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье II цепь(ВЛ-800) в пролетах опор № 20-30, проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 23,24,25 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1736 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-02 19:12 | 2021-09-02 21:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №1 Нов-7-2 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №1 Нов-7-2 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Нов-7-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Нов-7-2 по всей длине. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1737 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-09-02 19:02 | 2021-09-02 19:19 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС35/10кВ Молдино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей двух фаз на оп. №3 крыльями птицы с последующим падением птицы на землю | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей на оп.№3 ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС35/10кВ Молдино крыльями птицы (при посадке на изолятор ), произошло перекрытие двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС35/10кВ Молдино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС 35/10 Молдино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС 35/10 Молдино - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1738 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-09-02 19:02 | 2021-09-02 20:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 Покровское от ПС-35\10кВ Молдино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 23 - 24 дерева, сломанное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №13 Покровское от ПС-35\10кВ Молдино в пролете опор №23 - №24 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 Покровское от ПС-35\10кВ Молдино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 Покровское от ПС 35/10 Молдино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 Покровское от ПС 35/10 Молдино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1739 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-09-02 19:01 | 2021-09-02 22:41 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орловка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №195-196 веткой дерева, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №195-196 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орловка, произошло из-за падения ветки дерева с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-10кВ № 4 ПС Орловка VS010-0003958 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орловка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орловка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орловка в пролете опор №195-196. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1740 | 206 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-02 19:00 | 2021-09-02 20:55 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-46--ТП-2015 произошло в результате двухфазного замыкания на силовом кабеле между фазами "А" и "В" вызванного пробоем изоляции между жилами кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля фаз "А" и "В" КЛ-6кВ РП-46--ТП-2015 произошел вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля КЛ-6кВ РП-46--ТП-2015 на КЛ-6кВ РП-46--ТП-2015 КЛ-6кВ РП-46--ТП-2015 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-46--ТП-2015 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1741 | 205 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-02 19:00 | 2021-09-02 20:30 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ ТП-1196--ТП-1757 произошло в результате двухфазного замыкания на силовом кабеле между фазами "А" и "В" вызванного пробоем изоляции между жилами кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля фаз "А" и "В" КЛ-6кВ ТП-1196--ТП-1757 произошел вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1196--ТП-1757 на КЛ-6кВ ТП-1196--ТП-1757 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1196--ТП-1757 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1742 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-02 18:54 | 2021-09-02 19:02 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 на ПC 35/10кВ Молдино произошло в результате отказа в отключении токов междуфазного КЗ на отходящей ВЛ выключателем В-10 кВ №15 по причине неисправности механизма отключения из за разрегулирования релейной планки в результате износа и потери упругих свойств удерживающей пружины и утраты её механических свойств в следствии её старения в процессе длительного срока эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Лоншаков В.А. | 4.2.1, Отказ в отключении выключателя В 10кВ №15 на ПC 35/10кВ Молдино (при межфазном КЗ на ВЛ 10кВ №15) произошел в результате износа удерживающей пружины релейной планки привода В 10кВ №15. Износ пружины произошел в связи с длительным сроком ее эксплуатации с 1986г., что привело к потере её упругих свойств и отказу срабатыванию релейной планки при отключении к.з. на ВЛ 10кВ №15. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Лоншаков В.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ удерживающей пружины релейной планки В 10кВ №15 на ПC 35/10кВ Молдино PS035-001528-14-01 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работоспособности В 10кВ, отходящих ВЛ 10кВ от 1 сек. шин 10кВ ПС 35/10кВ Молдино Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности В 10кВ отходящих ВЛ 10кВ от 1 сек. шин 10кВ ПС 35/10кВ Молдино, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Вышневолоцкого участка СПС обслуживающему Эл. Установки по теме: "Своевременное выявление и замена изношенного оборудования". Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
1743 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-09-02 18:10 | 2021-09-02 19:43 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров явилось двухфазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия изоляторов фаз «А» и «С» на опоре № 174 при сколе изолятора фазы «А» из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.1.5, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров вызвано поверхностным перекрытием изоляторов фаз «А» и «С» на опоре № 174 при сколе изолятора фазы «А» из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров с целью выявления дефектов, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к технологическим нарушениям в работе оборудования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1744 | 191 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-02 17:42 | 2021-09-03 01:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф. 604 ТП4530 к ТП4518 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, МТЗ ф.604 РП41сработала в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП4530 к ТП4518 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-4530 по КЛ6 кВ Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП4530 к ТП4518 Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Не выполнено
1745 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-09-02 17:02 | 2021-09-02 18:07 | 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 112 Б. Хутора на провода в пролете опор №3 - №4, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 112 Б. Хутора произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 112 Б. Хутора в пролете опор №3 - №4 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 112 Б. Хутора ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 112 Б. Хутора | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 112 Б. Хутора. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Не выполнено
1746 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-09-02 16:57 | 2021-09-02 18:50 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Петровка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 32-33 веткой от дерева, обломленной порывами ветра до 19 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Петровка, произошло по причине механического воздействия на провода ветки от дерева обломленной и занесённой на провода порывами ветра до 19м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Петровка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1747 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-02 16:57 | 2021-09-02 18:27 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ, ЛЭП 10кВ №8 ПС 110кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №13-14 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ЛЭП 10кВ №8 ПС 110кВ Северная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС 110кВ Северная. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1748 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-09-02 16:50 | 2021-09-02 17:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Липовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 15-16 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 15-16 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Липовка порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1749 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-02 16:40 | 2021-09-02 18:25 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-144 явился обрыв провода в пролете опор №4-1-№4-2 в результате падения на провода ВЛ ветки дерева, вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-144 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-1-№4-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-1-№4-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-144. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 VN004-00094158 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-1-№4-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-144. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1750 | 184 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-09-02 16:37 | 2021-09-02 19:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома дом №10 ул. Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4510 ф.617 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4510 ф.617 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме дом №10 ул. Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №10 ул. Луговая, г. Карачев Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
1751 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-09-02 16:00 | 2021-09-02 17:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №130 Новосельский ПС 35/10кВ Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №130 Новосельский ПС 35/10 кВ Новое Село ВЛ 10кВ №130 Новосельский ПС 35/10 кВ Новое Село | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролетах опор №11-№12 ВЛ 10кВ №130 Новосельский ПС 35/10кВ Новое Село. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №130 Новосельский ПС 35/10кВ Новое Село в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
1752 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-09-02 15:50 | 2021-09-02 17:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Молоково произошло по причине межфазного короткого замыкания в результате перекрытия проводов фаз "А", "В"стаей птиц в пролете опор №203-204 с обрывом провода фазы "А" в данном пролете опор. | 4.4.5, В результате механического воздействия при воздействии стаи птиц, произошел обрыв провода фазы "А" с перекрытием провода фазы "В" ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Молоково в пролете опор №203-204, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Молоково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Молоково на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Молоково дефекты. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1753 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-09-02 15:45 | 2021-09-02 18:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6кВ №5 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфом и проводом фаз А и В, из-за падения деревянной траверсы опоры №4-6 в результате предельного загнивания древесины по причине старения материала из-за длительного срока эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Конаковского РЭС Колосов Э.В. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала древесины траверсы опоры №4-6 ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6кВ №5 на уровне земли, по причине предельного загнивания произошел излом траверсы, чем было вызвано перекрытие проводов на опоре №4-6 и отключение ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6кВ №5 действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Конаковского РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предельное загнивание материала траверсы опоры №4-6 на ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6кВ №5 на ВЛ-6кВ ф №14 П/С 5(быв.16) VS006-0001572 | Мероприятие: Техническое Произвести измерение загнивания древесины опор на ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6кВ №5. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерений загнивания древесины опор на ВЛ 6кВ №14 ПС 35/6кВ №5 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1754 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-09-02 15:45 | 2021-09-02 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-67 Н.Погорелое произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №9 - №10 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв 2-х проводов марки А-25 в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-67 Н.Погорелое произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух проводов марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-67 Н.Погорелое на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-67 Н.Погорелое VN004-96708418 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-67 Н.Погорелое с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-67 Н.Погорелое. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г.
1755 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-02 15:40 | 2021-09-02 16:10 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 051 в пролете опор № 1-1 - 2-1 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 051 в пролете опор № 1-1 - 2-1 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 1-1 - 2-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 по всей длине Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 в пр. №1-1 - 2-1 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
1756 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия грозового разряда произошло повреждение изоляции кабеля , что привело к междуфазному замыканию в пролетах опор 12Б до оп.13Б. | 4.12, Отключения ВЛ-6 кВ № 13 ПС Первомайская от действия МТЗ произошло в результате повреждения кабеля в пролетах опор 12Б и 13Б из-за воздействия грозового разряда, в результате чего произошло нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления кабельных муфт и кабельных участков линии по ВЛ 6кВ № 13 ПС Первомайская после замены кабеля в пролете опор 12Б-13Б подрядной организации. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
1757 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-09-02 15:15 | 2021-09-02 17:07 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Голосновка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №126-127, при падении на них ветки дерева, обломленной порывами ветра, до 17 м/сек., с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №126-127 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Голосновка, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева обломленной и занесённой из охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 17 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревье в охранной зоне ВЛ в пролете опор №126-127 на ВЛ 10кВ № 03 ПС Голосновка VS010-0004514 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Голосновка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Голосновка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1758 | 176 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-02 15:01 | 2021-09-02 18:30 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.11 ТП2 ф. Город 2 ГРУ ТЭЦ в пролете опор №3-№4 к дому пр-т. Ленина д.31 вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.11 ТП2 ф. Город 2 ГРУ ТЭЦ в пролете опор №3-№4 к дому пр-т. Ленина д.31, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.11 ТП2 ф. Город 2 ГРУ ТЭЦ. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ТП2 в пролете опор №3-№4 к дому пр-т. Ленина д.31. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
1759 | 182 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-02 14:55 | 2021-09-02 18:03 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 пер. Фабричный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3031 КЛ17 ПС Городищенская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3031 КЛ17 ПС Городищенская с медным проводом потребителя на доме №18 пер. Фабричный. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
1760 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-09-02 14:37 | 2021-09-02 14:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №4-5, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №4-5 ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи, по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Коровин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Коровин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1761 | 180 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-02 14:20 | 2021-09-02 17:42 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №26 ул.Суворова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-2 Ф-610 ПС Ивотская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-2 Ф-610 ПС Ивотская с медным проводом потребителя на доме №26 ул.Суворова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
1762 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-09-02 13:56 | 2021-09-02 15:10 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №67-68 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №67-68 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ обломленной при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотраВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено
1763 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-09-02 13:55 | 2021-09-02 14:33 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №18 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №18 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110кВ Стрелецкое произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 110кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1764 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-02 13:46 | 2021-09-02 14:04 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ягодное, на провода в пролете опор № 49-50, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 49-50 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ягодное, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ягодное. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ягодное, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1765 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-09-02 13:45 | 2021-09-02 14:04 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузке, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП-7/Д-19-100кВА в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП-7/Д-19-100кВА в пролете опор №11-12 на провода фаз "А,С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП-7/Д-19-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП-7/Д-19-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1766 | 196 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-02 13:30 | 2021-09-02 16:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Буденного с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-8 ф.101 ПС Мглин произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-8 ф.101 ПС Мглин с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Буденного . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-8 ф. 101 ПС Мглин Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
1767 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-09-02 13:30 | 2021-09-02 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП-48 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №4 - №6 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра с обрывом одного провода. | 4.4.3, Повреждение одного провода марки А-25 на ВЛ 0.4кВ №2 ТП - 48 Полибино произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-48 Полибино VN004-96710691 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №2 ТП - 48 Полибино. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0.4кВ №2 ТП - 48 Полибино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1768 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-09-02 13:17 | 2021-09-02 14:52 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ РЕК-02006 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №121-122 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №121-122 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1769 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-09-02 13:00 | 2021-09-02 14:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №148-149 ВЛ 10 кВ № 7 Волчье ПС Афанасьево в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 148-149 ВЛ 10 кВ № 7 Волчье ПС Афанасьево в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 10 кВ № 7 Волчье ПС Афанасьево пролет опор № 148-149 ВЛ 10 кВ № 7 Волчье ПС Афанасьево | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ № 7 Волчье ПС Афанасьево. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ № 7 Волчье ПС Афанасьево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1770 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-09-02 12:55 | 2021-09-02 14:15 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение ж/б опоры №3-7 на ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-048 Б. Боевка транспортным средством трактором МТЗ-82 | 4.4.1, Механическое воздействие на ж/б опору №3-7 на ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-048 Б. Боевка сторонних лиц, при столкновении транспортным средством с опорой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 048 VN004-00046568 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Долгоруковскому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
1771 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-02 12:45 | 2021-09-02 13:33 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Орловский, на провода в пролете опор № 172-173, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 172-173 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Орловский, в результате воздействия сильного порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Орловский. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Орловский, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1772 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-02 11:55 | 2021-09-02 12:03 | 3.4.7.3.5, Отключение действием ДЗШ-110 кВ 2 секция шин 110 кВ на ПС 110/35/10кВ Белый произошло по причине повреждения (излома колонки) опорного изолятора подвижного контакта фаза"В" ШР 110кВ Компрессорная в сторону 2 секции шин 110 кВ, в результате образования микротрещин, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Вывод в ремонт по неотложной заявке СОВ-110кВ на ПС 110/35/10кВ Белый вызван не включением СОВ-110кВ при вводе этого выключателя в работу - из-за повреждения катушки включения контактора в приводе СОВ-110кВ. Ответственный за эксплуатацию - старший мастер Пуховский А.Ф. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года по причине снижения диэлектрических свойств изоляции произошло межвитковое замыкание катушки включения выключателя СОВ -110кВ (марки ММО-110 кВ). Ответственный за эксплуатацию - старший мастер Пуховский А.Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание катушки включения выключателя СОВ -110кВ (марки ММО-110 кВ) на ПС 110/35/10кВ Белый 4.1.3, Причиной повреждения (излома колонки) опорного изолятора подвижного контакта фаза"В" ШР 110кВ Компрессорная в сторону 2 секции шин 110 кВ на ПС 110/35/10кВ Белый в момент отключения разъединителя явилось образование микротрещин, нарушение структуры фарфора из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Ответственный за эксплуатацию - старший мастер Пуховский А.Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (излома колонки) опорного изолятора подвижного контакта фаза"В" ШР 110кВ Компрессорная на ПС 110/35/10кВ Белый | Мероприятие: Техническое Провести акустико-эмиссионный контроль изоляции ШР 110кВ 1 секции шин 110кВ на ПС 110/35/10 кВ Белый. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате акустико-эмиссионного контроля изоляции ШР 110кВ на ПС 110/35/10 кВ Белый дефекты. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый текущий ремонт СОВ-110кВ на ПС ПС 110/35/10кВ Белый. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Нелидовской ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено
1773 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-02 11:40 | 2021-09-02 13:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-210 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2/1-№2/2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 210 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2/1 -№2/2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2/1 -№2/2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-210. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1774 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-09-02 11:35 | 2021-09-02 12:48 | 3.4.7.3.1, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1828 с. Горицы. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1828 с. Горицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1828 с. Горицы ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1828 с. Горицы | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1828 с. Горицы. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1828 с. Горицы устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1775 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-02 11:35 | 2021-09-03 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №10 ТП 204 (ГСК Металлист) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №10 ТП 204 (ГСК Металлист) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 204 (ГСК Металлист) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №10 ТП 204 (ГСК Металлист), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
1776 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л1 KS010-0000662 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7). Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1777 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-09-02 10:50 | 2021-09-02 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 014 (Емишево котельная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 014 (Емишево котельная) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 014 (Емишево котельная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 014 (Емишево котельная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено
1778 | 181 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-02 10:48 | 2021-09-02 14:31 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного 2 х разрядников РВО-10 на опоре №63А1 ф.1025 ПС Почепская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение ВВ ПС Почепская ф.1005 произошло в результате повреждения двух вентильных разрядников РВО-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1025 ПС Почепская. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Поепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену 2х РВО10 на опоре №63А1 Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1779 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Брусово-Молдино вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 60-61 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 60-61 ВЛ 35кВ Брусово-Молдино произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Брусово-Молдино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Брусово-Молдино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Брусово-Молдино-устранить эти дефекты Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1780 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта и возникших при этом перенапряжениях, произошло разрушение гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на оп.№ 50 ВЛ-35-34. | 4.12, Разрушение гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 50 ВЛ-35-34, произошедшее во время прохождения грозового фронта, явилось причиной аварийного отключения ВЛ-35-34. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления контуров заземления на оп. № 44-54 ВЛ-35-34. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае выявления замечаний и отклонений от нормативных значений сопротивлений контуров заземления, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП, Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП УВС Чуриков А.И Состояние: Не выполнено
1781 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-09-02 10:10 | 2021-09-02 13:00 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате обрыва провода фазы "В" на опоре №61 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода на штыревом изоляторе фазы "В" на опоре №61 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Скородное произошел в результате механического воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
1782 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-02 09:20 | 2021-09-02 10:15 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 12 РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ №12 РП - ТП 385 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ №12 РП - ТП 385 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. КЛ в эксплуатации с 2009 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №12 РП 29. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ №12 РП29 ТП385 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ №12 РП29 ТП385 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1783 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-09-02 08:45 | 2021-09-02 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 (Балахнино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" через ветку дерева в пролете опор №12-№13, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 (Балахнино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 (Балахнино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1784 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-09-02 08:27 | 2021-09-02 15:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 135-136 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Михайловка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.135-136 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Михайловка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Михайловка недостатки включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Михайловка по всей длине. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
1785 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-09-02 08:15 | 2021-09-02 09:38 | 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-12-2 Кобылкино на провода в пролете опор №35 - №36, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-12-2 Кобылкино произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №35 - №36 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено дерево, расположенное на границе охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-12-2 Кобылкино в пролете опор №35 - №36 и угрожающее падением сухих веток на провода. на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-12-2 Кобылкино ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-12-2 Кобылкино | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-12-2 Кобылкино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
1786 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-09-02 08:06 | 2021-09-02 08:16 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №31-32 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Каташин, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС Каташин произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №31-32 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Каташин, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Каташин по всей длине. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1787 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов на опоре № 8 фазы «В» отпайки на ПС Григорцево во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов на опоре № 8 фазы «В» отпайки на ПС Григорцево ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах № 7, №8, №9 отпайки на ПС Григорцево ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах № 7, №8, №9 отпайки на ПС Григорцево. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
1788 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-09-02 07:23 | 2021-09-02 16:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-17 – 8-18 отп. к ВЛ 10кВ №23 ПС Андреаполь деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с изломом опоры №8-17. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-17 – 8-18 отп. к ВЛ 10кВ №23 ПС Андреаполь ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов с изломом опоры №8-17, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1789 | 207 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-02 06:10 | 2021-09-02 06:42 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ 6кВ РП-91 ВВ Ф.104 ПС-2 произошло в результате межфазного замыкания на силовом вызванного пробоем изоляции между жилами кабеля в соединительной муфте | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ 6кВ РП-91 ВВ Ф.104 ПС-2 произошел вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик соединительной муфты КЛ 6кВ РП-91 ВВ Ф.104 ПС-2 на РП-91 ВВ Ф.104 ПС-2 РП-91 ВВ Ф.104 ПС-2 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ 6кВ РП-91 ВВ Ф.104 ПС-2 связанный с заменой соединительной муфты с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1790 | 208 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-09-02 05:20 | 2021-09-02 06:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-3 ВВ Ф.103 ПС 2 произошло в результате однофазного замыкания на землю фазы "В" из-за повреждения изоляции соединительной кабельной муфты. | 4.12, Однофазное замыкание на землю фазы "В" соединительной муфты КЛ-6кВ РП-3 ВВ Ф.103 ПС 2 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изоляции соединительной кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации на РП-3 ВВ Ф.103 ПС 2 РП-3 ВВ Ф.103 ПС 2 | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденной муфты кабеля на РП-3 ВВ Ф.103 ПС 2. После замены кабельной муфты произвести необходимые электрические испытания. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1791 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 на опоре №14 ВЛ 110 кВ Дон – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Куймань послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дон – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Куймань послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "С" на опоре №14. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №14 ВЛ 110 кВ Дон – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Куймань. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №14 ВЛ 110 кВ Дон – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Куймань. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №14 ВЛ 110 кВ Дон – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Куймань, в том числе провести замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Не выполнено
1792 | 179 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-02 05:00 | 2021-09-02 08:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0123 к ТП0100 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф624 к ТП0217 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0123 к ТП0100 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф624. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановлениеКЛ 6 кВ ТП0123 к ТП0100. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
1793 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-09-02 04:49 | 2021-09-02 06:00 | 3.4.7.3.4, В результате порывов ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение сухого дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении, легло на провода ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Палкино в пролете опор № 69-70, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ и РПВ не успешно. Повреждений оборудования ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход был проведен электромонтером Смирновым А.И. 05.08.2021, обнаружены высокие деревья, угрожающие падением на ВЛ, по данному листу обхода составлены мероприятия по вырубке угрожающих деревьев в пролете опор № 66-74, в срок до 30.10.2021 года. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Палкино при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное устранение угрожающих падением на ВЛ деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. на ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Палкино ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Палкино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Палкино на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Палкино устранить. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Не выполнено
1794 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-09-02 04:20 | 2021-09-02 08:08 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора в пролёте опор №50-51, ВЛ-10кВ ф.110 ПС Гордеевка в пролёте опор №35-36. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора в пролёте опор №50-51, ВЛ-10кВ ф.110 ПС Гордеевка в пролёте опор №35-36, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Красная Гора, В-10кВ ф.110 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое шрр Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
1795 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-02 03:21 | 2021-09-02 03:50 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №25 ул.Большая с.Тр.Дубрава (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП №417 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Черняновская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1796 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-09-02 00:18 | 2021-09-02 05:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №11 ПС Парамоново (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №52-53, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №11 ПС Парамоново (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №52-53, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Парамоново по всей длине. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Парамоново разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1797 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-09-02 00:06 | 2021-09-02 00:12 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП117.10 №1019 явилось однофазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов под воздействием порывов бокового ветра и вследствие разрегулировки стрелы провеса в пролете опор № 16 – 17 | 4.12, Причиной схеста проводов в пролете опор № 16 – 17 по ВЛ-0,4кВ №1 от ВЛ-0,4кВ №1 от ТП117.10 №1019 явилось разрегулировка стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП117.10 №1019 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП117.10 №1019 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП1019 Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пр. оп 16-17 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1019 Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1019 Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-нач.ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Не выполнено
1798 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-01 22:50 | 2021-09-01 22:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Улин – Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №110-111, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-35кВ Улин – Старая Торопа, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского районе Тверской области . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №110-111 ВЛ-35кВ Улин – Старая Торопа из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Улин – Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Улин – Старая Торопа Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Улин – Старая Торопа устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1799 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-09-01 22:25 | 2021-09-02 00:15 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП Костюшино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой в пролёте опор №3-4, в результате падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, из-за сильного порывистого ветра, под воздействием прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор №3-4, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП Костюшино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП Костюшино 178 Ш.Дуброво. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП Костюшино 178 Ш.Дуброво. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1800 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-09-01 21:45 | 2021-09-01 22:47 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на участке ВЛ 10кВ за Р-109, находящегося на балансе потребителя (свинокомплекс "Ратное"), привело к неполнофазному режиму работы ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Жирятинская. |  | Мероприятие: Техническое Направить официальное письмо в адрес владельца свинокомплекса "Ратное" получающего электроснабжение от ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Жирятинская с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1801 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-09-01 21:35 | 2021-09-01 21:51 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 4 до № 5 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-95 Ф-Рясное от РП Сосновка при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провиса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода от опоры №4 до №5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-95 Ф-Рясное от РП Сосновка, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-95 Ф-Рясное от РП Сосновка Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-95 Ф-Рясное от РП Сосновка Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1802 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС Связи "ТЭЦ-1" ф.3ПЛ - РП-17 3сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1958 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ПС Связи "ТЭЦ-1" ф.3ПЛ - РП-17 3сек.ш. было проведено 25.10.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-1 ф.3ПЛ - РП-17 3сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на KS006-9440143 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 - РП-17 ф.3ПЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 - РП-17 ф.3ПЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 - РП-17 ф.3ПЛ и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 - РП-17 ф.3ПЛ устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1803 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, Из-за ложного срабатывания ДЗТ Т-2 на ПС 110 кВ Бобров-тяговая произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Елань Колено-Бобров-тяговая. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Лискинской дистанции энергоснабжения о необходимости принятия мер по приведению технического состояния электрооборудования ПС 110 кВ Бобров-тяговая в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника сл. ЛЭП УВС Новиков А.Д. Состояние: Не выполнено
1804 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-09-01 21:20 | 2021-09-01 22:04 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1141 д.Щербаково произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 1-8 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.11, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 1-8 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1141 д.Щербаково, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1141 д.Щербаково, VN004-00011769 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1141 д.Щербаково, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1141 д.Щербаково, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Вельможному Р.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1805 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-09-01 19:52 | 2021-09-01 20:43 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-1 ПС 35 кВ Губари произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-1 ПС 35 кВ Губари в пролете опор №3-4 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-1 ПС 35 кВ Губари по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-1 ПС 35 кВ Губари разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1806 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-09-01 19:45 | 2021-09-01 21:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 104 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 20-21 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №5 ТП-104 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №20 -№21 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-0,4кВ №5 ТП 104 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1807 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-09-01 19:32 | 2021-09-01 19:40 | 3.4.7.3.5, Во время проведения аварийного обхода при осмотре ТП-211 "Копцево" Ф 10-03 ПС Сосновка обнаружены следы перекрытия на металлоконструкцию ТП по причине попадания влаги через уплотнительные резинки под проходными изоляторами фазы "С", и фазы "В". | 4.12, Перекрытие на металлоконструкцию ТП-211 "Копцево" Ф 10-03 ПС Сосновка в следствие попадания воды на электрооборудование РУ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Своевременно не проведена замена резинового уплотнения проходных изоляторов с длительным сроком эксплуатации на ТП№211 "Копцево" Ф 10-03 ПС Сосновка ТП№211 "Копцево" Ф 10-03 ПС Сосновка | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр и диагностику высоковольтного оборудования ТП-211. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра и диагностики ТП-211 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
1808 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-09-01 19:30 | 2021-09-01 19:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Ульяниха деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Ульяниха деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Ульяниха деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
1809 | 282 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-09-01 19:27 | 2021-09-01 20:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 200 Сеть 2,Сеть 4 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
1810 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-09-01 19:20 | 2021-09-01 20:26 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1049 с. Волчье. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1049 с. Волчье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1049 с. Волчье пролёт опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1049 с. Волчье | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1049 с. Волчье. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1049 с. Волчье устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1811 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-01 19:13 | 2021-09-01 20:29 | 3.4.9.3, В результате повреждения прибора учета у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-1-10, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-1-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-1-10 по всей длине. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1812 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-09-01 19:02 | 2021-09-01 20:56 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №82-№83 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №82-№83 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №4 Семендяево пролёт опор №82-№83 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №82 - №83 ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
1813 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-01 18:22 | 2021-09-01 23:29 | 3.4.7.3.4, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | 4.4.3, Отключение ВЛИ/ВЛ 0,4кВ №2 КТП №656 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева из охранной зоны ВЛ, в пролете опор № (10-11 )(скорость ветра достигала 14 м/с). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛИ/ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 656 ВЛ №9 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ/ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 656 ВЛ №9 ПС Промышленная , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны и способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1814 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-09-01 18:11 | 2021-09-01 20:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-9901 ТП99 1037 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11 - №12 (снята штангой). | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ Л-9901 ТП99 1037 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11 - №12. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-9901 ТП99 1037 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 силами ИТР. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-9901 ТП99 1037 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-9901 ТП99 1037 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 письмо-претензию в адрес городской администрации с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
1815 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-09-01 17:57 | 2021-09-01 18:50 | 3.4.7.3.4, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Н. Ведуга произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №3-78-3-79, в результате их обрыва при падения на них ветки дерева обломленной порывами ветра до 17 м/сек., с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №3-78-3-79 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Н. Ведуга, произошло в результате механического воздействия на провода ветки дерева, сломленной порывами ветра до 17 м/сек. с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. При падении ветки на провода вышеуказанных фаз, произошел их обрыв. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №3-78-3-79 на ВЛ 10кВ № 03 ПС Н.Ведуга VS010-0004397 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Н. Ведуга по всей длине, с целью выявления деревьев и веток деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной ВЛ угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №3-78, 3-79 ВЛ-10-03 ПС 110 кВ Н. Ведуга, подвергшихся динамическому воздействию при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Н. Ведуга, с откапыванием их на глубину 0,6 метра и верховой осмотр опор №3-78, 3-79 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам технических мероприятий на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Н. Ведуга, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1816 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-09-01 17:40 | 2021-09-01 19:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное явилось однофазное короткое замыкание, из-за схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов в пролёте опор №30-31, в следствие обрыва фазного провода по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Причиной обрыва фазного провода в пролёте опор №30-31 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2-12 ПС Семидесятное VN004-00068320 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-12 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1817 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-09-01 17:16 | 2021-09-01 18:51 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 931 произошло по причине межфазного К.З. при обрыве проводов в пролетах опор 12-13 в результате падения отломившейся ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролёте опор 12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 931 произошел в результате механического воздействия при падении отломившейся ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода. на ВЛ-0,4 Ивово КТП 931 Ф2 VN004-00127768 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 931 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 931, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1818 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-09-01 17:03 | 2021-09-01 19:40 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 1 в КТП № 365. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 365 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 365 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 365 от растительности веток деревьев в пролете опор № 2-3. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1819 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-01 16:28 | 2021-09-01 17:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 4/6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1255 Березовка к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 4/6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1255 Березовка к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1255 Березовка. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1255 Березовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1820 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 18:06 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10кВ "Ростов" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-85 и ТП-86 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-85 и ТП-86 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" участк КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-85 и ТП-86 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10кВ "Ростов" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра участок КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10кВ "Ростов" между ТП-85 и ТП-86 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля участка КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-85 и ТП-86 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10кВ "Ростов" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №610 ПС 110/35/10кВ "Ростов" между ТП-85 и ТП-86 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1821 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-09-01 16:14 | 2021-09-01 17:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-15 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-15 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Альш-20-15 по всей длине. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1822 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-09-01 16:08 | 2021-09-01 18:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Яблочное явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва и последующего схлёста проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №121-123 в результате повреждения опоры №122 при наезде стороннего транспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №122 и междуфазное замыкание и обрыв проводов в пролётах опор №121-123 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Яблочное произошло вследствие наезда на опору стороннего транспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №121 и №123 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №121 и №123 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Яблочное. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №121 и №123 и верхового осмотра опор №121 и №123 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Яблочное устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
1823 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-09-01 16:03 | 2021-09-01 17:43 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ 0,4кВ Л3 КТП-2 Мальцево по Л-1001 ПС 110/35/10кВ Сычевка явился обрыв "0" провода при падении под действием сильных порывов ветра ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор 6/2 - 6/2А из-за пределов охранной зоны. | 4.4.4, Причиной обрыва "0" провода в пролете опор 6/2 - 6/2А на ВЛ 0,4кВ Л3 КТП-2 Мальцево по Л-1001 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветви дерева на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту повреждения ВЛ 0,4кВ Л3 КТП-2 Мальцево по Л-1001 ПС 110/35/10кВ Сычевка письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением организовать вырубку угрожающих деревьев и обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Мальцево. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1824 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-09-01 16:02 | 2021-09-01 17:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 024 (Новорадомское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 024 (Новорадомское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1825 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-09-01 16:00 | 2021-09-01 17:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Соловьёвка в пролёте опор №63-64. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Соловьевка, в пролёте опор №6-64, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Соловьевка. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Соловьевка в пролете опор №63-64. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1826 | 178 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-09-01 15:58 | 2021-09-01 19:10 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №122 ул. Желябова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.23 ТП3078 ф.604 РП 37 произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.23 ТП3078 ф.604 РП 37 с медным проводом потребителя на доме №122 ул. Желябова . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
1827 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-01 15:35 | 2021-09-01 17:35 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 14 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 9 - ТП 290 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 9 - ТП 290 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 9 - ТП 290 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 9 - ТП 290 нарушения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1828 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-09-01 15:23 | 2021-09-01 22:30 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 кВ Т1 на ПС 110/10кВ кВ Медведиха действием дуговой защиты произошло по причине возникновения междуфазного КЗ ТН-1 10 кВ, в результате повреждения РВП 10 кВ фазы "А" с перекрытием соседней фазы. Повреждение разрядника РВП 10кВ ф. "А" в ячейке ТН-1 произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения в процессе длительной эксплуатации (с 1978 г.). Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС ТвПБ Бегунов В.Н. | 4.12, Повреждение РВП-10 фазы «А» ТН-1 на ПС 110/10кВ Медведиха (с последующим перекрытием токоведущих частей соседней фазы), произошел в результате снижения диэлектрических свойств, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1978 г.). Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС ТвПБ Бегунов В.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижения диэлектрических свойств РВП-10 фазы «А» ТН-1 на ПС 110/10кВ Медведиха в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1978 г.). на ПС 110/10кВ Медведиха PS110-001268-14-01 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу Тверского участка СПС о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжение разрядников РВО - 10 на ПС 110/10кВ Медведиха. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных контрольных испытаний повышенным напряжение разрядников РВО - 10 на ПС 110/10кВ Медведиха устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
1829 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-09-01 15:10 | 2021-09-01 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 012 (Антоново КЗС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 012 (Антоново КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 012 (Антоново КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Не выполнено
1830 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2021-09-01 15:01 | 2021-09-01 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной нахождения в отключенном состоянии автомата ШП СВ-110кВ на ПС 110/35/10кВ Всходы явилось его самопроизвольное отключение вследствие износа механизма фиксатора включенного положения кнопки "Вкл" автомата. 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Всходы-Ивано-Гудино (ВЛ-883) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы А на землю в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы А на опоре №16 с разрушением трех изоляторов вследствие воздействия грозовых перенапряжений. | 4.2.1, Причиной нахождения в отключенном состоянии автомата ШП СВ-110кВ на ПС 110/35/10кВ Всходы явилось его самопроизвольное отключение вследствие износа механизма фиксатора включенного положения кнопки "Вкл" автомата в процессе длительного срока эексплуатации. 4.12, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. фазы А на землю с разрушением трех изоляторов в гирлянде наВЛ 110кВ Всходы-Ивано-Гудино (ВЛ-883) явилось нарушение электрической изоляции в результате прямого удара молнии в провод фазы А вблизи опоры №16. | Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 16 ВЛ 110кВ Всходы - Иван-Гудино (ВЛ-883) Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах № 15, 16, 17 ВЛ 110кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В., начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 1 - 20 ВЛ 110кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883)разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Издать распорядительный документ по СПС с описанием ТН на ПС 110/35/10кВ Всходы, определить в нем обязательное проведение при выполнении плановых работ осмотра состояния подвижных частей автоматических выключателей типа АП со сроком эксплуатации более 35 лет на предмет износа и надежности фиксации во включенном положении. При наличии признаков износа деталей, производить их замену. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Спиридонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 1 - 20 ВЛ 110кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1831 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-01 14:55 | 2021-09-01 16:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 13 РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ №13 РП29 - ТП366 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ №13 РП29- ТП366 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ 10кВ № 13 РП 29 КЛ 10кВ № 13 РП 29 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ №13 РП29 - ТП366 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ №13 РП29 - ТП366 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ-10кВ №13 РП29 - ТП366 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1832 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-09-01 14:40 | 2021-09-01 15:05 | 3.4.8.1, Отключение В 6 кВ №09 РП 57 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка РП 57 яч.09 - ТП 695 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 57 яч.09 - ТП 695. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1833 | 169 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-09-01 14:27 | 2021-09-01 17:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода с питающим проводом СИП 4 2х16 дома №113 ул. Московская от опоры ВЛ 0,4 кВ ф. 2 ТП-49 ф 605 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 4 2х16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-49 ф.605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №113 ул. Московская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-49 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
1834 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-01 14:16 | 2021-09-01 14:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-12 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №6-1/1 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-12 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная в пролёте опор №6-1/1 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-12 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 4-12 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1835 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-09-01 14:10 | 2021-09-01 15:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и В" в пролете опор № 81-82 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль на провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 81-82 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1836 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.06 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 веткой упавшей с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.06 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье в пролете опор №33-34 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.06 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.06 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.06 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефекты. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
1837 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-09-01 14:03 | 2021-09-01 15:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-19 ВЛ-1003 ПС Закрутье явился обрыв провода в пролете опор №№ 21-22 в результате падения ветки дерева на провода, вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-19 ВЛ-1003 ПС Закрутье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №№ 21-22 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 21-22 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-19 ВЛ-1003 ПС Закрутье. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Не выполнено
1838 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-01 13:52 | 2021-09-01 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 веткой упавшей с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье в пролете опор №46-47 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефекты. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1839 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-01 13:51 | 2021-09-01 18:36 | 3.4.7.3.5, В результате потери механической прочности провода на ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Знаменская в пролете № 40-41 фаза "А" произошёл обрыв провода, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием оперативного персонала | 4.12, В результатепотери механической прочности провода, изменения свойств материала, произошёл обрыв провода в пролете № 40-41 фаза "А" с последующим касанием проводом земли с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием оперативного персонала | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Знаменская по всей длине Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Не выполнено
1840 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-09-01 13:35 | 2021-09-01 15:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 158 (Еремейцево котеджи) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 158 (Еремейцево котеджи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1841 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-01 13:33 | 2021-09-01 14:08 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Знаменская в пролете опор №31-32 произошло касание ДКР фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ и РПВ1 - неуспешно по причине повторяющегося к.з. в период прохождения фронта неблагоприятных погодных явлений. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Знаменская ветвями деревьев в пролете опор №31-32 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Знаменская в пролете опор № 31-32. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Романенко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Знаменская нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Романенко В.В. Состояние: Не выполнено
1842 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-09-01 13:01 | 2021-09-01 13:14 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1023 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 34 - 35 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1023 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 34 - 35 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1023 ПС 110/35/10кВ Темкино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1023 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженерГорбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1843 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-09-01 12:55 | 2021-09-01 14:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Березка явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной ТП 839 (КТП-Шишкосушилка). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Березка в адрес владельца ведомственной ТП 839 (КТП-Шишкосушилка) ФГУ Вяземский лесхоз. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
1844 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось неустойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева со следами перекрытия на провода в пролете 23 - 24 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим его падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева со следами перекрытия на провода в пролете 23 - 24. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете 23 - 24 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Тёмкино. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1017 ПС110/35/10кВ Темкино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1845 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-09-01 12:50 | 2021-09-01 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №5- №6, отпайки на КТП 10/0,4кВ Ильгощи ПСЛВ веткой, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №10 от ПС 110/10кВ Медведиха в пролете опор №5-6, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 110/10кВ Медведиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 110/10кВ Медведиха с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – И.о. начальника Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС 110/10кВ Медведиха дефекты. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – И.о. начальника Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1846 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-01 12:21 | 2021-09-01 13:21 | 3.4.7.3.4, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №480 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №№13/2-13/3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №480 ветки с дерева из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию мастер Бойцов И.С. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из охранной зоны в пролете опор №13/2-13/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №480 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №480. Ответственный за эксплуатацию мастер Бойцов И.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №480, угрожающих падением на провода. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №480 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №480 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №480 в пролете опор №13/2-13/3 . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
1847 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-09-01 12:19 | 2021-09-01 13:01 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1611 Городки к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 15 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1611 Городки к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1611 Городки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1611 Городки | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1611 Городки. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1611 Городки устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1848 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянд изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №26/26 с возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянд изоляторов между проводами фаз "А", "В", "С" и заземлёнными траверсами на опоре №26/26 с возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ было успешным. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №25/25, №26/26, №27/27 ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823), с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СД Дяблин В.А., Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) в пролете опор №20/20 - №35/35. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
1849 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-09-01 11:56 | 2021-09-01 13:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Путьково явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода ВЛ в пролете №№120 - 121, провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Путьково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода ВЛ в пролете №№120 - 121. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №120 - №121 ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2021-2022 гг. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Не выполнено
1850 | 173 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-09-01 11:32 | 2021-09-01 15:08 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 в ТП-45 Ф-625 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-45 Ф-625 ПС Дятьковская Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
1851 | 194 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-09-01 11:15 | 2021-09-01 14:57 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП29 ф.609 ПС Юбилейная. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП29 ф.609 ПС Юбилейная привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию 2 ПН2 - 250А ф.2 ТП29 ф. 609 ПС Юбилейная . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП29 ф.609 ПС Юбилейная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене 2 ПН2-250А Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
1852 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 3.4.10.2, При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз на опоре №25 крыльями птицы при ее посадке на траверсу. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие проводов соседних фаз на опоре №25 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) птицей. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр опоры №25 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам верхового осмотра опоры №25 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1853 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-09-01 10:25 | 2021-09-01 12:30 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №711 на участке КЛ-10 кВ "ТП №711 - Т-1" КВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с), что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и инженером Кудрявцевым Е.Н.) 09.07.2019, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. | 4.12, Пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №711 на участке КЛ-10 кВ "ТП №711 - Т-1" КВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на ВЛ 10 кВ ПС Буй (С) Ф 10-09 КЛ-10 кВ "ТП №711 - Т-1" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №711 фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №711 фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1854 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-09-01 10:20 | 2021-09-01 10:21 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Федосеевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №180 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №180 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Федосеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Федосеевка. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1855 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ 110кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) явилось однофазное К.З. фазы В на землю при повреждении оборудования потребителя электрической энергии. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес собственника ведомственной отпайки на ПС Прожектор по факту аварийного отключения ВЛ 110кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) с предложением произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№95/4, 95/5, 95/6 ведомственной отпайки с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Копии протоколов замеров предоставить в СЛЭП ПАО "Россети центр"-"Смоленскэнерго". Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1856 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-09-01 09:49 | 2021-09-01 10:00 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "В" и "С" опоры №76, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта, произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №76 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево и отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №75, 76, 77. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №75, 76, 77 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1857 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-09-01 09:36 | 2021-09-01 09:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры №76, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта, произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №76 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково и отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №75, 76, 77. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №75, 76, 77 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Не выполнено
1858 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-09-01 09:10 | 2021-09-01 10:46 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось перкрытие проходных изоляторов ИП-10 в РУ-10кВ ТП 096 д. Одрино ВЛ-1006 ПС Любавичи, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось междуфазное замыкание в результате перекрытия изоляторов проходных ИП-10 в РУ-10кВ ТП 096 д. Одрино ВЛ-1006 ПС Любавичи с перекрытием прибора учёта в РУ 0,4 кВ., вследствие воздействия атмосферных перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания изоляции в РУ-10кВ ТП 096 д. Одрино ВЛ-1006 ПС Любавичи. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер бригады диагностики Гайков В.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерения сопротивления контура заземления ТП 096 д. Одрино ВЛ-1006 ПС Любавичи. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер бригады диагностики Гайков В.И. Состояние: Не выполнено
1859 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-09-01 09:10 | 2021-09-01 11:06 | 3.4.7.3.1, Причиной отгорания шлейфа фазы "В" на выносном разъединителе Р-10кВ ТП-102 Л-1008 ПС Демидов явилось несвоевременное выявление нагрева контактного соединения шлейфа. | 4.13, Причиной отгорания шлейфа фазы "В"на выносном разъединителе Р-10кВ ТП-102 Л-1008 ПС Демидов явился несвоевременно выявленный нагрев контактного соединения шлейфа фазы "В" с неподвижным контактом разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения шлейфа фазы "В" на выносном разъединителе Р-10кВ ТП-102 Л-1008 ПС Демидов. на КТП-102 СХТ ВЛ-1008 ПС Демидов TP010-0090727 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений Р-10кВ ТП-102 Л-1008 ПС Демидов. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
1860 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-09-01 09:08 | 2021-09-01 09:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Абаринки. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Абаринки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС Абаринки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Абаринки в пролете опор №29-30, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1861 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-09-01 08:44 | 2021-09-01 11:32 | 3.4.7.3.4, В процессе расследования нарушения обнаружено ветка дерева лежащее на проводах которое упало из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП №609 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Авдеевская в пролете 7-8 вызвавшее К.З.с отключением АВ-0,4кВ №1. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло К.З.вызвавшим упавшим деревом на провода в пролете 7-8 (из-за несвоевременной вырубки деревьев ). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 609 ВЛ №09 ПС Авдеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоне и способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе замечания на ВЛ устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1862 | 171 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-09-01 08:42 | 2021-09-01 17:30 | 3.4.12.2, В результате воздействия погодных условий произошло отгорание шлейфа на ВЛ10кВ ф1006 ПС Дубровская оп №25.5 | 4.13, Отключение ВЛ 10кВ Ф 1006 в результате отгорание шлейфна на ВЛ 10кВ ЛР-11 ф 1006 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ 10кВ ЛР-11 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
1863 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-01 08:33 | 2021-09-01 10:12 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации, произошло повреждение проходного изолятора фазы "А" в ТП 322 на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в ТП 322 по ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь при повреждении проходного изолятора фазы "А" из-за старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации (с 1980 г.) произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП 322 по ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь повреждение проходного изолятора фазы "А" из-за старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации (с 1980 г.) на ТП 322 по ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь ТП 322 по ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь по всей длине Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
1864 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-09-01 08:33 | 2021-09-01 09:46 | 3.4.10.2, В результате воздействия (попадания) птицы на провода ВЛ на опоре №24 на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ Б.Чернь произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ Б.Чернь через тело птицы из-за ее попадания на провода ВЛ, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Чернь и включить их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Чернь по всей длине Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
1865 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к перекрытию гирлянд изоляторов фазы "А" на опорах №89 и №95 ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) явились грозовые перенапряжения. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) 01.09.2021г. дважды, явились однофазные короткие замыкания на "землю" вследствие перекрытия гирлянд изоляторов фазы "А"на опорах №89 и №95. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №88, 89, 90, 94, 95, 96 ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор №85-100 ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) в пролетах опор № 85-100, проверки сопротивления контуров заземления опор №88, 89, 90, 94, 95, 96 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
1866 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-09-01 08:10 | 2021-09-01 08:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Красный Рог в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Красный Рог в пролете опор №5-6 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Красный Рог в пролете опор №5-6, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1867 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-09-01 08:07 | 2021-09-01 09:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 625 (Павловское) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 625 (Павловское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 625 (Павловское), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
1868 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-09-01 07:42 | 2021-09-01 13:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Плюсково в пролете опор №69-70. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Плюсково в пролете опор №69-70 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Плюсково в пролете опор №69-70, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1869 | 177 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-09-01 07:11 | 2021-09-01 15:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ф.1023 ПС Ново-Брянская - РП 103 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВф.1023 ПС Ново-Брянская - РП 103 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ф.1023 ПС Ново-Брянская - РП 103 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП103 Ф1023. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ф.1023 ПС Ново-Брянская - РП 103 Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1870 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-09-01 06:35 | 2021-09-01 08:30 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода, что при порывах ветра более 14м/с привело к кратковременному межфазному КЗ ВЛ, повлекшие аварийное отключение АВ1 в РУ 0,4 кВ КТП №4324. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1971 г.) произошло изменение свойств материала (потеря механической прочности) вязки провода фазы "В" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провиса провода, повлекшие, при порывах ветра более 14м/с кратковременное межфазное КЗ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №4324 в пролете опор №1-00/3 - №1-02/1. | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода (регулировку стрелы провиса провода) в пролёте опор №1-00/3 - №1-02/1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП4324. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП4324 с целью выявления увеличенной стрелы провиса провода. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП №4324 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1871 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №26 ВЛ 110кВ Талашкино - КС-3 №2 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-175) явилось воздействие грозовых перенапряжений. 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к излому зажима накладки Н1«АПВ СВ-110» на ПС 110кВ КС-3 №2 явилось изменение механических свойств накладки в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Талашкино - КС-3 №2 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-175) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №26 с разрушением одного изолятора в гирлянде. 4.13, Причиной приведшей к не работе АПВ СВ-110 на ПС 110кВ КС-3 №2 явился излом зажима накладки Н1«АПВ СВ-110». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение механических свойств накладки Н-1 АПВ СВ-110 ПС 110кВ КС-3 №2 в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. на ПС 110кВ КС-3 №2 ПС 110кВ КС-3 №2 | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №25, 26, 27 ВЛ 110кВ Талашкино - КС-3 №2 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-175) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Начальник ЗУ СЛЭП щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №26 фаза «С» ВЛ 110кВ Талашкино - КС-3 №2 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-175). Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 24-32 ВЛ 110кВ Талашкино - КС-3 №2 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-175) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Талашкино - КС-3 №2 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-175) в пролетах опор № 24-32, проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 25,26,27 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Издать организационно-распорядительный документ по подразделению с описанием обстоятельств технологического нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Меркулович А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1872 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-09-01 05:25 | 2021-09-01 06:17 | 3.4.9.3, Отключения ВЛ-10кВ № 7 РП 10 кВ Борки произошли по причине междуфазного КЗ в результате междуфазного КЗ из за падения дерева на провода ВЛ-10 кВ абонентской отпайки за ЛР№1 в сторону ТП 10/0,4 кВ СНТ Люпин и Дружба, запитанной от ВЛ-10кВ № 7 РП 10 кВ Борки , под воздействием порывистого ветра. |  | Мероприятие: Организационное Направить председателю садоводческого товарищества Люпин и Дружба, являющегося собственником отпайки ВЛ-10 кВ к ТП 10/0,4 кВ СНТ Люпин и Дружба письмо о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1873 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза), на ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменское в пролете опор №5-6 произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненных действием защит. АПВ успешно. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменское в пролете опор №5-6 из-за повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Знаменское и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Знаменское по всей длине Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1874 | 337 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» | 2021-09-01 01:35 | 2021-09-01 05:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2163 к ТП2305 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ в РП32 Ф611 к ТП2204 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2163 к ТП2305 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф611 к ТП 2204. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП2163 к ТП2305. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Не выполнено
1875 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Терновка-2 явилось: короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 56 на ВЛ 110 кВ Терновка-2, возникшем на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта | 4.12, Короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Терновка-2 вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 56, из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленной и перекрытой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 56 ВЛ 110 кВ Терновка-2. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления контуров заземления на опорах № 52-60 ВЛ 110 кВ Терновка-2. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормативных значений величины сопротивления контуров заземления опор № 52-60 ВЛ 110 кВ Терновка-2, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов БУ службы ЛЭП. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено
1876 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц и воздействие аиста на изоляцию фаза "В" на портале ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь на ПС 110кВ Молотинская привело к перекрытию изоляции и отключению ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь действием РЗ. | 4.12, Отключение ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь действием РЗ произошло из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и воздействия аиста на изоляцию фаза"В" на портале ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь на ПС 110кВ Молотинская. | Мероприятие: Техническое Произвести установку на ПС 110кВ Молотинская, на приемном портале ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками I цепь птицезащитных устройств. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1877 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы А на землю при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза) с пробоем изолятора марки ПМ-4,5 в гирлянде фазы А на опоре № 46 в следствии грозовых перенапряжений. | 4.12, Причиной возникновения однофазного К.З. фазы А на землю и пробоя изолятора марки ПМ-4,5 в гирлянде на ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132) явилось нарушение электрической изоляции при прямом ударе молнии в провод фазы А у опоры № 46 при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 45, 46, 47 ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В., начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 40 - 55 ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132) ВЛ 110кВ с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 40 - 55 ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132) ВЛ 110кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1878 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-09-01 00:10 | 2021-09-01 04:15 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-2-16 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Мечта-2". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Мечта-2" о приведении потребительского оборудования ТП-2-16 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок выполнения: 01.10.2021 г. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дедов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1879 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-08-31 23:50 | 2021-09-01 02:33 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-15 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Орбита". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Орбита" о приведении потребительского оборудованияТП-6-15 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дедов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1880 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-08-31 23:40 | 2021-09-01 05:50 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-004 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО Агросвет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО Агросвет о приведении потребительского оборудованияТП-004 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1881 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-31 23:03 | 2021-08-31 23:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Комплекс ПС 35/10кВ Заполье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 Комплекс ПС 35/10кВ Заполье VS010-0005471 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №3 Комплекс ПС 35/10кВ Заполье в пролетах опор №15 - №16 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Комплекс ПС 35/10кВ Заполье в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1882 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-31 22:21 | 2021-09-01 00:09 | 3.4.9.3, В результате произошло КЗ ВРУ дома №208 ул.Ленина с.Черняное (повреждение устранено потребителем). произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 403 ВЛ №3 ПС Черняновская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1883 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-31 21:30 | 2021-08-31 23:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-5 на провод фазы "А" и нулевой провод из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-6-5 на провод фазы "А" и нулевой провод, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-6-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-6-5 по всей длине. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1884 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-31 21:30 | 2021-08-31 23:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №35-№36 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №35-№36 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич пролет опор №35-№36 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №35 - №36 ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1885 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-31 20:29 | 2021-08-31 21:27 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 549 явилось повреждение в сетях потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
1886 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-08-31 20:10 | 2021-08-31 20:45 | 3.4.7.3.1, Частичное прекращение электроэнергии по д. Харламовка на участке от ЛР-7 ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково произошла по причине несвоевременного выявления дефектов на ЛР-7, в результате пропадания электрического контакта подвижного ножа фазы "В". | 4.13, Нарушение электрического контакта, подвижного ножа фазы "В" ЛР-7 ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково VS010-0005104 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр всех линейных разъединителей по ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рябинин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату верхового осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково, устранить выявленные дефекты в кротчайший срок. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рябинин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Рябинину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1887 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-08-31 20:09 | 2021-08-31 23:03 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПК-10 в РУ-10кВ на КТП 10/0,4кВ 435 Сбынь запитанной от ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ №17 произошло по причине внутреннего повреждения силового трансформатора ТМ-40/10 из-за недопустимого снижения сопротивления изоляции обмоток ВН, НН, в результате износа(старения) изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: Сигналов А.А. - мастер Рамешковского РЭС. | 4.12, Повреждение силового трансформатора КТП 10/0,4кВ 435 Сбынь запитанной от ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ №17 (пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию: Сигналов А.А. - мастер Рамешковского РЭС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, силового трансформатора КТП 10/0,4кВ 435 Сбынь запитанной от ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ №17 на КТП 10/0,4кВ 435 Сбынь TP010-0066770 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет запитанных от ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ №17 Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Рамешковского РЭС - Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет запитанных от ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ №17 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Рамешковского РЭС - Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему персоналу Рамешковского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Рамешковского РЭС - Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1888 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-31 20:08 | 2021-08-31 20:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ КТП 3/НЖ-4-63 Ф-2 н.п.Булгаровка из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ КТП 3/НЖ-4-63 Ф-1 н.п. Булгаровка , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 3/НЖ-4-63 Ф-2 н.п. Булгаровка Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 3/НЖ-4-63 Ф-2 н.п. Булгаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1889 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-31 19:32 | 2021-08-31 20:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-10 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-10 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-10 по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1890 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-31 18:29 | 2021-08-31 19:07 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции в пролете опоре №34-35 фаз "А","В", ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10кВ РБрод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания , устраненное действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №34 -35 ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10кВ Р.Брод из-за грозовой деятельности, произошло возникновение межфазного короткого замыкания фаз "А" и "В", устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10кВ РБрод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10кВ Р.Брод Верховского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
1891 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-08-31 18:25 | 2021-08-31 20:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 030 (Киносеть) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 030 (Киносеть) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 030 (Киносеть), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
1892 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-08-31 18:16 | 2021-08-31 19:23 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №14-15, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №14-15 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-10 -3 ПС Староникольское VS010-0010107 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское от ДКР в пролете опор №14-15. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1893 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-08-31 18:00 | 2021-08-31 18:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №2 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз "А" "В" "С" концевой муфты яч.№5 ТП 118 ПС 35 кВ Лебеди вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз "А" "В" "С" концевой муфты яч.№5 ТП 118 ПС 35 кВ Лебеди из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой муфты на КЛ 6кВ оп.1/3- ТП 118 ЛЭП 6кВ №2 ПС 35 кВ Лебеди VS006-0000006 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1894 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-31 17:57 | 2021-08-31 18:49 | 3.4.9.3, В следствии расследования выявленно: повреждение на потребительском ТП №П-1476 , находящимся на балансе ООО «Агротехнологии произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Викторская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1895 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-31 17:15 | 2021-08-31 18:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Станилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16-№17 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено под проводами Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16-№17 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено под проводами Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Станилово. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Станилово. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1896 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-31 17:04 | 2021-08-31 19:00 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании, находящегося на балансе потребителя: ТП потр. "ПГК Богатищево", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП "ПГК Богатищево" подключенной от ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1897 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-08-31 17:02 | 2021-08-31 18:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП332.16 №11 хоз.Искpа явилось КЗ возникшее при схлесте оборванных проводов в пролете опор № 5 - 6 из-за падения сухого дерева, стоящего вне охранной зоне, на провода ВЛ. | 4.4.3, Причиной обрыва провода в пролете опор №5-7 по ВЛ 0,4кВ №3 ТП332.16 №11 хоз.Искpа явилось падение сухого дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП332.16 №11 хоз.Искpа Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний при осмотра, разработать мероприятие и составить график их выполнения. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
1898 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-31 16:54 | 2021-08-31 17:04 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения, в пролете опор №№21-22 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Путимец между фазами "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ и грозовой деятельности. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Путимец из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец по всей длине. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
1899 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-31 16:54 | 2021-08-31 17:00 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор № 17/14-17/15 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ и грозовой деятельности. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор № 17/14-17/15 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец по всей длине Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
1900 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной излишней работы 1 зоны ДЗ комплекта защит ВЛ 110 кВ Коньшино – Голофеевка (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) и отказа ТАПВ СЭВ-110 на ПС 110 кВ Коньшино явилась потеря вторичных цепей напряжения из-за повреждения изоляции вторичных цепей напряжения «звезда» ТН-110-1 фазы «А» по причине старения и несвоевременного выявления при техническом обслуживании. | 4.12, Отключение автоматического выключателя SF1 – «Цепи напряжения «звезды» в шкафу ТН-110-1 на ОРУ 110 кВ произошло из-за повреждения изоляции провода на входе в панель А612, между испытательным блоком БИ5 и реле ДЗ-2 (провод касается корпуса реле ДЗ-2) что привело к излишнему срабатыванию 1 зоны ДЗ комплекта защит ВЛ 110 кВ Коньшино – Голофеевка (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) и отказу ТАПВ СЭВ-110 на ПС 110 кВ Коньшино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления электрической изоляции вторичных цепей ТН-110-1 фазы «А» на ПС 110 кВ Коньшино PS110-000123-12-11 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр панелей ЭПЗ-1636 на ПС 110 кВ Коньшино в целях выявления «узких» мест потенциально возможного повреждения и разрушения изоляции вторичных цепей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СРЗАИиМ Шевелев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное На основании выполненного осмотра панелей ЭПЗ-1636 на ПС 110 кВ Коньшино разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СРЗАИиМ Шевелев А.М. Состояние: Не выполнено
1901 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВЛ 35кВ Скородное-Кретово произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции подвесных гирлянд изоляторов фаз "А","С", с последующим пробоем и разрушением двух изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №177, вследствие возникновения атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесных гирлянд изоляторов фазы "А","С", с последующим пробоем и разрушением двух изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №177 ВЛ 35кВ Скородное-Кретово произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Скородное-Кретово. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ Службы ЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 175-179 ВЛ 35 кВ Скородное-Кретово. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ Службы ЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденных изоляторов в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №177 ВЛ 35 кВ Скородное-Кретово. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ Службы ЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Скородное-Кретово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ Службы ЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1902 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-08-31 16:37 | 2021-08-31 19:00 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №6 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Холодное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Холодное. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1903 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-08-31 16:36 | 2021-08-31 17:05 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС 110 кВ №36 Воронежская произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №16-17 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №16-17 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110 кВ №36 Воронежская явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 110 кВ №36 Воронежская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 110 кВ №36 Воронежская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1904 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-08-31 16:31 | 2021-08-31 16:49 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №43 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №43 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1905 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-08-31 16:30 | 2021-08-31 17:14 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №6/2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №6/2 ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1906 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-08-31 16:30 | 2021-08-31 17:22 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 ТП-79 Л1 Ф-107 ПС МГЛИH ЧЕШУЙКИ в пролёте опор №4-5, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 ТП-79 Л1 Ф-107 ПС МГЛИH ЧЕШУЙКИ в пролёте опор №4-5, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-79 Л1 Ф-107 ПС МГЛИH ЧЕШУЙКИ по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1907 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-31 16:12 | 2021-08-31 16:16 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор № 178-179 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №178-179 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1908 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 26-27 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №1, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 26-27 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №1, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
1909 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-08-31 15:50 | 2021-08-31 16:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии ООО ТК "СПУТНИК". |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту отключения Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника письмо-претензию в адрес потребителя электрической энергии ООО ТК "СПУТНИК". Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1910 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-31 15:42 | 2021-08-31 16:16 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Ш-1-31 произошло нарушение электрической изоляции с возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит.. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении КТП 10/0,4кВ Ш-1-31 к требованиям НТД. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
1911 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-31 15:16 | 2021-08-31 16:41 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, под воздействием ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева из охранной зоны в пролете опор №5-19 - №5-20 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ- 10 кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №5-19 - №5-20 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ- 10 кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне в пролете опор №5-19- №5-20 на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевcкая ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевcкая | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская в пролете опор №5-19 - №5-20 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
1912 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-31 15:08 | 2021-08-31 16:37 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ, ЛЭП 10кВ №2 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №2/7-2/8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/7-2/8 ЛЭП 10кВ №2 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
1913 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-31 15:00 | 2021-08-31 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 322 руб. в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП руб. 3 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 322 руб. 3 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 322 руб.3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 322 руб.3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
1914 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-08-31 14:53 | 2021-08-31 16:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное в пролете опор №35-36. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное в пролете опор №35-36, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1007 ПС Ружное от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное в пролете опор №35-36 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
1915 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож на провода в пролете опор №78-№79 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В 10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №78-№79 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож и угрожающих возможным падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №78-№79 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено
1916 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная I цепь с отпайками явилось кратковременное двухфазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 73 и фазы "В" на опоре №75 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 73 и фазы "В" на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная I цепь с отпайками произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на участке опор №№ 71-77 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная I цепь с отпайками. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 71-77 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная I цепь с отпайками. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №№ 71-77 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная I цепь с отпайками. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ на участке опор №№ 71-77 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная I цепь с отпайками разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
1917 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-31 14:20 | 2021-08-31 16:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 486 Кобыляево-2 ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 486 Кобыляево-2 ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 486 Кобыляево-2 ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 486 Кобыляево-2 ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
1918 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-31 14:20 | 2021-08-31 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 (Гаврилково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 (Гаврилково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 (Гаврилково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1919 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-08-31 14:18 | 2021-08-31 16:50 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Староселье привел к пробою изолятора фазы "А" на опоре №180. | 4.4.4, Перекрытие изолятора фазы «А» на опоре №180 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Староселье привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1023 ПС Староселье для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №180 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Староселье . Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №180 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Староселье , подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
1920 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-31 13:55 | 2021-08-31 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ №04 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6-10кВ РП 12 - ТП 673 - ТП 677 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ РП 12 - ТП 673 - ТП 677 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ РП 12 - ТП 673 - ТП 677 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ РП 12 - ТП 673 - ТП 677 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1921 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-31 13:31 | 2021-08-31 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №18 - №19 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" в пролете опор №18 - №19 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
1922 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-31 13:30 | 2021-08-31 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не введении Ярэнерго. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой., УРЗА не введении Ярэнерго. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КЛ 6кВ № 01 ПС Филино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 01 ПС Филино дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1923 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-08-31 13:21 | 2021-08-31 15:05 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 509 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 509 ПС 35 кВ Камышеватое произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 509 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1924 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-31 13:20 | 2021-08-31 14:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
1925 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-08-31 13:17 | 2021-08-31 13:23 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №72 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №72 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1926 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-31 13:15 | 2021-08-31 15:10 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-10 кВ ф. 10-77, ф. 10-80 ПС Мотордеталь произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
1927 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-31 13:10 | 2021-08-31 13:35 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ Епархиальный центр ввод 1 ТП 67 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ Епархиальный центр ввод 1 ТП 67 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ Епархиальный центр ввод 1 ТП 67 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ Епархиальный центр ввод 1 ТП 67 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ Епархиальный центр ввод 1 ТП 67 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ Епархиальный центр ввод 1 ТП 67 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1928 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-08-31 12:45 | 2021-08-31 17:12 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляторов трех фаз опоры №26 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №26 ЛЭП 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Шебекино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1929 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-31 12:40 | 2021-08-31 13:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 446 (Водоканал) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 446 (Водоканал) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 446 (Водоканал) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
1930 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-31 12:25 | 2021-08-31 12:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-209 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №9/8 – №9/9 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 209 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №9/8 -№9/9 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №9/8 – №9/9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-209. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1931 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10кВ ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-№104 птицей. На проводах видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-№104 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10кВ ЯЗДА" птицей. На проводах видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
1932 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная I цепь явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 24 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная I цепь на опоре № 24 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная I цепь на участке опор №№ 22-26. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная I цепь на участке опор №№ 22-26 произвести замену дефектной изоляции. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная I цепь на участке опор №№ 22-26 . Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная I цепь на участке опор №№ 22-26 разработать план-график по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
1933 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Счетмаш с отпайками явилось однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "C" на опоре № 3 отпайки на ПС 110 кВ Городская из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта. 3.4.13.3, Причиной излишней работы ДФЗ комплекта РЗ №1 КВЛ 110 кВ Котельная – Счетмаш с отпайкой на ПС Прибор (ДФЗ, ТО, ТЗНП, ДЗ) (ШЭ2607 086) дефект изготовления блока токовых цепей SG2 типа POCON8 Weidmuller. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "C" ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1– Счетмаш с отпайками на опоре №3 отпайки на ПС 110 кВ Городская произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 4.13, Причиной отказа в работе ДФЗ комплекта РЗ №1 КВЛ 110 кВ Котельная – Счетмаш с отпайкой на ПС Прибор (ДФЗ, ТО, ТЗНП, ДЗ) (ШЭ2607 086) на ПС 110 кВ Счетмаш явилось отсутствие приема манипулированного сигнала со стороны ПС 110 кВ Счетмаш по причине нарушения контакта в блоке токовых цепей SG2 типа POCON8 Weidmuller из-за перекоса контактных соединений и плохой фиксации в рабочем положении блока, вследствие которой отсутствовали величины токов в измерительном органе для сравнения фаз токов по обоим концам защищаемой линии, получаемых от комбинированных фильтров токов комплектов РЗ. Отсутствие токов и передачи манипулированного сигнала со стороны ПС 110 кВ Счетмаш привело к излишним действием ДФЗ комплекта РЗ №1 КВЛ 110 кВ Котельная – Счетмаш с отпайкой на ПС Прибор (ДФЗ, ТО, ТЗНП, ДЗ) (ШЭ2607 086) на ПС 110 кВ Котельная. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на участке опор №№ 1-5 отпайки на ПС Городская ВЛ 110кВ Курская ТЭЦ-1-Счетмаш с отпайками. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 1-5 отпайки на ПС Городская ВЛ 110кВ Курская ТЭЦ-1-Счетмаш с отпайками. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №№ 1-5 отпайки на ПС Городская ВЛ 110кВ Курская ТЭЦ-1-Счетмаш с отпайками. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ на участке опор №№ 1-5 отпайки на ПС Городская ВЛ 110кВ Курская ТЭЦ-1-Счетмаш с отпайками разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить детальный осмотр блоков типа POCON8 Weidmuller шкафа ШЭ2607 086 на ПС 110 кВ Счетмаш и ПС 110 кВ Котельная на наличие целостности контактных соединений токовых цепей, при выявлении нарушения произвести замену Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИМ Алябьев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать план-график внеочередного осмотра блоков типа POCON8 Weidmuller шкафа ШЭ2607 086 на ПС 110 кВ Счетмаш и ПС 110 кВ Котельная по выявлению блоков с нарушением контактных соединений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИМ Алябьев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1934 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-31 11:07 | 2021-08-31 15:46 | 3.4.8.5.2, В результате падения спиленного абонентом дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-1/В.Д-10-250 в пролёте опор №9-10, произошёл обрыв проводов фазы "А,В,С" и нулевого, и схлёст ,что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении спиленного абонентом дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-1/В.Д-10-250 на провод фазы "А,В,С" и нулевого в пролёте опор №9-10, произошел их обрыв и схлест, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-1/В.Д-10-250 по всей длине Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-1/В.Д-10-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Совместно с правовым отделом филиала Орелэнерго организовать работу по возмещению причинённого ущерба на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-1/В.Д-10-250 устанавливаемыми лицами. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
1935 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Александровка-Ржава явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 115 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Прохоровка-Ржава явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз"В", "С" на опоре № 98 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Повреждение одного изолятора ПФ-70 в гирлянде фазы "А" на опоре №115 ВЛ 110 кВ Александровка-Ржава произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов во время атмосферных перенапряжений (грозы) при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. Повреждение одного изолятора ПФ-70 в гирлянде фазы "С, следов перекрытия одного изолятора ПС-70 в гирлянде фазы "В" произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов во время атмосферных перенапряжений (грозы) при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Александровка-Ржава на участке опор №№ 113-117. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Прохоровка-Ржава на участке опор №№ 96-100 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра произвести замену дефектной изоляции на опорах №№ 113-117 ВЛ 110 кВ Александровка-Ржава. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра произвести замену дефектной изоляции на опорах №96-100 ВЛ 110 кВ Прохоровка-Ржава. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Александровка-Ржава на участке опор №№ 113-117. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Прохоровка-Ржава на участке опор №№ 96-100 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Александровка-Ржава на участке опор №№ 113-117, ВЛ 110 кВ Прохоровка-Ржава на участке опор №№ 96-100 разработать план-график по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено
1936 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава В2-110 на ПС 110 кВ Ржава, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Александровка - Ржава СЭВ-110 на ПС 110 кВ Александровка, действием ДФЗ, 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Александровка - Ржава В1-110 на ПС 110 кВ Ржава, произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изолятора (от траверсы №5) в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "В", с последующим пробоем и разрушением изолятора (от траверсы №8) в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "С" опоры №98 ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава, пробоем и разрушением изолятора (от траверсы №8) в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "А" опоры №115 ВЛ 110 кВ Александровка - Ржава, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта (на участке филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"). |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролётах опор №1-47 ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролётах опор №1-50 ВЛ 110 кВ Александровка - Ржава. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава, ВЛ 110 кВ Александровка - Ржава разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
1937 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-31 10:45 | 2021-08-31 12:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №2-4 - №2-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №2-4 - №2-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
1938 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-31 10:40 | 2021-08-31 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №78-№79 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №78-№79 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1939 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-31 10:40 | 2021-08-31 11:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-123 явился обрыв провода в пролете опор №№ 34-35 в результате падения ветки дерева на провода, вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП-123 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №34-№35 при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 34-35 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-123. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
1940 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-31 10:15 | 2021-08-31 10:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 12(13) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 1206(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 12(13) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 1206(5) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 12(13) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 1206(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 12(13) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 1206(5) KS006-0002055 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 12(13) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 1206(5). Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1941 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-08-31 10:12 | 2021-08-31 15:24 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 08(10) ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло вследствие междуфазного к.з., вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролете опор №4-5, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ на провода ВЛ-10кВ фид. 08(10) ПС 110/35/10 кВ ДВП в пролете опор №4-5, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 08(10) ПС ДВП действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 08(10) ПС 110/35/10 кВ ДВП для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 08(10) ПС 110/35/10 кВ ДВП устранить эти дефекты. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1942 | 130 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-31 10:12 | 2021-08-31 10:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП-608 произошло в результате пробоя изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП-608. | 4.12, Пробой изоляции ТП-608 произошел в результате ухудшения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ ТП-608 в вследствие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на ТП-608 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельного участка КЛ 6-кВ ТП-608 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1943 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Красная Гора-Кожаны произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 102 фаза "А" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 110кВ Красная Гора-Кожаны на опоре № 102 фаза "А" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 101-103 ВЛ 110кВ Красная Гора-Кожаны. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опор № 101-103 ВЛ 110кВ Красная Гора-Кожаны. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1944 | 281 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-31 10:08 | 2021-08-31 10:26 | 3.4.8.5.2, ремонт КЛ 6 кВ в коллекторе ТП 456 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
1945 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-31 09:58 | 2021-08-31 09:59 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №17, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области. При перекрытии изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №17 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово, что привело к отключению ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
1946 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ДФЗ, ТО ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино, ПРМ АКА «Кедр» 440 кГц ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино В 110 Шеино на ПС 330 кВ Белгород, действием ДФЗ и ПРМ АКА «Кедр» 456 кГц ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино СВ 110 на ПС 110 кВ Шеино, произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №38 ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №38 ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№36, 37, 38, 38А, 39 ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№36, 37, 38, 38А, 39 ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №38 ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотров и измерения сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено
1947 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-31 09:36 | 2021-08-31 12:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ, из-за повреждения на абонентской ТП №131 ВЛ-10кВ №15(08) ПС Биберево. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо председателю СТ "Ромашка" Клестову В.И., являющемуся собственником ТП №131 ВЛ-10кВ №15(08) ПС Биберево о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1948 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-08-31 09:32 | 2021-08-31 11:25 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя и разрушения изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №174, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Пробой и разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №174 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошло вследствие механического воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1949 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-31 09:15 | 2021-08-31 10:45 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 236 Пазушино ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 236 Пазушино ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино". | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 Пазушино ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 236 Пазушино ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" АВ ВЛ 0,4 кВ №3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 Пазушино ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №3 ТП 236 Пазушино ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
1950 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2021-08-31 09:09 | 2021-08-31 11:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 71-72, упавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от сильных порывов западного ветра скоростью до 18м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 71-72 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1951 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-31 09:07 | 2021-08-31 10:37 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-163 ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №133-№134 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №133-№134 ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
1952 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-31 08:55 | 2021-08-31 10:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-127 ф.1001 ПС Страчевская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-127 ф.1001 ПС Страчевская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-127 ф.1001 ПС Страчевская TP010-0065427 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчевская Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г.
1953 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-31 08:50 | 2021-08-31 10:40 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра ветки с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролете опор №165 - №166 послужило не своевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок отключился из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №165 - №166 с возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено дерево, расположенное на границе охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок в пролете опор №165 - №166 и угрожающее падением на провода. на ВЛ-1007 ПС Починок ВЛ-1007 ПС Починок | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №165 - №166 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ ВПочинок расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1954 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-08-31 08:49 | 2021-08-31 09:01 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ №17 произошло по причине междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия токоведущих частей двух фаз на опоре №17 крыльями птицы, в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей на опоре №17 ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ №17 крыльями птицы (при посадке или при взлете ), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ №17 действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ №17 на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ №17 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1955 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-31 08:22 | 2021-08-31 09:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 724 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 724 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 724 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 724 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
1956 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-31 08:10 | 2021-08-31 08:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №66-67 веткой с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №66-67, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Красногорская Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Красногорская устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1957 | 175 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-31 07:35 | 2021-08-31 10:00 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП29 ф.1013 ЦРП4 оп. №6 к оп №7, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП29 ф.1013 ЦРП4 оп. №6 к оп №7, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП29 ф.1013 ЦРП4. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП29 ф.1013 ЦРП4 оп. №6 к оп №7 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
1958 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-31 07:15 | 2021-08-31 07:30 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №92-93 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Красная Гора, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Красная Гора произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №92-93 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Красная Гора, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Красная Гора по всей длине. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
1959 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-08-31 07:05 | 2021-08-31 07:35 | 3.4.12.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1004 ПС Рудня явилось повреждение штыревого изолятора ШФ-10Г фазы "В" на опоре №59, в результате воздействия атмосферных перенапряжений. | 4.12, Причиной оперативного отключения ВЛ-1004 ПС Рудня явилось короткое замыкание на "землю" в результате разрушения штыревого изолятора ШФ-10Г фазы "В" на опоре №59, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №59 ВЛ-1004 ПС Рудня. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Рудня, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Рудня и проверки сопротивления контура заземления опоры №67, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
1960 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-08-31 06:10 | 2021-08-31 08:08 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 5.2.1-5.2.2 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Дубровская. 3.4.12.3, Разряд грозы на опору № 5.2.2 и падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Дубровская. | 4.12, Падение дерева растущего вне охранной зоны на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 5.2.1-5.2.2 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Дубровская что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1001 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и спиливание деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Дубровская в пролете опор № 5.2.1-5.2.2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инжегнер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1961 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-31 06:08 | 2021-08-31 08:40 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №92 и падение провода фазы "С" на траверсу, что привело к появлению "земли" в сети 10кВ ПС Новосиль, устраненное оперативным отключением | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "С" на опоре №92 ВЛ-10кВ №22 ПС Новосиль при прохождении грозового фронта, произошло повреждения изолятора ШФ-10 фазы "С" и падение провода фазы "С" на траверсу , что привело к возникновению "земли" в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС Новосиль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
1962 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-31 06:01 | 2021-08-31 06:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №39-40 веткой с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калиниского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №07 ПС Золоотвал из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калиниского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Золоотвал действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС Золоотвал с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС Золоотвал устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
1963 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-31 06:00 | 2021-08-31 06:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 (Сенопункт) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №2 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №2 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 (Сенопункт) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 (Сенопункт) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 (Сенопункт) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 277 (Сенопункт) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1964 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-31 05:54 | 2021-08-31 08:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№16-17,17-18 в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №17 из-за нарушения крепления изолятора ШС-10 вследствие износа колпачка в процессе эксплуатации с 1961г. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" марки ШС-10 на опоре №17 ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации с 1961г. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ ф № 19 (4) ПС РМК ВЛ-10кВ ф № 19 (4) ПС РМК | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении верхового осмотра ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1965 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-31 05:38 | 2021-08-31 05:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №21от ПС 110/35/10 кВ Южная произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №7 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №7 ВЛ-10кВ №21от ПС 110/35/10 кВ Южная крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №7, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ №21от ПС 110/35/10 кВ Южная действием МТЗ, с падением птицы на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21от ПС 110/35/10 кВ Южная на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21от ПС 110/35/10 кВ Южная. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1966 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-31 05:20 | 2021-08-31 09:50 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-10кВ ф.102 ПС Вышков в пролёте опор №20-21 и 44-45, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков в пролёте опор №35-36 и ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков в пролёте опор №22-23, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Вышков, В-10кВ ф.101 ПС Вышков и В-10кВ ф.105 ПС Вышков произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ-10кВ ф.102 ПС Вышков в пролёте опор №20-21 и 44-45, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков в пролёте опор №35-36 и ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков в пролёте опор №22-23, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Вышков, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков и ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков по всей длине. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1967 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения в ОРУ 110 кВ, находящейся на балансе потребителя: ГПП МЛЗ произошло возникновение импульса с ПС ГПП МЛЗ, приведшее к отключению ВЛ 110 кВ Мценск – МЛЗ II цепь. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ГПП МЛЗ с требованием содержания электрооборудования, находящегося на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы ЛЭП Гомоюнов Максим Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1968 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.12)-РП 41н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.12)-РП 41н(8) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.12)-РП 41н(8) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.12)-РП 41н(8) Л1 KS010-0000679 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.12)-РП 41н(8) Л1. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
1969 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-31 03:20 | 2021-08-31 04:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14 - №15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14- №15 ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
1970 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-08-31 02:14 | 2021-08-31 03:06 | 3.4.12.2.3, Падение дерева при порывистом ветре во время грозы на провод ф."А" ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Морачево в пролете опор № 23-24 привело к ненормальному (неполнофазному) режиму. | 4.4.3, Неполнофазный режим работы ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Морачево произошел в результате падения дерева на провод ф."А" ВЛ в пролете опор № 23-24. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Морачево с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Морачево опасно растущие деревья, спилить. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
1971 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-31 02:10 | 2021-08-31 03:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете между опорой №1-1 и ТП 643 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете между опорой №1-1 и ТП 643 ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
1972 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Центральная ф.622 - РП-24 1 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1986 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.622 - РП-24 1 сек.ш. было проведено 16.01.2020 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Центральная ф.622 - РП-24 1 сек.ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ ф.622 ПС Центральная KS006-9440349 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.622 - РП-24 1 сек.ш. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.622 - РП-24 1 сек.ш. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.622 - РП-24 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.622 - РП-24 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
1973 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянд изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №93 с возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянд изоляторов между проводами фаз "А", "В", "С" и заземлёнными траверсами на опоре №93 с возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянд восстановилась и АПВ было успешным. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №92, №93, №94 ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153), с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СД Дяблин В.А., Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) в пролете опор №89 - №98. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
1974 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-08-31 01:18 | 2021-08-31 01:23 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5 произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №4-5 - №4-6 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла в результате наклона опоры №4-6. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Колосов Э.В. | 4.12, В результате наклона опоры №4-6 ВЛ-6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №4-5 - №4-6 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 - №4-6 ВЛ-6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5 на ВЛ-6кВ ф №14 П/С 5(быв.16) VS006-0001572 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 - №4-6 ВЛ-6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ №5. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
1975 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-31 01:14 | 2021-08-31 02:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Шашковский ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 Шашковский ПС 35/10кВ Шашково VS010-0004897 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №2 Шашковский ПС 35/10кВ Шашково в пролетах опор №3 - №4 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №2 Шашковский ПС 35/10кВ Шашково в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1976 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-31 00:20 | 2021-08-31 00:51 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Комплекс ПС Арефино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19 - №20 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19 - №20 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 05 Комплекс ПС Арефино VS010-0003379 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 05 Комплекс ПС Арефино в пролетах опор №19 - №20 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 05 Комплекс ПС Арефино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1977 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-31 00:05 | 2021-08-31 01:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 185 руб. 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 185 руб. 2 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 185 руб. 2 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 185 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 185 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
1978 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-30 23:57 | 2021-08-31 01:48 | 3.4.8.5.3, ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-540 ВЛ-1006 ПС Демидов оперативно отключалась для безопасного тушения пожара в жилом доме по адресу г. Демидов ул. Садовая д.3. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-540 ВЛ-1006 ПС Демидов. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
1979 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-08-30 22:41 | 2021-08-31 01:57 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 произошло по причине повреждения на РТП 6кВ КТП 1070 находящейся на балансе ИП "Пилюгин Н.Н." |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Пилюгин Н.Н." о приведении потребительского оборудования РТП 6кВ КТП 1070 ПС 35 кВ №4, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
1980 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры №23, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Пречистое явилось нарушение электрической изоляции в результате воздействие атмосферных перенапряжений на элементы опоры №23, во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Пречистое. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гомза Олег Викентьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №23 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Пречистое. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
1981 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры №58, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое явилось нарушение электрической изоляции в результате воздействие атмосферных перенапряжений на элементы опоры №58, во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Пречистое. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гомза Олег Викентьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №58 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Пречистое. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
1982 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры №51, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое явилось нарушение электрической изоляции в результате воздействие атмосферных перенапряжений на элементы опоры №51 во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Пречистое. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гомза Олег Викентьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №51 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Пречистое. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
1983 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры №20, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Пречистое явилось нарушение электрической изоляции в результате воздействие атмосферных перенапряжений на элементы опоры №20, во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Пречистое. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гомза Олег Викентьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №20 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Пречистое. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
1984 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-30 22:00 | 2021-08-30 23:47 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи в пролёте опор №18-19, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи и в пролёте опор №42-43 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Бобовичи в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Бобовичи произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи в пролёте опор №18-19, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи и в пролёте опор №42-43 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Бобовичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Бобовичи по всей длине. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
1985 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-08-30 21:47 | 2021-08-30 21:58 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №75-76 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Ивановка произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №75-76 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
1986 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-30 21:25 | 2021-08-30 22:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (Родичево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (Родичево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (Родичево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (Родичево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
1987 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №109 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой на опоре №109 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ было успешным. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №108, №109, №110 ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140), с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СД Дяблин В.А., Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) в пролете опор №104 - №113. Срок исполнения: 17.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
1988 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-08-30 20:52 | 2021-08-31 16:51 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №7 ПС 35/10кВ Чебаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №140-№141 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 6кВ №7 ПС 35/10кВ Чебаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №152-№153 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №140-№141 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №152-№153 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Чебаково пролет опор №140-№141, №152-№153 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор№140 - №141, №152-№153 ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/10кВ Чебаково. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Не выполнено
1989 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-08-30 20:49 | 2021-08-30 22:28 | 3.4.12.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1008 ПС Жичицы явилось повреждение проходного изолятора ИП-10/630-7,5УХЛ1 фазы "А" в ТП 230 д. Кр. Двор ВЛ-1008 ПС Жичицы, в результате воздействия атмосферных перенапряжений. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Жичицы явилось пробой изоляции с замыканием на "землю" проходного изолятора ИП-10/630-7,5УХЛ1 фазы "А" в РУ-10кВ ТП 230 д. Кр. Двор ВЛ-1008 ПС Жичицы, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания изоляции в РУ-10кВ ТП-230 Красный Двор ВЛ-1008 ПС Жичицы. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер бригады диагностики Гайков В.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления контура заземления ТП-230 Красный Двор ВЛ-1008 ПС Жичицы. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер бригады диагностики Гайков В.И. Состояние: Не выполнено
1990 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной одновременного аварийного отключения ВЛ 110кВ Дровнино-Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131), ВЛ 110кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132), с повреждением на двухцепной опоре № 17 ВЛ-131 на гирляндах фаз В и С по 1 изолятору, со стороны ВЛ-132 опора № 1 в трех гирляндах по одному изолятору, явилось неустойчивое междуфазное К.З. в результате воздействия грозовых перенапряжений. | 4.12, Причиной возникновения неустойчивых междуфазных К.З., с повреждением на двухцепной опоре № 17 ВЛ-131 на гирляндах фаз В и С по 1 изолятору, на опоре № 1 ВЛ-132 в трех гирляндах по одному изолятору, на ВЛ 110кВ Дровнино-Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131), ВЛ 110кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132) явилось перекрытие гирлянд изоляторов при прямом ударе молнии в опору. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземлителей и заземляющих устройств двухцепных опор 17, 18, 19 ВЛ 110кВ Дровнино-Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131) (двухцепных опор 1,2,3 ВЛ 110кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132) соответственно) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В., начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 1 - 20 ВЛ 110кВ Дровнино-Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 1 - 20 ВЛ 110кВ Дровнино-Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
1991 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-08-30 19:34 | 2021-08-30 21:27 | 3.4.12.3, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Гореново, послужило прямое попадание разряда молнии в провод фазы "А" в пролете опор №59 - №60 и как следствие пережог его. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения ЛР 8 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Гореново послужило воздействие прямого попадания разряда молнии в провод ф "А" в пролете опор №59 - №60 с последующим пережогом данного провода марки А-50, падением его на землю и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Гореново, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №60 ВЛ 10кВ №103 ПС 35/10кВ Гореново. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Гореново и проверки сопротивления контура заземления опоры №60 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
1992 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-30 19:33 | 2021-08-30 21:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 136 (Нестерово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 136 (Нестерово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 136 (Нестерово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 136 (Нестерово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
1993 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-30 19:07 | 2021-08-31 10:48 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Волга произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода КВЛ 10 кВ в пролете опор №19-20, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода КВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Волга в пролете опор №19-20, растущего вне охранной зоне КВЛ, под воздействием порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ проводов в данном пролете опор, вследствие чего КВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Волга отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Волга. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Волга. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
1994 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-08-30 18:40 | 2021-08-30 20:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Старатель ПС 35/10кВ Горелово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №1-№2 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №1-№2 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС Горелово Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Масер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС Горелово Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Масер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
1995 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-30 17:59 | 2021-08-30 18:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Станилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено под проводами Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено под проводами Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Станилово. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Станилово. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1996 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-08-30 17:30 | 2021-08-30 19:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рощин А.П. Состояние: Не выполнено
1997 | 161 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-30 17:26 | 2021-08-30 20:55 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Севский 5 ВЛ ф.4 ТП-51 Ф-1006 ПС Трубчевская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск, пер. Севский 5 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Севский, д.5, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.4 ТП-51 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Севский 5 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
1998 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №8 КВЛ 110 кВ Ливенская ТЭЦ - Ливны I цепь с отп., что привело возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненное действием защит. | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №8 КВЛ 110 кВ Ливенская ТЭЦ - Ливны I цепь с отп., произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр на опоре №8 КВЛ 110 кВ Ливенская ТЭЦ - Ливны I цепь с удалением птичьего гнезда и установкой птицезащитных устройств. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ Ливенская ТЭЦ - Ливны I цепь и включить их в план работ ВУ СЛЭП Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено
1999 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №66-67, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №66-67, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2000 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-30 16:40 | 2021-08-30 17:10 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 325 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 325 ПС 35 кВ Бессоновка произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15А, из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 325 ПС Бессоновка VN004-00018511 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 325 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 325 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2001 | 280 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-30 16:15 | 2021-08-30 18:06 | 3.4.8.5.2, восстановлению нормальной схемы КВЛ 6 кВ ТП 831 - ТП 834 с отп.
2002 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-30 16:15 | 2021-08-30 17:19 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 10кВ № 24 ПС Керамик- ТП508 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 10кВ ТП508-ТП514 в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА не на балансе филиала ПАО "Россети Центр"-"Ярэнерго". | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6-10кВ ТП508-ТП514 в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой Устройства РЗА не на балансе филиала ПАО "Россети Центр"-"Ярэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ТП508-ТП514 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ ТП508-ТП514 дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2003 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-30 15:45 | 2021-08-30 17:15 | 3.4.7.3.1, Отключение Рек-159 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №110 - №112 в результате выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №111. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.1.1, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №110 - №112 ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №111. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины опоры на ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" Опора №111 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж Хрящеву Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2004 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-30 15:20 | 2021-08-30 18:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Охлопково" ВЛ 10 кВ №3 "Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Охлопково" ВЛ 10кВ №3 "Назарово" ПС 35/10кВ "Троица" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Охлопково" ВЛ 10 кВ №3 "Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Охлопково" ВЛ 10 кВ №3 "Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
2005 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-30 14:55 | 2021-08-30 15:16 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое в пролете опор №58-59. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое в пролете опор №58-59, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-6кВ ф.603 ПС Высокое от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое в пролете опор №58-59 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2006 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-30 14:45 | 2021-08-30 15:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 198 Холодильник ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 198 Холодильник. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" ВР ТП 198 Холодильник ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" через тело птицы. На ВР ТП 198 Холодильник обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2007 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-30 14:15 | 2021-08-30 14:37 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №37/14-38/14 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.100 ПС Вышков произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №37/14-38/14 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков по всей длине. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2008 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-30 14:15 | 2021-08-30 15:35 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 250 (Курбатово ПСЛ) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №4 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами электрической дуги обнаружена под перекидкой. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры № 4 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами электрической дуги обнаружена под перекидкой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 250 Курбатово ПСЛ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №4 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №2 КТП 250 Курбатово ПСЛ Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2009 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-30 14:10 | 2021-08-30 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 6кВ № 12 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 820 в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 820 в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 820 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 820 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
2010 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-30 13:41 | 2021-08-30 13:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ул. Строительная, от ТП-224 в пролете опор № 20 - № 21, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 3 ул. Строительная на ТП-224. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Строительная от ТП-224, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 20 - № 21. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ул. Строительная от ТП-224 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ул. Строительная от ТП-224 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2011 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-30 12:51 | 2021-08-30 12:54 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ Высокое-Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" с повреждением одного изолятора из трех в гирлянде фазы "А"на опоре №36, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. При перекрытии гирлянды изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" с повреждением одного изолятора из трех в гирлянде фазы "А" на опоре №36 ВЛ 35 кВ Высокое-Берново, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Высокое-Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35 кВ Высокое-Берново произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№35,36,37 Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№35,36,37 ВЛ-35 кВ Высокое-Берново до нормы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2012 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-30 12:42 | 2021-08-30 13:25 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-03 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/15-1/16 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 1/15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-03 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошел из-за механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-03 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Ивановка. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2013 | 152 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-30 12:36 | 2021-08-30 15:53 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул.Фокина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-12 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-12 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №7 ул.Фокина | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2014 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-30 12:33 | 2021-08-30 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 512 Ерехово ВЛ 10кВ №6 Мальгино ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №9 - №10 при падении части дерева на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 512 Ерехово ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" при падении части дерева на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 512 Ерехово ВЛ 10кВ №6 Мальгино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 512 Ерехово ВЛ 10кВ №6 Мальгино ПС 35/10кВ "Ананьино"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2015 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-08-30 12:15 | 2021-08-30 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения трансформатора Т1 МТП-Петелино ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Никольское явилось междуфазное К.З. фаз «В» и «С» вследствие электрического пробоя главной изоляции по стороне ВН силового трансформатора из-за старения изоляции. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазное К.З. фаз «В» и «С» вследствие электрического пробоя главной изоляции по стороне ВН трансформатора Т1 МТП-Петелино ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Никольское явилось изменения диэлектрических свойств материала изоляции обмоток трансформатора при большом (более 50 лет) сроке эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой главной изоляции по стороне ВН трансформатора на МТП-Петелино ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Никольское TP010-0034871 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 50 лет на ТП, запитанных от ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Никольское. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Бойцов С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов на ТП по ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Никольское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
2016 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-30 12:03 | 2021-08-30 12:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино в пролете опор №16-17 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
2017 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-08-30 12:00 | 2021-08-30 13:46 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль произошло в результате повреждения на опоре № 12-1 оборудования (выносного разъединителя (ЛРНД)) на ведомственной отпайке от ВР-10кВ до ТП № 215 ООО "Тополь". Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки ООО "Тополь" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2018 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-30 11:55 | 2021-08-30 13:50 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания ПН-2 ф-В ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-14-4 Свалы послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №49-№50. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 ф-В ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-14-4 Свалы произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №49-№50 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-14-4 Свалы. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
2019 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-30 11:12 | 2021-08-30 12:36 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2020 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-30 11:00 | 2021-08-30 12:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Гончарово ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-6 - №6-7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-6- №6-7 ВЛ 10кВ №3 Гончарово ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Гончарово ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Гончарово ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2021 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-08-30 10:10 | 2021-08-30 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Трухино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Трухино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Трухино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
2022 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-08-30 10:04 | 2021-08-30 14:58 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-5102 Л3 Ф-107 ПС Соловьевка, в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ТП-5037 Л3 Ф-106 ПС Ивановка, в пролёте опор №2-2/1 ВЛ-0,4 ТП-5042 Л2 Ф-101 ПС Ивановка в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-5102 Л3 Ф-107 ПС Соловьевка, в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ТП-5037 Л3 Ф-106 ПС Ивановка, в пролёте опор №2-2/1 ВЛ-0,4 ТП-5042 Л2 Ф-101 ПС Ивановка, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5102 Л3 Ф-107 ПС Соловьевка, ВЛ-0,4 ТП-5037 Л3 Ф-106 ПС Ивановка, ВЛ-0,4 ТП-5042 Л2 Ф-101 ПС Ивановка по всей длине. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
2023 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-30 10:00 | 2021-08-30 11:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 Козулино ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 203 Козулино ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 Козулино ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 Козулино ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2024 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-30 09:35 | 2021-08-30 10:41 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 167 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 167 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 167 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 167 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 167 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2025 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-30 09:21 | 2021-08-30 10:37 | 3.4.12.2.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Черняновская произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Черняновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 63 – 64 прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 3 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Черняновская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2026 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 250 Скоково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 250 Скоково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 250 Скоково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2027 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-30 08:52 | 2021-08-30 09:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино в пролете опор №21-22 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
2028 | 159 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-30 08:30 | 2021-08-30 12:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2 - ТП165 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.Город-2 ГРУ ТЭЦ к РП1 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2 - ТП165 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.Город-2 ГРУ ТЭЦ к РП1 . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2 - ТП165. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2029 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-08-30 08:25 | 2021-08-30 09:38 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор № 3/26-3/27 ВЛ-10 № 4 Приозерное. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ-10 № 4 Приозерное в пролёте опор № 3/26-3/27, междуфазное КЗ в результате схлеста проводов. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 4 Приозерное. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 4 Приозерное. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
2030 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-30 08:17 | 2021-08-30 08:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-1-60 Ф-2 н.п.Казинка из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-1-60 Ф-1 н.п.Казинка , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-1-60 Ф-2 н.п. Казинка. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-1-60 Ф-2 н.п.Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г.
2031 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-30 07:58 | 2021-08-30 08:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-16 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
2032 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-30 07:47 | 2021-08-30 08:11 | 3.4.7.3.2, При последовательном возникновении междуфазного КЗ на КВЛ-10 кВ №07, №17, №25 отключились В-10 кВ КВЛ-10 кВ №07,№17,№25 действием ТО. При срабатывании ТО (время срабатывания 0,12 с) на отключение В-10 кВ КВЛ 10 кВ №07 произошло затягивание отключения выключателя (время отключения 0,92 с), что привело к отключению В-10 кВ Т1 действием 1 ст. МТЗ с временем срабатывания 0,7 с. с погашением 1 секции шин 10 кВ. Причиной затягивания в отключении вакуумного выключателя ВВ/TEL-10 КВЛ-10 кВ №07 на ПС 110/35/10 кВ Зубцов явилась внутренняя неисправности привода выключателя, которая была установлена специалистами ООО "Таврида Электрик Центр" при проверке оборудования по заявке ПАО "МРСК Центра"- "Тверьэнерго" в июле текущего года. Данный вакуумный выключатель, признанный непригодным к эксплуатации специалистами ООО "Таврида Электрик Центр" не был своевременно заменен. Ответственный за эксплуатацию: начальник УСПС Ржевской ПБ Цветков О.В. | 4.2.4, В результате затягивании в отключении В 10кВ КВЛ-10кВ №07 на ПС 110/35/10 кВ Зубцов при возникновении междуфазного КЗ произошло отключение 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Зубцов резервной защитой, в результате чего В 10кВ Т1 отключился действием МТЗ. Оценка работы релейной защиты: РЗА В-10 кВ Т-1 - правильно. По заявке ПАО "МРСК Центра"- "Тверьэнерго" в июле текущего года специалистами ООО "Таврида Электрик Центр" была произведена диагностика работоспособности вакуумных выключателей марки ВВ/TEL на ПС 110/35/10 кВ Зубцов, установлено, что В-10 кВ ячейки №07 коммутационный модуль ISM15_LD_1(46) зав. №708941 признан не пригодным к дальнейшей эксплуатации и не подлежит ремонту. Ответственный за эксплуатацию: начальник УСПС Ржевской ПБ Цветков О.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренняя неисправности привода выключателя В-10 кВ КВЛ-10 кВ №07 на ПС 110/35/10 кВ Зубцов ПС 110/35/10 кВ Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести замену вакуумного выключателя В-10 кВ КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Зубцов Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Ржевской ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности устранения дефектов при выполнении ТО в установленные сроки. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2033 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-08-30 07:18 | 2021-08-30 08:04 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ввода в дом №9 от опоры № 2.2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-97 Ф-1001 ПС Дубровская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода в дом №9 от опоры №2.2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-97 Ф-1001 ПС Дубровская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе АВ-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-97 Ф-1001 ПС Дубровская. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом №9 от опоры №2.2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-97 Ф-1001 ПС Дубровская Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2034 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-08-30 07:13 | 2021-08-30 08:21 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль произошло в результате повреждения на опоре № 1 оборудования (линейного разъединителя (ЛРНД)) на ведомственной отпайке от ЛР-10кВ до ТП № 210 . Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки ООО "Энергосервис" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2035 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-30 07:11 | 2021-08-30 12:31 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №55 с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 вследствие усиления ветра и длительных ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Механическое разрушение колпачка и изолятора фазы "В" на опоре №55 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Городище произошло в результате усиления ветра и длительных ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2036 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 371 по увлажненной паутине, а также перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В", которая также была загрязнена паутиной. Увлажнение паутины вызвано утренним резким понижением температуры воздуха относительно температуры, имевшей место накануне и державшейся вплоть до ночного времени. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Лиски -Каменка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 371 по увлажненной паутине и по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В", которая также была загрязнена паутиной. | Мероприятие: Техническое На опоре № 371 ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка выполнить замену выявленной и перекрытой гирлянды изоляторов фазы "В" со следами поверхностного перекрытия. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов и недостатков при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2037 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено Архангельское явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 136 по увлажненной паутине. Увлажнение паутины вызвано утренним резким понижением температуры воздуха относительно температуры, имевшей место накануне и державшейся вплоть до ночного времени. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Елань Колено-Архангельское произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 136 по увлажненной паутине | Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленной перекрытой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Елань Колено-Архангельское. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-Архангельское по всей длине ВЛ на предмет недостатков состояния линейной изоляции, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-Архангельское в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
2038 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-30 04:25 | 2021-08-31 00:28 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №72-73 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Лотаки, в пролёте опор №41-42 ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная, в пролёте опор №3-4 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Смолевичи, в пролёте опор №3-4 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Смолевичи, в пролёте опор №2-3 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи, в пролёте опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи, в пролёте опор №68-69 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора, в пролёте опор №31-32 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Заводская в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Лотаки, В-6кВ ф.617 ПС Западная, В-10кВ ф.108 ПС Смолевичи, В-10кВ ф.106 ПС Смолевичи, В-10кВ ф.105 ПС Киваи, В-10кВ ф.102 ПС Красная Гора, В-10кВ ф.104 ПС Заводская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №72-73 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Лотаки, в пролёте опор №41-42 ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная, в пролёте опор №3-4 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Смолевичи, в пролёте опор №3-4 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Смолевичи, в пролёте опор №2-3 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи, в пролёте опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи, в пролёте опор №68-69 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора, в пролёте опор №31-32 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Заводская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Лотаки, ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Смолевичи, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора, ВЛ-10кВ ф.104 ПС Заводская по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2039 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-30 00:52 | 2021-08-30 02:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №73-74, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №73-74, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2040 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-30 00:37 | 2021-08-30 01:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №19 ПС Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №19 ПС Южная в пролете опор № 20-21, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
2041 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-30 00:26 | 2021-08-30 01:26 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 61н(13) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6103н(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ЗТП 6107н(2) -ЗТП 6108н(6) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ЗТП 6107н(2) -ЗТП 6108н(6) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ЗТП 6107н(2) -ЗТП 6108н(6) ПС 110 кВ Центральная KS010-00008670 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ЗТП 6107н(2) -ЗТП 6108н(6) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2042 | 149 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-30 00:15 | 2021-08-30 04:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП4065 к Р№10 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф606 ТП4 БХЗ к ТП4067 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП4065 к Р№10 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП4 БХЗ Ф606. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановлениеКЛ 6кВ ТП4065 к Р№10. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2043 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-30 00:14 | 2021-08-30 01:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Посёлок ПС 35/10кВ Заполье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6 - №7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6 - №7 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Посёлок ПС 35/10кВ Заполье. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Посёлок ПС 35/10кВ Заполье. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2044 | 133 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-30 00:09 | 2021-08-30 01:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ РП-106 Ф.206. произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ РП-106 Ф.206. произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля РП-106 Ф.206. на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2045 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-29 23:10 | 2021-08-29 23:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гордеевка в пролёте опор №95-96. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гордеевка, в пролёте опор №95-96, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гордеевка в пролете опор №95-96. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2046 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-29 22:05 | 2021-08-29 23:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-57 Ф-1001 ПС Марицкая в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-57 Ф-1001 ПС Марицкая в пролете опор №14-15 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-57 Ф-1001 ПС Марицкая в пролете опор №14-15, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2047 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-29 20:29 | 2021-08-29 21:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-3507 ТП035Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3 - №4 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ Л-3507 ТП035Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3 - №4. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 3507 ТП35 1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 силами ИТР. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 3507 ТП35 1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 3507 ТП35 1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 письмо-претензию в адрес городской администрации с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
2048 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-29 20:00 | 2021-08-29 21:29 | 3.4.9.3, В результате повреждения прибора учета у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-18, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-18 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-18 по всей длине. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г.
2049 | 279 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-29 18:25 | 2021-08-29 18:33 | 3.4.9.2, для определения "Земли" на ПС 149 Мясново отключен В 10 кВ ф. 41 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
2050 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-08-29 18:25 | 2021-08-29 20:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 Максимово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 Максимово ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 Максимово | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 Максимово Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 Максимово в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2051 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-29 18:05 | 2021-08-29 19:29 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Усадище ВЛ1007 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля на отдельно стоящей конструкции с выносным щитом учета, принадлежащей потребителю, подключённой от опоры №4-4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Песенков Н.Ф.), запитанного от опоры №4-4, по факту аварийного отключения ВЛ №2 ТП-Усадище ВЛ1007 Семлево. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
2052 | 134 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-29 17:07 | 2021-08-29 17:45 | 3.4.8.5, Повреждение КЛ-6кВ РП-44--ТП-337 произошло из-за проведения в зоне прокладки кабеля земляных работ сторонней организацией | 4.4.1, Обрыв фаз КЛ-6кВ РП-44--ТП-337 случился из за проведения земляных работ сторонней организацией. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2053 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-08-29 17:02 | 2021-08-29 18:18 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Н-Макарово установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явился обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №15. Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Состояние заземляющих спусков соответствует норме. Обрыв вязки провода произошел в результате снижения эксплуатационных свойств вязки в процессе длительной эксплуатации. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А 16. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Н-Макарово был проведен 10.06.2020г электромонтером Макарьевского РЭС Малышевым А.А., по результатам обхода дефекта вязки не выявлено, в листе обхода данный дефект не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №15 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Н-Макарово от воздействия перепадов температур, ветра и изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение эксплуатационных свойств вязки провода на опоре №15 на ВЛ 10кВ ф 10-04 ПС Н-Макарово VS010-0013027 | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №15 ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Н-Макарьев в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Н-Макарово с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследование опоры №15, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 Н-Макарово устранить. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2054 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-29 16:57 | 2021-08-29 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Горки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Горки. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2055 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-29 16:47 | 2021-08-29 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 (Черкасово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 (Черкасово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 (Черкасово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
2056 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-29 16:37 | 2021-08-29 18:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 (Ляга) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6.1-№6.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6.1-№6.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2057 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-29 16:36 | 2021-08-29 17:31 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-03 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №17 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-03 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-03 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Ивановка. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2058 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-08-29 15:50 | 2021-08-29 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 024 (Общежитие) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 024 (Общежитие) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 024 (Общежитие), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
2059 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-29 15:40 | 2021-08-29 16:32 | 3.4.9.3, В результате повреждения оборудования на потребительской ТП №7/С-9-25 (МТС) , произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Судбищи, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ «Судбищи». Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП №7 /С-9-25 МТС о соблюдении требований правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, исключающие нарушения в работе сети 10 кВ филиала Орелэнерго Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ «Судбищи» и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
2060 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-29 15:40 | 2021-08-29 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 "Камчатка" ПС 35/10кВ "Ермаково", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №93-№94 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №93-№94 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2061 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-29 15:40 | 2021-08-29 15:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор №292-№293 ВЛ-10кВ №1а ПС 35/10кВ Судбищи, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№292-№293 ВЛ-10кВ №1а ПС 35/10кВ "Судбищи" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-1а ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1а от ПС 35/10 кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г.
2062 | 158 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-29 15:15 | 2021-08-29 17:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф.606 ПС Водоочистная ТП 95 к пр. опоре №35 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.606 ПС Водоочистная КВЛ ТП210 к ТП95 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП 95 к пр. опоре №35 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.606 ПС Водоочистная ТП210 к ТП95. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 95 к пр. опоре №35 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2063 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-29 15:00 | 2021-08-29 15:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС 110 кВ Южная ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 378 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2064 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-29 14:54 | 2021-08-29 15:35 | 3.4.9.3, В результате поверхностного перекрытия (без повреждения) в РУ-6 кВ КТП 6/0,4 кВ Ж-544-8П ПС 110/6 кВ Железнодорожная, находящейся на балансе ООО "ГЭС розница" произошло нарушение электрической изоляции с возникновение межфазного КЗ на КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6 кВ Железнодорожная, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная по всей длине. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная нарушений и внести их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП-6/0,4кВ Ж-544-8П :ООО "ГЭС розница" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Восстановить работоспособность АПВ на КВЛ-6 кВ №544 ПС Железнодорожная. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ РЗиА Понуров Д.А. Состояние: Не выполнено
2065 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-08-29 14:40 | 2021-08-29 15:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №132 Покровский ПС 35/10кВ Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19 - №20 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19 - №20 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №132 Покровский ПС 35/10кВ Новое Село ВЛ 10кВ №132 Покровский ПС 35/10кВ Новое Село | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 132 ПС Новое Село в пролетах опор №19 - №20 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 132 ПС Новое Село в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2066 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-29 14:30 | 2021-08-29 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №18 ТП 665 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №18 ТП 665 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №18 ТП 665 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП 665 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №18 ТП 665 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
2067 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-29 14:20 | 2021-08-29 16:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Харинское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Харинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2068 | 174 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-29 13:40 | 2021-08-29 17:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 пер. 1-й Мглинский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Красных Партизан.произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-29 ф.1013 ЦРП4 с медным проводом потребителя на доме №13 пер. 1-й Мглинский | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2069 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-08-29 13:14 | 2021-08-29 14:24 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление некачественного (не плотное зажатие гайки) контакта на вводе 0,4кВ трансформатора ф. "А" привело к его нагреву и перегоранию шинки 0,4кВ в месте контакта на КТП-6 ф.1029 ПС Добруньская. | 4.13, Нагрев и перегорание шинки на вводе 0,4кВ трансформатора ф. "А" в месте контакта на КТП-6 ф.1029 ПС Добруньская произошли из-за несвоевременного выявления некачественного (не плотное зажатие гайки) контакта, который привел к отсутствию напряжения у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений на КТП-6 ф.1029 ПС Добруньская. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2070 | 148 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-29 13:00 | 2021-08-29 16:35 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ ф.1 КТП-12 ф.1016 ПС Погарская оп. №10 к дому ул.Боровского 24, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, , Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф.1 КТП-12 ф.1016 ПС Погарская оп. №10 к дому ул.Боровского 24, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ. КТП-12 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-12 ф.1016 ПС Погарская . В ходе проведения внеочередного осмотра оп. №10 к дому г. Погар ул.Боровского 24. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2071 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2021-08-29 12:50 | 2021-08-29 14:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода на участке опор №75-№76. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между 2-мя фазами при падении сломанной ветки дерева на провода ВЛ на участке опор №75-№76 с перекрытием 2-х фаз и возникновением двухфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №75 - №76 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено
2072 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Починок на провода в пролете опор №45-№46 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Починок отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №45-№46 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Починок и угрожающих возможным падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №45-№46. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
2073 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Причиной ТН на ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Н.Лядинская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 109. | 4.12, В результате междуфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Н.Лядинская действием МТЗ, с успешным АПВ. Произошло перекрытие фаз В и С птицей которая приблизилась к токоведущим частям и была поражена эл током упавшая с опоры № 109). | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре № 109 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Н.Лядинская , с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра опоры на ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Н.Лядинская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2074 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-29 12:30 | 2021-08-29 14:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 319 (Огарково деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 319 (Огарково деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2075 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-29 12:04 | 2021-08-29 13:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 (Князёво КЗС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 (Князёво КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 (Князёво КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2076 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-29 12:01 | 2021-08-29 12:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10 кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №46-47, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10 кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №46-47, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
2077 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-29 12:00 | 2021-08-29 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2078 | 278 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-29 11:16 | 2021-08-29 11:50 | 3.4.9.2, сгорел ПН на Гаражи | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
2079 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-08-29 11:14 | 2021-08-29 12:59 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 КТП Горячки от Л 1004 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №1/7/5 - №1/7/6 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л1 КТП Горячки от Л 1004 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №1/7/5 - №1/7/6. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 КТП Горячки от Л 1004 ПС 110/10кВ Угра в адрес сельской администрации письмо-претензию с предложением организовать обрезку крон и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ деревьев в д. Горячки. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
2080 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-08-29 10:54 | 2021-08-29 11:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения Т-1 МТП-Вешки ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось междуфазное К.З. вследствие электрического пробоя главной изоляции обмоток ВН трансформатора из-за ее старения. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на Т-1 МТП-Вешки ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Мишино и электрического пробоя главной изоляции обмоток ВН трансформатора явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции из-за большого (51 год) срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой главной изоляции обмоток ВН трансформатора на МТП-Вешки ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Мишино. TP010-0034708 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 50 лет на ТП, запитанных от ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Мишино. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Бойцов С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов на ТП по ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Мишино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2081 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-29 10:50 | 2021-08-29 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1006 на ПС 35/10кВ Богдановщина произошло по причине междуфазного замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № 85 - № 86 ВЛ-1006 ПС Богдановщина при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв провода марки А 35 на ВЛ-1006 от ПС 35/10кВ Богдановщина произошел в результате механического воздействия при падении дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № 85 - № 86 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А 35 на ВЛ-1006 ПС Богдановщина VS010-0013111 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС Богдановщина с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток в пролете опор № 85 - № 86 ВЛ-1006 Богдановщина Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1006 ПС Богдановщина разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
2082 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-29 10:46 | 2021-08-29 10:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Ильино произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №19, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №19 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Ильино, что привело к отключению ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 Ильино произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №19. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опоры №19 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 Ильино до нормативных значений. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2083 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-08-29 10:12 | 2021-08-29 11:29 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС Сапрыкино явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №26 - №27 в следствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №08 ПС Сапрыкино явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор №26 - №27, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №08 ПС Сапрыкино на ВЛ 10кВ №08 ПС Сапрыкино VS010-0011516 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС Сапрыкино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Сапрыкино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2084 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-08-29 10:06 | 2021-08-29 12:03 | 3.4.10.1, Причиной перегорания двух ПК-10кВ фаз "А" и "В" КТПП-7-5 Б.Хутора послужило межфазное К.З. произошедшее в результате перекрытия животным ошиновки 10кВ фаз "А" и "В" на силовом трансформаторе ТМ-250кВА. | 4.12, Причиной приведшей к отключению потребителей, запитанных от КТПП-7-5 Б.Хутора явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перегорания двух ПК-10кВ фаз "А" и "В". | Мероприятие: Техническое Выполнить тщательный осмотр металлоконструкции КТПП-7-5 Б.Хутора ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Городище на предмет проникновения животных в РУ-10кВ и РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТПП-7-5 Б.Хутора разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Не выполнено
2085 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-29 09:53 | 2021-08-29 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
2086 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-08-29 09:47 | 2021-08-29 11:40 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 05 К-з Чапаева в пролете опор № 169-170. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ № 05 К-з Чапаева в пролете опор № 169-170. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 10 кВ № 05 К-з Чапаева ВЛ 10 кВ № 05 К-з Чапаева | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 05 К-з Чапаева. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 05 К-з Чапаева. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2087 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-08-29 09:45 | 2021-08-29 10:10 | 3.4.7.3.1, Перегорание предохранителя ПН-2 по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020 с. Казинка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №6-7, при воздействии бокового ветра. В результате разрегулировки стрелы провеса | 4.1.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020 с. Казинка произошло по причине нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №6-7 при разрегулировки стрелы провеса, путём схлёста фаз "А", "В". Причина разрегулировки стрелы провеса проводов произошла по причине растяжения провода на 10 %, в результате длительного срока эксплуатации более 30 лет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в одном пролёте на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020 с. Казинка VN004-94800384 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 020 с.Казинка, в целях выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 020 с. Казинка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2088 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-08-29 09:20 | 2021-08-29 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС Коромыслово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №90-№91 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №90-№91 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2089 | 154 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-29 09:00 | 2021-08-29 12:45 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения на автомате в ПУ по адресу г. Брянск ул. Чернышевского д. 11 на ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП-1238 ф.611 РП09. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Брянск ул. Чернышевского д. 11 произошло в результате ослабления контактного соединения на автомате в пункте учета потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП-1238 ф.611 РП09. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в на автомате в ПУ по адресу г. Брянск ул. Чернышевского д.11 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2090 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-29 08:45 | 2021-08-29 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №12 ТП 018 (ул.Радищева) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №12 ТП 018 (ул.Радищева) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №12 ТП 018 (ул.Радищева), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2091 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-08-29 08:42 | 2021-08-29 08:44 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Глодневская в пролете опор №69-70. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Глодневская в пролете опор №69-70 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Глодневская в пролете опор №69-70, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2092 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-29 08:41 | 2021-08-29 08:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 РП-10 кВ Березино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №№6 РП-10 кВ Березино в пролете опор №17-18 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №№6 РП-10 кВ Березино действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что позволило успешному проведению РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 РП-10 кВ Березино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 РП-10 кВ Березино. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2093 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-29 08:25 | 2021-08-29 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТПП-630 (Н.Никольское село) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТПП-630 (Н.Никольское село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 КТПП-630 (Н.Никольское село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2094 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-29 08:25 | 2021-08-29 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТПП-2*400 (Н.Никольское) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТПП-2*400 (Н.Никольское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 КТПП-2*400 (Н.Никольское), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2095 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-29 08:23 | 2021-08-29 16:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 179-180 ВЛ-10кВ №7 ПС110/35/10кВ "Шатилово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№179-180 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Шатилово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2096 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-29 08:21 | 2021-08-29 10:09 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролёте опор №3/177-4/177. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи, в пролёте опор №3/177-4/177, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Щербиничи в пролете опор №3/177-4/177. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2097 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-29 07:42 | 2021-08-29 08:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №8 "Николо-Гора" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-№8. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №8 "Николо-Гора" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №7-№8. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Николо-Гора" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 "Николо-Гора" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2098 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-08-29 07:31 | 2021-08-29 09:05 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 14-12/14-13. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №14-12/14-13. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №15 ПС 35кВ Кулеватовская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.10.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
2099 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-29 07:27 | 2021-08-29 07:28 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №23 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №23 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Шаталовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2100 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-08-29 06:55 | 2021-08-29 08:52 | 3.4.10.2, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» на опоре №5/117 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Почепская. | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» на опоре №5/117 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Почепская привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Почепская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Почепская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Красный Рог наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
2101 | 146 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-29 05:25 | 2021-08-29 07:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2039 - пр. оп. к ТП2007 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф612 в РП27 к ТП2007 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2039 - пр. оп. к ТП2007 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф612 к ТП2007 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2039 - пр. оп. к ТП2007. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
2102 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на опоре №285 ВЛ 110 кВ Мценск – Верховье II с отпайками, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | 4.17.4, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на опоре №285 ВЛ 110 кВ Мценск – Верховье II с отпайками, в следствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию опоры, которое было устранено отключением ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №285 ВЛ 110 кВ Мценск – Верховье II с отпайками с чисткой изоляции Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Мценск – Верховье II с отпайками и включить их в план работ СУ СЛЭП. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Не выполнено
2103 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка произошло по причине двухфазного к.з. на землю из-за обрыва грозотроса и падения его на провода фаз "В", "С" в пролете опор №122/78-124/80. Обрыв грозотроса в пролете опор № 122/78-124/80 ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1957 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛЭП ВВ Глебов И.А. | 4.6, В результате коррозионного износа грозотроса (уменьшение поперечного сечения) в процессе длительной эксплуатации с 1957 года произошло ослабление его механической прочности (вытягивания жил троса) в месте разрыва, что привело к обрыву и падению грозотроса на провода фаз "В", "С" пролете опор № 122/78-124/80 ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка, что привело к отключению ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка действием защит. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛЭП ВВ Глебов И.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная замена изношенного оборудования, грозотроса в пролете опор №122/78-124/80 на ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка VL110-001174 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр грозотроса в пролетах опор 120/76-126/82 на ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса на ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка-устранить эти дефекты Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Восстановить демонтированный грозотрос в пролетах опор № 122/78-124/80 на ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Не выполнено
2104 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-29 01:39 | 2021-08-29 04:18 | 3.4.9.3, Отключения ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая произошли по причине междуфазного КЗ в результате повреждения РВО-10 кВ на абонентской ТП 10/0,4 кВ Станция катодной защиты, запитанной от ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая , под воздействием грозовых перенапряжений. |  | Мероприятие: Организационное Направить представителю ООО "Гaзпpoм Tpaнс Гaз Caнкт-Петеpбypг" Topжoкскoе ЛПУ MГ, являющегося собственником ТП10/0,4 кВ Станция катодной защиты запитанной от ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая письмо о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2105 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-29 00:45 | 2021-08-29 01:21 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 кВ Т2 на ПС 110/10кВ кВ Мостовая действием ЛЗШ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на 2 секции шин 10 кВ в результате повреждения опорного изолятора фазы "А" (тип. ИО-10-3,75) с перекрытием соседней фазы. Повреждение опорного изолятора 10 кВ ф. "А" (тип. ИО-10-3,75) ошиновки 10 кВ 2 секции шин 10 кВ произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения в процессе длительной эксплуатации (с 1981г.). Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС РПБ Яковлев Э.А. | 4.12, Повреждение опорного изолятора фазы «А» (тип. ИО-10-3,75) с перекрытием изоляции соседней фазы ошиновки 10 кВ 2 секции шин 10 кВ на ПС 110/10 кВ Мостовая произошло в результате снижения диэлектрических свойств (нарушения электрической изоляции) опорного изолятора фазы «А» в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1981 г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции опорного изолятора фазы "А" ошиновки 10 кВ на 2 сек 10кВ ПС 110/10кВ Мостовая 2 сек 10кВ ПС 110/10кВ Мостовая | Мероприятие: Организационное Всему персоналу Ржевского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания оборудования 2 секции шин 10 кВ на ПС 110/10кВ кВ Мостовая. Срок исполнения: 10.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний оборудования 2 секции шин 10 кВ на ПС 110/10 кВ Мостовая устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено
2106 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-29 00:05 | 2021-08-29 01:46 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Кирпичный завод ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Девесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Кирпичный завод ПС 35/10кВ Шашково VS010-0004880 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Кирпичный завод ПС 35/10кВ Шашково в пролетах опор №8-№9 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Кирпичный завод ПС 35/10кВ Шашково в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2107 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-28 22:32 | 2021-08-29 00:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 493 (Чагодайка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 493 (Чагодайка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2108 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-28 22:08 | 2021-08-28 23:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №125 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №29-№30 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №125 ПС Углич". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №29-№30 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №125 ПС Углич. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №125 Маймеры ПС Углич ВЛ 10кВ №125 Маймеры ПС Углич | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №29 - №30 ВЛ 10кВ №125 ПС Углич Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2109 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Высокое - Луговая произошло из-за поверхностного и электродугового перекрытия изоляции на опоре № 94 фазы "В" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.11, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное и электродуговое перекрытие изоляции на опоре № 94 фазы "В" ВЛ 110кВ Высокое - Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Высокое - Луговая в пролетах опор № 93-94, по результатам недостатки устранить. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При необходимости произвести усиление изоляции ВЛ 110кВ Высокое - Луговая в пролетах опор № 93-94. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2110 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-28 21:07 | 2021-08-29 07:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №221-222 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №221-222 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
2111 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-08-28 20:30 | 2021-08-28 21:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-140 Ф-1021 ПС Комаричская в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-140 Ф-1021 ПС Комаричская в пролете опор №8-9 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-140 Ф-1021 ПС Комаричская в пролете опор №8-9, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2112 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-28 20:05 | 2021-08-28 21:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №3"Старопетровский" ПС 35/10кВ Князёво , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС Князевос целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС Князево Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2113 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №57 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и заземлённой траверсой на опоре №57 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ было успешным. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №56, №57, №58 ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154), с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СД Дяблин В.А., Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) в пролете опор №44 - №58. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2114 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-28 19:30 | 2021-08-28 20:32 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 235 Третьяково явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11-№12 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителей на РБ-0,4кВ ВЛ №1 на ТП 235 Третьяково произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 235 Третьяково. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков Дмитрий Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 235 Третьяково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
2115 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-08-28 19:16 | 2021-08-28 20:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 147 (Левинская ферма) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-№2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-№2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 147 (Левинская ферма) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 147 (Левинская ферма) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 147 (Левинская ферма) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 147 (Левинская ферма) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено согласно НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено
2116 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-28 18:57 | 2021-08-28 20:20 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания ПН-2 ф-В ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-2-1 Мурыгино послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-№2. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 ф-В ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-2-1 Мурыгино произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №1-№2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-2-1 Мурыгино. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
2117 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №86/66 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой на опоре №86/66 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ было успешным. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №85/65, №86/66, №87/67 ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823), с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СД Дяблин В.А., Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823). Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2118 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-08-28 18:20 | 2021-08-28 20:15 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-10 ПС 35кВ Тхорёвка явилось междуфазное замыкание проводов сторонним негабаритным автотранспортом при проезде по автодороге в пролете опор № 15-16. | 4.1.5, Схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-10 ПС 35кВ Тхорёвка произошел из-за проеэда негабаритного стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр опор № 15,16 на предмет наличия повреждений вызванных динамическими нагрузками в результате воздействия стороннего транспорта Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2119 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-08-28 18:03 | 2021-08-28 19:47 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1802 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-3 вследствие срыва изолятора на опоре №2, при усилении ветра. | 4.4.4, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1802 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за срыва изолятора на опоре №2 при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1802 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2120 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-28 18:00 | 2021-08-28 18:02 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Зимец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры №1-1, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Зимец явилось нарушение электрической изоляции при воздействие атмосферных перенапряжений на элементы опоры №1-1, во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Зимец . Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков Дмитрий Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №1-1 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Зимец. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Зимец разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
2121 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-28 17:58 | 2021-08-28 17:59 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры №15, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково явилось нарушение электрической изоляции при воздействие атмосферных перенапряжений на элементы опоры №15, во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково . Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков Дмитрий Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №15 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
2122 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-28 17:25 | 2021-08-28 18:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Селезни явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 27-28 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Селезни, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №№ 27-28, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-1003 ПС Селезни. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Селезни проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2123 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-28 16:48 | 2021-08-28 19:32 | 3.4.9.3, Отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Гришкино произошли по причине междуфазного КЗ в результате повреждения РВО-10 кВ на абонентской ТП 10/0,4 кВ с/о Славное запитанной от ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино, под воздействием грозовых перенапряжений. |  | Мероприятие: Организационное Направить председателю садоводческого товарищества Славное, являющегося собственником электроустановки ТП10/0,4 кВ с/о Славное письмо о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2124 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-28 16:40 | 2021-08-28 18:22 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 (Малые Ямы) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №20-№21 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №20-№21 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 (Малые Ямы) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 (Малые Ямы) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №12-№15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 (Малые Ямы) Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 (Малые Ямы) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2125 | 153 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-28 16:35 | 2021-08-28 20:20 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Куйбышева д.94 кв.1.на ВЛ 0,4кВ ф.2 РП24 ф.611 ПС Фасонолитейная. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Брянск ул. Куйбышева д.94 кв.1произошло в результате ослабления прокалывающего зажима провода на вводе в дом ул. Куйбышева д.94 кв.1, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 РП24 ф.611 ПС Фасонолитейная. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима провода на вводе в дом г. Брянск ул. Куйбышева д.94 кв.1. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
2126 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-28 16:20 | 2021-08-28 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Нагорье, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Нагорье, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Нагорье. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
2127 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-28 16:08 | 2021-08-28 16:40 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №8 ул.Центральная д.Отрог (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №479 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Тимирязевская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2128 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-28 15:44 | 2021-08-28 16:35 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-19 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №10 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-19 ПС 35 кВ Слоновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-19 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2129 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-28 15:43 | 2021-08-28 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 131 (Будихино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 131 (Будихино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2130 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Талашкино-Монастырщина с отпайками (ВЛ-155) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110 кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло повреждение одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы «С» на опоре №138 с перекрытием данной гирлянды. | 4.4.4, Причиной отключение ВЛ 110 кВ Талашкино-Монастырщина с отпайками (ВЛ-155) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110 кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло разрушение (пробой) одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из восьми изоляторов фазы «С» на опоре №138. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №137,138,139,140 ВЛ 110 кВ Талашкино-Монастырщина с отпайками (ВЛ-155) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого изоляторов ПС-70Е в гирляндах изоляторов на опоре №138 фаза «С» ВЛ 110 кВ Талашкино-Монастырщина с отпайками (ВЛ-155). Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Талашкино-Монастырщина с отпайками (ВЛ-155), особое внимание обратив на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Талашкино-Монастырщина с отпайками (ВЛ-155), проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 137,138,139,140 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
2131 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-28 15:20 | 2021-08-28 16:18 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Озерный явилось междуфазное КЗ возникшее в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ (РЖД). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Озерный Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синицкий А.Е. Состояние: Не выполнено
2132 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2021-08-28 15:15 | 2021-08-28 16:36 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило повреждение одного изолятора ШС-10 на опоре №179 в результате воздействия грозы | 4.4.4, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1009 на ПС 110/35/10кВ Шумячи послужил пробой изоляции штыревого изолятора 10кВ марки ШС-10 на траверсу с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи с проверкой состояния линейной изоляции. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение контуров заземления опор №№178-180 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи с измерением переходных сопротивлений и сопротивление металлосвязей Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Сидоренко Е.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
2133 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-08-28 15:10 | 2021-08-28 17:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 083 (Шопша ж/зона) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №19-№20, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 083 (Шопша ж/зона) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 083 (Шопша ж/зона) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2134 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-08-28 15:10 | 2021-08-28 17:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 033 Поповская в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №4-№5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №4-№5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 033 Поповская) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 033 Поповская) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 033 (Поповская) Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 033 (Поповская) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2135 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Монастырщина - Хиславичи (ВЛ-156) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110 кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло повреждение одного изолятора гирлянде из восьми изоляторов фазы "С", и одного изолятора гирлянде из восьми изоляторов фазы "А"на опоре №54 с перекрытием данных гирлянд. | 4.4.4, Причиной отключение ВЛ 110 кВ Монастырщина - Хиславичи (ВЛ-156) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110 кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло разрушение (пробой) одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из восьми изоляторов фазы "С", и одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из восьми изоляторов фазы "А" на опоре №54. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №53,54,55 ВЛ 110 кВ Монастырщина - Хиславичи (ВЛ-156) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённых изоляторов ПС-70Е в гирляндах изоляторов на опоре №54 фаза "С", фаза "А" ВЛ 110 кВ Монастырщина - Хиславичи (ВЛ-156). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Монастырщина - Хиславичи (ВЛ-156), особое внимание обратив на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Монастырщина - Хиславичи (ВЛ-156), проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 53,54,55 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2136 | 147 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-28 14:40 | 2021-08-28 18:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Урицкого дом 30 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф6 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф6 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме ул. Урицкого дом 30 . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2137 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-28 14:17 | 2021-08-28 15:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор № 13-14 при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ КТП 038 Ф2 д. Задушное при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 038 Ф2 д. Задушное и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 038 Ф2 д. Задушное по всей длине. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2138 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-28 14:01 | 2021-08-28 14:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60-61 веткой дерева, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветки на землю, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2139 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-28 13:52 | 2021-08-28 15:35 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками дерева, упавшего из охранной зоны ВЛ в пролете опор №200-№201. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ветками дерева, упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №200-№201. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" пролет опор №200-№201. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №200-№201 ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Рябушев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2140 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-08-28 13:50 | 2021-08-28 15:20 | 3.4.8.5.2, Не умышленное воздействие вследствие наезда на опору № 12 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-140 автотранспортного средства стороннего лица. | 4.4.1, Механическое воздействие автотранспортного средства стороннего лица на опору № 12 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-140, КЗ в результате обрыва и схлёста проводов. | Мероприятие: Организационное Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2141 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-08-28 13:27 | 2021-08-28 14:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 явилось неустойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветви дерева на провода в пролете опор №7 - №8 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветви дерева на провода в пролете опор №7 - №8 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 направить письмо-претензию в сельскую администрацию с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Попсуево. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2142 | 139 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-28 13:20 | 2021-08-28 14:50 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Ленина, д.121 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП16 ф.1006 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка, ул.Ленина произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Ленина, д.121, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-16 1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка, ул.Ленина, д.121 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2143 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-28 13:20 | 2021-08-28 13:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Скоморохово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №44-№45 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Скоморохово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Скоморохово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Скоморохово. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
2144 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-28 12:50 | 2021-08-28 14:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Иванчино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-№3. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Иванчино" в пролете опор №2-№3. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Иванчино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Иванчино". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2145 | 157 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-08-28 12:50 | 2021-08-28 16:20 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание КЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП21 ф.603 ПС Новозыбков , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А, КЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП21 ф.603 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
2146 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-28 12:12 | 2021-08-28 12:57 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ КТП № 9 Партизанская Ф2 в пролете опор №38-39 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская отключился АВ 0,4 кВ Ф-2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ КТП № 9 Партизанская Ф2 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ КТП № 9 Партизанская Ф2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ КТП № 9 Партизанская Ф2 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2147 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-28 12:12 | 2021-08-28 13:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 332 (Вощиково-1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 332 (Вощиково 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 332 (Вощиково 1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2148 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-08-28 11:50 | 2021-08-28 11:57 | 3.4.12.2.3, 28.08.2021 г в 11: 50 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №2413 от ПС 35 Жерновец действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 3-9 – 3-10 веткой с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода порывистым ветром. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате механического воздействия на провода ВЛ наброшенной порывистым ветром веткой с дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 2413 ПС Жерновец Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РСЭ Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РСЭ Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
2149 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-08-28 11:39 | 2021-08-28 13:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №2-7 - №2-8. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-7 - №2-8 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №2-7 - №2-8 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Иванов М.А. Состояние: Не выполнено
2150 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-08-28 11:34 | 2021-08-28 13:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Палкино, явилось: обрыв вязки на опоре № 3-31, по причине падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № (3-31)-(3-32) при прохождении атмосферного фронта сопровождающимся порывами с-з ветра до 16 м/с. Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Состояние заземляющих спусков соответствует норме. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Палкино, явилось: обрыв вязки на опоре № 3-31, по причине падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № (3-31)-(3-32) при прохождении атмосферного фронта сопровождающимся порывами с-з ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 3-31 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10кВ Палкино подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 3-31 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Палкино замечания устранить. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2151 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-08-28 10:50 | 2021-08-28 13:34 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 6кВ №8 ПС 35 кВ Латное произошло по причине схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №48-49 из-за обрыва вязки провода на опоре №49 фазы "В" при сильных порывах ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "В" на опоре №49 ВЛ 6кВ №8 ПС 35 кВ Латное произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №8 ПС 35 кВ Латное выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №8 ПС 35 кВ Латное по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2152 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-08-28 10:45 | 2021-08-28 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ТП 096 Каменское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена напроводах ВЛ. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Каменское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Каменское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2153 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-28 10:43 | 2021-08-28 12:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 127 (Глушицы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 127 (Глушицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2154 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-08-28 10:19 | 2021-08-28 12:06 | 3.4.12.2, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств, несвоевременное выявление и устранение дефектов Ф-1028 ПС Новобрянская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 277-278 ВЛ-10 кВ Ф-10281 ПС Новобрянская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1028 на ПС Новобрянская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф-1028 ПС Новобрянская в пролете опор № 210-280 с целью выявления веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1028 ПС Новобрянская в пролете опор № 277-278, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2155 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-28 10:08 | 2021-08-28 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 093 (Василёво) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 093 (Василёво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2156 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-28 09:50 | 2021-08-28 11:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Вахтино дер по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Вахтино дер в пролете опор№8-№9 в результате падения дерева, при сильных порывах ветра, из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Вахтино дер в пролете опор№8-№9 в результате падения дерева, при сильных порывах ветра, из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Вахтино дер с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Вахтино дер, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
2157 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-28 09:49 | 2021-08-28 11:39 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 11 – 12 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезневская . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 12 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезневская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
2158 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-28 09:16 | 2021-08-28 10:18 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,38 кВ потребителя, подключенного от опоры №1-15 КВЛ 0,4 кВ, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на КВЛ-0,4 кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 346 Подберезово, что привело к отключению КВЛ 0,4кВ №2 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 346 Подбрезово. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 346 Подберезово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2159 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-28 09:05 | 2021-08-28 10:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 081 послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №17-№18. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 081 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №17-№18 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
2160 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-28 08:59 | 2021-08-28 11:11 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации, произошло повреждение опорного изолятора фазы "А" Р 10кВ ТП 159 на опоре №188 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции Р 10кВ ТП 159 на опоре №188 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ Большая Чернь при повреждении изолятора фазы "А" из-за старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации (с 1970 г.) произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции и изменение свойств материала изолятора Р 10кВ ТП 159 при длительной эксплуатации на опоре №188 на ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь по всей длине. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
2161 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-28 08:45 | 2021-08-28 17:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 179-180 ВЛ-10кВ №7 ПС110/35/10кВ "Шатилово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№179-180 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Шатилово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2162 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-08-28 08:20 | 2021-08-28 08:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ "Н.Борки" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №18-№19, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ "Н.Борки" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ "Н.Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ "Н.Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2163 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-08-28 08:05 | 2021-08-28 08:10 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Рокот явилось повреждение трансформаторов тока ТПЛ-10 фаз "А" и "С" и опорного изолятора ИО-10 фазы "В" в ячейке МВ Л-1003 в результате воздействия атмосферных перенапряжений. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Рокот явилось повреждение трансформаторов тока ТПЛ-10 фаз "А" и "С" и опорного изолятора ИО-10 фазы "В" в отсеке ячейки Л-1003 из-за перекрытия воздушных промежутков по причине междуфазного короткого замыкания вследствие воздействия атмосферных перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания изоляции в ячейке Л-1003 ПС Рокот. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В, Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Рокот. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Рокот разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
2164 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-28 08:04 | 2021-08-28 09:42 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания ПН-2 фазы -"С" ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-10-9 Б.Стодолище послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №5-7-№5-8. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 ф-С ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-10-9 Б.Стодолище произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №5-7-№5-8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-10-9 Б.Стодолище Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
2165 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-28 06:42 | 2021-08-28 08:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Страчево в пролете опор №63-64. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Страчево в пролете опор №63-64 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Страчево в пролете опор №63-64, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
2166 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-28 06:35 | 2021-08-28 10:28 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Волга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой с дерева на абонентской отпайке КТП №93 А. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо Сюрко Я.П., являющемуся собственником абонентской отпайки КТП №93 А, запитанной от КВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Волга, о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2167 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-28 05:58 | 2021-08-28 19:35 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №38-39 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Лотаки и в пролёте опор №10/40-10/41 ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС Лотаки и В-10кВ ф.110 ПС Красная Гора произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №38-39 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Лотаки, в пролёте опор №10/40-10/41 ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Лотаки и ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора по всей длине. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
2168 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-28 05:50 | 2021-08-28 06:45 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Волжская стало разрушение штыревого изолятора на опоре № 26 и касание проводом траверсы. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов юго-западного ветра до 18 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Последний плановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Волжская был проведен мастером Костромского РЭС Ширяевым И.Н. 15.08.2020, по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 26 ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС 35/6 кВ Волжская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изолятора на ВЛ-6кВ ф. 604 - ТП-692 2с.ш. [пусто] / VS006-9440007 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС 35/6 Волжская с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 26 ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС 35/6 кВ Волжская, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС 35/6 кВ Волжская устранить. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
2169 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.13.3, Отключение выключателя СЭВ-110 на ПС 110 кВ Пищепром ложным действием ДФЗ комплекта РЗ №1 ВЛ 110 кВ Белгород – Пищепром (ДФЗ, МФТО, ТЗНП, ДЗ) (ШЭ 2607 086) произошло из-за неисправности блока логики микропроцессорного терминала БЭ2704 201018 (выход из строя сигнального процессора), вследствие дефекта изготовления. | 4.13, Из-за внутреннего дефекта сигнального процессора блока логики микропроцессорного терминала БЭ2704 201018 произошло отключение выключателя СЭВ-110 на ПС 110 кВ Пищепром ложным действием ДФЗ комплекта РЗ №1 ВЛ 110 кВ Белгород – Пищепром (ДФЗ, МФТО, ТЗНП, ДЗ) (ШЭ 2607 086). | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо на завод-изготовитель ООО НПП "ЭКРА" с требованием предоставления причины выхода из строя блока логики в МП терминале БЭ2704 201018. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Ряднов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2170 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-28 05:03 | 2021-08-28 06:46 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Оболтинский ПС 35/10кВ Арефино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №156 - №157 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №156 - №157 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Девесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Оболтинский ПС 35/10кВ Арефино VS010-0003349 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Оболтинский ПС 35/10кВ Арефино в пролетах опор №156 - №157 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Оболтинский ПС 35/10кВ Арефино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2171 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "А" на опоре № 51 по причине перекрытия гирлянды изоляторов при выпадении росы из-за перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, На опоре № 51 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" при выпадении росы без разрушения изоляции. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на участке опор №№ 49-53 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 49-53 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №№ 49-53 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ на участке опор №№ 49-53 ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная II цепь с отпайками разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
2172 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-28 03:35 | 2021-08-28 05:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Ферма ПС 35/10 кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11- №12 ВЛ 10 кВ №1 Ферма ПС 35/10 кВ "Матвеево" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Ферма ПС 35/10 кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Ферма ПС 35/10 кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
2173 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-28 03:25 | 2021-08-28 05:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Свиноокормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16 - №17 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Свиноокормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №1 Свиноокормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино" в пролете опор №16 - №17 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Свиноокормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 Свиноокормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино" Пролет опор №16 - №17 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №16 - №17 ВЛ 10 кВ №1 Свиноокормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2174 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-08-28 01:37 | 2021-08-28 03:40 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок в пролете опор №62-63 обнаружено дерево лежащее на проводах ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-восточного ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок с целью выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2175 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-28 00:46 | 2021-08-28 01:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-41 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-41 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-41 по всей длине. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
2176 | 143 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-28 00:45 | 2021-08-28 02:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0132 к ТП0158 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604 в РП21 к ТП0190 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0132 к ТП0158 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф604 вРП21 к ТП0190. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0132 к ТП0158. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
2177 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-28 00:20 | 2021-08-28 00:23 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ П-16-36П, находящейся на балансе ПГК "Звезда", произошло нарушение электрической изоляции с возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ П-16-36П: ПГК "Звезда" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №16 ПС Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №16 ПС Приборная по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2178 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-27 23:52 | 2021-08-27 23:57 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №20 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №20 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Городище произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2179 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-27 23:20 | 2021-08-27 23:22 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №22 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №22 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Городище произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2180 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-27 22:41 | 2021-08-27 23:12 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4кВ № 5 КТП 1014 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за КЗ при повреждении в потребительской электроустановке (ВРУ 0,4 кВ с. Нижний Ольшанец, ул.Изумрудная, 4). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2181 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-08-27 21:55 | 2021-08-27 23:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу пгт.Сусанино, ул.Ленина, д.58, кв.2. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-033 отключился АВ-0,4 кВ ф-4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю пгт.Сусанино, ул.Ленина, д.58, кв.2 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2182 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-27 21:33 | 2021-08-27 21:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №37-38 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно в пролете опор №37-38 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно действием МТЗ, в последствии дерево упало на землю, что позволило успешному проведению РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ фид.№21 ПС 35/6 кВ Cтекловолокно с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ фид.№21 ПС 35/6 кВ Cтекловолокно. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2183 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-27 21:33 | 2021-08-27 22:30 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 ТП-284 Л3 Ф-101 ПС Залинейная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 ТП-284 Л3 Ф-101 ПС Залинейная, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-284 Л3 Ф-101 ПС Залинейная по всей длине. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2184 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-27 21:20 | 2021-08-27 21:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2185 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-08-27 20:56 | 2021-08-27 22:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-1 - №6-2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-1 - №6-2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность.(ДКР) на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10 кВ №2 "Родионовский" ПС 35/10 кВ Рождествено в пролетах опор №6-1 - №6-2 от ДКР произрастающей в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести бригаде внеплановый инструктаж об эксплуатации ВЛ 10 кВ №2 "Родионовский" ПС 35/10 кВ Рождествено в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено
2186 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-27 20:35 | 2021-08-27 21:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 123 (Городищи) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 123 (Городищи). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 123 (Городищи) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 123 (Городищи) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 123 (Городищи) Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2187 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-27 20:25 | 2021-08-27 22:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Овсянниково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Овсянниково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2188 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-08-27 19:35 | 2021-08-28 00:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 6 кВ №01 ПС 35 кВ №8 явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №25-25.2 из-за обрыва провода фазы «А» при наезде на опору №25.1 стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Обрыв провода фазы «А» в пролётах опор №25-25.2 и схлёст проводов фаз «А» и «С» в пролётах опор №25-25.1 на ВЛ 6 кВ №01 ПС 35 кВ №8 произошло вследствие неумышленного наезда стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2189 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-08-27 19:11 | 2021-08-27 20:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Зуево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Зуево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Зуево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Зуево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Не выполнено
2190 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-27 18:59 | 2021-08-27 20:32 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 2-РП 10 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 2-РП 10 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ Город 2-РП 10 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ Город 2-РП 10 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 2-РП 10 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2191 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-08-27 18:35 | 2021-08-27 18:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Норино в пролете опор №23-24. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Норино в пролете опор №23-24, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Норино в пролете опор №23-24, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
2192 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-08-27 17:44 | 2021-08-27 18:56 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 180 (д. Комбайн) явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №5-1 - №5-2 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 180 (д. Комбайн) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №5-1 - №5-2 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 180 (д. Комбайн) направить в сельскую администрацию письмо- претензию с предложением организовать обрезку крон угрожающих деревьев в д. Комбайн. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2193 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-08-27 17:36 | 2021-08-27 18:30 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2194 | 150 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-27 17:20 | 2021-08-27 20:52 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №32 ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-33 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-33 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №32 ул. Октябрьская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №32 ул. Октябрьская. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2195 | 151 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-27 17:20 | 2021-08-27 20:50 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Меньжинского д.44/2 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП2108 ф.631 РП31. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу . Брянск ул. Меньжинского д.44/2 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Меньжинского д.44/2, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП2108 ф.631 РП31 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Меньжинского д.44/2. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2196 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию воздушного промежутка между гирляндой изоляторов и проводом фазы "В" на опоре № 17 ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) по продуктам жизнидеятельности птиц явилось воздействие птиц. | 4.17.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия воздушного промежутка между гирляндой изоляторов и проводом фазы "В" на опоре №17 по продуктам жизнидеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести установку дополнительной репелентной защиты от птиц на опорах №16 - №18 ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861). Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
2197 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-27 17:08 | 2021-08-27 17:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №091 Глинский, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №091 Глинский, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №091 Глинский по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №091 Глинский и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2198 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-27 16:53 | 2021-08-27 17:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ КТП 2/П-5-63 Ф-2 н.п.Дехтярень из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ КТП 2/П-5-63 Ф-2 н.п. Дехтярень, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 2/П-5-63 Ф-2 н.п.Дехтярень Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 2/П-5-63 Ф-2 н.п.Дехтярень разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
2199 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-27 16:52 | 2021-08-27 16:59 | 3.4.9.3, В результате поверхностного перекрытия (без повреждения) в РУ-6 кВ ТП 6/0,4 кВ А-704-13П РП 6 кВ Автопогрузчик, находящейся на балансе МКУ "УКХ г.Орла", произошло нарушение электрической изоляции с возникновение межфазного КЗ на КВЛ-6кВ №704 ПС Автопогрузчик, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-6/0,4кВ А-704-13П :МКУ "УКХ г.Орла" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2200 | 170 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-27 16:50 | 2021-08-27 19:10 | 3.4.10.2, В результате однофазного замыкания на землю через тело птицы произошло отключение КРУН 3 Ф1003 ПС Почепская. | 4.12, Отключение КРУН 3 Ф1003 ПС Почепская произошло в результате однофазного замыкания птицей ВЛ10 кВ на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ10 кВ ф.1003 ПС Почепская Срок исполнения: 27.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2201 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-08-27 16:39 | 2021-08-27 18:09 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (д. Согласье) явилось междуфазное К.З. при падении ветки под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №11 - №12 с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (д. Согласье) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №11 - №12 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (д. Согласье) в адрес сельской администрации с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ в д. Согласье. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2202 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-27 16:26 | 2021-08-27 19:40 | 3.4.7.3.5, Первое отключение 27.08.2021 года в 16:26 и второе отключение 27.08.2021 года в 19:38 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №8/8- 8/9 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода при раскачивании проводов под воздействием порывов ветра. Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.2.1, В результате механического износа алюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1978 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №8/8-8/9 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №8/8-8/9 на КВЛ-10кВ №03 (5) ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №03 (5) ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Заменить поврежденный провод в пролете опор №8/8-8/9 КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле Срок исполнения: 06.10.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2203 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-08-27 16:13 | 2021-08-27 18:06 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 154 (Рождествено ц.ус.) ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 154 (Рождествено ц.ус) ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 154 (Рождествено ц.ус) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 154 (Рождествено ц.ус.) ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭЭ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу земельного участка между опорами №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 154 (Рождествено ц.ус.) ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рождествено о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 154 (Рождествено ц.ус.) ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рождествено Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено
2204 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-27 15:58 | 2021-08-27 17:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Исаково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Исаково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
2205 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2021-08-27 15:51 | 2021-08-27 17:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) произошло в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №17 - №18 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Излом дерева произошел на высоте 7-8 м от земли. | 4.4.3, Отключение ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №17 - №18 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр участков ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев из-за границы охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением при определенных условиях деревьев на провода ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) в пролете опор №17 - №18 расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2206 | 145 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-27 15:50 | 2021-08-27 19:32 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №22 ул.Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровскаяс медным проводом потребителя на доме №22 ул.Комсомольская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2207 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-08-27 15:48 | 2021-08-27 17:08 | 3.4.10.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Екимцево явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева, подгрызенного бобрами на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №168 - №169 без обрыва проводов. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева, подгрызенного бобрами на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №168 - №169. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролётах опор №167 - №170 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Екимцево. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Екимцево на участках прохождения по лесным массивам. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2208 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-08-27 15:27 | 2021-08-27 16:38 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 042 Марьино. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие ветки дерева на провода в пролёте опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 042 Марьино, КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 042 Марьино пролёт опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 042 Марьино | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 042 Марьино. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 042 Марьино. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 042 Марьино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Не выполнено
2209 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, 1. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Валуйки – Алексеевка-тяговая явилось воздействие атмосферного перенапряжения в результате которого произошло перекрытие изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №75 с разрушением двух изоляторов. 2. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Валуйки – Палатовка и ВЛ 110 кВ Палатовка – Алексеевка излишним действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Валуйки - Палатовка (ДФЗ–201) и ДФЗ ВЛ 110 кВ Палатовка – Алексеевка (ДФЗ-201) явилось не своевременное выявление дефекта в токовых цепях полукомплекта на ПС 110 кВ Палатовка (окисление и ослабление контактного соединения в испытательном блоке БИ-6 «SG-7» в клеммном шкафу трансформаторов Т2 и Т1 на ПС 110 кВ Палатовка. | 4.12, 1. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Валуйки – Алексеевка-тяговая явилось перекрытие изоляционного промежутка по внешней поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 75 с разрушением двух изоляторов. 2. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Валуйки – Палатовка и ВЛ 110 кВ Палатовка – Алексеевка излишним действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Валуйки - Палатовка (ДФЗ–201) и ДФЗ ВЛ 110 кВ Палатовка – Алексеевка (ДФЗ-201) явилось окисление и ослабление контактного соединения в испытательном блоке токовых цепей БИ-6 «SG-7» в клеммном шкафу тягового трансформаторов Т2 и Т1 на ПС 110 кВ Палатовка. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр с применением БПЛА опор № 73, 74, 75, 76, 77 ВЛ 110 кВ Валуйки – Алексеевка-тяговая с целью выявления повреждений от атмосферного перенапряжения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённых изоляторов в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №75 ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам выполнения пунктов 3.1.1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2210 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-08-27 15:24 | 2021-08-27 15:43 | 3.4.9.3, Короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская произошло из-за повреждений оборудования на КТП-110, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Автопорт-Маяк". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Автопорт-Маяк" о приведении потребительской КТП-110 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2211 | 156 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-27 14:32 | 2021-08-27 16:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1 пер. Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП101 ф.4-й мкр. №1 ПС Клинцовская ТЭЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП101 ф.4-й мкр. №1 ПС Клинцовская ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №1 пер. Пушкина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2212 | 144 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-27 14:13 | 2021-08-27 17:58 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул.3 Интернационала 92кв1 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.13 РП-1 ф-1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.13 РП-1 ф-1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул.3 Интернационала 92кв1 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2213 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-27 14:10 | 2021-08-27 15:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 Дубровки ПС 110/35/10кВ Путятино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №9 Дубровки ПС 110/35/10 кВ Путятино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №9 Дубровки ПС 110/35/10 кВ Путятино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №9 Дубровки ПС 110/35/10 кВ Путятино ВЛ 10 кВ №9 Дубровки ПС 110/35/10 кВ Путятино | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ №9 Дубровки ПС 110/35/10 кВ Путятино. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
2214 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2021-08-27 14:04 | 2021-08-27 16:34 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 03 от ПС 35кВ Пселец действием ТО явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролете опор № 2-54 - 2-55 в результате наезда на опору №2-55 неустановленным автотранспортом. | 4.4.1, Возникновение междуфазного короткого замыкания в пролетах опор №2-54 - 5-25 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пселец произошло в результате наезда на опору №2-55 неустановленным автотранспортом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пселец. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пселец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено
2215 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-27 13:50 | 2021-08-27 13:52 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №10 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №10 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2216 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-08-27 13:41 | 2021-08-27 17:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 85-86 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 85-86 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2217 | 126 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-27 13:35 | 2021-08-27 14:50 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6кВ Ф-201-ПС-6-ТП-1701А произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего однофазного замыкания на землю с последующим переходом в межфазное из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Однофазного замыкание на землю перешедшее в межфазное на КЛ-6кВ Ф-201-ПС-6-ТП-1701А произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ Ф-201-ПС-6-ТП-1701А | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф-201-ПС-6-ТП-1701А на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2218 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-08-27 13:34 | 2021-08-27 14:47 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала (изолятора ШФ-20) в результате длительного срока эксплуатации с 1984 г. | 4.12, однофазное замыкание на "землю" через траверсу опоры №59 в результате срыва изолятора Ф. "С" на опоре №59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10кВ № 12 ПС Дрезгалово (Корытное) Опора №59 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ № 12 ПС Дрезгалово (Корытное) произвести верховой осмотр опор №23-28 Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2219 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-08-27 13:28 | 2021-08-27 14:48 | 3.4.9.3, Причиной возникновения короткого замыкания на землю ВЛ 10кВ №411 от ПС 110 Обоянь явилось повреждение на потребительском ТП № 105. |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику ТП № 105 письмо о необходимости содержания и эксплуатации эл. установки согласно НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
2220 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-27 13:21 | 2021-08-27 15:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Истомино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Истомино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2221 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-27 13:07 | 2021-08-27 13:12 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 220 ПС 35 кВ Гостищево произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №46 по ул. Калачёвка с. Вислое (от опоры №5/2). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2222 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-27 12:56 | 2021-08-27 14:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 118 (Прямик) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 118 (Прямик) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
2223 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-27 12:55 | 2021-08-27 12:56 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №84 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №84 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2224 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-27 12:52 | 2021-08-27 14:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 256 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезневская явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов без изоляции от опоры до дома № 27 ул.Привокзальная пос. с-з «Селезнёвский.(повреждение устранено потребителем). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры до жилого дома № 25 на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2225 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-27 12:50 | 2021-08-27 13:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Берендеево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Берендеево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Берендеево пролет опор №16-№17 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №16-№17 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Берендеево. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2226 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-08-27 12:32 | 2021-08-27 14:18 | 3.4.7.1, Несвоевременное устранение регулировки контактного соединения кабеля от ТН-10 кВ до Т-1 в РП-Лопушь Ф-1021 ПС Новобрянская | 4.10, Нагрев и как следствие пережог кабельного шлейфа от ТН-10 кВ до Т-1 в РП-Лопушь Ф-1021 ПС Новобрянской | Мероприятие: Организационное Составить график осмотров и проверки контактных соединений кабельных вставок в РП Выгонияского РЭС до конца 2021 года Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену кабельной муфты в РП-Лопушь Ф-1021 ПС Новобрянская Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2227 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-27 12:30 | 2021-08-27 14:00 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Ремонтинженеринг" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ на участке ТП-249 - ТП-861. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-861 было проведено 15.07.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, При проведении земляных работ ООО "Ремонтинженеринг" произошло повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП-249 - ТП-861. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Ремонтинженеринг". Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Ремонтинженеринг". Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
2228 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-27 12:28 | 2021-08-27 14:17 | 3.4.7.3.4, КЗ ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская при падении дерева растущего в охранной зоне воздушной линии. | 4.4.3, Из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при порывах ветра до 12 м/с произошло соприкосновение ветки дерева, растущего в охранной зоне линии электропередач, на ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская в пролёте опор № 1-30 – 1-31 привело к аварийному отключению В 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская. | Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская , провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская , особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2229 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ТО ЭВ-110кВ Серебрянка на ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за КЗ в результате перекрытия по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №32, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №32 ВЛ 110кВ Новый Оскол-Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Серебрянка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 30-34 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Серебрянка. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах № 28-36 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Серебрянка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено
2230 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-27 12:15 | 2021-08-27 12:16 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаталовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2231 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-27 12:10 | 2021-08-27 12:11 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/41 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/41 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Шаталовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2232 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-27 12:00 | 2021-08-27 13:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 545 Окишино ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 545 Окишино ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 545 Окишино ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 545 Окишино ВЛ 10 кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2233 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-27 11:48 | 2021-08-27 11:52 | 3.4.12.3, Отключение КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждение проходных изоляторов фаз "В" и "С" на КТП №388 Мельгуново в результате прямого попадания грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | 4.12, В результате прямого попадания грозового разряда в КТП №388 Мельгуново КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная произошло повреждение проходных изоляторов фаз "В" и "С" на КТП №388 Мельгуново, в связи с чем, произошло отключение КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная с целью выявления наличия дефектов, последствий грозовой деятельности. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2234 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-27 11:20 | 2021-08-27 11:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор №281-№282 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Судбищи, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№281-№282 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Судбищи" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2235 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №38 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №38 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2236 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-27 11:15 | 2021-08-27 13:08 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 68(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 68(2) кабель А в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 68(2) кабель А в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 68(2) кабель А KS006-0005009 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 6(14) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 68(2) кабель А. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2237 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-08-27 11:01 | 2021-08-27 11:02 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коньшино произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №67 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коньшино вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №67 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коньшино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коньшино. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2238 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-27 10:39 | 2021-08-27 12:27 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/210 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/210 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2239 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-27 10:30 | 2021-08-27 12:08 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ РП 4(10) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ от РП 4(10) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 до Р-10-01 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ от РП 4(10) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 до Р-10-01 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ от РП 4(10) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 до Р-10-01 VS006-0002239 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ от РП 4(10) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 до Р-10-01. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2240 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-08-27 10:30 | 2021-08-27 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0.4кВ Л-3 ТП 303 произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №8 - №7/2 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0.4кВ Л-3 ТП 303 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 303 VN004-96711267 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 ТП 303. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0.4кВ Л-3 ТП 303 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2241 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-08-27 10:26 | 2021-08-27 12:19 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-301 Поздеевское в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №20-№21 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №20-№21 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-301 Поздеевское ВЛ 0,4кВ №1 ТП-301 Поздеевское | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №20-№21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2242 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-27 10:24 | 2021-08-27 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №45 ПС 110 кВ Казацкие Бугры - РП 12(14) произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №45 ПС 110 кВ Казацкие Бугры - РП 12(14) произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №45 ПС 110 кВ Казацкие Бугры - РП 12(14). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2243 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-08-27 10:10 | 2021-08-27 12:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, произрастающим в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 2 Кормоцех ПС Щурово VS010-0009860 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №34-№35 ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2244 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-27 10:01 | 2021-08-27 11:41 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 130 Спицино ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 130 Спицино ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино". | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 130 Спицино ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 130 Спицино ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" АВ ВЛ 0,4 кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 130 Спицино ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 130 Спицино ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2245 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-08-27 09:20 | 2021-08-27 10:14 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате повреждения оборудования ЭУ потребителя ФГУ Упрдор Москва - Минск (ТП 733П). |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 733П (в лице начальника ФГУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Минск федерального дорожного агенства» - Жиркова Юрия Александровича). Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гагаринского РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2246 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-08-27 09:20 | 2021-08-27 10:29 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-348 Л1 Ф-1024 ПС Селищанская в пролете опор №9-10. | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-348 Л1 Ф-1024 ПС Селищанская в пролете опор №9-10, привело к короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-348 Л1 Ф-1024 ПС Селищанская в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
2247 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-08-27 09:18 | 2021-08-27 09:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС Россошь послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 86-87 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 86-87 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №7 ПС Россошь порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
2248 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №28, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №28, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Принцевка. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2249 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-27 08:58 | 2021-08-27 14:49 | 3.4.9.3, В результате КЗ в ВРУ потребителя дома № 408 ул.Советская с.Донское (повреждение устранено потребителем) произошло отключение КЛ 0,4кВ №1 КТП №082 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Тамбовская №6 . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2250 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-08-27 08:43 | 2021-08-27 09:34 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 1215 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 18 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 1215 ПС 110 кВ Красная Яруга из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1215 ПС Красная Яруга VN004-00019975 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 1215 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 1215 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 1215 ПС 110 кВ Красная Яруга, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2251 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №13, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вейделевка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №13, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2252 | 137 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-27 08:15 | 2021-08-27 10:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение КВЛ 6 кВ ТП4558 - Р4558 оп.30А1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, МТЗ ф.603 РП-41 сработала в результате КЗ на КВЛ 6 кВ ТП4558 - Р4558 оп.30А1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6 кВ ТП4558 - Р4558 оп.30А1. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2253 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-08-27 08:14 | 2021-08-27 09:03 | 3.4.7.3, Нарушение сроков осмотра электрооборудования подстанций без местного обслуживающего персонала (1 раз в 6 мес.) КТП-113 Ф-1028 ПС Новобрянская | 4.12, Нарушение электрической изоляции шин 0,4 кВ в р/щ и как следствие кратковременное короткое замыкание КТП-113 Ф-1028 ПС Новобрянская и перегорание ПКТ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замену шин проводников от главного рубильника до ввода 0,4 кВ трансформатора ТМ-100 КТП-113 Ф-1028 ПС Новобрянская Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2254 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-27 08:11 | 2021-08-27 09:48 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2255 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-27 07:40 | 2021-08-27 09:17 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов 2-х фаз в пролете опор №7/3-7/4 в момент обрыва. Обрыв проводов в пролете опор №7/3-7/4 произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1979 года из-за нарушения структуры материала провода. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Зубцовского участка Ржевского РЭС Соколовский А.В. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в процессе длительной эксплуатации с 1979 года привело к потере механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв 2-х проводов в пролете опор №7/3-7/4 КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Зубцовского участка Ржевского РЭС Соколовский А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролете опор №7/3-7/4 на КЛ 10кВ фид. № 07 (13) ПС Зубцов КЛ 10кВ фид. № 07 (13) ПС Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр проводов на КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные проведением верхового осмотра КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов. Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с НТД Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2256 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-08-27 07:26 | 2021-08-27 09:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.620 ПС Дятьковская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветви и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.620 ПС Дятьковская в пролете опор №5-6, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-6кВ ф.620 ПС Дятьковская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.620 ПС Дятьковская в пролете опор №5-6. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2257 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-08-27 07:10 | 2021-08-27 08:46 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 59-60 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Федоровская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 59-60 ВЛ-10 кВ Ф-1004 от ПС Федоровская, что привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1004 ПС Федоровская. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Федоровская головного участка от опор 35 - 70 Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1004 от ПС Федоровская в пролете опор № 58-60, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2258 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-27 06:52 | 2021-08-27 07:39 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №2/3 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 6кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №2/3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №2 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2259 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-08-27 06:00 | 2021-08-27 07:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №214-215. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №214-215 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №214-215, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2260 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-27 05:47 | 2021-08-27 12:19 | 3.4.7.3.4, В процессе расследования нарушения обнаружено дерево лежащее на проводах которое упало из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП №298 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Селезневская в пролете 10-11 вызвавшее К.З.с отключением АВ-0,4кВ №1. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло К.З.вызвавшим упавшим деревом на провода в пролете 10-11 (из-за несвоевременной вырубки деревьев ). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоне и способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе замечания на ВЛ устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2261 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-27 05:18 | 2021-08-27 05:21 | 3.4.8.4, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка произошло из-за КЗ в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №23-24 металлической проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | 4.4.1, Механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка произошло в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №23-24 металлической проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2262 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-08-27 04:50 | 2021-08-27 06:38 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Окулово установлено, что причиной появления «земли» явился срыв изолятора фазы «А» на опоре №124, провод лег на траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Изолятор слетел с крюка траверсы в результате разрушения полиэтиленового колпачка от длительной эксплуатации и воздействия на материал колпачка различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство раскачивание провода сильными порывами ветра скоростью до 17м/с. Последний плановый обход был проведен 31.05.2021 года электромонтером РЭС Смирновым С.А., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В процессе эксплуатации произошло разрушение полиэтиленового колпачка и ослабление крепления изолятора на крюке фазы "А" на опоре № 124 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Окулово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не проведена своевременная замена изоляторов и колпачков с длительным сроком эксплуатации на опоре № 124 на ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Окулово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Окулово, с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №124 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Окулово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра и проведенного обследования опоры № 124 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Окулово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2263 | 142 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-27 04:18 | 2021-08-27 07:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3433 к ТП3202 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф614 РП24 к ТП3433 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3433 к ТП3202 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 по Ф614. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП3433 к ТП3202 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2264 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-27 04:11 | 2021-08-27 04:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №70-71 из-за падения ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №70-71 упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ в результате чего ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня отключилась действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2265 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-27 04:11 | 2021-08-27 04:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия электрической изоляции на ЛР№3, опора №23 из-за падения ветки с дерева принесенной из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Городня, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на токоведущие части ЛР№3 установленного на опоре №23 упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ в результате чего ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Городня отключилась действием ТО, в последствии ветка упала на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Городня Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Городня. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2266 | 127 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-27 03:15 | 2021-08-27 04:20 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ РП-73 ГПП ЭЛЕКТРОПРИБОР Ф.25 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего однофазного замыкания на землю с последующим переходом в межфазное из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции ТП-608 произошел в результате ухудшения изоляционных характеристик КЛ РП-73 ГПП ЭЛЕКТРОПРИБОР Ф.25 в вследствие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на РП-73 ГПП ЭЛЕКТРОПРИБОР Ф.25 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельного участка КЛ РП-73 ГПП ЭЛЕКТРОПРИБОР Ф.25 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2267 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-08-27 02:10 | 2021-08-27 02:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ ф.1040 ПС Погарская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ ф.1040 ПС Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1040 ПС Погарская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1040 ПС Погарская в пролете опор №19-20 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2268 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-08-27 01:10 | 2021-08-27 01:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Гришина Слобода. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Гришина Слобода, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1022 ПС Гришина Слобода. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Гришина Слобода в пролете опор №23-24, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2269 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-08-27 00:59 | 2021-08-27 02:58 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №124-125 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №124-125 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2270 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-08-27 00:44 | 2021-08-27 05:19 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи в пролёте опор №50-51, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда в пролёте опор №5/27-6/27. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи в пролёте опор №50-51, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда в пролёте опор №5/27-6/27, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Чуровичи, В-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи в пролёте опор №50-51, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда в пролёте опор №5/27-6/27. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
2271 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-27 00:43 | 2021-08-27 02:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Панино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Панино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2272 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2021-08-27 00:16 | 2021-08-27 00:20 | 3.4.12.2.3, Из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №9-10 ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №9-10 ВЛ-10кВ №7506 ПС Дарьино, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
2273 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Рославль-330 – Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) произошло в результате перекрытия птицей гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» и провода на опоре №192 с возникновением однофазного КЗ. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ Рославль-330 – Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» и провода на опоре №192 с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №№ 192-202 ВЛ 110 кВ Рославль-330 – Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198). Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Заменить загрязнённые птичьим помётом изоляторы на опоре №192 ВЛ 110 кВ Рославль-330 – Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198). Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2274 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-27 | 2021-08-27 01:30 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 ТП-220 Л1 Ф-1021 ПС СЕЛИЩЕ, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-220 Л1 Ф-1021 ПС СЕЛИЩЕ произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 ТП-220 Л1 Ф-1021 ПС СЕЛИЩЕ, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-220 Л1 Ф-1021 ПС СЕЛИЩЕ. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2275 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-08-26 23:50 | 2021-08-27 00:20 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ Ф-1011 ПС Мареевская. | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ Ф-1011 ПС Мареевская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1011 ПС Мареевская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1011 ПС Мареевская в пролете опор № 35-36, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф-1011 ПС Мареевская в пролете опор № 35-36, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2276 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-26 23:40 | 2021-08-27 01:04 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов в пролете опор № 19-20 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №538 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Серебряковская . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 12 м/с привело к схлесту проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №538 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Серебряковская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2277 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-26 23:20 | 2021-08-27 00:08 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на КТП-358"П" ф.130 ПС Индуктор , находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию В-10кВ ф.130 ПС Индуктор и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.130 ПС Индуктор . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца КТП-358"П" ф.130 ПС Индуктор с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2278 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-26 23:16 | 2021-08-27 00:23 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Игрицкая в пролете опор №37-38. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Игрицкая в пролете опор №37-38 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Игрицкая в пролете опор №37-38, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2279 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №14, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции штыревых изоляторов трех фаз на опоре №14 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Борисовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2280 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №24, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №24 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2281 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-08-26 22:40 | 2021-08-26 23:42 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Яковск в пролете опор №52-53. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Яковск в пролете опор №52-53 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Яковск в пролете опор №52-53, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2282 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-08-26 22:29 | 2021-08-26 23:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-237 Ф-1007 ПС Погребы в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-237 Ф-1007 ПС Погребы в пролете опор №8-9 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-171 Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №5-6, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2283 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-26 22:06 | 2021-08-26 23:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево в пролете опор №43-44. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево в пролете опор №43-44 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево в пролете опор №43-44, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2284 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-26 22:05 | 2021-08-26 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ №1 КТП-Кумовая произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №24 - №25 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ №1 КТП-Кумовая ВЛ1000 Исаково явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№24-25 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №1 КТП-Кумовая ВЛ1000 Исаково силами ИТР. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ №1 КТП-Кумовая ВЛ1000 Исаково разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2285 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-26 22:05 | 2021-08-26 23:58 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1004 ПС Сапшо явилось падение ветки дерева на провода на опоре №1-7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1004 ПС Сапшо, явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре №1-7, вследствие нарушения изоляции между фазным проводом и траверсой в результате перекрытия веткой, упавшей на провода ВЛ с дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-6-№1-8 ВЛ-1004 ПС Сапшо. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Сапшо проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
2286 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-26 21:50 | 2021-08-26 23:12 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-7 Л2 Ф-604 ПС Юбилейная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-7 Л2 Ф-604 ПС Юбилейная произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-7 Л2 Ф-604 ПС Юбилейная, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-7 Л2 Ф-604 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2287 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-26 21:45 | 2021-08-26 23:41 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Р-10кВ КТП-607 ул.Гуревича ВЛ-1001 ПС Сапшо явилось междувитковое КЗ на НН обмотке ф. "А" трансформатора ТМ-160/10 возникшее в результате изменения изоляционных свойств материала обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1971 года (50 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной оперативного отключения Р-10кВ КТП-607 ул.Гуревича ВЛ-1001 ПС Сапшо явилось нарушение витковой изоляции НН обмотки трансформатора ф. "А" с последующим возникновением межвиткового замыкания в результате изменения изоляционных свойств материала обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1971 года (50 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения диэлектрических свойств междувиктовой изоляции обмотки НН фазы "А" трансформатора ТМ-160/10 в КТП-607 ул.Гуревича ВЛ-1001 ПС Сапшо в результате длительной эксплуатации с 1971 года (50 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации. на КТП-607 ул.Гуревича ВЛ 1001 ПС Сапшо TP010-0087600 | Мероприятие: Техническое Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования КТП-607 ул.Гуревича ВЛ-1001 ПС Сапшо. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам послеаварийного комплекса диагностики оборудования КТП-607 ул.Гуревича ВЛ-1001 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
2288 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-26 21:40 | 2021-08-26 23:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Суземская в пролете опор №108-109. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Суземская в пролете опор №108-109 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Суземская в пролете опор №108-109, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2289 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-26 20:57 | 2021-08-27 07:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №259-260 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №259-260 ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2290 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-08-26 20:54 | 2021-08-26 22:13 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Радутино в пролете опор №81-82. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Радутино в пролете опор №81-82 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Радутино в пролете опор №81-82, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2291 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-08-26 20:05 | 2021-08-26 21:45 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 001 Дунилово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 001 Дунилово деревня ВЛ 0,4кВ №1 ТП 001 Дунилово деревня | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток в пролете опор №6-№7, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 001 Дунилово деревня Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 001 Дунилово деревня в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2292 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-26 19:36 | 2021-08-26 21:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Суземская в пролете опор №101-102. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Суземская в пролете опор №101-102 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Суземская в пролете опор №101-102, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2293 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-08-26 19:10 | 2021-08-26 20:45 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162 (Киселёво) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162 (Киселёво) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162 (Киселёво) | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток в пролете опор №1-№2, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162 (Киселёво) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А.е о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162 (Киселёво) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2294 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-26 19:10 | 2021-08-26 21:02 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Суземская в пролете опор №63-64. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Суземская в пролете опор №63-64 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Суземская в пролете опор №63-64, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2295 | 128 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-26 18:40 | 2021-08-26 19:01 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ ТП-1489--ТП-220 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего однофазного замыкания на землю с последующим переходом в межфазное из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Однофазное замыкание на землю перешедшее в межфазное на КЛ ТП-1489--ТП-220 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на ТП-1489--ТП-220 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельного участка КЛ ТП-1489--ТП-220 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2296 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-26 18:30 | 2021-08-26 20:10 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 51 руб. 2 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ № 2 ТП 51 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" ПН-2 250/160 2 фазы на РБ № 2 ТП 51 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 051 руб 2 КЛ 0,4кВ ТП 051 руб 2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 51 руб. 2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей расчетной нагрузке. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 51 руб. 2, при выявлении нарушения несоответствия установленных н/в предохранителей расчетной нагрузке, принять меры по устранению несоответствия. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2297 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-26 18:05 | 2021-08-26 19:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-253 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3 – №3/1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 253 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №3 -№3/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 -№3/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-253. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
2298 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-08-26 17:27 | 2021-08-26 17:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралёво произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №65-66, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода в пролете опор №65-66 из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралёво под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №65-66, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралёво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралёво. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Ф.07 ПС 35/10 кВ Фралёво. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2299 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-08-26 17:18 | 2021-08-26 18:20 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 32 г. Данков (ответвление от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 942 Орловка) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2300 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-26 16:30 | 2021-08-26 17:21 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ ул. Шаландина 25 п.4 ввод 1 ТП 484 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул. Шаландина 25 п.4 ввод 1 ТП 484 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул. Шаландина 25 п.4 ввод 1 ТП 484 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул. Шаландина 25 п.4 ввод 1 ТП 484 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Шаландина 25 п.4 ввод 1 ТП 484 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2301 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-26 16:26 | 2021-08-26 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 024 (Новорадомское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 024 (Новорадомское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
2302 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 35кВ Центральная – Привольская произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 32 фаз "А" и "С" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 35кВ Центральная – Привольская на опоре № 32 фаз "А" и "С" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 31-33 ВЛ 35кВ Центральная - Привольская. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опор № 31-33 ВЛ 35кВ Центральная - Привольская. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
2303 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-26 16:05 | 2021-08-26 17:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 012 послужило короткое замыкание на "землю" вызванное обрывом одного провода в пролете опор № 4/1 - № 4/2 ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 012 в результате проезда крупногабаритного транспорта. | 4.4.1, Обрыв одного провода марки А-35 в пролете опор № 4/1 - № 4/2 ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 012 произошел по причине механического воздействия посторонних лиц с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ 0,4кВ №10 ТП 012 ВЛ-623 Эл.маш. VN004-96710057 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 012 Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков выполнения. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
2304 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-08-26 16:03 | 2021-08-26 16:15 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово в пролете опор № 95-96 на земле обнаружена ветка дерева со следами подгара сломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении ветки дерева произошел схлест проводов, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием защиты. В дальнейшем под действием порывов ветра ветка упала с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 95-96 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2305 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-26 15:53 | 2021-08-26 17:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-4-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-4-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-4-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2306 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-08-26 15:49 | 2021-08-26 16:01 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ 10кВ ф.1024 ПС Молотинская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ ВЛ 10кВ ф.1024 ПС Молотинская произошло из-за возникновения двухфазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ 10кВ ф.1024 ПС Молотинская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф.1024 ПС Молотинская по всей длине линии. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре ВЛ 10кВ ф.1024 ПС Молотинская замечания устранить. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2307 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-08-26 15:49 | 2021-08-26 15:59 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз птицей в пролете опор №52-53 ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Молотинская. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз птицей в пролете опор №52-53 ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Молотинская привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1025 ПС Молотинская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Молотинская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Молотинская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
2308 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-26 15:30 | 2021-08-26 16:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор № 27-28 при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4кВ ТП 108 Ф1 д.Нечаево Мастерские при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 108 Ф1 д.Нечаево Мастерские и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 108 Ф1 д.Нечаево Мастерские по всей длине. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2309 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-26 15:25 | 2021-08-26 17:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025 (Катальня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025 (Катальня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
2310 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения трех жил кабеля на участке КЛ 10 кВ от опоры №1 до РП 10 кВ ПС 35 кВ М.Пристань вследствие производства земляных работ, несогласованных с Шебекинским РЭС. | 4.4.1, Повреждение трех жил кабеля на участке КЛ 10 кВ от опоры №1 до РП 10 кВ ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за механического воздействия при производстве земляных работ, несогласованных с Шебекинским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ М.Пристань Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ М.Пристань Срок исполнения: 27.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2311 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-26 14:36 | 2021-08-26 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1034 Комсомольская ВЛ 6 кВ №5 Поселок ПС 35/6 кВ "Красные Ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1034 Комсомольская ВЛ 6 кВ №5 Поселок ПС 35/6 кВ "Красные Ткачи" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1034 Комсомольская ВЛ 6 кВ №5 Поселок ПС 35/6 кВ "Красные Ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1034 Комсомольская ВЛ 6 кВ №5 Поселок ПС 35/6 кВ "Красные Ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2312 | 172 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-08-26 14:03 | 2021-08-26 17:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП95 ф.107 ПС Стародуб , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП95 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП95 ф.105 ПС Стародуб Срок исполнения: 26.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2313 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-08-26 13:47 | 2021-08-26 15:08 | 3.4.12.2.3, Схлестывание проводов из-за падения ветки дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки. | 4.4.3, Схлестывание проводов перекидки от опоры №11 до дома в результате падения ветки дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП 243(310) ВЛ-10 Верный путь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении произвести опиловку. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
2314 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-08-26 13:25 | 2021-08-26 14:35 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 4-5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 1 пер. Мельничный ТП-77 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провод в пролете опор № 4-5 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 1 пер. Мельничный ТП-77 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 пер. Мельничный ТП-77. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 пер. Мельничный ТП-77, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2315 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-26 13:10 | 2021-08-26 14:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 782 (Больничная Нагорье) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 782 (Больничная Нагорье) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 782 (Больничная Нагорье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 782 (Больничная Нагорье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2316 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-08-26 13:10 | 2021-08-26 16:59 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст. Сандово произошло вследствие междуфазного к.з., вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролетах опор №119-121, и обрыв провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ на провода ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст. Сандово в пролетах опор №119-121, подгрызенного бобрами, произошел обрыв провода ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 от ПС 35/10 кВ Ст. Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст. Сандово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст. Сандово устранить эти дефекты. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2317 | 168 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-26 13:00 | 2021-08-26 16:34 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 100А, ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0703 ф.1024 РП103, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 100А, ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0703 ф.1024 РП103. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2318 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-08-26 12:50 | 2021-08-26 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-№38 веткой, принесенной во время порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-№38 веткой, принесенной во время порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2319 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-08-26 12:20 | 2021-08-26 13:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 130 Новосельский ПС 35/10 Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26 - №27 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26 - №27 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №130 Новосельский ПС 35/10 Новое Село ВЛ 10кВ №130 Новосельский ПС 35/10 Новое Село | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10 кВ № 130 Новосельский ПС 35/10 Новое Село в пролетах опор №26 - №27 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ № 130 Новосельский ПС 35/10 Новое Село в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2320 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-26 12:07 | 2021-08-26 12:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" Вл-0.4кВ Ф №3 КТП -12/Рс-2-160 в пролете опор №9-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны Вл-0.4кВ Ф №3 КТП -12/Рс-2-160 в пролете опор №9-10 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Вл-0.4кВ Ф №3 КТП -12/Рс-2-160 по всей длине. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра Вл-0.4кВ Ф №3 КТП -12/Рс-2-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2321 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-26 12:06 | 2021-08-26 15:33 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 6кВ № 07 РП 20 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 6 кВ ТП 220 - ТП 246 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 6 кВ ТП 220 - ТП 246 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 220 - ТП 246 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ТП 220 - ТП 246 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2322 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-26 11:57 | 2021-08-26 13:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Ушаки по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Ушаки в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Ушаки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Ушаки, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
2323 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-26 11:44 | 2021-08-26 11:47 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 9 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 25 – 26 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Селезневская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 25 – 26 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Селезневская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 9 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2324 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-26 11:40 | 2021-08-26 12:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №121-№122 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №121-№122 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 Тюриково пролёт опор №121-№122 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №121 - №122 ВЛ 10кВ № 1 "Тюриково" ПС 35/10кВ "Троица". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
2325 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-08-26 11:16 | 2021-08-26 11:33 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-18 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие обрыва двух проводов в пролете опор №15-16 самосвалом сторонней организации с поднятым кузовом. Работы проводились без согласования с филиалом ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Межфазное К.З., возникшее вследствие обрыва двух проводов в пролете опор №15-16 самосвалом сторонней организации с поднятым кузовом. | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение в МО МВД России "Буйский" с требованием принять соответствующие меры по розыску, установлению и привлечению к ответственности виновных лиц, вызвавших нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2326 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-26 11:00 | 2021-08-26 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 Школа ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 211 Кузнечиха-2 ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 Школа ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 Школа ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2327 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-26 10:43 | 2021-08-26 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 (Фоминское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" на перекидке от опоры №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "0" На перекидке от опоры №6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 (Фоминское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 (Фоминское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2328 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-26 10:30 | 2021-08-26 11:28 | 3.4.8.1, Отключение КВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Радуга вызвано междуфазным КЗ из-за повреждения участка КЛ 10 кВ от ТП 210 до ТП 6 сторонней организацией выполняющей работы по установке опор уличного освещения. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонней организацией выполняющей работы по установке опор уличного освещения произошло междуфазное КЗ при обрыве жил кабеля на участке КЛ 10 кВ от ТП 210 до ТП 6, в связи с чем КВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Радуга отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления виновных лиц, для возмещения ущерба от ремонта поврежденного кабельного участка КВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Радуга. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2329 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож на провода в пролете опор №9-8-№9-9 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В 10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9-8-№9-9 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож и угрожающих возможным падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №9-8-№9-9 Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
2330 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-26 10:16 | 2021-08-26 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №93-№94 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Красное, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №93-№94 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Красное, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2331 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-08-26 10:15 | 2021-08-26 10:59 | 3.4.9.3, При аварийном осмотре ведомственного оборудования ЗТП-062 МЗТА, принадлежащей Кадыйскому фанерному заводу(КФЗ), установлен факт пробоя изоляции кабельной воронки вводного кабеля 10 кВ. |  | Мероприятие: Организационное Главному энергетику Кадыйского фанерного завода(КФЗ) Николаю Александровичу Овчинникову направить предписание об устранении данного повреждения, подключение ведомственной ЗТП-062 МЗТА по предоставлению протокола испытания вводного кабеля 10 кВ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Овчинников Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2332 | 155 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-08-26 10:07 | 2021-08-26 12:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ГКТП53 к опоре №78А16СП произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ГКТП53 к опоре №78А16СП вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-62 ф.602 ПС Сураж. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ГКТП53 к опоре №78А16СП Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2333 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-26 10:05 | 2021-08-26 11:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 (Патрино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 (Патрино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 060 (Патрино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2334 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-08-26 10:05 | 2021-08-26 11:34 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-112 Ф 10-04 ПС Унжа установлено, что причиной аварийного отключения явился срыв изолятора в результате разрушения колпачка на опоре № 5-1, с последующим схлестыванием проводов ВЛ. Изолятор слетел с крюка траверсы в результате разрушения полиэтиленового колпачка от длительной эксплуатации и воздействия на материал колпачка различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство раскачивание провода сильными порывами ветра скоростью до 17м/с. Последний плановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП-112 Ф10-04 ПС 35/10 Унжа был проведен 16.10.2020г электромонтером Макарьевского РЭС Бурниным С.А., по результатам обхода дефекта вязки не выявлено, в листе обхода данный дефект не зафиксирован. | 4.12, Разрушение колпачка на опоре № 5-1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №112 Ф 10-04 ПС Унжа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не проведена своевременная замена изоляторов и колпачков с длительным сроком эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №112 Ф 10-04 ПС Унжа. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №112 Ф 10-04 ПС Унжа. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-112 Фёдоровское ф №2 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-112 Фёдоровское ф №2 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2335 | 130 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-26 10:00 | 2021-08-26 13:35 | 3.4.12.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 ул.Воровского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-25 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП-25 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №13 ул.Воровского | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2336 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-26 09:40 | 2021-08-26 10:59 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №17, 20 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ №17, 20 яч.4.7-КТП 1702 ПС 110 кВ Северная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ №17, 20 яч.4.7-КТП 1702 ПС 110 кВ Северная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ №17, 20 яч.4.7-КТП 1702 ПС 110 кВ Северная KS010-0002408 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы участка КЛ 10 кВ №17, 20 яч.4.7-КТП 1702 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2337 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-08-26 09:30 | 2021-08-26 11:18 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Залесье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №142 - №143 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 ПС Залесье. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №142-№143 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 ПС Залесье. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно.Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 ПС Залесье ВЛ 10кВ №2 ПС Залесье | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №142 - №143 ВЛ 10кВ № 2 ПС Залесье. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Не выполнено
2338 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-26 09:27 | 2021-08-26 09:37 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №299-300 ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №299-300 ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная по всей длине. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотреВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2339 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-26 09:11 | 2021-08-26 11:06 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки в пролёте опор №39-40. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки, в пролёте опор №39-40, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Лотаки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки в пролете опор №39-40. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2340 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-26 09:09 | 2021-08-26 11:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 60-61 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.60-61 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Рахманово по всей длине Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
2341 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-08-26 08:56 | 2021-08-26 10:09 | 3.4.9.3, повреждение в ТП228П, находящиеся в эксплуатационной ответственности Цемтрио |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес Цемтрио письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2342 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-26 08:52 | 2021-08-26 09:00 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №150-151 ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №150-151 ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская по всей длине. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2343 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-08-26 08:49 | 2021-08-26 09:54 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-52 Мушковичи произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №7 -№8 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-52 Мушковичи явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-52 Мушковичи на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-52 Мушковичи VN004-96711869 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-52 Мушковичи с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-52 Мушковичи разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2344 | 129 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-26 08:47 | 2021-08-26 09:54 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6кВ ТП-1360--ТП ГК Развитие произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего однофазного замыкания на землю с последующим переходом в межфазное из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Пробой изоляции КЛ-6кВ ТП-1360--ТП ГК Развитие произошел в результате ухудшения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ ТП-608 в вследствие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-1360--ТП ГК Развитие | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1360--ТП ГК Развитие на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2345 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-26 08:32 | 2021-08-26 08:40 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №103-104 ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ ф-10 ПС Сергиевская, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №103-104 ВЛ-10кВ ф-10 ПС Сергиевская из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС Сергиевская по всей длине. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС Сергиевская по всей длине. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2346 | 133 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-26 08:05 | 2021-08-26 11:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №71 ул. П.Береснева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-41 ф.1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-41 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №71 ул. П.Береснева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №71 ул. П.Береснева, п. Навля. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2347 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-08-26 07:54 | 2021-08-26 09:05 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 5-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Дякина ТП-163 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 5-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Дякина ТП-163 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Дякина ТП-163 пролет опор № 5-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Дякина ТП-163 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Дякина ТП-163. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Дякина ТП-163 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2348 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-26 07:49 | 2021-08-26 07:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей двух фаз на ЛР-1 (опора №130) крыльями птицы, в последствие произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей ЛР-1 на опоре №130 ВЛ 10кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы крыльями птицы (при посадке на разъединитель или при взлете с него), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2349 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-08-26 06:50 | 2021-08-26 08:10 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №40-41 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ № 3 ПС Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2350 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-08-26 05:26 | 2021-08-26 06:09 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 26 Больница в пролете опор № 1-6 - 1-7. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 1-6 - 1-7 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 26 Больница. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 26 Больница ВЛ 10 кВ № 26 Больница | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 26 Больница в пролете опор № 1-6 - 1-7. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 26 Больница. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 26 Больница. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2351 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-26 05:23 | 2021-08-26 05:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №12-№13 из-за падения ветки с дерева упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки сдерева на провода ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево в пролете опор №12-13, выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 РП-10кВ Митенево. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2352 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-26 04:03 | 2021-08-26 05:03 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №31-32 ВЛ 10кВ ф.106 ПС Щербиничи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС Щербиничи произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №31-32 ВЛ 10кВ ф.106 ПС Щербиничи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи по всей длине. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2353 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-08-26 03:32 | 2021-08-26 04:22 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-10 3х95 участка КЛ-10 кВ СПТУ от ТП 34 до ТП 30 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААШв-10 3х95 участка КЛ-10 кВ СПТУ от ТП 34 до ТП 30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-10 кВ СПТУ КЛ-10 кВ СПТУ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ СПТУ со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-10 кВ СПТУ со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
2354 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-08-26 03:11 | 2021-08-26 04:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС Верейка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С» в пролёте опор № 153–154, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с, с расположенного вне охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С»» в пролёте опор № 153–154, ВЛ-10-4 ПС Верейка, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Верейка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Верейка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2355 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-26 02:41 | 2021-08-26 02:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "А" и"В" на КТП 10/0,4 кВ №187 Житенки электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10кВ КТП 10/0,4 кВ №187 Житенки возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ №187 Житенки и отключению ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре недостатки (дефекты). Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2356 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-26 02:16 | 2021-08-26 04:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 52-53 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Залегощь на провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 52-53 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
2357 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию воздушного промежутка между гирляндой изоляторов и проводом фазы "В" ВЛ 110 кВ Талашкино - Красный с отпайкой на ПС Мерлино (ВЛ-189) по продуктам жизнидеятельности птиц явилось воздействие птиц. | 4.17.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Талашкино - Красный с отпайкой на ПС Мерлино (ВЛ-189) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия воздушного промежутка между гирляндой изоляторов и проводом фазы "В" по продуктам жизнидеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести установку дополнительной репелентной защиты от птиц на опорах №67-69 ВЛ 110 кВ Талашкино - Красный с отпайкой на ПС Мерлино (ВЛ-189) Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2358 | 140 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-26 00:50 | 2021-08-26 03:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф611 РП38 к ТП0036 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф611 РП38 к ТП0036 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф611 РП38 к ТП0036 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф611 РП38 к ТП0036. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф611 РП38 к ТП0036 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2359 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-26 00:40 | 2021-08-26 02:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Кабаново деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зонеВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Кабаново деревня). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Кабаново деревня). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Кабаново деревня) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Кабаново деревня) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Кабаново деревня) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Сотникову М.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2360 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-26 00:15 | 2021-08-26 02:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 (Банино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 (Банино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2361 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-08-25 23:37 | 2021-08-25 23:41 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №107 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №20 ЛЭП 6 кВ №107 ПС 110 кВ Журавлики вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №20 ЛЭП 6 кВ №107 ПС 110 кВ Журавлики произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №107 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2362 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-25 23:35 | 2021-08-26 01:25 | 3.4.7.3.3, ОтключениеВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 (Калиновка) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 (Калиновка). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 (Калиновка) пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 (Калиновка) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2363 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-08-25 22:15 | 2021-08-26 00:12 | 3.4.7.3.5, При осмотре КВЛ 10кВ обнаружено повреждение кабеля в ячейке Ф10-07 ПС 220/110/35/10кВ Галич из-за снижения ее изоляционных свойств, от возникшего К.З. КВЛ 10 кВ Ф10-07 отключилась действием защиты. Последние испытания КЛ были проведены 03.04.2018 бригадой Галичского участка СД (Кудрявцев Е.Н, Шувалов Е.В.). Испытания КЛ выдержала. | 4.12, Электрический пробой кабеля в ячейке В 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции кабельных жил на ВЛ 10кВ ф.10-07 ПС Галич ВЛ 10кВ ф.10-07 ПС Галич | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ КЛ 10 кВ, отходящих от ПС 220/1108/35/10 кВ Галич со сроком эксплуатации более 30 лет Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ КЛ 10 кВ, отходящих от ПС 220/110/35/10 кВ Галич выявленные замечания. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Б. Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2364 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-25 22:10 | 2021-08-25 23:53 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Никольское-1 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №3-4 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Никольское-1 в пролете опор №3-4 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Никольское-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Никольское-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Никольское-1. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2365 | 277 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ПС 219 ф.12 - РП 45 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Произвести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 219 ф.12 - РП 45.Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
2366 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-25 21:10 | 2021-08-25 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1670 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №4 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1670 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1670 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1670 дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2367 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-25 20:15 | 2021-08-25 20:25 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 218 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 218 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 218 ПС Никольское VN004-00002756 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 218 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 218 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2368 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-08-25 19:48 | 2021-08-25 20:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Борисовка до Р-1001 на опоре №13, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Борисовка до Р-1001 на опоре №13 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за изменения структуры материала муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Борисовка до Р-1001 на опоре №13 на ВЛ-10 кВ №10 ПС Борисовка ВЛ-10 кВ №10 ПС Борисовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ от ПС-110 кВ Борисовка до Р-1001 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2369 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-25 19:38 | 2021-08-25 21:36 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи привел к пробою изолятора фазы "А" на опоре №52. | 4.12, Перекрытие изолятора фазы «А» на опоре №52 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.106 ПС Бобовичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №52 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи . Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №52 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи , подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2370 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-08-25 19:25 | 2021-08-25 21:16 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре падение ветки на провода от опоры № 4.2-4.3 ВЛ-10 кВ Л-3 КТП-8 Ф-1003 ПС Бульшево из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса, под воздествием упавшей ветки фазного провода от опоры № 4.2-4.3 шлейфа КТП-8 Ф-1003 ПС Бульшево, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе МТЗ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 4.2-4.3 ВЛ-10 кВ КТП-8 Ф-1003 ПС Бульшево Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2371 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-08-25 18:35 | 2021-08-25 19:37 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ Ф-1 ЗТП-244 Ф-Овстуг РП Овстуг, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ Ф-1 ЗТП-244 Ф-Овстуг РП Овстуг произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ Ф-1 ЗТП-244 Ф-Овстуг РП Овстуг, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 ЗТП-244 Ф-Овстуг РП Овстуг. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2372 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-25 18:20 | 2021-08-25 21:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №77 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №77 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2373 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-25 17:53 | 2021-08-25 18:41 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №57-58 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №57-58 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2374 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-08-25 17:47 | 2021-08-25 17:50 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ Л-2 ВЛ 0,4кВ от КТП-728 ф. Кузьмино РП Толмачево по причине перегрузки на Л-2. | 4.10, Отключение АВ 0,4кВ Л-2 ВЛ 0,4кВ от КТП-728 ф. Кузьмино РП Толмачево по причине перегрева теплового реле автомата из-за перегрузки на Л-2 ВЛ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести перераспределение нагрузки по фазам (выравнивание нагрузки) на ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-728 ф. Кузьмино РП Толмачево. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2375 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-08-25 17:20 | 2021-08-25 18:42 | 3.4.8.1, Воздействие при производстве несанкционированных строительных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от РП-11 яч. 13 до РТП-25 яч. 3 сторонним лицом (лицами). | 4.4.1, Механическое воздействие сторонним лицом (лицами) при производстве несанкционированных строительных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от РП-11 яч. 13 до РТП-25 яч. 3. | Мероприятие: Организационное Направить организациям, осуществляющих строительные земляные работы в охранной зоне КЛ РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2376 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-08-25 17:17 | 2021-08-25 18:04 | 3.4.8.1, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение КВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ В.Мамон произошло по причине нарушения изоляции кабельной вставки между ЗТП-801 и ЗТП-802 КВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ В.Мамон, при производстве сторонней организацией несанкционированных земляных работ , в месте прохождения трассы КВЛ. | 4.4.1, Нарушение изоляции кабельной вставки между ЗТП-801 и ЗТП-802 КВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ В.Мамон произошло в результате механического воздействия на него рабочего органа землеройной техники, при производстве сторонней организацией, несанкционированных землеройных работ, в месте пролегания трассы КВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кабельной вставки между ЗТП-801 и ЗТП-802 КВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ В.Мамон. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2377 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-25 17:02 | 2021-08-25 18:37 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Светово в пролете опор №46-47. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Светово в пролете опор №46-47 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Светово в пролете опор №46-47, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2378 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-25 17:00 | 2021-08-25 18:35 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №7 ТП346 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №7 ТП 346 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №7 ТП 346 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 346 руб.7 КЛ 0,4кВ ТП 346 руб.7 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №7 ТП346 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №7 ТП346 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2379 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к разрушению одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из восьми изоляторов фазы «А» на опоре №343 явились грозовые перенапряжения в сети 110 кВ при прохождении активного грозового фронта. | 4.4.4, Причиной отключение ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) послужило однофазное короткое замыкание на "землю" в результате разрушения одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде из восьми изоляторов фазы «А» на опоре №343. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опор №342,343,344,345 ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого изоляторов ПС-70Е в гирляндах изоляторов на опоре №343 фаза «А» ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108). Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108), особое внимание обратив на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108), проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 342,343,344,345 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2380 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-08-25 16:44 | 2021-08-25 19:41 | 3.4.8.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 415.10 ПС Оросительная стало механическое повреждение проводов ВЛ в результате воздействия техники сторонней организации по причине проведения несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ. | 4.4.1, Аварийное отключение ВЛ 10кВ 415.10 ПС Оросительная произошло по причине повреждения провода фазы "С" в результате проведения земляных работ сторонней организации. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 415.10 ПС Оросительная в пролетов опор 85-92, составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 415.10 ПС Оросительная в пролетах опор 85-92 Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Написать письмо в ООО "Суджанское ДРСУ" с требованием о необходимости согласования работ в охранных зонах ВЛ с Курскэнерго. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2381 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-25 16:22 | 2021-08-25 18:12 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Лукино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №14 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №14 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Лукино) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Лукино) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Лукино) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Лукино) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
2382 | 167 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-25 16:08 | 2021-08-25 19:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Рабочая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-42.1002 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-42.1002 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Рабочая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2383 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №21, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №21 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2384 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-25 15:50 | 2021-08-25 15:52 | 3.4.12.2.3, Причина отключения ВЛ-10кВ №03 ПС-35кВ Новосельцевская произошло действием МТЗ с неуспешным АПВ стало ветка дерева которая вызвала межфазное КЗ. | 4.4.3, Произошел срыв ветки с дерева прилетевшая из охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Новосельцевская, что привело к возникновению межфазного КЗ действием МТЗ с неуспешным АПВ в пролете опор 2-2 – 2-3. При порывах ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 03 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Новосельцевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Новосельцевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2385 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-25 15:48 | 2021-08-25 19:55 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная в пролете опор №166-167, ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье в пролете опор №42-43, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи в пролете опор №28-29. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная в пролете опор №166-167, ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье в пролете опор №42-43, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи в пролете опор №28-29, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.119 ПС Залинейная, В-6кВ ф.603 ПС Ущерпье, В-10кВ ф.103 ПС Смолевичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная в пролете опор №166-167, ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье в пролете опор №42-43, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи в пролете опор №28-29. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2386 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-25 15:45 | 2021-08-25 16:39 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП Рождествено. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП Рождествено. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Рождествено ВЛ 0,4кВ №2 КТП Рождествено | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Рождествено. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: страший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2387 | 275 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-25 15:33 | 2021-08-25 17:26 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ТП 417 - ТП 1275 | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 417 - ТП 1275.Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2388 | 276 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.9.3, повреждение абонентской КЛ | 4.12, Нарушение электрической изоляции
2389 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-25 15:20 | 2021-08-25 15:26 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Ильинская в пролете опор № 269-270 при неблагоприятных погодных условиях, произошло касание ДКР фаз "А" , "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская ветвями деревьев в пролете опор № 269-270 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №269-270 на ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 269-270 Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2390 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-25 15:13 | 2021-08-25 16:56 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046 (Ура) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №9 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №9 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046 (Ура) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046 (Ура) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046 (Ура) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046 (Ура) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
2391 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-25 15:12 | 2021-08-25 17:03 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Светово в пролете опор №24-25. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Светово в пролете опор №24-25 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Светово в пролете опор №24-25, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2392 | 132 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-25 14:50 | 2021-08-25 18:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №30 ул. Дуси Рябых с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-11 ф.1032 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-11 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №30 ул. Дуси Рябых. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №30 ул. Дуси Рябых, п. Навля Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2393 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №19, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №19 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2394 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-25 14:06 | 2021-08-25 15:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 50-51 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит, АПВ успешно. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.50-51 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
2395 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-25 14:01 | 2021-08-25 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №3 "Старое Село" ПС 35кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №32-№33. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 "Старое Село" ПС 35кВ "Коза" в пролете опор №32-№33. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Старое Село" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Старое Село" ПС 35кВ "Коза". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
2396 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-25 13:05 | 2021-08-25 14:34 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-623 ПС Электромашины произошло вследствие междуфазного К.З. в результате пробоя изоляции концевой муфты КНТп-10-25х50 в ячейке ВН-2 6кВ ТП 040 в РУ-6кВ ТП 040 по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции при длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой муфты марки КНТп-10-25х50 в ячейке ВН-2 6кВ ТП 040 в РУ 6кВ ТП 040 ВЛ-623 ПС электромашины произошло в результате пробоя изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты марки КНТп-10-25/50 на ВЛ-623 ПС Электромашины VS006-0001836 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-623 ПС Электромашины (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
2397 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-08-25 12:55 | 2021-08-25 13:10 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов, в высоковольтном отсеке выключателя В 10 кВ ячейки №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие опорного изолятора ИОР-10/7,5 III фазы "В" со стороны ВЛ-10 кВ, что привело к возникновению дугового замыкания в линейном отсеке ячейки №11, устраненного действием дуговой защиты Орион-ДЗ яч. №11 (датчик дуги расположен в отсеке трансформаторов тока яч. №11) на отключение СВ 10 кВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции опорного изолятора фазы "В" (со стороны ВЛ-10 кВ) в высоковольтном отсеке выключателя В 10 кВ ячейки №11 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 1980 г.), произошло его перекрытие, что привело к возникновению дугового замыкания в линейном отсеке ячейки №11, устраненного действием дуговой защиты Орион-ДЗ яч. №11 (датчик дуги расположен в отсеке трансформаторов тока яч. №11) на отключение СВ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции и перекрытие опорного изолятора фазы "В" (со стороны ВЛ-10 кВ) в высоковольтном отсеке выключателя В 10 кВ ячейки №11 на ПС Шаблыкино 110 1сек 10кВ КРУН-10 кВ ПС Шаблыкино 110 1сек 10кВ КРУН-10 кВ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ячеек КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ ПС Шаблыкино Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ ПС Шаблыкино и внести их в план работ ЮУ СПС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2398 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-08-25 12:50 | 2021-08-25 14:42 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры № 2/4 ВЛ-10 кВ Орловский в результате воздействия при наезде сельскохозяйственной техникой. | 4.4.1, Механическое воздействие при наезде сельскохозяйственной техникой на опору № 4/24 ВЛ-10 кВ Орловский, межфазное КЗ линейных проводов фазы "А" ,"В" , "С" в пролете опор № 4/23-4/25. | Мероприятие: Организационное Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-мельных участков, расположенных в границах таких зон". Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2399 | 128 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-25 12:37 | 2021-08-25 14:58 | 3.4.13.2, Повреждение КЛ 6кВ ТП213 - ТП134 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ РП2 к ТП 126 ф Роддом ГРУ ТЭЦ произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП213 - ТП134 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ РП2 ф Роддом ГРУ ТЭЦ Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП213 - ТП134 Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2400 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-08-25 12:30 | 2021-08-25 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 654 "Домнино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 654 "Домнино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2401 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-25 11:36 | 2021-08-25 13:05 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 6-16 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 6-16 ПС 35 кВ Шаталовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 6-16 ПС 35 кВ Шаталовка VN004-00025821 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 6-16 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 6-16 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2402 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-25 11:10 | 2021-08-25 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №107 - №108 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №107 - №108 ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2403 | 274 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-25 11:07 | 2021-08-25 12:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ ТП 911-ТП 1405 для ремонта РЛНД №9. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
2404 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-25 11:00 | 2021-08-25 11:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Огорельцево в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Огорельцево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Огорельцево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Огорельцево ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Огорельцево | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Огорельцево Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2405 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-25 11:00 | 2021-08-25 12:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №92-93 В-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №92-93 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки в пролете опор №92-93 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2406 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-25 11:00 | 2021-08-25 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №11 ТП 210 (ул.Комсомольская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2407 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-25 10:50 | 2021-08-25 12:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС Ермаково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №78-№79 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №78-№79 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС Ермаковос целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС Ермаково Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2408 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-08-25 10:47 | 2021-08-25 12:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 (Лахость деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" через ветку дерева в пролете опор №35-№37, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№37 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 (Лахость деревня) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 (Лахость деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 (Лахость деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
2409 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-08-25 10:44 | 2021-08-25 13:22 | 3.4.10.2, Гнездовье перелетных птиц возле ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС Сытая Буда в пролетах опор 36-37 | 4.12, Перекрытие двух фаз ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС Сытая Буда опоре № 36-37 из-за взлёта аиста и как следствие КЗ и отключение МВ-10 кВ от МТЗ | Мероприятие: Техническое Установить на опорах № 36-37 ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС Сытая Буда приспособления для отпугивания перелётных птиц. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
2410 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-08-25 10:01 | 2021-08-25 11:28 | 3.4.10.2, Перекрытие ОПН птицей на КТП-432 В-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая. | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежуткаКТП-432 В-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая на предмет интенсивного гнездования птиц. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2411 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-08-25 09:44 | 2021-08-25 09:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 104-105 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки , что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.104-105 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки по всей длине. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2412 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-08-25 09:32 | 2021-08-25 10:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-609 ВЛ-606 ПС Печерск явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-609 ВЛ-606 ПС Печерск явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-609 ВЛ-606 ПС Печерск. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
2413 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева при порывистом ветре во время грозы на провода ВЛ 10кВ ф.1023 ПС Жирятинская опоры № 5.31 привело к КЗ и отключению ВЛ от РЗ (МТЗ) с успешным АПВ. | 4.4.3, Отключение от действия РЗ В 10кВ ф.1023 ПС Жирятинская с успешным АПВ произошло в результате падения ветки дерева на провода ВЛ опоры № 5.31. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ ф.1023 ПС Жирятинская с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре ВЛ 10кВ ф.1023 ПС Жирятинская опасно растущие деревья, спилить. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2414 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-08-25 09:17 | 2021-08-25 10:54 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №1-7 -№1-8 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-7 - №1-8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-7 - №1-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 VN004-96711851 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2415 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-25 09:01 | 2021-08-25 10:55 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 6 кВ №5 Поселок ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" в результате КЗ, возникшего по причине схлеста проводов фаз "А" и "С" в момент обрыва провода фазы "А" в пролете опор №21 - №22 сторонними лицами, выполняющими погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ. Габарит стрелы провеса (согласно замерам от 16.10.2020) соответствует требованиям НТД. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "С"в момент обрыва провода фазы "А" в пролете опор №21 - №22 ВЛ 6 кВ №5 Поселок ПС 35/6 кВ "Красные ткачи" сторонними лицами, выполняющими погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ. Габарит стрелы провеса (согласно замерам от 16.10.2020) соответствует требованиям НТД. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы охранной зоне ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2416 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-08-25 08:47 | 2021-08-25 10:40 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 246 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №12 - №13 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 246 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №12 - №13 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №12 - №13 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 246 на ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 246 VN004-96712096 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 246 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 246 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2417 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-25 08:35 | 2021-08-25 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Чурьяково ПС 35/10кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Чурьяково ПС 35/10кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №4 Чурьяково ПС 35/10кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено
2418 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-110-9 явилось однофазное короткое замыкание на землю , вызванное перекрытием гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 21 по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Из-за загрязнения поверхности гирлянды изоляторов ф."А" на оп. № 21 ВЛ-110-9 продуктами жизнедеятельности птиц, произошло ее аварийное отключение. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленной загрязненной гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 21 ВЛ-110-9. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник ВУ сл. ЛЭП Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить установку устройств для отпугивания птиц на оп. № 11-31 ВЛ-110-9. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник ВУ сл. ЛЭП Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2419 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-25 08:20 | 2021-08-25 09:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №2-3-№2-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №360 Алябьево, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №2-3-№2-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №360 Алябьево, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №360 Алябьево по всей длине. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №360 Алябьево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2420 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-25 08:17 | 2021-08-25 08:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гладкое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №4-5-№4-6, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гладкое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №4-5-4-6, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2421 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-25 08:16 | 2021-08-25 13:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 отпайка на ТП Пестряково веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8-9 отпайка на ТП Пестряково ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2422 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-08-25 08:10 | 2021-08-25 09:14 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 81-82. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №81-82 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №15 ПС 35кВ Кулеватовская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
2423 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-25 07:51 | 2021-08-25 07:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Курово) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Курово), из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Курово) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Курово). Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Курово). Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2424 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-08-25 07:45 | 2021-08-25 09:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 196 (Марганово) ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Крюково в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в нулевом пролете в результате разрегулировки провода по причине ослабления крепления проводов к изолятору в течении длительной эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в нулевом пролете в результате разрегулировки провода по причине ослабления крепления проводов к изолятору в течении длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 196 (Марганово) ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 196 (Марганово) | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку провода в нулевом пролете ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 196 (Марганово) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 Крюково. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 196 (Марганово) ПС 110/35/10 кВ Крюково в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Не выполнено
2425 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-25 07:15 | 2021-08-25 08:46 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2426 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-08-25 06:37 | 2021-08-25 08:22 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 14 Марьино в пролете опор № 114-115. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 114-115 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 14 Марьино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 14 Марьино ВЛ 10 кВ № 14 Марьино | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 Марьино в пролете опор № 114-115. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 Марьино. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 Марьино. Срок исполнения: 03.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2427 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 ПС Южная при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 8/24-8/25 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №10, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 ПС Южная на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 8/24-8/25, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №10, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2428 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2429 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-25 06:05 | 2021-08-25 07:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Страчево в пролете опор №26-27. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Страчево в пролете опор №26-27 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Страчево в пролете опор №26-27, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2430 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) Л1 KS006-0001784 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) Л1. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2431 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-08-25 05:55 | 2021-08-25 06:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье в пролете опор №42-43. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье в пролете опор №42-43, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье в пролете опор №42-43 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2432 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-25 05:42 | 2021-08-25 09:30 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №28 и падение провода фазы "А" на траверсу, что привело к появлению "земли" в сети 10кВ ПС Звягинки, устраненное оперативным отключением | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" на опоре №28 КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки при прохождении грозового фронта, произошло повреждения изолятора ШФ-20В фазы "А" и падение провода фазы "А" на траверсу , что привело к возникновению "земли" в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
2433 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре №198 ВЛ 110 кВ Усмань правая послужило выпадение конденсата на изоляции из-за перепада температур окружающей среды. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усмань правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре №198. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №198 ВЛ 110 кВ Усмань правая. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №198 ВЛ 110 кВ Усмань правая. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №198 ВЛ 110 кВ Усмань правая, в том числе заменить дефектную гирлянду изоляторов фазы "В". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
2434 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-25 05:22 | 2021-08-25 06:32 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка в пролёте опор №49-50. | 4.4.3, Механическое воздействие дерева и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка в пролёте опор №49-50, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Киваи . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка в пролёте опор №49-50. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2435 | 138 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-25 05:00 | 2021-08-25 07:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1164 к ТП1221 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф622 к ТП1160 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1164 к ТП1221 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования РП43 Ф622 к ТП1160. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП1164 к ТП1221 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2436 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Тверицкая – Путятино (ВЛ 110 кВ Путятинская) вследствие перекрытия изоляторов фазы «А» по поверхности гирлянды на опоре № 43 из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц | 4.17.4, Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» опоры № 43 продуктами жизнедеятельности птиц привело к перекрытию изоляционного промежутка и отключению ВЛ 110 кВ Тверицкая – Путятино (ВЛ 110 кВ Путятинская) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Тверицкая – Путятино (ВЛ 110 кВ Путятинская). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения на ВЛ 110 кВ Тверицкая – Путятино (ВЛ 110 кВ Путятинская), выявленные при внеплановом осмотре. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить птицеотпугивающие устройства на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Тверицкая – Путятино (ВЛ 110 кВ Путятинская). Срок исполнения: 30.09.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить чистку изоляции на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Тверицкая – Путятино (ВЛ 110 кВ Путятинская). Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
2437 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-08-25 02:25 | 2021-08-25 05:10 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома опоры №1/2 с последующим обрывом вязки провода опоры №1/2 и схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №1/1-1/2, вследствие наезда техники, принадлежащей ООО "Агро Белогорья", на опору №1/2 при проведении сельскохозяйственных работ. | 4.4.1, Механические повреждение опоры №1/2 и обрыв вязки провода опоры №1/2 ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Крапивенская произошло вследствие наезда техники, принадлежащей ООО "Агро Белогорья" на опору №1/2 при проведении сельскохозяйственных работ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Крапивеская. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2438 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-08-25 01:48 | 2021-08-25 03:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №55-56. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №55-56, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №55-56 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2439 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-25 01:32 | 2021-08-25 03:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Середнево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6.1.1-№6.1.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6.1.1-№6.1.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Середнево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2440 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-08-25 00:10 | 2021-08-25 01:51 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева при порывистом ветре на провода ВЛ 10кВ ф.1029 ПС Жирятинская в пролете опор № 170-171 привело к КЗ и отключению ВЛ от РЗ (МТЗ). | 4.4.3, Отключение от действия РЗ В 10кВ ф.1029 ПС Жирятинская произошло в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 170-171. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ ф.1029 ПС Жирятинская с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре ВЛ 10кВ ф.1029 ПС Жирятинская опасно растущие деревья, спилить. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2441 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-24 21:27 | 2021-08-24 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 373 (Мимошня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 373 (Мимошня) в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 373 (Мимошня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедику В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедику В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2442 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-08-24 21:26 | 2021-08-24 23:18 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-101 ПС Климово, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-101 ПС Климово, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-101 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2443 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Т2 действием газовой защиты на ПС 110/35/10кВ Рамешки послужило ложное срабатывание струйного реле Т2 на отключение из-за излома гибкого проводника (отломился проводок и в момент излома импульсно замкнул контакт на отключение, отломившийся проводок слева замкнулся на центральный импульсно) в результате усталости материала произошла потеря механической прочности проводка из за длительности срока эксплуатации с 1980 года. | 4.13, В результате длительности срока эксплуатации с 1980 года в Т2 на ПС 110/35/10кВ Рамешки в струйном реле РПН произошел излом проводка в месте пайки к корпусу ртутной колбы с замыканием на центральный контакт, что способствовало подаче сигнала на отключение Т2 и привело к ложному срабатыванию защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования (струйного реле) Т2 ПС 110\35\10 кВ Рамешки на ПС 110/35/10кВ Рамешки ПС 110/35/10кВ Рамешки | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Тверского участка СРЗАИиМ по проверке газовой защиты трансформаторов при проведении ТО УРЗА. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тверского участка СРЗАИиМ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА Т-2 на ПС 110\35\10 кВ Рамешки. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Начальник Тверского участка СРЗАИиМ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные при внеочередной проверке РЗА Т-2 на ПС 110\35\10 кВ Рамешки. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Начальник Тверского участка СРЗАИиМ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2444 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-08-24 20:41 | 2021-08-24 20:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №43 – №44 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Диево в пролёте опор №43 – №44 , выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Диево отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Диево с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – И.о. начальника Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ Диево дефекты. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – И.о. начальника Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2445 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Новобрянская-Хмелевская и ВЛ 110кВ Хмелевская-Почепская с отпайкой на ПС Красный Рог произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции и повреждения опорного изолятора фаза "В" на шинном мосту 10кВ Т-1 ПС 110кВ Красный Рог из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Повреждение при перекрытии опорного изолятора фаза "В" на шинном мосту 10кВ Т-1 ПС 110кВ Красный Рог и отключение ВЛ 110кВ Новобрянская-Хмелевская произошло в результате неблагоприятных погодных условий гроза, сильный дождь. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр опорной изоляции на ШМ 6-10кВ Т-1 ПС 110кВ Красный Рог. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку соединений заземлителей с заземляемыми элементами на ПС 110кВ Красный Рог. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений на ПС 110кВ Красный Рог выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2446 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-24 20:01 | 2021-08-24 20:04 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции секции шин 10 кВ в РП-10 кВ №3 по воде в связи с нарушением герметичности крыши здания в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Булыгин С.Е. | 4.12, В результате нарушения герметичности кровли в РП-10 кВ №3 КЛ 10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель произошло протекание влаги на токоведущие части 10 кВ с их последующим перекрытием (нарушение электрической изоляции), чем было вызвано отключение КЛ 10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Булыгин С.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Протекание кровли в РП-10 кВ №1 КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель на КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП-10 кВ №3 КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель с целью выявления мест протекания кровли. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре РП-10 кВ №3 КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2447 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-24 19:45 | 2021-08-24 21:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 568 (Старораево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 568 (Старораево) в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 568 (Старораево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2448 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-08-24 18:30 | 2021-08-24 19:35 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Степаново установлено, что причиной возникновения однофазного замыкания на землю в сети 10кВ стало разрушение штыревого изолятора на опоре №5-17. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ действием токовых защит произошло из-за разрушения штыревого изолятора на опоре №5-17 от грозовых перенапряжений при прохождении по территории района грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Степаново с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Степаново. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №5-17, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2449 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-08-24 18:19 | 2021-08-24 18:29 | 3.4.12.3, Отключение КВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Луч (ф.19) произошло по причине межфазного КЗ из-за дугового, поверхностного перекрытия изоляторов фаз «А»- «В» на опоре № 6-13, в результате воздействия атмосферных перенапряжений, во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. При перекрытии изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта, произошло дуговое, поверхностное перекрытия изоляторов фаз «А»- «В» на опоре № 6-13 КВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Луч (ф.19), что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Луч (ф.19) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На КВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Луч (ф.19) выполнить проверку сопротивления контура заземления на опорах №6-12, 6-13, 6-14. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №6-12, 6-13, 6-14 КВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Луч (ф.19) от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2450 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 233/233/20-233/233/21. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №233/233/20-233/233/21 ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Удомля I цепь с отпайками ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево-устранить эти дефекты Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2451 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-24 16:22 | 2021-08-24 18:38 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 11 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП №134 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Комсомольская в пролете опор № 15-16 из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, При срыве ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ произошло ее падение на ВЛ, что и привело к кратковременному перекрытию фазных проводов "В и С", которое вызвало КЗ с отключением защиты АВ №1 0,4кВ с выходом из строя плавки вставки фазы «В» на Руб. 0,4кВ №1. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на проводаВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2452 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-24 15:20 | 2021-08-24 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 246 руб. 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 246 руб. 2 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 246 руб. 2 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 246 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 246 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2453 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-24 15:01 | 2021-08-24 16:33 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 53 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 94-ТП 702 ПС 110 кВ Белгород 2 в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 94-ТП 702 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 94-ТП 702 ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 6 кВ ТП 94-ТП 702 ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 94-ТП 702 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2454 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-08-24 14:40 | 2021-08-24 16:24 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП5 Замыцкое произошло вследствие КЗ возникшего в результате перекрытия фазного и нулевого провода упавшей веткой дерева на участке ВЛ от опоры №8 до ввода в жилой дом №36 из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП5 Замыцкое произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ на участке от опоры №8 до ввода в жилой дом №36 с последующим возникновением КЗ между фазным и нулевым проводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка угрожающих ветвей деревьев на ВЛ 0,4кВ №1 КТП5 Замыцкое 1001ПС Тёмкин VN004-96713546 | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5 Замыцкое Л-1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино письмо-претензию в адрес потребителя - владельцу дома №36, запитанного от опоры №8. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2455 | 134 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-24 14:40 | 2021-08-24 18:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №96 ул. Энгельса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-1205 ф.626 РП-36 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-1205 ф.626 РП-36 с медным проводом потребителя на доме №96 ул. Энгельса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №96 ул. Энгельса, г. Брянск. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Брянские электрические сети РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2456 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-24 14:18 | 2021-08-24 14:20 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ К-1-25П, находящейся на балансе потребителя: "Мелиоративные устройства(ИП Чуряева Л.Н.)", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Зв-9-18П "Мелиоративные устройства(ИП Чуряева Л.Н.)" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
2457 | 131 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-24 14:08 | 2021-08-24 17:43 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4, ул. Навбережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-14 ф.1016 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-14 ф.1016 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Набережная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №4 ул. Набережная, п. Комаричи. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2458 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-24 13:50 | 2021-08-24 14:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Шушково . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении и обслуживании РЖД. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Шушково. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении и обслуживании РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Шушково пролет опор №22-№23 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №22 - №23 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Шушково . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2459 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-24 13:47 | 2021-08-24 15:29 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 0,4кВ №4 ТП 664 (Искра Октября) в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля сторонними лицами при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля КЛ 0,4кВ №4 ТП 664 (Искра Октября) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4кВ №4 ТП 664 (Искра Октября) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 0,4кВ №4 ТП 664 (Искра Октября) дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с лицами, осуществлявшими несанкционированные земельные работы в охранной зоне КЛ 0,4кВ №4 ТП 664 (Искра Октября). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2460 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-24 13:44 | 2021-08-24 14:41 | 3.4.12.2.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Тамбовская №6 произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение, АПВ-неуспешное. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 3-4 – 3-5 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра ветку сбросило с проводов чем послужило успешное РПВ | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2461 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-24 13:15 | 2021-08-24 14:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Менчаково сушилка" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Менчаково сушилка" в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Менчаково сушилка" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Менчаково сушилка". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2462 | 126 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-24 13:10 | 2021-08-24 14:47 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино ул.Горького,д.2 на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП10 ф.1003 ПС Рогнединская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Рогнедино ул.Горького д.2 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул.Горького д.2, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП10 ф.1003 ПС Рогнединская Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино ул.Горького д.2 Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2463 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-24 12:05 | 2021-08-24 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10 кВ Воробьи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №77-78 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №77-78 ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10 кВ Воробьи, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10 кВ Воробьи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10 кВ Воробьи. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10 кВ Воробьи. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
2464 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №94/2, без повреждения изоляторов, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 94/2 ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор без повреждения изоляторов, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор действием защит с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №94-1; 94-2; 94-3. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№94-1; 94-2; 94-3 ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор до нормы. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2465 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-24 11:47 | 2021-08-24 12:28 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 17 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 17-ТП 78 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 17-ТП 78 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 17-ТП 78 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 17-ТП 78 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 17-ТП 78 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2466 | 125 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-08-24 11:24 | 2021-08-24 14:54 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №60 ул. Совхозная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-17 ф.106 ПС Путевая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-17 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №60 ул. Совхозная . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-17 ф. 106 ПС Путевая. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2467 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-08-24 11:00 | 2021-08-24 12:11 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ Сельпром от ПС 110/35/10 Астапово произошло по причине повреждения в ТП 102П находящейся в эксплуатационной ответственности пункта приема зерна Комбикормового завода |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес пункта приема зерна Комбикормового завода письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2468 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-08-24 10:58 | 2021-08-24 12:55 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ №36 Воронежская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-252 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ №36 Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Лукойл-Югнефтепродукт". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Лукойл-Югнефтепродукт"о приведении потребительского оборудования ТП-252 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ №36 Воронежская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2469 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-24 10:22 | 2021-08-24 10:44 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ТП 122(4) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ТП 122(4) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ТП 122(4) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ТП 122(4) KS006-0001831 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(7)-ТП 122(4). Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2470 | 135 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-24 10:08 | 2021-08-24 11:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ РП-67 ВВ ТП-1954 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ РП-67 ВВ ТП-1954 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на РП-67 ВВ ТП-1954 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ РП-67 ВВ ТП-1954 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2471 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-08-24 10:05 | 2021-08-24 11:47 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 8 Варусово ПС Борисоглеб VS010-0010462 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №41-№42 ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2472 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-08-24 09:49 | 2021-08-24 09:53 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №6-7 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете, данный дефект не был своевременно выявлен. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кашинского РЭС | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-7 ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково, под воздействием сильных порывов ветра произошло междуфазное "КЗ", что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кашинского РЭС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-7 на ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №6-7 ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2473 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-24 09:49 | 2021-08-24 13:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 Био-2-12 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 Био-2-12 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Био-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Био-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2474 | 123 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-24 09:44 | 2021-08-24 12:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП86-ТП85 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ РП3 к ТП183 ф 4 микрорайон № 1 ЗРУ Клинцовская ТЭЦ произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП86 - ТП85 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ РП3 к ТП183 ф 4 микрорайон № 1 ЗРУ ТЭЦ Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовсий РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП86-ТП85 Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2475 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-24 09:11 | 2021-08-24 10:43 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за замыкания провода фазы "А" и траверсы на опоре №45 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №45 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провод при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Ивановка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2476 | 127 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-24 09:10 | 2021-08-24 11:35 | 3.4.12.3, В результате атмосферного перенапряжения в КТП-8 ф1003 ПС Рогнединская привел к разрушению РВО-10 | 4.4.4, Разрушение РВО-10кВ КТП №8 Ф-1003 ПС Рогнединская привело к отключению оперативным персоналом В-10 кВ Ф-1003 ПС Рогнединская, для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр РВО-10 на КТП №8 Ф-1003 ПС Рогнединская Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену РВО-10 на КТП №8 Ф-1003 ПС Рогнединская Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2477 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-24 08:40 | 2021-08-24 15:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №84 – 85 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №84 – 85 ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2478 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Микулино, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №236 - №237 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Микулино, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №236 - №237, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №236 - №237 ВЛ-1003 ПС Микулино. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Микулино проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Микулино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2479 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-08-24 08:27 | 2021-08-24 09:26 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "С" сторонним негабаритным автотранспортом при проезде по автодороге в пролете опор № 117-118. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "С" " в пролете опор № 117-118 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое произошел из-за проеэда негабаритного стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2480 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-24 08:09 | 2021-08-24 08:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ Коротыши-Ильино и ВЛ-35кВ Ильино-Глазомичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №118, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. При перекрытии гирлянды изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №118 ВЛ-35 кВ Коротыши-Ильино, что привело к отключению ВЛ-35 кВ Коротыши-Ильино и ВЛ-35кВ Ильино-Глазомичи действием МТЗ, с последующим успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-35кВ Коротыши-Ильино произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №117,118,119. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №117,118,119 ВЛ-35кВ Коротыши-Ильино до нормы. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2481 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-24 08:02 | 2021-08-24 08:59 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-09 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 1/3-1/4 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-09 ПС 35 кВ Слоновка произошел из-за механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-09 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2482 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-24 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Мста школа вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор №11 - №12 ветки, сломанной сильным порывом ветра от дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной сильным порывом ветра с дерева из вне охраной зоны на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Мста школа в пролете опор №11 - №12, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Мста школа. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 Мста школа для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 Мста школа - устранить эти дефекты Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2483 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-08-24 07:15 | 2021-08-24 11:27 | 3.4.7.3.1, В следствии не своевременного выявления дефектов, в части износа вязки провода, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре 265, что привело к возникновению "земли" в сети 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская при касании провода арматуры тела опоры. | 4.1.3, В следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и не своевременного выявления дефектов, в части износа вязки провода, произошло касание проводов арматуры тела опоры №265 КВЛ 10 кВ № 10 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, что привело к возникновению "земли" в сети 10 кВ. Нарушение структуры материала вязки провода фазы "В" опоры №265 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала вязки провода фазы "В" опоры №265 на ВЛ-10кВ №10 Нарышкино ВЛ-10кВ №10 Нарышкино | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №10 по всей длине. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Внуков Ю.И. мастер р/с Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Выявленные замечания в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 10 от ПС Нарышкинская включить в план ТО РЭС Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Внуков Ю.И. мастер р/с Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2484 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-24 04:19 | 2021-08-24 06:02 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №1 Осташево ПС 35/10кВ Милюшино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Осташево ПС 35/10кВ Милюшино VS010-0005070 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №1 Осташево ПС 35/10кВ Милюшино в пролетах опор №15-№16. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №1 Осташево ПС 35/10кВ Милюшино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2485 | 122 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-24 00:20 | 2021-08-24 02:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2149 к ТП2102 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф621 в РП33 к ТП2113произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2149 к ТП2102 в следствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП33. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП2149 к ТП2102. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2486 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.10.2, Загрязнение гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "А" на опоре №24 ВЛ 110 кВ Елец тяга правая птичьи помётом. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елец тяга правая послужило однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "А" на опоре №24 вследствие загрязнения птичьи помётом. | Мероприятие: Техническое Заменить гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре №24 ВЛ 110 кВ Елец тяга правая. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Елец тяга правая в пролетах опор №№14-34 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Елец тяга правая в пролетах опор №№14-34 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №24 ВЛ 110 кВ Елец тяга правая. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам измерения сопротивления заземления опоры №24 ВЛ 110 кВ Елец тяга правая. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено
2487 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2021-08-23 19:56 | 2021-08-23 21:55 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта (загнивание стойки деревянной опоры, выявлен при плановом осмотре 02.12.2020г.) произошло ослабление крепления крюка на опоре 06-00/18, что при перепадах температур и ветровой нагрузке привело к выпадению крюка и схлесту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор 06-00/18-19. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В 10 кВ №06 действием МТЗ с не успешными АПВ и РПВ. | 4.3.3, В результате длительной эксплуатации произошло загнивание и растрескивание древесины стойки опоры, в том числе в месте крепления крюка изолятора, что привело к выпадению крюка из тела опоры № 06-00/18 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ 10кВ №06 ПС Шульгинская ВЛ 10кВ №06 ПС Шульгинская | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор 06-00/17,19 на ВЛ-10 кВ №06 ПС Шульгинская с целью выявления подобных дефектов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС Шульгинская устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено
2488 | 273 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-23 19:20 | 2021-08-23 20:45 | 3.4.9.3, Отключение МВ в РП 27 из за повреждение на абонентской КЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции
2489 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-23 18:34 | 2021-08-23 19:31 | 3.4.8.5.2, В результате проезда крупногабаритной с/х техники произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 Л2 ТП-184 Ф-102 ПС Бобовичи . | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП-184 Ф-102 ПС Бобовичи явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва проводов в пролете опор №3-4, в результате проезда крупногабаритной с/х техники . | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго" Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2490 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-23 18:25 | 2021-08-23 20:15 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №15 ТП 814 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №15 ТП 826 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №15 ТП 826 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 814 р.15 КЛ 0,4кВ ТП 814 р.15 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП 814 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей расчетной нагрузке. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП 814 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2491 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-23 17:35 | 2021-08-23 19:20 | 3.4.7.3.1, Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ КТПП Погорелка (ферма) ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С". Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТПП Погорелка (ферма) ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения животных в ТП на КТПП-2*250 Погорелка (ферма) TP010-0074698 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в КТПП Погорелка (ферма) ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию КТПП Погорелка (ферма) ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2492 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-08-23 15:45 | 2021-08-23 17:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 017 (Емишево школа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 017 (Емишево школа) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 017 (Емишево школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 017 (Емишево школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено
2493 | 121 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-23 15:40 | 2021-08-23 19:20 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0227 ф.620 РП50 , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0227 ф.620 РП50. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2494 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-23 14:55 | 2021-08-23 16:21 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ №1 ТП-379 ВЛ1006 Россия произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения на вводном кабеле потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Тайчикова А.И.), запитанного от опоры №3-3, по факту аварийного отключения ВЛ №1 ТП-379 ВЛ1006 Россия. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
2495 | 120 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-23 14:50 | 2021-08-23 18:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома пер. Володарского 8 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.12 ТП-52 Ф-1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.12 ТП-52 Ф-1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме пер. Володарского 8. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2496 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-23 14:40 | 2021-08-23 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-123-29В, М. Краснофлот явилось повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 123 АВ 0,4 кВ №8 – д. 29в ул. М. Краснофлотская в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа 4СТп-1 кабеля ААБ 3х70 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года (54 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-123-29В, М. Краснофлот явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 0,4 кВ ТП 123 АВ 0,4 кВ №8 – д. 29в ул. М. Краснофлотская в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа 4СТп-1 кабеля ААБ 3х70 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации с 1967 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте 4СТп-1 кабеля ААБ 3х70 КЛ 0,4 кВ ТП 123 АВ 0,4 кВ №8 – д. 29в ул. М. Краснофлотская в процессе длительной эксплуатации с 1967 года (54 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с длительным сроком эксплуатации. на КЛ 0,4 кВ ТП 123 АВ 0,4 кВ №8 – д. 29в ул. М. Краснофлотская KN004-00017045 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 0,4 кВ ТП 123 АВ 0,4 кВ №8 – д. 29в ул. М. Краснофлотская за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
2497 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-23 14:32 | 2021-08-23 14:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ КТП 3/С-15-63 Ф-1 н.п.Федоровка из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ КТП 3/С-15-63 Ф-1 н.п.Федоровка , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 3/С-15-63 Ф-1 н.п. Федоровка. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 3/С-15-63 Ф-1 н.п.Федоровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2498 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-23 14:30 | 2021-08-23 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Ярославское шоссе) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Ярославское шоссе) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Ярославское шоссе), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2499 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-23 12:05 | 2021-08-23 13:57 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №21 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения трехфазного КЗ в результате механического повреждения изоляции жил на участке КЛ 10 кВ ЗТП 2103 - ЗТП 317 вследствие производства земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | 4.4.1, Повреждение изоляции (порыв) трех жил на участке КЛ 10 кВ ЗТП 2103 - ЗТП 317 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия при производстве земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ ЗТП 2103 - ЗТП 317 ПС 110 кВ Северная Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
2500 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-23 11:49 | 2021-08-23 13:11 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода на вводе в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 Л2 КТП-262 Ф-105 ПС Щербиничи. | 4.4.4, Кратковременный схлест фазного и нулевого на вводе в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 Л2 КТП-262 Ф-105 ПС Щербиничи, в следствии обрыва нулевого провода при сильном порывистом ветре, привел к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 262 ф.105 ПС Щербиничи . Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 262 ф.105 ПС Щербиничи произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2501 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-23 11:48 | 2021-08-23 12:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Курово) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-26 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Курово), из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Курово) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Курово). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь (Курово). Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2502 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-08-23 11:47 | 2021-08-23 13:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 703 ПС 110кВ Никоноровка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 7-8 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 703 ПС 110кВ Никоноровка веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 703 ПС 110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 703 ПС 110кВ Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
2503 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-23 11:36 | 2021-08-23 13:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-№23 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Шестихино. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Шестихино. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
2504 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-23 11:32 | 2021-08-23 13:16 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №2 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №186-№187 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №186-№187 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом VS010-0005755 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №2 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом в пролетах опор №186-№187. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №2 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2505 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-08-23 11:31 | 2021-08-23 12:10 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №14 ПС 35кВ Стрелица произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 6кВ №14 ПС 35кВ Стрелица, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №14 ПС 35кВ Стрелица на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженр РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №14 ПС 35кВ Стрелица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженр РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2506 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-23 11:15 | 2021-08-23 12:09 | 3.4.7.3.5, Причина отключения Т1 на ПС 35/10кВ Лисицкий Бор с погашением 1 сек 10кВ действием МТЗ-35 вызвана отказом привода В 10кВ ВЛ №03 при отключении токов КЗ из-за соскакивания отключающей тяги с вала управления, вследствие излома возвратной пружины в процессе длительной эксплуатации с 2002 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор мастер СПС Тверской ПБ Холоденин Б.В. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации (с 2002 года) в результате усталости металла возвратной пружины привода В 10 кВ №03 на ПС 35/10кВ Лисицкий Бор произошел излом витка пружины, что привело к высвобождению фиксирующей серьги отключающей тяги привода выключателя, что в свою очередь привело к не отключению В 10 кВ №03 (пропуск КЗ) и работе резервной защиты МТЗ 35 кВ на отключение В 35кВ Т1. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор мастер СПС Тверской ПБ Холоденин Б.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на ПС 35/10кВ Лисицкий бор PS035-001721-01 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр приводов выключателей типа ВБЭС-10кВ, установленных в ячейках КРН-II-10 на предмет целостности деталей привода, наличие следов механического износа и возникновения очагов коррозии. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
2507 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-08-23 11:07 | 2021-08-23 13:12 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 1 в КТП № 428. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 428 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 428 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 428 от растительности веток деревьев в пролете опор № 2-3. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2508 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-23 10:50 | 2021-08-23 12:45 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в оборудование ЗТП-274 ф.102 ПС Логоватое привел к работе ПК-10кВ. | 4.12, Работа ПК-10кВ ЗТП-274 ф.102 ПС Логоватое из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытания разрядников на стороне 10 кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования ЗТП-274 ф.102 ПС Логоватое . Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2509 | 136 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-23 10:50 | 2021-08-23 11:15 | 3.4.12.5.1, Отключение КЛ-6кВ ТП-1511--ТП-434 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего межфазного короткого замыкания из-за движения грунта (кабель проходит под автомобильной дорогой) | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ ТП-1511--ТП-434 произошло из-за движения грунта в следствии прохождения в месте повреждения КЛ автомобильной дороги | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1511--ТП-434 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2510 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-23 10:32 | 2021-08-23 12:52 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 кВ Ильинское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, в результате перекрытия проводов в пролёте опор №132-133 деревом, поваленного дорожными службами при расширении дорожного полотна. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор № 132-133 ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 кВ Ильинское при производстве работ дорожными службами расширении дорожного полотна, произошло перекрытие проводов упавшим деревом, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Ильинское действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное По факту ТН от 23.08.2021 года на ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 кВ Ильинское направить заявление в отделение полиции по факту проезда крупногабаритной техники дорожной службы. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2511 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-23 10:24 | 2021-08-23 12:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ Ф-1 КТП-171 Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-171 Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №5-6 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-171 Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №5-6, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2512 | 136 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-23 10:22 | 2021-08-23 12:30 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП41 ф.1011 ПС Нерусса , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП41 ф.1011 ПС Нерусса. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2513 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-23 10:08 | 2021-08-23 13:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 12-13 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 16 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №12-13 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 306 с.Раево, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2514 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-08-23 10:00 | 2021-08-23 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 082 (Куприяново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 082 (Куприяново) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 082 (Куприяново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 082 (Куприяново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
2515 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-08-23 09:50 | 2021-08-23 10:30 | 3.4.9.3, В результате поверхностного перекрытия в РУ-10 кВ потребительской КТП 016, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ 10кВ № 15 ПС Ловчиково, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 016 "Глазуновский маслодельный завод" с требованием содержания электрооборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Ловчиково и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Ловчиково по всей длине Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2516 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-23 09:17 | 2021-08-23 12:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №37-38 деревом, упавшим на провода из-вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево в пролете опор №37-38 из вне пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ 13(2) ПС 35/10кВ Савватьево дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2517 | 116 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-23 09:10 | 2021-08-23 11:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №16 ул. Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-12 ф.106 ПС Гордеевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-12 ф.106 ПС Гордеевсая с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Пушкина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: КлинцовскиЙ РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2518 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-23 09:07 | 2021-08-23 11:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №11-12 Ф №2 от КТП №13/РБ-20-160 д.Прусынок на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №11-12 Ф №2 от КТП №13/РБ-20-160 д.Прусынок на провода фаз "А" и "В", произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Ф №2 от КТП №13/РБ-20-160 д.Прусынок по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф №2 от КТП №13/РБ-20-160 д.Прусынок нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2519 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-23 09:00 | 2021-08-23 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 211 Кузнечиха-2 ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 211 Кузнечиха-2 ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 211 Кузнечиха-2 ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 211 Кузнечиха-2 ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2520 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-08-23 08:43 | 2021-08-23 10:42 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Нестеровский ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89 - №90 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89 - №90 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №8 Нестеровский ПС 35/10кВ Большое Село ВЛ 10кВ №8 Нестеровский ПС 35/10кВ Большое Село | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС Большое Село в пролетах опор №89- №90 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС Большое Село в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2521 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-23 08:35 | 2021-08-23 09:15 | 3.4.7.3.1, Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей в РУ-6кВ ТП 826 в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С". Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С" в РУ-6кВ ТП 826. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 826 силовой трансформатор №1 ТП 826 силовой трансформатор №1 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 826. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за эксплуатацию ТП 826, о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД, с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2522 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-23 08:29 | 2021-08-23 09:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-3-100 Ф-2 н.п.Логовая из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-3-100 Ф-2 н.п.Логовая , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-3-100 Ф-2 н.п.Логовая. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-3-100 Ф-2 н.п.Логовая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2523 | 111 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-23 08:27 | 2021-08-23 11:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП 4 ф.1002 ПС Рогнединская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-4 ф.1002 ПС Рогнединская Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2524 | 166 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-23 08:20 | 2021-08-23 10:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП-227 к ЦРП-4 ф1016 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф1016 в ЦРП4 к ТП227 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП-227 к ЦРП-4 ф1016 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЦРП-4 по Ф1016. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-227 к ЦРП-4 ф1016. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2525 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-08-23 08:10 | 2021-08-23 14:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Нерль (ф6) , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 веткой с дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ ветки дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №17-18, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Нерль (ф6) отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Нерль (ф6). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Нерль (ф6). Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
2526 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-23 08:09 | 2021-08-23 11:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 24-25 веткой сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Докучаево на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2527 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-08-23 07:38 | 2021-08-23 08:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Ловчиково в пролёте опор №71-72, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Ловчиково в пролёте опор №71-72 из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Ф-№16 ПС 35/10 кВ Ловчиково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-№16 ПС 35/10 кВ Ловчиково по всей длине линии. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2528 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-23 07:32 | 2021-08-23 07:33 | 3.4.12.2.3, Во время порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 18-3 – 18-4 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 18-3 – 18-4 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2529 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-23 07:28 | 2021-08-23 09:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 38-39 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 16 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №38-39 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 5Ч с.Альдия, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2530 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-08-23 07:23 | 2021-08-23 08:02 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 6 ПС Бахаревская явилось КЗ возникшее в результате схлеста проводов которое привело к обрыву в пролете опор 287-288 . Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к ТН. | 4.3.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода в пролете опор № 287-288. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2531 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Промышленная явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в следствии перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 4-83 , АПВ-успешно. | 4.12, В результате междуфазного замыкания, вызванного перекрытием токоведущих частей ВЛ птицей на опоре № 4-83, произошло отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Промышленная действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Промышленная на опоре № 4-83 , с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов в месте воздействия токов КЗ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2532 | 118 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-23 05:39 | 2021-08-23 07:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3162 к ТП3223 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф608 в РП51 к ТП3244 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3162 к ТП3223 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф608 в РП51. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3162 к ТП3223. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2533 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-23 05:37 | 2021-08-23 07:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 329-Р 805 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 329-Р 805 ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 329-Р 805 ПС 110 кВ Крейда КЛ 6 кВ ТП 329-Р 805 ПС 110 кВ Крейда | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 329-Р 805 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2534 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-110-34 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф. "А" и ветками деревьев находящихся в непосредственной близости от указанного провода в пролетах опор № 2-4 ОВЛ-110-34 к ПС 110 кВ ГОО. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы ОВЛ-110-34 на ПС 110 кВ ГОО от деревьев, находящихся в охранной зоне и угрожающих перекрытием проводов ВЛ своими ветвями, в пролетах опор № 2-4. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: ООО УК Рудгормаш Состояние: Не выполнено
2535 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-23 03:46 | 2021-08-23 05:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Ларионово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Ларионово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2536 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Бежецк- Поречье произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №55 с повреждением двух изоляторов из семи в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №55, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу с повреждением двух изоляторов на опоре №55 ВЛ 110кВ Бежецк- Поречье, что привело к отключению ВЛ 110кВ Бежецк- Поречье действием 1 ступени ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Бежецк- Поречье произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №54,55,56. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №54,55,56 ВЛ 110кВ Бежецк- Поречье до нормы. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2537 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-22 22:56 | 2021-08-22 23:04 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 19 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 70 – 71 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская . | 4.4.3, При порыве ветра 19 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 70 – 71 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2538 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-08-22 22:40 | 2021-08-22 22:48 | 3.4.7.3.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 4102 8/160 явилось КЗ возникшее при схлесте проводов в пролете опор №8-4-8-5 из-за перекрытия изоляции проводов ветвями ДКР, растущих под проводами ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 4102 8/160 по причине перекрытия изоляции проводов ветвями ДКР в пролете опор №8-4-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в пролете опор №8-4-8-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 4102 8/160 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 4102 8/160 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 4102 8/160 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-4-8-5 на ВЛ0,4 №2 от ТП 4102 8/160 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
2539 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-22 20:40 | 2021-08-22 22:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 13-14 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №13-14 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 66Р с.М.Кулики сов/под, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2540 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-08-22 19:36 | 2021-08-22 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в соединительной муфте на участке КЛ от ПС 110 кВ Химзавод до опоры №1 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты на участке КЛ от ПС 110 кВ Химзавод до опоры №1 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции соединительной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до опоры №1 на ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод VS006-0000099 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ от ПС 110 кВ Химзавод до опоры №1 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра участка трассы от ПС 110 кВ Химзавод до опоры №1 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2541 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-22 19:25 | 2021-08-22 21:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Горохово КЗС) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №7 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №7 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Горохово КЗС) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Горохово КЗС) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Горохово КЗС) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Горохово КЗС) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2542 | 271 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-22 19:20 | 2021-08-22 19:35 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 80 - РП 83. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 80 - РП 83. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2543 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-22 18:40 | 2021-08-22 20:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №22 ТП 839 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №22 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №22 ТП 839 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №22 ТП 839 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №22 ТП 839 дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2544 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-22 18:31 | 2021-08-22 20:17 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 329 Конюково ВЛ 10кВ №6 Конюково ПС 35/10кВ "Ширинье" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 329 Конюково ВЛ 10кВ №6 Конюково ПС 35/10кВ "Ширинье". | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 329 Конюково ВЛ 10 кВ №6 Конюково ПС 35/10 кВ "Ширинье" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 329 Конюково АВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 329 Конюково | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 329 Конюково ВЛ 10кВ №6 Конюково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 329 Конюково ВЛ 10кВ №6 Конюково ПС 35/10кВ "Ширинье" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2545 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-22 17:36 | 2021-08-22 18:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-2/Сер-1-160 в пролете опор №22-23 на провода фазы "А" и нулевого, с последующим их обрывом и касанием , что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-2/Сер-1-160 в пролете опор №22-23 на провода фазы "А" и нулевого,с последующим их обрывом и касанием , произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-2/Сер-1-160 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-2/Сер-1-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2546 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-22 16:55 | 2021-08-22 17:43 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4 кВ на целом месте участка КЛ-0,4 кВ ТП-44 - РЩ-1/44 (Кабель в эксплуатации с 1963 года). Последнее плановое испытание КЛ-0,4 кВ ТП-44 - РЩ-1/44 было проведено 17.09.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-0,4 кВ ТП-44 - РЩ-1/44 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на KN004-00047000 Кабельная линия электропередачи | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-0,4 кВ ТП-44 - РЩ-1/44. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ в ТП-44 - РЩ-1/44 . Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-0,4 кВ ТП-44 - РЩ-1/44 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4 кВ ТП-44 - РЩ-1/44 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2547 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-22 16:52 | 2021-08-22 18:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Данилово мастерские) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Данилово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2548 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-22 16:42 | 2021-08-22 16:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/У-12-250кВА в пролете опор №6-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/У-12-250кВА в пролете опор №6-7 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/У-12-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/У-12-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2549 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-22 16:34 | 2021-08-23 11:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №255 с.Алешня школа, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке на перекидки к дому от опоры №1/8 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №255 с.Алешня школа, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №255 с.Алешня школа при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "С" и нулевого провода на перекидку к ж/дому от опоры №1/8 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №255 с.Алешня при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №255 с.Алешня школа и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №255 с.Алешня школа по всей длине Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2550 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-22 16:14 | 2021-08-22 17:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №1-3-№1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №162 Чупахино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №1-3-№1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №162 Чупахино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №162 Чупахино по всей длине. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №162 Чупахино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2551 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-08-22 16:12 | 2021-08-22 16:14 | 3.4.12.2.3, В результате порывов восточного ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор № 134-135. При падении дерева на провода произошел их схлест, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ Ф 10-07 действием защиты. В дальнейшем под тяжестью собственного веса дерево упало под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 Яковлево при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-07 ПС 110/35/10 Яковлево на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН, Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-07 ПС 110/35/10 Яковлево устранить. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2552 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-08-22 16:03 | 2021-08-22 18:00 | 3.4.10.2, Причиной приведшей к оперативному выводу в ремонт участка ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось короткое замыкание на «землю» из-за воздействия птиц на Р-10 кВ КТП 242 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коммунар. | 4.12, Причиной приведшей к появлению «земли» ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось нарушение электрической изоляции из-за воздействия птиц на Р-10 кВ КТП-242. | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество отключений ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Коммунар за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
2553 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-22 16:00 | 2021-08-22 19:08 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ Ф. 2 от КТП № 065 в пролете опор № 58-59 обнаружено дерево сломленное под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с. и упавшее из за приделов охранной зоны ВЛ. При падении дерево оборвало провода в пролете № 58-59, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 065 отключился АВ 0,4 кВ Ф. 2. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ 0,4 кВ Ф. 2 от КТП № 065 упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 065 ф. 2 в пролете опор №57-60, с целью обнаружения недостатков вызванных динамической нагрузкой при падении дерева на провода. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 065 ф. 2 в пролете опор №57-60 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
2554 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-22 15:55 | 2021-08-22 16:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №80-№81 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №80-№81 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Берендеево пролет опор №80-№81 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №80-№81 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Берендеево. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2555 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-08-22 15:45 | 2021-08-22 16:20 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-309 ВЛ-1002 ПС Волоедово явилось схлестывание проводов на вводе в дом от опоры №А2/3 при столкновении с проводами аиста. | 4.4.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-309 ВЛ-1002 ПС Волоедово явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов на вводе в дом от опоры №А2/3 в результате механического воздействия (столкновения с проводами) аиста на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-309 ВЛ-1002 ПС Волоедово. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-309 ВЛ-1002 ПС Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
2556 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-08-22 15:35 | 2021-08-22 17:01 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Пыщуг обнаружены деревья, лежащие на земле в пролете опор №146-147, выпавшие из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью до 18 м/с. При падении деревьев , произошло перекрытие проводов соседних фаз, и обрыву проводов всех 3 фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №146-147 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшими деревьими. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, а так же, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер диагностики Гапонюк А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Татаринов М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2557 | 272 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-22 15:10 | 2021-08-23 09:55 | 3.4.7.2, повреждение кабельных линий КЛ 6 кВ ТП 540-ф.2-ПС 370;КЛ 6 кВ ТП 456-ТП 486. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 540-ф.2-ПС 370;КЛ 6 кВ ТП 456-ТП 486,восстановить электроснабжение КЛ 6кВ ПС 370 ф.2 на РП 42,ТП 540.Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2558 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-22 15:10 | 2021-08-22 15:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 4 на ТП № 406. В дальнейшем, при порыве ветра, ветка слетала с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 4 ТП-406. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-406, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-406 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
2559 | 270 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-22 14:49 | 2021-08-22 16:39 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 486 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 486. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 - ТП 1170 и КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 - РП 49. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2560 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-22 14:35 | 2021-08-22 16:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 170 Андроники поселок ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 Андроники поселок ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 Андроники поселок ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 Андроники поселок ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
2561 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-08-22 14:35 | 2021-08-22 15:22 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4 кВ фазы "В" на Р-2 в КТП-10/0,4 кВ № 123. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 123 ВЛ №03 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2562 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 76 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 76 ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №75, №76, №77 ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №75, №76, №77. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено
2563 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-08-22 14:17 | 2021-08-22 15:06 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской КТП 515П (на балансе БСС Теле2) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2564 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-22 14:12 | 2021-08-22 19:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №305-306 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №305-306 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2565 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-22 13:35 | 2021-08-22 14:55 | 3.4.9.3, В результате повреждения прибора учета у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Пищ-922-2, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Пищ-922-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Пищ-922-2 по всей длине. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2566 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-22 13:20 | 2021-08-22 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 (Власьково) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 (Власьково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 (Власьково), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
2567 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-08-22 13:20 | 2021-08-22 15:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-018 Чудиново деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №8-№9 в результате падения дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №8-№9 в результате падения дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Дерево обнаружено под проводами ВЛ. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 (Чудиново деревня)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 (Чудиново деревня)устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2568 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-08-22 12:59 | 2021-08-22 14:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 261 (Заболотье-3 нов. пос) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 261 (Заболотье-3 нов. пос) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 261 (Заболотье-3 нов. пос) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2569 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-22 12:50 | 2021-08-22 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 302 (ул.Пионерская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 302 (ул.Пионерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работеВЛ 0,4кВ №3 ТП 302 (ул.Пионерская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
2570 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-08-22 12:41 | 2021-08-22 14:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Липовец посёлок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Липовец посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Липовец посёлок), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
2571 | 137 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-22 12:40 | 2021-08-22 13:58 | 3.4.13.3, Аварийное отключение КЛ РП-30 ф.21 произошло в следствии повреждения изоляции муфты вызванного замыканием одной фазы A на землю (дефект муфты от завода - изготовителя) | 4.12, Повреждение изоляции муфты КЛ РП-30 ф.21 в следствии межфазного замыкания из-за наличия дефекта муфты от завода - изготовителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену поврежденной кабельной муфты КЛ РП-30 ф. с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2572 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-22 11:58 | 2021-08-22 13:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-104 явился обрыв провода в пролете опор №№ 14-15 в результате падения ветки дерева на провода вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-104 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №14-№15 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-104. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
2573 | 112 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-22 11:55 | 2021-08-22 13:57 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Садовая д.12 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.4 ТП-29 ф.1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.4 ТП-29 ф.1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Садовая 12. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2574 | 117 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-22 11:32 | 2021-08-22 14:45 | 3.4.7.3, В результате ослабления контактного соединения в РПС по адресу г. Брянск ул. Ульянова д.131 на ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП-3055 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Брянск ул. Ульянова д.131 на ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП-3055 произошло в результате ослабления контактного соединения в на РПС на КЛ 0,4 кВ ф.10 ТП-3055 ф. Бежица 2 ЦРП ОА УК БМЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения РПС Ф10 в ТП3055 заменить подшинок. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2575 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-08-22 11:03 | 2021-08-22 11:50 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 950 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 4-5, при схлёсте проводов в результате несвоевременной вырубки ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, от воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 950, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 950 пролёт опор № 4-5 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4 Сырское КТП 950 Ф1 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
2576 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-22 10:55 | 2021-08-22 11:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/ВО-5-100кВА в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/ВО-5-100кВА в пролете опор №5-6 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/ВО-5-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/ВО-5-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2577 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-08-22 10:47 | 2021-08-22 12:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 483 (Гзино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 483 (Гзино) ВЛ-10кВ №4 "Павлово" ПС 35/10кВ "Никольское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2578 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-22 10:42 | 2021-08-22 10:46 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 6 кВ в пролете опор № 45 - № 46, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-6 кВ ф. 6-02 на ЦРП-6кВ от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-6 кВ ф. 6-02 на ЦРП-6кВ г. Нерехта, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 6 кВ в пролете опор № 45 - № 46. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 6-02 ЦРП-6кВ г. Нерехта, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф. 6-02 ЦРП-6кВ г. Нерехта устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2579 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-22 10:10 | 2021-08-22 10:26 | 3.4.7.3.5, Одновременное отключение В 10кВ Т2 и В 10кВ ВЛ №03 явилась неселективная работа МТЗ В 10кВ Т2 и МТЗ В 10кВ ВЛ 10кВ №03 вследствие вынужденного отступления от требований селективности уставок по времени МТЗ В 10кВ Т2 и МТЗ В 10кВ ВЛ 10кВ №03 (МТЗ В 10кВ Т2 неселективно по времени с МТЗ отходящих В ВЛ 10кВ). | 4.12, Причиной одновременного отключения В 10кВ Т2 и В 10кВ ВЛ №03 явилась неселективная работа МТЗ В 10кВ Т2 и МТЗ В 10кВ ВЛ 10кВ №03 вследствие вынужденного отступления от требований селективности уставок по времени МТЗ В 10кВ Т2 и МТЗ В 10кВ ВЛ 10кВ №03. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению вынужденного отступления от требований селективности уставок по времени МТЗ В 10кВ Т2 и МТЗ В ВЛ 10кВ на ПС 35/10кВ Ильино. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСРЗАИиМ КПБ Пожарский Д.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2580 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-22 10:07 | 2021-08-22 10:24 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 162Б - № 163, что привело к междуфазному КЗ и отключению реклоузера №26 от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения реклоузера №26, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 162Б- № 163. АПВ - неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-09 ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф. 10-09 ПС Нерехта-2 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2581 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-22 10:05 | 2021-08-22 12:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ КТП 9/П-15-160 Ф-2 н.п. Каменка из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ КТП 9/П-15-160 Ф-2 н.п.Каменка , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 9/П-15-160 Ф-2 н.п. Каменка Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 9/П-15-160 Ф-2 н.п. Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2582 | 165 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-22 09:20 | 2021-08-22 12:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Набережная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2583 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-22 08:56 | 2021-08-22 10:57 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ- 6 кВ ф. 670 ПС Кострома-3 на траверсе опоры № 87 обнаружена мертвая птица со следами дугового воздействия, которая при посадке на траверсу крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие проводов соседних фаз крыльями птицы на опоре № 87 ВЛ-6 кВ ф. 670 ПС Кострома-3. В результате междуфазное К.З. и отключение МВ-6 кВ. АПВ-неуспешно. РПВ-не выполнялось. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры № 87 ВЛ-6 кВ ф. 670 ПС Кострома-3 с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опоры № 87 ВЛ-6 кВ ф. 670 ПС Кострома-3 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
2584 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-22 08:29 | 2021-08-22 10:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Телицино-1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Телицино-1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Телицино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Телицино-1, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Не выполнено
2585 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-22 08:17 | 2021-08-22 15:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ КТП 7/С-1-100 Ф-1 н.п. Глебово из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ КТП 7/С-1-100 Ф-1 н.п.Глебово , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 7/С-1-100 Ф-1 н.п.Глебово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 7/С-1-100 Ф-1 н.п. Глебово. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
2586 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №161-162 ВЛ-10кВ ф.1040 ПС Погарская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1040 ПС Погарская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №161-162 ВЛ-10кВ ф.1040 ПС Погарская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1040 ПС Погарская. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1040 ПС Погарская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2587 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-22 08:10 | 2021-08-22 08:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки на проводах ВЛ из вне охранной зоны, произошло тяжение и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ "Михайловка", что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ из вне охранной зоны, произошло тяжение и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ "Михайловка", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ "Михайловка" по всей длине. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ "Михайловка" и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2588 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-22 08:05 | 2021-08-22 08:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ КТП 2/П-5-63 Ф-2 н.п.Дехтярень из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ КТП 2/П-5-63 Ф-2 н.п. Дехтярень, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 2/П-5-63 Ф-2 н.п.Дехтярень. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 2/П-5-63 Ф-2 н.п.Дехтярень разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2589 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-08-22 07:35 | 2021-08-22 08:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 160 Андреевское мастерские в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №13-№14 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №13-№14 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 160 Андреевское мастерские ВЛ 0,4кВ №1 КТП 160 Андреевское мастерские | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Андреевское маст. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Андреевское маст. в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2590 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-22 07:25 | 2021-08-22 09:28 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №232-№233 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №232-№233 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДРК) на ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское пролет опор №232-№233 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское из охранной зоны в пролетах опор №232-№233. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2591 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-08-22 07:20 | 2021-08-22 09:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Белогорье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 отпайки на ТП-1-27 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Белогорье в пролёте опор №№8-9 отпайки на ТП-1-27 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-1 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2592 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2021-08-22 06:30 | 2021-08-22 11:46 | 3.4.8.5.2, Межфазное замыкание, вызванное неумышленным наездом стороннего легкового автотранспорта на опору №4. | 4.4.1, Излом стойки опоры №4 с обрывом проводов в пролете опор 4-5, вызванный неумышленным наездом на опору стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 119 с проверкой состояния опор №3,5 подвергшихся динамическому воздействию при наезде легкового автомобиля. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внепланового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2593 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-22 06:05 | 2021-08-22 07:50 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №76-№77 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 76-№77 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Двесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №5 Рузбугино пролёт опор №76-№77 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10кВ "Дыбино" в пролете опор №76-№77. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
2594 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-22 05:47 | 2021-08-22 07:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 839 р.11 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 11 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 839 р.11 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 839 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №11 ТП 839 дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2595 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-08-22 04:25 | 2021-08-22 04:56 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Судиславль произошло в результате повреждения на опоре № 1-1 оборудования (выносного разъединителя (ЛРНД)) на ведомственной отпайке от ВР-10кВ до ТП № 229 ТОО Горизонт. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки ТОО Горизонт необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2596 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-22 04:20 | 2021-08-22 05:13 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ РП-5 маг.529 - ТП-23. (Кабель в эксплуатации с 1966 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ РП-5 маг.529 - ТП-23 было проведено 27.10.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ РП-5 маг.529 - ТП-23 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-5 магис. 529 KS006-9440323 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-5 маг.529 - ТП-23. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6кВ РП-5 маг.529 - ТП-23. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-5 маг.529 - ТП-23 и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ РП-5 маг.529 - ТП-23 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2597 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-08-22 04:12 | 2021-08-22 05:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Переулок" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на участке КВЛ-10 кВ за ЛР 320, находящемся в эксплуатационной ответственности АО "ЛГЭК". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес АО "ЛГЭК" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
2598 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-08-22 04:02 | 2021-08-22 04:08 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-11 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия опорных изоляторов соседних фаз в РУ-10 кВ ТП-264 во время грозы. Изоляторы в эксплуатации с 2010 года. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие опорных изоляторов соседних фаз в РУ-10кВ ТП-264 в результате грозового перенапряжения и как следствие отключение ВЛ-10кВ Ф 10-11 ПС Судиславль. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль на предмет выявления повреждений после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2599 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ (ВЛ) птиц и загрязнения изоляции гирлянды отходами их жизнедеятельности, произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы «С» на опоре №18 ВЛ 110 кВ Змиевка-Новополево, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, и к срабатыванию защиты на отключение от ДФЗ-201 В 110 кВ ВЛ Змиевка - Новополево на ПС 110 кВ Новополево и В 110 кВ Узловая -Змиевка на ПС 220 кВ Узловая | 4.17.4, В результате загрязнения изоляции гирлянды отходами жизнедеятельности птиц , произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы «С» на опоре №18 ВЛ 110 кВ Змиевка-Новополево, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, и к срабатыванию защиты на отключение от ДФЗ-201 В 110 кВ ВЛ Змиевка - Новополево на ПС 110 кВ Новополево и В 110 кВ Узловая -Змиевка на ПС 220 кВ Узловая | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Змиевка - Новополево по всей длине Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Змиевка - Новополево и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №18 ВЛ 110 кВ Змиевка - Новополево Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2600 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-22 03:03 | 2021-08-22 03:10 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия изоляции двух фаз на опоре №28 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции двух фаз на опоре №28 ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10кВ Мин.Дворы под воздействием грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошло перекрытие изоляции двух фаз на опоре №28, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр штыревой изоляции на опоре №28 ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При необходимости произвести замену дефектной изоляции на опоре №28 ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2601 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-08-22 02:32 | 2021-08-22 04:23 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-604 ПС Голынки, явилось междуфазное КЗ вследствие падения дерева на провода в результате несанкционированной вырубки деревьев, находящихся за пределами охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №43 - №44 не установленными лицами. | 4.4.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ-604 ПС Голынки явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №43 - №44, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия кроны дерева на провода при падении дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-604 ПС Голынки. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Савонченков М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-604 ПС Голынки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2602 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-22 01:45 | 2021-08-22 02:33 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ РП-23 - ТП-568 1 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1980 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ РП-23 - ТП-568 1 сек.ш. было проведено 17.09.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ РП-23 - ТП-568 1 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2309 KS010-9440069 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ РП-23- ТП-568 1 сек.ш. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-10 кВ РП-23- ТП-568 1 сек.ш. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ РП-23- ТП-568 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-10 кВ РП-23- ТП-568 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
2603 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-22 00:47 | 2021-08-22 09:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 133-134 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.133-134 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 35/10кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 35/10кВ Рахманово по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
2604 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-22 00:47 | 2021-08-22 01:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 23-24 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№23-24 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Рахманово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 35/10 кВ Рахманово по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
2605 | 114 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-22 00:10 | 2021-08-22 03:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП4021 к ТП4020 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф603 РП44 к ТП4021 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ КЛ 6кВ ТП4021 к ТП4020 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП44 Ф603 к ТП4021. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП4021 к ТП4020 Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
2606 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-08-21 23:45 | 2021-08-22 00:53 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 31Л с. Доброе. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 31Л с. Доброе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 31Л с. Доброе. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 31Л с. Доброе устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
2607 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-21 23:20 | 2021-08-21 23:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-2/ВО-2-250кВА в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-2/ВО-2-250кВА в пролете опор №10-11 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-2/ВО-2-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-2/ВО-2-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2608 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-21 23:12 | 2021-08-21 23:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №096 Шеламовка, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №096 Шеламовка, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №096 Шеламовка по всей длине. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №096 Шеламовка и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2609 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-21 22:43 | 2021-08-22 02:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 62-63 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.62-63 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Рахманово по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
2610 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-21 22:15 | 2021-08-21 23:55 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 165 руб. 2 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ № 2 ТП 165 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ № 2 ТП 165 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 165 руб.2 КЛ 0,4кВ ТП 165 руб.2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 165 руб. 2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 165 руб. 2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2611 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-21 22:10 | 2021-08-21 22:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП №030 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Промышленная явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов без изоляции от опоры до жилого дома №30 пер.Ручейный .(повреждение устранено потребителем) (Порывы ветра 18м/с). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры к жилому дому на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2612 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-08-21 21:50 | 2021-08-21 21:56 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 143-144 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Ярище, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.143-144 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Ярище, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Ярище и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Ярище по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2613 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-08-21 21:10 | 2021-08-21 21:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя проходных изоляторов фазы "А", "В", с последующим отгоранием шлейфа выхода ф 02 ПС 35/10кВ Селихово ТП 10/0,4кВ №47 Заречье запитанной от ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1995 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Рябков Н.П. | 4.12, Пробой проходных изоляторов ТП 10/0,4кВ №47 Заречье запитанной от ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово произошел из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1995 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Рябков Н.П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования ТП 10/0,4кВ №47 Заречье запитанной от ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово. на КТП-10кВ ТП №47 Заречье ф.02 ПС Селихово TP010-0048468 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП №47 Заречье ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ТП №47 Заречье ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2614 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-08-21 20:49 | 2021-08-21 21:59 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провеса провода фазы "С" в пролете опор №1-00/3 - 4, при ветровой нагрузке произошел кратковременный схлёст проводов фазы "С" и нулевого провода, возникшее при этом однофазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4кВ №1 в КТП 4179. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1969г.) произошло изменение свойств материала провода фазы "С" и его вытяжка, что привело к его провесу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4179 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4179 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП4179, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В пролете опор №1-00/3-№1-00/4 и по результатам осмотра произвести регулировку провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП4179, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления стрел провиса провода и дефектов крепления провода. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
2615 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-08-21 20:44 | 2021-08-21 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №6-7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Алейниково произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2616 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-21 20:44 | 2021-08-21 20:47 | 3.4.12.2.3, Произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 115 – 116 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 115 – 116 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 18 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2617 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-08-21 20:42 | 2021-08-21 21:40 | 3.4.12.2.3, При падении ветки, с дерева растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №44- 45, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №046. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 44-45. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП-10/0,4 кВ №046 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 046 ВЛ №08 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2618 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-08-21 20:30 | 2021-08-21 20:59 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ РП-7 яч. 5 ТП-159 яч. 3 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ РП-7 яч. 5 ТП-159 яч. 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ РП-7 яч. 5 ТП-159 яч. 3 КЛ-6 кВ РП-7 яч. 5 ТП-159 яч. 3 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-7 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-7 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
2619 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-21 20:19 | 2021-08-22 13:14 | 3.4.7.3.1, В результате К.З.произошло отключение АВ-0,4кВ№1ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 417 ВЛ №5 ПС Черняновская причиной которой оказались ветки дерева в проводах в пролете опор № (14-18).(из-за несвоевременной вырубки ДКР. Скорость ветра достигало 18м/с) | 4.4.3, После небольших порывов ветра до 18 м/с., произошло соприкосновение ветки дерева в проводах ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 417 ВЛ №5 ПС Черняновская | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 417 ВЛ №5 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2620 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-21 20:12 | 2021-08-21 21:15 | 3.4.12.2.3, Врезультате падения ветки дерева при ветровой нагрузке на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-9 из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-9, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-9 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-9 нарушений и включить их в программу Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2621 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-21 20:10 | 2021-08-21 21:55 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) и попадания разряда молнии в КТП-10кВ №9/Лип-7-100 , произошло срабатывание РВО-10кВ фазы "В". | 4.4.4, В результате воздействия атмосферных явлений, при прохождении грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в КТП-10кВ №9/Лип-7-100 , что привело к срабатыванию РВО-10кВ фазы "В". | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ по Ф-7 ПС 35/10кВ Липовец Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний,по результатам проведенных осмотров ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 35/10кВ Липовец и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2622 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-21 20:05 | 2021-08-21 21:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 366 (Черновка) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 366 (Черновка). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 366 (Черновка) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 366 (Черновка) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Цедику В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2623 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-21 20:00 | 2021-08-21 21:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-12/В.Д-4-100 в пролете опор №7-8 на провод фазы "А" , с последующим его обрывом и касанием провода фазы "В" , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-12/В.Д-4-100 в пролете опор №7-8 на провод фазы "А" ,с последующим обрывом и касанием провода фазы "В" , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-12/В.Д-4-100 по всей длине. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-12/В.Д-4-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2624 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-08-21 19:53 | 2021-08-21 20:34 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №14-24 - №14-25 отпайки №11 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Ольшанская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ секционирующей ячейки РП1 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Ольшанская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу отпайку №11 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Ольшанская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отпайки №11 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра отпайки №11 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Ольшанская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
2625 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-21 19:50 | 2021-08-21 22:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 1-35-1-36 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Судбищи, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№1-35-1-36 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Судбищи" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2626 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-08-21 19:45 | 2021-08-21 20:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор № 8-9 в результате перекрытия проводов упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое На ВЛ-0,4кВ,ф№2 от КТП 100 Т-253 с.Урицкое произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2627 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-08-21 19:39 | 2021-08-21 21:02 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролёте опор № 8-9 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Быт, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 8-9 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Быт в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Быт. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Быт, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
2628 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-08-21 19:28 | 2021-08-21 21:35 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор № (3-2)-(4-1) ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 421. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении сухого дерева на провода в пролете опор № (3-2)-(4-1) ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 421. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 421 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 421 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 421. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 421 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2629 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:17 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 523П находящейся на балансе УМГ "Донское". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2630 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-21 19:10 | 2021-08-21 19:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТПН-6/Л-7-63, находящемся на балансе потребителя "Орёлнефтепродукт", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-7 ПС 35/10кВ Липовец действием защит (МТЗ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю «Орёлнефтепродукт» с требованием содержания КТПН-6/Л-7-63, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-7 ПС Липовец и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2631 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-08-21 18:25 | 2021-08-21 19:25 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор № 7-8 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т069 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2632 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-08-21 18:25 | 2021-08-21 19:05 | 3.4.7.3.1, Схлестывание проводов из-за порывистого ветра | 4.1.3, схлест проводов в пролете опор №3-4 в результате порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1090 с.Замарайка пролет опор №3-4 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1090 с.Замарайка произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2633 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-21 18:21 | 2021-08-21 21:00 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-12-1-13 ВЛ-10кВ ф-1 ПС Крутое, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-12-1-13 ВЛ-10кВ ф-1 ПС Крутое из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС Крутое по всей длине. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-1 ПС Крутое нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2634 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-08-21 18:10 | 2021-08-21 23:37 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате схлёста проводов фаз «В» и «С» из-за обрыва провода фазы «С» в пролете опор №57-58, в следствие падения дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «С» на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 с последующим их схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №57-58 произошло в результате падения дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ на ВЛ-6-7 ПС Хохол-1 VS006-0001504 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающие падение на ВЛ. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 от ДКР и деревьев в пролётах опор №57-58. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2635 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-08-21 17:40 | 2021-08-21 19:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 128.13 ЦРП Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 32-33 | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 128.13 ЦРП Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 32-33 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 128.13 ЦРП Полевая Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Яковлев И.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 128.13 ЦРП Полевая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить снос деревьев пр.оп 32-33 стоящих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 128.13 ЦРП Полевая Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Яковлев И.В Состояние: Не выполнено
2636 | 113 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-21 16:46 | 2021-08-21 18:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3211 к ТП3306 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604 в РП23 к ТП3241 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3211 к ТП3306 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП23 по Ф604 к ТП3241. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3211 к ТП3306. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
2637 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-21 16:46 | 2021-08-21 22:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" КВЛ-10 кВ № 10 ПС 220/110/10 кВ Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №135-136, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" КВЛ-10 кВ № 10 ПС 220/110/10 кВ Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №135-136, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2638 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-21 16:20 | 2021-08-21 18:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ТП320 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №11 ТП320 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №11 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №11 ТП 320 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №11 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 320 руб.11 ВЛ 0,4кВ ТП 320 руб.11 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №11 ТП320 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №11 ТП320 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2639 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-08-21 16:17 | 2021-08-21 17:27 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, обрыв проводов ФФ. "А","В" в пролете опор № 88-89 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ № 5 Дубравский комплекс ПС Бабарыкино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2640 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-08-21 16:16 | 2021-08-21 17:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Большая Новинка) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №3-№4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №3-№4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Большая Новинка) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Большая Новинка) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Большая Новинка) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Большая Новинка) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2641 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-08-21 16:15 | 2021-08-21 16:41 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП №152 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП №152 ПС 110 кВ Чернянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 152 ПС Чернянка VN004-00011178 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП №152 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП №152 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2642 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-08-21 16:10 | 2021-08-21 17:11 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 987П, находящейся на балансе ООО ЖКХ "Добровское". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2643 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-08-21 16:03 | 2021-08-21 16:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0.4кВ Л-5 ТП 303 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего в результате неумышленного повреждения провода в пролете опор №12 - №13 посторонними лицами. | 4.4.1, Повреждение провода марки А-25 в пролете опор №12 - №13 на ВЛ 0.4кВ Л-5 ТП 303 произошло в результате механического воздействия сторонними лицами с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 303 VN004-96711269 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-5 ТП 303. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замер провиса провода в пролете опор №12 - №13 на ВЛ 0.4кВ Л-5 ТП 303. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2644 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-21 15:55 | 2021-08-21 18:40 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Суравская произошло от срабатывания МТЗ ,причиной которой стало К.З.,возникшее из-за падении дерева на ВЛ в пролете опор № (57 – 58).(Скорость ветра достигала 18м/с). | 4.4.3, При падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Суравская произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение с неуспешным АПВ и РПВ. | Мероприятие: Организационное По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2645 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-21 15:53 | 2021-08-21 15:58 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №123 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №123 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2646 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-21 15:51 | 2021-08-21 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-8-1 Петрищево послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №5-№6. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ Л-1 КТП-8-1 Петрищево произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №5-№6 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-8-1 Петрищево. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2647 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-21 15:44 | 2021-08-21 15:50 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №32 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №32 ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2648 | 109 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-21 15:40 | 2021-08-21 17:45 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание АВ ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП0297 ф.621 РП21, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене АВ в ТП0297 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП0297 ф.621 РП21 Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2649 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-08-21 15:36 | 2021-08-21 16:14 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/13 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/13 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2650 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №46 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №46 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2651 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-08-21 15:20 | 2021-08-21 15:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов В пролете опор №169-170 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №2 Замарайка ПС Волово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2652 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-08-21 15:09 | 2021-08-21 18:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП-12-21 ПС АНП произошло по причине двухфазного короткого замыкания , вызванного перекрытием изоляции выводов 0,4кВ фаз "А" и "В" от силового трансформатора до главного рубильника из-за повреждения (оплавления) изоляции выводов электрической дугой возникшей в результате повреждения т/т фазы "А" в РУ 0,4кВ, произошедшего по причине изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации, что привело к срабатыванию предохранителей 10кВ фаз "А", "В". | 4.12, Перекрытие изоляции выводов 0,4кВ фаз "А" и "В" от силового трансформатора до главного рубильника на ТП-12-21 ПС АНП произошло из-за повреждения (оплавления) изоляции выводов электрической дугой, возникшей в результате повреждения т/т фазы "А" в РУ 0,4кВ, произошедшего по причине изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменени структуры материала изоляции т/т фазы "А" в РУ 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации. на ТП-12-21 ПС АНП TP010-9362189 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП с установленными в РУ 0,4кВ т/т с длительным сроком эксплуатации с целью выявления дефектов изоляции т/т. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП с установленными в РУ 0,4кВ т/т с длительным сроком эксплуатации наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить диагностирование ТП-12-21 ПС АНП. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования ТП-12-21 ПС АНП в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
2653 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-08-21 14:57 | 2021-08-21 19:56 | 3.4.8.5.2, Отключение на ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 произошло из-за возникновения КЗ при изломе стойки ж/б опоры №5, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №5-6, вследствие наезда автотранспорта на опору №5. | 4.4.1, Излом стойки ж/б опоры №5, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №5-6 ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие механического воздействия при наезде автотранспорта на опору №5. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2654 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2655 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВЛ 35кВ Губкин-Западная №2 произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции подвесных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 31, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в подвесных гирляндах изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №31 ВЛ 35кВ Губкин-Западная №2 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №2. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ Службы ЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 28-34 ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №2. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ Службы ЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Губкин-Западная №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ Службы ЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2656 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-21 14:28 | 2021-08-21 21:07 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994, ВЛ-0,4кВ ТП 121, ВЛ-0,4кВ ТП 335 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролетах опор №12-№13, №15-№16, №20-№21 соответственно из-за падения веток с деревьев, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994, ВЛ-0,4кВ ТП 121, ВЛ-0,4кВ ТП 335 под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994, ВЛ-0,4кВ ТП 121, ВЛ-0,4кВ ТП 335 выпавших из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994, ВЛ-0,4кВ ТП 121, ВЛ-0,4кВ ТП 335 отключились, с последующим падением веток на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994, ВЛ-0,4кВ ТП 121, ВЛ-0,4кВ ТП 335 Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994, ВЛ-0,4кВ ТП 121, ВЛ-0,4кВ ТП 335 Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2657 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-08-21 14:16 | 2021-08-21 14:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №40-№41, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №40-№41 ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2658 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-21 13:54 | 2021-08-21 14:25 | 3.4.8.5.2, Отключение МВ-6 Л-609С/РП-10 в РУ-6кВ РП-3 произошло по причине повреждения кабеля на участке КЛ-6кВ ВЛ-609 ПС Сафоново между ТП-32 и ТП 007 в результате несанкционированных земляных работ сторонней организацией с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. | 4.4.1, Повреждение кабеля марки АСБ 3х70 на участке КЛ 6кВ ВЛ-609 ПС Сафоново между ТП-37 и ТП 007 произошло по причине механического воздействия на него техники сторонней организации при производстве несанкционированных земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АСБ 3х70 на ВЛ-609 ПС Сафоново VS006-0001820 | Мероприятие: Организационное Направить письмо организации владельцу техники, повредившей силовой кабель марки АСБх70. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2659 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-21 13:03 | 2021-08-21 13:56 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
2660 | 269 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-21 12:20 | 2021-08-21 13:20 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 6 кВ РП 29 - ТП 658 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно- восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 658. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2661 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-08-21 11:50 | 2021-08-21 13:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 Зверево произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" на перекидке от опоры №7 к жилому дому в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "0" на перекидке от опоры №7 к жилому дому в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 Зверево ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 Зверево | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса на перекидке проводов от опоры №7 к жилому дому ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2662 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-21 11:44 | 2021-08-21 13:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-100 Ф-102 ПС Бобовичи в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-100 Ф-102 ПС Бобовичи в пролете опор №6-7 привело к обрыву проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-100 Ф-102 ПС Бобовичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2663 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-08-21 10:43 | 2021-08-21 10:53 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Козлово вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Полигон. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо командиру ВЧ 83115-А, являющемуся владельцем абонентской ТП-10/0,4кВ Полигон с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего ему оборудования. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2664 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-21 10:10 | 2021-08-21 11:37 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания ПН-2 ф-С ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-14-4 Свалы послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №25-№26. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 ф-С ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-14-4 Свалы произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №25-№26 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-14-4 Свалы. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2665 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-21 09:49 | 2021-08-21 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС Бологово (Мякишево) и ВЛ-10 кВ №06 ПС Бологово (Мякишево) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов: в пролете опор №200-201 ВЛ-10 кВ №04 ПС Бологово (Мякишево) деревом и в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ №06 ПС Бологово (Мякишево) деревом, упавших на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода ВЛ-10 кВ №04 ПС Бологово (Мякишево) в пролете опор №200-201 и ВЛ-10 кВ №06 ПС Бологово (Мякишево) в пролете опор №105-106, из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС Бологово (Мякишево) и ВЛ-10 кВ №06 ПС Бологово (Мякишево) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС Бологово (Мякишево) и ВЛ-10 кВ №06 ПС Бологово (Мякишево) с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС Бологово (Мякишево) и ВЛ-10 кВ №06 ПС Бологово (Мякишево). Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2666 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-21 09:33 | 2021-08-21 09:49 | 3.4.7.3.5, Отключение Т2 на ПС 35/10 кВ кВ Бологово действием ДЗТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на ТР 10 кВ Т2 в результате повреждения опорного изолятора фазы "В" (тип. ИО-10-3,75) с перекрытием соседней фазы "С" Повреждение опорного изолятора 10 кВ фазы "В" (тип. ИО-10-3,75) ТР 10 кВ Т2 произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения в процессе длительной эксплуатации (с 1981г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. | 4.12, Повреждение опорного изолятора фазы «В» (тип. ИО-10-3,75) с перекрытием изоляции соседней фазы "С" на ТР 10 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ Бологово произошло в результате снижения диэлектрических свойств (нарушения электрической изоляции) опорного изолятора фазы «В» в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1981 г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции опорного изолятора фазы "В" на ТР 10 кВ Т2 на Т2 ПС 35/10кВ Бологово Т2 ПС 35/10кВ Бологово | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания оборудования в зоне действия ДЗТ Т2 ПС 35/10кВ кВ Бологово Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему персоналу Нелидовского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено
2667 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-21 09:19 | 2021-08-21 11:06 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1005 ПС Логово явился обрыв одного провода в пролете опор №Б13 - №Б14 в результате падения ветки дерева на провода вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1005 ПС Логово явилось однофазное короткое замыкание на "землю" в пролёте опор №Б13 - №Б14 вследствие обрыва провода в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №Б13 - №Б14 ВЛ-1005 ПС Логово. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Логово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Логово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2668 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-21 08:40 | 2021-08-21 10:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ , устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ , устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ Скородное по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
2669 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-08-21 08:37 | 2021-08-21 12:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №209 - №210 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №209 - №210 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль дефекты. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2670 | 129 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-21 08:15 | 2021-08-21 10:31 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №67 ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4527 ф.626 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4527 ф.626 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме №67 ул. Октябрьская. . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №67 ул. Октябрьская, г. Карачев. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
2671 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-08-21 08:15 | 2021-08-21 10:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №2-1-2-2, из-за обрыва проводов , упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны под действием ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов ВЛ0,4кВ №2 ТП 224 в пролетах опор №2-1-2-2 в результате падения дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ0,4кВ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №2 ТП 227 на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП 227 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2672 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-21 07:24 | 2021-08-21 10:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №104-105 ветвью дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №53-54 ветвью дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода в пролете опор №104-105 ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино, ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино, ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2673 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-08-21 07:24 | 2021-08-21 09:26 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры №16-17 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-73 Ф-Красное от РП Пильшино при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода от опоры №16-17 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-73 Ф-Красное от РП Пильшино, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-73 Ф-Красное от РП Пильшино. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры №16 - 17 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-73 Ф-Красное от РП Пилльшино Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: л.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2674 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре №151 ВЛ 110 кВ Верхняя Матренка и фазы "В" на опоре №60 Добринка-1 послужили атмосферные перенапряжения. | 4.12, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Верхняя Матренка послужили неустойчивые однофазные короткие замыкания при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "А" на опоре №151 ВЛ 110 кВ Верхняя Матренка и гирлянды изоляторов ПСД-70 фазы "В" на опоре №60 ВЛ 110 кВ Добринка-1 в 05:04 и в 05:30 соответственно. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №151 ВЛ 110 кВ Верхняя Матренка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №60 ВЛ 110 кВ Добринка-1. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №151 ВЛ 110 кВ Верхняя Матренка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №60 ВЛ 110 кВ Добринка-1. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты по результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №151 ВЛ 110 кВ Верхняя Матренка, в том числе заменить дефектную гирлянду изоляторов фазы "А". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты по результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №60 ВЛ 110 кВ Добринка-1, в том числе заменить дефектную гирлянду изоляторов фазы "В". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Не выполнено
2675 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-21 05:03 | 2021-08-21 05:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-309 РП 03 явилось повреждение КЛ 6 кВ РП 03 – ТП 236 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля АСБ 3х120 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (52 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-309 РП 03 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6 кВ РП 03 – ТП 236 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля АСБ 3х120 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации с 1969 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля АСБ 3х120 КЛ 6 кВ РП 03 – ТП 236 в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (52 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с длительным сроком эксплуатации. на Л-309 РП 03 VS006-0000309 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 03 – ТП 236 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2676 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-21 04:10 | 2021-08-21 05:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 487 (Паршино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 487 (Паршино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
2677 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-08-21 01:23 | 2021-08-21 01:39 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 106 ПС 110 кВ Малиновка произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 106 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2678 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-08-20 22:54 | 2021-08-21 00:22 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-№ 130 с. Завальное в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-№ 130 с. Завальное в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-№ 130 с. Завальное ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-№ 130 с. Завальное | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-№ 130 с. Завальное. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-№ 130 с. Завальное устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
2679 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-20 22:15 | 2021-08-20 22:34 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 527 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 527 ПС 110 кВ Стрелецкая из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 527 ПС Стрелецкое VN004-00024119 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 527 ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 527 ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2680 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-08-20 22:12 | 2021-08-20 22:26 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 602 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 602 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2681 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-20 21:30 | 2021-08-21 01:50 | 3.4.12.2.1, Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314А каб.А КЛ 10 кВ Город 8 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате срыв изолятора фазы "В" на опоре №34, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №33-34 ЛЭП 10 кВ Город 15 ПС 110 кВ Дубовое, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №34 ЛЭП 10 кВ Город 15 ПС 110 кВ Дубовое произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ Город 15 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2682 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-08-20 21:06 | 2021-08-21 00:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-19 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-19 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-19 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-19 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2683 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-08-20 20:46 | 2021-08-20 21:10 | 3.4.12.2.3, Из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ №447 ПС 35кВ Туровка на ВЛ, принесенной порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №87-88ВЛ-10кВ №447 ПС "Туровка" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ веткой от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №87-88 ВЛ-10кВ №447 ПС Туровка, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №447 ПС 35кВ Туровка Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №447 ПС 35кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
2684 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-08-20 20:41 | 2021-08-20 21:43 | 3.4.12.2, Под воздействием ветра падение ветки на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-48 Ф-1026 ПС Н.Брянская в пролете опор №17-№18 и разрегулировка стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-48 Ф-1026 ПС Н.Брянская в пролете опор №17-№18, что привело к схлестыванию проводов и срабатыванию ПН-2 0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-48 Ф-1026 ПС Н.Брянская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости). Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-48 Ф-1026 ПС Н.Брянская в пролете опор №17-№18. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2685 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-20 20:31 | 2021-08-20 22:47 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-5 ПС 110 кВ Таловая-тяговая произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-5 ПС 110 кВ Таловая-тяговая в пролете опор №13-14 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-5 ПС 110 кВ Таловая-тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-5 ПС 110 кВ Таловая-тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2686 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.10.1, Отключение действием МТЗ В 6 кВ КЛ 6 кВ №66 ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод (с погашением 1 секции шин 6кВ РТП 6/0,4 кВ "Атлант") произошло по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего из за перекрытия электрической изоляции токоведущих частей 6 кВ (фаз "В" и "С" В 6 кВ "2 в ячейке ввода 6/0,4 кВ "Атлант") телом животного. | 4.12, В результате перекрытия электрической изоляции токоведущих частей фаз "В" и "С" В 6 кВ ввода в ячейке №2 РТП 6/0,4 кВ "Атлант" телом животного, произошло междуфазное короткое замыкание, в результате чего В 6 кВ и КЛ 6кВ №66 на ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод отключился действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр помещения РТП 6/0,4 кВ "Атлант" с целью выявления мест проникновения животных на территорию ЗРУ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра помещения РТП 6/0,4 кВ "Атлант". Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2687 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-20 20:15 | 2021-08-20 21:17 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №123 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №123 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2688 | 268 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-20 20:10 | 2021-08-20 21:25 | 3.4.12.2.3, повреждение ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТА 1405 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 1405 не предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2689 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-20 19:56 | 2021-08-20 20:02 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 101 ПС 110 кВ Рудник произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №20 по ул. Солонец п. Яковлево (от опоры №4). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2690 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-08-20 19:46 | 2021-08-20 20:55 | 3.4.12.2.3, При падении ветки, с дерева растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №10- №11, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №102. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 10-11. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП-10/0,4 кВ №102. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 102 ВЛ №01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
2691 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-08-20 19:29 | 2021-08-20 20:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Новонадежденская явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №12-13 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Новонадежденская , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Новонадежденская по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Новонадежденская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
2692 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-08-20 19:14 | 2021-08-20 23:06 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное обрывом и схлестыванием проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №24-25 упавшим сухим деревом, растущим в пределах охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" по ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №24-25 произошёл из-за падения дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №24-25. на ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролете опор №24-25 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Панино. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2693 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-20 19:14 | 2021-08-21 00:21 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор №24-25 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-2, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №1. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-2, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор № 24-25 на ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-2 ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-2 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-2. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2694 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-08-20 19:08 | 2021-08-20 22:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 362-363 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 3623-363 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
2695 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-08-20 18:52 | 2021-08-20 20:52 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра и по прогнозу ЧС порывы ветра 11 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода от опоры №5 к дому. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест, обрыв провода от дома запитанного от опоры № 5. Возникшее КЗ вызвало, отключение АВ-2 в КТП-316. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 316 ВЛ №07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2696 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-20 18:51 | 2021-08-20 19:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №091 Глинский, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №091 Глинский, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №091 Глинский по всей длине. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №091 Глинский и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2697 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-08-20 18:37 | 2021-08-20 19:18 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №160-161 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 160-161 на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Шукавка , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2698 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-20 18:20 | 2021-08-20 19:06 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 128 ПС 110 кВ Строитель произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №54 по ул. Северная г. Строитель (от опоры №4). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2699 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-08-20 17:55 | 2021-08-20 19:18 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьское произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №117-118 веткой дерева, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №117-118 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьское, произошло из-за падения ветки дерева с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьское VS010-0004953 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьское в пролете опор №117-118. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2700 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-08-20 17:45 | 2021-08-20 18:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 13-14 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 18 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 13-14 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое порывами ветра (до 18 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2701 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-08-20 17:40 | 2021-08-20 21:14 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ РЕК-04010 и неуспешным АВР 10 кВ РЕК-04005 и РЕК-04011 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва проводов трех фаз в пролёте опор №10/36-10/37 упавшим деревом, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов трех фаз в пролёте опор №10/36-10/37 ЛЭП 10 кВ №9 ПС Борисовка произошел из-за механического воздействия дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Борисоовка. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2702 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-08-20 17:40 | 2021-08-20 21:17 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и включением по ТУ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции и разрушении штыревых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №72 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции и разрушении штыревых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №72 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2703 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-08-20 17:40 | 2021-08-20 21:11 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Алейниково произошло в результате срыва штыревого изолятора с падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №5 ЛЭП 10 кВ №3, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "С" на опоре №5 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково произошёл вследствие механического длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2704 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-08-20 17:19 | 2021-08-20 18:28 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляторов трех фаз опоры №13 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №13 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2705 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-20 16:57 | 2021-08-20 17:02 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС Григорцево на участке РП Гилево - ТП-190 было обнаружено тело птицы у опоры № 124 со следами воздействия электрического тока. При взлете птица перекрыла крыльями провода соседних фаз, вызвав этим междуфазное короткое замыкание через тело птицы, которое привело к отключению ВЛ от действия МТЗ, с неуспешным АПВ, РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ремонтные работы не требуются. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Григорцево стала птица, перекрывшая крыльями провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного КЗ через тело птицы, и как следствие, отключению МВ 10кВ ф."на Дьяково" на РП Гилево от действия МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Григорцево с применением бинокля с целью выявления замечаний ВЛ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Григорцево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2706 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-08-20 16:41 | 2021-08-20 19:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ №3 в КТП №377 явилось однофазное замыкание(фаза "В" и "N") возникшее в результате повреждения изоляции провода ввода от опоры 3-00/9 к жилому дому. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю запитанному от опоры №3-00/9 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 377 уведомление о необходимости замены поврежденного вводного провода на провод марки СИП. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2707 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-08-20 16:40 | 2021-08-20 18:18 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС Землянск произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «A» и «С» в пролёте опор № 82–83, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 18 м/с, с расположенного вне охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «A» и «С»» в пролёте опор № 82–83, ВЛ-10-3 ПС Землянск, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Землянск разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2708 | 267 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-20 16:38 | 2021-08-20 16:55 | 3.4.12.2.2, схлёст проводов ВЛ 6 кВ | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Отключение КВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 1405 произошло по причине межфазного короткого замыкания из-за пробоя воздушного промежутка при сближении проводов. Провести осмотр ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 1405 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2709 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-20 17:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-200 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 4-5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 200 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4 -№5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-200. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
2710 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-08-20 16:27 | 2021-08-20 17:20 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пески произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5/3-5/4 веткой дерева, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пески, произошло из-за падения ветки дерева с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-10кВ №4 ПС Пески VS010-0004045 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пески в пролете опор №5/3-5/4. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2711 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-20 16:25 | 2021-08-20 18:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП506 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №3 ТП506 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №3 ТП 506 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 506 руб.3 ВЛ 0,4кВ ТП 506 руб.3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №3 ТП506 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №3 ТП506 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2712 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-08-20 15:51 | 2021-08-20 17:55 | 3.4.9.3, Отключение В КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-7-42 КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ "Чернушкина". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЧЛ "Чернушкина" о приведении потребительского оборудования ТП-7-42 КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2713 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-08-20 15:33 | 2021-08-20 18:33 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Р.Буйловка, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-73 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 72-73 ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Р.Буйловка, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Р.Буйловка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 №5 ПС 35кВ Р.Буйловка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2714 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-08-20 15:26 | 2021-08-20 16:24 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Ольхов Лог произошло по причине повреждения на потребительской ТП № 11 ПС 35кВ Ольхов Лог, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донской бекон». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Донской бекон" о приведении оборудования потребительской КТП № 11 «Кривая Поляна» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2715 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-20 15:13 | 2021-08-20 15:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №1-3-№1-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №411 Алешня, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №1-3-№1-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №411 Алешня, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №411 Алешня по всей длине. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №411 Алешня и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2716 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-20 15:10 | 2021-08-20 15:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35 кВ в пролете опор №13-14, из-за пределов охранной зоны вследствие порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №13-14, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Красногорская действием защит, с последующим падением дерева на землю, что способствовало проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТвПБ Черкасов К.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35 кВ Даниловская - ПС №16 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТвПБ Черкасов К.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2717 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-08-20 15:05 | 2021-08-20 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 002 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №2 - №3 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 002 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2 - №3 с последующим возникновением междуфазного КЗ и дальнейшим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 002. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 002 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2718 | 115 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-20 14:48 | 2021-08-20 16:48 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода с питающим проводом СИП 4 2х16 дома №48А ул Ленинградская от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-175 ф.605 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 4 2х16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-175 ф.605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №48А ул. Ленинградская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
2719 | 164 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-20 14:45 | 2021-08-20 16:50 | 3.4.12.2, Повреждение ПКТ в ТП40 к ТМ в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ. | 4.13, Отключение МВ в ТП-30 к ТП-225 ф.1025 ПС Почепская произошло в результате повреждения ПКТ и КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП40 ф.1025 ПС Почепская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП40. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПКТ10 в ТП40 к ТМ Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2720 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-20 14:34 | 2021-08-20 18:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-7 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-7 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-7 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
2721 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-08-20 14:25 | 2021-08-20 16:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Щучье явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 209-210 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №209-210 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Щучье, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Щучье наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2722 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-20 14:22 | 2021-08-20 15:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Беседново" ВЛ 10 кВ №32 "Хабарово" ПС 110/35/10 кВ "Дружба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Беседново" ВЛ 10кВ №32 "Хабарово" ПС 110/35/10кВ "Дружба" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Беседново" ВЛ 10 кВ №32 "Хабарово" ПС 110/35/10 кВ "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Беседново" ВЛ 10 кВ №32 "Хабарово" ПС 110/35/10 кВ "Дружба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
2723 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, Из-за ложного срабатывания ДЗТ Т-2 на ПС 110 кВ Бобров-тяговая произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Бобров-Бобров-тяговая. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Лискинской дистанции энергоснабжения о необходимости принятия мер по приведению технического состояния электрооборудования ПС 110 кВ Бобров-тяговая в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника сл. ЛЭП УВС Новиков А.Д. Состояние: Не выполнено
2724 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.2, Некачественно произведено планирование технических мероприятий при капитальном ремонте в 2012 году - вместо замены опоры № 170 двухцепной ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская и ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская был выполнен её ремонт без восстановления несущей способности арматуры. | 4.1.3, Причиной падения опоры № 170 двухцепной ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская и ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская явилось изменение свойств материала ж/б опоры в процессе длительного срока эксплуатации. Под действием знакопеременных нагрузок, периодического увлажнения, размораживания развился дефект, выразившийся в образовании внутренних микротрещин бетона, коррозии арматуры и, в конечном итоге, к снижению несущей способности. Сопутствующим фактором явились резкие порывы ветра, в период прохождения атмосферного фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала (железобетон) в результате не эффективного ремонта опоры и длительной эксплуатации (более 57 лет) на ВЛ-110 кВ Нововор. АЭС-Бобров №2 с отп. VL110-000705 | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный осмотр двухцепной ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Бобров № 1,2 с отпайкой на ПС Заводская в пролетах опор № 1-287 инженерно-техническими работниками. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерно-технического осмотра, в случае обнаружения дефектов и повреждений на ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Бобров № 1,2 с отпайкой на ПС Заводская, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ СЛЭП. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести обследование опор двухцепной ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Бобров № 1,2 с отпайкой на ПС Заводская, подвергавшихся ремонту в период 2012-2021 год, в том числе при необходимости произвести их инструментальное обследование. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного обследование опор двухцепной ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Бобров № 1,2 с отпайкой на ПС Заводская, при выявлении дефектов и повреждений, угрожающих её безаварийной работе, разработать мероприятия по приведению опор к требованиям НТД. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
2725 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-08-20 14:15 | 2021-08-20 19:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 220кВ Бобров явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А", "В" и "С" при обрыве и схлестывании проводов фаз "А", "В" и "С" " в пролете опор № 21-22 вследствии падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" " в пролете опор № 21-22 ВЛ 10кВ №5 ПС 220кВ Бобров произошел из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2726 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-08-20 14:07 | 2021-08-20 16:42 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ №9 ПС 35/6 кВ Тяговая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке РП-ТП №3 яч.№11, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Большаков Н.В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке РП-ТП №3 яч.11 КЛ-6 кВ № 9 ПС 35/6 кВ Тяговая произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Большаков Н.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке КЛ-6 кВ №9 от РП-ТП №3 до ЗТП 6/0,4 кВ №181 на КЛ-6кВ ф.9 ПС Тяговая KS006-0005995 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6 кВ №9 ПС 35/6 кВ Тяговая электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания участков КЛ-6 кВ №9 ПС 35/6 кВ Тяговая устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2727 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-20 14:00 | 2021-08-20 15:13 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-11, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №1. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-11, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта по разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-11. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-11 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2728 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №15 в РУ 0,4 кВ ЗТП 302н ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №15 ЗТП 302н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.7 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №15 в РУ 0,4 кВ ЗТП 302н ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №15 ЗТП 302н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.7 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4 кВ №15 ЗТП 302н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.7 KN004-93102520 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №15 ЗТП 302н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.7. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2729 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-20 13:27 | 2021-08-20 15:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №165 д.Грачевка, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №165 д.Грачевка при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №165 д.Грачевка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №165 д.Грачевка по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
2730 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-08-20 13:10 | 2021-08-20 18:21 | 3.4.7.3.4, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н. Кисляй произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 кВ на КТП-620, при падении на них ветки дерева, обломленной порывами ветра, до 18 м/сек., с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 кВ на КТП-620 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н. Кисляй произошло в результате механического воздействия при падении на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 18 м/сек., с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревье в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 кВ на КТП-620 на ВЛ-10-6 ПС Н.Кисляй VS010-0004011 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 кВ на КТП-620 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н. Кисляй, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев или веток деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н. Кисляй, в случае выявления деревьев или веток деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2731 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-20 13:09 | 2021-08-20 14:15 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-4 - ТП-195. (Кабель в эксплуатации с 1960 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-4 - ТП-195 было проведено 12.09.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-4 - ТП-195 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-13 магис. 1311 KS006-9440804 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-4 - ТП-195. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-4 - ТП-195. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-4 - ТП-195 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-4 - ТП-195 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2732 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-20 12:30 | 2021-08-20 14:12 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №57 - №58 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в пролете опор №57 - №58 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" Пролет опор №57-№58 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №57 - №58 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2733 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-20 12:26 | 2021-08-20 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия провода ф. "В" в пролете опор №83 – 84 деревьями, упавшими на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провод ф. "В" в пролете опор №83 – 84 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло перекрытие провода фазы "В" в данном пролете опор (без обрыва провода), что создало режим однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Торопа. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2734 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-08-20 12:07 | 2021-08-20 15:43 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-126 в результате срыва и частичного разрушения изолятора фазы "В" на опоре №125 под воздействием ветра , по причине разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка изолятора и изолятора фазы «В» на опоре №125 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в феврале 2021г. дефектов не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ-10-11 ПС Анна VS010-0006373 | Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Анна в пролетах опор №120-130 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2735 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-20 11:27 | 2021-08-20 12:58 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2736 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-20 10:56 | 2021-08-20 11:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 245, произошел схлест провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 245 при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 245 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 245 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2737 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-20 10:55 | 2021-08-20 12:41 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43 - №44 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43 - №44 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Девесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье VS006-0001317 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в пролетах опор №43 - №44 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ №19 Малиновец ПС 110/6кВ Веретье в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2738 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-20 10:34 | 2021-08-20 11:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ КТП 124 Ф1 д. Подъяковлево, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ КТП 124 Ф1 д. Подъяковлево при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 124 Ф1 д. Подъяковлево и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 124 Ф1 д. Подъяковлево по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2739 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.8.5.4, Отказ основного и резервного каналов связи произошло в связи с неисправностью оборудования поставщиков услуг операторов: ПАО «Мегафон» и ООО "СТЭК.КОМ" | 4.4.1, Отказ основного и резервного каналов телемеханики и невозможность передачи телеметрической информации из-за неисправности оборудования поставщиков услуг операторов ПАО «Мегафон» и ООО "СТЭК.КОМ". Четыре канала голосовой диспетчерской связи с ЦУС Тамбовэнерго оставались в работе. | Мероприятие: Организационное Запланировать за счет инвестиций 2022-2023 годов выполнение строительства ВОЛС Мичуринск – ПС 110кВ Хоботовская – ПС 110кВ Первомайская по выполненному проекту. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УКиТ АСУ - Морозов О.А. Состояние: Не выполнено
2740 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-08-20 10:18 | 2021-08-20 12:17 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 302 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пережоге проводов фаз "В", "С" на опоре №6/2, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №6/2-6/3 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.10, Пережог проводов фаз "В", "С" на опоре №6/2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 302 ПС 35 кВ Неминущее произошел вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 302 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2741 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-20 10:15 | 2021-08-20 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Долгуши" ВЛ 10 кВ №6 "Оголинский" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Долгуши" ВЛ 10кВ №6 "Оголинский" ПС 110/35/10кВ "Туфаново" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Долгуши" ВЛ 10 кВ №6 "Оголинский" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Долгуши" ВЛ 10 кВ №6 "Оголинский" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
2742 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-08-20 10:05 | 2021-08-20 11:47 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 "Клинцево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №7 к жилому дому в результате падения с крыши куска шифера. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №7 к жилому дому в результате падения с крыши куска шифера. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4124 "Клинцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 "Клинцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
2743 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-08-20 10:03 | 2021-08-20 12:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4-3 – 4-4. Под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков и сильным порывистым ветром по территории Кашинского района Тверской области произошел обрыв вязки верхнего провода на опоре №4-4 и сближение и последующий схест проводов в пролете опор №4-3 – 4-4, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ на данной опоре. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области произошел обрыв вязки верхнего провода на опоре №4-4 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино и сближения и последующего схлеста проводов в пролете опор №4-3 – 4-4, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино дефекты Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2744 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-20 10:00 | 2021-08-20 11:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №48 - №49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №48 - №49 ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
2745 | 110 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-20 10:00 | 2021-08-20 12:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул.Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.1003 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.1003 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №2 ул.Советская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
2746 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-20 09:47 | 2021-08-20 11:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ КТП 052 Ф1 д. Подберезово, произошел схлест провода фазы "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ КТП 052 Ф1 д. Подберезово при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 052 Ф1 д. Подберезово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 052 Ф1 д. Подберезово по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2747 | 107 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-20 09:15 | 2021-08-20 11:20 | 3.4.12.2, Повреждение зажима СИП на опоре ул. Володарского дом 47 ТП-9 ПС Трубчевская ВЛ Ф5 ТП-9 Ф-1006 ПС Трубчевская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск, ул. Володарского, произошло в результате повреждение зажима СИП на опоре ул. Володарского дом 47, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф5 ТП-9 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск, ул. Володарского дом 47 Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2748 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-20 09:15 | 2021-08-20 10:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-11-2 Кошелево послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №10-№11. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-11-2 Кошелево произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №10-№11 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-11-2 Кошелево. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2749 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-20 08:55 | 2021-08-20 09:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №430 Севрюково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №430 Севрюково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №430 Севрюково по всей длине. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №430 Севрюково и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2750 | 119 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-20 08:55 | 2021-08-20 12:50 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 ф.1004 ПС Севская оп. №45 к дому ул. ул. Энгельса, 73 , вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 ф.1004 ПС Севская оп. №45 к дому ул. ул. Энгельса, 73 , вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 ф.1004 ПС Севская. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Севские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 ф.1004 ПС Севская оп. №45 к дому ул. ул. Энгельса, 73 Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Севские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
2751 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-20 08:50 | 2021-08-20 10:49 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 "Кормоцех" ПС 110/35/10 кВ "Путятино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №13 "Кормоцех". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | 4.12, перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №13 "Кормоцех" ПС 110/35/10 кВ "Путятино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая рстительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №13 "Кормоцех" пролёт опор №15-№16 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15 - №16 ВЛ 10 кВ № 13 "Кормоцех" ПС 110/35/10кВ "Путятино". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
2752 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-20 08:45 | 2021-08-20 11:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 "Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 "Назарово". На проводах и ветках видны следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3"Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на пролёт опор №67-№68 пролёт опор №67-№68 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №67 - №68 ВЛ 10 кВ № 3 "Назарово" ПС 35/10кВ "Троица". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
2753 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-20 08:35 | 2021-08-20 10:00 | 3.4.12.3, Отключение персоналом филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №12-3 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Пробой и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №12-3 ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" в результате прямого попадания молнии время прохождения грозового фронта. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опоре №12-3 ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино", при необходимости выполнить устранение дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
2754 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-20 07:56 | 2021-08-20 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №110-111 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №35(3) ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №35(3) ПС Половцово. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2755 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-08-20 07:53 | 2021-08-20 08:47 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло схлест провода и падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Федоровская | 4.12, Схлест провода и КЗ при сильном порывистом ветре. падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Федоровская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Федоровская головной участок с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Федоровская в пролете опор № 10-12, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2756 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-20 07:40 | 2021-08-20 07:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №60 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю, что позволило провести успешное РПВ. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №60 ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №60, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31(1) ПС Половцово с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31(1) ПС Половцово. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2757 | 135 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-20 07:40 | 2021-08-20 10:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ Ф 601 РП-41 от Р-1.8 к Р-1.9 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, МТЗ Ф 601 РП-41 сработала в результате КЛ 6 кВ Ф 601 РП-41 от Р-1.8 к Р-1.9 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф 601 РП-41 от Р-1.8 к Р-1.9. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
2758 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-08-20 07:00 | 2021-08-20 08:55 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово установлено, что причиной замыкания на землю явился, обрыв вязки на опоре № 4-7 Ф "А". Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Состояние заземляющих спусков соответствует норме. Обрыв вязки провода произошел в результате снижения эксплуатационных свойств вязки в процессе длительной эксплуатации. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Последний плановый обход был проведен 24.05.2021г электромонтерами Смирновым А.А. и Левкиным С.С. , по результатам обхода дефекта вязки не выявлено, в листе обхода данный дефект не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.1.3, Обрыв вязки на опоре № 4-7 от воздействия перепадов температур, ветра и изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление снижения эксплуатационных свойств вязки провода на ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Мантурово ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Мантурово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово на предмет выявления дефектов, в том числе и из-за порывов ветра, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 4-7 Ф 10-04 ПС Мантурово , подвергшейся однофазному замыканию на землю, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2759 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-20 06:34 | 2021-08-20 08:31 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 9а Соколовский в пролете опор №2-3 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 9а Соколовский отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ КТП № 9а Соколовский упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 9а Соколовский с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 9а Соколовский принять меры к устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2760 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-08-20 06:05 | 2021-08-20 07:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП №169 Магазин обнаружен обрыв провода перекидки деревом, выпавшим из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 17 м/с. Деревом был оборван провод перекидки, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №169 Магазин перегорел н/в предохранители фаз "А". | 4.4.3, Обрыв провода перекидки от опоры №4 к зданию ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП №169 Магазин упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП №169 Магазин с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РС Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП №169 Магазин устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РС Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2761 | 105 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-20 03:20 | 2021-08-20 05:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1204 к ТП1195 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф611 РП43 к ТП1187 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1204 к ТП1195 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования РП43 по Ф611 к ТП1187. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1204 к ТП1195. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2762 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной двукратного аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ 110кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133) явились неустойчивые однофазные К.З. на землю при перекрытии стеклянного изолятора фазы "В" на опоре № 138 в первом случае и при перекрытии стеклянного изолятора фазы "С" на опоре № 138 во втором случае, вследствие воздействия птиц (аисты). | 4.17.4, Причиной возникновения неустойчивых однофазных К.З. фазы В на землю и фазы С на землю на ВЛ 110кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133) явилось загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц стеклянных изоляторов марки ПС-70Е на опоре № 138 ф. В и ф. С. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на опорах № 136-142 ВЛ 110 кВ Восток - Новодугино с отп. (ВЛ-133) Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2763 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-20 02:05 | 2021-08-20 03:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №17 -№18 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Мальгино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
2764 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-20 02:00 | 2021-08-20 03:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85 - №86 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85 - №86 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
2765 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-08-20 01:49 | 2021-08-20 01:55 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №413 от ПС Хомутовка произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ при грозовых перенапряжениях в пролетах опор № 68-69. , | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №413 от ПС Хомутовка произошло при грозовых перенапряжениях в результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка и междуфазного К.З. между проводами ВЛ в пролетах опор № 68-69. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №4.1.3 и запитанной от неё по резервной схеме ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка с составлением листков осмотра. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №4.1.3 и ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2766 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-08-20 01:25 | 2021-08-20 03:10 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Спас в пролете опор №36/146-37/146 обнаружен обрыв провода фаз "А" и "В", деревом, сломанным и уроненным из за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами южного ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №36/146-37/146 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Спас упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Спас, с целью обнаружения недостатков вызванных действиями сильного ветра, в том числе деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Спас устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
2767 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-20 00:46 | 2021-08-20 00:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ КТП 070 Ф1 п. Городилово Од.ф11, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ КТП 070 Ф1 п. Городилово Од.ф11 при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 070 Ф1 п. Городилово Од.ф11 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 070 Ф1 п. Городилово Од.ф11 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2768 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-20 00:32 | 2021-08-20 02:52 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 15 Белозеровская ф. Садовая в пролете опор №28-29 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 15 Белозеровская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ КТП № 15 Белозеровская ф. Садовая упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 15 Белозеровская ф. Садовая с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 15 Белозеровская ф. Садовая устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2769 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "С" между проводом и траверсой на опоре №17 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «С» между проводом и траверсой на опоре №17 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №15 - №25 ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194). Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену загрязнённых птичьим помётом изоляторов в гирляндах на опоре №17 ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194). Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
2770 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-08-19 23:59 | 2021-08-20 01:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения фидера 10-07 ПС 110/10 кВ Пыщуг стало повреждение на ведомственной отпайки от опоры №207 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/10 кВ Пыщуг , принадлежащей АО ТНК "Ярославль". Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ Направить письменное обращение владельцу ведомственной отпайки АО "ТНК Ярославль"с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Татаринов М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2771 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-08-19 23:54 | 2021-08-20 01:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения фидера 10-06 ПС 110/10 кВ Пыщуг стало повреждение на ведомственной КТП, принадлежащей ОАО «Мегафон». Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ Направить письменное обращение владельцу ведомственной КТП ОАО "Мегафон" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Татаринов М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2772 | 138 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-19 23:20 | 2021-08-20 00:39 | 3.4.7.3.5, Отключение РП-15 ВВ ТП-1840 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Междуфазное короткое замыкание РП-15 ВВ ТП-1840 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на РП-15 ВВ ТП-1840 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля РП-15 ВВ ТП-1840 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2773 | 139 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-19 23:07 | 2021-08-19 23:13 | 3.4.12.5.1, Аварийное отключение КЛ РП-34 ВВ Ф.5 ПС-9 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания в следствии движения грунта из-за проходящей над кабелем проезжей частью. | 4.12, Междуфазного короткое замыкание на КЛ РП-34 ВВ Ф.5 ПС-9 произошло в следствии движения грунта (прохождение проезжей части в месте повреждения) | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля РП-34 ВВ Ф.5 ПС-9 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2774 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-19 23:00 | 2021-08-20 00:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1829 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №1 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1829 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1829 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1829 дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2775 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-19 23:00 | 2021-08-20 00:42 | 3.4.10.2, Перегорание высоковольтных предохранителей фаз "В" и "С" КТП-100 Истомино ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом птицы контактных соединений высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом птицы контактных соединений высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП-100 Истомино ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КТП-100 Истомино ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2776 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-19 22:48 | 2021-08-20 00:32 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 24 Ф2 в пролете опор №41-42 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 24 отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №41-42 ВЛ 0,4 кВ КТП № 24 Ф2 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 24 Ф2 с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 24 Ф2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2777 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-19 22:36 | 2021-08-20 00:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2778 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-19 22:35 | 2021-08-20 00:40 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная Ф2 Труда в пролете опор №19-20 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная Ф2 Труда упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная Ф2 Труда с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная Ф2 Труда устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2779 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-19 22:10 | 2021-08-19 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Модявино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Модявино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Модявино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Модявино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2780 | 266 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-19 22:00 | 2021-08-19 22:52 | 3.4.7.2, повреждение двух кабельных линий КЛ 6 кВ РП 44 - ТП 512 и КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 71. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно- восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 44 - ТП 512 и КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 71. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2781 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-19 21:56 | 2021-08-19 22:12 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №18-19. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково в пролёте опор №18-19 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2782 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Радуга-Кимры II цепь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 4 , под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №4 ВЛ 35кВ Радуга-Кимры II цепь, что привело к отключению ВЛ 35кВ Радуга-Кимры II цепь действием ТО с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35кВ Радуга-Кимры II цепь произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№3,4,5. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№3,4,5 ВЛ 35кВ Радуга-Кимры II цепь до нормы. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2783 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-19 21:06 | 2021-08-19 21:14 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №12-13. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое в пролёте опор №12-13 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2784 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-19 21:06 | 2021-08-20 03:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №12-74-№12-75, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №12-74-№12-75, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
2785 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-19 20:39 | 2021-08-19 22:31 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 39 Лесопристань в пролете опор № 58-59 обнаружено дерево висящее на проводах, сломленное и упавшее под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с из за приделов охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 39 Лесопристань отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 58-59 ВЛ 0,4 кВ КТП № 39 Лесопристань упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 39 Лесопристань с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 39 Лесопристань устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2786 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-08-19 20:10 | 2021-08-19 21:57 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово произошло по причине двухфазного КЗ в результате перекрытия изоляционного расстояния между верхними контактами предохранителей ПК 6 фаз "В" и "С" в СТП 6/0,4кВ Донховка вследствие наброса металлической проволокой на контакты ПК 6 кВ неизвестным посторонним лицом. | 4.12, В результате механического воздействия металлической проволокой не установленными посторонними лицами при перекрытии верхних контактов группы предохранителей ПК 6 кВ фаз "В" и "С" в СТП 6/0,4кВ Донховка запитанной от ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово вследствие её наброса произошло нарушение электрической изоляции, вследствие чего ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово на предмет наличия посторонних предметов. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2787 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-08-19 20:08 | 2021-08-19 21:58 | 3.4.8.5.3, На КТП №140 ф. 0,4кВ Красноармейская отключен для тушения пожара в нежилом строении. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Красноармейская от ТП №140, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Красноармейская от ТП №140 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2788 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-19 19:56 | 2021-08-20 08:31 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №58 ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка при длительной эксплуатации (1968 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изоляторов фаз "А", "В", "С", что привело к падению проводов на траверсу, возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №58 ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1968 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело к падению проводов на траверсу, возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изоляторов ШФ-20 при длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ № 18 ПС Новосергиевка ВЛ 10кВ № 18 ПС Новосергиевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2789 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-19 19:54 | 2021-08-19 20:01 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №6-7. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка в пролёте опор №6-7 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2790 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-19 19:54 | 2021-08-19 19:57 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №26-27. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка в пролёте опор №26-27 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2791 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-19 19:54 | 2021-08-20 02:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв проводов трех фаз ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка в пролете опор №2-28-№2-29,что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-28-№2-29, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка, произошло нарушение изоляции при обрыве проводов трех фаз , возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2792 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-19 19:28 | 2021-08-19 21:04 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 54 Поссовет в пролете опор № 34-35 обнаружено дерево висящее на проводах, сломленное и упавшее под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с из за приделов охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 54 Поссовет отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 34-35 ВЛ 0,4 кВ КТП № 54 Поссовет упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 54 Поссовет с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 54 Поссовет устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2793 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-08-19 19:25 | 2021-08-19 21:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП №119ул.Механизаторов явилось падение дерева на провода перекидки от опоры №2/2 к зданию, выпавшего из за приделов охранной зоны ВЛ действиями сильных порывов ветра. Деревом были перекрыты провода перекидки, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №126 Иерусалим отключился АВ-0,4кВ ф-1. | 4.4.3, Перекрытие проводов перекидки от опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП №119 к зданию упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП №119ул.Механизаторов с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП №119ул.Механизаторов устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2794 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-19 19:17 | 2021-08-20 00:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 152-153 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Скородное произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№152-153 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Скородное" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Скородное по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
2795 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-19 19:14 | 2021-08-19 23:41 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-1 Пионерская в пролете опор №41-42 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская отключился АВ 0,4 кВ Ф-1 Пионерская. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №41-42 ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-1 Пионерская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-1 Пионерская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-1 Пионерская принять меры к устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2796 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-19 19:00 | 2021-08-19 22:46 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 32 Владимирская ф.3 в пролете опор №57-58 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 32 Владимирская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №57-58 ВЛ 0,4 кВ КТП № 32 Владимирская ф.3 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 32 Владимирская ф.3 с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 32 Владимирская ф.3 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2797 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-19 19:00 | 2021-08-19 20:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Мастерские" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Мастерские" в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Мастерские" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Мастерские". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2798 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-19 18:58 | 2021-08-19 21:43 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 31 Фурманова ф-Фурманова в пролете опор №42-43 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ЗТП № 31 Фурманова отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №42-43 ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 31 Фурманова ф-Фурманова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 31 Фурманова ф-Фурманова с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 31 Фурманова ф-Фурманова устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2799 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-08-19 18:40 | 2021-08-19 20:00 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 14-15 ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.14-15 ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Покровскаяи включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Покровская по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
2800 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-08-19 18:32 | 2021-08-19 18:39 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ К.Лисица произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №12 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ К.Лисица, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ К.Лисица Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2801 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-19 18:25 | 2021-08-19 19:55 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №5- №6 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №5 -№6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5 – №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067 VN004-00131299 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5- №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-067. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
2802 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-08-19 18:08 | 2021-08-19 21:53 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Вохма в пролете опор №152-153 обнаружено дерево, висящее на проводах ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов южного ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево перехлестнуло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Павино в пролете опор №82-83 обнаружено дерево, висящее на проводах ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов южного ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево перехлестнуло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино в пролете опор №271-272 обнаружено дерево, висящее на проводах ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов южного ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево перехлестнуло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Соловецкое в пролете опор №58-59 обнаружено дерево, висящее на проводах ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов южного ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево перехлестнуло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №152-153 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Вохма упавшим деревом. Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №82-83 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Павино упавшим деревом. Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №271-272 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Павино упавшим деревом. Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №58-59 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Соловецкое упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Вохма устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Павино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Павино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Соловецкое с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Соловецкое устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2803 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-19 17:35 | 2021-08-19 18:33 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №36-37 упавшей веткой с дерева при порыве ветра до 17 м/сек, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №36-37 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2804 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-08-19 17:24 | 2021-08-19 21:26 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции и разрушении штыревого изолятора фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" на опоре №8, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.11, Электродуговое повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2805 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-19 16:57 | 2021-08-19 17:02 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ Высокое-Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" с разрушением одного изолятора из трех в гирлянде фазы "А"на опоре №34, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. При перекрытии гирлянды изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" с разрушением одного изолятора из трех в гирлянде фазы "А" на опоре №34 ВЛ 35 кВ Высокое-Берново, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Высокое-Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35 кВ Высокое-Берново произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№33,34,35 Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№33,34,35 ВЛ-35 кВ Высокое-Берново до нормы. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2806 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-08-19 16:44 | 2021-08-19 18:04 | 3.4.12.3, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Красногвардейское произошло в результате пережога провода фазы "А" на опоре №5/16, с последующим падением провода фазы "А" в пролёте опор №5/16-5/17 ЛЭП 10 кВ №6 на землю, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.10, Пережог провода фазы "А" на опоре №5/16 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красногвардейское произошел вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2807 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-19 16:35 | 2021-08-19 17:46 | 3.4.9.3, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф608 от ПС Шарья (Р) установлено, что причиной отключения ВЛ от действия защиты явилось повреждение на ведомственной отпайке к ТП Турбаза. Со слов собственника ведомственной ВЛ, при прохождении атмосферного фронта сопровождавшегося порывами ветра с грозовым перенапряжением в пролете опор № 8-9 ведомственной отпайки произошел пробой штыревых изоляторов, что привело к возникновению К.З. Оборудование РЗА работало правильно, Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное сообщение собственнику ведомственной отпайки ВЛ 6 кВ к ТП "Турбаза" на необходимость соблюдения требований правил установления охранных зон и поддержание объектов электросетевого хозяйства в соответствие с НТД. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2808 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-19 16:15 | 2021-08-19 18:15 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-6 кВ Ф. 613 ПС-Шарья(Р) в пролете опор №19/31-19/32 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ поваленное сильными порывами ветра скоростью до 17м/с из-за приделов охранной зоны ВЛ. Деревом были перехлестнуты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Межфазное к.з. из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №19/31-19/32 ВЛ-6 кВ Ф. 613 ПС-Шарья(Р) упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 613 ПС-Шарья(Р), с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-6 кВ Ф. 613 ПС-Шарья(Р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2809 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-08-19 16:11 | 2021-08-19 16:54 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 1 в КТП № 395. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 20-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 395 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 395 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 395 от растительности веток деревьев в пролете опор № 20-21. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2810 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-19 16:03 | 2021-08-19 16:27 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 31 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2811 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-08-19 15:40 | 2021-08-19 16:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Заводская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 99-100 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Заводская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 99-100 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 99-100 ВЛ-1001 ПС Заводская. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Заводская проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2812 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-19 15:25 | 2021-08-19 17:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-6-№2-7, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-6-№2-7, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2813 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-19 15:11 | 2021-08-19 16:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Сидорково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Сидорково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Сидорково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 822 (Сидорково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2814 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-08-19 14:51 | 2021-08-19 18:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 756 ПС 35кВ №4 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" и обрыва провода фазы "В" в пролёте опор №3-4, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 756 ПС 35кВ №4 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 756 ПС 35кВ №4 выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2021г. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 756 ПС 35кВ №4 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2815 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-08-19 14:51 | 2021-08-19 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №75-№76 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10кВ Тутаев Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
2816 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-08-19 14:39 | 2021-08-19 16:31 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф.03 (4 ) ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ по причине обрыва проводов в пролёте опор №35-36 отпайка на ТП №514 Староселье, под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошел обрыв проводов в пролёте опор №35-36 отпайка на ТП №514 Староселье ВЛ-10кВ Ф.03 (4 ) ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.03 (4 ) ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.03 (4 ) ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.03 (4 ) ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы . Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2817 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-08-19 14:30 | 2021-08-19 16:00 | 3.4.8.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №805 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва и схлёста провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор №10-11, при проезде крупногабаритного транспортного средства. | 4.4.1, Обрыв и схлёст провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 №1 КТП №805 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошёл в результате механического воздействия при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №805 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Актуальный срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №805 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
2818 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-19 14:27 | 2021-08-19 16:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Загзино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Загзино" в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Загзино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Загзино". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2819 | 163 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-19 14:20 | 2021-08-19 17:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №73 ул. Хаботько с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-30 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4ТП-30 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №73 ул. Хоботько. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2820 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-08-19 13:56 | 2021-08-19 14:26 | 3.4.9.3, В результате двухфазного короткого замыкания (фаз "А" и "С") на потребительском кабеле яч. №03 ООО «ПСК» и повреждении концевой кабельной муфты в яч. №03 ПС 110/10 кВ Восточная, возникло 3-х фазное дуговое КЗ; действием дуговой защиты 1 сек 10 кВ, отключился В 10 кВ яч. №3 КЛ 10кВ связи Восточная – Северная №1 ПС Восточная и этим же временем на ПС Восточная аварийно, действием МТЗ отключился В 10кВ яч.№03. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КЛ-10 кВ ООО "ПСК" о соблюдении "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", исключающих нарушения электроснабжения потребителей и работу электрооборудования ПС 110/10 кВ Восточная филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Николенко С.Н.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ячеек 1 с.ш.10 кВ КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек 1 с.ш.10 кВ КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная и включить их в план работ ЮУ СПС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
2821 | 104 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-19 13:50 | 2021-08-19 15:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4/1 ул.Павлика Морозова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-53 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровкая с медным проводом потребителя на доме №4/1 ул.Павлика Морозова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2822 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-19 13:30 | 2021-08-19 16:32 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи в пролёте опор №90-91. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи в пролёте опор №90-91, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Киваи . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи в пролёте опор №90-91. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2823 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-08-19 13:28 | 2021-08-19 13:54 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-6кВ №7 от ПС 35кВ №4 произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №56 под воздействием порывов ветра до 17 м/с, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-6кВ №7 от ПС 35кВ №4 до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ-6кВ №7 от ПС 35 кВ №4 по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ-6кВ №7 от ПС 35кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2824 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-19 13:27 | 2021-08-19 14:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ КТП 606-КТП 610 РП 10 кВ Техсапфир вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ КТП 606-КТП 610 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на КЛ 10кВ КТП 606-КТП 610 РП 10 кВ Техсапфир VS010-0000707 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 606-КТП 610 РП 10 кВ Техсапфир. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2825 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-19 13:25 | 2021-08-19 13:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №37-38 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете, данный дефект не был своевременно выявлен. Ответственный за эксплуатацию мастер Западнодвинского РЭС Егоров И.В. | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролёте опор №37-38 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа под воздействием сильных порывов ветра произошло междуфазное "КЗ", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Западнодвинского РЭС Егоров И.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №37-38 на ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №37-38 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2826 | 108 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-08-19 13:10 | 2021-08-19 15:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП57 - ТП126 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ПС Новозыбков ф.613 появление сигнала "земля" на 1 с.ш. произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП57 - ТП126 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.613 ПС Новозыбков РП1. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП57 - ТП126. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2827 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-08-19 13:10 | 2021-08-19 14:05 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай в пролетах опор№44-45 обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны, в следствии усиления ветра, дерево, которое при падении легло на провода двух фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению МВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай от защиты с неуспешным АПВ, в следствии повторного порыва ветра дерево упало на землю что позволило выполнить успешное РПВ. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Межфазное К.З. из-за падения дерева в пролетах опор №44-45 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2828 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2021-08-19 12:25 | 2021-08-19 12:58 | 3.4.8.5.2, В результате проезда под проводами автотракторной техники(марки МТЗ-80) с подьемником произошел зацеп провода ВЛ 10кВ №05 ПС Инжавинская фазы "С" в пролете опор №6-2 - 6-3, что привело к срыву изолятора вместе с проводом с опоры №6-2 и схлесту с проводом фазы "А". Схлест проводов вызвал возникновение двухфазного КЗ и отключение действием МТЗ В 10кВ №05 на ПС Инжавинская с неуспешными АПВ и РПВ. В данном пролете габарит провеса проводов соответствовал нормам. | 4.4.5, В результате зацепа провода крупногабаритной автотракторной техникой с грузом, произошел зацеп провода ВЛ 10кВ №05 ПС Инжавинская фазы "С" в пролете опор №6-2 - 6-3, что привело к срыву изолятора вместе с проводом с опоры №6-2 и схлесту с проводом фазы "А". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр изоляции, узлов крепления проводов на опорах №6-1, 6-2, 6-3 ВЛ 10кВ №05 ПС Инжавинская с целью выявления возможных дефектов при динамическом рывке. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты на ВЛ 10кВ №05 ПС Инжавинская устранить. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
2829 | 265 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-19 12:12 | 2021-08-19 12:18 | 3.4.9.3, погашение абонентской ВЛ 0,4 кВ ТП 1434 - Горсвет | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
2830 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-08-19 12:11 | 2021-08-19 13:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-10 Судиславль действием защиты МТЗ явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие кратковременного перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 155 - № 156 макушкой упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 155 - № 156, вследствие междуфазное К.З. и отключение МВ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль от действия МТЗ, АПВ неуспешно. РПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2831 | 264 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-19 12:05 | 2021-08-19 12:50 | 3.4.9.3, короткое замыкание в ВРУ потребителя | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
2832 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-08-19 12:00 | 2021-08-19 13:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-70 ф.1006 ПС Салтановская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-70 ф.1006 ПС Салтановская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-70 ф.1006 ПС Салтановская TP010-0077202 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2833 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-08-19 12:00 | 2021-08-19 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 "Ларионцево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 "Ларионцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 523 "Ларионцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2834 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-19 11:37 | 2021-08-19 11:38 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №35 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №35 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2835 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-19 11:31 | 2021-08-19 13:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 365 (Рождествено) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 365 (Рождествено) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 365 (Рождествено) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2836 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-19 11:27 | 2021-08-19 12:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Киучер по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Киучер в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Киучер с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Киучер устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2837 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2021-08-19 11:10 | 2021-08-19 13:10 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №41-42, вызванное падением на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева, сломленного порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №41-42 веткой, зависшей на проводах при падении дерева извне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Глушково. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС Глушково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2838 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-19 11:03 | 2021-08-19 12:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1842 Бытовая-1 ВЛ 10 кВ №1 Заволжье ПС 35/10 кВ "Дубки" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1842 Бытовая-1 ВЛ 10 кВ №1 Заволжье ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1842 Бытовая-1 ВЛ 10 кВ №1 Заволжье ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1842 Бытовая-1 ВЛ 10 кВ №1 Заволжье ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2839 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-19 10:54 | 2021-08-19 12:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки на проводах ВЛ из вне охранной зоны, произошло тяжение и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №149-150 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ "Шатилово", что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ из вне охранной зоны, произошло тяжение и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №149-150 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ "Шатилово", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2840 | 263 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-19 10:30 | 2021-08-19 10:48 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 901 Сеть 3 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
2841 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-19 10:11 | 2021-08-19 11:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Шарна деревня" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5,10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Шарна деревня" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна"" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Шарна деревня" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Шарна деревня" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
2842 | 262 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-19 10:00 | 2021-08-19 12:15 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 906 Сеть 1. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
2843 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-08-19 09:55 | 2021-08-19 09:57 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семеновка произошло по причине повреждения оборудования за ЛР-2-1 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Семеновка находящегося на балансе Калачеевского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград» ПАО «ГАЗПРОМ». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо представителю ООО «Газпром трансгаз Волгоград» о приведении потребительской отпайки за ЛР-2-1 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Семеновка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калачеевского РЭС Коржов Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2844 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-19 09:45 | 2021-08-19 10:42 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Насакино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП Насакино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП Насакино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Насакино пролет опор №10-№11 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Насакино. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2845 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием 1 зоны ДЗ и 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Новый Оскол – ПТФ №1 ЭВ-110 ПТФ №1 на ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции в подвесных гирляндах изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №29, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в подвесной гирлянде изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №29 ВЛ 110кВ Новый Оскол-ПТФ №1 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Новый Оскол-ПТФ №1. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ Службы ЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 27-31 ВЛ 110кВ Новый Оскол-ПТФ №1. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ Службы ЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах № 25-33 ВЛ 110кВ Новый Оскол-ПТФ №1. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ Службы ЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ Службы ЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено
2846 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-19 09:31 | 2021-08-19 11:02 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Косицы в пролете опор №26-27. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Косицы в пролете опор №26-27 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Косицы в пролете опор №26-27, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2847 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-08-19 09:29 | 2021-08-19 09:39 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково произошло по причине межфазного КЗ при попадании грозового разряда в фарфоровый изолятор фазы "А" и перекрытии по поверхности фарфорового изолятора фазы "С" опоры №23 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта, произошло повреждение фарфорового изолятора фазы "А" и поверхностное перекрытие фарфорового изолятора фазы "С" на опоре №23 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №22, 23, 24. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №22, 23, 24 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2848 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-19 09:25 | 2021-08-19 10:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора в пролете опор №6/3-6/4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора в пролете опор №6/3-6/4 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора в пролете опор №6/3-6/4, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2849 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-19 09:06 | 2021-08-19 10:50 | 3.4.10.2, В результате проникновения птицы на в/в ввода фаз "А" и "В" КТП-10 кВ Звяг-1-9, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами фаз "А" и "В" КТП-10 кВ Звяг-1-9 из-за проникновения птицы на ввода фаз "А" и "В" КТП, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
2850 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-19 09:04 | 2021-08-19 09:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 136-137 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Корсеево, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№136-137 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Корсеево" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Корсеево по всей длине. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Корсеево и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2851 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-19 08:55 | 2021-08-19 09:20 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 430 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №9 по ул.Тверская, запитанного от опоры №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2852 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-08-19 08:45 | 2021-08-19 11:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ возникшего в следствии перекрытия птицей соседних фаз на опоре №156 при попытки посадки на один из провод ВЛ (шлейф ЛР-10кВ №3 ), с ее последующим падением на землю и восстановление изолированного промежутка. | 4.12, В результате перекрытия птицей токоведущих частей ЛР-10кВ №3 на опоре №156 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на данной опоре, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи действием МТЗ, с последующим падением птицы на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №156 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рамешковского РЭС Сорокин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опоры №156 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рамешковского РЭС Сорокин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2853 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-19 08:40 | 2021-08-19 10:31 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в не охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-36 Л2 Ф-105 ПС Киваи в пролете опор № 13-14. | 4.4.3, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в не охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-36 Л2 Ф-105 ПС Киваи в пролете опор № 13-14, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-36 Л2 Ф-105 ПС Киваи в пролете опор № 13-14. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2854 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-19 08:16 | 2021-08-19 11:37 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-24 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №9 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-24 ПС 35 кВ Слоновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-24 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
2855 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-19 08:10 | 2021-08-19 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 056 (ул.Герцена) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 056 (ул.Герцена) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 056 (ул.Герцена), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2856 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-19 09:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №257 Золотухино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №257 Золотухино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №257 Золотухино по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №257 Золотухино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2857 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-19 07:57 | 2021-08-19 10:02 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 "Оголинский" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №6 "Оголинский" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №6 "Оголинский" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №6 "Оголинский" пролёт опор №18-№19 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №18- №19 ВЛ 10 кВ №6 "Оголинский" ПС 110/35/10кВ "Туфаново". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
2858 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-08-19 07:55 | 2021-08-19 10:59 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Листопадовка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №510 веткой дерева, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №510 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Листопадовка, произошло из-за падения ветки дерева с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-10-5 ПС Листопадовка110/35/10 VS010-0011440 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Листопадовка в пролете опор №2-3 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №510. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2859 | 106 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-19 07:50 | 2021-08-19 11:12 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ Ф.4 ТП4564 ф.607 РП41 оп. №2-3 по ул. Октябрьская, в следствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП4564 ф.607 РП41 №2-3 по ул. Октябрьская, вследствие ветровых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП45644 ф.610 РП41 Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП45644 ф.610 РП41 в пролете оп. №2-3 по ул. Октябрьская. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Заменить ПН2 250А Ф4 ТП4564 в РУ 0,4 кВ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2860 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-19 07:45 | 2021-08-19 09:39 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Марицкая в пролете опор №60-61. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Марицкая в пролете опор №60-61 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Марицкая в пролете опор №60-61, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2861 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.07 явилось короткое самоустранившееся замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 48-49. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.07 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 48-49. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 129.07 составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Яковлев И.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 129.07 ПС «Беседино» Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Репринцев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выполнить снос деревьев пр.оп 48-49 стоящих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 129.07 и угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Яковлев И.В Состояние: Не выполнено
2862 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-19 07:35 | 2021-08-19 09:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 047 (Жоглово деревня) я произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 047 (Жоглово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 047 (Жоглово деревня) деревня кров, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2863 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причина отключения Т1 на ПС 35/10кВ Мокшино вызвана повреждением одного проходного изолятора ИПУ 10/630 ф. С (разрушение армировочного шва) на ячейке КРУН 10 кВ В 10 Т1 с перекрытием на соседней изолятор фазы "А", в результате снижения диэлектрических свойств из за старения в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/6 кВ Мокшино мастер СПС Васюнин Д.В. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) возникло нарушение структуры материала армировочного шва проходного изолятора фазы "С" в ячейке В 10 кВ Т1 на ПС 35/10кВ Мокшино, через трещины которого просачивалась влага, с течением времени увлажнялась изоляция (скапливание конденсата внутри ячейки), что привело к снижения диэлектрических свойств и перекрытию изоляторов фаз "С" и "А" и отключению Т1 действием ДЗТ. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/6 кВ Мокшино мастер СПС Васюнин Д.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования - проходных изоляторов (тип ИПУ-10/630) в ячейке В 10 Т1 на ПС 35/6 кВ Мокшино ПС 35/6 кВ Мокшино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжение проходные изоляторов ИПУ - 10 на крыше КРУН 10кВ (яч.№04, 03, 07), которые не были заменены в ходе капитального ремонта 2021 на ПС 35/10кВ Мокшино. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 02.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных контрольных испытаний повышенным напряжение проходные изоляторов ИПУ - 10 на крыше КРУН 10кВ (яч.№04, 03, 07) на ПС 35/10кВ Мокшино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
2864 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-19 07:21 | 2021-08-19 12:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения в/в разрядника фазы "В" на КТП №284 Раменье и проходного изолятора фазы "А" на КТП №274 Коттеджи. Повреждения в/в разрядника фазы "В" на КТП №284 Раменье и проходного изолятора фазы "А" на КТП №274 Коттеджи ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы, произошло по причине снижения диэлектрических свойств фарфора в следствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1998года. Ответственный за эксплуатацию оборудования старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Повреждения в/в разрядника фазы "В" на КТП №284 Раменье и проходного изолятора фазы "А" на КТП №274 Коттеджи ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1998 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, проходного изолятора ИПУ 10 кВ в РУ 10 кВ на КТП №274 Коттеджи, Несвоевременная замена изношенного оборудования, в/в разрядника на КТП №284 Раменье | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции и разрядников на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2865 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-19 07:20 | 2021-08-19 07:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево в пролете опор №39-40. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево в пролете опор №39-40 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево в пролете опор №39-40, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2866 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-19 07:12 | 2021-08-19 07:56 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КТП Зв-1-15П, находящейся на балансе потребителя: ОАО"Звягинки", произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП Зв-3-15П ОАО"Звягинки" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2867 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-19 06:58 | 2021-08-19 13:47 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф №11 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор №8-7-8-8, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" , "В" в пролете №8-7-8-8, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор №8-7-8-8, из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, при ветровой нагрузки произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете №8-7-8-8 на ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор №8-7-8-8 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
2868 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ яч. №12 БСК 2 на ПС 110 кВ Суджа явилось межфазное КЗ из-за внутреннего повреждения концевой кабельной муфты в ячейке №12 вследствие старение изоляции кабельной муфты. 3.4.7.3.5, Причиной отключения выключателей 110 кВ 1В и 4В действием АОПО на ПС 110 кВ Суджа явился отказ защит трансформатора Т2 из-за отключенного автомата «Питание защит Т2». Отключение автомата «Питание защит Т2» произошло из-за повреждения вторичных цепей защит Т2 проходящих через ячейку №12 – БСК 10кВ. | 4.12, Причиной внутреннего повреждение концевой кабельной муфты в ячейке №12 БСК 2 ПС 110 кВ Суджа явилось изменение свойств материалов кабельной муфты при длительной эксплуатации 39 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов кабельной муфты в ячейке №12 БСК 2 ПС 110 кВ Суджа на БСК 2 PS110-000580-14-02-601-51 4.11, Причиной повреждения контрольных кабелей в ячейке №12 БСК 2 на ПС 110 кВ Суджа явилось возникновение эл.дуги в ячейке В-10кВ №12 БСК 2 по причине повреждения кабельной муфты в ячейке №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контрольных кабелей в ячейке №12 БСК 2 на ПС 110 кВ Суджа на БСК 2 PS110-000580-14-02-601-51 | Мероприятие: Техническое Выполнить механическую защиту кабелей вторичных цепей ,проходящих через отсек выключателя яч. 10 кВ №12 ПС 110кВ Суджа. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ ОРЗиПА Чистяков О.А., начальник ЮУ СПС Алешкин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Подготовить предложение по реконструкции резервной защиты Т1(2) c возможностью выполнения устройства с питанием от токовых цепей ТТ 110кВ Т1(2) ПС 110кВ Суджа с действием на отключение В 110кВ Т1(2). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ ОРЗиПА Чистяков О.А. Состояние: Не выполнено
2869 | 103 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-19 04:51 | 2021-08-19 07:03 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1230 к ТП1235 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф613 в РП09 к ТП1230 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1230 к ТП1235 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 поФ613 к ТП1230. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1230 к ТП1235. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2870 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-08-19 04:40 | 2021-08-19 06:42 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стало разрушение штыревого изолятора на опоре №1-1, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за разрушения штыревого изолятора на опоре №1-1 от грозовых перенапряжений при прохождении по территории района грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №1-1, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2871 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2021-08-19 04:26 | 2021-08-19 04:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7202 7/100 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №4-5, вызванное схлёстом проводов, веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7202 7/100, произошёл схлёст проводов, устойчивое КЗ и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7202 7/100 Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7202 7/100 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Не выполнено
2872 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-19 02:09 | 2021-08-19 02:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 д. Ореховка , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1 д. Ореховка при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№1 д.Ореховка-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№1 д.Ореховка-1 по всей длине. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2873 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-19 00:35 | 2021-08-19 01:59 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка при длительной эксплуатации (1969 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "В", что привело к падению провода на траверсу, возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1969 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело к падению провода на траверсу, возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изолятора ШФ-20 при длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ № 18 ПС Новосергиевка ВЛ 10кВ № 18 ПС Новосергиевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
2874 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-08-19 00:30 | 2021-08-19 01:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролете опор №93-94. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролете опор №93-94 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролете опор №93-94, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2875 | 261 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-19 00:15 | 2021-08-19 01:25 | 3.4.7.2, В ТП 298 сгорел ПК 6 кВ на Трансформатор №1. | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Провести замену перегоревшего предохранителя в ТП 298 на трансформаторе №1. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2876 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-19 00:11 | 2021-08-19 01:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 393 Школа ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 393 Школа ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 393 Школа ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 393 Школа ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2877 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-18 23:35 | 2021-08-19 00:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 Стк-5-6 при ветровой нагрузки в пролете опор № 5-6 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ при схлесте, устраненное действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 Стк-5-6 при ветровой нагрузки в пролете опор № 5-6 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ при схлесте, устраненное действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-5-6 и внести их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-5-6 по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2878 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-08-18 23:30 | 2021-08-19 01:49 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стало разрушение проходного изолятора на ТП №455, что привело к возникновению замыкания на землю через корпус ТП. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за разрушения проходного изолятора на ТП №455 от грозовых перенапряжений при прохождении по территории района грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оборудования ТП №455, по результатам обследования устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
2879 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-08-18 23:30 | 2021-08-18 23:35 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-07 ПС 110/35/10кВ Орехово обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на баке трансформатора ТП №465, сломленная с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждения оборудования нет. При падении ветки дерева на шлейфа ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-07 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на бак трансформатора ТП под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на спуски ВЛ 10 кВ к ТП №465 Ф10-07 ПС 110/35/10кВ Орехово, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ, далее ветка под порывами ветра упала под спуски на бак трансформатора ТП №465. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Орехово Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
2880 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-18 23:29 | 2021-08-19 03:37 | 3.4.12.3, В результате грозового фронта и разрушение изолятора фаз"В" и "С" от удара молнии на ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Мишково 2 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.4, В результате грозового фронта и разрушение изолятора фаз"В" и "С" от удара молнии на ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Мишково 2 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Мишково" 2, и включить их в планы работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Мишково" 2 по всей длине. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2881 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №18 с повреждением одного изолятора в гирлянде из семи изоляторов фазы "В" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой на опоре №18 с повреждением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70 в данной гирлянде из семи изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ было успешным. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного изолятора марки ПС-70 на ВЛ-110 кВ №107 ДорТЭЦ - Издешково VL110-000832 | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №17, №18, №19 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107), с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СД Дяблин В.А., Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 10-26 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 10-26 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2882 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 44 года, микротрещин в теле изолятора), стало причиной повреждения опорного изолятора фаза "В" на ЛР ВЛ 110кВ Цементная -Сталелитейная I на ПС 110кВ Камвольная со стороны ВЛ в период неблагоприятных погодных условий гроза, град. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фаза "В" на ЛР ВЛ 110кВ Цементная -Сталелитейная I на ПС 110кВ Камвольная со стороны ВЛ в период неблагоприятных погодных условий гроза, град, произошло в результате несвоевременного выявления дефекта (изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ЛР отв. ВЛ-110кВ Цементная-Сталелит. I ЛР отв. ВЛ-110кВ Цементная-Сталелит. I | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр опорных изоляторов ИОС 110кВ на ПС 110кВ Камвольная. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИОС 110кВ на ПС 110кВ Камвольная, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2883 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-18 22:37 | 2021-08-19 00:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №090 (Бибирево-3) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2 - 3 ветками дерева, выпавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра , без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода в пролете опор №2 - 3 ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №090 (Бибирево-3) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №090 (Бибирево-3) отключением автоматического выключателя 0,4кВ №2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №090 (Бибирево-3), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №090 (Бибирево-3). Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2884 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-18 22:34 | 2021-08-19 00:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Хвощевская в пролете опор №33-34. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Хвощевская в пролете опор №33-34 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Хвощевская в пролете опор №33-34, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
2885 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-08-18 22:32 | 2021-08-18 22:37 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка старая произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ при грозовых перенапряжениях в пролете опор № 29-30. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка старая произошло при грозовых перенапряжениях в результате нарушения электрической изоляции воздушного промежутка и междуфазного К.З. между проводами ВЛ в пролете опор № 29-30. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка старая с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка старая в пролетах опор № 52-54, 61-68. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка старая назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
2886 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-18 21:50 | 2021-08-18 21:55 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе, бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-6 кВ в пролете опор № 16 - № 17, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 19 м/с. Ветка при падении перемкнула провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-6 кВ ф.606 ПС Сидоровская действием МТЗ. АПВ - неуспешно. В дальнейшем, при порыве ветра, ветка упала на землю под провода ВЛ. РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-6кВ ф.606 ПС Сидоровская, явилось короткое замыкание, вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ в пролете опор № 16-№ 17. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 606 ПС Сидоровская, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-6 кВ. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф. 606 ПС Сидоровская устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2887 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-18 21:15 | 2021-08-18 22:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 140 (Оголинское) ВЛ 10 кВ №6 "Оголинское" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 140 (Оголинское) ВЛ 10 кВ №6 "Оголинское" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 140 (Оголинское) ВЛ 10 кВ №6 "Оголинское" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 140 (Оголинское) ВЛ 10 кВ №6 "Оголинское" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: лавный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
2888 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-18 21:08 | 2021-08-19 15:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №239 с.Золотарево СПТУ, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №4-5 ВЛВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №239 с.Золотарево СПТУ, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №239 с.Золотарево СПТУ при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №239 с.Золотарево СПТУ при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №239 с.Золотарево СПТУ и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №239 с.Золотарево СПТУ по всей длине. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2889 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-08-18 20:35 | 2021-08-18 20:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии предохранителя фазы «В» и перекрытие на предохранитель фазы «А» и корпус ПКТ-10 на опоре №87, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие предохранителя фазы «В» с перекрытием на предохранитель фазы «А» и корпус ПКТ-10 на опоре №87 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль и отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №86, 87, 88. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №86, 87, 88 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2890 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-18 20:31 | 2021-08-18 22:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская в пролете опор №102-103. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская в пролете опор №102-103 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская в пролете опор №102-103, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
2891 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-18 20:17 | 2021-08-18 22:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево в пролете опор №47-48. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево в пролете опор №47-48 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево в пролете опор №47-48, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2892 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Ильинская в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" опоры №117 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта с повреждением 2 изоляторов. На опоре №117 обнаружены следы перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" , следы воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.12, перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" опоры №117 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта с повреждением 2 изоляторов. На опоре №117 обнаружены следы перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" , следы воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 35кВ Ильинская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Ильинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 35кВ Ильинская при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно с РоУ СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №117 в каждую сторону ВЛ 35кВ Ильинская. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Горохов А.Н., начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённых изоляторов ф. "А" и ф."В" на опоре №117 ВЛ 35кВ Ильинская. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено
2893 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-18 20:09 | 2021-08-18 22:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №9 - 4-1 Ф№2 от КТП №7/В1-11-100 д. Васильевка на провод фазы "А", с его последующим обрывом и падением на "нулевой" провод, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке на провод фазы "А" в пролете опор №9 - 4-1 Ф №2 от КТП №7/В1-11-100 д. Васильевка произошел обрыв провода фазы "А" и его падение на "нулевой" провод, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра Ф№2 от КТП№7/В1-11-100 д.Васильевка и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№7/В1-11-100 д.Васильевка по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
2894 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-08-18 20:04 | 2021-08-18 21:06 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская в пролете опор №39-40. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская в пролете опор №39-40 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская в пролете опор №39-40, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2895 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-18 19:58 | 2021-08-18 20:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны при ветровой нагрузке на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №13-14 Ф№1 от КТП №3/П-1-100 н.п.Туровка, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №13-14 Ф№1 от КТП №3/П-1-100 н.п.Туровка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра Ф№1 от КТП №3/П-1-100 н.п.Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности Ф№1 от КТП №3/П-1-100 н.п.Туровка. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
2896 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-08-18 19:45 | 2021-08-18 21:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская в пролете опор №27-28. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская в пролете опор №27-28 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская в пролете опор №27-28, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2897 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-18 19:41 | 2021-08-18 19:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №1-№2 отп.№1 ВЛ-0,4кВ КТП 6/К-16 Ф-3 н.п. Красная Заря из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №1-№2 отп №1 ВЛ-0,4кВ КТП 6/К-16 Ф-3 н.п. Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 6/К-16 Ф-3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 6/К-16 Ф-3 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
2898 | 260 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-18 19:00 | 2021-08-18 19:28 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
2899 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-08-18 19:00 | 2021-08-18 20:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа в пролете опор №31-32. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа в пролете опор №31-32 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролёте между опорами №31-32 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усож Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2900 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Волинская в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия гирлянд изоляторов фазы "А" и "В", провода и траверсы опоры №14 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. Работа МТО правильно, АПВ правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" и "В", провода и траверсы опоры №14 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. Работа МТО правильно, АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Волинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно с РоУ СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №14 в каждую сторону ВЛ 35кВ Волинская. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Горохов А.Н., начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 35кВ Волинская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 35кВ Волинская при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали на участке не менее 2-х опор от опоры №14 ВЛ 35кВ Волинская в каждую сторону. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом, на участке не менее 2-х опор от опоры №14 ВЛ 35кВ Волинская в каждую сторону, в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено
2901 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-18 18:43 | 2021-08-18 18:59 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №1 ТП 10/0,4кВ №034 Заречье из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №3-4. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» ВЛ №1 ТП 10/0,4кВ №034 Заречье в пролёте опор №3-4 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №034 Заречье по всей длине. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №034 Заречье и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2902 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-18 18:37 | 2021-08-18 20:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л2 КТП-6 Ф-101 ПС Вышков в пролете опор №1/2-1/3. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 Л2 КТП-6 Ф-101 ПС Вышков в пролете опор №1/2-1/3 привело к обрыву проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 КТП-6 Ф-101 ПС Вышков с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
2903 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза), на ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10 кВ Фатнево в пролете опор №9-10 произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненных действием защит. | 4.12, В результате нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на ВЛ-10кВ Ф №11 ПС35/10 кВ Фатнево в пролете опор №9-10 из-за повторяющихся атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10 кВ Фатнево по всей длине Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10 кВ Фатнево и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
2904 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-08-18 18:10 | 2021-08-18 19:09 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая в пролете опор №35-36. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая в пролете опор №35-36 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролётах между опорами №35-36 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2905 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2021-08-18 18:08 | 2021-08-18 18:12 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №36-37, вызванное падением на провода ветки, сломленной порывами ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №36-37 наброшенной ветром веткой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №21408 ПС Журятино. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №21408 ПС Журятино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2906 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-18 18:08 | 2021-08-18 21:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 кВ Апальково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №4-7-№4-8, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 кВ Апальково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №4-7-№4-8, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2907 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-18 18:00 | 2021-08-18 18:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и нулевого ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-5/Сх-2-250 в пролете опор №1-5-1-6 отп.1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-5/Сх-2-250 в пролете опор в пролете опор №1-5-1-6 отп.1 на провод фазы "А" и нулевого, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-2-250 по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-2-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2908 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-08-18 17:55 | 2021-08-18 19:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Рождественский ПС 35/10кВ Рождествено, в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в следствии падения ветки из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытия обнаружена на на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в следствии падения ветки из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытия обнаружена на на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 "Рождественский" ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №6 "Рождественский" ПС 35/10 кВ Рождествено. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2909 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-08-18 17:48 | 2021-08-18 22:04 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло из-за смыкания шлейфов в/в разрядников фаз "А" и "В" на ТП 656 Шепели-1-Красная Долина произошедшего при повреждении в/в разрядника фазы "В" в результате прямого попадания грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.12, В результате прямого попадания грозового разряда в ТП 656 Шепели-1-Красная Долина ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло повреждение в/в разрядника фазы "В" и смыкания с шлейфами разрядника фазы "А", установленных на ТП 656 Шепели-1-Красная Долина в связи с чем, произошло отключениеВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская с целью выявления наличия дефектов, последствий грозовой деятельности. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2910 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Роща-Фенево, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №43, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кесовогорского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №43 ВЛ 35кВ Роща-Фенево, что привело к отключению ВЛ 35кВ Роща-Фенево действием ТО, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35кВ Роща-Фенево произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №42, 43, 44. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №42, 43, 44 ВЛ 35кВ Роща-Фенево до нормы. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2911 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 31-32 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.31-32 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г.
2912 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-08-18 17:09 | 2021-08-18 17:16 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферного перенапряжения при прохождения грозового фронта произошло поверхностное перекрытие изоляции фаз "А" и "С" на опоре №57 ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп. с разрушением верхнего изолятора фазы "С" от грозовой деятельности, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период действия АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) на опоре №57 ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп., произошло поверхностное перекрытие изоляции фаз "А" и "С" и разрушение верхнего изолятора фазы "С" от грозовой деятельности, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные осмотром ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп. внести в план работ северного участка СЛЭП Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Сенников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести низовой осмотр ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп. по всей длине. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Сенников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземления опоры №57 ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп., при отклонениях - довести до нормируемых значений. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп. на опоре №57 с заменой дефектной изоляции. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Сенников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2913 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Буй(т)-Борок, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 92-93 на провода ВЛ фаз «А» и «С», выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильного порывистого ветра скоростью до 19 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода фаз «А» и «С» перехлестнув провода фаз «А» и «С», что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и упало на землю, освободив провода ВЛ. Повреждений провода нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов фаз «А» и «С» на ВЛ-110 кВ Буй(т)-Борок при падении дерева в пролете опор № 92-93. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Буй(т)-Борок с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Борок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено
2914 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-08-18 17:00 | 2021-08-18 21:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "С" в пролете опор 140-141 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Покровская произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегоя КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "С" в пролете оп.140-141 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Покровская по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
2915 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-18 16:49 | 2021-08-18 18:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №1-6- №1-7 ВЛ-0,4кВ КТП 3/С-2-100 Ф-2 н.п.Кологривово из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №1-6 - №1-7 ВЛ-0,4кВ КТП 3/С-2-100 Ф-2 н.п.Кологривово , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 3/С-2-100 Ф-2 н.п.Кологривово Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 3/С-2-100 Ф-2 н.п.Кологривово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2916 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-18 16:44 | 2021-08-18 16:48 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода на опоре №80 КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №80 КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
2917 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-18 16:44 | 2021-08-18 16:46 | 3.4.12.3, В результате атмосферного перенапряжения (грозы), произошло повреждение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №33-34 КВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселово, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №33-34 КВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселово из-за воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
2918 | 140 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-18 16:43 | 2021-08-18 18:14 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ ТП-1092 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала не выявленных в процессе текущей эксплуатации | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ ТП-1092 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля не выявленных в процессе текущей эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на ТП-1092 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1092 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2919 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Простор – Козьмодемьяновская, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №34, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №34 ВЛ 35кВ Простор – Козьмодемьяновская, что привело к отключению ВЛ 35кВ Простор – Козьмодемьяновская действием ТО, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35кВ Простор – Козьмодемьяновская произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №33, 34, 35. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №33, 34, 35 ВЛ 35кВ Простор – Козьмодемьяновская до нормы. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2920 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-08-18 16:33 | 2021-08-18 17:32 | 3.4.12.2.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Быт РП Спешне-Ивановское, на провода в пролете опор № 11-12 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 11-12 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Быт РП Спешне-Ивановское, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Быт РП Спешне-Ивановское. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Быт РП Спешне-Ивановское, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
2921 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор № 107-108 КВЛ-10кВ №4 ПС110/10/6кВ Новоселово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №107-108 КВЛ-10кВ №4 ПС110/10/6кВ Новоселово из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2922 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-18 16:02 | 2021-08-18 17:45 | 3.4.7.3.1, Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ ТП 273 (СНТ Весна) ВЛ 10кВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом птицы высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С". Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом птицы контактных соединений высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения птиц в ТП на ТП 273 (СНТ Весна) TP010-0113190 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 273 (СНТ Весна) ВЛ 10кВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 273 (СНТ Весна) ВЛ 10кВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2923 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор № 23-24 КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №23-24 КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инжененр Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инжененр Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
2924 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-08-18 15:51 | 2021-08-18 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Рышково произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и сломанной ветром в пролетах опор №1-10-1-11. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ 10кВ №15 ПС Рышково упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и сломанной ветром в пролетах опор №1-10-1-11 произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение действием защит ВЛ 10кВ №15 ПС Рышково. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Рышково с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Рышково назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2925 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-18 15:50 | 2021-08-18 16:09 | 3.4.7.3.5, Отключение выключателя В 35кВ ТЭЦ-4-2 на ПС 35/10 кВ Затверецкая произошло по причине соскальзывания ролика с удерживающего подвижного рычага в следствие его неверного позиционирования ввиду износа оси поддерживающего рычага вследствие длительной эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Тверской ПБ Морозов А.Н. Не включение выключателя ШСВ 35кВ на ПС 35/10 кВ Затверецкая произошло по причине повреждения катушки включения соленоида в результате снижения диэлектрических свойств изоляции вследствие длительной эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Тверской ПБ Морозов А.Н. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года по причине снижения диэлектрических свойств изоляции произошло междувитковое перекрытие изоляции катушки включения ШСВ 35кВ на ПС 35/10 кВ Затверецкая, в связи с чем не произошло включение ШСВ 35кВ и подачи напряжения на 2 секцию шин 35 кВ ПС 35/10 кВ Затверецкая. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Тверской ПБ Морозов А.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ШСВ 35 кВ ПС 35/10кВ Затверецкая. на 2 сек 35кВ ПС 35/6кВ Затверецкая PS035-001928-13-02 4.2.1, В результате механического износа в процессе длительной эксплуатации, трущихся поверхностей кинематической связи удерживающего подвижного рычага ролика и оси поддерживающего рычага вследствие длительной эксплуатации с 1986 года произошло увеличение зазора и привело к самопроизвольному расцеплению(ролик-рычаг), что явилось причиной отключения В 35кВ ТЭЦ-4-2 на ПС 35/10 кВ Затверецкая. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Тверской ПБ Морозов А.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на В 35кВ ТЭЦ-4-2 ПС 35/10кВ Затверецкая. на 2 сек 35кВ ПС 35/6кВ Затверецкая PS035-001928-13-02 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый текущий ремонт привода В-35 кВ ТЭЦ-4-2 на ПС 35/6кВ Затверецкая Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник участка СПС Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник участка СПС Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести текущий ремонт приводов марки ШПЭ 31 на выключателях 35кВ, установленных на ПС 35/6кВ Затверецкая, с опробованием. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник участка СПС Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
2926 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-18 15:34 | 2021-08-18 15:41 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №13 ПС 110/10кВ Воин 1 из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №11-12. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролёте опор №11-12 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2927 | 259 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-18 15:34 | 2021-08-18 18:36 | 3.4.7.2, Повреждение КВЛ 6 кВ ТП 613 - ТП 1377. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КВЛ 6 кВ ТП 613 - ТП 1377. Восстановить электроснабжение КВЛ 6 кВ ГПТУ - ТП 614. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2928 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-18 15:32 | 2021-08-18 15:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 115-116 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Судбищи, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№115-116 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Судбищи" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
2929 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-18 15:30 | 2021-08-18 16:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-200 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 200 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 -№2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1 -№2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-200. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
2930 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-08-18 15:29 | 2021-08-18 19:30 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Каменка явилось междуфазное замыкание проводов фаз «А», «В», «С» кабельного перехода между ЗТП 2-20 и ЗТП 2-24 ПС 110кВ Каменка вследствии несанкционированного производства земляных работ. | 4.1.5, Междуфазное замыкание проводов фаз «А», «В», «С» кабельного перехода между ЗТП 2-20 и ЗТП 2-24 ПС 110кВ Каменка произошло из-за несанкционированного производства земляных работ. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельного перехода между ЗТП 2-20 и ЗТП 2-24 ПС 110кВ Каменка. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2931 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-18 15:25 | 2021-08-18 15:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ КТП 7/К-27 Ф-1 н.п. Красная Заря из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ КТП 7/К-27 Ф-1 н.п. Красная Заря , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 7/К-27 Ф-1 н.п.Красная Заря разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 7/К-27 Ф-1 н.п. Красная Заря Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
2932 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-18 15:22 | 2021-08-18 15:24 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор № 51-11/1 КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор № 51-11/1 КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2933 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-18 15:12 | 2021-08-18 15:16 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №23-24. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово в пролёте опор №23-24 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2934 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-18 15:10 | 2021-08-18 15:28 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КТП 10/0,4кВ А-4-2 АБЗ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Кромской дорожный отдел ОО Дорожная служба о соблюдении Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, в части потребительской КТП 10/0,4кВ А-4-2 АБЗ, исключающих нарушения на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская филиала Орелэнерго . Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
2935 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-18 15:02 | 2021-08-18 18:07 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "В" на опоре №179 КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10кВ Мценск при длительной эксплуатации (1958 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "В", что привело к падению провода на траверсу, возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции изолятора фазы "В" на опоре №179 КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10кВ Мценск из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1958 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело к падению провода на траверсу, возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изолятора ШФ-20 при длительной эксплуатации на КВЛ 10кВ № 02 ПС Мценск КВЛ 10кВ № 02 ПС Мценск | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
2936 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке СВ 110 кВ на ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво произошел по причине отказа механизма включения выключателя при вводе в работу СВ 110 кВ при проведении оперативных переключений. Отказ во включении СВ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво произошел по причине заедания сердечника катушки включения из-за окисления штока сердечника в процессе эксплуатации. Данный дефект не был своевременно выявлен при проведении ТО. Техническое обслуживание (ревизия) привода СВ 110 кВ проводилось 21.09.2018 года ,согласно записи в эксплуатационном паспорте выключателя. Ответственный за эксплуатацию оборудования: нач-к УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. | 4.13, Отказ во включении СВ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво произошел в результате заедания сердечника катушки включения привода выключателя из-за окисления штока сердечника в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования: нач-к УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заедание сердечника катушки включения на СВ 110кВ ПС 110 кВ Шишково-Дуброво СВ 110кВ | Мероприятие: Техническое Провести текущий ремонт привода СВ-110 кВ на ПС 110/10 кВ Шишково- Дуброво Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Бежецкой ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
2937 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-18 14:52 | 2021-08-18 16:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Логово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №68 - №69 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Логово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №68 - №69, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №68 - №69 ВЛ-1007 ПС Логово. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Логово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Логово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
2938 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-18 14:45 | 2021-08-18 16:28 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 447 (Голосово-2 ферма) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №5-№6. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 447 (Голосово-2 ферма) в пролете опор №5-№6. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 447 (Голосово-2 ферма) VN004-00111176 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 447 (Голосово-2 ферма) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 447 (Голосово-2 ферма). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Рябушев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2939 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-18 14:35 | 2021-08-18 14:40 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое в пролете опор №1-3-1-4, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое ветвями деревьев в пролете опор №1-3-1-4 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №1-3-1-4 на ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое в пролете опор № 1-3-1-4 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
2940 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-18 14:27 | 2021-08-18 16:46 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №160 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №160 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
2941 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-18 14:18 | 2021-08-18 14:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А и С" в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ , устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А и С" в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ , устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ Скородное по всей длине Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
2942 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-18 14:18 | 2021-08-18 15:37 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра отпайки КВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь от ЛР 10 кВ № 14 до КТП 10/0,4 кВ №1 Ореховка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КВЛ-10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Залегощь "Орелоблэнерго" о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2943 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-18 14:07 | 2021-08-18 18:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №2 в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-Пут-5-5 на провод фазы "А" и нулевой провод из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-Пут-5-5 на провод фазы "А" и нулевой провод, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, что привело к однофазному КЗ, устраненному действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Пут-5-5 и внести их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Пут-5-5 по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2944 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.9.1, Автоматическое отключение МВ ВЛ 110 Кострома-2 – Северная с запретом АПВ на ПС 220 кВ Кострома-2 произошло по причине неправильного (ложного) действия комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кострома-2 – Северная (данный комплект защит находится на балансе и в эксплуатационном обслуживании Филиала ПАО «Росссети Центр» - «Костромаэнерго»). Причиной ложного срабатывания комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кострома-2 – Северная является несвоевременное выявления дефекта повреждения изоляции жил кабеля вторичной коммутации, в шкафу резервных защит ВЛ 110 кВ Кострома-2 – Северная, оперативных цепей терминала, воздействующих на дискретный вход «Пуск УРОВ 3» (контрольный кабель оперативных цепей находятся на балансе и в техническом обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС). | 4.12, Ложное срабатывание комплекта резервных защит комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кострома-2 – Северная (ДЗ, ТЗНП, МФТО, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-02) на ПС 220кВ Кострома-2 произошел вследствие повреждения изоляции жил кабеля вторичной коммутации, в панели резервных защит ВЛ 110 кВ Кострома-2 – Северная (в шкафу), оперативных цепей терминала, воздействующих на дискретный вход «Пуск УРОВ 3».(контрольный кабель оперативных цепей находятся на балансе и в техническом обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС). | Мероприятие: Организационное Оформить акт разграничения эксплуатационной ответственности Сторон по устройствам РЗА с конкретным указанием границ обслуживания, которая в обязательном порядке подписывается представителями служб РЗА Сторон. Срок исполнения: 31.12.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Е.Н. Королев Состояние: Не выполнено
2945 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-18 13:57 | 2021-08-19 00:32 | 3.4.12.3, В результате атмосферных перенапряжений (прохождение грозового фронта), произошло повреждение изолятора фазы "А" ШФ-20В опоры №116 КВЛ 10кВ №7 ПС Новоселово, что привело к возникновению однофазного КЗ в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" на опоре №116 КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Новоселово при прохождении грозового фронта, произошло повреждения изолятора ШФ-20В , что привело к возникновению однофазного КЗ в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВНовоселово по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2946 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-08-18 13:53 | 2021-08-18 15:21 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП 234 П.Буда на провода в пролете опор №12 - №13 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание 2-х предохранителей ПН-2 фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 234 П.Буда произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП 234 П.Буда. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
2947 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-18 13:30 | 2021-08-18 14:15 | 3.4.12.2.3, 1- Отключение ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №190-191 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 2- Отключение ВЛ-10кВ №08 (Сыродол) от ПС 35/10кВ Селище произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №13-14 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 3- Отключение ВЛ-10кВ №01 (Мосты) от ПС 35/10кВ Слаутино произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №345-346 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, 1- В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №190-191 ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №190-191 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) действием МТЗ. 2- В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-10кВ №08 (Сыродол) от ПС35/10кВ Селище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №13-14, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 (Сыродол) от ПС35/10кВ Селище действием МТЗ. 3- В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 345-346 ВЛ-10кВ №01 (Мосты) от ПС35/10кВ Слаутино под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №345-346, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 (Мосты) от ПС35/10кВ Слаутино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово), ВЛ 10кВ №08 (Сыродол) от ПС 35/10кВ Селище, ВЛ 10кВ №01 (Мосты) от ПС 35/10кВ Слаутино . Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово), ВЛ 10кВ №08 (Сыродол) от ПС 35/10кВ Селище, ВЛ 10кВ №01 (Мосты) от ПС 35/10кВ Слаутино дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2948 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-18 13:25 | 2021-08-18 17:19 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №115 и падение провода фазы "А" на траверсу, что привело к появлению "земли" в сети 10кВ ПС Южная, устраненное оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции провода фазы "А" на опоре №115 КВЛ-10кВ №22 ПС Южная из-за повреждения изолятора при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза) и его падении на траверсу опоры, произошло возникновение "земли" в сети 10кВ ПС Южная, устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №22 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ПТГ Митрохин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2949 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-18 13:14 | 2021-08-18 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-12 веткой дерева, упавшая на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2950 | 102 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-18 13:10 | 2021-08-18 15:13 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима провода на вводе в дом п. Навля д.7 ВЛ 0,4кВ ф.5 КТП33 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п. Навля ул. Брянская д. 7 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима провода на вводе в дом ул. Брянская д. 7, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП4504 ф.601 РП41 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Навля ул. Брянская д. 7 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
2951 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-18 13:10 | 2021-08-18 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №132-133 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) в пролете опор №132-133 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС Воскресенское с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №04 ПС Воскресенское. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2952 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-18 12:50 | 2021-08-18 13:38 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ананкино в результате КЗ, возникшего по причине схлеста проводов фаз " А" и "0" перекидки от опоры №8 к зданию в результате падения фрагмента кровли с крыши здания. Фрагмент кровли крыши со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. На проводах видны следы перекрытия. | 4.4.1, Схлест проводов фаз " А" и "0" перекидки от опоры №8 к зданию в результате падения фрагмента кровли с крыши здания. Фрагмент кровли крыши со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. На проводах видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ананкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ананкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
2953 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-08-18 12:50 | 2021-08-18 14:20 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 упавшим при порывах сильного ветра деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 упавшим при порывах сильного ветра деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 6 Верзино ПС Щурово VS010-0010132 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-№11 ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
2954 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-18 11:50 | 2021-08-18 13:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №173 - №174 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №173- №174, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №173 - №174 ВЛ-1005 ПС Заозерье. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Заозерье проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Заозерье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2955 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-18 11:37 | 2021-08-18 13:20 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанного под действием ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская на провода в пролете опор №6 - №9 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1003 на ПС 35/10кВ Дивинская послужило схлестывание проводов в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6 - №9 с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки А-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №6 - №9 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
2956 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-18 11:25 | 2021-08-18 12:35 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10 кВ №4 РП 37 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ ТП 1079- ТП 1179 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ ТП 1079- ТП 1179 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №4 РП 37 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №4 РП 37 дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №4 РП 37 . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
2957 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-08-18 11:18 | 2021-08-18 11:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Руженская в пролете опор №93-94. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Руженская в пролете опор №93-94 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Руженская в пролете опор №93-94, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2958 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-18 11:04 | 2021-08-18 14:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №59-60, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №59-60 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №59-60, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугинагорский). Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугинагорский) дефектов Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
2959 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-18 11:03 | 2021-08-18 16:35 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №40 – 41 отпайки на Иван-Труд деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №87 – 88 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом 3-х проводов в пролете опор №87 – 88 магистраль, в результате прохождение грозового атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. 3) Отключение ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №(1-13)-(1-14) отпайки на Комлово веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29 – 30 отпайки на Цикорево веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №40 – 41 отпайки на Иван-Труд ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Ильино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Ильино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №87-88 магистраль ВЛ-10кВ фид. №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло перекрытие проводов с обрывом 3-х проводов в пролете опор №87-88, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №(1-13)-(1-14) отпайки на Комлово ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №29 – 30 отпайки на Цикорево ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС Ильино, ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС Ильино, ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Коротыши. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
2960 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-18 11:03 | 2021-08-18 11:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф№1 отКТПН-7 /Мез-19-400 в пролете опор №1/1-1-1/1-2 отп.1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 отКТПН-7 /Мез-19-400 в пролете опор №1/1-1-1/1-2 отп.1 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 отКТПН-7 /Мез-19-400 по всей длине. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 отКТПН-7 /Мез-19-400 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2961 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС "ТЭЦ-1" ф.2ПЛ - РП-3 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1963 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ПС "ТЭЦ-1" ф.2ПЛ - РП-3 2сек.ш. было проведено 13.11.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-1 ф.2ПЛ - РП-3 2сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-3 2с.ш.( КЛ-2) KS006-0007618 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-3 ф.2ПЛ. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-3 ф.2ПЛ. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-3 ф.2ПЛ и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-3 ф.2ПЛ устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
2962 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-18 10:55 | 2021-08-18 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60-61 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №60-61 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2963 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-18 10:50 | 2021-08-18 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №200-201 веткой дерева, упавшая на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением ветки дерева на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №200 201 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2964 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-18 10:45 | 2021-08-18 12:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №7-2 - №7-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Велиж явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №7-2 - №7-3, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7-2 - №7-3 ВЛ-1004 ПС Велиж. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Велиж проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
2965 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-08-18 10:09 | 2021-08-18 11:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ КТП Еленка произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №1/19 - №1/20 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ КТП Еленка произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1/19 - №1/20 с последующим возникновением междуфазного КЗ и дальнейшим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП Еленка. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП Еленка разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
2966 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-18 09:55 | 2021-08-18 11:34 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 ЗТП-2-1 Мурыгино на провода, в пролете опор №12 - №13 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | 4.4.3, Перегорание 3-х ПН-2 фаз "А", "В" и "С" ВЛ 0,4кВ Л-1 ЗТП-2-1 Мурыгино произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 4-х проводов марки А-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №12 - №13 на ВЛ 0,4кВ Л-1 ЗТП-2-1 Мурыгино ВЛ 0,4кВ Л-1 ЗТП-2-1 Мурыгино | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ 0,4кВ Л-1 ЗТП-2-1 Мурыгино. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
2967 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-08-18 09:50 | 2021-08-18 11:09 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 ТП-146 Л1 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ С в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-146 Л1 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ С в пролете опор №10-11 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-146 Л1 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ С в пролете опор №10-11, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.09.2021 г.
2968 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-18 09:49 | 2021-08-18 09:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 36-37 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Паньково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№36-37 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Паньково" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Паньково по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10 кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2969 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-18 09:32 | 2021-08-18 11:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Васьково послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на линейный разъединитель Р-302. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия токоведущих частей с нарушением изоляции между ними при падении ветки дерева на линейный разъединитель Р-302. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №105 - №106 и у линейного разъединителя Р-302 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Васьково расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Васьково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Васьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г.
2970 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-08-18 09:30 | 2021-08-18 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения трансформатора Т1 ТП 202 ПС Акатово явился пробой межвитковой изоляции по стороне ВН силового трансформатора из-за старения изоляции в результате естественного износа вследствие длительной эксплуатации (Т1 марки ТМ-60/10 зав. №16963, 1967 года изготовления, дата последнего осмотра 17.03.2021 г., последние испытания - 23.04.2020г. ). В результате осмотра поврежденного трансформатора выявлено наличие следов нагрева поверхности бака. Послеаварийная проверка показала, что сопротивление изоляции между обмотками ВН и НН, обмотками ВН и корпусом близка к нулю. Замер сопротивления изоляции между обмотками ВН и корпусом ниже нормы, что указывает на пробой межвитковой изоляции. | 4.12, Пробой межвитковой изоляции по стороне ВН силового трансформатора из-за старения изоляции в результате естественного износа вследствие длительной эксплуатации (Т1 марки ТМ-60/10 зав. №16963, 1967 года изготовления, дата последнего осмотра 17.03.2021 г., последние испытания - 23.04.2021г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой межвитковой изоляции по стороне ВН силового трансформатора марки ТМ-60/10 на ТП 202 63кВа ВЛ №12 ПС Акатово TP010-0032485 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 50 лет на ТП по ВЛ 10кВ №12 ПС Акатово. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер РЭС Русаков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов на ТП по ВЛ 10кВ №12 ПС Акатово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
2971 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-18 09:23 | 2021-08-18 10:47 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-43 ВЛ-1006 ПС Алферово явилось КЗ во внутренней сети потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-43 обнаружен перегоревший предохранитель |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП -43 с целью выявления дефектов ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-43 ВЛ-1006 ПС Алферово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
2972 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-08-18 09:19 | 2021-08-18 10:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5-6 Буда послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №22 - №23. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5-6 Буда послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №22 - №23 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5-6 Буда в пролете опор №22 - №23. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
2973 | 141 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-18 09:13 | 2021-08-18 10:28 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ РП-28 ВВ Ф.4 ПС-20. произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ РП-28 ВВ Ф.4 ПС-20 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшения изоляционных характеристик КЛ РП-28 ВВ Ф.4 ПС-20 на РП-28 ВВ Ф.4 ПС-20 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля РП-28 ВВ Ф.4 ПС-20 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2974 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-18 08:40 | 2021-08-18 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 401 (Дмитрианово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 401 (Дмитрианово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 401 (Дмитрианово), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
2975 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-18 08:40 | 2021-08-18 14:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор № 71-72,72-73,79-80 ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино упавших деревьев из за пределов охранной зоны ВЛ с обрывом проводов пролетах опор № 71-72,72-73,79-80, в следствии прохождения грозового фронта и порывистого ветра . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №71-72,72-73,79-80 ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино из за пределов охранной зоны ВЛ с обрывом проводов в данных в пролетах опор, при сильном порыве ветра, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
2976 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-18 08:40 | 2021-08-18 10:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №140/8 - №140/9 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №140/8 - №140/9, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №140/8 - №140/9 ВЛ-1002 ПС Беляево. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Беляево проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
2977 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-18 08:30 | 2021-08-18 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ТП 075 (ул.Спартаковская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 075 (ул.Спартаковская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №11 ТП 075 (ул.Спартаковская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
2978 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-18 08:02 | 2021-08-18 09:54 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 "Кондрево" ПС 35/10 кВ "Вятское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №94-№95 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 "Кондрево" ПС 35/10 кВ "Вятское". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №94-№95 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 "Кондрево" ПС 35/10 кВ "Вятское". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 110 кВ №5 Кондрево пролёт опор №94-№95 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №94 - №95 ВЛ 10 кВ № 5 "Кондрево" ПС 35/10кВ "Вятское". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
2979 | 101 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-18 07:35 | 2021-08-18 09:47 | 3.4.7.3, Повреждение КВЛ 6кВ ТП6 - пр.опора № 31 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ПС Западная 1 с.ш. сигнал "земля" появилась в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП6 - пр.опора № 31 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф 609 ТП16 Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП6 - пр.опора № 31 Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
2980 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-18 07:33 | 2021-08-18 08:31 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №11 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №11 ЛЭП 10 кВ №4 РП 10 кВ Комсомолец произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2981 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-18 07:31 | 2021-08-18 08:44 | 3.4.12.2.3, Произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 5-3 – 5-4 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Столовская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 5-3 – 5-4 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Столовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 10 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2982 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-18 07:20 | 2021-08-18 09:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №221-222 веткой дерева, упавшая на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением ветки дерева на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №221-222 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2983 | 162 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-18 07:20 | 2021-08-18 09:27 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А, ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А, ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2984 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-18 07:02 | 2021-08-18 09:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода в пролете опор №155-№156, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино в пролете опор №155-№156, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ № 01 (Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты). Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты) дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
2985 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-18 06:42 | 2021-08-18 11:17 | 3.4.12.2.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №132 – 133 из-за схлёста проводов из-за выпадения крюка на опоре № 133, под длительным воздействием сильных порывов ветра в результате прохождение грозового атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57 – 58 в результате схлёста проводов (увеличенная длина пролета) под длительным воздействием сильных порывов ветра, в результате прохождение грозового атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода в пролете опор №132-133 магистраль ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошёл срыв изолятора на опоре №133 и перекрытие проводов в результате схлёста в пролете опор №132-133, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино произошло перекрытие проводов в результате схлёста в данном пролете опор (увеличенная длина пролета), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Ильино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильино, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Ильино. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
2986 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-08-18 06:14 | 2021-08-18 08:05 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Гусево установлено, что причиной замыкания на землю явился, обрыв вязки на опоре № 83 Ф"С". Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Состояние заземляющих спусков соответствует норме. Обрыв вязки провода произошел в результате снижения эксплуатационных свойств вязки в процессе длительной эксплуатации. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Последний плановый обход был проведен 22.06.2021 электромонтером ОВБ Левкиным С.С. и Смирновым А.А. по результатам обхода дефекта вязки не выявлено, в листе обхода данный дефект не зафиксирован. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.1.3, Обрыв вязки на опоре № 83 от воздействия перепадов температур, ветра и изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление снижения эксплуатационных свойств вязки провода на ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Гусево ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Гусево | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Гусево на предмет выявления дефектов, в том числе и из-за порывов ветра, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Гусево выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 83 Ф 10-02 ПС Гусево, подвергшейся однофазному замыканию на землю, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
2987 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-08-18 05:52 | 2021-08-18 05:53 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Нахимовская произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ птицей на опоре №10-1. | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Нахимовская произошло вследствие нарушения электрической изоляции в на опоре №10-1 из-за перекрытия проводов птицей с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Нахимовская Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Нахимовская разработать мероприятия с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2988 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-18 05:35 | 2021-08-18 07:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП 200 ВЛ-1003 ПС Селезни явился обрыв 4-х проводов в пролете опор №3-5 - №3-6 в результате падения на провода ВЛ дерева при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 200 ВЛ-1003 ПС Селезни явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №1-6 - №1-7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №1-6 - №1-7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 200 ВЛ-1003 ПС Селезни.. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
2989 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-18 05:33 | 2021-08-18 06:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-6-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-6-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
2990 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-Архангельское явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 71, по поверхности ранее загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц | 4.17.4, По поверхности ранее загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц, произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 71 ВЛ 110 кВ Елань Колено-Архангельское. | Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленных перекрытых и загрязненных изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Елань Колено-Архангельское. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах № 61-81 ВЛ 110 кВ Елань Колено-Архангельское. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-Архангельское по всей длине ВЛ на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-Архангельское в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
2991 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, В следствии перепада температур окружающего воздуха(до 15С) и образования обильной росы, которая растворила рыхлые пылевые отложения на поверхности гирлянды изоляторов фазы "В", произошло перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности. Накопление пылевых отложений на поверхности юбок изоляторов могло быть вызвано проведением интенсивных полевых работ и наличием местных дефектов на поверхности глазурированных юбок изоляторов в следствии их длительного срока эксплуатации или местного повреждения из-за грозовой деятельности предыдущего сезона, что будет выяснено после проведения верхового осмотра. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" по поверхности с возникновением КЗ между токоведущей частью и заземленным элементом опоры №186/108, что и привело к отключению ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр изоляции опоры №186/108 ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №186/108 ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и измерений, ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено
2992 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №225/32 - №224/33 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №225/32 - №224/33 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109). Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) в пролете опор №225/32 - №224/33 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
2993 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый произошло по причине междуфазного КЗ, в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №225/32-224/33 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в эксплуатационной зоне смежной сети Смоленскэнерго. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Смоленскэнерго с предложением о приведении обслуживаемого участка ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
2994 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-18 04:31 | 2021-08-18 06:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-57 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) в пролете опор №56-57 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС Воскресенское с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №04 ПС Воскресенское. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2995 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-18 04:21 | 2021-08-18 05:31 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гордеевка в пролёте опор №4/15-5/15. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гордеевка в пролёте опор №4/15-5/15, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Гордеевка . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гордеевка в пролёте опор №4/15-5/15. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
2996 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-18 04:10 | 2021-08-18 06:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 (Сыродол) от ПС 35/10кВ Селище произошло по причине межфазного "КЗ" из-за обрыва проводов в пролете опор №34-35 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ №08 (Сыродол) от ПС35/10кВ Селище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло междуфазное КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №34-35, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 (Сыродол) от ПС35/10кВ Селище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 (Сыродол) от ПС 35/10кВ Селище Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 (Сыродол) от ПС 35/10кВ Селище дефектов Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
2997 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-18 03:48 | 2021-08-18 06:03 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №36-37 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Торопецкого РЭС Радыгин Г.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №36-37 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, из охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Торопецкого РЭС Радыгин Г.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне в пролете опор №36-37 на ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку и обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
2998 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-18 03:38 | 2021-08-18 05:32 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10 Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9 – 10 отп. на Цикорево в результате их схлёста, из-за сорванного под длительным воздействием сильных порывов ветра изолятора ф. "А" на опоре №9, в результате прохождение грозового атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода в пролете опор №9-10 отп. на Цикорево ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10 Коротыши произошёл срыв изолятора ф. "А" на опоре №9 и перекрытие проводов в результате схлёста в пролете опор №9-10 отп. на Цикорево, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35/10 Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС Коротыши, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС Коротыши. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
2999 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-18 03:38 | 2021-08-18 05:22 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.103 ПСПС Бобовичи в пролете опор №8/237-9/237, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Бобовичи в пролете опор №29-30. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.103 ПСПС Бобовичи в пролете опор №8/237-9/237, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Бобовичи в пролете опор №29-30, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ соответствующих В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПСПС Бобовичи в пролете опор №8/237-9/237, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Бобовичи в пролете опор №29-30, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3000 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-18 03:32 | 2021-08-18 05:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ фид. Коковкино РП 10 кВ Свапуще произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №159-№160 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №159-№160 ВЛ-10 кВ фид. Коковкино РП 10 кВ Свапуще из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид. Коковкино РП 10 кВ Свапуще действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид. Коковкино РП 10 кВ Свапуще с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид. Коковкино РП 10 кВ Свапуще дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
3001 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-08-18 03:28 | 2021-08-18 03:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС-35\10кВ Заозёрня вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 48 - 49 дерева, сломанное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №12 от ПС-35\10кВ Заозёрная в пролете опор №48 - №49 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12 от ПС-35\10кВ Заозёрная, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная - устранить эти дефекты Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3002 | 142 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-18 02:37 | 2021-08-18 03:00 | 3.4.13.3, Аварийное отключение КЛ-6 кВ РП-44--ТП-1239/ТП-423 произошло в следствии повреждения изоляции муфты вызванного замыканием одной фазы A на землю (дефект муфты от завода - изготовителя) | 4.12, Повреждение изоляции муфты КЛ-6 кВ РП-44--ТП-1239/ТП-423 в следствии вызванного замыканием одной фазы A на землю произошло из-за наличия дефекта муфты от завода - изготовителя | Мероприятие: Техническое Выполнить замену поврежденной кабельной муфты КЛ-6 кВ РП-44--ТП-1239/ТП-423 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3003 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками действием защит произошло в результате перекрытия изоляционной части гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №64, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате перекрытия изоляционной части гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №64, произошло отключение ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками действием защит с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 отпайка на ПС Большая Чернь по всей длине. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Выявленные в результате осмотра замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №64 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками на опоре №64 Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3004 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-18 01:00 | 2021-08-18 02:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь в пролете опор №33-34 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3005 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-18 00:50 | 2021-08-18 03:28 | 3.4.12.2.3, 1- Отключение ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Осташков (Ботовский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №226 - №227, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. 2- Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №96 - №97 с дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, 1- В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Осташков (Ботовский) в пролете опор №226 - №227, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Осташков (Ботовский) отключилась действием МТЗ. 2- В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) в пролете опор №96 - №97 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный), ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Осташков (Ботовский). Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный), ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Осташков (Ботовский) дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
3006 | 97 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-18 00:05 | 2021-08-18 02:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП4023 к ТП4026 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф609 в РП44 к ТП4039 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП4023 к ТП4026 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по Ф609 РП44. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4023 к ТП4026. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3007 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-17 22:56 | 2021-08-17 23:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ КТП 12/Ш-3-100 Ф-1 н.п.Гаи из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ КТП 12/Ш-3-100 Ф-1 н.п. Гаи, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 12/Ш-3-100 Ф-1 н.п.Гаи Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 12/Ш-3-100 Ф-1 н.п.Гаи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3008 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-17 22:55 | 2021-08-18 01:05 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №87-88 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, с обрывом 3-х проводов в данном пролете опор. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-12 отпайки на ТП 276 (д.Белица) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, с обрывом 3-х проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ фид. №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв 3-х проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №11-12 отпайки на ТП 276 (д.Белица) ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв 3-х проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3009 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-17 22:44 | 2021-08-17 23:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи в пролете опор №20/133-21/133. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи в пролете опор №20/133-21/133 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи в пролете опор №20/133-21/133 , растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3010 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-17 22:22 | 2021-08-17 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-28 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Ковалево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Ковалево. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3011 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-17 22:00 | 2021-08-17 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 (Колобово) от ПС 35/10кВ Селище произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №31-32 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ №11 (Колобово) от ПС35/10кВ Селище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №31-32, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 (Колобово) от ПС35/10кВ Селище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 (Колобово) от ПС 35/10кВ Селище Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 (Колобово) от ПС 35/10кВ Селище дефектов Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
3012 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-08-17 21:53 | 2021-08-17 22:55 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар в пролете опор №№Д22-Д23 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к аварийному отключению ВВ ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№Д22-Д23 дерева без обрыва, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар в пролете опор №№ Д22-Д23. угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
3013 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-17 20:50 | 2021-08-17 22:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-123 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1а - №2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-123 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №1а - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1а - №2 ВЛ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-123. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
3014 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №67 с повреждением одного изолятора из семи в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №67, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Нелидовского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Нелидовского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу с повреждением одного изолятора на опоре №67 ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево, что привело к отключению ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево действием 1 ступени ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №66,67,68. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №66,67,68 ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево до нормы. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3015 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-17 20:31 | 2021-08-17 23:24 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Маяк произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабельной воронки в ячейке ВН-16 ТП 164 КЛ-10кВ в сторону ТП 33, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабельной воронки в ячейке ВН-16 ТП 164 в сторону ТП 33 КЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Маяк произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабельной воронки в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования кабельной воронки в ячейке ВН-16 ТП 164 в сторону ТП 33 на КЛ-10кВ №10 ПС Маяк KS010-0003079 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Маяк. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Маяк устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3016 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-17 20:30 | 2021-08-17 20:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ Западная Двина - Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" с повреждением одного изолятора из трех в гирлянде фазы "В"на опоре №50, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Нелидовского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Нелидовского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" с повреждением одного изолятора из трех в гирлянде фазы "В" на опоре №50 ВЛ-35 кВ Западная Двина-Земцы, что привело к отключению ВЛ-35 кВ Западная Двина-Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-35 кВ Западная Двина-Земцы произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№49,50,51. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№49,50,51 ВЛ-35 кВ Западная Двина-Земцы до нормы. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3017 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-08-17 20:14 | 2021-08-17 22:13 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ Ф-2 от СТП-281 ВЛ Кузьмино от РП Толмачево в пролёте опор № 3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ Ф-2 от СТП-281 ВЛ Кузьмино от РП Толмачево в пролёте опор № 3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ Ф-2 от СТП-281 ВЛ Кузьмино от РП Толмачево по всей длине ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3018 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28-29 ВЛ 110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково, действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково дефекты. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3019 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-17 19:45 | 2021-08-17 21:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ №2 МТП-Ризское произошло в результате КЗ возникшего во внутренних сетях потребителя запитанного от опоры №1-4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Казакова Н.П.), запитанного от опоры №1-4, по факту аварийного отключения ВЛ №2 МТП-Ризское ВЛ1004 Ризское. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3020 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-17 19:37 | 2021-08-17 19:46 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса произошло по причине междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А", "В" и "С" опоры №128, с повреждением по одному изолятору на гирляндах фаз "А", "В" и "С", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Западнодвинского районах Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Западнодвинского районах Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А", "В" и "С" опоры №128, с повреждением по одному изолятору на гирляндах фаз "А", "В" и "С" ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса, что привело к отключению ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№127, 128, 129. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№127, 128, 129 ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса до нормы. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3021 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-17 19:35 | 2021-08-17 21:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-218 Ф-1007 ПС Марицкая в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-218 Ф-1007 ПС Марицкая в пролете опор №6-7 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-218 Ф-1007 ПС Марицкая в пролете опор №6-7, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3022 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на ж/б опоре №12 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "В" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой на ж/б опоре №12 с повреждением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в данной гирлянде из восьми изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ было успешным. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №11, №12, №13, №14 ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е., начальник ЮУ Д Шадрин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы «В» на ж/б опоре №12 ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111). Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор №1 - №20 ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111), с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор №1 - №20 ВЛ 110 кВ Починок-Васьково (ВЛ-111), проверки сопротивления контуров заземления опор №11, №12, №13, №14 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3023 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-08-17 19:10 | 2021-08-17 20:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ №5312 ПС 35кВ Выгорное явилась короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор 2-8 - 2-9, вследствие наезда на опору № 2-9 стороннего транспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №2-9 из-за механического воздействия стороннего транспорта при наезде на нее. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5312 ПС Выгорное. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию о возмещении материального ущерба лицами виновными в наезде на опору №2-9. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
3024 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Новодугино-Сычевка (ВЛ-134) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненного продуктами жизнедеятельности птиц полимерного изолятора фазы "А" между проводом и траверсой на опоре №32 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Новодугино-Сычевка (ВЛ-134) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненного продуктами жизнедеятельности птиц полимерного изолятора фазы «А» между проводом и траверсой на опоре №32 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести установку дополнительной репеллентной защиты от птиц на опорах № 30-38 ВЛ 110 кВ Новодугино - Сычевка (ВЛ-134). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
3025 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на опоре №16 ВЛ 110 кВ Большая Чернь - Знаменское, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | 4.17.4, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на опоре №16 ВЛ 110 кВ Большая Чернь - Знаменское, в следствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию опоры, которое было устранено отключением ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №16 ВЛ 110 кВ Большая Чернь - Знаменское с чисткой изоляции Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Большая Чернь - Знаменское и включить их в план работ СУ СЛЭП. Срок исполнения: 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Внести в план работ 2022 года установку птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Большая Чернь - Знаменское на опорах №14 и №17, не оборудованных данными устройствами Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Не выполнено
3026 | 143 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-17 19:01 | 2021-08-17 19:27 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6 кВ ПС-42 Ф.19--РП-92 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего однофазного замыкания на землю с последующим переходом в межфазное из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Однофазного замыкание на землю перешедшее в межфазное на КЛ-6 кВ ПС-42 Ф.19--РП-92 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ ПС-42 Ф.19--РП-92 на КЛ-6 кВ ПС-42 Ф.19--РП-92 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеляКЛ-6 кВ ПС-42 Ф.19--РП-92 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3027 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-17 18:05 | 2021-08-17 20:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-044 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-044 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-044. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 VN004-00040402 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-044. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
3028 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-08-17 17:40 | 2021-08-17 18:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 256 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ при падении ветки дерева в пролете опор №5 - №6 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 256 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №5- №6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 256 Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Шалашов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 256 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3029 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-17 17:38 | 2021-08-17 18:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 612 (Никольское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 612 (Никольское) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 612 (Никольское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 612 (Никольское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3030 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-17 17:33 | 2021-08-17 17:34 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №39 ПС 110 кВ Обуховская произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №19 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №19 ЛЭП 10 кВ №39 ПС 110 кВ Обуховская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №39 ПС 110 кВ Обуховская. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3031 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение Т2 действием ДЗТ на ПC 35/10кВ Заозерная произошло по причине междуфазного КЗ алюминевых шин к ТР-10 Т2 ф. А и В, в результате снижения усилия затяжки из за поломки гровельной шайбы, произошло ослаблением контактов соединения алюминевых шин к ТР-10 Т2 ф. А и В, в следствии чего между контактами появилась электрическая дуга переросшая в межфазное КЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Лоншаков В.А. | 4.13, В результате снижения усилия затяжки из за поломки гровельной шайбы, произошло ослаблением контактов соединения алюминевых шин к ТР-10 Т2 ф. А и В на ПC 35/10кВ Заозерная, в следствии чего между контактами появилась электрическая дуга переросшая в межфазное КЗ, что явилось причиной отключения Т2 действием ДЗТ на ПC 35/10кВ Заозерная . Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Лоншаков В.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта шин к ТР-10 Т2 на ПC 35/10кВ Заозерная | Мероприятие: Техническое Провести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПC 35/10кВ Заозерная. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения внеочередного тепловизионного обследования оборудования на ПC 35/10кВ Заозерная устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж административно техническому персоналу из числа мастеров СПС по теме: " Своевременное устранение дефектов ТВК". Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3032 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-08-17 16:59 | 2021-08-17 19:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10 Заозёрная вызвано междуфазным к.з. из-за повреждении на оборудовании абонента (СО №10) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо, владельцу КТП СО №10, о приведении в надлежащее состояние, принадлежащего им оборудования. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3033 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-08-17 16:55 | 2021-08-17 18:50 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ПС Чухлома ф. 10-06 стал обрыв провода фазы В, на опоре №117, в следствии термического воздействия грозового разряда, в результате чего произошло падение провода на землю и однофазное замыкание на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена в документах. | 4.12, Однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода фазы В, на опоре №117, в следствии термического воздействия грозового разряда, и падения провода на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома с применением бинокля, с целью выявления дефектов возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома устранить. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3034 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-17 16:35 | 2021-08-17 17:29 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 6кВ ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Федосеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/1-1/2 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Федосеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Федосеевка. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3035 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-08-17 16:32 | 2021-08-17 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 083 (Суминское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 083 (Суминское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 083 (Суминское), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3036 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-17 16:28 | 2021-08-17 18:14 | 3.4.7.3.4, Отключение АВ-5 в РУ-0,4кВ ТП-5 произошло по причине однофазного короткого замыкания на "землю" , возникшего в результате обрыва одного провода в пролете опор № 3 - № 6 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-5, в следствие падения на провода ВЛ ветки дерева из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра . | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-35 в пролетах опор № 3-№6 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-5 произошел в результате падения на провода ВЛ ветки дерева, расположенного в границах охранной зоны ВЛ, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-5 ВЛ-601Э VN004-96710078 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-5. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №3 - №6 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-5. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-5 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3037 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-17 16:00 | 2021-08-17 17:05 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода фазы "В" к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи , что привело к схлестыванию проводов фаз "В" и "С" при сильном порывистом ветре, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3038 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-17 15:55 | 2021-08-17 16:57 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 5-01 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 5-01 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 5-01 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3039 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-08-17 15:24 | 2021-08-17 17:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП 201 Кислое послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11 - №12. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП 201 Кислое послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП 201 Кислое в пролете опор №11 - №12. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
3040 | 124 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-08-17 15:21 | 2021-08-17 17:48 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Мичурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-61 ф.106 ПС Путевая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-61 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Мичурина. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-61 ф. 106 ПС Путевая. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3041 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-17 15:10 | 2021-08-17 16:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-50 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-50 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-50 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-50 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
3042 | 144 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-17 14:45 | 2021-08-17 16:45 | 3.4.13.3, Аварийное отключение КЛ-6 кВ Ф.308 ПС-Центральная--РП-5 произошло в следствии повреждения изоляции муфты вызванного замыканием одной фазы A на землю с последующим переходом в межфазное (дефект муфты от завода - изготовителя) | 4.12, Повреждение изоляции муфты КЛ-6 кВ Ф.308 ПС-Центральная--РП-5 из-за однофазного замыкания на землю перешедшего в межфазное произошло из-за наличия дефекта муфты от завода - изготовителя | Мероприятие: Техническое Выполнить замену поврежденной кабельной муфты на КЛ-6 кВ Ф.308 ПС-Центральная--РП-5 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3043 | 145 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-17 14:39 | 2021-08-17 16:39 | 3.4.12.5.1, Отключение КЛ-6 кВ Ф.5 ПС-20--РП-65 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего межфазного короткого замыкания из-за движения грунта (кабель проходит под автомобильной дорогой) | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-6 кВ Ф.5 ПС-20--РП-65 произошло из-за движения грунта в следствии прохождения в месте повреждения КЛ автомобильной дороги | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ Ф.5 ПС-20--РП-65 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3044 | 146 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-17 14:30 | 2021-08-17 16:30 | 3.4.13.3, Аварийное отключение КЛ-6 кВ Ф.305 ПС-Центральная--РП44 произошло в следствии повреждения изоляции муфты вызванного замыканием одной фазы A на землю (дефект муфты от завода - изготовителя) | 4.12, Повреждение изоляции муфты КЛ-6 кВ Ф.305 ПС-Центральная--РП44 в следствии межфазного замыкания из-за наличия дефекта муфты от завода - изготовителя | Мероприятие: Техническое Выполнить замену поврежденной кабельной муфтыКЛ-6 кВ Ф.305 ПС-Центральная--РП44 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3045 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-17 14:11 | 2021-08-17 15:09 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил КЛ 10кВ на участке от ПС 110/35/10кВ Борки до ЦРП №300, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил КЛ 10кВ №10 на участке от ПС 110/35/10кВ Борки до ЦРП №300 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ №10 от ПС 110/35/10кВ Борки до ЦРП №300. на КЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Борки KS010-0005845 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ №10 от ПС 110/35/10кВ Борки до ЦРП №300. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3046 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-17 14:00 | 2021-08-17 14:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Филимоново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №46-№47 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №46-№47 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Филимоново. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3047 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-17 13:55 | 2021-08-17 15:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-078 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 12-13 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 037 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №12 -№13 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП 078 в пролете опор №№ 12-13. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
3048 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-17 13:17 | 2021-08-17 15:01 | 3.4.12.3, Причиной повреждение изолятора ИО-10кВ предохранителя 10кВ фазы "А" в РУ-10кВ КТП-068 Моховичи ВЛ-1003 ПС Демидов явилось воздействие атмосферных перенапряжений при ударе молнии вблизи ТП. | 4.12, Перекрытие изолятора ИО-10 на предохранителе 10кВ фазы "А" в РУ-10кВ КТП-068 Моховичи ВЛ-1003 ПС Демидов в результате воздействия атмосферных перенапряжений вследствие удара молнии вблизи ТП. | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания изоляции 10кВ в КТП-68 Моховичи ВЛ-1003 ПС Демидов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления контура заземления КТП-68 Моховичи ВЛ-1003 ПС Демидов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
3049 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-17 13:10 | 2021-08-17 14:17 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-321 Ф-104 ПС Бобовичи на вводе в дом от опоры №10 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 Л2 ТП-321 Ф-104 ПС Бобовичи на вводе в дом от опоры №10 , что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, отключению автомата и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 Л2 ТП-321 Ф-104 ПС Бобовичи ВЛ-0,4 Л2 ТП-321 Ф-104 ПС Бобовичи | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-321 Ф-104 ПС Бобовичи на вводе в дом от опоры №10 . Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3050 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-17 13:07 | 2021-08-17 14:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 503 (Дубня) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-№3. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 503 (Дубня) в пролете опор №2-№3. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 503 (Дубня) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 503 (Дубня). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
3051 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате поверхностного перекрытия без повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП Зв-3-17П, находящейся на балансе потребителя: ПАО"Мегафон", произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Зв-3-17П ПАО"Мегафон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
3052 | 100 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-17 12:51 | 2021-08-17 16:03 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-4 ф.1006 ПС Дубровская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-4 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3053 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-17 12:45 | 2021-08-17 13:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-13-4 Асташково послужило падение сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11 - №12, в результате несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-13-4 Асташково произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №11 - №12 на ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-13-4 Асташково ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-13-4 Асташково | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-13-4 Асташково. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
3054 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-08-17 12:41 | 2021-08-17 14:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №148 - №149. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №148 - №149 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-50. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №148 - №149 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
3055 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-17 12:35 | 2021-08-17 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ №1 КТП-8 Ефремово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4 - №5 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ №1 КТП-8 Ефремово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №1 КТП-8 Ефремово ВЛ1009 Исаково силами ИТР. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ №1 КТП-8 Ефремово ВЛ1009 Исаково разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3056 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-17 12:15 | 2021-08-17 14:06 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 ТП-132 Л1 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-132 Л1 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №5-6 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-132 Л1 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №5-6, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
3057 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-17 11:26 | 2021-08-17 12:15 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3058 | 99 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-17 11:14 | 2021-08-17 14:27 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4524 ф.606 РП41, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2, КЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4524 ф.606 РП41 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3059 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-17 11:12 | 2021-08-17 12:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 002 (Мира) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-№9. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП 002 (Мира) в пролете опор №8-№9. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 002 (Мира) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 002 (Мира). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3060 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-17 11:05 | 2021-08-17 12:45 | 3.4.12.3, Причиной однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-1001 ПС Пушкино послужило повреждение опорного изолятора на опоре № 60 из-за воздействия атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Повреждение опорного изолятора марки ШФ-10 на опоре № 60 ВЛ-1001 ПС Пушкино произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ШФ-10 на ВЛ-1001 ПС Пушкино VS010-0006405 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Пушкино. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Грицков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 ПС Пушкино разработать план мероприятий по устранению нарушений. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
3061 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-17 11:00 | 2021-08-17 12:20 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-3-1 Торчиловка на провода, в пролете опор №14 - №15 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0.4кВ ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-3-1 Торчиловка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14 - №15 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-3-1 Торчиловка. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3062 | 96 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-17 10:58 | 2021-08-17 13:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП163-ТП192 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ПС Залинейная ф 118 сигнал "земля" появился в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП 163 к ТП 192 вследствие длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 10кВ ф 118 ТП61. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП163-ТП192 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3063 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-17 10:45 | 2021-08-17 12:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Логово явился обрыв 2-х проводов в пролете опор №1-6 - №1-7 в результате падения на провода ВЛ дерева при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Логово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №1-6 - №1-7 вследствие нарушения изоляции между проводами при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №1-6 - №1-7 ВЛ-1001 ПС Логово. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Логово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3064 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-17 10:30 | 2021-08-17 13:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-5-11 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-5-11 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-5-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-5-11 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3065 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-17 10:23 | 2021-08-17 11:54 | 3.4.12.3, Повреждение ОПН-10 на ТП-545 ВЛ-1004 ПС Пушкино произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Повреждение ОПН-10 на ТП-545 ВЛ-1004 ПС Пушкино произошло в результате нарушения электрической изоляции при атмосферных перенапряжениях при прохождении грозового фронта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН 10 на ТП 545 ВЛ-1004 ПС Пушкино TP010-0142367 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый комплекс диагностики ТП-545 ВЛ-1004 ПС Пушкино Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам комплекса диагностики ТП-545 ВЛ-1004 ПС Пушкино, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Селиверстов О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
3066 | 98 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-17 10:20 | 2021-08-17 13:30 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0022 ф.611 РП01, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0022 ф.611 РП01 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3067 | 132 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-17 10:10 | 2021-08-17 10:53 | 3.4.12.5.1, Аварийное отключение КЛ-6 кВ ТП-1142--ТП-786 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания в следствии движения грунта из-за проходящей над кабелем проезжей частью | 4.12, Междуфазного короткое замыкание на КЛ-6 кВ ТП-1142--ТП-786 произошло в следствии движения грунта (прохождение проезжей части в месте повреждения) | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-1142--ТП-786 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3068 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-08-17 10:05 | 2021-08-17 11:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 "Семеновское" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 "Семеновское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 "Семеновское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3069 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-17 10:04 | 2021-08-17 10:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 115-116 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Паньково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№115-116 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Паньково" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Паньково по всей длине. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10 кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3070 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-08-17 10:00 | 2021-08-17 13:37 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик произошло из-за короткого замыкания, возникшего при повреждении на потребительской отпайке на КТП 10/0,4 кВ № 5-13 ВЛ 10 № 5 ПС 110 кВ Большевик, находящаяся на балансе потребителя " Воронежское управление" ПАО " Трансаммиак". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю " Воронежское управление" ПАО " Трансаммиак" о приведении потребительской отпайке КТП 10/0,4 кВ № 5-13 ВЛ 10 № 5 ПС 110 кВ Большевик в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования». Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер - Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
3071 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-17 09:46 | 2021-08-17 11:16 | 3.4.8.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения КЗ в результате наезда на опору №94 и обрыва проводов трех фаз с последующим их схлестом в пролете опор №93-95 сельскохозяйственной техникой. | 4.4.1, Механический обрыв проводов трех фаз в пролете опор №93-95 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошел из-за наезда на опору №94 сельскохозяйственной техники при проведении сельхозработ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОМВД по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3072 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-17 09:40 | 2021-08-17 11:03 | 3.4.12.3, Причиной отгорания шлейфа фазы "С" Р-10кВ КТП-545 ГБДД ВЛ-1005 ПС Демидов явилось воздействие атмосферных перенапряжений при ударе молнии вблизи ТП. | 4.13, Отгорание шлейфа фазы "С" Р-10кВ КТП-545 ГБДД ВЛ-1005 ПС Демидов в результате воздействия атмосферных перенапряжений при ударе молнии вблизи ТП. | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионной контроль контактных соединений на Р-10кВ КТП-545 ГБДД ВЛ 1005 ПС Демидов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления контура заземления КТП-545 ГБДД ВЛ 1005 ПС Демидов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
3073 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-17 09:35 | 2021-08-17 11:00 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-273 Л4 Ф-122 ПС Залинейная в пролете опор № 7-8. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-273 Л4 Ф-122 ПС Залинейная в пролете опор № 7-8, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 ТП-273 Л4 Ф-122 ПС Залинейная ВЛ-0,4 ТП-273 Л4 Ф-122 ПС Залинейная | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-273 Л4 Ф-122 ПС Залинейная в пролете опор № 7-8. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3074 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-17 09:21 | 2021-08-17 11:19 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 007 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего по причине обрыва пяти проводов марки СИП-2 в пролете опор № 12 - № 13 из-за неумышленного воздействия сторонними лицами при пожаре частного дома. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 007 произошло в результате нарушения электрической изоляции из-за термического воздействия при пожаре частного дома с последующим обрывом пяти проводов марки СИП-2 3х70 1х95 1х16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв пяти проводов марки СИП-2 3х70 1х95 1х16 на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 007 ВЛ-609С VN004-96709682 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 007. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам выполненного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 007 разработать план мероприятий по устранения выявленных нарушений. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3075 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-08-17 08:25 | 2021-08-17 09:36 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 404 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №23 - №24 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 404 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №23 - №24 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №23 - №24 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 404. на ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 404 VN004-96711926 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 404 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 404 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3076 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ ПС № 9 – ПС № 11 вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А", "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №32-33 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 32-33 ВЛ 35кВ ПС № 9 – ПС № 11 произошло перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ ПС № 9 – ПС № 11 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ ПС № 9 – ПС № 11 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ ПС № 9 – ПС № 11-устранить эти дефекты Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3077 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-08-17 08:15 | 2021-08-17 09:31 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Верейка произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 953 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Заречное". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Заречное" о приведении потребительской КТП 953 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3078 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-17 08:55 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода опоры №10 пролета опор №10 - №11 послужило несвоевременное выявление и обрезка веток деревьев, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" РБ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода опоры №10 пролета опор №10 - №11 с возникновением однофазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением веток на провода дерево в пролете опор №10 - №11 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода, в пролетах опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
3079 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-17 07:51 | 2021-08-17 07:58 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10кВ Клешнево, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3080 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-17 07:44 | 2021-08-17 10:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №28-29 веткой с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы в пролете опор №28-29 ветки, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра произошло отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горицы устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3081 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-17 07:40 | 2021-08-17 09:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72 - №73 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72 - №73 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Девесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС 35/10кВ Николо-Корма VS010-0003491 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС 35/10кВ Николо-Корма в пролетах опор №72 - №73 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС 35/10кВ Николо-Корма в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3082 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-08-17 07:23 | 2021-08-17 08:59 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на КТП-460 (ООО Дружба-2), находящегося на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В 10кВ ф.1009 ПС Жирятинская. |  | Мероприятие: Техническое Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-460 (ООО Дружба-2) ф.1009 ПС Жирятинская с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3083 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-17 07:05 | 2021-08-17 19:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 297, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 163 Асаевские Горки произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролетах опор №12-№13, №15-№16 соответственно из-за падения веток с деревьев, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 297, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 163 Асаевские Горки, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 297, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 163 Асаевские Горки, выпавших из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-0,4кВ №1 ТП 297, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 163 Асаевские Горки отключились, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 297, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 163 Асаевские Горки Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 297, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 163 Асаевские Горки Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3084 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-17 06:13 | 2021-08-17 08:05 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 43 ул. Чкалова в РУ 0,4 кВ КТП № 53 Чкалова отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 53 Чкалова в месте возникновения пожара жилого дома №43 ул. Чкалова. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 53 Чкалова принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3085 | 92 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-17 05:50 | 2021-08-17 08:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3076 к ТП3157 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф607 к ТП3145 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3076 к ТП3157 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП15 по Ф607 к ТП3145. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3076 к ТП3157 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
3086 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-08-17 05:50 | 2021-08-17 06:18 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-39 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №38-39 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотраВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3087 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ "Палкино-Мышкин" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" опоры №31 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На гирляндах изоляторов фаз "В" и "С" опоры №31 обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Защиты В 110кВ ВЛ-110кВ "Палкино-Мышкин" на ПС 110/35/10кВ "Палкино" находятся на балансе ЯРНУ филиала ООО "Транснефть-Балтика". | 4.12, Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" опоры №31 ВЛ 110кВ "Палкино-Мышкин" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На гирляндах изоляторов фаз "В" и "С" опоры №31 обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Защиты В 110кВ ВЛ-110кВ "Палкино-Мышкин" на ПС 110/35/10кВ "Палкино" находятся на балансе ЯРНУ филиала ООО "Транснефть-Балтика". | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Палкино-Мышкин" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре нарушения, угрожающие нормальной работе ВЛ 110кВ "Палкино-Мышкин". Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно с Рыбинским участком СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор ВЛ 110кВ "Палкино-Мышкин" от опоры №31 в каждую сторону. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В., начальник РУ СД Ковалев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 110кВ "Палкино-Мышкин", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер расстояния между грозозащитным тросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №28-№33 ВЛ 110кВ "Палкино-Мышкин". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замера расстояния между грозозащитным тросом и проводом на ВЛ 110кВ "Палкино-Мышкин", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При необходимости, разработать план мероприятий по устранению нарушений на ВЛ 110кВ "Палкино-Мышкин", выявленных при внеплановом осмотре. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено
3088 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ "Газовая-2" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" опоры №98 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На гирляндах изоляторов фаз "В" и "С" опоры №98 обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Защиты В 110кВ ВЛ-110кВ "Газовая-2" на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" находятся на балансе ЯРНУ филиала ООО "Транснефть-Балтика". | 4.12, Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" опоры №98 ВЛ 110кВ "Газовая-2" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На гирляндах изоляторов фаз "В" и "С" опоры №98 обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Защиты В 110кВ ВЛ-110кВ "Газовая-2" на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" находятся на балансе ЯРНУ филиала ООО "Транснефть-Балтика". | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Газовая-2" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре нарушения, угрожающие нормальной работе ВЛ 110кВ "Газовая-2". Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно с Рыбинским участком СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор ВЛ 110кВ "Газовая-2" от опоры №98 в каждую сторону. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В., начальник РУ СД Ковалев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 110кВ "Газовая-2", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер расстояния между грозозащитным тросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №96-№100 ВЛ 110кВ "Газовая-2". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замера расстояния между грозозащитным тросом и проводом на ВЛ 110кВ "Газовая-2", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При необходимости, разработать план мероприятий по устранению нарушений на ВЛ 110кВ "Газовая-2", выявленных при внеплановом осмотре. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СЛЭП УВС Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено
3089 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №112 ВЛ 110 кВ Доброе левая послужило воздействие птицы. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Доброе левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание между проводом фазы "А" и траверсой опоры №112 через струю помета крупной птицы. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Доброе левая в пролетах опор №№ 106-118 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Доброе левая в пролетах опор №№ 106-118 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №112 ВЛ 110 кВ Доброе левая. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам измерения сопротивления заземления опоры №112 ВЛ 110 кВ Доброе левая. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3090 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В ходе длительной эксплуатации с 1978г. произошло изменение структуры материала, что привело изменению переходного сопротивления к окислению и нагреву контактного соединения. | 4.1.3, В следствии изменения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение осмотра и тепловизионного контроля 2 сек 110кВ ПС 110кВ Нащекинская Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Паршин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Паршин С.В. Состояние: Не выполнено
3091 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Одновременное отключение 17.08.2021 года в 04:22 ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь и ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок II цепь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, из-за перекрытия гирлянд изоляторов ф. "В" и "С" на опоре №86 на ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь и гирлянд изоляторов ф. "В" и "С" на ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок II цепь под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов ф. "В" и "С" на опоре №86 ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь и гирлянд изоляторов ф. "В" и "С" на опоре №86 ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок II цепь , что привело к одновременному отключению ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь и ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок II цепь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№85, 86, 87 двухцепной ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь и ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок II цепь. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№85, 86, 87 двухцепной ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок I цепь и ВЛ-35 кВ Шолмино-Сулежский Борок II цепь до нормы. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3092 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Борок-Галич(т) действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 102 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 102 ВЛ-110 кВ Борок-Галич(т). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Галич(т) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю. А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Галич(т) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю. А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №101 №102, №103 ВЛ-110 кВ Борок-Галич(т). Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю. А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №101 №102, №103. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю. А. Состояние: Не выполнено
3093 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-17 04:10 | 2021-08-17 04:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 61н(23) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6117н(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 61н(23) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6117н(5) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 61н(23) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6117н(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 61н(23) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6117н(5) KS010-0000786 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 61н(23) ПС 110 кВ Центральная-ЗТП 6117н(5). Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3094 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-17 03:41 | 2021-08-17 03:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино в пролете опор №26-27 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3095 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-08-17 02:33 | 2021-08-17 03:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1009 ПС Нейково явилось падение ветки, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №147 - №148 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Нейково явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №147 - №148 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 99-100 ВЛ-1009 ПС Нейково.. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1009 ПС Нейково. проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1009 ПС Нейково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3096 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Бежецк- Поречье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов ф."А,В" на опоре №50 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз ф."А,В" на опоре №50 ВЛ 110кВ Бежецк- Поречье, что привело к отключению ВЛ 110кВ Бежецк- Поречье действием защит с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№49,50,51 ВЛ-110 кВ ВЛ 110кВ Бежецк- Поречье. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№49,50,51 ВЛ-110 кВ ВЛ 110кВ Бежецк- Поречье до нормы. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3097 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-110 кВ Ржев-Кран I цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) произошло по причине повреждения оборудования на абонентской ПС 110 кВ РПКО. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо руководителю ООО "Тверьгорэлектро" о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии в зоне балансовой принадлежности в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3098 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ 173) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №88 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ 173) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой на опоре №88 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ было успешным. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №87, №88, №89 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ВЛ 173), с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Нач. ЦУ СД Дяблин В.А., Нач. ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3099 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-16 23:45 | 2021-08-17 01:17 | 3.4.10.1, Перегорание высоковольтных предохранителей в ячейке ввода на ТМ ТП 10/0,4 кВ№5672 Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между шинами фаз "А","В" ПК 10 кВ через тело животного, проникшего в помещение ТП 10/0,4 кВ№5672 Мамулино. | 4.12, Перекрытие открытых токоведущих частей ячейке КЛ-10кВ ввода на ТМ в ТП 10/0,4 кВ№5672 Мамулино произошло вследствие нарушения электрической изоляции через тело животного(крысы). | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотр ТП 10/0,4 кВ№5672 Мамулино с целью выявления мест проникновения животных. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ№5672 Мамулино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3100 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю фазы В при воздействии атмосферных перенапряжений (грозового перекрытия на проводе и траверсе с разрушением изолятора марки ПС-70Е в гирлянде фазы В на опоре № 126). | 4.12, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. на землю фазы В и разрушения одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде фазы В на опоре № 126 ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) явилось нарушение электрической изоляции фазы В на опоре № 126 при воздействии атмосферных перенапряжений (грозы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного изолятора марки ПС-70Е на ВЛ-110 кВ №807 Издешково-Вязьма VL110-000825 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое измерение сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах № 125, 126, 127 ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма-1 с отп. (ВЛ-807) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В., начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3101 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2021-08-16 21:35 | 2021-08-16 21:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Монастырщина-Стегримово произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 35кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на ж/б опоре №56 с повреждением по одному изолятору в данных гирляндах и возникновением двухфазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 35кВ Монастырщина-Стегримово послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 35кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на заземлённые траверсы ж/б опоры №56 с повреждением (пробоем) по одному изолятору марки ПС-70Е в данных гирляндах из трех изоляторов и возникновением двухфазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянд восстановилась и включение по ТУ было успешным. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №55, №56, №57, №58 ВЛ 35 кВ Монастырщина-Стегримово, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В., начальник ЮУ Д Шадрин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённых изоляторов ПС-70Е в гирляндах фаз "А" и "В" на ж/б опоре №56 ВЛ 35 кВ Монастырщина-Стегримово. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор №52 - №64 ВЛ 35 кВ Монастырщина-Стегримово с целью проверки состояния контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Монастырщина-Стегримово, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3102 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-16 21:30 | 2021-08-16 23:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30 – 31 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №30 – 31 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №20 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3103 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №3 отпайки на ПС Карьерная ВЛ 110кВ Талашкино - Монастырщина (ВЛ-155) явились грозовые перенапряжения. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Талашкино - Монастырщина (ВЛ-155) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №3 отпайки на ПС Карьерная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах №№2, 3, 4 (отпайки ПС Карьерная) ВЛ 110кВ Талашкино - Монастырщина (ВЛ-155) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В., Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 39/1-6 (отпайки ПС Карьерная) ВЛ 110кВ Талашкино - Монастырщина (ВЛ-155) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 39/1-6 (отпайки ПС Карьерная) ВЛ 110кВ Талашкино - Монастырщина (ВЛ-155) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
3104 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-08-16 21:14 | 2021-08-16 21:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 450 д. Тетери ВЛ-606 ПС Голынки, явилось междуфазное КЗ в результате схлестывания проводов на вводе от опоры №5/1, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 450 д. Тетери ВЛ-606 ПС Голынки явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов на вводе от опоры №5/1 в результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5 - №5/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-450 ВЛ-606 ПС Голынки. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Савонченков М.С. Состояние: Не выполнено
3105 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-08-16 21:08 | 2021-08-16 21:30 | 3.4.12.2.1, Причиной приведшей к схлесту проводов неизолированного вводного устройства от опоры № 11 ВЛ -0,4 кВ № 1 КТП-306 ВЛ-1014 ПС Кардымово явилось воздействие сильных порывов ветра во время грозы. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-306 ВЛ-1014 ПС Кардымово явилось однофазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов неизолированного вводного устройства от опоры № 11 результате механического воздействия в сильных порывов ветра во время грозы.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-306 ВЛ-1014 ПС Кардымово. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1КТП-306 ВЛ-1014 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
3106 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-16 20:45 | 2021-08-16 22:39 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 235 Третьяково явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №15-№16 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ №2 на ТП 235 Третьяково произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 235 Третьяково. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 235 Третьяководефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
3107 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-08-16 20:05 | 2021-08-16 21:09 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ КТП-150 Л1Ф1004 пс Ружное в пролёте опор №3-4, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ КТП-150 Л1Ф1004 пс Ружное в пролёте опор №3-4, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-150 Л1Ф1004 пс Ружное по всей длине. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
3108 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-16 19:56 | 2021-08-16 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №7 - №8 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
3109 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-16 19:28 | 2021-08-16 19:56 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-610 РП-06 явилось повреждение на потребительской ТП-457 (ЗАО «Смоленскмебель-2»). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ЗАО «Смоленскмебель-2»). Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3110 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-08-16 17:49 | 2021-08-16 18:42 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 79-80 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 79-80 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
3111 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-16 17:40 | 2021-08-16 19:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-037 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-037 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №3 -№4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №3 -№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-037. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
3112 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-08-16 17:37 | 2021-08-16 19:30 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельной жилы произошел пробой соединительной кабельной муфты КЛ-10 кВ "ячейка ф10-05 - опора №1" фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), что привело к возникновению однофазного К.З. и отключению КЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и инженером Кудрявцевым Е.Н.) 22.08.2019, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. | 4.12, Пробой соединительной кабельной муфты КЛ-10 кВ "ячейка ф10-05 - опора №1" фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств соединительной кабельной муфты 10 кВ на ВЛ 10 кВ ПС Буй (Р) Ф 10-05 КЛ-10 кВ "ячейка ф10-05 - опора №1" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на фидере 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на фидере 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3113 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-16 16:30 | 2021-08-16 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 340 (Вощиково-6 сушилка), по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 340 (Вощиково-6 сушилка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 340 (Вощиково-6 сушилка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3114 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-08-16 16:29 | 2021-08-16 18:20 | 3.4.8.2, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10кВ Степаново обнаружено, что из-за наезда техники сторонней организации на опору №13 произошел крен опоры, от сильного тяжения оборвался один провод ВЛ, схлест проводов соседних фаз, от возникшего К.З. на ПС 35/10кВ Степаново действием защиты отключится МВ 10кВ Ф10-02 с не успешным АПВ. Работы в охранной зоне ВЛ с филиалом ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" не согласовывались. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Обрыв провода, схлест проводов, наклон опоры в результате наезда на нее техникой сторонней организации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Степаново с целью выявления дефектов, вызванных тяжением проводов при наезде крупногабаритной техники. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Степаново устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Подать заявление в местное РОВД с целью определения виновников технологического нарушения Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Н.М. Нечаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Через СМИ обратиться к населению и организациям города с обращением об опасности и запрете проведения несанкционированных работ и нахождении хозяйственных построек в охранной зоне ВЛ Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Н.М. Нечаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3115 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта и возникших при этом перенапряжениях, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево, что вызвало короткое замыкание и как следствие аварийное отключение указанной ВЛ. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево, произошедшее во время прохождения грозового фронта, явилось причиной аварийного отключения данной ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленной и перекрытой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления контуров заземления на опорах №114-122ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормативных значений величины сопротивления контуров заземления опор №114-122 ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево , мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов БУ службы ЛЭП. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
3116 | 95 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-16 15:35 | 2021-08-16 19:16 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода с питающим проводом СИП 4 2х16 дома №1 ул. Свердлова от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-51 ф. Город-3 ПС Клинцовская ТЭЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 4 2х16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-51 ф. Город-3 ПС Клинцовская ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №1 ул. Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,4 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3117 | 94 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-08-16 14:15 | 2021-08-16 17:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Наримановская с питающим алюминиевым кабелем АВВГ 4х16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-36 ф.606 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения алюминиевого кабеля АВВГ 4х16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-36 ф.606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №18 ул Наримановская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,4 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3118 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-16 14:13 | 2021-08-16 14:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №2 ТП 951 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №2 ТП 951 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 951 руб.2 ВЛ 0,4кВ ТП 951 руб.2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №2 ТП951 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №2 ТП951 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
3119 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-16 13:55 | 2021-08-16 15:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(4.13)-РП 41н(22) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(4.13)-РП 41н(22) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(4.13)-РП 41н(22) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(4.13)-РП 41н(22) Л1 KS010-0000681 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(4.13)-РП 41н(22) Л1. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3120 | 90 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-16 13:45 | 2021-08-16 17:27 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №48 ул. Пионерская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4085 ф.627 РП40 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4085 ф.627 РП40 с медным проводом потребителя на доме №48 ул. Пионерская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3121 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-16 13:45 | 2021-08-16 15:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 18н(12) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1808н(3) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 18н(12) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1808н(3) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 18н(12) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1808н(3) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 18н(12) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1808н(3). KS010-0005861 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 18н(12) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1808н(3). Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3122 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-16 13:40 | 2021-08-16 15:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Кубье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-№13. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Кубье" в пролете опор №12-№13. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Кубье" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Кубье". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3123 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-16 12:57 | 2021-08-16 14:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3124 | 258 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-16 11:20 | 2021-08-16 13:20 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 758. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 758. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
3125 | 83 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-16 10:37 | 2021-08-16 16:14 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Набережная д.11 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ГКТП-35ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ГКТП-35ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Набережная, д.11 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3126 | 84 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-16 10:30 | 2021-08-16 13:55 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом рп Дубровка ул. Матросова д.8 на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-23 ф.1010 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу рп Дубровка ул. Матросова произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Матросова д.8, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП26 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом рп Дубровка ул.Матросова, д.8 Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3127 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-16 10:30 | 2021-08-16 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 561 (Василево контора) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 561 (Василево контора) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 561 (Василево контора) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3128 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-16 09:55 | 2021-08-16 11:51 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения разрядника фазы "С" с перекрытием на фазу "В" на КТП 236 в результате прямого попадания грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.4, В результате прямого попадания грозового разряда в КТП 236 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Горицы произошло перекрытие РВО-10 кВ , установленных на КТП (с повреждением разрядника фазы "С" с перекрытием на фазу "В") в связи с чем, произошло отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Горицы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Горицы с целью выявления наличия дефектов, последствий грозовой деятельности. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Горицы. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3129 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-08-16 08:45 | 2021-08-16 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ №2 от КТП-1 Подсосонки от Л 1004 ПС Екимцево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №1/2/А1- №1/2/А2 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ №2 от КТП-1 Подсосонки от Л 1004 ПС Екимцево произошло вследствие механического воздействия при падении втеки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1/2/А1- №1/2/А2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ №2 от КТП-1 Подсосонки от Л 1004 ПС Екимцево. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ №2 от КТП-1 Подсосонки от Л 1004 ПС Екимцево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
3130 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-16 08:20 | 2021-08-16 10:15 | 3.4.7.3.5, Отключение персоналом Ярославского РЭС РЕК-43 ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "С" и траверсы на опоре №49 в результате срыва изолятора фазы "С" на опоре №49. Срыв изолятора фазы "С" произошел в результате износа изоляционного колпачка изолятора в результате длительной эксплуатации. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Перекрытие провода фазы "С" и траверсы на опоре №49 ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате срыва изолятора фазы "С" на опоре №49. Срыв изолятора фазы "С" произошел в результате износа изоляционного колпачка изолятора в результате длительной Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ изоляционного колпачка изолятора на ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" Опора №49 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" на наличие изоляционных колпачков с истекшим сроком эксплуатации. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3131 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-08-16 07:55 | 2021-08-16 08:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кренево действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №31-32. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Кренево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Кренево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Кренево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3132 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Всходы – Ивано-Гудино (ВЛ-883) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №11 с повреждением по одному изолятору в гирляндах из восьми изоляторов фаз "В" и "С" и возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Всходы – Ивано-Гудино (ВЛ-883) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянд изоляторов между проводами фаз "В" и "С" и заземлённой траверсой на опоре №11 с повреждением (пробоем) по одному изолятору марки ПС-70Е в данных гирляндах из восьми изоляторов и возникновением неустойчивого междуфазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянд восстановилась и АПВ было успешным. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение двух изоляторов марки ПС-70Е на ВЛ-110 кВ №883 Всходы-Ивано-Гудино VL110-000779 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое измерение сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах № 10, 11, 12 ВЛ 110 кВ Всходы-Ивано-Гудино (ВЛ-883) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В., начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3133 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-16 06:46 | 2021-08-16 09:15 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-5-11, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-5-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-5-11 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3134 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-16 05:21 | 2021-08-16 06:43 | 3.4.10.2, Перекрытие токоведущих частей ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Комсомольская и заземленных частей опоры №6 птицей, что и стало причиной ТН. | 4.12, Птица, находясь на проводе ВЛ при взмахе крыльев приблизилась на недопустимое расстояние к металлическим частям опоры №6, в следствии чего возникла электродуга между телом птицы находящейся на проводе ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Комсомольская и траверсой, тело поражённой птицы осталось лежать между изолятором, косаясь провода ВЛ и траверсы, что и стало причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре № 114 ВЛ 10кВ № 22 ПС Комсомольская , с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же провести осмотр всей ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3135 | 131 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-16 04:46 | 2021-08-16 05:46 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ ТП-2017--ТП-982 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-6 кВ ТП-2017--ТП-982 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ ТП-2017--ТП-982 на КЛ-6 кВ ТП-2017--ТП-982 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-2017--ТП-982 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3136 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Полевая - Ржава с отпайкой на ПС Возрождение явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "А" на опоре № 92 по причине перекрытия гирлянды изоляторов по помету птиц. | 4.17.4, На опоре № 92 ВЛ 110 кВ Полевая - Ржава с отпайкой на ПС Возрождение произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" по помету птиц. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на участке опор №№ 90-94 ВЛ 110 кВ Полевая - Ржава с отпайкой на ПС Возрождение. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 90-94 ВЛ 110 кВ Полевая - Ржава с отпайкой на ПС Возрождение. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку ПЗУ другого типа на участке опор №№ 90-94 ВЛ 110 кВ Полевая - Ржава с отпайкой на ПС Возрождение. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра на участке опор №№ 90-94 ВЛ 110 кВ Полевая - Ржава с отпайкой на ПС Возрождение разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
3137 | 78 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-16 01:45 | 2021-08-16 04:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1251 к ТП1249 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф619 в РП09 к ТП1251 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1251 к ТП1249 в следствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 по Ф619 к ТП1251 Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП1251 к ТП1249 Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3138 | 141 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-08-16 01:12 | 2021-08-16 04:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП-46 - ТП-47 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.601 ПС Юбилейная произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП-46 к ТП-47 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 1 по КВЛ 6кВ ф.609 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ 6кВ ТП-30 к ТП-54 Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3139 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-15 23:28 | 2021-08-16 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 10кВ № 24 ПС Керамик-ТП508 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 10кВ ТП508-ТП512 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 10кВ ТП508-ТП512 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ТП 508-ТП512 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ ТП 508-ТП512 дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3140 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №233, без повреждения изоляторов, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на траверзу опоры №233 ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор без повреждения изоляторов, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор действием защит с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №232; 233; 234. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №232; 233; 234 ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор до нормы. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3141 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-15 22:37 | 2021-08-16 00:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Головино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Головино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
3142 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Победа-Чертолино произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №55 с повреждением 1 изолятора из 7 в гирлянде, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №55 с повреждением 1 изолятора в гирлянде из 7 изоляторов ВЛ 110кВ Победа-Чертолино, что привело к отключению ВЛ 110кВ Победа-Чертолино действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№54,55,56 ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№54,55,56 ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино до нормы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3143 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-08-15 19:56 | 2021-08-15 20:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 219 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 219 ПС 35 кВ Колосково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 219 ПС 35 кВ Колосково ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 219 ПС 35 кВ Колосково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 219 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 219 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3144 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта и возникших при этом перенапряжениях, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на оп.№ 6 ОВЛ 110кВ на ПС Воробьёвка. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "С", на опоре № 6 ОВЛ 110 кВ на ПС Воробьёвка ВЛ 110кВ Калач-1-Филиппенково, произошедшее во время прохождения грозового фронта, явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Калач-1-Филиппенково. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленной и перекрытой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 6 ОВЛ 110кВ на ПС Воробьёвка, ВЛ 110 кВ Калач-1-Филиппенково. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления контуров заземления на оп. № 4-8 ОВЛ 110кВ на ПС Воробьёвка, ВЛ 110 кВ Калач-1-Филиппенково. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов и отклонений параметров ВЛ от требований нормативных документов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Калач-1-Филиппенково и выполнении внеочередного измерения сопротивления контуров заземления, мероприятия необходимые для их устранения включить в планы технического обслуживания ВЛ КУ сл. ЛЭП, Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3145 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-15 19:08 | 2021-08-15 19:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ КТП 1а/М-7-160 Ф-2 н.п.Михайловка из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ КТП 1а/М-7-160 Ф-2 н.п.Михайловка , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 1а/М-7-160 Ф-2 н.п.Михайловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 1а/М-7-160 Ф-2 н.п.Михайловка Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г.
3146 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-08-15 19:02 | 2021-08-15 20:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 (Высоково деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 (Высоково деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 (Высоково деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
3147 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-15 17:09 | 2021-08-15 18:14 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 КТП-27 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролёте опор №8-9, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 КТП-27 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролёте опор №8-9, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-27 Л2 Ф-609 ПС 8HА по всей длине. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
3148 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-15 16:29 | 2021-08-15 17:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тощебылово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тощебылово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тощебылово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тощебылово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
3149 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-08-15 15:43 | 2021-08-15 17:10 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Кириллы послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №19 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | 4.12, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Кириллы послужил пробой изоляции с повреждением стеклянного штыревого изолятора марки ШС-10Г фаза "А" на промежуточной ж/б опоре №19 с разрушением стеклянного изолятора, падением провода фазы "А" на заземленную металлоконструкцией траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Кириллы, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №19 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Кириллы. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Кириллы и проверки сопротивления контура заземления опоры №19, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3150 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-08-15 15:19 | 2021-08-15 16:24 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-264 ВЛ-1006 ПС Коммунар явилось падение дерева при порывах ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-264 ВЛ-1006 ПС Коммунар явилось междуфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия (при падении) дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 264 ВЛ-1006 35/10 кВ Коммунар в пролете опор №№ 8-9 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
3151 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-08-15 15:04 | 2021-08-15 15:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1014 ПС Кикино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №43 - №44 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №1014 ПС Кикино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №43 - №44 с последующим возникновением междуфазного КЗ и падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1014 ПС 35/10кВ Кикино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявления в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1014 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3152 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-08-15 14:50 | 2021-08-15 17:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8-09 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание при отгорании нулевого провода перекидки и его схлестывании с проводом фазы «А» на опоре № 2 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Схлестывание фазного и нулевого проводов перекидки на опоре № 2 при отгорании нулевого провода перекидки и его схлестывании с проводом фазы «А» на опоре № 2 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ 1 ТП-8-09 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 1 ТП-8-09 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
3153 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-15 14:40 | 2021-08-15 16:15 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-359 ВЛ-1008 ПС Заборье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2-1 - №2-2 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-140 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №2-1 - №2-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-1 - №2-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-359 ВЛ-1008 ПС Заборье. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-359 ВЛ-1008 ПС Заборье N004-96703818 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-1 - №2-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-359 ВЛ-1008 ПС Заборье. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено
3154 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-15 14:17 | 2021-08-15 16:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 053 (Подвиталово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 053 (Подвиталово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
3155 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-15 13:50 | 2021-08-15 14:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №81-82 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов в пролете опор №81-82 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3156 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-08-15 12:58 | 2021-08-15 14:29 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 3 в КТП № 398. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 26-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 398 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 398 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 398 от растительности веток деревьев в пролете опор № 26-27. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3157 | 91 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-15 12:45 | 2021-08-15 16:30 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН 100А ул. Новая ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-2 ф1017 ПС Погарская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро» Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН 100А ул. Новая ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-2 ф1017 ПС Погарская Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3158 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-08-15 12:37 | 2021-08-15 14:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 110/35/10 кВ "Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 1 ПС 110/35/10 кВ "Лом" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ "Лом". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
3159 | 160 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-15 12:35 | 2021-08-15 16:10 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 100А, ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП11 ф.1003 ПС Почепская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 100А, ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП11 ф.1003 ПС Почепская. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3160 | 93 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-08-15 12:25 | 2021-08-15 15:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ ТП-32 к ТП-63 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.108 ПС Стародуб произошло в результате межфазного замыкания на КЛ-10кВ ТП-32 к ТП-63 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 2 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10кВ ТП-32 к ТП-63 Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
3161 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-15 11:00 | 2021-08-15 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня кров, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
3162 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-15 10:51 | 2021-08-15 12:13 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" птицей на опоре №181. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и теле птицы имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" птицей на опоре №181 ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35кВ "Великовская". Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и теле птицы имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3163 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-15 10:05 | 2021-08-15 11:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
3164 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-15 10:03 | 2021-08-15 12:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 12 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6-7 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 53Р п.Зелёный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3165 | 89 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-15 09:55 | 2021-08-15 13:33 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Горького на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП1056 ф.1012 РП102. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Брянск пер. Горького произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Горького д.17, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП1056 ф.1012 РП102 Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом гг. Брянск пер. Горького 17 Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
3166 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-15 09:27 | 2021-08-15 11:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 121-122 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Судбищи, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№121-122 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Судбищи" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3167 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-08-15 09:08 | 2021-08-15 10:18 | 3.4.10.2, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Южная произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №23 птицей. | 4.12, В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №23 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Южная, произошло нарушение изоляции, срабатывание защит и отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Южная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Южная по всей длине, на предмет выявления мест гнездования или скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Южная, в случае выявления мест гнездования или скопления птиц, рассмотреть вопрос о возможности установки на опорах ПЗУ ( птицезащитных устройств). Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.