6077 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-13 16:41 | 2021-07-13 17:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 29-30 ВЛ 0,4кВ №1_Альш-20-16 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 29-30 ВЛ 0,4кВ №1_Альш-20-16 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1_Альш-20-16 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1_Альш-20-16 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
6078 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-13 16:32 | 2021-07-13 20:28 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-2-2 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-2-2 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-2-2 по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
6079 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-13 16:27 | 2021-07-13 22:47 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 8 Депутатская в пролете опор №48-49 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 18м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 8 Депутатская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №48-49 ВЛ 0,4 кВ КТП № 8 Депутатская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 8 Депутатская с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 8 Депутатская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6080 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-13 16:23 | 2021-07-13 20:46 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская в пролете опор №51-52 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 18м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.4, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №51-52 ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
6081 | 927 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-13 16:20 | 2021-07-13 16:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул.Кооперативная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-32 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-32 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №6 ул.Кооперативная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6082 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-07-13 16:10 | 2021-07-13 17:28 | 3.4.10.2, Причиной приведшей к нарушению электрической изоляции на опоре №Г8/1 ВЛ-1004 ПС Казимирово воздействие птиц. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Казимирово явилось междуфазное короткое замыкание по причине нарушения электрической изоляции на опоре №Г8/1 из-за перекрытия проводов птицей. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Казимирово. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 ПС Казимирово разработать мероприятия с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6083 | 871 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-13 15:58 | 2021-07-13 16:32 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. Некрасова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.1024 ПС Суземская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Сузеская с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Некрасова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом № 3 ул. Некрасова. Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6084 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-13 15:50 | 2021-07-13 17:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 (Дмитриевское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№12 в результате падения дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 (Дмитриевское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 (Дмитриевское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
6085 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-13 15:21 | 2021-07-13 17:10 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 3 Интернат в пролете опор №5-6 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ЗТП № 3 Интернат отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 3 Интернат упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 3 Интернат с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 3 Интернат устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6086 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-07-13 15:10 | 2021-07-13 16:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Хорошово послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор №4 - №5. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1004 на ПС 35/10кВ ПС Хорошово послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением межфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением веток на провода деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода веток деревьев в пролёте опор №4 - №5 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Хорошово. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6087 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2021-07-13 14:40 | 2021-07-13 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3316 ПС 35кВ Луч произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 35-36 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ 10кВ № 3316 ПС 35кВ Луч произошло в результате падения на провода ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3316 ПС Луч с целью выявления дефектов Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РС Рышкевич А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3316 ПС Луч разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
6088 | 870 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-13 14:35 | 2021-07-13 15:10 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание АВ 100А на ВЛИ 0,4 кВ ф.11 ТП0381 , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6089 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-13 14:30 | 2021-07-13 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Макарово село) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Макарово село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Макарово село) , остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6090 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение силового трансформатора Т-2 на ПС 110/6кВ "КС-18" от действия 2 ступени газовой защиты в результате замыкания жил контрольного кабеля №«01» и «09», действующих на отключение силового трансформатора Т-2 проложенного от Т-2 до распределительной коробки зажимов газового реле РГТ 80-201 из-за нарушения изоляции при длительной эксплуатации с 1981г. (более 25 лет). Неправильная работа газовой защиты Т-2 - ложно. | 4.12, Нарушение изоляции жил контрольного кабеля №«01» и «09», действующих на отключение силового трансформатора Т-2 проложенного от Т-2 до распределительной коробки зажимов газового реле РГТ 80-201 из-за нарушения изоляции при длительной эксплуатации с 1981г. (более 25 лет). Неправильная работа газовой защиты Т-2 - ложно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции контрольного кабеля на ПС 110/6кВ КС-18 ПС 110/6кВ КС-18 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр вторичных цепей на ПС 110/6кВ "КС-18" с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник РУ РЗА Пономарев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести анализ отсутствия устройств контроля изоляции цепей газовой защиты силового трансформатора на ПС 110 кВ филиала Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник СРЗАИиМ Потекаев Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам анализа подготовить предложения и направить в управление инвестиции для включения в инвестиционную программу филиала. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник СРЗАИиМ Потекаев Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при осмотре вторичных цепей на ПС 110/6кВ "КС-18". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник РУ РЗА Пономарев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Персоналу, обслуживающему устройства РЗА на ПС 110/6кВ "КС-18", провести внеплановый инструктаж об эксплуатации УРЗА в соотвествии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник РУ РЗА Пономарев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
6091 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-13 13:28 | 2021-07-13 16:35 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 130 Пустошка в пролете опор №43-44 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 18м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 130 Пустошка отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №43-44 ВЛ 0,4 кВ КТП № 130 Пустошка упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 130 Пустошка с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 130 Пустошка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6092 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-13 13:10 | 2021-07-13 14:15 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 22-23 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1696 с. Преображеновка. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие веток деревьев на провода в пролёте опор № 22 - 23 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1696 с. Преображеновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1696 с. Преображеновка ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1696 с. Преображеновка | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1696 с. Преображеновка в пролете опор № 22-23. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1696 с. Преображеновка. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1696 с. Преображеновка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
6093 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия грозового перенапряжения произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 АПВ успешно. Повреждений оборудования нет. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции на опоре № 12 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Макарьев-1, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Макарьев-1, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6094 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-07-13 13:00 | 2021-07-13 13:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-61 Ф-5 РП Толвинка в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-61 Ф-5 РП Толвинка в пролете опор №9-10, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-61 Ф-5РП Толвинка в пролете опор №9-10. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6095 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия грозового перенапряжения произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 АПВ успешно. Повреждений оборудования нет. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции на опоре № 17 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Макарьев-1, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Макарьев-1, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6096 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-13 12:40 | 2021-07-13 15:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 408 Аристово ВЛ 10 кВ № 4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 408 Аристово ВЛ 10 кВ № 4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 408 Аристово ВЛ 10 кВ № 4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 408 Аристово ВЛ 10 кВ № 4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" ТП 408 Аристово ВЛ 10 кВ № 4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10 кВ № 4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления наличия спревших уплотнительных прокладок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 408 Аристово ВЛ 10 кВ № 4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6097 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции проходных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В" РУ 10 кВ КТП 431, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проходных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В" РУ 10 кВ КТП 431 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Борисовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6098 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-13 12:05 | 2021-07-13 13:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф.623 ПС Центральная, в пролете опор № 3-4 обнаружено сломленное ветром дерево упавшее на провода ВЛ, поваленное порывами шквалистого ветра скоростью до 18м/с из-за приделов охранной зоны ВЛ. От тяжения дерева были завалены опоры № 2, 4, повреждены 11 изоляторов, оборван СИП (SAX 70). Деревом были перехлестнуты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Излом опор № 2, 4, повреждение 11 изоляторов, обрыв СИП (SAX 70) ВЛ 6 кВ Ф623 ПС Центральная деревом упавшим в пролете опор № 3-4. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 6 кВ Ф623 ПС Центральная, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 6 кВ Ф623 ПС Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6099 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-13 12:02 | 2021-07-13 13:25 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф608 ПС Шарья (Р) в пролете опор №136/39-136/40 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ поваленное порывами шквалистого ветра скоростью до 18м/с из-за приделов охранной зоны ВЛ. Деревом были перекрыты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №136/39-136/40 ВЛ 6 кВ Ф608 ПС Шарья (Р) упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 6 кВ Ф608 ПС Шарья (Р), с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 6 кВ Ф608 ПС Шарья (Р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6100 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-13 11:54 | 2021-07-13 13:39 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Хлёстово деревня" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" в от опоры №12 к зданию ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Хлёстово деревня" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" от опоры №12 к зданию ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Хлёстово деревня" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на от опоры №12 к зданию ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Хлёстово деревня" | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Хлёстово деревня" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
6101 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-13 11:50 | 2021-07-13 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 003 (ул.Вокзальная) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 003 (ул.Вокзальная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП 003 (ул.Вокзальная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6102 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-13 11:50 | 2021-07-13 13:32 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 329 Давыдово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов перекидки к жилому дому от опоры №10 в результате падения с крыши куска доски. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружен кусок доски со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.1, Схлест проводов перекидки к жилому дому от опоры №10 в результате падения с крыши куска доски. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружен кусок доски со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 329 Давыдово, с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ по схеме нормального режима. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 329 Давыдово произвести устранение выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6103 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-13 11:36 | 2021-07-13 12:30 | 3.4.8.4, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф604 ПС Центральная в пролете опор №27/3-27/4 обнаружен лист кровельного материала висящий на проводах ВЛ, который был плохо закреплен на крыше жилого дома из-за чего был оторван и принесен порывами шквалистого ветра скоростью до 18м/с на провода ВЛ. Листом железа были перехлестнуты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.5, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №27/3-27/4 ВЛ 6 кВ Ф604 ПС Центральная листом кровельного материала. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 6 кВ Ф604 ПС Центральная в пролетах опор № 27/3 - 27/5, с целью обнаружения повреждений вызванных возникновением К.З. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 6 кВ Ф604 ПС Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к владельцу жилого дома с требованием устранить дефекты конструкции дома, которые могут повлиять на безаварийную работу оборудования Костромаэнерго. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6104 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-13 11:33 | 2021-07-13 13:22 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ 6 кВ Ф.601 ПС Центральная выявлен пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №53 кабельного ввода в ТП №103. Причиной пробоя изоляции концевой кабельной муфты явилось грозовое перенапряжение, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №53 ВЛ 6 кВ Ф.601 ПС Центральная кабельного ввода в ТП №103 при грозовом перенапряжении. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Центральная с целью обнаружения повреждений вызванных действием грозовых перенапряжений. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6105 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №№197 ВЛ 110кВ Михайловская - Велиж (ВЛ-191) явилось воздействие птиц. 3.4.7.3.5, Причиной отказа (неправильной работы) 4 ступени ТЗНП Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Михайловская – Велиж (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на панели № 34 «Резервные защиты ВЛ-191» ПС 110 кВ Велиж явилась несвоевременная замена катушки реле времени 3РВ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Михайловская – Велиж (ВЛ-191) послужило нарушение электрической изоляции в результате поочередного перекрытия загрязненных продуктами жизнедеятельности птиц гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" между проводом и траверсой на опоре № 197 с возникновением кратковременных однофазных КЗ на землю. 4.13, Причиной отказа (неправильной работы) 4 ступени ТЗНП комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Михайловская – Велиж (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на панели №34 «Резервные защиты ВЛ-191» ПС 110 кВ Велиж явился обрыв катушки реле времени 3РВ в результате физического износа катушки по причине длительной эксплуатации с 1985 года (35 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв катушки реле времени 3РВ на панели №34 «Резервные защиты ВЛ-191» ПС 110кВ Велиж с длительным сроком эксплуатации. на ВЛ 110кВ Михайловская-Велиж (ВЛ-191) VL110-000750 | Мероприятие: Организационное Издать организационно-распорядительный документ по подразделению с описанием обстоятельств технологического нарушения. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Меркулович А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить установку репеллентной защиты от птиц на опорах №196, 197, 198 ВЛ 110кВ Михайловская-Велиж (ВЛ-191). Срок исполнения: 17.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Рассмотреть на техсовете филиала вопрос о замене электромеханических устройств РЗА на современные микропроцессорные защиты ВЛ 110кВ Михайловская – Велиж (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Велиж. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Меркулович А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
6106 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-13 11:20 | 2021-07-13 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Максимовицы) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Максимовицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Максимовицы), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6107 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Шестихино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 ПС Шестихино Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
6108 | 884 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-13 11:01 | 2021-07-13 11:51 | 3.4.12.5, Повреждение ограничителей перенапряжения нелинейных ОПН на опоре №104/25 ф.140 ПС Индуктор к ГКТП76 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение МВ ф.140 ПС Индуктор произошло в результате разрушения ограничителей перенапряжения нелинейных ОПН на опоре №104/25 ф.140 ПС Индуктор к ГКТП76 . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.140 ПС Индуктор к ГКТП76 Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденных ограничителей перенапряжения нелинейных ОПН на опоре №104/25 ф.140 ПС Индуктор. к ГКТП76. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6109 | 866 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-13 10:42 | 2021-07-13 11:38 | 3.4.9.3, Электродуговое повреждение РЛНД-10 к КТП-49 1004 ПС Центральная. | 4.11, Повреждения РЛНД-10 к КТП-49 1004 ПС Центральная произошло в результате эл. дуги отключении коммутационного аппарата. . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф -1004 ПС Центральная. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановительные работы на РЛНД-10 к КТП-49 Ф-1004 ПС Центральная. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6110 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-07-13 10:40 | 2021-07-13 16:26 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен рубильник-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 271 ф 10-04 ПС Клеванцово, для безопасного тушения возгорания травы. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 271 ф 10-04 ПС Клеванцово для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП № 271 ф 10-04 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6111 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-13 10:39 | 2021-07-13 11:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 972 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 972 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в пролете опор №11 - №12 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 972 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 972 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6112 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-13 10:29 | 2021-07-13 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при электрическом пробое междуфазной изоляции кабеля на участке КЛ-10кВ № 49 - 81 вследствие старения изоляции. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на участке КЛ-10кВ № 49 - 81 КЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось нарушение структуры материала в результате длительной (более 53 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Злектрический пробой междуфазной изоляции кабеля вследствие старения изоляции на КЛ-10кВ № 49 - 81 KS010-9670006-002-5001/110009312337 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ ААШв 3х120 мм2 (L=180м) КЛ 10кВ № 49-81 Л-1014 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6113 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-13 10:20 | 2021-07-13 12:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Солнечная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Солнечная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 (Солнечная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6114 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-07-13 10:10 | 2021-07-13 10:49 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6115 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-13 09:43 | 2021-07-13 11:30 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Б.Брембола в результате КЗ, возникшего по причине схлеста проводов фаз " А" и "0" перекидки от опоры №9 к зданию в результате падения фрагмента кровли крыши здания. Фрагмент кровли крыши со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. На проводах видны следы перекрытия. | 4.4.1, Схлест проводов фаз " А" и "0" перекидки от опоры №9 к зданию в результате падения фрагмента кровли крыши здания. Фрагмент кровли крыши со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. На проводах видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Б.Брембола на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Б.Брембола. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6116 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-07-13 09:07 | 2021-07-13 09:10 | 3.4.10.2, В результате воздействие птицы на ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Топки, на опоре №36 произошло перекрытие электрической изоляции фазы "В" и "С" Р-10 кВ ТП 2/Т-1 , с возникновением двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Топки из-за проникновения птицы, на Р-10 кВ ТП 2/Т-1 опора №36 произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
6117 | 868 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-13 09:03 | 2021-07-13 09:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф627 РП02 к ТП3326 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф627 в РП02 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф627 РП02 к ТП3326 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф627 в РП02 . Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф627 РП02 к ТП3326 Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6118 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-13 07:45 | 2021-07-13 08:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 47 руб. 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4 кВ ТП 47 руб. 4 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 47 руб. 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 47 руб. 4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6119 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-13 07:37 | 2021-07-13 08:52 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Берново произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия проходной изоляции 10 кВ в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Берново-3 животным (котом). | 4.12, В результате перекрытия проходной изоляции 10 кВ в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Берново-3 животным (котом) произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотры всех КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных осмотров устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6120 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-13 07:33 | 2021-07-13 07:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №3 - №4 упавшей веткой дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6121 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-07-13 06:15 | 2021-07-13 07:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Сапшо явилось КЗ на ведомственном участке ВЛ вследствие пробоя вентильных разрядников во время грозы на опоре №62/3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1005 ПС Сапшо от опоры № 61/1. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6122 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-07-13 04:09 | 2021-07-13 06:02 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №30-31 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ ветром 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 30–31 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной ветром 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотраВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6123 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-07-13 04:07 | 2021-07-13 05:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Каськово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №А19 -№А20 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Каськово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А19 -№А20 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Каськово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
6124 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-07-13 03:01 | 2021-07-13 04:10 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор № 11-12 ответвления на СТП 1494 с. Елец-Лозовка ВЛ 10 кВ № 1 Елец-Лозовка. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки на опору № 12 ответвления на СТП 1494 с. Елец-Лозовка ВЛ 10 кВ № 1 Елец-Лозовка, однофазное замыкание на землю между проводом фазы "А" и траверсой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 1 Елец-Лозовка ВЛ 10 кВ № 1 Елец-Лозовка | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на в пролете опор № 11-12 ответвления на СТП 1494 с. Елец-Лозовка ВЛ 10 кВ № 1 Елец-Лозовка. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 1 Елец-Лозовка. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ № 1 Елец-Лозовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 12 ответвления на СТП 1494 с. Елец-Лозовка ВЛ 10 кВ № 1 Елец-Лозовка, подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры). Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
6125 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-13 02:28 | 2021-07-13 04:07 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-1030 ПС Ярцево-2 участок от ТП 008 до ТП 010 произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего из-за старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1988 года. | 4.12, Повреждение силового кабеля марки ААШв 3х120 мм2 (L=802м) кабельного участка от ТП 008 до ТП 010 на КЛ-1030 ПС Ярцево-2 произошло в результате нарушение электрической изоляции кабеля с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля ААШв 3х120 на КЛ-1030 ПС Ярцево-2 KS010-0002976 | Мероприятие: Организационное Провести анализ аварийных отключений КЛ-1030 ПС Ярцево-2 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 008 до ТП 010 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мусатов Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6126 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Михайловская–Пречистое (ВЛ-192) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "С" между проводом и траверсой на опоре №174 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Михайловская–Пречистое (ВЛ-192) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "С" между проводом и траверсой на опоре №174 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить защиту от птиц на опоре №174 ВЛ 110кВ Михайловская–Пречистое (ВЛ-192). Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6127 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-13 00:58 | 2021-07-13 03:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6128 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-13 00:07 | 2021-07-13 01:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 060 (Бабурино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №08-№09 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №08-№09 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 060 (Бабурино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6129 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-12 23:22 | 2021-07-13 02:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика при ветровой нагрузки, на провода в пролете оп.12-13, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика на провода в пролете оп.12-13, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
6130 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-12 23:09 | 2021-07-12 23:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-284 ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось падение ветки дерева, на провода ВЛ в пролете опор №№ 4-5, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-284 ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 4-5, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-284 ВЛ-1001 ПС Катынь-2. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
6131 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-07-12 22:38 | 2021-07-13 00:03 | 3.4.8.5.3, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино отключена от КУ для безопасного тушения пожара, возникшего по адресу: Солигаличский район д.Кашино д.2. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино (участок оп.155/1-155/2, 154-157) с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино (участок оп.155/1-155/2, 154-157), устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
6132 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-12 22:08 | 2021-07-12 23:48 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 538 (Бабаево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 538 (Бабаево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 538 (Бабаево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДРК) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 538 (Бабаево) пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 538 (Бабаево). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6133 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-12 21:30 | 2021-07-12 23:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-1009 15РП ПС Ярцево-2, произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения изоляции на участке от ТП 174 до ТП 164 в концевой воронке ТП 164 из-за изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты марки КВТп силового кабеля марки АСБ 3*185 на участке КЛ-10кВ от ТП 174 до ТП 164 произошло в результате нарушения электрической изоляции, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты КВТп на КЛ-1009 15РП ПС Ярцево-2 KS010-0001544 | Мероприятие: Организационное Провести анализ аварийных отключений КЛ-1009 15РП при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 174 до ТП 164 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мусатов Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6134 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-12 21:05 | 2021-07-12 22:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №93-94. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №93-94 ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6135 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-12 20:46 | 2021-07-12 22:06 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская в пролете опор №25-26. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская в пролете опор №25-26, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская в пролете опор №25-26 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6136 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-07-12 20:40 | 2021-07-12 21:41 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ТП-5095 Л1 Ф-106 ПС Чуровичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ТП-5095 Л1 Ф-106 ПС Чуровичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-5095 Л1 Ф-106 ПС Чуровичи по всей длине. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6137 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-12 20:25 | 2021-07-12 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Поселок (РЭС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Посёлок РЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Посёлок РЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6138 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино в пролете опор №89-90, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино в пролете опор №89-90 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
6139 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-12 19:37 | 2021-07-12 20:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельного участка от опоры №18 ВЛ 10кВ №13 ПС Ярцево-2 до 13РП, силового кабеля ААБ 3*240 из-за старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1988 года. | 4.12, Повреждение кабельного участка от опоры №18 ВЛ 10кВ №13 ПС Ярцево-2 до 13РП силового кабеля ААБ-10 3*240 на ВЛ 10кВ №13 ПС Ярцево-2 послужило нарушение электрической изоляции кабеля с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля ААБ-10 3*240 на ВЛ 10кВ №13 ПС Ярцево-2 VS010-0013157 | Мероприятие: Организационное Провести анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №13 ПС Ярцево-2 при повреждении на участке КЛ-10кВ от опры №18 ВЛ 10кВ №18 ПС Ярцево-2 до 13РП с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мусатов Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6140 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич действием защит стало электродуговое воздействие между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №197, в результате грозового разряда во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.11, Однофазное электродуговое воздействие между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №197 ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №196, №197, №198 ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №196, №197, №198. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено
6141 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-12 19:31 | 2021-07-12 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Л-602 ПС Чернушки явилось повреждение в целой части кабеля ААБ-3х150 КЛ 6 кВ ТП 278 – оп. №1 ВЛ 6 кВ ТП 278 – ТП 616 – ТП 127 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (48 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-602 ПС Чернушки явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х120 КЛ 6 кВ ТП 278 – оп. №1 ВЛ 6 кВ ТП 278 – ТП 616 – ТП 127 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (48 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х120 КЛ 6 кВ ТП 278 – оп. №1 ВЛ 6 кВ ТП 278 – ТП 616 – ТП 127 в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (48 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 278-оп. ВЛ (ТП 616) Л-602 VS006-0000270-302 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ "ТП 278 - оп.№1 ВЛ 6 кВ ТП 278 -ТП 616"за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
6142 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-12 19:22 | 2021-07-12 19:43 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Л-610 ПС Чернушки явилось повреждение в концевой муфте кабеля АСБ-3х50 КЛ 6кВ на Т-2 РП-05 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1966 года (55 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной оперативного отключения Л-610 ПС Чернушки явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля АСБ-3х50 КЛ 6 кВ на Т-2 РП 05 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1966 года (55 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте кабеля АСБ-3х50 КЛ 6 кВ на Т-2 РП 05 в процессе длительной эксплуатации с 1966 года (55 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Яч.2 Т-2 СШ-2 РУ-6 кВ РП-5 RP006-0000331-15-02-20 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ "яч.РУ6 кВ – Т2 РП 05" за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
6143 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-07-12 19:00 | 2021-07-12 20:15 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1-3--1-4 ВЛ-0,4 ТП-17 Л1 Ф-1004 ПС Абаринки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-17 Л1 Ф-1004 ПС Абаринки произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1-3--1-4 ВЛ-0,4 ТП-17 Л1 Ф-1004 ПС Абаринки, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-17 Л1 Ф-1004 ПС Абаринки. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6144 | 872 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-12 18:35 | 2021-07-12 19:05 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошел срыв изолятора и КЗ на ВЛ 0,4 кВ ТП0301 ф8 | 4.11, Короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ ТП-0301 Ф8, в результате срыва изолятора привело к обесточиванию электроснабжения потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП-0301 Ф8 Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ 0,4 кВ ТП-0301 Ф8 Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6145 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-07-12 18:23 | 2021-07-12 18:25 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №48-49 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Трубчевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Трубчевская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №48-49 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Трубчевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Трубчевская по всей длине. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6146 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-12 18:04 | 2021-07-12 20:37 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 Шеп-3-2 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 Шеп-3-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Шеп-3-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Шеп-3-2 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
6147 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-12 17:44 | 2021-07-12 19:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Ивановское деревня" ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Ивановское деревня". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Ивановское деревня" ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Ивановское деревня" пролёт опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Ивановское деревня" ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6148 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-12 17:33 | 2021-07-12 21:20 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-28-2, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-28-2 по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-28-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
6149 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Пропадание передачи данных ТМ c ПС 110/35/10 кВ Фатеж в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за неисправности УСПД КП МТК-30 на ПС 110/35/10 кВ Фатеж. Нарушение в работе сервера ТМ КП вызвано аппаратным сбоем УСПД КП МТК-30, находящимся в эксплуатации с 2008г. | 4.20, Пропадание передачи данных ТМ c ПС 110/35/10 кВ Фатеж в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за неисправности УСПД КП МТК-30 на ПС 110/35/10 кВ Фатеж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность УСПД КП МТК-30 на ПС 110/35/10 кВ Фатеж на СДТУ ПС 110 кВ Фатеж СДТУ ПС 110 кВ Фатеж | Мероприятие: Техническое Провести послеаварийную проверку комплекса ТМ ПС 110 кВ Фатеж. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЭ СДТУиИТ В.В. Быков Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж дежурному персоналу ОТГ Фатежского РЭС по проверке работоспособности оборудования связи и комплекса ТМ ПС 110кВ Фатеж и действиям в случае нештатных ситуаций. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЭ СДТУиИТ В.В. Быков Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам послеаварийной проверки комплекса ТМ ПС 110 кВ Фатеж разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЭ СДТУиИТ В.В. Быков Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
6150 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-07-12 16:50 | 2021-07-12 18:10 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-321 на провода в пролете опор №5- №6 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-321 отключился в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-321 Какушкино VN004-96709802 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-321 Какушкино Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-321 Какушкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6151 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-12 16:34 | 2021-07-12 18:20 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №3 ТП408 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №3 ТП 408 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №3 ТП 408 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 408 руб.3 КЛ 0,4кВ ТП 408 руб.3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП408 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП408 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6152 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-07-12 16:09 | 2021-07-12 19:02 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-27 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1, находящемся на балансе и обслуживании Агропромснаб |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Агропромснаб о приведении потребительского оборудования ТП-4-27 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6153 | 103 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-12 16:04 | 2021-07-12 18:04 | 3.4.7.3.1, Междуфазное замыкание на КЛ-10 кВ №6 РП-54--ВВ ТП-1000 произошло из-за нарушения структуры материала муфты кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение муфты кабеля на КЛ-10 кВ №6 РП-54--ВВ ТП-1000 произошло из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Восстановить схему РП-54--ВВ ТП-1000 в соответствии с нормальным режимом работы. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам. гл.инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
6154 | 857 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-12 15:05 | 2021-07-12 15:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №81, ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры КВЛ 0,4 кВ ф.2 РП-41 ф.602 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Красных Партизан. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом № 81, ул. Луначарского. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6155 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-12 14:57 | 2021-07-12 15:42 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 301 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №1-1 - №1-2 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 301 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-1 - №1-2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева сведения об оборудовании на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 301 VN004-96711812 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 301 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 301 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6156 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-12 14:55 | 2021-07-12 16:23 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104 Попадьино ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104 Попадьино ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104 Попадьино ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 104 Попадьино ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104 Попадьино ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104 Попадьино ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6157 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-12 14:41 | 2021-07-12 16:02 | 3.4.7.3.4, Отключение КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор№37-№38 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №37-№38 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба пролет опор №37-№38 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор№37-№38 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6158 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-07-12 14:30 | 2021-07-12 16:22 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в оборудование КТП-83 ф.1002 ПС Клетнянская привел к работе ПК-10кВ. | 4.12, Работа КТП-83 ф.1002 ПС Клетнянская из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-83 ф.1002 ПС Клетнянская. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
6159 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-12 14:28 | 2021-07-12 16:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №6-24 КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №6-24 КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6160 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-12 14:24 | 2021-07-12 14:59 | 3.4.12.3, Причиной отключения фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стало повреждение штыревого изолятора на опоре №188 в результате атмосферных перенапряжений. Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "С"=2,5 кВ) на фидере 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №188. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №188 ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №188 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6161 | 104 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-12 14:23 | 2021-07-12 15:05 | 3.4.7.3.1, Междуфазное замыкание на КЛ-10 кВ №6 РП-5 ВВ ТП-942 произошло из-за нарушения структуры материала муфты кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение муфты кабеля на КЛ-10 кВ №6 РП-5 ВВ ТП-942 произошло из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Восстановить схему РП-5 ВВ ТП-942 в соответствии с нормальным режимом работы. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам. гл.инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
6162 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-12 13:56 | 2021-07-12 15:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ивановское" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №4-№5. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ивановское" в пролете опор №4-№5. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-50 Ивановское VN004-00083406 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ивановское" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ивановское". Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Рябушев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6163 | 865 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-12 13:51 | 2021-07-12 14:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП3303 к ТП3077 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф627 в РП02 к 3303 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП3303 к ТП3077 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП02 Ф627. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6кВ ТП3303 к ТП3077 Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6164 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-07-12 13:41 | 2021-07-12 15:01 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 КТП-7 Л2 Ф-1001 ПС Трубчевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 КТП-7 Л2 Ф-1001 ПС Трубчевская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-7 Л2 Ф-1001 ПС Трубчевская по всей длине. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6165 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-12 12:31 | 2021-07-12 13:09 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-3 - №3-4 из-за несвоевременной вырубки деревьев во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-3 - №3-4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено и вырублено угрожающее падением веток на провода дерево, расположенное на границе охранной зоны ВЛ 10кВ №23 в пролете опор №3-3 - №3-4 сведения об оборудовании на ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 VS010-0012408 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6166 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-12 12:20 | 2021-07-12 18:23 | 3.4.9.3, Из-за неудовлетворительного состояния проводов ввода потребителя (провис, нарушение изоляции) д.Андреевка Б.Липовицкий с/с д.№7 от опоры №1/4 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-541, при боковом ветре (до 9м/с) произошел схлест проводов ввода, возникшее КЗ привело к отключению ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ д.Андреевка Б.Липовицкий с/с д.№7 с требованием проведения качественного ТО (замена ввода), с целью недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6167 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-07-12 12:17 | 2021-07-12 13:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП-485 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия опорных изоляторов на РБ №3 0,4 кВ из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение трех опорных изоляторов марки ИО-1-2,5 УЗ на РБ 0,4 кВ №3 ТП-485 произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов марки ИО-1-2,5 УЗ на ТП-485 Рыбки TP010-0036091 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП-485 Рыбки. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
6168 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-07-12 12:01 | 2021-07-12 12:29 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 110кВ Калач-1 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67, занесённой на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Калач-1, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Калач-1 выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6169 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-07-12 11:44 | 2021-07-12 13:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 92-93 веткой дерева сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 92-93 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан, произошло вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Н.Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев или опиливанию их крон. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6170 | 850 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-07-12 11:25 | 2021-07-12 11:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №83 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №83 ул. Брянская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10 ф1025 Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом 83 ул. Брянская Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
6171 | 106 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-12 11:20 | 2021-07-12 13:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВКЛ-6 РП-1 ВВ Ф.303 ПС-2 произошло в целом месте(тротуар,) повреждение изоляции вызванное замыкание одной фазы B на землю | 4.12, Пробой изоляции в целом месте(тротуар), силового кабеля КЛ-6 РП-1 ВВ Ф.303 ПС-2 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ - 6 кВ ТП-714---ТП-1952 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ - 6 кВ ТП-714---ТП-1952 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
6172 | 107 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-12 11:20 | 2021-07-12 12:50 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ - 6 кВ ТП-10---ТП-1658 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ - 6 кВ ТП-10---ТП-1658 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствие длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ - 6 кВ ТП-10---ТП-1658 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
6173 | 105 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-12 11:20 | 2021-07-12 12:38 | 3.4.13.3, Отключение РП-94--ВВ ТП-48 произошло в результате пробоя изоляции кабельной муфты (тротуар) КЛ-6кВ ТП-659--ТП-1278. повреждение изоляции вызванное замыканием одной фазы A на землю (дефекты муфты от завода - изготовителя) Вышла из строя | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты КЛ-6кВ ТП-659--ТП-1278 на РП-94--ВВ ТП-48 произошел в результате повреждения изоляции вызванного замыканием одной фазы A на землю (дефекты муфты от завода - изготовителя) | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабельной муфты КЛ-6кВ ТП-659--ТП-1278 на РП-94--ВВ ТП-48 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
6174 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-12 10:55 | 2021-07-12 12:40 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 9 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 153 - ТП 209 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 153 - ТП 209 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 153 - ТП 209 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 153 - ТП 209 нарушения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6175 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-12 10:55 | 2021-07-12 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №70-№71веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Нагорье, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №70-№71веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Нагорье, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6176 | 207 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-12 10:24 | 2021-07-12 13:36 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 1297 - ТП 1363 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 1297 - ТП 1363, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПП 9 - ТП 1297. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
6177 | 208 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-12 10:24 | 2021-07-12 11:22 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 800 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 800, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 370 ф.30 - РП 19. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6178 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-12 10:14 | 2021-07-12 12:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" и нулевой провод в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 10/0,4 кВ №9/К-20 из вне охранной зоны, произошел обрыв провода фазы "В" и нулевого провода и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "В" и нулевой провод в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 10/0,4 кВ №9/К-20, произошел обрыв и нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №9/К-20 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №9/К-20 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6179 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-07-12 10:10 | 2021-07-12 10:40 | 3.4.7.3.4, 12.07.2021 г в 10: 10 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №285 от ПС 35 12 Госконезавод действием МТЗ с успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 2-2 – 2-3 веткой с высокорослого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов веткой дерева в пролете опор № 2-2 – 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная опиловка крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ 10кВ ф 285 ПС 12 Госконезавод VS010-0008322 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №285ПС 12 Госконезавод Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Константинов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести опиловку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 2-1 – 2-4. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
6180 | 926 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-12 10:00 | 2021-07-12 10:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №46 ул.Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №46 пер. ул.Кирова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6181 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-12 09:25 | 2021-07-12 11:08 | 3.4.9.3, В результате повреждения на ТП №182 , находящейся на балансе ООО Торговый дом БЗПП, произошло возникновение однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ КВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Торговый дом БЗПП о необходимости поддержания электрооборудования, находящегося на их балансе в исправном состоянии, в соответствии с Правилами эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6182 | 205 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, повреждения КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 173 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 173, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 145 ф..46 - РП 27. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
6183 | 206 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-12 09:13 | 2021-07-12 12:00 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 173 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 173, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 145 ф.46 - РП 19. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
6184 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-12 09:12 | 2021-07-12 11:35 | 3.4.10.1, В результате воздействия животного на КВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ Альшанская, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" с траверсой опоры №79, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ №25, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №79 КВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ Альшанская между фазой "С" и траверсой опоры, из-за воздействия животного, произошло возникновение однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ №25, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №25 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №25 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
6185 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-12 07:54 | 2021-07-12 09:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Клины по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Клины в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Клины с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Клины устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6186 | 919 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-12 07:29 | 2021-07-12 08:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ЗТП-50 к ЛР №5- произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.11, КЛ 10кВ ЗТП-50 к ЛР №5 "земля" появилась в результате КЗ на КВЛ 10кВ ТП-50 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 10кВ ЗТП-50 к ЛР №5 Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-50 к ЛР №5 Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6187 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-12 07:18 | 2021-07-12 09:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№ 144-145 ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ-35 кВ в следствии сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №144-145 ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино, из за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой ПС 35 кВ Прямухино. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой ПС 35 кВ Прямухино. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
6188 | 874 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-12 07:00 | 2021-07-12 07:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ЗТП-51 к ЗТП-68 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Ф.607 ПС Новозыбков 1 с.ш. сигнал "земля" появился в результате КЗ на КЛ 6кВ ЗТП-51 к ЗТП-68 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.607 ЗТП51. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ЗТП51-ЗТП68 Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6189 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2021-07-12 06:48 | 2021-07-12 08:16 | 3.4.10.2, Отключение Т-2 ПС 35/10кВ Коски произошло в результате воздействия птиц, перекрытия птицей воздушного промежутка между шинами 10кВ от проходных изоляторов фаз «В» и «С» на крыше КРУН-10кВ ячейки В 10кВ Т2 к проходным изоляторам ТСН 2. | 4.12, Отключение Т-2 ПС 35/10кВ Коски от действия ДЗТ, произошло в результате перекрытия птицей воздушного промежутка между шинами 10кВ от проходных изоляторов фаз «В» и «С» на крыше КРУН-10кВ ячейки В 10кВ Т2 к проходным изоляторам ТСН 2 с нарушением изоляции между шинами и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное На техническом совете филиала ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" принять решение о применении и закупке элементов системы усиления изоляции Raychem для подстанций и распределительных устройств напряжением 1-35 кВ для изолирования открытых токоведущих частей ошиновки 10кВ от силового трансформатора Т-2 до проходных изоляторов 10кВ Т-2 и ТСН 2 на КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Коски включая ошиновки между проходными изоляторами. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Спиридонов В.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При положительном решении технического совета филиала ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" установить дополнительную изоляцию на открытые токоведущие части ошиновки 10кВ от силового трансформатора Т-2 до проходных изоляторов 10кВ Т-2 и ТСН 2 на КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Коски включая ошиновки между проходными изоляторами. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Савченков В.И Состояние: Не выполнено
6190 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-07-12 06:45 | 2021-07-12 08:19 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 865 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СПО "Чистая Поляна". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СПО "Чистая Поляна" о приведении потребительской КТП 865 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6191 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-12 06:35 | 2021-07-12 08:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения Отпайки 1 КЛ (РП2-ТП93) Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат на РП 02 явилось междуфазное К.З. при электрическом пробое междуфазной изоляции КЛ 10кВ №56-93 Л-1022 ПС Мелькомбинат на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ 10кВ №56-93 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось нарушение электрической изоляции кабеля (электрический пробой) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ №56-93 Л-1022 ПС Мелькомбинат на целом горизонтальном участке прокладки в земле на КЛ 10кВ №56-93 Л-1022 ПС Мелькомбинат KS010-9670129-003-5002/110007002066 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ ААШв 3х120 мм2 (L=892м) КЛ 10кВ №56-93 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6192 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-12 06:33 | 2021-07-12 13:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №141-142 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №141-142 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
6193 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-12 06:19 | 2021-07-12 08:16 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-37-10, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-37-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-37-10 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
6194 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-07-12 05:55 | 2021-07-12 17:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №16 - 17 отпайки на ТП 10кВ №309 под воздействием сильного порывистого ветра в результате повреждения изолятора фазы "В" на опоре №16. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №16 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Западнодвинского РЭС Егоров И.В. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №16 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа, в результате чего, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования штыревого изолятора фазы "С" на опоре №16 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Западнодвинского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6195 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-12 05:51 | 2021-07-12 08:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Горельская с неуспешным АПВ, стало падение ветки дерева, при порывах ветра более 9м/с, на провода ВЛ из вне охранной зоны воздушной линии в пролете опор №37-№38. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Горельская в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны в пролете опор №37 - №38 . | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Горельская , особое внимание обратить на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС Горельская : по выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Горельская , провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6196 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Заводская явилось междуфазное замыкание при обрыве провода в пролете опор №№ 25-26 в результате падения дерева на провода, вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (гроза, сильные порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Заводская явилось междуфазное замыкание при обрыве провода в пролете опор №№ 25-26 по причине механическое воздействия упавшего на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Заводская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№ 25-26 ВЛ-1001 ПС Заводская. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заводская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
6197 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Двукратное отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия при первом отключении загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ЛК-70/110 фазы "А" между проводом и траверсой на опоре №46 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю и перекрытия при втором отключении загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПФ-70 фазы "А" между проводом и траверсой на опоре №47. | 4.17.4, Причиной двукратного отключения ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненных продуктами жизнедеятельности птиц гирлянд изоляторов фазы "А" между проводом и траверсой на опоре №46 и №47 с возникновением кратковременных однофазных КЗ на землю. После первого и второго отключений ВЛ, изоляция гирлянд восстанавливалась и АПВ прорабатывало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить защиту от птиц на участке опор №45 - №48 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106). Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6198 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-07-12 01:10 | 2021-07-12 03:32 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-237 ВЛ-1004 ПС Коммунар явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №А3-№А4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-237 ВЛ-1004 ПС Коммунар явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ А3-А4 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоной ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №A3-A4 Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
6199 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Сафоново - Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №106 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сафоново - Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №106 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №105 - №107 ВЛ 110 кВ Сафоново - Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Актуальный срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
6200 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-07-11 23:45 | 2021-07-12 00:56 | 3.4.7.3.3, 11.07.2021 в 23:45 аварийное отключение ВЛ 0,4 № 1 от ТП 270 при межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 12-13 ДКР, растущих вне охранной зоне ВЛ. | 4.12, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 270 явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролетах опор № 12-13 ДКР, растущих в вне охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: адении ветки дерева на ВЛ 0,4 № 1 от ТП 270 ВЛ 0,4 № 1 от ТП 270 | Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Брежнев В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Брежнев В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести опиловка веток деревьев в пролетах опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 270. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Брежнев В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 0,4 № 1 от ТП 270 Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Брежнев В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
6201 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-11 23:01 | 2021-07-12 00:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС Залужное послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №59-60 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №59-60 ВЛ-10-4 ПС Залужное произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Залужное выявленные нарушения и замечания включить в планы ремонта и ТО. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6202 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-11 22:43 | 2021-07-11 23:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, произошло механическое воздействие и нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Альшанская в пролете опор №32-33, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
6203 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-11 22:43 | 2021-07-11 23:22 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №22-23 КВЛ-10кВ №26 ПС 110/10кВ Альшанская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ и грозовой деятельности. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №22-23 КВЛ-10кВ №26 ПС 110/10кВ Альшанская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №26 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №26 ПС Альшанская по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6204 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-11 21:41 | 2021-07-11 22:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 153 Д.Вода, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 153 Д.Вода, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №153 Д.Вода по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №153 Д.Вода и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
6205 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-11 21:23 | 2021-07-11 21:48 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 312 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома № 8 по ул. Победы, запитанного от опоры №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6206 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-11 20:55 | 2021-07-11 22:50 | 3.4.8.1, Отключение В 6кВ №14 в РП61 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ РП61-ТП413 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ РП61-ТП413 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП61-ТП413 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП61-ТП413 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП61-ТП413 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6207 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю при перекрытии с разрушением одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде фазы А на опоре № 8 вследствие грозовых перенапряжений. | 4.12, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. на землю с разрушением одного изолятора марки ПС-70Е ВЛ 110кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии гирлянды фазы А на опоре № 8 вследствие грозовых перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену разрушенного изолятора в гирлянде фазы А на опоре № 8 ВЛ 110кВ Знаменка-Темкино (ВЛ-180). Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 7, 8, 9 ВЛ 110кВ Знаменка-Темкино (ВЛ-180) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6208 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-11 20:44 | 2021-07-11 22:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 от ЗТП-3 ул.Пионерская послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете от опоры №24 до ввода в жилой дом. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "С" на Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ЗТП-3 ул.Пионерская произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете от опоры №24 до ввода в жилой дом с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 ЗТП-3 ул.Пионерская. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6209 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-07-11 20:30 | 2021-07-11 21:52 | 3.4.7.3.4, Отключение АВ-2 в РУ-0,4кВ ТП-280 Перстенки произошло по причине междуфазного замыкания возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор № 22 - №23 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-280. | 4.4.3, Отключение АВ-2 в РУ-0.4 кВ ТП-280 Перстенки произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате обрыва двух проводов марки А 35 в пролете опор №22 - №23 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-280 в следствие падения ветки дерева на провода ВЛ из охранной зоны во время сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух проводов марки А 35 на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-280 Перстенки VN004-96709758 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-280 Перстенки с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток в пролете опор №22 - № 23 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-280 Перстенки. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-280 Перстенки разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6210 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-11 20:21 | 2021-07-11 21:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Шеп-7-5П, находящейся на балансе потребителя: "Фабрика обуви" (АТУНМУ), произошло замыкание на "землю" на КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Шепино, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Шеп-7-5П "Фабрика обуви" (АТУНМУ) с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6211 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-11 20:19 | 2021-07-11 20:28 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №17-18. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ и прохождении грозового фронта. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово в пролёте опор №17-18 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6212 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-11 20:14 | 2021-07-11 20:26 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №116-117 КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ и грозовой деятельности. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №116-117 КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
6213 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-11 20:10 | 2021-07-11 21:46 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 456 (Константиново) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 456 (Константиново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 456 (Константиново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 456 (Константиново) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 456 (Константиново). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6214 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-11 20:10 | 2021-07-11 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ РПКО произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ТП 10 кВ №76 до ТП 10 кВ №79 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ РПКО произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ТП 10 кВ №76 до ТП 10 кВ №79 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля АСБ (3Х120) на участке от ТП 10 кВ №76 до ТП 10 кВ №79 на КЛ-10кВ ф.14 ПС «РПКО» КЛ-10кВ ф.14 ПС «РПКО» | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ РПКО электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6215 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-110 кВ Ржев-Кран II цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) произошло по причине повреждения оборудования на абонентской ПС 110 кВ РПКО. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо руководителю ООО "Тверьгорэлектро" о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии в зоне балансовой принадлежности в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6216 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-11 19:26 | 2021-07-11 19:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и нулевого ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-8/У-12-400кВА н.п. в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 в пролете опор №5-6 на провод фазы "В" и нулевого, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-8/У-12-400кВА по всей длине. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-8/У-12-400кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6217 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-07-11 19:07 | 2021-07-11 20:58 | 3.4.7.3.5, В результате разрушения штыревого изолятора фазы "А" произошло однофазное замыкание на землю. Разрушение изолятора произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, ветровых нагрузок, воздействия солнечных лучей). Изолятор ШФ -10Г (в эксплуатации с 1991 г.) РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное был проведен электромонтером РС Дмитриевым А.Л. 27.08.2020. Дефектов выявлено не было. | 4.12, Однофазное замыкание на землю произошло по причине разрушения штыревого изолятора фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное после переключения. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 12 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
6218 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-11 19:00 | 2021-07-11 20:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Горки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Горки, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Горки, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Горки. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
6219 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-11 18:13 | 2021-07-11 19:56 | 3.4.7.3.5, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 №1 ТП-1-4 ПС Залужное произошло по причине обрыва провода фазы "А" и его схлестывания с проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 при сильных порывах ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 №1 ТП-1-4 ПС Залужное произошел вследствие нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных порывах ветра до 11 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие нарушения структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4 №1 ТП-1-4 ПС Залужное VN004-93602935 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП-1-4 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП-1-4 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6220 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-11 18:11 | 2021-07-11 18:45 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №3 ТП 10/0,4кВ №436 Сычи из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №11-12. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» ВЛ №3 ТП 10/0,4кВ №436 Сычи в пролёте опор №11-12 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №436 Сычи по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №436 Сычи и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6221 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-11 17:42 | 2021-07-11 21:04 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании, находящегося на балансе потребителя: ТП потр. КХ "Зорька", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП КХ "Зорька", подключенной от ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6222 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, В результате воздействия на ЭУ: ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская II цепь с отпайкой на ПС Приборная гирляндой воздушных шаров, запущенной неустановленными лицами, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" на металлоконструкцию нижней траверсы опоры №29, что привело к возникновению однофазного КЗ в сети 110 кВ, устраненного действием защит с двух сторон: на ПС 110/35/10/6 кВ Советская (СВ1 110) и Орловской ТЭЦ (В-110 кВ ВЛ Советская II цепь). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "С" на металлоконструкцию нижней траверсы опоры №29 ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская II цепь с отпайкой на ПС Приборная гирляндой воздушных шаров, запущенной неустановленными лицами, произошло возникновение однофазного КЗ в сети 110 кВ, устраненного действием защит с двух сторон: на ПС 110/35/10/6 кВ Советская (СВ1 110) и Орловской ТЭЦ (В-110 кВ ВЛ Советская II цепь). | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская II цепь с отпайкой на ПС Приборная по всей длине Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская II цепь с отпайкой на ПС Приборная и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6223 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ДЗ-1 ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Глинное произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции подвесных гирлянд изоляторов фаз "А", "В", "С" с последующим пробоем и разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №88, вследствие возникновения атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесных гирлянд изоляторов фаз "А", "В", "С" с последующим пробоем и разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №88 ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Глинное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Глинное. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену поврежденного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №88 ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Глинное. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Глинное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
6224 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-11 17:03 | 2021-07-11 18:22 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №2 ТП 10/0,4кВ №154 Д.Вода из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №3-6-№3-7. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ №2 ТП 10/0,4кВ №154 Д.Вода в пролёте опор №3-6-№3-7 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №157 Д.Вода по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №157 Д.Вода и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6225 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-11 16:55 | 2021-07-11 18:00 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 на провода в пролете опор №6 - №7, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №6 - №7 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6226 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-11 16:46 | 2021-07-11 17:26 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №1 ТП 10/0,4кВ №373 из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №3-9-№3-10. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ №1 ТП 10/0,4кВ №373 в пролёте опор №3-9-№3-10 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №373 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №373 и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6227 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-11 16:44 | 2021-07-11 16:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 10/0,4 кВ №8/С-3 из вне охранной зоны, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" и нулевого провода при схлесте, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 10/0,4 кВ №8/С-3, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №8/С-3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №8/С-3 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
6228 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №72-73 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №72-73 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6229 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-11 16:40 | 2021-07-11 18:10 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 ТП-177 Л1 Ф-107 ПС Гордеевка, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 ТП-177 Л1 Ф-107 ПС Гордеевка, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-177 Л1 Ф-107 ПС Гордеевка по всей длине. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
6230 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-07-11 16:24 | 2021-07-11 18:41 | 3.4.12.3, 11.07.2021 г в 16: 24 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 110 Касторное действием МТЗ с не успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ на траверсе опоры № 21 из-за разрушения изоляторов фаз «В» и «С» разрядом молнии при прохождении грозового фронта в районе ВЛ 10 кВ № 07. | 4.4.4, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ на траверсу при разрушении двух изоляторов молнией | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №07ПС Касторное Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РС Константинов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
6231 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-11 16:20 | 2021-07-11 16:58 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "С" КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 3 РП 23 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 3 РП 23 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "С" на КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 3 РП 23 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 3 РП 23 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 3 РП 23 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 3 РП 23 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6232 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-11 16:16 | 2021-07-11 16:37 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №1 ТП 10/0,4кВ №397 Лужки из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №6-7. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ №1 ТП 10/0,4кВ №397 Лужки в пролёте опор №6-7 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №397 Лужки по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №397 Лужки и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6233 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-11 16:14 | 2021-07-11 16:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-7-3 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-7-3 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-7-3 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-7-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6234 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-07-11 16:10 | 2021-07-11 16:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3.1 от ТП 021 явилось замыкание, вызванное перекрытием изоляции в РУ 0,4 кВ потребителя. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3.1 от ТП 021 явилось замыкание, вызванное перекрытием изоляции в РУ 0,4 кВ потребителя | Мероприятие: Организационное Написать письмо потребителю в части соблюдения правил эксплуатации электрооборудования, находящегося в их ведомстве. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
6235 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-11 16:03 | 2021-07-11 19:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете отп. №5 оп.№6-7 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете отп №5 оп.№6-7 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/35/10кВ Краная Заря и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/35/10кВ Краная Заря по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
6236 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-07-11 15:56 | 2021-07-11 16:24 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Н.Мамон послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №170-1 веткой сломленной с дерева растущего в охранной зоне ВЛ и занесенной на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №170-1 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Н.Мамон произошло веткой, сломленной с дерева растущего в охранной зоне ВЛ и занесенной на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев(веток деревьев) в охранной зоне угрожающих падением на провода в пролете опор №170-1 на ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Н.Мамон VS010-0003629 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Н.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев расположенных в охранной зоне, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Н.Мамон в пролёте опор №170-1. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Н.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО 2021г. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6237 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-11 15:39 | 2021-07-11 16:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного дерева из внеохранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ 10кВ ф-3 ПС Мезенцевов пролете опор №176-177, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ВЛ 10кВ ф-3 ПС Мезенцево в пролете опор №176-177 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф-3 ПС Мезенцево по всей длине. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф-3 ПС Мезенцево и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6238 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-11 15:38 | 2021-07-11 17:29 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР и падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 10/0,4кВ №3/к-10-250кВА. из охранной зоны, произошел обрыв провода фаз "А" и "С" и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны на провод фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4кВ №3/к-10-250кВА., произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоеаременная вырубка ДКР в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4кВ №3/к-10 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4кВ №3/к-10 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №3/к-10-250кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №3/к-10-250кВА . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №3/к-10-250кВА в пролете опор №15-№16 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
6239 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-07-11 15:35 | 2021-07-11 17:30 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного вывода в ремонт участка ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось однофазное замыкание на "землю" из-за падения дерева в пролете опор №№ 38-39 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (гроза, сильные порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к появлению «земли» на ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось однофазное замыкание на "землю" по причине механическое воздействия упавшего на провода ВЛ дерева в пролете опор №№38-39, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Коммунар проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№ 38-39 ВЛ-1005 ПС Коммунар. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Коммунар разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
6240 | 858 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-07-11 15:30 | 2021-07-11 15:45 | 3.4.12.2, КЗ на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ул.Гоголя от ГКТП-85 Ф-604 ПС Дятьковская произошло в результате ветровых нагрузок | 4.4.4, ПН-2 перегорел в результате КЗ на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ул.Гоголя от ГКТП-85 Ф-604 ПС Дятьковская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ гр.ул.Гоголя от ГКТП-85 Ф-604 ПС Дятьковская Срок исполнения: 13.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ГКТП-85 Ф-604 ПС Дятьковская Срок исполнения: 13.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
6241 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-07-11 15:25 | 2021-07-11 16:21 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-439 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Хитров П.Г. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЧЛ Хитрову П.Г. о приведении потребительского оборудования ТП-439 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6242 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-11 15:15 | 2021-07-11 15:36 | 3.4.9.3, В результате повреждения в потребительской ТП 160 кВА п.Крахмальный, принадлежащей "Орелоблэнерго", запитанной от опоры №1/27 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Корсаково , произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского электрооборудования "Орел Нобель Агро", подключенного от опоры №7-6 ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль, о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, для исключения отключения и повреждения электроустановок Новосильского РЭС. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Корсаково и включить их в планы работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
6243 | 854 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-11 15:05 | 2021-07-11 15:25 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф.1032 ПС Центральная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф.1032 ПС Центральная. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
6244 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-11 15:05 | 2021-07-11 15:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А и С" в пролете опор №68-69 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ , устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А и С" в пролете опор №68-69 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ , устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ Скородное по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
6245 | 864 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-11 14:56 | 2021-07-11 16:30 | 3.4.8.5, Повреждение опоры №7 КВЛ 6 кВ ЗТП2-ТП154 произошло в результате ДТП совершенного неустановленным лицом. | 4.14, Отключение МВ в РП1 произошло в результате механического разрушения опоры №7 на КВЛ 6 кВ ЗТП2 к ТП154. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ РП1 ф. Город-2 ГРУ ТЭЦ ЗТП2 к ТП154. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Замена опоры №7 КЛ 6 кВ ЗТП2 к ТП154 Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6246 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-07-11 14:55 | 2021-07-11 16:00 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35кВ Попасное произошло по причине возникновения трёхфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Попасное, деревом упавшим из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Попасное произошло по причине механического воздействия на провода деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ в пролете №20-21 на ВЛ-10 №6 ПС 35 кВ Попасное VS010-0010955 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку в пролёте опор №20-21 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Попасное от деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Попасное по всей длине ВЛ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Попасное, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №20; 21 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Попасное, подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Попасное в пролете опор №20; 21, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №20; 21 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6247 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-07-11 14:50 | 2021-07-11 15:57 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В" в пролёте опор №10-16 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева растущего вне охранной зоне, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10 кВ №3 Воловчик от ПС 110/35/10 кВ "Волово" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6248 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-07-11 14:43 | 2021-07-11 16:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) пролет опор №11-№12 | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток в пролете опор №11-№12, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6249 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-07-11 14:42 | 2021-07-11 17:59 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 335.7 от МТЗ с неуспешным АПВ, явилось межфазное КЗ возникшее при набросе ветки сильным порывом ветра, на провода в пролете опор (9-3) - (9-4), с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева,растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло двухфазное КЗ без повреждения оборудования, в пролете опор (9-3) - (9-4). | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 335.7 от ПС 35/10 кВ Демякино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 335.7 от ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6250 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ КВЛ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №17-18. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск в пролёте опор №17-18 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6251 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-11 14:25 | 2021-07-11 15:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации с 1976 года произошла потеря механической прочности провода ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф1 в пролете №3-5 -3-6 и обрыв провода фазы "А" с падением на нулевой провод, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" и нулевого провода ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф1 КТП №255 в пролете №3-5-3-6 из-за потери механической прочности провода при длительной эксплуатации с 1976 года, и обрыва фазы "А"с касанием нулевого провода, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода фазы "А" и его обрыв при длительной эксплуатации на Близна-1 ферма Ф1 КТП№255 Близна-1 ферма Ф1 КТП№255 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф1 КТП№255 по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф1 КТП№255 разработать мероприятия и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
6252 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-07-11 14:11 | 2021-07-11 14:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС Лизиновка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ 10кВ №3 ПС Лизиновка в пролёте опор № 8-9 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Лизиновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6253 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-11 14:10 | 2021-07-11 17:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева под воздействием повторяющихся порывов ветра, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №2/5-2/6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате падения ветки дерева под воздействием повторяющихся порывов ветра, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №2/5-2/6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль, и включить их в планы работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
6254 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-07-11 14:00 | 2021-07-11 15:00 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ул. Свердлова-М. Горького ТП-10. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении сухого дерева на провода ВЛ 0,4 кВ № 2 ул. Свердлова-М. Горького ТП-10 в пролёте опор № 5-6 . | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ул. Свердлова-М. Горького ТП-10. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ул. Свердлова-М. Горького ТП-10 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6255 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-07-11 13:43 | 2021-07-11 14:52 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП Е-271 д.Колосовка в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП Е-271 д. Колосовка в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ ТП Е-271 д. Колосовка Ф № 3. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ ТП Е-271 д. Колосовка Ф № 3 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
6256 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-11 13:33 | 2021-07-11 15:07 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 291 (Парковая) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 291 (Парковая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 291 (Парковая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6257 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-11 13:16 | 2021-07-11 22:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье в пролёте опор №21-22, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпье в пролёте опор №73-74. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье, в пролёте опор №21-22 и ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпье, в пролёте опор №73-74, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.602 ПС Ущерпье и В-10кВ ф.107 ПС Ущерпье. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье в пролете опор №21-22 и ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпье в пролете опор №73-74 Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
6258 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-07-11 12:48 | 2021-07-11 14:02 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 03 Уткино в пролете опор № 24-25. Воздействие ветровых нагрузок. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ № 03 Уткино в пролете опор № 24-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 10 кВ № 03 Уткино ВЛ 10 кВ № 03 Уткино | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 03 Уткино в пролете опор № 24-25 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 03 Уткино. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 03 Уткино. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6259 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-07-11 12:36 | 2021-07-11 19:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из за схлеста проводов в пролете опор №1-18 - №1-20, вследствие падения опоры №1-19 отпайки на ТП 244 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за излома в верхнем бандаже, в результате предельного загнивания древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1965 года (без обрыва проводов в пролетах). Ответственный за эксплуатацию: мастер Западнодвинского РЭС Егоров И. В. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала в результате предельного загнивания древесины деревянной опоры №1-19 отпайки на ТП 244 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошел излом опоры в верхнем бандаже и падение опоры №1-19 на землю, чем был вызван схлест проводов в пролетах опор №1-18 - 1-20 в связи с чем ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Западнодвинского РЭС Егоров И. В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена опоры №1-19 с предельной степенью загнивания на ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС Старая Торопа. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
6260 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-11 12:25 | 2021-07-11 14:00 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-2-4 Прудки на провода в пролете опор №13 - №14, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" на Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП-2-4 Прудки произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением веток на провода дерево в пролете опор №13 - №14 на ВЛ 0,4кВ №3 КТП-2-4 Прудки ВЛ 0,4кВ №3 КТП-2-4 Прудки | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №3 КТП-2-4 Прудки. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6261 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-11 12:11 | 2021-07-11 16:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" на КВЛ 10кВ №06 ПС Мценск в пролете опор №8-69-№8-70, что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода КВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №8-69-№870 КВЛ-10кВ №06 ПС Мценск, произошло нарушение изоляции при обрыве проводов фаз "А" и "В" возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №06 ПС Мценск по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №06 ПС Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6262 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-11 11:50 | 2021-07-11 13:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провод фазы "А" и "0" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №4/в-1-60, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" и "0" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №4/в-1-60 кВа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4/в-1-60кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4/в-1-60кВА Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
6263 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-11 11:38 | 2021-07-11 12:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №152 ПС35/10кВ Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №152 ПС 35/10кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №152 ПС 35/10кВ Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6264 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-11 10:45 | 2021-07-11 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 (Урежи) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 076 (Урежи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6265 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-07-11 10:41 | 2021-07-11 10:47 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Фролово произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов от подстанционного разъединителя до проходных изоляторов ТП 622 Фарафоновка-4 хранилище по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в данном пролете. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Хлобыстов А.В. | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провиса проводов от подстанционного разъединителя до проходных изоляторов ТП 622 Фарафоновка-4 хранилище при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ №08 ПС Фролово отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Хлобыстов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировки стрелы провиса проводов от подстанционного разъединителя до проходных изоляторов ТП 622 Фарафоновка-4 хранилище на ВЛ10кВ №08 ПС Фролово VS010-0013312 | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса проводов от подстанционного разъединителя до проходных изоляторов ТП 622 Фарафоновка-4 хранилище ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Фролово. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Кашинского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля за обслуживаемым оборудованием и своевременным выявлением и устранением его дефектов. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6266 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-11 10:29 | 2021-07-11 12:13 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №114 - №115 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №114 - №115 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в пролетах опор №114 - №115 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6267 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-07-11 10:18 | 2021-07-11 11:54 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево в пролете опор №29-30. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево в пролете опор №29-30, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1003 ПС Страчево от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево в пролете опор №29-30 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6268 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-07-11 10:00 | 2021-07-11 11:50 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Роща вызвано междуфазным КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор 2-19 – 2-20 грузоподъёмной техникой сторонней организации при погрузке леса в охранной зоне ВЛ 10 кВ №16 ПС 110/35/10 Роща без согласования с энергоснабжающей организацией. | 4.4.1, В результате механического воздействия крана-манипулятора, при погрузке леса сторонними лицами в охранной зоне ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Роща в пролете опор 2-19 – 2-20, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор, возникло междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 10кВ №16, в связи с чем ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Роща отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления виновных лиц, производящих погрузочные работы в охранной зоне ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Роща у ТП 086. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6269 | 202 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-11 08:30 | 2021-07-11 10:00 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 643 - ТП 645. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 643 - ТП 645. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 643. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
6270 | 203 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-11 08:30 | 2021-07-11 08:31 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ПС 304 ф.2 - РП 79 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304 ф.2 - РП 79. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 304 ф.2 - РП 61. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
6271 | 204 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-11 08:30 | 2021-07-11 08:31 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ПС 304,ф.2 - РП 79 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304 ф.2 - РП 79. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
6272 | 849 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-07-11 08:00 | 2021-07-11 08:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Заречная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-14 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-14 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Заречная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-14 ф1025 Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом 18 ул. Заречная Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6273 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-11 07:50 | 2021-07-11 09:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 835 (Мериново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 835 (Мериново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 835 (Мериново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
6274 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-07-11 07:47 | 2021-07-11 09:11 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 8.2-8.3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-304 Ф-1024 ПС Новобрянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 8.2-8.3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-304 Ф-1024 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-304 Ф-1024 ПС Новобрянская. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 8.2-8.3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-304 Ф-1024 ПС Новобрянская Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6275 | 848 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-11 07:35 | 2021-07-11 08:32 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0397 к ТП0538 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф624 РП38 к ТП 0069 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0397 к ТП0538 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по Ф624 в РП38 к ТП0069. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0397 к ТП0538. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
6276 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-11 07:35 | 2021-07-11 09:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №5/РБ-9-400, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №5/РБ-9-400 кВа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №5/РБ-9-400 н.п.Н.Деревня Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5/РБ-9-400 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6277 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-11 07:30 | 2021-07-11 09:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 659 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 659 в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 659 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 659 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6278 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-11 07:10 | 2021-07-11 08:10 | 3.4.8.1, Отключение В 10кВ №7 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП33-ТП517 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ №7 РП33-ТП517 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП33-ТП517 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП33-ТП517 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП33-ТП517. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6279 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-07-11 05:50 | 2021-07-11 05:53 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2/12 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2/12 ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
6280 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-07-11 04:45 | 2021-07-11 05:24 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №135-136 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №135-136 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ст. Ведуга на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ст. Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6281 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2021-07-11 04:45 | 2021-07-11 04:57 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Юрасовка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор № 115-116 ветками дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор № 115-116 по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Юрасовка произошло ветками дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-10-1 ПС 35кВ Юрасовка в пролёте опор № 115-116. на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Юрасовка VS010-0003592 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №113-120 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Юрасовка. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Юрасовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых касаются проводов ВЛ или угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Юрасовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6282 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-11 04:15 | 2021-07-11 04:49 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 10 ПС 50 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП1004 - ТП908 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с1987г. Устройства РЗА не на балансе Ярэнерго | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП1004 - ТП908 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1987г. Устройства РЗА не на балансе Ярэнерго. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 6кВ № 10 ПС 50 КЛ 6кВ № 10 ПС 50 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП1004 - ТП908 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП1004 - ТП908 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП1004 - ТП908 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП1004 - ТП908 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Козырев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Заволжский Район РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6283 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №97 ВЛ-110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146) явилось воздействие птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "А" между проводом и траверсой на опоре №97 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение контуров заземления опор №№96-98 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146) при выявлении несоответствии довести до нормы. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку репеллентной защиты от птиц на опоре №97 ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146). Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146) с целью выявления гнезд птиц на опорах ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146) разработать мероприятия по снятию гнезд птиц с опор ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6284 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-11 03:37 | 2021-07-11 05:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 088 (Тверево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 088 (Тверево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
6285 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-07-11 01:50 | 2021-07-11 03:05 | 3.4.12.2.3, Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролёте опор №9-10 9-11 в результате падения на провода ВЛ дерева растущего вне охранной зоне ВЛ при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Воловчик от ПС 110/35/10 кВ "Волово", в пролете опор №9-1 9-13 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП или ДКР, произвести вырубку, обрезку крон. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6286 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №21 на ПС 35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-№25 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №121 на ПС 35/10кВ Тургиново в пролете опор №24-№25 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №121 на ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
6287 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В ходе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что повлияло на электрическую прочность, образование поверхностных микротрещин и как следствие увеличение гигроскопичности изолятора, что способствовало перекрытию гирлянды фазы "С" на опоре №88, во время образовании конденсата в ночное время при увеличении влажности (опора находится около ручья). | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Ржаксинская - Богдановская явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №88 на заземленную траверсу, по причине старения изоляционного материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110кВ Ржаксинская - Богдановская ВЛ 110кВ Ржаксинская - Богдановская | Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №88 фаза "С" ВЛ 110кВ Ржаксинская-Богдановская Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 110кВ Ржаксинская-Богдановская в пролетах опор №85-95 с целью выявления дефектов изоляции и провода. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №86-90 ВЛ 110кВ Ржаксинская-Богдановская. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести анализ отключения ВЛ 110кВ Ржаксинская-Богдановская и разработать мероприятия препятствующие возникновению подобных нарушений Срок исполнения: 15.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6288 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-07-10 22:45 | 2021-07-10 23:19 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Калач-2 произошло по причине повреждения оборудования за ЛР-8-3 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Калач-2 находящегося на балансе ООО "Завод растительных масел". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Завод растительных масел" о приведении потребительского оборудования за отпайкой ЛР-8-3 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Калач-2, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коржов Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6289 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-07-10 22:05 | 2021-07-10 23:52 | 3.4.7.3.3, 10.07.2021 в 22:05 аварийно отключилась ВЛ 0,4 № 1 от ТП 200 при межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 16-17 ДКР, растущих в непосредственной близости с проводами ВЛ. | 4.12, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 200 явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при подхлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 16-17 ДКР, растущих в непосредственной близости с проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в непосредственной сбизости с проводами ВЛ на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 200 VN004-94608474 | Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения Срок исполнения: 19.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра Срок исполнения: 19.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое . Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 № 1 от ТП 200 от ДКР в пролетах опор № 16-17. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 0,4 № 1 от ТП 200 Срок исполнения: 19.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
6290 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ 110 кВ Борисово - Кувшиново послужил излом и падение полюса фазы "А" В 110 кВ Кувшиново (тип ММО-110-1250-20У1) в сторону ВЛ, в результате изменения свойств материалов, образования микротрещин, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатациис 1983 года-37лет, что привело к повреждению ШР 110 кВ Кувшиново (излом изолятора ф.А в сторону выключателя) и повреждению ТТ 110 кВ Кувшиново ф. А. Вывод в ремонт по неотложной заявке ОСШ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово произошел по причине повреждения изоляции опорного изолятора ИОС 110-1000 УХЛ1 РОСШ 110кВ Кувшиново ф. "С", в результате образования микротрещин, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Орлов С.И. | 4.1.3, Излом и падение полюса фазы "А" В 110 кВ Кувшиново (тип ММО-110-1250-20У1) привело к механическому повреждению ШР 110 кВ Кувшиново (излом изолятора ф.А в сторону выключателя) и механическому повреждению ТТ 110 кВ Кувшиново ф. "А". Излом и падение полюса фазы "А" В 110 кВ Кувшиново произошло в результате нарушения структуры материала фарфора (образования микротрещин) из-за старения в процессе длительной эксплуатации (с 1983гола -37 лет), что привело к отключению 1ф.КЗ на 1 сек.шин 110 кВ на ПС110/35/10 кВ НПС Борисово действием ДЗТ Т-1 (1 сек 110 кВ входит в зону дифзащиты Т-1). В результате нарушения структуры материала фарфора (образования микротрещин) из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло повреждение опорного изолятора ИОС 110-1000 УХЛ1 РОСШ 110кВ Кувшиново ф. "С", что привело к выводу по неотложной заявке ОСШ 110 кВ ПС 110/35/10кВ НПС Борисово. Ответственный за эксплуатацию – старший мастер УСПС НПБ Орлов С.И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение полюса фазы "А" В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово, повреждение опорного изолятора ИОС 110-1000 УХЛ1 РОСШ 110кВ Кувшиново ф. "С" на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ТоПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести физико-химический анализ масла приводных колонок фаз "А", "В", "С"(выключатель типа ММО-110-1250) В 110 кВ Селижарово ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам физико-химический анализ масла приводных колонок фаз "А", "В", "С"(выключатель типа ММО-110-1250) В 110 кВ Селижарово ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести акустико-эмиссионный контроль изоляции разъединителей ОСШ 110кВ ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате акустико-эмиссионного контроля изоляции разъединителей ОСШ 110кВ ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово дефекты. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Не выполнено
6291 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-10 21:22 | 2021-07-10 23:47 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Ю-18-12П, находящейся на балансе потребителя ИП "Романов Р.Н.", на КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Ю-18-12П ИП "Романов Р.Н." с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6292 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-10 21:10 | 2021-07-10 22:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 373 (Мимошня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 373 (Мимошня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6293 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-07-10 21:03 | 2021-07-10 21:20 | 3.4.9.3, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания в ТП 188, принадлежащей СНТ Металлист. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить совместно с представителями потребителя осмотр ТП 188, находящейся в эксплуатационной ответственности СНТ Металлист. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра направить письмо в СНТ Металлист об устранении выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6294 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-10 20:33 | 2021-07-10 20:44 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 19- № 20 на участке РП Б. Андрейково - РП Берендеево, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф."на РП Берендеево" на РП Б. Андрейково от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10 кВ ф. "на РП Берендеево" на РП Б. Андрейково, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 19- № 20, на участке РП Б. Андрейково - РП Берендеево. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Татарское устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6295 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-10 20:25 | 2021-07-10 21:39 | 3.4.10.2, Произошло попадание птицы на провода ВЛ КТП-73 Л3 Ф-610 ПС Карачевская в пролете №12-13. | 4.12, Попадание птицы в провода ВЛ КТП-73 Л3 Ф-610 ПС Карачевская в пролете №12-13, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ КТП-73 Л3 Ф-610 ПС Карачевская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ КТП-73 Л3 Ф-610 ПС Карачевская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6296 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-10 20:14 | 2021-07-10 22:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ ВЛ 10кВ № 3 ПС Станилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №185-№186 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах . Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №185-№186 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 3 ПС Станилово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 3 ПС Станилово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6297 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-10 20:01 | 2021-07-10 20:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №18 ПС Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №18 ПС Южная в пролете опор №8-9, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
6298 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-07-10 20:00 | 2021-07-10 20:21 | 3.4.12.2.3, Межфазное замыкание в пролете №3-15 - 3-16 ВЛ 10 кВ №554.06 ПС Лобазовка, вызванное падением на провода ветки, сломанной ветром с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №3-15 - 3-16 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №554.06 ПС Лобазовка. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6299 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-07-10 19:56 | 2021-07-10 20:17 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 503П (на балансе СНТ "Клен"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
6300 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-10 19:22 | 2021-07-10 20:26 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №66-67 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС Вышков произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №66-67 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков по всей длине. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6301 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-07-10 19:05 | 2021-07-10 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 (Константиново) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №32-№33, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №32-№33, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 (Константиново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 (Константиново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6302 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-10 19:05 | 2021-07-10 19:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №4-1-№4-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 473 Грачики, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №4-1-№4-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 473 Грачики, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №373 Грачики по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №373 Грачики и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
6303 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-10 19:01 | 2021-07-10 19:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №90-91, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №90-91, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6304 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-10 18:02 | 2021-07-10 19:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №282 - №283 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №282 - №283 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
6305 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-10 17:56 | 2021-07-10 18:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Ю-7-23П, находящейся на балансе потребителя ИП "Абашин В.И.", на КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №07 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №07 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Ю-7-23П ИП "Абашин В.И." с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6306 | 108 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-10 17:32 | 2021-07-10 18:26 | 3.4.7.3.1, Междуфазное замыкание на КЛ-10 кВ РП-40 ВВ ТП-912 Ф.10 произошло из-за нарушения структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ РП-40 ВВ ТП-912 Ф.10 произошло из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Восстановить схему РП-40 ВВ ТП-912 Ф.10 в соответствии с нормальным режимом работы. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам. гл.инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
6307 | 841 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-10 17:15 | 2021-07-10 17:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ ф610 РП17 к ТП0193 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф610 РП17 к ТП0193 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф610 РП17 к ТП0193 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по Ф610 РП17 к ТП0193 . Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф610 РП17 к ТП0193 Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6308 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-10 16:40 | 2021-07-10 18:00 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Родионово в результате КЗ, возникшего по причине схлеста проводов фаз " А" и "0" перекидки от опоры №7 к зданию в результате падения фрагмента кровли крыши дома. Фрагмент кровли крыши со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. На проводах видны следы перекрытия. | 4.4.1, Схлест проводов фаз " А" и "0" перекидки от опоры №7 к зданию в результате падения фрагмента кровли крыши дома. Фрагмент кровли крыши со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. На проводах видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Родионово на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Родионово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
6309 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-07-10 16:00 | 2021-07-10 16:06 | 3.4.7.3.5, При повреждении на потребительской ВЛ 10 кВ №29 (АО Орелоблэнерго) от ПС 110/35/10 кВ Болхов и возникновении межфазного КЗ в сети 10 кВ, в результате износа (при длительной эксплуатации) и разрушения шплинта отключающей тяги привода выключателя ВМПП-10 В 10 (1974 г.) ВЛ №29 с последующим ее расцеплением, произошел отказ в отключении В 10 ВЛ №29 при работе релейной защиты (РС80М2-31) ВЛ 10 кВ №29, (отказ защиты в отключении СВ 10 из-за неисправности часового механизма реле времени типа РВМ-12), что привело к отключению В 10 Т1 ПС Болхов действием защит. 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской ВЛ 10 кВ №29 (АО Орелоблэнерго) от ПС 110/35/10 кВ ПС Болхов, произошло возникновение межфазного КЗ в сети 10 кВ, устраненное действием защит В 10 Т1 ПС Болхов . 3.4.7.3.5, При повреждении на потребительской ВЛ 10 кВ №29 (АО Орелоблэнерго) от ПС 110/35/10 кВ Болхов и возникновении межфазного КЗ в сети 10 кВ, в результате неисправности часового механизма реле времени типа РВМ-12 (1980 г.) при длительной эксплуатации, произошел отказ защиты в отключении СВ 10 и отказ в отключении В 10 ВЛ №29 из-за износа (при длительной эксплуатации) и разрушения шплинта отключающей тяги привода выключателя ВМПП-10 В 10 (1974 г.) ВЛ №29 с последующим ее расцеплением, что привело к отключению В 10 Т1 ПС Болхов действием защит | 4.3.3, При повреждении на потребительской ВЛ 10 кВ №29 (АО Орелоблэнерго) от ПС 110/35/10 кВ Болхов и возникновении межфазного КЗ в сети 10 кВ, в результате износа (при длительной эксплуатации) и разрушения шплинта отключающей тяги привода выключателя ВМПП-10 В 10 (1974 г.) ВЛ №29 с последующим ее расцеплением, произошел отказ в отключении В 10 ВЛ №29 при работе релейной защиты (РС80М2-31) ВЛ 10 кВ №29, (отказ защиты в отключении СВ 10 из-за неисправности часового механизма реле времени типа РВМ-12), что привело к отключению В 10 Т1 ПС Болхов действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ (при длительной эксплуатации) и разрушение шплинта отключающей тяги привода выключателя ВМПП-10 В 10 на 110/35/10 кВ Болхов 110/35/10 кВ Болхов 4.2.1, При повреждении на потребительской ВЛ 10 кВ №29 (АО Орелоблэнерго) от ПС 110/35/10 кВ Болхов и возникновении межфазного КЗ в сети 10 кВ, в результате механического износа часового механизма реле времени типа РВМ-12 (1980 г.) при длительной эксплуатации (старения), произошел отказ защиты в отключении СВ 10, отказ в отключении В 10 ВЛ №29 из-за износа (при длительной эксплуатации) и разрушения шплинта отключающей тяги привода выключателя ВМПП-10 В 10 (1974 г.) ВЛ №29 с последующим ее расцеплением, что привело к отключению В 10 Т1 ПС Болхов действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ, старение и застревание часового механизма реле времени типа РВМ-12 на ПС 110/35/10 кВ Болхов ПС 110/35/10 кВ Болхов | Мероприятие: Техническое Произвести замену на ПС 110 кВ филиала по разработанному графику замены реле времени РВМ-12 в защитах СВ 6-10 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на микроэлектронные РСВ-13 или аналогичные реле. . Срок исполнения: 30.09.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Андрианов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ использования реле времени РВМ-12 в защитах СВ 6-10 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на ПС 110 кВ филиала с находящимися по нормальной схеме в работе двумя трансформаторами. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Андрианов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам анализа разработать график замены реле времени РВМ-12 в защитах СВ 6-10 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на микроэлектронные РСВ-13 или аналогичные реле на ПС 110 кВ филиала. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Андрианов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек 1 и 2 сек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ СУ СПС Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Борисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести текущий ремонт выключателя 10 кВ яч.№213 ВЛ №29 ПС 110/35/10 кВ Болхов Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Борисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести опробование работоспособности выключателей типа ВМПП-10 на ПС 35-110 кВ Северного участка СПС при выводе в ремонт для чистки изоляции сек. шин 10 кВ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Борисов А.А. Состояние: Не выполнено
6310 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-10 15:50 | 2021-07-10 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №25 ТП 834 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ №25 ТП 834 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ №25 ТП 834 в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое . Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №25 ТП 834 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №25 ТП 834 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6311 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-07-10 15:35 | 2021-07-10 16:41 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала кабельной муфты в процессе длительного срока эксплуатации - с 1972г. | 4.12, Межфазное К.З. участка КЛ 10кВ ВЛ 10кВ Школа произошло в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробоя изоляции концевой кабельной муфты на ВЛ 10кВ №1 Школа РП Микрорайон VS010-0016286 | Мероприятие: Техническое Провести профиспытание кабельных линий на КВЛ 10 кВ Школа РП - "Микрорайон". Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6312 | 918 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-10 15:30 | 2021-07-10 16:00 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Журавлева,д.52 на ВЛ 0,4кВ ф.17 ТП-50 ф.1006 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка ул.Журавлева произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Журавлева д.52, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.17 ТП-50 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Журавлева д.52 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6313 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-10 14:42 | 2021-07-10 16:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Васильево маст.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Васильево маст.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Васильево маст.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6314 | 843 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-07-10 14:29 | 2021-07-10 14:42 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП32 ф.609 ПС Юбилейная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП32 ф.609 ПС Юбилейная Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
6315 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-07-10 14:09 | 2021-07-10 14:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры №18, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии гирлянды изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №18 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово и отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №17, 18, 19. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №17, 18, 19 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6316 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-07-10 14:09 | 2021-07-10 14:25 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры №21, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии гирлянды изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №21 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово и отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №20, 21, 22. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №20, 21, 22 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6317 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-07-10 14:09 | 2021-07-10 14:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "С" опоры №43, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии гирлянды изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №43 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово и отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №42, 43, 44. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №42, 43, 44 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6318 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре №16, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре №16 ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, что привело к отключению ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега, действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №15, 16, 17. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №15, 16, 17 ВЛ 35кВ Калязин – Уланово I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега до нормы. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6319 | 845 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-10 13:38 | 2021-07-10 13:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ Ф6 ТП-19 Ф-1005 ПС Трубчевская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4 кВ Ф6 ТП-19 Ф-1005 ПС Трубчевская. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6320 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-07-10 13:22 | 2021-07-10 14:36 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Клетнянская в пролёте опор №102-103. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Клетнянская, в пролёте опор №102-103, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1002 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Клетнянская в пролете опор №102-103. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6321 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-07-10 12:10 | 2021-07-10 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Юцкое) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №9-№10, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №9-№10, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Юцкое) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Юцкое) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6322 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-10 11:50 | 2021-07-10 16:16 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6323 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-07-10 11:38 | 2021-07-10 13:26 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 18 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении легло на провода ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП №119 в пролете опор № 5-6, что привело к обрыву и схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению АВ-0,4 кВ ф.1. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 119 "Половиново" явился обрыв и схлест проводов в пролете опор № 5-6 из-за падения дерева, в результате сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП №119 с целью выявления угрожающих деревьев в том числе и из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП №119 устранить. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6324 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-10 10:58 | 2021-07-10 12:50 | 3.4.8.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Бараново действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №42-43. Дерево было подрублено неизвестным сторонним лицом. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №42-43 ВЛ 10 кВ фидера 10-02 РП 10 кВ Бараново. | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение в МО МВД России "Буйский" с требованием принять соответствующие меры по розыску, установлению и привлечению к ответственности виновных лиц, вызвавших нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Пашков Сергей Павлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
6325 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-07-10 10:51 | 2021-07-10 12:11 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-19 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Поршень" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Поршень" о приведении потребительского оборудования ТП-1-19 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6326 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-07-10 10:04 | 2021-07-10 14:28 | 3.4.8.5.2, В результате наезда транспортного средства была сбита одна опора ВЛ что привело к срыву изоляторов с опоры и схлесту провда. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения. | 4.4.5, В результате наезда транспортного средства была сбита 1 опоры ВЛ что привело к срыву изоляторов с опоры и схлесту провда и возникновению КЗ. Защита сработала на отключение. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор № 340- 350 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6327 | 201 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-10 10:00 | 2021-07-10 10:20 | 3.4.8.5.2, Обрыв ВЛ 0.4 кВ ТП 522 Сеть 2. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести работы по устранению обрыва ВЛ 0,4 кВ ТП 522 - Сеть2. Восстановить электроснабжения всех потребителей. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
6328 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-10 10:00 | 2021-07-10 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 056 (ул. Герцена) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 056 (ул.Герцена) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 056 (ул.Герцена), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
6329 | 853 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-10 09:58 | 2021-07-10 10:25 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло повреждение изолятора и КЗ на ВЛ 0,4 кВ ТП-6 ф.1004 ПС Севская. | 4.11, Повреждения изолятора привело к обесточиванию электроснабжения потребителя в д. № 103, ул. Энгельса, ВЛ 0,4 кВ ТП-6 ф.1004 ПС Севская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП-6 ф.1004 ПС Севская. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений по ул. Энгельса, д.103, ВЛ 0,4 кВ ТП-6 ф.1004 ПС Севская. Срок исполнения: 10.07.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
6330 | 852 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-10 09:45 | 2021-07-10 10:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №20А пер. пер. Болховской с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1.1 ТП-3304 ф604 РП24 произошло окисление контактного соединения. окисление на фасаде ввода в дом пер. Болховской 20А нет | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1.1 ТП-3304 ф604 РП24 с медным проводом потребителя на доме №20А пер. Болховской . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г.
6331 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-07-10 09:40 | 2021-07-10 11:05 | 3.4.7.3.4, При сильном ветре произошел кратковременный схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ КТП-108 Л1 Ф-1001 ПС Норинская в пролёте опор №7-8 | 4.12, Схлест проводов веткой с дерева растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ КТП-108 Л1 Ф-1001 ПС Норинская в пролёте опор №7-8, привел к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4кВ КТП-108 Л1 Ф-1001 ПС Норинская ВЛ-0,4кВ КТП-108 Л1 Ф-1001 ПС Норинская | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ-0,4кВ КТП-108 Л1 Ф-1001 ПС Норинская в пролёте опор №7-8. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6332 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-07-10 09:28 | 2021-07-10 09:30 | 3.4.7.3.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-Псурь от РП Б. Жуково в пролете опор №4-5 при сильном ветре. | 4.12, Отключение от действия РЗ ВЛ-6кВ Ф-Псурь от РП Б. Жуково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-Псурь от РП Б. Жуково в пролете опор №4-5, при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-6кВ Ф-Псурь от РП Б. Жуково ВЛ-6кВ Ф-Псурь от РП Б. Жуково | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-6 кВ Ф-Псурь от РП Б. Жуково в пролете опор №4-5 от ДКР. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
6333 | 863 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-10 09:16 | 2021-07-10 12:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение КВЛ 6кВ ТП149 - ТП134 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ "земля" появилась в результате КЗ на КВЛ 6кВ ТП149 - ТП134 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6кВ ТП149 - ТП134. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6334 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-07-10 08:43 | 2021-07-10 08:49 | 3.4.12.3, В результате грозового перенапряжения произошло отключение МВ-10 кВ Ф 10-21 ПС Мантурово. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Повреждений оборудования нет. | 4.12, В результате перенапряжения при прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре № 21 Ф 10-21 ПС Мантурово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Мантурово с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Мантурово замечания влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6335 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие на юбке нижнего изолятора в гирлянде фазы «В» с возникновением дуги между проводом и заземленной траверсой опоры №8 и следы перекрытия по гирлянде изоляторов с возникновением дуги между проводом и заземленной траверсой опоры №8 с разрушением трех изоляторов в гирлянде фазы «А» полученные в результате изменения изоляционных свойств материала изоляторов в результате полученных ранее, при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза), а также воздействия внешних неблагоприятных условий - повышенная загрязненность, скопление на поверхности изоляторов производственных отходов при работе ТЭЦ (опора находится недалеко от Тамбовской ТЭЦ на территории ГСК) , что послужило причиной отключения линии. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляторов на опоре №8 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Пигмент II цепь. Срок исполнения: 10.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №8 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Пигмент II цепь. Срок исполнения: 10.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №8 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Пигмент II цепь. Срок исполнения: 10.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам осмотра и измерений неисправности на опоре №8 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Пигмент II цепь устранить или внести в план ТО. Срок исполнения: 10.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено
6336 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-07-10 08:37 | 2021-07-10 10:27 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-22 Ф-1026 ПС Новобрянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-22 Ф-1026 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе АВ 0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-22 Ф-1026 ПС Новобрянская. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-22 Ф-1026 ПС Новобрянская Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6337 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-10 08:18 | 2021-07-10 08:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 36-37 ВЛ-10кВ №1 35/10кВ "Паньково", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№36-37 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ "Паньково", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
6338 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №181, по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №181 ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки, что привело к отключению ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №180,181,182 отпайки на ПС 110/35/10 кВ Топалки ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №180,181,182 ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки довести сопротивление заземляющих устройств до нормы. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести выборочно верховой осмотр изоляции на участке опор №№180,181,182 ВЛ-110кВ ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6339 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-07-10 08:00 | 2021-07-10 09:20 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-148 Ф-1004 ПС Косицы в пролете опор №3.1-3.2. | 4.12, Схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-148 Ф-1004 ПС Косицы под проводами в пролете опор №3.1-3.2, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-148 Ф-1004 ПС Косицы ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-148 Ф-1004 ПС Косицы | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-148 Ф-1004 ПС Косицы в пролете опор №3.1-3.2. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6340 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-07-10 07:07 | 2021-07-10 08:18 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской КЛ 10 кВ ввод на ТП 49П (на балансе ООО "СтройДизайн"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6341 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-07-10 07:03 | 2021-07-10 07:07 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10 кВ Игоревская произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ птицей в пролете опор №27-№26. | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10 кВ Игоревская произошло вследствие нарушения электрической изоляции в пролете опор №27-№26 из-за перекрытия проводов птицей с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/10 кВ Игоревская. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Круглво В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/10 кВ Игоревская разработать мероприятия с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
6342 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-10 05:20 | 2021-07-10 05:23 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Рай-65-12П, находящейся на балансе потребителя: ДВР "Центр", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №65ПС 220/110/10кВ Районная, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС Районная с включением в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Рай-65-12П ДВР "Центр" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС Районная по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г.
6343 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый произошло вследствие однофазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия по гирлянде изоляторов на опоре №142 по продуктам жизнедеятельности птиц в эксплуатационной зоне смежной сети Смоленскэнерго. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Смоленскэнерго с предложением о приведении обслуживаемого участка ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6344 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №142 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №142 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить защиту от птиц на участке опор №140 - №145 ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулкок С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
6345 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №90, с разрушением 1го стеклянного изолятора из 7ми, в результате попадания продуктов жизнедеятельности птиц (аистов). | 4.17.4, Вследствие обильного загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре №90 ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №90 с разрушением 1го стеклянного изолятора из 7ми и послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок 1 цепь для определения мест загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок 1 цепь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
6346 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Паники-Медвенка явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "А" на опоре № 17 по причине перекрытия гирлянды изоляторов по помету птиц. | 4.17.4, На опоре № 17 ВЛ 110 кВ Паники-Медвенка произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" по помету птиц. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на участке опор №№ 15-19 ВЛ 110 кВ Паники – Медвенка. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 15-19 ВЛ 110 кВ Паники – Медвенка. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку ПЗУ на участке опор №№ 15-19 ВЛ 110 кВ Паники – Медвенка. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра на участке опор №№ 15-19 ВЛ 110 кВ Паники – Медвенка разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
6347 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-09 22:27 | 2021-07-09 22:53 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КТП 10/0,4кВ А-4-2 АБЗ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Кромской дорожный отдел ОО Дорожная служба о соблюдении Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, в части потребительской КТП 10/0,4кВ А-4-2 АБЗ, исключающих нарушения на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская филиала Орелэнерго . Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
6348 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной вывода из работы по неотложной заявке выключателя 4В на ПС 110кВ Суджа явилась необходимость замены поврежденного реле РП-351 в цепи ТАПВ 4В (подгорание контактов). | 4.13, Причиной повреждения реле РП-351 явилось межвитковое замыкание катушки РП-351, приведшее к увеличению тока потребления катушки с подгоранием переключающего контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание катушки РП-351 на ПС 110кВ Суджа 4В | Мероприятие: Организационное Провести техническую учебы персоналу ЮУ СРЗАИМ по обслуживанию УРЗА реле типа РП-351 в цепях ТАПВ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СРЗАИМ Чистяков О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6349 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-07-09 22:00 | 2021-07-09 22:13 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №(1-19)-№(1-20) | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №(1-19)- №(1-20) ВЛ-10кВ №107 от ПС 35/10кВ "Ясенки" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева на ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 Ясенки VS010-0004962 | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" согласно листа осмотра Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
6350 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-09 22:00 | 2021-07-10 03:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №192-193 из-за срыва изолятора ф"В" на опоре №92, в результате нарушения крепления изолятора ШС-10 вследствие износа колпачка в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" марки ШС-10 на опоре №192 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации, в результате чего произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №192-193 и отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: Ст. мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" марки ШС-10 на опоре №192 на ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении верхового осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
6351 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-09 22:00 | 2021-07-09 22:28 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 7 РП 23 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 7 РП 23 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 7 РП 23 ПС 110 кВ Южная КЛ КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 7 РП 23 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 7 РП 23 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 7 РП 23 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6352 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-35 кВ Нерехта-Рождественно произошло по причине повреждения оборудования ВЛ в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго». |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Нерехта-Рождественно. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Нерехта-Рождественно устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
6353 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия ошиновки фаз "В" и "С" ЛР 35кВ ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено" (спуски к ЛР на участке от линейного портала ПС до конечной опоры №144) нетканым материалом, принесенным порывом ветра от населенного пункта, расположенного вблизи ПС 35/10кВ "Рождествено" . Без повреждения оборудования. УРЗА находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | 4.12, Перекрытие ошиновки фаз "В" и "С" ЛР 35кВ ВЛ 35кВ "Нерехта-Рождествено" (спуски к ЛР на участке от линейного портала ПС до конечной опоры №144) нетканым материалом, принесенным порывом ветра от населенного пункта, расположенного вблизи ПС 35/10кВ "Рождествено" . Без повреждения оборудования. УРЗА находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ПС 35/10кВ "Рождествено" с целью выявления аварийных дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник Ярославского участка СПС Камзолов М.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении аварийных дефектов при осмотре ПС 35/10кВ "Рождествено", обеспечить их устранение. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник Ярославского участка СПС Камзолов М.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6354 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-09 20:57 | 2021-07-09 21:47 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4 ТП-335 Л1 Ф-608 ПС Западная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4 ТП-335 Л1 Ф-608 ПС Западная, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-335 Л1 Ф-608 ПС Западная по всей длине. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6355 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-07-09 19:51 | 2021-07-09 21:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Горелово Контора котельная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Горелово Контора котельная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работеВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Горелово Контора котельная), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6356 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-09 19:31 | 2021-07-09 19:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения СВ 10кВ при неуспешном АПВ В ВЛ 10кВ №13 явилась неселективная работа МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ №13 вследствие вынужденного отступления от требований селективности уставок по времени МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ №13, (при ремонтном режиме питание 1 с.ш. 10кВ от СВ 10кВ (Т1 выведен в резерв) МТЗ СВ 10кВ неселективно по времени с МТЗ отходящих В ВЛ 10кВ). | 4.12, Причиной одновременного отключения СВ 10кВ при неуспешном АПВ В ВЛ 10кВ №13 явилась неселективная работа МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ №13 вследствие вынужденного отступления от требований селективности уставок по времени МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ №13. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению вынужденного отступления от требований селективности уставок по времени МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ на ПС 35/10кВ Фенево. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСРЗАИиМ КПБ Пожарский Д.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6357 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-09 19:24 | 2021-07-09 20:38 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Петрищево в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Петрищево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Петрищево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Петрищево пролет опор №8-№9 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Петрищево . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6358 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-07-09 19:21 | 2021-07-09 20:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 6 кВ № 09 ПС 35 кВ № 4 послужило повреждение на потребительской ТП 789, принадлежащей ООО «Пищевик». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Пищевик" о приведении потребительского оборудования ТП 789 по ВЛ 6 кВ № 09 ПС 35 кВ № 4 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6359 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-09 18:35 | 2021-07-09 20:34 | 3.4.9.3, В результате повреждения на ТП 181 Водоканал, находящейся на балансе МУП Водоканал г. Болхова, произошло возникновение однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ КВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МУП Водоканал г. Болхова о необходимости поддержания электрооборудования, находящегося на их балансе в исправном состоянии, в соответствии с Правилами эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6360 | 844 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-09 18:03 | 2021-07-09 18:27 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №54 ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф3 ТП-7 ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф3 ТП-7 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Красных Партизан. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6361 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-09 18:02 | 2021-07-09 21:09 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР и падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №2-4-№2-5 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №2/Ск-10-250 из охранной зоны, произошел обрыв провода фазы "С" и нулевого провода и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №2-4-№2-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №2/Ск-10-250 кВа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №2-4-№2-5 на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №2/Ск-10-250 кВа ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №2/Ск-10-250 кВа | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №2/Ск-10-250кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №2/Ск-10-250кВА . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №2/Ск-10-250кВА в пролете опор №2-4-№2-5 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
6362 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-09 17:49 | 2021-07-09 19:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №6-35-№6-36 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 кВ Нагорье. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №6-35-№6-36 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 8 ПС 35/10кВ Нагорье. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древсно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Нагорье пролете опор №6-35-№6-36 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-35-№6-36 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
6363 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-09 17:22 | 2021-07-09 19:01 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Рязанцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Рязанцево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Рязанцево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Рязанцево пролет опор №25-№26 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25 - №26 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Рязанцево. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
6364 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Счетмаш с отпайками явилось возникновение однофазного КЗ на землю фазы "А" в пролете опор № 31-32 из-за приближения манипулятора при производстве разгрузочных работ на недопустимое расстояние к фазному проводу фазы "А" и последующего пробоя изолирующего воздушного промежутка. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изолирующего воздушного промежутка ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Счетмаш с отпайками фазы "А" в пролете опор № 31-32 из-за приближения манипулятора сторонней организации на недопустимое расстояние к фазному проводу фазы "А" и последующего пробоя . | Мероприятие: Организационное Разместить в СМИ информацию о недопустимости воздействия на электросетевые объекты филиала "Курскэнерго". Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ОСО Зглавуца В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
6365 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-07-09 17:02 | 2021-07-09 18:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 117.05 ПС Винниково явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 53-54 | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 117.05 ПС Винниково явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 53-54 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 117.05 ПС Винниково Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер КРЭС Семыкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-Начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить снос деревьев пр.оп 53-54 стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер КРЭС Семыкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6366 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-07-09 16:58 | 2021-07-09 18:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Подгорное районная послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №11-12 отпайка на ТП-17-5 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Подгорное районная в пролёте опор №11-12 отпайка на ТП-17-5 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-17 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-17 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6367 | 856 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-09 16:40 | 2021-07-09 17:20 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения в приборе учета по адресу г. Брянск пер. 1 Мая 5Б. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1064ф.1012 РП102 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Брянск пер. 1 Мая 5Б. Произошло в результате ослабления контактного соединения в приборе учета потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1064ф.1012 РП102 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресуг. Брянск пер. 1 Мая 5Б. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6368 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-07-09 16:35 | 2021-07-09 17:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Студенческая действием защит произошло из-за повреждения на потребительской отпайке за ЛР 13 к ТП 14-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя в лице ООО "Металлинвестплюс". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо директору ООО "Металлинвестплюс" Старцеву Е.О. о приведении потребительской отпайки за ЛР 13 к ТП 14-1 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ № Студенческая в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Найдёнов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6369 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-07-09 15:47 | 2021-07-09 16:38 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического излома и падения опоры №24 с последующим обрывом и схлёстом проводов трех фаз в пролетах опор №23-25, вследствие наезда транспортного средства на опору №24, принадлежащего ООО "Бизнес Фуд Сфера". | 4.4.1, Механическое повреждение (излом) стойки опоры №24 с последующим обрывом и схлестом проводов трех фаз в пролетах опор №23-25 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло вследствие механического воздействия транспортного средства на опору №24, принадлежащего ООО "Бизнес Фуд Сфера". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Шебекинскому району о привидении в непригодность объектов энергетики. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
6370 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-07-09 15:40 | 2021-07-09 17:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Шумихино ферма) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Шумихино ферма). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Шумихино ферма). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276(Шумихино ферма) пролете опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Шумихино ферма) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Рощину А.П. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
6371 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-09 15:12 | 2021-07-09 16:17 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ КТП-162 Л1 Ф-602 ПС Вельяминовская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.4.3, Отключение от действия ПН-2 ВЛ КТП-162 Л1 Ф-602 ПС Вельяминовская произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ КТП-162 Л1 Ф-602 ПС Вельяминовская, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-162 Л1 Ф-602 ПС Вельяминовская Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6372 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-09 15:00 | 2021-07-09 16:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 112 руб. 2 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ № 2 ТП 112 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" ПН-2 250/160 2 фазы на РБ № 2 ТП 112 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ № 2 ТП 112 КЛ 0,4 кВ № 2 ТП 112 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 112 руб. 2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 112 руб. 2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6373 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-09 14:55 | 2021-07-09 16:37 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 09 РП 5 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 942- ТП 1941 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 942- ТП 1941 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП1941 - ТП942 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП1941 - ТП942 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП1941 - ТП942. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6374 | 862 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-09 14:10 | 2021-07-09 14:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №44 ул.Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП49 Ф.605 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП49 Ф.605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №44 ул. Первомайская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6375 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-07-09 13:50 | 2021-07-09 16:22 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ от яч. 8 РТП -010 до опоры № 6-11 КВЛ 10кВ №204 ПС Садовая произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил у корешка концевой муфты КЛ-10 кВ. | 4.1.3, Пробой изоляции жил у корешка концевой муфты КЛ-10 кВ произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: худшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. на яч. 10 кВ №8 яч. 10 кВ №8 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр концевых кабельных муфт на всех участках КВЛ 10кВ №204 ПС Садовая. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
6376 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-09 13:30 | 2021-07-09 15:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 062 (Горинское мастерские) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 062 (Горинское мастерские). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 062 (Горинское мастерские). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 062 (Горинское мастерские) пролет опор №8-№9 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 062 (Горинское мастерские) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6377 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-07-09 13:08 | 2021-07-09 15:19 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10-3 ПС 35кВ Тхорёвка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное обрывом и схлестыванием проводов фаз «А», «В», «С» в пролетах опор №196-198 при наезде стороннего автотранспорта на опору №197. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролетах опор №196-198 по ВЛ 10-3 ПС 35кВ Тхорёвка произошел по причине предельного механического тяжения в момент падения опоры №197 при наезде на неё стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения проверки состояния опор № 196, 198 по ВЛ 10кВ № 3 ПС 35 кВ Тхоревка. наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести проверку состояния опор № 196 ,198, подверженных одностороннему тяжению по ВЛ 10кВ № 3 ПС 35 кВ Тхоревка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6378 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-07-09 12:53 | 2021-07-09 15:08 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ В.Карачан произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 14-15 отпайка на КТП 901 веткой дерева сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 14-15 отпайка на КТП 901 от ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ В.Карачан, произошло вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ В.Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев или опиливанию их крон. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6379 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-09 12:50 | 2021-07-09 14:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ отключился МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 10(12) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 -ТП 1007(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка МТЗ отключился МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 10(12) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 -ТП 1007(5) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 10(12) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 -ТП 1007(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 10(12) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 -ТП 1007(5) KS006-0001872 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 10(12) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 -ТП 1007(5). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6380 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-07-09 12:40 | 2021-07-09 13:52 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры № 123 ВЛ-10 кВ № 1 Е-Лозовка ПС Н-Дубовое в результате воздействия при наезде стороннего автотранспортного средства. | 4.4.1, Механическое воздействие при наезде стороннего автотранспортного средства на опору № 123 ВЛ-10 кВ № 1 Е-Лозовка ПС Н-Дубовое. | Мероприятие: Организационное Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
6381 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-09 12:11 | 2021-07-09 14:01 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80 - №81 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80 - №81 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в пролетах опор №80 - №81 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6382 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-09 12:05 | 2021-07-09 13:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 421 Жилая зона ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кв "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 421 Жилая зона ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кв "Моделово-2" в пролете опор №4 - №5 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 421 Жилая зона ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 421 Жилая зона ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6383 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-07-09 12:02 | 2021-07-09 13:12 | 3.4.10.1, Проникновение грызуна под шины КТП-171 Ф-1004 ПС Новобрянской и срабатывание ПК-10 | 4.12, Короткое замыкание из-за перекрытия изоляции грызуном (крыса) на шинах 10 кВ КТП-171 Ф-1004 ПС Новобрянской | Мероприятие: Техническое Произвести уплотнение кабельных выходов в РУ-10 кВ КТП-171 ПС Новобрянской Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Приобрести и разместить ядохимикаты от грызунов в РУ-10/0,4 кВ КТП-171 Ф-1004 ПС Новобрянская Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6384 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-09 10:22 | 2021-07-09 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Ченцы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Ченцы) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Ченцы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Ченцы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6385 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-09 09:55 | 2021-07-09 10:04 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №96-97 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю недалеко от опоры №96. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в пролете опор №96-97 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6386 | 851 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-07-09 09:52 | 2021-07-09 10:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ - 10 кВ ЦРП-4 к ТП-227 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1017 ЦРП-4 к ТП-227 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЦРП-4 - ТП-227 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1017 ЦРП-4 к ТП-227 Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ 10кВ ЦРП-4 - ТП-227 Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6387 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-09 09:46 | 2021-07-09 10:51 | 3.4.9.3, В результате повреждения оборудования на потребительской ТП №1 /Х-3-560 (ХПП Хомутовское) , произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Хомутово, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ «Хомутово». Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Баринов ЕВ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП №1 /Х-3-560 о соблюдении требований правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, исключающие нарушения в работе сети 10 кВ филиала Орелэнерго Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Баринов ЕВ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ «Хомутово» и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Баринов ЕВ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6388 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-09 09:40 | 2021-07-09 11:19 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Блудово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Блудово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Блудово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кстарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Блудово пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Блудово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6389 | 917 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-09 09:20 | 2021-07-09 10:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 кв.2 ул.сельхозтехника с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №6 кв.2 ул.Сельхозтехника | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6390 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-09 09:15 | 2021-07-09 09:37 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 8(16) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 -ЗТП 81(6) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 8(16) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 -ЗТП 81(6) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 8(16) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 -ЗТП 81(6) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 8(16) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 -ЗТП 81(6) Л-1 KS006-0001846 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 8(16) ПС 110 кВ Старый Оскол -1 -ЗТП 81(6). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6391 | 837 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-09 09:10 | 2021-07-09 09:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0323 к ТП0240 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф610 в РП18 к ТП0323 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП2169 к ТП2272 вследствие длительной эксплуатации.
6392 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-07-09 08:37 | 2021-07-09 10:16 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 30 М. Скрылёво в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №14-№15 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 М. Скрылево в пролете опор №14-№15 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) в проводах на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 М. Скрылево пролет опор №14-№15 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №14-№15 ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 М.Скрылево Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 М.Скрылево в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6393 | 847 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-09 08:10 | 2021-07-09 08:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №24 ул. 10-й Танковой дивизии с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-43 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-43 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №24 ул. 10-й Танковой дивизии. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом № 24, ул. 10-й Танковой дивизии. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6394 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-09 07:27 | 2021-07-09 07:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№5/11-5/12 веткой с дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково в пролете опор №5/11-5/12 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра и при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
6395 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Гришкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №118 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №118 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Гришкино крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №118, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Гришкино действием МТЗ, с падением птицы на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Гришкино, на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Гришкино дефекты. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
6396 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-09 06:15 | 2021-07-09 06:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ фид №7 ПС 35/10 кВ Рязаново произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №16-17, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ фид №7 ПС 35/10 кВ Рязаново под воздействием сильного порывистого ветра во время прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода, принесенной из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ фид №7 ПС 35/10 кВ Рязаново в пролете опор №16-17 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 10 кВ фид №7 ПС 35/10 кВ Рязаново действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Рязаново. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Рязаново. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
6397 | 109 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-09 05:19 | 2021-07-09 06:34 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ 6 кВ РП-64 произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с дорогой в сочетании с нарушением структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение КЛ 6 кВ РП-64 произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с дорогой, а так же в сочетании с нарушением структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Восстановить схему РП-64 в соответствии с нормальным режимом работы. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам. гл.инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
6398 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 203 в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. Повреждений изоляторов и провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 203 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич с целью выявления загрязненных изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич в случае небходимости выполнить замену загрязненной изоляции. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич в случае необходимости установить птицезащитные устройства. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
6399 | 833 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-09 01:35 | 2021-07-09 02:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф604 РП18 к ТП0169 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф604 РП18 к ТП0169 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф604 РП18 к ТП0169 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6кВ ф604 РП18 к ТП0169 . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф604 РП18 к ТП0169 . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6400 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №154 ВЛ-110кВ №142 Смоленская ТЭЦ-2 - КС-3 №2 с отпайкой на ПС Феникс явилось воздействие птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-110кВ №142 Смоленская ТЭЦ-2 - КС-3 №2 послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №154 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение контуров заземления опор №№153-155 ВЛ-110кВ №142 Смоленская ТЭЦ-2 - КС-3 №2 с отпайкой на ПС Феникс при выявлении несоответствии довести до нормы. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку репеллентной защиты от птиц на опоре №155 ВЛ-110кВ №142 Смоленская ТЭЦ-2 - КС-3 №2 с отпайкой на ПС Феникс. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ №142 Смоленская ТЭЦ-2 - КС-3 №2 с отпайкой на ПС Феникс с целью выявления гнезд птиц на опорах ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра Смоленская ТЭЦ-2 - КС-3 №2 с отпайкой на ПС Феникс разработать мероприятия по снятию гнезд птиц с опор ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6401 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-08 22:30 | 2021-07-08 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Пулохня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Пулохня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Пулохня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6402 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-07-08 22:19 | 2021-07-08 23:20 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-27 ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(2-1)-№(2-2) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(2-1)-№(2-2) ВЛ 6кВ № 6 ПС 35/6 кВ "Чебаково" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" . с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" . устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6403 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-08 21:20 | 2021-07-08 22:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 (Ермолово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 (Ермолово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 (Ермолово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6404 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-08 20:39 | 2021-07-08 20:59 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-01 ПС 35 кВ Казацкая произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-01 ПС 35 кВ Казацкая из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-01 ПС 35 кВ Казацкая VN004-00025341 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-01 ПС 35 кВ Казацкая. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-01 ПС 35 кВ Казацкая. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6405 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-08 19:32 | 2021-07-08 21:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 206 ПС Брагино-РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ ПСБрагино л.206 - РП29 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1989г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ № 206 ПС Брагино-РП 29 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1989г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: элктрический пробой на КЛ 10кВ № 206 ПС Брагино-РП 29 КЛ 10кВ № 206 ПС Брагино-РП 29 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ПС Брагино л.206 - РП29 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ ПС Брагино л.206 - РП29 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ-10кВ ПС Брагино л.206 - РП29 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6406 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-07-08 19:10 | 2021-07-08 21:03 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-16 Л1 Ф-1008 ПС Абаринки ввода в дом от опоры №12-1. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-16 Л1 Ф-1008 ПС Абаринки ввода в дом от опоры №12-1 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-16 Л1 Ф-1008 ПС Абаринки в пролете опор №18 - 12-1 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6407 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-08 19:04 | 2021-07-08 20:35 | 3.4.8.5.2, В результате не умышленного повреждения неустановленным транспортным средством проводов ВЛ-0,4 кВ №2 Однолуки (контора) КТП №185 в пролете №2-3 - переход через а/дорогу Мценск-Болхов при дорожных работах, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и нулевого провода и их схлёст, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия неустановленным транспортным средством сторонней организации на провода ВЛ-0,4 кВ №2 Однолуки (контора) КТП №185 в пролете №2-3 - переход через а/дорогу Мценск-Болхов при дорожных работах, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и нулевого провода и их схлёст, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 Однолуки (контора) КТП №185 по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное замечания выявленные по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 Однолуки (контора) КТП№185 внести в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
6408 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-08 17:19 | 2021-07-08 18:40 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-1006 ПС Одинцово явился срыв вязки на опоре № 1-5 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось однофазное короткое замыкание на землю вследствие срыва вязки провода марки АС-35 на опоре №1-5 и падения провода на траверсу. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №1-4-№1-6 ВЛ-1006 ПС Одинцово. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Одинцово с целью определения состояния вязок. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного верхового ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Одинцоворазработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
6409 | 838 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-08 16:50 | 2021-07-08 17:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №27 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 Ф.8 ТП-54 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 Ф.8 ТП-54 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №27 ул. Комсомольская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6410 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-07-08 16:05 | 2021-07-08 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(14-12)-№(14-13) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(14-12)-№(14-13) ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6411 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-07-08 15:44 | 2021-07-08 16:14 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП 666 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 127 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6412 | 855 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-08 15:30 | 2021-07-08 15:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП0457 Ф 606 РП17, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП0457 ф.606 РП 17 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6413 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-08 14:51 | 2021-07-08 16:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 КТП-250 Мишутино КЗС в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №5 КТП-250 Мишутино КЗС. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №5 КТП-250 Мишутино КЗС. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №5 КТП-250 Мишутино КЗС пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести в вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №5 КТП-250 Мишутино КЗС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6414 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-08 14:50 | 2021-07-08 16:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 Рат.Горка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 Рат.Горка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 Рат.Горка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6415 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-08 14:25 | 2021-07-08 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ BВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 14н(11) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1402н(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка BВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 14н(11) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1402н(5) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 14н(11) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1402н(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 14н(11) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1402н(5) KS010-9310004 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 14н(11) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1402н(5). Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6416 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-07-08 12:50 | 2021-07-08 14:21 | 3.4.8.5.2, При сильном порывистом ветре произошло падение листа шифера, с крыши жилого дома, на провода ввода в дом от опоры №16 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-110 Ф-1005 ПС Страчёво. | 4.4.1, Падение листа шифера, с крыши жилого дома, на провода ввода в дом от опоры №16 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-110 Ф-1005 ПС Страчёво, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6417 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-08 12:18 | 2021-07-08 14:00 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 669 Высоково Мастерская произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов перекидки от опоры №7 к жилому дому, в результате падения куска доски с крыши. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружен кусок доски со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.1, Схлест проводов перекидки от опоры №7 к жилому дому, в результате падения куска доски с крыши. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружен кусок доски со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 669 Высоково Мастерская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 669 Высоково Мастерская устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6418 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-07-08 12:10 | 2021-07-08 13:35 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5.2-5.3 ВЛ Ф-2 КТП-21 Ф-1004 ПС Бульшево, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №5.2-5.3 ВЛ Ф-2 КТП-21 Ф-1004 ПС Бульшево, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-2 КТП-21 Ф-1004 ПС Бульшево по всей длине. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6419 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, На ПС 110 кВ Урицкая отключалась БСК 110 (55,7 Мвар, БСК-110-55,7 УХЛ1 (с конденсаторами типа КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1)) по причине дефекта изготовления. | 4.2.4, Дефект изготовления конденсаторов типа КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1 привел к отключению БСК 110 на ПС 110кВ Урицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие прочих причин на БСК 110 кВ БСК 110 кВ | Мероприятие: Организационное Направить информационное письмо изготовителю конденсатора БСК 110кВ ф.В-БСК 110-55,7 УХЛ1 ( конденсатор типа (марки) КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1 - 3шт) о выявленном при эксплуатации дефекте. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6420 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-07-08 11:48 | 2021-07-08 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения трансформатора Т1 ТП 689 ВЛ 10кВ №11 ПС Карманово явилось междуфазное К.З. на землю при электрическом пробое межвитковой изоляции обмоток катушек трансформатора по стороне ВН (10кВ), с последующим перекрытием главной изоляции обмоток из-за старения изоляции. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазное К.З. на землю на трансформаторе Т1 ТП 689 ВЛ 10кВ №11 ПС Карманово явилось нарушение структуры материала изоляции в результате длительной эксплуатации силового трансформатора (более 50 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрическом пробое межвитковой изоляции обмоток катушек трансформатора по стороне ВН (10кВ), с последующим перекрытием главной изоляции обмоток из-за старения изоляции на ТП 689 ВЛ 10кВ №11 ПС Карманово TP010-0033782 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 50 лет на ТП по ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер РЭС Русаков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов на ТП по ВЛ 10кВ №11 ПС Карманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6421 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-08 11:46 | 2021-07-08 13:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 418 (Барышка) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-№7. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ТП 418 (Барышка) в пролете опор №6-№7. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 418 (Барышка) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 418 (Барышка). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6422 | 846 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-08 11:35 | 2021-07-08 12:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2Б ул. Сенная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4510 ф.617 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4510 ф.617 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме № 2Б ул. Сенная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом № 2Б, ул. Сенная. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6423 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 47 лет, микротрещин в теле изолятора), это привело к излому изолятора ШР 110 Т-2 фаза "А" в сторону Т-2 на ПС 110кВ Красный Рог, что стало причиной отключения ВЛ 110кВ Десна-2 - Почепская с отпайкой на ПС 110кВ Красный Рог. | 4.1.3, Излом изолятора ШР 110 Т-2 фаза "А" в сторону Т-2 на ПС 110кВ Красный Рог произошло в результате несвоевременного выявления дефекта (изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 47 лет на ШР 110 Т2 ШР 110 Т2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр опорных изоляторов ОСИ 110 кВ на ПС Красный Рог Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6424 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-07-08 11:19 | 2021-07-08 12:18 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 ТП-237 Л2 Ф-103 ПС Крутояр, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-237 Л2 Ф-103 ПС Крутояр произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 ТП-237 Л2 Ф-103 ПС Крутояр, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-237 Л2 Ф-103 ПС Крутояр. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6425 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-07-08 11:17 | 2021-07-08 13:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП062 Васино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 062 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 062устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6426 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-08 11:15 | 2021-07-08 15:00 | 3.4.8.4, Отключение ЛЭП 10кВ №16 РП 6 ПС 110 кВ Стройиндустрия произошло из-за КЗ в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №13-14 металлической проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | 4.4.1, Механическое воздействие на ЛЭП 10кВ №16 РП 6 ПС 110 кВ Стройиндустрия произошло в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №13-14 металлической проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №16 РП 6 ПС 110 кВ Стройиндустрия. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
6427 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-08 11:02 | 2021-07-08 12:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №8 "Н.-Гора" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №35-№36 при сильном порыве ветра. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №8 "Н.-Гора" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №35-№36. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Н.-Гора" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 "Н.-Гора" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6428 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-08 10:50 | 2021-07-08 12:55 | 3.4.8.1, Отключение В 6 кВ №12 РП 44 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 628 - ТП 1617 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 628 - ТП 1617 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 628 - ТП 1617 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 628 - ТП 1617 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 628 - ТП 1617. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6429 | 110 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-08 09:55 | 2021-07-08 10:59 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ на РП-39 ТП-1721 (Ф7) произошло в муфте (тротуар,) повреждение изоляции вызванное замыкание одной фазы "B" на землю. | 4.12, Пробой изоляции в соединительной муфте (тротуар), силового кабеля КЛ-6 кВ РП-39 ВВ ТП-1721 (Ф.7) произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ - 6 кВ ТП-1073---ТП-1721 на РП-39 ВВ ТП-1721 (Ф.7) | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденной муфты кабеля на КЛ-6 кВ ТП-1073---ТП-1721 РП-39. После замены кабельной муфты произвести необходимые электрические испытания. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6430 | 861 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-08 09:45 | 2021-07-08 10:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14 ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом АВ-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4 Ф602 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода АВ-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП4 Ф602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Полевая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6431 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-07-08 09:19 | 2021-07-08 10:22 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 КТП-190 Л-1 Ф-1003 ПС Плюсковская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 КТП-190 Л-1 Ф-1003 ПС Плюсковская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-190 Л-1 Ф-1003 ПС Плюсковская по всей длине. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6432 | 111 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-08 09:03 | 2021-07-08 09:52 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ на РП-30 ВВ ТП-697 произошло в целом месте повреждение изоляции вызванное замыкание одной фазы "B" на землю. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-939-ТП-1206 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ - 6 кВ ТП-939---ТП-1206 на РП-30 ВВ ТП-697 | Мероприятие: Техническое Произвести монтаж соединительной муфты кабеля на КЛ-6 кВ ТП-939---ТП-1206 РП-39. После замены кабельной муфты произвести необходимые электрические испытания. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
6433 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 066 (Чёрная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №13-№14, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №13-№14, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 066 (Чёрная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 066 (Чёрная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6434 | 830 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-08 08:55 | 2021-07-08 09:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф612 РП15 к ТП3150 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ КЛ 6 кВ ф612 РП15 к ТП3150 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф612 РП15 к ТП3150 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 6 кВ ф612 РП15 к ТП3150 . Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф612 РП15 к ТП3150 . Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6435 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-07-08 08:48 | 2021-07-08 08:57 | 3.4.10.1, В результате воздействие животного: куницы на ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки, на опоре №117 произошло перекрытие электрической изоляции фазы "В" и "С", с возникновением двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки из-за проникновения животного (куница), на опору №117 произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
6436 | 842 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 09:10 | 3.4.12.2, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений произошло ослабленного контакта на вводе от опоры в дом №86 ул. Калинина. | 4.13, ослабленного контакта на вводе от опоры в дом №86 ул. Калинина ВЛ-0,4кВ ф. 3 ТП-4508 ф. 601 РП-41 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Подтяжка ослабленного контакта ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного на вводе от опоры в дом №86 ул. Калинина ВЛ-0,4кВ ф. 3 ТП-4508 ф. 601 РП-41 Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6437 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-08 08:27 | 2021-07-08 09:05 | 3.4.9.3, Повреждение произошло на ВЛ после ЛР 10кВ НЛ 4-1 участок ВЛ который находится на балансе АО «Оборонэнерго». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6438 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 22 ПС 35/10 кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей фаз "А", "В", "С" на опоре №1 с отгоранием провода фазы "В" под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие токоведущих частей фаз"А","В" и "С" на металлоконструкцию опоры №1 с отгоранием 1-го шлейфа фазы "В" с замыканием на соседнюю фазу "А" ВЛ-10кВ № 22 ПС 35/10кВ Глазково, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 22 ПС 35/10кВ Глазково действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 22 ПС 35/10 кВ Глазково для выявления возможных дефектов после прохождения грозы Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 22 ПС 35/10 кВ Глазково - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6439 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-07-08 07:30 | 2021-07-08 09:23 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов на вводе 6кВ в КТП 6/0,4кВ Ферма зверосовхоз крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на вводе 6кВ в КТП 6/0,4кВ Ферма зверосовхоз крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
6440 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-07-08 07:25 | 2021-07-08 08:40 | 3.4.13.4, Дефекты технологии монтажа концевой кабельной муфты 3ПКВТ-10 150/240 на КЛ 10 кВ яч.21 от РП-10 кВ "Университетский" к яч.2 ТП 28/6 персоналом подрядной организацией ООО "Электромонтаж" (ныне не существующей). | 4.12, Однофазное замыкание в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты в яч. 21 на РП-10 кВ "Университетский". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки монтажа кабельной муфты на КЛ 10кВ от яч.21 РП Унив к яч.2 ТП 28/6 KS010-0005668 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ отходящих от РП Университетская со сроком эксплуатации более 5 лет. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Радионов А.Т. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Радионов А.Т. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6441 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-07-08 07:25 | 2021-07-08 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между опорами №31 и №32 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Западнодвинского РЭС Егоров И. В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля на участке КЛ-10 кВ ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между опорами №31 и №32 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Западнодвинского РЭС Егоров И. В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААБв (3х70) на ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 Старая Торопа | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 Старая Торопа электротехнической лабораторией службы диагностики УСД НПБ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6442 | 26 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» | 2021-07-08 07:25 | 2021-07-08 12:51 | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 6 кВ ТП-1 к ТП-2 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.607 ПС Б. Березка произошло в результате КЛ 6 кВ ТП-1 к ТП-2 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6 кВ ТП-1 к ТП-2. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП-1 к ТП-2 Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6443 | 832 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-08 05:21 | 2021-07-08 05:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП0049 к ТП0035 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф614 в РП03 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП0049 к ТП0035 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по Ф614 РП03. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0049 к ТП0035 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6444 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ Старица-Победа произошло по причине возникновения однофазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №262 по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №262 ВЛ-110 кВ Старица- Победа, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Старица-Победа действием защиты с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опор № 261,262,263 ВЛ-110 кВ Старица-Победа. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор № 261,262,263 ВЛ-110 кВ Старица-Победа до нормы. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести выборочно верховой осмотр изоляции на участке опор №№260-263 ВЛ-110кВ Старица - Победа Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные нарушения Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6445 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-07-08 04:11 | 2021-07-08 04:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-802 ВЛ-619 ПС Голынки явилось падение ветки дерева, на провода ВЛ в пролете от ТП-802 до опоры №1, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-802 ВЛ-619 ПС Голынки явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете от ТП 802 до опоры №1, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете от ТП-802 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-802 ВЛ-619 ПС Голынки. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
6446 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-07-08 03:46 | 2021-07-08 03:50 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Крутой Лог произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №76 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №76 ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Крутой Лог произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Крутой Лог. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Крутой Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6447 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 110кВ Губкин-Мантурово явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "С" на опоре № 72 по причине перекрытия гирлянды изоляторов при выпадении росы из-за перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, На опоре № 72 ВЛ 110кВ Губкин-Мантурово произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" при выпадении росы без разрушения изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции на опоре №72 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник ВУ СЛЭП УВС Дугинов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр в пролете опор №70-74 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник ВУ СЛЭП УВС Дугинов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №70-74 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник ВУ СЛЭП УВС Дугинов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра в пролете опор №70-74 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №70-74 ВЛ 110 кВ Губкин-Мантурово разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник ВУ СЛЭП УВС Дугинов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6448 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре №65 ВЛ-110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) явилось воздействие птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов верхней фазы между проводом и траверсой на опоре №65 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114). Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) разработать мероприятия с устранением выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроком устранения. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение контуров заземления опор №№64-66 ВЛ-110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) при выявлении несоответствии довести до нормы. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6449 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-08 02:10 | 2021-07-08 04:05 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ, ЛЭП 6кВ №14 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №23-24 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24 ЛЭП 6кВ №14 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №14 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
6450 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-07-07 23:38 | 2021-07-08 01:33 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №№65 - 66 из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №№65 - 66 из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролёте опор №№65 - 66. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ, Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6451 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-07-07 23:30 | 2021-07-07 23:49 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 1007 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ птицей (аистом). | 4.12, Отключение ВЛ 1007 ПС Ушаково произошло вследствие нарушения электрической изоляции в результате перекрытия проводов птицей (аистом) с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением аиста на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС Ушаково. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1007 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6452 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-07 22:25 | 2021-07-07 23:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки в пролёте опор №24-25. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки, в пролёте опор №24-25, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Лотаки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки в пролете опор №24-25. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6453 | 839 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-07 21:15 | 2021-07-07 21:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2, ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4508 ф. 601 РП-41, , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4508 ф. 601 РП-41. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6454 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-07 20:37 | 2021-07-07 22:40 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в КВЛ 6кВ №2 ПС Мичуринская привёл к разрушению изолятора на опоре № 3.4 фаза "С". | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре № 3.4 фаза "С" КВЛ 6кВ №2 ПС Мичуринская привело к падению провода фазы "С" на траверсу и замыканию ВЛ на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 3.4 КВЛ 6кВ №2 ПС Мичуринская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры № 3.4 КВЛ 6кВ №2 ПС Мичуринская. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры № 3.4 КВЛ 6кВ №2 ПС Мичуринская. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
6455 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-07 20:10 | 2021-07-07 21:17 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 Л1 КТП-159 Ф-100 ПС Щербиничи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 Л1 КТП-159 Ф-100 ПС Щербиничи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП-159 Ф-100 ПС Щербиничи по всей длине. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
6456 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-07 18:43 | 2021-07-07 20:45 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, в результате обрыва провода фазы "В" и перехлеста проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №1-2 отпайки на КТП 10/0,4кВ Лучка из-за проезда крупногабаритной техники. Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь произошло по причине повреждения на ВЛ-10кВ №03 ПС Плоскошь. (схема была изменена ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь была запитана от ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь). | 4.4.1, В результате механического воздействия при проезде крупногабаритной техники под проводами ВЛ в пролете опор №1-2 отпайки на КТП 10/0,4кВ Лучка ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, произошел обрыв провода фазы "В" и схлест фаз "А" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь и ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь. | Мероприятие: Организационное По факту ТН от 07.07.2021 года на ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь направить заявление в отделение полиции по факту проезда крупногабаритной техники неизвестными лицами. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6457 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-07 17:50 | 2021-07-07 19:25 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 3 в КТП № 396. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 396 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 396 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 396 от растительности веток деревьев в пролете опор № 10-11. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6458 | 199 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-07 17:15 | 2021-07-07 18:00 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ РП 14 - ПС 41 к.16А | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 14 - ПС 41 к.16А, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 41 к.16 Б - РП 30. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
6459 | 200 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-07 17:15 | 2021-07-07 18:30 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ РП 14 - ПС 41 к.16А | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 41 к.16А - РП 14. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
6460 | 831 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-07 17:05 | 2021-07-07 17:29 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Победы с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-2119 ф.631 РП 31 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-2119 ф.631 РП 31 с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Победы | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6461 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-07 16:46 | 2021-07-07 19:35 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании, находящегося на балансе потребителя: ТП потр. Панова К.Н., на КВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Башкатово произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВКЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП Панова К.Н.,подключенной от КВЛ 10 кВ №01 ПС Башкатово, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
6462 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-07 15:33 | 2021-07-07 16:58 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-172 Л1 Ф-602 ПС Дроново в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-172 Л1 Ф-602 ПС Дроново в пролете опор №9-10 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-172 Л1 Ф-602 ПС Дроново в пролете опор №9-10 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6463 | 836 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-07-07 15:20 | 2021-07-07 16:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10 кВ от ЦРП56 к ТП57 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВН ЦРП56 к ТП57 ф.106 ПС Путевая произошло в результате ОЗЗ на КЛ 10 кВ ЦРП56 к ТП57 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЦРП56 ф.106 ПС Путевая. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10 кВ ЦРП56 к ТП57 Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6464 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-07 15:17 | 2021-07-07 18:05 | 3.4.8.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №10 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва штыревого изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №3 и изгиба металлоконструкции траверсы на опоре №2 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №2-3 при падении дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) спиленного неустановленными лицами. | 4.4.3, Срыв штыревого изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №3 и изгиб металлоконструкции траверсы на опоре №2 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №2-3 произошел из-за внешнего механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) спиленного неустановленными лицами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №10 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в Корочанский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 19.07.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6465 | 860 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-07 15:00 | 2021-07-07 15:20 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП139 ф.612 ПС Новозыбков , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП139 ф.612 ПС Новозыбков Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6466 | 829 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-07 14:45 | 2021-07-07 15:10 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-51 Ф-1006 ПС Трубчевская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-51 Ф-1006 ПС Трубчевская. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6467 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-07-07 14:31 | 2021-07-07 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной обесточения КТП 10/0,4 кВ №148(Б. Веретье) ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое (Мошенка) произошло по причине непригодности дальнейшей эксплуатации трансформатора из-за недопустимого снижения сопротивления изоляции обмоток ВН, НН, по причине естественного износа (старения)изоляции, трансформатор находится в эксплуатации с 1980 г. | 4.12, По результатам испытания силового трансформатора (ТМ 63/10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №148(Б. Веретье) ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое (Мошенка) сделан вывод о непригодности дальнейшей эксплуатации трансформатора из-за недопустимого снижения сопротивления изоляции обмоток ВН, НН, по причине естественного износа (старения)изоляции, трансформатор находится в эксплуатации с 1980 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимое снижение изоляции обмоток трансформатора ТМ 63/10 на ТП 10/0,4 кВ Б. Веретье на КТП-10кВ №148 (Б. Веретье) КТП-10кВ №148 (Б. Веретье) | Мероприятие: Техническое Провести диагностику силовых трансформаторов находящихся в эксплуатации* более 25 лет, на ТП запитанных от ВЛ-10 кВ ф.03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка). Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные по результатам диагностики трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Святое(Мошенка) дефекты. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Осташковского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6468 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-07 14:17 | 2021-07-07 15:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Ивановское ферма" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Ивановское ферма" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Ивановское ферма" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Ивановское ферма". Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6469 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-07 14:07 | 2021-07-07 15:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Щурово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №25-№26, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №25-№26, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: масте Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Высоково ПС 35/10кВ Щурово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6470 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-07 14:06 | 2021-07-07 14:28 | 3.4.12.3, Отключение выключателя В-10 кВ Т-2 на ПС 35/10кВ №16 произошло по причине наложений двух междуфазных КЗ одновременно на отходящих фидерах 10 кВ 2 секции шин (ВЛ-10 кВ №08 и ВЛ-10 кВ №12). В результате чего создались условия для отключения В-10 кВ Т-2 на ПС 35/10кВ №16 действием МТЗ с неуспешным АПВ (суммарное время срабатывания защиты фид.№08 и фид.№12 состовляет значительно большее время срабатывания В 10 кВ Т2) После отключения В 10 кВ №08 от КЗ сразу запустился механизм РТ 85 на отключение В 10 кВ №12, при достижении величины времени отключения В 10 кВ Т2 в соответствии с уставкой (см.карту уставок) отключился В 10 кВ Т2 при наличии малых токов КЗ (удаленных от центра питания). | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло поверхностное перекрытие изоляции на линейных присоединениях №08 и №12 отходящих от ПС 35/10кВ №16 , что привело к возникновению междуфазного КЗ на данных ВЛ 10 кВ в сочетании последовательных наложений КЗ с увеличением времени срабатывании, повлекшие отключение В-10 кВ Т-2 с погашением 2 секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ №16 действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидеров №08 и №12 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления последствий грозовой деятельности. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фидеров №08 и №12 ПС 35/10кВ №16 Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6471 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-07 12:45 | 2021-07-07 14:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 23-Р 216 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 23-Р 216 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 23-Р 216 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 23-Р 216 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 23-Р 216 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6472 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 35кВ "Аббакумцево-Рыбницы" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия траверсы и проводов фаз "А" и "В" на опоре №6 синтетической лентой, принесенной ветром. На проводах видны следы перекрытия, остатки синтетической ленты обнаружены в теле опоры №6. Без повреждения проводов. Работа МТО-правильно. Работа - АПВ правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие траверсы и проводов фаз "А" и "В" ВЛ 35кВ "Аббакумцево-Рыбницы" на опоре №6 синтетической лентой, принесенной ветром. На проводах и траверсе видны следы перекрытия, остатки синтетической ленты обнаружены в теле опоры №6. Без повреждения проводов. Работа МТО-правильно. Работа - АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Аббакумцево-Рыбницы" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЯУ ЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 35кВ "Аббакумцево-Рыбницы", выявленных по результатам внепланового осмотра. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЯУ ЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
6473 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-07-07 10:31 | 2021-07-07 11:59 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 ТП-24 Л1 Ф-104 ПС КРУТОЯР, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-24 Л1 Ф-104 ПС КРУТОЯР произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 ТП-24 Л1 Ф-104 ПС КРУТОЯР, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-24 Л1 Ф-104 ПС КРУТОЯР. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6474 | 915 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-07 09:30 | 2021-07-07 09:40 | 3.4.9.3, КЗ в результате падения ветки и схлестывание проводов в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание АЕ 80А ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-31 ф.1013 ПС Дубровская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6475 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-07 09:00 | 2021-07-07 09:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов во время падения дерева, упавшего в пролете опор №79-80 на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 в пролете опор №79-80 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра и при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ №16. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6476 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-07-07 07:54 | 2021-07-07 10:57 | 3.4.12.3, При попадании молнии произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №4-5, что привело к падению провода на траверсу, возникшее замыкание на землю вызвало работу предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ". | 4.12, При попадании молнии произошло разрушение изолятора фазы "В", повреждение изоляции провода фазы "В" на опоре №4-5. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №4-5 ВЛ 10кВ № 08 ПС Подлесная Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр участка ВЛ 10кВ № 08 ПС Подлесная в пр. опор № 2-7 Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6477 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-07-07 07:53 | 2021-07-07 14:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия отгоревшим шлейфом фазы «В» соседнего шлейфа фазы "А" на разъединителе ПР-10кВ КТП 259 д. Яринское «Сушток», запитанной от ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское, повреждение шлейфа фазы "В" произошло в результате старения материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Калязинского РЭС Сырейщиков С.В. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации на разъединителе ПР-10кВ КТП 259 д.Яринское «Сушток», запитанной от ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское, произошел обрыв шлейфа фазы "В" и перекрытие соседнего шлейфа фазы "А" на разъединителе ПР-10кВ КТП 259 д.Яринское «Сушток», в результате чего произошло междуфазное КЗ, и отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Калязинского РЭС Сырейщиков С.В. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию ПР 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам ревизии ПР 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское - устранить выявленные недостатки (дефекты). Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
6478 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-07-07 07:50 | 2021-07-07 08:48 | 3.4.7.3.4, Отключение МВ-10 ВЛ-1007 ПС Богдановщина произошло в результате междуфазного замыкания возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №49- №50 из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1007 ПС Богдановщина произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролет опор №49 - №50 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев на ВЛ-1007 ПС Богдановщина VS010-0013135 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1007 ПС Богдановщина с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В,С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 ПС Богдановщина разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №49 - № 50 ВЛ-1007 ПС Богдановщина. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6479 | 827 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-07-07 07:25 | 2021-07-07 07:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6 кВ ТП-29 к ГКТП-13 Ф-603 ПС Дятьковская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, в ТП-29 отключили ВН к ТП-13 в результате однофазного замыкания на землю на КЛ-6 кВ ТП-29 к ГКТП-13 Ф-603 ПС Дятьковская, вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-29; ТП-13 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6 кВ от ТП-29 к ГКТП-13 Ф-603 ПС Дятьковская Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6480 | 822 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-07 07:15 | 2021-07-07 07:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП0023 к ТП0437 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ КЛ Ф621 РП38 к ТП 0023 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП0023 к ТП0437 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по Ф621 РП38 к ТП0023. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0023 к ТП0473 Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6481 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-07 07:14 | 2021-07-07 08:07 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации, произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №4-47 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №4-47 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая при повреждении изолятора фазы "А" из-за старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации (с 1976 г.) произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции и изменение свойств материала изолятора при длительной эксплуатации на опоре №4-47 на ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая ВЛ 10кВ №09 ПС Хотынецкая | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Актуальный срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6482 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-07 07:11 | 2021-07-07 08:13 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-7-5 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-7-5 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-7-5 по всей длине Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-7-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6483 | 823 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-07 04:45 | 2021-07-07 05:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП0268 к ТП079 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф606 в РП22 к ТП00268 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП0268 к ТП0279 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по Ф606 РП22 к ТП 0268 Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП 0268 к ТП0279 Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6484 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №53 вследствие обильного загрязнения стеклянных изоляторов(продуктами жизнедеятельности птиц). | 4.17.4, Вследствие обильного загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре №53 ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №53 и послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево действием защиты с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр на наличие помёта птиц на гирляндах изоляторов участка ВЛ 110кВ Калининская-Тучево в пролетах опор №50-59. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6485 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская-Западная №2 ЭВ-110 кВ Фрунзенская-2 на ПС 110 кВ Западная, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская-Западная №2 ВГ 110 ВЛ Западная-2 на ПС 330 кВ Фрунзенская, произошло из-за возникновения однофазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы опоры №69 ВЛ 110 кВ Фрунзенская-Западная №2 основной магистрали веткой дерева (на балансе АО "ГТ Энерго"). |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролётах опор №125-141 ВЛ 110 кВ Фрунзенская-Западная №2. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо АО "ГТ Энерго" о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника СЛЭП УВС Бойко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6486 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110кВ Уваровская-М.Горьковская с отп. на ПС М.Алабушская стало однофазное короткое замыкание, вызванное электродуговым перекрытием между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №140, в результате загрязнения поверхности глазури изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, дневных и ночных перепадах температур окружающего воздуха при повышенной влажности, что стало причиной ослабления электрической изоляции. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения изоляции в ночное время. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №140 фаза "В" ВЛ-110кВ Уваровская-М.Горьковская с отп. на ПС М.Алабушская Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр участка ВЛ-110кВ Уваровская-М.Горьковская с отп. на ПС М.Алабушская в пролетах опор №127-144 с целью выявления дефектов изоляции и провода. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №139-141 ВЛ-110кВ Уваровская-М.Горьковская с отп. на ПС М.Алабушская Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Добавить в план ТОиР 2022г. установку ПЗУ заградителей на уч-ке опор № 138-142 Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено
6487 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-06 23:33 | 2021-07-07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-819 ВЛ-1011 ПС Мазальцево явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 5-6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-819 ВЛ-1011 ПС Мазальцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№5-6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-819 ВЛ-1011 ПС Мазальцево. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
6488 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, При повреждении кабельной воронки в ячейке В 10кВ №15( абонентский) на ПС 110/10 кВ Химинститут ( абонентская) от КЗ не отключился В10кВ Т2 , включился короткозамыкатель, а ОД 110 кВ Т2 затянул в отключении(не отключился), в результате чего отключилась ВЛ-110 кВ Калининская-Редкино-II с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут действием защит с неуспешным АПВ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому руководителю ООО"ВНИИСВ" о необходимости приведения электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6489 | 198 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-06 20:56 | 2021-07-06 20:58 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов ВЛ при ветре | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Выполнить замер стрелы провеса провода ВЛ 0,4 кВ ТП 604 Сеть 1. В случае выявления отклонений от заданных значений, произвести регулировку. Составит Акт расследования. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6490 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-07-06 19:50 | 2021-07-06 20:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения от действия МТЗ на ПС 110/35/10 кВ Кардымово ВВ Л-1027 явилось повреждение изолятора на ведомственном участке принадлежащим Техно-Тандем. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1027 ПС Кардымово Техно- Тандем с претензией для исключения впредь подобных аварийных ситуации. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
6491 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-07-06 19:27 | 2021-07-06 21:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 7-8 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №7-8 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 106В Морш.лесничество, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6492 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-07-06 19:23 | 2021-07-06 20:34 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №24-25 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-80 Ф-1006 ПС Глодневская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №24-25 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-80 Ф-1006 ПС Глодневская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-80 Ф-1006 ПС Глодневская по всей длине. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6493 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-06 18:35 | 2021-07-06 20:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кулаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Кулаково, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Кулаково, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кулаково. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6494 | 835 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-06 17:05 | 2021-07-06 17:40 | 3.4.12.2, В результате короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф. 1032 ПС Центральная | 4.4.4, В результате короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф. 1032 ПС Центральная произошло срабатывание ПК ВЛ -10 кВ ф.1032 ПС Центральная, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое В результате срабатывание ПК ВЛ-10кВ КТП-7 Ф-1032 ПС Центральная. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В результате короткого замыкания на ВЛ-10кВ ул. Щорса, произошло срабатывание ПНПК ВЛ-10кВ КТП-7 Ф-1032 ПС Центральная, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6495 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-06 16:40 | 2021-07-06 20:38 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" Пролет опор №65-№66 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №65 - №66 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6496 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-07-06 16:01 | 2021-07-06 17:21 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «А» и «В» разъединителя Р 1304/14 на опоре № 11/1 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между контактами фаз «А» и «В» разъединителя Р 1304/14 на опоре № 11/1 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за попадания на контакты птицы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6497 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-07-06 15:27 | 2021-07-06 17:28 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль произошло по причине междуфазного КЗ возникшего в следствии перекрытия птицей соседних фаз на опоре №8-1 при попытке посадки на один из провод ВЛ (шлейф Р-10кВ КТП 10/0,4кВ Александровка), с ее последующим падением на землю и восстановлением изолированного промежутка. | 4.12, В результате перекрытие проводов соседних фаз на опоре №8-1 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле - Кушаль птицей произошло нарушение электрической изоляции, в связи с чем ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Беле - Кушаль отключилась действием МТЗ, с последующим падением птицы на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №8-1 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опоры №8-1 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6498 | 914 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-06 15:26 | 2021-07-06 15:45 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул.Советская,д.19 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-7 ф.1006 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка ул.Советская произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Советская д.19 вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-7 ф.1006 ПС Дубровка Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка, ул.Советская, д.19 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6499 | 834 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-06 15:20 | 2021-07-06 15:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №70, ул Федюшинского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4556 ф.607 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4556 ф.607 РП-41 с медным проводом потребителя на доме №70, ул Федюшинского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом № 70 ул. Федюшинского. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6500 | 859 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-06 15:18 | 2021-07-06 15:41 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №79 ул. Московская с питающим алюминиевым проводом СИП-2х16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП49 ф.605 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП-2х16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП49 ф.605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №79 ул. Московская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6501 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-07-06 14:28 | 2021-07-06 15:02 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-102 Ф-Латышовка ПС Сосновка в пролете опор №16-17 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 Л1 КТП-102 Ф-Латышовка ПС Сосновка в пролете опор №16-17 , что привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-0,4 Л1 КТП-102 Ф-Латышовка ПС основка ВЛ-0,4 Л1 КТП-102 Ф-Латышовка ПС основка | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-102 Ф-Латышовка ПС Сосновка в пролете опор №16-17 . Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6502 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-06 14:25 | 2021-07-06 14:46 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 Л2 ТП-072 Ф-118 ПС Индуктор, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 Л2 ТП-072 Ф-118 ПС Индуктор, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 ТП-072 Ф-118 ПС Индуктор по всей длине. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6503 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-06 14:18 | 2021-07-06 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Милославка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Милославка в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Милославка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Милославка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6504 | 112 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-06 13:32 | 2021-07-06 14:29 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6 кВ ТП-508-ТП-343 произошло в целом месте из-за повреждения изоляции вызванное замыкание одной фазы "А" на землю. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-508-ТП-343 произошёл в результате коррозии защитной оболочки и снижения изоляционных характеристик в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ - 6 кВ ТП-508-ТП-343 на КЛ-6 кВ ТП-508--ТП-343 | Мероприятие: Техническое Произвести монтаж соединительной муфты в месте повреждения изоляции кабеля на КЛ-6 кВ ТП-508-ТП-343. После монтажа соединительной кабельной муфты, произвести необходимые электрические испытания. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6505 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-06 13:20 | 2021-07-06 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 Тарандаево произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 Тарандаево с оформлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 Тарандаево осмотра выполнить устранение выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6506 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-07-06 13:12 | 2021-07-06 14:30 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф. №5 ул. Мичурина, ул. Шоссейная ТП-89 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф. № 5 ул. Мичурина, ул. Шоссейная ТП-89 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ВЛ 0,4 кВ ф. № 5 ул. Мичурина, ул. Шоссейная ТП-89 ВЛ 0,4 кВ ф. № 5 ул. Мичурина, ул. Шоссейная ТП-89 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 5 ул. Мичурина, ул. Шоссейн ТП-89. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 5 ул. Мичурина, ул. Шоссейн ТП-89 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
6507 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-07-06 12:48 | 2021-07-06 13:51 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №2.2-2.3 ВЛ Ф-1 КТП-89 Ф-1001 ПС Харитоновская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №2.2-2.3 ВЛ Ф-1 КТП-89 Ф-1001 ПС Харитоновская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-89 Ф-1001 ПС Харитоновская по всей длине. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6508 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-06 12:39 | 2021-07-06 13:53 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Страшево мастерская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Страшево мастерская". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Страшево мастерская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Страшево мастерская" пролёт опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Страшево мастерская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6509 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-06 12:30 | 2021-07-06 14:43 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 1 в КТП № 1282. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1282 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1282 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1282 от растительности веток деревьев в пролете опор № 13-14. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6510 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №92-№93 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ , под воздействием сильных порывов ветра при прохождении циклона по территории Лихославского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении на провода в пролете опор №92-№93 дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор при падении дерева по касательной. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль . Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль дефекты. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6511 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-06 11:55 | 2021-07-06 14:08 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 1 в КТП № 283. | 4.4.3, Схлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 2-7 2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 283 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 283 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 283 от растительности веток деревьев в пролете опор № 2-7 2-8. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6512 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-06 11:50 | 2021-07-06 12:29 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул. Николая Чумичова 70 ввод 2 ТП 711 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул. Николая Чумичова 70 ввод 2 ТП 711 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул. Николая Чумичова 70 ввод 2 ТП 711 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ ул. Николая Чумичова 70 ввод 2 ТП 711 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Николая Чумичова 70 ввод 2 ТП 711 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Николая Чумичова 70 ввод 2 ТП 711 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6513 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-06 11:31 | 2021-07-06 13:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 241 Поповское ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №1-1 - №1-2 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 241 Поповское ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в пролете опор №1-1 - №1-2 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 241 Поповское ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 241 Поповское ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6514 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-06 11:20 | 2021-07-06 13:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-4 КТПН-14/Рс-1-250 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А " и " В ", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-4 КТПН-14/Рс-1-250 в пролете опор №8-9 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-4 КТПН-14/Рс-1-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-4 КТПН-14/Рс-1-250 по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6515 | 821 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-06 11:05 | 2021-07-06 11:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Деповская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-2212 ф.1001 ПС Свень произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-2212 ф.1001 ПС Свень с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Деповская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6516 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-06 11:02 | 2021-07-06 12:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Каспля явилось падение ветки на провода в пролете опор №В12 - №В13 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Каспля явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №В12 - №В13 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Каспля с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №В12 - №В13 ВЛ-1005 ПС Каспля. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6517 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №1-57-№1-58, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №1-57-№1-58, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
6518 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-35кВ Верховье - Ольша в полете опор №№34-35 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-35кВ Верховье - Ольша явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№34-35 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-35кВ Верховье - Ольша. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-35кВ Верховье - Ольша в пролете опор №34-№35 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-35кВ Верховье - Ольша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6519 | 113 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-06 10:18 | 2021-07-06 13:30 | 3.4.8.5.2, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение КЛ-6 кВ ТП-1168-ТП-286 произошло по причине нарушения изоляции и замыкание жил кабеля фаз "А","В" и "С" при пересечении автодороги, в результате оседания грунта. | 4.4.1, Нарушение изоляции кабеля КЛ-6 кВ ТП-1168-ТП-286 произошло по причине проседания грунта в месте пересечения трассы прохождения КЛ с автодорогой. | Мероприятие: Техническое Произвести монтаж соединительной кабельной муфты в месте повреждения изоляции КЛ-6 кВ ТП-1168-ТП-286.После монтажа соединительной муфты произвести необходимые электрические испытания. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6520 | 820 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-06 10:11 | 2021-07-06 10:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская. произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6521 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-07-06 10:00 | 2021-07-06 11:05 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4.1-4.2 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-133 Ф-1002 ПС Усожа, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-133 Ф-1002 ПС Усожа произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4.1-4.2 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-133 Ф-1002 ПС Усожа, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-133 Ф-1002 ПС Усожа. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6522 | 840 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-06 09:33 | 2021-07-06 10:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ЗТП20 к ЗТП19 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.603ПС Новозыбков в ЗТП25 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ЗТП20-ЗТП19 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.603 ЗТП25 к ЗТП17. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ЗТП20-ЗТП19. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6523 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-07-06 09:15 | 2021-07-06 11:02 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка установлено, что причиной возникновения "земли" на фазе "А" явился обрыв вязки фазы "А" на опоре №4/50, при обрыве вязки провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов юго-восточного ветра порывами до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка был проведен 23.04.2021 мастером бригады РС Дворецким В.П., при осмотре дефектов вязок не обнаружено, в листе осмотра данные дефекты отсутствуют. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №4/50 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка по причине износа материала вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изоляции в следствие износа материала на ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Кривячка VS010-9440039 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения дефектных вязок и других дефектов ,влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер диагностики Гапонюк А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №4/50 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер диагностики Гапонюк А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опоры №4/50 и осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Дворецкий В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6524 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-07-06 08:45 | 2021-07-06 10:15 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" птицей на опоре №68 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Бульшево. | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №68 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Бульшево привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1002 ПС Бульшево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Бульшево на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6525 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-06 08:20 | 2021-07-06 09:38 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 906 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за КЗ, в результате повреждения СИП на спуске к ПУ жилого дома № 46/1 ул.Центральная, запитанного от опоры №6 . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6526 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-06 07:45 | 2021-07-06 08:51 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке у опоры №1 на участке кабельной линии от ПС 110/35/10 кВ Зубцов до опоры №1 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Зубцовского участка Ржевского РЭС Соколовский А.В. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке у опоры №1 КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов на участке кабельной линии от ПС 110/35/10 кВ Зубцов до опоры №1 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Зубцовского участка Ржевского РЭС Соколовский А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке кабельной линии от ПС 110 кВ Зубцов до опоры №1 на КЛ 10кВ фид. № 17 (15) ПС Зубцов КЛ 10кВ фид. № 17 (15) ПС Зубцов | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания участков кабельной линии КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС необходимости соблюдения требований НТД при проведении технического обслуживания оборудования. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6527 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-07-06 07:28 | 2021-07-06 08:44 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Абрамовка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 61-62 веткой сорванной порывом ветра до 17 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 61-62 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Абрамовка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Абрамовка на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Абрамовка наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
6528 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-06 07:24 | 2021-07-06 09:06 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10 кВ фид.№06 на вручную на ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине возникновения однофазного замыкания на землю фазы "В" на участке кабельной линии от ячейки №6 до опоры №1 в результате снижения диэлектрических свойств изоляции материала кабеля из за старения в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Петров А.В. | 4.12, Нарушение электрической изоляции кабельной вставки на фид.№06 ПС 35/10 кВ Тургиново от опоры №1 до ячейки №06 произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена участка КЛ 10 кВ на ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Тургиново на ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Тургиново VS010-0008714 | Мероприятие: Техническое По окончании ремонта кабельной вставки КЛ-10кВ от ячейки №06 до опоры №1 включить в схему ВЛ-10 кВ фид.№06 ПС 35/10 кВ Тургиново только после проведения испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" ВЛ-10 кВ фид.№06 ПС 35/10 кВ Тургиново электротехнической лабораторией службы диагностики УДТвПБ. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров участков КЛ-10 кВ на ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
6529 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-06 07:00 | 2021-07-06 08:02 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 78- № 79, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Космынино от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-04 на ПС Космынино, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 78- № 79. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6530 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-06 06:30 | 2021-07-06 09:53 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба произошло по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ от ПС 110/10кВ Дружба до ТП Профилакторий, вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1981 г. Работа МТО - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба от ПС 110/10кВ Дружба до ТП Профилакторий, вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1981 г. Работа МТО - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электричесий пробой на КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба участок от ПС Дружба до ТП Профилакторий | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки кабельного участка КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Северо-Восточный РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6531 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей двух фаз птицей на подстанционном разъединители ТП 405 Козьмодемьяновское-4 школа, запитанной от ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. | 4.12, В результате попадания птицы на подстанционный разъединитель ТП 405 Козьмодемьяновское-4 школа, запитанной от ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию токоведущих частей двух фаз и отключению ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ПР-10кВ КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская с целью выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ПР-10кВ КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6532 | 816 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-06 05:00 | 2021-07-06 05:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф621 РП43 кТП1191 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф621 в РП43 к ТП1191 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф621 в РП43 к ТП1191 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования РП43 по Ф621 к ТП1191 . Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф621 РП43 к ТП1191 . Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6533 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110кВ Редкино-Безбородово-II с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №52, по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха без повреждения оборудования. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу, на опоре №52 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово- II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Редкино Тяговая (МДЭ), что привело к отключению ВЛ-110кВ Редкино-Безбородово-II с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления на опорах №51,52,53,ВЛ-110кВ Редкино-Безбородово-II с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ). Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При наличии устранить дефекты после проверки и измерения сопротивления контура заземления на опорах №51,52,53, ВЛ-110кВ Редкино-Безбородово-II с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ). Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6534 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №34-35 и №23-24 КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №34-35 и №23-24 КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6535 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС35/10кВ Заозёрная произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей двух фаз на ЛР-10кВ №7 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей ЛР-10кВ №7 ВЛ 10кВ №15 ПС35/10кВ Заозёрная крыльями птицы (при посадке на разъединитель или при взлете с него), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №15 ПС35/10кВ Заозёрная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная - устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6536 | 197 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-05 23:40 | 2021-07-06 00:10 | 3.4.7.2, в ТП 353 отгорел контакт "0" каб. 0,4 кВ на ж/д Курковая 20, | 4.12, Нарушение электрической изоляции
6537 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-05 23:40 | 2021-07-06 01:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Сх-2-250 в пролете опор №4-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Сх-2-250 в пролете опор №4-5 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Сх-2-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Сх-2-250 по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6538 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-07-05 23:15 | 2021-07-06 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете №81-82 веткой с дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении циклона по территории Рамешковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 Рамешки в пролете опор №81-№82 из-за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 Рамешки действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 Рамешки. Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 Рамешки устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6539 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-05 21:30 | 2021-07-05 21:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 34-35 ВЛ-10кВ №2 35/10кВ "Паньково", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№34-35 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ "Паньково" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6540 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-05 21:23 | 2021-07-05 23:35 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала колпачка изолятора фазы "А" на опоре №7 ВЛ 0,4кВ Л-3 Нов-1-4 при длительной эксплуатации, произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А", срыв изолятора с крюка при ветровой нагрузки и падение провода на фазу "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала из-за высыхания пластикового колпачка изолятора фазы "А" на опоре №7 ВЛ 0,4кВ Л-1_Нов-1-4 при длительной эксплуатации, произошло его разрушение, что привело к срыву изолятора с крюка при ветровой нагрузки и падению на провод фазы "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материала колпачка изолятора фазы "А" на опоре №7 на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-4 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Нов-1-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Нов-1-4 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6541 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-07-05 21:18 | 2021-07-05 22:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №83-№84 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 в пролете опор №83-№84 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
6542 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-07-05 20:43 | 2021-07-05 21:36 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 48 ВЛ 10 кВ № 31 ПС 110/35/10 Красный Холм произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 20 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер Весьегонского РЭС Шабалин С.В. | 4.12, Повреждение силового трансформатораТМ-20 на КТП 10/0,4 кВ № 48 ВЛ 10 кВ № 31 ПС 110/35/10 Красный Холм (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер Весьегонского РЭС Шабалин С.В. | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 12-ти лет, запитанных от ВЛ 10 кВ № 31 ПС 110/35/10 Красный Холм. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 12-ти лет запитанных от ВЛ 10 кВ № 31 ПС 110/35/10 Красный Холм, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6543 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-07-05 20:28 | 2021-07-05 22:12 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №14-16 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-185 Ф-1004 ПС Глоденвская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №14-16 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-185 Ф-1004 ПС Глоденвская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-185 Ф-1004 ПС Глоденвская по всей длине. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6544 | 818 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-05 20:00 | 2021-07-05 20:10 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А, КЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0136 Ф.621 РП04, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А, КЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0136 Ф.621 РП04. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6545 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-05 19:15 | 2021-07-05 20:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 (Золоторучье поселок) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 (Золоторучье поселок). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 (Золоторучье поселок). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 (Золоторучье поселок пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 (Золоторучье поселок) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6546 | 817 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-05 17:35 | 2021-07-05 17:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф603 РП52 к ТП1053 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф603 РП52 к ТП1053 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф603 РП52 к ТП1053 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования РП52 по Ф603 к ТП1053 . Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф603 РП52 к ТП1053 . Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6547 | 196 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-05 17:05 | 2021-07-05 17:15 | 3.4.7.2, перегорание предохранителя 6 кВ на Т2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести замену предохранителя 6 кВ на трансформатор Т2. Составить акт расследования. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: И.О начальника службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Момот Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6548 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-07-05 16:40 | 2021-07-05 18:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-234 ПС ЗССК произошло вследствие однофазного короткого замыкания на "землю", возникшего в результате обрыва провода марки А -25 при несанкционированной валке деревьев сторонними лицами в пролетах опор № 2/1 - №2/2; №2/2 - №2/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-234 ВЛ-605 ПС ЗССК. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-234 ВЛ-605 ПС ЗССК произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор № 2/1 - №2/2; №2/2 - №2/3 при несанкционированной валке деревьев сторонними лицами с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-234 Бараново VN004-96706325 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-234 ВЛ-605 ПС ЗССК. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Пор результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-234 ВЛ-605 ПС ЗССК разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: ПантелеевО.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6549 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-05 16:22 | 2021-07-05 16:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№262 с.Золотарево больн. , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№262 с.Золотарево больн. при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №262 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №262 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
6550 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-05 16:17 | 2021-07-05 17:18 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ Библиотека ввод 2 РП 35 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ Библиотека ввод 2 РП 35 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ Библиотека ввод 2 РП 35 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ Библиотека ввод 2 РП 35 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ Библиотека ввод 2 РП 35 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6551 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-05 16:12 | 2021-07-05 17:22 | 3.4.12.3, Причиной появления "земли" на фидере 10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино стало повреждение разрядника 10 кВ фазы А на ТП №33 в результате атмосферных перенапряжений. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=2,5 кВ) на фидере 10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино, из-за повреждения разрядника 10 кВ фазы А на ТП №33. | Мероприятие: Техническое Запланировать внеплановую выборочную диагностику разрядников 10 кВ на ТП фидера 10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино со сроком службы более 25 лет. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики разрядников 10 кВ на ТП фидера 10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино запланировать их замену. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6552 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-05 16:00 | 2021-07-05 17:57 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-209 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-209 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 -№4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-209. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 VN004-00094964 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209 Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6553 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-07-05 15:58 | 2021-07-05 16:44 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-28 ПС 35 кВ Коньшино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-28 ПС 35 кВ Коньшино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-28 ПС Коньшино VN004-00007840 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-28 ПС 35 кВ Коньшино. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-28 ПС 35 кВ Коньшино. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6554 | 819 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-05 15:45 | 2021-07-05 16:22 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.г.т. Погар ул. Щорса д.4 на ВЛ-0,4 кВ ф5 КТП-9 ф.1017 ПС Погарская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.г.т. Погар ул. Щорса произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Щорса д.4, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф5 КТП-9 ф.1017 ПС Погарская Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.г.т. Погар ул. Щорса д.4 Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6555 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-05 15:38 | 2021-07-05 15:44 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково по всей длине. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6556 | 912 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-05 15:05 | 2021-07-05 15:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №40 ул.Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №40 ул.Комсомольская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6557 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-05 14:45 | 2021-07-05 16:17 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №1.2-1.3 ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-617 ПС Западная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №1.2-1.3 ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-617 ПС Западная, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-617 ПС Западная по всей длине. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6558 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-05 14:34 | 2021-07-05 16:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Н. Корма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Н. Корма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6559 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-05 13:53 | 2021-07-05 16:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева на спуск 10кВ к ТП 112 из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 3-35 - ТП 112, произошел схлест проводов фазы "С" и нулевого провода и нарушение электрической изоляции , что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны в пролете опор № 3-35 - ТП 112 ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов , произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода и нарушение электрической изоляции , что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Болхов по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6560 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-07-05 13:20 | 2021-07-05 14:18 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов двух фаз в результате падения сухого сука дерева на ВЛ 0,4кВ в пролете опор 2-3 из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ТП 122(806)ВЛ-10 Сельэлектро ф.3 на предмет деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6561 | 813 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-05 13:15 | 2021-07-05 13:55 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Первомайская, д.38 на КВЛ 0,4кВ ф.4 ТП4503 ф.607 РП41 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Карачев ул. Первомайская произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Первомайская, д.38, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП4503 ф.607 РП41 Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Карачев ул. Первомайская д.38 Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6562 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-07-05 13:05 | 2021-07-05 14:21 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-253 Л1 Ф-105 ПС ВЛАЗОВИЧИ ввода в дом от опоры №21. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-253 Л1 Ф-105 ПС ВЛАЗОВИЧИ ввода в дом от опоры №21 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-253 Л1 Ф-105 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №20-21 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6563 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-05 13:00 | 2021-07-05 14:41 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-60 Кузьмино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТП-60 Кузьмино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТП-60 Кузьмино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кстарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 КТП-60 Кузьмино пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-60 Кузьмино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6564 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-05 12:48 | 2021-07-05 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опро опро №29-№30 отпайки на ДРСУ веткой от дерева, упавшей на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 06 ПС35/10 кВ Медное в пролете опро №84-№85 отпайки на РП 10 кВ Борки под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 06 ПС35/10 кВ Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС35/10 кВ Медное с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС35/10 кВ Медное Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6565 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-05 12:48 | 2021-07-05 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Слободка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Слободка в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Слободка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Слободка , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Собко А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
6566 | 828 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-05 12:17 | 2021-07-05 12:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КВЛ6кВ ЗТП-110 - пр. опора 41/1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ф.615 ПС Новозыбков "земля" появилась в результате КЗ на КВЛ6кВ ЗТП-110 - пр. опора 41/1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.615 ПС Новозыбков ЗТП131 к ЗТП103. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ6кВ ЗТП-110 - пр. опора 41/1. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6567 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-07-05 12:15 | 2021-07-05 14:03 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Михайловская явился обрыв провод в пролете опор №9-15 - №9-17 в результате падения дерева на провода вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №9-15 - №9-17, вследствие обрыва провода в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-15- №9-17 ВЛ-1003 ПС Михайловская. на ВЛ-1003 ПС Михайловская VS010-9670209 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-15- №9-17 ВЛ-1003 ПС Михайловская. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное о результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
6568 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-05 12:00 | 2021-07-05 13:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 062 Карабиха ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/35 кВ "Ярославская" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 062 Карабиха ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/35 кВ "Ярославская" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 062 Карабиха ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/35 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 062 Карабиха ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/35 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6569 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-07-05 11:33 | 2021-07-05 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП № 105 произошло по причине перекрытия проводов в пролете опор №7-8 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №105 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №105. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №105 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №105. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6570 | 892 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-05 11:05 | 2021-07-05 13:10 | 3.4.12.5, Повреждение изолятора ИПУ-10/630 КТП22 Ф1010 ПС Дубровскаяв результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, "Земля "на 2С.Ш. ПС Дубровская ф.1010 произошло в результате повреждения проходного изолятора ИПУ- 10/630 в КТП22 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в КТП22 Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену походного изолятора ИПУ-10/630 в КТП22 Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6571 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-05 10:59 | 2021-07-05 11:00 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В-10кВ №22 ПС Южная из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №30-31. АПВ - не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №30-31, произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №22 ПС Южная, устраненное действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №22 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6572 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-07-05 10:20 | 2021-07-05 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(3-3)-№(3-4) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(3-3)-№(3-4) ВЛ 6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Чебаково" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6573 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-05 09:42 | 2021-07-05 09:49 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №31 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №31 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №31, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
6574 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 143 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 143 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Слоновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 15.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6575 | 114 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-05 09:30 | 2021-07-05 10:27 | 3.4.8.5.2, Однофазное замыкание на "землю" КЛ-6 кВ ТП-1835-ТП-1792 произошло по причине нарушения изоляции силового кабеля, в результате проседания грунта в месте пересечения трассы КЛ с тротуаром и несанкционированного устройства переезда автомобилей в данном месте. | 4.12, Нарушение изоляции силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-1835-ТП-1792 произошло по причине воздействия на него массы грунта в результате его проседания, из-за устройства несанкционированного переезда автотранспорта в данном месте, неизвестными, посторонними лицами. | Мероприятие: Техническое Произвести монтаж соединительной кабельной муфты в месте повреждения изоляции на КЛ-6 кВ ТП-1835-ТП-1792., после монтажа муфты произвести необходимые электрические испытания. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6576 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №85-86 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №85-86 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6577 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-05 09:22 | 2021-07-05 11:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6/8-6/9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-20 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6/8-6/9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-20 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-20 по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6578 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-05 08:34 | 2021-07-05 09:28 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 66 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 797 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ТП 797-ТП 960 каб.А в ТП 797 ПС 110 кВ Западная, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 797-ТП 960 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты в ТП 797 ПС 110 кВ Западная из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ ТП 797-ТП 960 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 797-ТП 960 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 797-ТП 960 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6579 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-05 00:13 | 2021-07-05 01:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 389 Ульяновское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 389 Ульяновское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6580 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВСафоново - Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВСафоново - Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой на опоре №112 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ сопротивление изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 111, 112, 113 ВЛ 110кВ Сафоново - Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Сафоново - Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново - Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153), разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6581 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-04 21:32 | 2021-07-04 22:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-6-10 Доротовка послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №7 - №8. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП-6-10 Доротовка произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-6-10 Доротовка. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6582 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-04 20:25 | 2021-07-04 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 319 Смешково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 319 Смешково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6583 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-07-04 17:52 | 2021-07-04 21:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из за схлеста проводов в пролете опор №12-3 - №12-5, вследствие падения опоры №12-4 из-за излома в верхнем бандаже, в результате предельного загнивания древесины в связи с длительным сроком эксплуатации(без обрыва проводов в пролетах). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Рамешковского РЭС Сигналов А.А. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала, в результате предельного загнивания древесины деревянной опоры №12-4 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино произошел излом опоры в верхнем бандаже и падение опоры №12-4 на землю, чем был вызван схлест проводов в пролетах опор №12-3 - №12-5 в связи с чем ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Рамешковского РЭС Сигналов А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена опоры №12-4 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино с предельной степенью загнивания на ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино VS010-0005899 | Мероприятие: Техническое Произвести замер степени загнивания деревянных опор на ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино отпайки на ТП 10/0,4 кВ Толоковно. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам замера устранить выявленные нарушения на ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино отпайки на ТП 10/0,4 кВ Толоковно. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6584 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-07-04 17:10 | 2021-07-04 17:14 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6 кВ КФЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-6кВ ЗТП №73 запитанной от КВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6кВ КФЗ в следствии нагрева необслуживаемой контактной части поврежденного ВН-16 в яч. «Ввод ПС КФЗ №5» в результате старения в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Большаков Н.В. | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния контактных соединений ВН-16 в яч. «Ввод ПС КФЗ №5» ЗТП 6/0,4 кВ №73 запитанной от КВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6кВ КФЗ из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло отгорание полюса ВН-16 в яч. «Ввод ПС КФЗ №5», в РУ-6кВ ЗТП 6/0,4 кВ №73 в следствии чего произошло междуфазное КЗ (перекрытие изоляции) на сш 6 кВ, в связи с чем КВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6кВ КФЗ отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Большаков Н. В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактной части ВН-16 в яч. «Ввод ПС КФЗ №5» на ВЛ-6кВ ф.5 ПС КФЗ | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ЗТП №73 запитанной от КВЛ-6кВ №5 ПС КФЗ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ЗТП №73 КВЛ-6кВ №5 ПС КФЗ устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
6585 | 812 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-04 17:05 | 2021-07-04 17:25 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-8 ф.1001 ПС Алтуховская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-8 ф.1001 ПС Алтуховская Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
6586 | 804 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-07-04 16:50 | 2021-07-04 17:10 | 3.4.12.2, КЗ на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская произошло в результате ветровых нагрузок | 4.4.4, ПН-2 перегорел в результате КЗ на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 ГКТП-2 ул.Советская ПС Старская Срок исполнения: 05.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская и заменить ПН-2 Ф-1 ул.Советская Срок исполнения: 05.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
6587 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-04 16:14 | 2021-07-04 16:22 | 3.4.12.3, Отключение КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10 – 11 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №10-11 КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 Заднее Поле. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6588 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-07-04 16:04 | 2021-07-04 17:07 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-068 ВЛ-1006 ПС Кардымово явилось падение ветки дерева при порывах ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-068 ВЛ-1006 ПС Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№ А6-А7 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 068 ВЛ-1006 110/ 35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№ А6-А7 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6589 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-04 16:00 | 2021-07-04 17:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №5-4 №5-5 ВЛ-0,4кВ № 1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/Х-12, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №5-4-№5-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №10/Х-12, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10/Х-12 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10/Х-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6590 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-04 15:27 | 2021-07-04 15:59 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС отключена ВЛ-6 кВ ф. 6 (В) ПС Шарья (Т) для безопасного тушения пожара ведомственной ТП "Сад южный". |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6 (В) ПС Шарья (Т) в месте возникновения пожара ведомственной ТП "Сад южный". Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6 (В) ПС Шарья (Т) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6591 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-04 15:15 | 2021-07-04 17:13 | 3.4.7.3.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1-17 ПС Добрино произошло по причине схлестывания проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №13-14, из-за срыва изолятора фазы "А" и обрыва провода фазы "А" на опоре №13. | 4.3.4, Обрыв вязки провода изолятора фазы «А» на опоре № 13 ВЛ -0,4кВ №1 от ТП-1-17 ПС Добрино произошёл вследствие срыва изолятора фазы "А" с места крепления на опоре №13, а так же перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, и воздействии сильных, до 20 м/сек. порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения вязки провода штыревого изолятора фазы «А» на опоре №13 под воздействием изгибающих нагрузок на ВЛ-0,4-1 ТП-1-17 Добрино VN004-93603061 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1-17 ПС Добрино по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-17 ПС Добрино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6592 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-04 15:11 | 2021-07-04 16:38 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 в пролет №3-5, произошла касание ветвями ДКР из охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки проводов фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 в пролете №3-5 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне при касании ветвями ДКР при ветровой нагрузки проводов ВЛ, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете №3-5 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 в пролете опор №3-5 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 разработать мероприятия и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6593 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-04 15:05 | 2021-07-04 16:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 359 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №11 - №12. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 359 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 359. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6594 | 195 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-04 15:00 | 2021-07-04 15:27 | 3.4.8.5.2, повреждение рубильника 0,4 кВ РП 22 - на м/рынок | 4.12, Нарушение электрической изоляции
6595 | 798 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-04 15:00 | 2021-07-04 20:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф631 ПС Фасонолитейная к РП24 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф631 на ПС Фасонолитейная к РП24 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф631 ПС Фасонолитейная к РП24 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ ф631 ПС Фасонолитейная в РП24. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ф631 ПС Фасонолитейная в РП24. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6596 | 807 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-07-04 15:00 | 2021-07-04 17:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф-603 ПС Старская от ТП-1 к ТП-2 в пролете опор №37-38 | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ ф-603 ПС Старская от ТП-1 к ТП-2 в пролете опор №37-38 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф-603 на ПС Старская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф-603 от ТП-1 к ТП-2 ПС Старская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф-603 от ТП-1 к ТП-2 ПС Старская произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 05.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6597 | 194 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-04 14:40 | 2021-07-04 15:27 | 3.4.7.2, поврежден рубильник 0,4 кВ в РП 22 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести замену рубильника 0,4 кВ в РП 22, возобновить электроснабжение КЛ 0,4 кВ РП 22 - ИП Чистяков. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6598 | 806 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-04 14:40 | 2021-07-04 15:05 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Мира с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4081 ф.627 РП 40 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4081 ф.627 РП 40 с медным проводом потребителя на доме №10 ул.Мира. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
6599 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-04 13:31 | 2021-07-04 17:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 160 Максимовское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 160 Максимовское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
6600 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-07-04 13:05 | 2021-07-04 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №25-26 КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Роща дерева, выпавшего из-за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №25-26 КВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Роща дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ фаз "В" и "С", и обрыв провода фазы "А", что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6601 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-04 12:30 | 2021-07-04 13:13 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-80 ф.104 ПС Красная Гора, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-80 ф.104 ПС Красная Гора, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-80 ф.104 ПС Красная Гора по всей длине. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
6602 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-07-04 11:56 | 2021-07-04 13:40 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала обмоток НН фаз "a", "b" силового трансформатора ТМ-63/10 ТП № 372 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Межвитковое замыкание НН обмоток фаз "a", "b" силового трансформатора ТМ-63/10 ТП № 372. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ТП № 372 ТМ-63/10 ТП № 372 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 3 Мазейка со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 3 Мазейка со сроком эксплуатации более 25 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6603 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-07-04 11:20 | 2021-07-04 12:40 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кB ТП Е-195 д. Аркатово Ф № 2 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кB ТП Е-195 д. Аркатово Ф № 2 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 0,4 кB ТП Е-195 д. Аркатово Ф № 2 ВЛ 0,4 кB ТП Е-195 д. Аркатово Ф № 2 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кB ТП Е-195 д. Аркатово Ф № 2. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кB ТП Е-195 д. Аркатово Ф № 2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6604 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-04 10:51 | 2021-07-04 17:16 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5-29 ПС Давыдовка, произошло по причине обрыва и схлестывания проводов фаз "А","В" и "С", в пролете опор №4-31, в результате падения на них ветки дерева, обломленной сильными, до 20 м/сек. порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №4-31 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5-29 ПС Давыдовка произошло по причине их обрыва, в результате механического воздействия на них ветки дерева, обломленной сильными, до 20 м/сек. порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-29 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев или веток деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-29 ПС Давыдовка, в случае выявления деревьев или веток деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по их вырубке или обрезке. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
6605 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-04 10:22 | 2021-07-04 16:38 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного повреждения автотранспортом опоры №17 на ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 неизвестными лицами, произошел ее излом и падение на землю, что привело к обрыву и схлёсту проводов фаз "А" ,"В" и "С" в пролетах опор №16-18 и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия автотранспорта на опору №17 на ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 неизвестными лицами, произошел ее излом и падение на землю, что привело к обрыву и схлёсту проводов фаз "А" ,"В" и "С" в пролетах опор №16-18 и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Совместно с правовым отделом филиала Орелэнерго организовать работу по возмещению причиненного ущерба посторонними лицами по ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
6606 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-04 10:20 | 2021-07-04 14:36 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-4-4 ПС Петровское произошло по причине обрыва и схлестывания проводов фаз "А","В","С" и "0" в пролете опор №18-21, в результате падения на них дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными, до 20 м/сек. порывами ветра. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А","В","С" и "0" в пролете опор №18-21 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-4-4 ПС Петровское произошло в результате их обрыва, из-за механического воздействия при падении на них дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными, до 20 м/сек. порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 4-4 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 4-4 ПС Петровское, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6607 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-04 09:46 | 2021-07-04 12:58 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, под воздействием ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева из охранной зоны на опору №70 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "С" с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, на опору №70 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне в пролете опор №69-71 на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль в пролете опор №69-71 Срок исполнения: 30.10.2021 г. Состояние: Не выполнено
6608 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-07-04 09:12 | 2021-07-04 10:20 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 101, произошел схлест проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 101, произошел схлест проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 101. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 101, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6609 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-04 09:05 | 2021-07-04 11:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Апальково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2/6-№2/7, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Апальково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2/6-№2/7, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6610 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-07-04 09:01 | 2021-07-04 10:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-64 Ф-1012 ПС Суземская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-64 Ф-1012 ПС Суземская в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-64 Ф-1012 ПС Суземская в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г.
6611 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-04 08:53 | 2021-07-04 08:57 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 043 д. Вяжи и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 043 д. Вяжи из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 043 д. Вяжи и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 043 д. Вяжи по всей длине. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6612 | 810 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-07-04 08:20 | 2021-07-04 09:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф.1025 ПС Почепская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф.1025 ПС Почепская Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6613 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-07-04 07:49 | 2021-07-04 11:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №6- №7, деревом упавшим на провода ВЛ 10кВ из вне охранной зоне ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №6-№7 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данных пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №27 ПС 110/ 35/10кВ Луч отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №27 ПС 110/ 35/10кВ Луч. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №27 ПС 110/ 35/10кВ Луч. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Актуальный срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
6614 | 826 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-04 07:45 | 2021-07-04 07:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП222 к ТП100 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ПС Западная 2с.ш. "земля" появилась в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП222 к ТП100 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.622 ТП222. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП222 - ТП100 Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6615 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-04 06:50 | 2021-07-04 08:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №10-2-№10-3, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №10-2-№10-3, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6616 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-04 05:20 | 2021-07-04 07:50 | 3.4.9.3, Причиной появления замыкания на "землю" на ВЛ-10-7 ПС 2-ая Пятилетка явилось повреждение оборудования на ПТП-7-1, находящейся на балансе потребителя ООО "Маяк" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «МАЯК» о приведении потребительского оборудования ПТП-7-1 по ВЛ-10-7 ПС 2-я Пятилетка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6617 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-07-04 05:15 | 2021-07-04 06:58 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 147-148 веткой сорванной порывом ветра до 20 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 147-148 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6618 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Ярцево-Лютово" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №48. На гирлянде изоляторов фазы "С" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. На ПС 110/10/6кВ "Ярцево": Работа ТЗНП - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. На ПС 110/35/10кВ "Лютово" УРЗА находятся в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.17.4, Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" опоры №48 ВЛ 110кВ "Ярцево-Лютово". На гирлянде изоляторов фазы "С" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. На ПС 110/10/6кВ "Ярцево": Работа ТЗНП - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. На ПС 110/35/10кВ "Лютово" УРЗА находятся в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Ярцево-Лютово" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ "Ярцево-Лютово", при необходимости, устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести чистку гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №48 ВЛ 110кВ "Ярцево-Лютово". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить установку устройств для отпугивания птиц на опоре №48 ВЛ 110кВ "Ярцево-Лютово" в план работ на 2022 год. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
6619 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-04 03:54 | 2021-07-04 09:10 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Вол-61-10 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "В" и "С" КТП Вол-61-10 при проникновении кота на корпус тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие кожуха трансформатора на КТП-10кВ Вол-61-10 КТП-10кВ Вол-61-10 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Вол-61-10, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
6620 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-07-04 03:45 | 2021-07-04 04:54 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Митрофановка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №96-97 веткой дерева обломленной сильными, до 20 м/сек. порывами ветра, с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №96-97 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Митрофановка произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева, обломленной сильными, до 20 м/сек. порывами ветра, с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №96-97 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Митрофановка VS010-0009941 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Митрофановка по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Митрофановка, выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №96-97 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Митрофановка. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
6621 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110кВ Иваньковская ГЭС - Темпы II цепь с отпайками на ПС 110кВ Темпы произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №4, по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха без повреждения оборудования. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу, на опоре №4 ВЛ 110кВ Иваньковская ГЭС - Темпы II цепь с отпайками на ПС 110кВ Темпы, что привело к отключению ВЛ 110кВ Иваньковская ГЭС - Темпы II цепь с отпайками действием 3 ступени ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления на опорах №3, 4, 5 ВЛ 110кВ Иваньковская ГЭС - Темпы II цепь с отпайками. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При наличии устранить дефекты после проверки и измерения сопротивления контура заземления на опорах №3, 4, 5 ВЛ 110кВ Иваньковская ГЭС - Темпы II цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6622 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" упавшим из за пределов охранной зоны деревом в пролете опор №251-№252, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского, Конаковского районов Тверской области, без повреждения оборудования. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области в пролете опор №251-№252 ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кв Калининская-Горицы с отпайкой Медведиха на наличие угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После внеочередного осмотра ВЛ 110кв Калининская-Горицы с отпайкой Медведиха вырубить угрожающие падением на провода деревья. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
6623 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Старая Калитва-2 явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 153/9 , возникшем на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Старая Калитва-2 вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 153/9, из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое На опоре № 153/9 ВЛ 110 кВ Старая Калитва-2 выполнить замену изоляторов со следами перекрытия. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 153/5 - 153/12 ВЛ 110 кВ Старая Калитва-2 . Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 153/5 - 153/12 ВЛ 110 кВ Старая Калитва-2 , включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
6624 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-07-04 03:00 | 2021-07-04 05:10 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 272-273 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 272-273 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6625 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-04 02:42 | 2021-07-04 03:59 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-294 Л4 Ф-106 ПС Смолевичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-294 Л4 Ф-106 ПС Смолевичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-294 Л4 Ф-106 ПС Смолевичи по всей длине. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г.
6626 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2021-07-04 01:48 | 2021-07-04 02:29 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 106 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 106 ПС 35 кВ Н.Уколово произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 106 ПС 35 кВ Н.Уколово Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.
6627 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-07-04 01:07 | 2021-07-04 02:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Шубное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 100-101 , в результате их обрыва упавшим сухим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №100-101 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Шубное произошел из-за падения сухого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Шубное в пролете опор № 100-101. на ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Шубное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Шубное по всей длине с целью выявления деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов Михаил Васильевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Шубное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов Михаил Васильевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Шубное в пролете опор №100-101 от деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов Михаил Васильевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6628 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-07-04 00:18 | 2021-07-04 01:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ Школа-2 ПС 35/10 Введенка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор 6-7, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор 6-7 ВЛ-10 кВ "Школа-2" произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ-10кВ Школа-2 ПС 35/10 Введенка VS010-0007434 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Школа-2 ПС 35/10 Введенка по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ Школа-2 ПС 35/10 Введенка, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное При необходимости, ВЛ-10кВ Школа-2 ПС 35/10 Введенка включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6629 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-07-04 | 2021-07-04 01:50 | 3.4.12.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Меловатка произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 67-68 вследствие срыва провода совместно со сколовшейся головкой изолятора фазы "В" на опоре №67 во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №76 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Н.Меловатка, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Н. Меловатка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Н. Меловатка выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6630 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-07-03 23:00 | 2021-07-03 23:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ Боровое ПС Поддуборовка яч.17 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим деревом в пролёте опор №93-94, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 93-94 на ВЛ 10кВ Боровое ПС Поддуборовка яч.17 произошло в результате механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ Боровое ПС Поддуборовка яч.17 VS010-0006740 | Мероприятие: Организационное Мастеру Дикареву С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Боровое ПС Поддуборовка яч.17 по всей длине для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дикарев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ Боровое ПС Поддуборовка яч.17 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дикарев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6631 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-07-03 22:45 | 2021-07-03 23:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС Н.Калитва послужило двухфазное короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 75-76 в результате срыва изоляторовфаз "А" и "В" на опоре №76 при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 75-76 по ВЛ 10кВ №7 ПС Н.Калитва произошло из-за срыва изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №76 в результате разрушения колпачков, из-за потери их механических свойств в процессе длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачков изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №76 ВЛ 10кВ №7 ПС Н.Калитва . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Н.Калитва по всей длине с применением бинокля для выявления возможных дефектов изоляторов. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6632 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2021-07-03 22:40 | 2021-07-04 00:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 38-39 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка в пролёте опор № 38-39 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
6633 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-07-03 22:01 | 2021-07-04 00:31 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-2 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-11 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-2, находящемся на балансе и обслуживании ОАО "Элеватор Курбатово" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Элеватор Курбатово"о приведении потребительского оборудования ТП-1-11 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6634 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-03 21:45 | 2021-07-03 22:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф№4 от ТП -002 в пролете опор №11-12 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№4 от ТП -002 в пролете опор №11-12 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№4 от ТП -002 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№4 от ТП -002 по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
6635 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-03 21:35 | 2021-07-03 22:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ №3 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6кВ КТП 905-КТП 1014 РП 6 кВ Ольшанец в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ КТП 905-КТП 1014 РП 6 кВ Ольшанец в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6 кВ КТП 905-КТП 1014 РП 6 кВ Ольшанец KS006-0005080 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 6 кВ КТП 905-КТП 1014 РП 6 кВ Ольшанец. Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6636 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-07-03 21:20 | 2021-07-03 21:21 | 3.4.12.2.3, Отключение Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №21 - №22 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №21 - №22. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6637 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-07-03 21:07 | 2021-07-03 23:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-2 - №4-3 из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 117 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-2- №4-3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 117 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 117 разработать план ме-роприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6638 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-03 21:04 | 2021-07-03 21:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№202 Желябугские Выселки , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№202 Желябугские Выселки ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№202 Желябугские Выселки и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№202 Желябугские Выселки по всей длине. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6639 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-07-03 20:42 | 2021-07-03 21:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Эртиль явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 3-4 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Эртиль, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6640 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-03 20:35 | 2021-07-03 21:40 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 Л2 ТП-061 Ф-608 ПС Новозыбков2, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 Л2 ТП-061 Ф-608 ПС Новозыбков2, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л2 ТП-061 Ф-608 ПС Новозыбков2 по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
6641 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-03 20:30 | 2021-07-03 20:50 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Преображеновка в пролете опор № 8-9. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 8-9 при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ Преображеновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ-10 кВ Преображеновка пролет опор № 8-9 ВЛ-10 кВ Преображеновка | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Преображеновка в пролете опор № 8-9. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Преображеновка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Преображеновка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
6642 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-03 20:28 | 2021-07-03 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец, ВЛ-110 кВ Кунья-Воробьи с отпайкой на ПС 110/10 кВ Пустынька произошло по причине однофазного КЗ в результате падения дерева на провод ф. "А" ВЛ-110кВ в пролётах опор №71-72, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №71-72 ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло произошло перекрытие провода ф."А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец, ВЛ-110 кВ Кунья-Воробьи с отпайкой на ПС 110/10 кВ Пустынька действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6643 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-07-03 20:25 | 2021-07-03 22:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Эртиль явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №19-20 в результате падения дерева в пролете опор №19-20 из-за порыва ветра до 20 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролетах опор №19-20 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Эртиль произошло в результате падения дерева в пролете опор №19-20 из-за порыва ветра до 20 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжене РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжене РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6644 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-07-03 20:22 | 2021-07-03 22:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 156-157 веткой сорванной порывом ветра до 20 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 156-157 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6645 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-07-03 20:17 | 2021-07-03 22:00 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №83 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6646 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-07-03 20:10 | 2021-07-03 20:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. 9 Декабря (вниз) КТП-96 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. 9 Декабря (вниз) КТП-96 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. 9 Декабря (вниз) КТП-96 ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. 9 Декабря (вниз) КТП-96 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. 9 Декабря (вниз) КТП-96. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. 9 Декабря (вниз) КТП-96 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6647 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-07-03 20:00 | 2021-07-03 20:28 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №1-2 в результате перекрытия проводов упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое На ВЛ-0,4кВ,ф№1 от КТП 100 Т-156 с.Озерки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6648 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-07-03 19:45 | 2021-07-03 20:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №249-250 при кратковременном перекрытии веткой дерева, росшей в охранной зоне, при воздействии порыва ветра. | 4.12, Перекрытие проводов в пролёте опор № 249-250 на ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань в результате механического воздействия ДКР, росших в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань VS010-0014713 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку и расширение просеки от ДКР и деревьев, приближенных к проводам на недопустимое расстояние в пролёте опор №249-250 ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань в кротчайший срок. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6649 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-03 19:40 | 2021-07-03 20:46 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ущерпье в пролёте опор №20-21. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ущерпье, в пролёте опор №20-21, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Ущерпье. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ущерпье в пролете опор №20-21. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6650 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. при кратковременном перекрытии фаз "А", "В", "С", в пролёте опор №295-296, во время падения дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильного ветра. | 4.4.3, Кратковременное механическое воздействие при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №03 Сапрычка в пролете опор №295 - 296 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6651 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-07-03 19:30 | 2021-07-03 19:59 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №4-5 в результате перекрытия проводов упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое На ВЛ-0,4кВ,ф№1 от КТП 100 Т-350 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6652 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-07-03 19:23 | 2021-07-03 20:04 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 20/22 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 20/22 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 13.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6653 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-07-03 19:05 | 2021-07-03 19:20 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35кВ Покровка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-20 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №19-20 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Покровка, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС 35кВ Покровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Покровка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
6654 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-07-03 18:50 | 2021-07-03 19:50 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №03 ПС 35кВ №4 произошло по причине повреждения на ТП №159 ПС 35кВ №4 находящейся на балансе ИП «Толубаева». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо представителю ИП «Толубаева» о приведении потребительской ТП №159 ПС 35кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6655 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-07-03 18:50 | 2021-07-03 20:33 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110кВ Коротояк послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 50-51 , в результате их обрыва упавшим сухим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №50-51 по ВЛ-10-1 ПС 110кВ Коротояк произошел из-за падения сухого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10-1 ПС 110кВ Коротояк в пролете опор № 50-51. на ВЛ-10-1 ПС 110кВ Коротояк | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Коротояк по всей длине с целью выявления деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Коротояк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Коротояк в пролете опор №50-51 от деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6656 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-07-03 18:49 | 2021-07-03 20:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС Райновская послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 78-79 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 78-79 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №4 ПС Райновская порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Райновская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6657 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-07-03 18:42 | 2021-07-03 20:20 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-22 ПС 110кВ Подгорное районная произошло из-за повреждения на ПТП-22-9 , находящейся на балансе и обслуживании ИП Сергиенко С.И. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Сергиенко С.И. о приведении потребительского оборудования ПТП-22-9 по ВЛ-10-22 ПС 110 кВ Подгорное районная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.РЭС Забугин И.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6658 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-07-03 18:37 | 2021-07-03 20:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Никоноровка послужило повреждение на потребительской ТП 508, принадлежащей ООО «Придонхимстрой-Известь». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Придонхимстрой-Известь» о приведении потребительского оборудования КТП 508 по ВЛВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Никоноровка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6659 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-03 18:20 | 2021-07-03 19:00 | 3.4.8.1, Отключение В 6 кВ №06 РП 7 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ РП 7 яч.06 - ТП 694 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ РП 7 яч.06 - ТП 694 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 7 яч.06 - ТП 694 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 7 яч.06 - ТП 694 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 7 яч.06 - ТП 694. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6660 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-07-03 18:05 | 2021-07-03 19:45 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №390-391 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ ветром 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 390–391 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотраВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
6661 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-07-03 18:02 | 2021-07-03 20:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 №4 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №206-207 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 206-207 ВЛ-10 №4 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №4 ПС 35кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 №4 ПС 35кВ Гаврильск выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
6662 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-07-03 17:50 | 2021-07-03 18:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 произошло в результате падения дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6663 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-03 17:43 | 2021-07-03 21:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.2 РП 10 кВ Княжево действием МТЗ произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за повреждения ТТ в ячейке №2 (В 10кВ ВЛ №2) в результате снижения диэлектрических свойств изоляции (старения) в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС БежПБ Смирнов А.В. | 4.1.3, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации, в ячейке №2 (В 10кВ ВЛ №2) РП 10 кВ Княжево возникло междуфазное КЗ, воздействие которой повредило ТТ фаз "А" и "С" в ячейке №2 (В 10кВ ВЛ №2), что привело к отключению В 10кВ ВЛ №2 действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС БежПБ Смирнов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения ТТ в ячейке №2 (В 10кВ ВЛ №2) в результате снижения диэлектрических свойств изоляции на РП 10 кВ Княжево РП 10 кВ Княжево | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания оборудования на РП 10 кВ Княжево. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Участка службы подстанций Бежецкой производственной базы Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний оборудования на РП 10 кВ Княжево устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Участка службы подстанций Бежецкой производственной базы Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж персоналу Бежецкого участка СП о соблюдении требований ПТЭ п.5.4.4. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Участка службы подстанций Бежецкой производственной базы Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6664 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Новобрянская – Дормашевская с отпайками I цепь произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 56 фаза "В" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 110кВ Новобрянская – Дормашевская с отпайками I цепь на опоре № 56 фаза "В" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №56 ВЛ 110кВ Новобрянская – Дормашевская с отпайками I цепь. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6665 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2021-07-03 17:28 | 2021-07-03 18:15 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 126-127 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной и занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С"в пролете опор № 126-127 по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной и занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка в пролете опор № 126-127. на ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №126-127 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6666 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-07-03 17:18 | 2021-07-03 18:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 36-37 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 36-37 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Каменка порывами ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Актуальный срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6667 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-07-03 17:18 | 2021-07-03 18:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №314-315 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" по ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь в пролёте опор № 314-315 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6668 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-03 17:08 | 2021-07-03 19:50 | 3.4.7.3.1, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС Петровское произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С", в пролете опор №199-200 в результате их сближения и обрыва, при падении на них сухостойного дерева, из охранной зоны ВЛ, сломленного порывами ветра, до 16 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №199-200 ВЛ-10-4 ПС Петровское произошло в результате механического воздействия на них сухостойного дерева, сломленного порывами ветра, до 16 м/сек., и упавшего из охранной зоны на провода ВЛ, в результате чего произошло сближение проводов и их обрыв, а так же срыв изоляторов фазы "В" на опоре №199 и фазы "А" на опоре №200. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухостойных деревьев в охранной зоне, в пролете опор №199-200 на ВЛ-10-4 ПС Петровское VS010-9360109 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев или веток деревьев которые расположены как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Петровское, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6669 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта, произошло возникновение перенапряжений которые вызвали поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 125 ВЛ 110 кВ Лискинская-2, а также отгорание провода ф. "А" , спуска (шлейфа) в сторону опоры № 55 отпайки на ПС 110 кВ 2-я Пятилетка. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 125 ВЛ 110 кВ Лискинская-2, а также отгорание провода ф. "А" , спуска (шлейфа) в сторону опоры № 55 отпайки на ПС 110 кВ 2-я Пятилетка произошли во время прохождения грозового фронта и возникших при этом грозовых перенапряжениях. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 120-132 ВЛ 110 кВ Лискинская-2. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 120-132 ВЛ 110 кВ Лискинская-2, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
6670 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-03 16:54 | 2021-07-03 16:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, произошло механическое воздействие и нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №72-73, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская в пролете опор №72-73, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
6671 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-03 16:28 | 2021-07-03 18:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кичибухино поселок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кичибухино поселок в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кичибухино поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кичибухино поселок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
6672 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-03 16:05 | 2021-07-03 17:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9-4 Пивовка послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №28 - №29. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9-4 Пивовка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №28 - №29 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9-4 Пивовка. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6673 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-07-03 15:28 | 2021-07-03 17:10 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 КТП-28 Л3 Ф-1002 ПС Красный Рог в пролете опор №7-8 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 КТП-28 Л3 Ф-1002 ПС Красный Рог в пролете опор №7-8, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, работе АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 КТП-28 Л3 Ф-1002 ПС Красный Рог ВЛ-0,4 КТП-28 Л3 Ф-1002 ПС Красный Рог | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 КТП-28 Л3 Ф-1002 ПС Красный Рогв пролете опор №7-8. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
6674 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-03 15:15 | 2021-07-03 17:00 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода на опоре №17 КВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №17 КВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
6675 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№17-18 ВЛ 110 кВ Дмитровская - Лопандино из-за грозовой деятельности, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ при прохождении грозового фронта | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№17-18 ВЛ 110 кВ Дмитровская -Лопандино из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дмитровск-Лопандино (оп.№№1-84) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Дмитровск-Лопандино (оп.№№1-84), и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение заземляющего устройства опор №17,18 ВЛ 110 кВ Дмитровск-Лопандино (оп.№№1-84), при отклонениях - довести до нормируемых значений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6676 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-03 14:58 | 2021-07-03 15:02 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КВЛ-10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Залегощь "Орелоблэнерго" о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра отпайки КВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь от ЛР 10 кВ № 14 до КТП 10/0,4 кВ №1 Ореховка. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6677 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение действием 2 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки МВ-110 Ровеньки с неуспешным АПВ на ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки набросом постороннего предмета (упаковочного материала) при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки произошло по причине наброса постороннего предмета (упаковочного материала) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №50, 51, 52, 53 ,54 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить с применением БПЛА осмотр опор №50, 51, 52, 53, 54 ВЛ 110 кВ Айдар-Ровеньки. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6678 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-03 14:50 | 2021-07-03 21:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №147-148, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №147-148, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотраВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6679 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 03.07.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №110, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Котовская -Кузьминская . | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой на опоре №110 ВЛ 110кВ Котовская -Кузьминская, в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести замену (чистку) изоляторов на опоре №110 ВЛ 110кВ Котовская -Кузьминская. Срок исполнения: 01.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №110 ВЛ 110кВ Котовская -Кузьминская Срок исполнения: 01.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №110 ВЛ 110кВ Котовская -Кузьминская Срок исполнения: 09.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам осмотра и измерений неисправности на опоре №110 ВЛ 110кВ Котовская -Кузьминская устранить или внести в план ТО. Срок исполнения: 01.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6680 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-07-03 14:40 | 2021-07-03 14:43 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №115-116 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС Плюсково произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №115-116 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
6681 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-03 14:30 | 2021-07-03 17:28 | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ птицы, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" на опоре №130 ВЛ 10кВ №6 ПС Гостомль через тело птицы, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате перекрытия, через тело аиста, фаз "А" и "В" на опоре №130 ВЛ 10кВ №6 ПС Гостомль, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
6682 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-03 14:30 | 2021-07-03 17:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в пролете опор №8/10-8/11, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в пролете опор №8/10-8/11 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
6683 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-03 14:13 | 2021-07-03 16:50 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ П-6-47П, находящейся на балансе потребителя СНТ "Ягодка", на КВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ П-6-47П СНТ "Ягодка" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6684 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-03 13:58 | 2021-07-03 15:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-622 явилось повреждение в сетях потребителя в ВРУ ж/д 59г по ул. Ленина. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ж.д.№59Г, ул. Ленина). Срок исполнения: 13.07.2021 г. Актуальный срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
6685 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-03 13:55 | 2021-07-03 14:38 | 3.4.9.3, Повреждение произошло на ВЛ после ЛР 10кВ НЛ 4-1 участок ВЛ который находится на балансе АО «Оборонэнерго». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6686 | 825 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-03 13:40 | 2021-07-03 13:55 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.2 ЗТП14 ф.1013 ПС Дубровская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.2 ЗТП14 ф.1013 ПС Дубровская Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6687 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-03 13:39 | 2021-07-03 13:44 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №40-41 КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №40-41 КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
6688 | 805 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-03 13:30 | 2021-07-03 13:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ фф.2 КТП-7 ф.1032 ПС Центральная, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ф.2 КТП-7 ф.1032 ПС Центральная. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
6689 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-03 12:30 | 2021-07-03 14:23 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 323 Каблуково ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 323 Каблуково ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 323 Каблуково ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 323 Каблуково ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 323 Каблуково ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 323 Каблуково ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6690 | 115 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-03 12:20 | 2021-07-03 13:09 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-40 - ТП-855 произошло в результате пробоя изоляции в целом месте (тротуар) и замыкания фазы "А" на "землю". | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля КЛ-10 кВ РП-54-ТП-1007 и замыкание фазы "А" на "землю", произошел в результате снижения изоляционных свойств в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-10кВ РП-54 -ТП-1007 на КЛ-10кВ РП-54--ТП-1007 | Мероприятие: Техническое Произвести монтаж соединительной муфты в месте нарушения изоляции кЛ-10 кВ РП-54-ТП-1007. После монтажа соединительной муфты произвести необходимые электрические испытания. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6691 | 815 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-03 12:00 | 2021-07-03 12:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП38 - ТП133 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ в ТП38 ф.609 ПС Западная к ТП133 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП38 - ТП133 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 10 кВ в ТП38 ф.609 ПС Западная к ТП133. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП38 - ТП133 Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6692 | 193 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-03 11:20 | 2021-07-03 13:05 | 3.4.7.2, аварийное повреждение двух кабельных линий: КЛ 10 кВ ТП 74 - ТП 557 и КЛ 10 кВ ТП 74 - ТП 473. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы двух кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 74 - ТП 557 и ТП 74 - ТП 473. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6693 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-07-03 11:20 | 2021-07-03 13:50 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №34-35. | 4.4.3, В результате падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел обрыв провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ. № 154. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 154 ВЛ №08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
6694 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-03 11:19 | 2021-07-03 16:24 | 3.4.10.1, В результате воздействия животного (куницы) на КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" с траверсой опоры №20-9, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ №3, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №20-9 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь между фазой "С" и траверсой опоры, из-за воздействия животного (куницы), произошло возникновение однофазного замыкания на землю на КВЛ-10кВ №3, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6695 | 808 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-03 11:00 | 2021-07-03 11:45 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. Ленина д.73 на ВЛ-04 кВ ф3 ГКТП-22 РП-1 Ф-1015 ПС Трубчевская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск ул. Ленина произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Ленина д.73, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04 кВ ф3 ГКТП-22 РП-1 Ф-1015 ПС Трубчевская Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск ул. Ленина д.73 Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6696 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-07-03 09:44 | 2021-07-03 11:10 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-235 Ф-1007 ПС Марицкая в пролете опор №6-7. | 4.12, Схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-235 Ф-1007 ПС Марицкая в пролете опор №6-7, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-235 Ф-1007 ПС Марицкая в пролете опор №6-7. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6697 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-03 09:25 | 2021-07-03 10:31 | 3.4.12.3, Причиной отключения на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей явилось междуфазное короткое замыкание подвижного контакта фазы «С» опорного изолятора с подвижным контактом фазы «В» опорного изолятора на РТП 10 кВ №8-8, в результате разрушения опорного изолятора фазы «С», при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Разрушение опорного изолятора подвижного контакта фазы «С» на РТП 10 кВ №8-8 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей произошло в результате прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр всех РТП-10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей на предмет дефектов. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра всех РТП-10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
6698 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-03 09:15 | 2021-07-03 11:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 12 руб. 8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4 кВ ТП 12 руб. 8 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 12 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 12 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6699 | 800 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-07-03 08:40 | 2021-07-03 09:10 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП47 ф.601 ПС Юбилейная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП47 ф.601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г.
6700 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-07-03 08:37 | 2021-07-03 08:39 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №37, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №37, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.07.2021 г.
6701 | 801 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-03 07:25 | 2021-07-03 08:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП0066 к ТП0242 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф620 в РП21 к ТП0152 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП0066 к ТП0242 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП21 по Ф620 к ТП0152. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0066 к ТП0242 Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6702 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-07-03 07:00 | 2021-07-03 08:50 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ В. Хава произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6703 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-03 06:03 | 2021-07-03 06:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Попадьино действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №81-82. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №81-82 ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Попадьино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Попадьино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Попадьино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6704 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №180, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №180 на траверсу ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки, что привело к отключению ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №179,180,181 отпайки на ПС 110/35/10 кВ Топалки ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №179,180,181 отпайки на ПС 110/35/10 кВ Топалки ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки довести сопротивление заземляющих устройств до нормы. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
6705 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-03 04:53 | 2021-07-03 06:29 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Нов-5-3П, находящейся на балансе потребителя к/х "Гущиных", на КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-5-3П к/х "Гущиных" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6706 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы, ВЛ 110 кВ Тучево-Рамешки произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А", на траверсу и провод на опоре №89 ВЛ 110 кВ Тучево-Рамешки, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского, Рамешковского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Рамешковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А", на траверсу и провод на опоре №89 ВЛ 110 кВ Тучево-Рамешки, что привело к отключению ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы, ВЛ 110 кВ Тучево-Рамешки действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести проверку и измерение сопротивления контуров заземления на опорах №88,89,90 ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату проверки и измерения сопротивления контуров заземления на опорах №88,89,90 ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6707 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-07-03 01:08 | 2021-07-03 03:02 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» проводов спуска Р-10 до КТП 10/0,4 кВ № 8-10 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» проводов спуска Р-10 до КТП 10/0,4 кВ № 8-10 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6708 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-07-03 00:23 | 2021-07-03 14:27 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №106 ПС Садовая явилось межфазное короткое замыкание из - за обрыва проводов в пр. оп. № 11-2 - №11-3, по причине падения дерева из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №106 ПС Садовая явилось межфазное короткое замыкание из - за обрыва проводов в пр. оп. № 11-2 - №11-3, по причине падения дерева извне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №106 ПС Садовая. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ №106 ПС Садовая от ДКР в охранной зоне пр. оп. №11-2/11-3 Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Евдокимов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6709 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-02 23:17 | 2021-07-03 01:50 | 3.4.9.3, В результате повреждения на ТП-10/0,4кВ А-20-30П, находящейся на балансе потребителя ЗАО "Вотекмобайл", на КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская, возникло замыкание на землю в сети 10кВ, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ А-20-30П ЗАО "Вотекмобайл" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6710 | 799 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-02 22:50 | 2021-07-03 04:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП2290 к ТП2222 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф631 в РП35 к ТП2219 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП2290 к ТП2222 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП 35 по Ф631 к ТП 2219. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП2290 к ТП2222 Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.07.2021 г.
6711 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-07-02 22:00 | 2021-07-02 23:16 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Кашира действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании КТП-2-6 ВЛ-10-2 П 35 кВ Кашира, находящейся на балансе и обслуживании потребителя РОВД Каширского района. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю РОВД Каширского района о приведении потребительского оборудования КТП-2-6 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Кашира в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кондратьев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6712 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-02 21:38 | 2021-07-03 00:33 | 3.4.7.3.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-36 ПС Давыдовка произошло из-за схлестывания провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №11-12, в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №11, при порывах ветра, до 16 м/сек.. | 4.3.4, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре № 11 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-3-36 ПС Давыдовка произошёл вследствие перетирания вязки о шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре №11 под воздействием изгибающих нагузок на ВЛ-0,4-2 ТП-3-36 Давыдовка VN004-93603254 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-36 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-36 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
6713 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-07-02 21:34 | 2021-07-02 21:45 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 КТП-365 Л1 Ф-Милашово РП Васьковичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Работа ПН-2 произошла из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами 2-х фаз в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 КТП-365 Л1 Ф-Милашово РП Васьковичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-365 Л1 Ф-Милашово РП Васьковичи . Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 КТП-365 Л1 Ф-Милашово РП Васьковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
6714 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2021-07-02 21:24 | 2021-07-02 21:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Ольховатка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 92-93 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Ольховатка в пролёте опор № 92-93 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Ольховатка на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Ольховатка наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
6715 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-02 21:12 | 2021-07-02 22:22 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции на РП Путятино произошел пробой опорных изоляторов 10 кВ на ф."А" и ф."В", в ячейке МВ-10кВ ф. "На РП Тетеринское". Оборудование РЗА работало правильно. (Оборудование 1979 года). Последнее плановое испытание РП Путятино было проведено 17.06.2019 электромонтером бригады диагностики Гасиловым А.Н. Оборудование испытание выдержало, дефектов не выявлено. | 4.12, Двухфазное замыкание на землю по опорным изоляторам в ячейке МВ 10кВ ф."А" и ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой изоляторов ф."А" и ф."В" на РП Путятино в ячейке МВ-10кВ ф. "На РП Тетеринское". на РП-10кВ Путятино RP010-0000511 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования РП Путятино. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания оборудования РП Путятино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
6716 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-07-02 21:09 | 2021-07-02 21:56 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Покровка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №76-77 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №76-77 ВЛ-10 №6 ПС 35кВ Покровка, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Покровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35кВ Покровка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6717 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-07-02 20:50 | 2021-07-02 22:48 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки с дождем, произошел излом и падение ветки дерева на провод фазы "А" ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Хотьково на опоре №1-21, что привело к нарушению электрической изоляции и замыканию на землю через траверсу и тело опоры, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод на опоре №1-21, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", что привело к возникновению замыкания на землю через траверсу и тело опоры, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Хотьково по всей длине. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Мотякин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Хотьково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Мотякин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
6718 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийных отключений ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка и ВЛ 110 кВ Лиски-Евдаково-тяговая явилось: - короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 488 на ВЛ 110 кВ Лиски-Евдаково-тяговая, возникшем на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта; - короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фаз "А" на опоре № 488 на ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка, возникшем на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта; | 4.12, Короткие замыкания на ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка и ВЛ 110 кВ Лиски-Евдаково-тяговая вызваны поверхностным перекрытием гирлянд изоляторов фазы "А" и фаз "А" и "С" соответственно, на опоре № 488, из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое На опоре № 488 ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка выполнить замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое На опоре № 488 ВЛ 110 кВ Лиски-Евдаково-тяговая выполнить замену изоляторов со следами перекрытия Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 485-488 2-х цепной ВЛ 110 кВ Лиски-Евдаково-тяговая, ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 485-488 2-х цепной ВЛ 110 кВ Лиски-Евдаково-тяговая, ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка , включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
6719 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-02 20:29 | 2021-07-02 21:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 35 кВ Чигорак явилось междуфазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №1-2 отпайка от опоры №4, от удара неустановленного транспортного средства в опору №1 отпайка от опоры №4. | 4.4.1, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №1-2 отпайка от опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 35 кВ Чигорак, произошло от удара неустановленного транспортного средства в опору №1 отпайка от опоры №4. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опоры №1 отпайка от опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 35 кВ Чигорак после наезда на неё неустановленного транспортного средства. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования опоры №1 отпайка от опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 35 кВ Чигорак наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6720 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-07-02 20:26 | 2021-07-02 22:20 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3-18 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3-18 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3-18 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6721 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-07-02 20:25 | 2021-07-02 22:55 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение В ВЛ-10-7 ПС 35кВ Л. Россошь произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №44-45 ветками дерева, упавшего на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. | 4.4.3, Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л. Россошь в пролёте опор № 44–45 произошло в результате его излома по причине попадания в дерево грозы и сильных порывов ветра до 16м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л. Россошь на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №44,45 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л. Россошь, подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л.Россошь в пролете опор №44-45, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №44, 45 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л. Россошь, обследования стоек опор №44, 45 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л.Россошь и верхового осмотра опор №44, 45 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6722 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-02 20:18 | 2021-07-02 21:28 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС Давыдовка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №125-126, веткой дерева, обломленной порывами ветра до 16 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №125-126 ВЛ-10-1 ПС Давыдовка, произошло в результате механического воздействия на них ветки дерева, обломленной порывами ветра, до 16 м /сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев или веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Давыдовка выявленные нарушения и замечания включить в планы ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
6723 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-07-02 19:09 | 2021-07-02 20:58 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре падение ветки на провода от опоры № 1.2-1.13 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-205 Ф-1022 ПС Красный Рог из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса, под воздествием упавшей ветки фазного провода от опоры № 1.7-1.13 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-205 Ф-1022 ПС Красный Рог, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 2.2-2.13 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-205 Ф-1022 ПС Красный Рог Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6724 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-02 18:36 | 2021-07-02 19:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП0 012 - ТП 012Б в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1955 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | 4.12, Причиной отключения Л710 РП 07 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП0 012 - ТП 012Б " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ТП0 012 - ТП 012Б в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля на КЛ 6кВ "ТП0 012 - ТП 012Б КЛ 6кВ "ТП0 012 - ТП 012Б | Мероприятие: Организационное Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 012- ТП 012Б за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6725 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-07-02 18:35 | 2021-07-02 19:45 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 74-75 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 74-75 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6726 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-02 17:51 | 2021-07-02 18:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сер-2-250 в пролете опор №12-13, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сер-2-250 в пролете опор №12-13 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сер-2-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сер-2-250 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
6727 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-07-02 17:30 | 2021-07-02 20:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провод фазы "С" и траверсу опоры в пролете опор №1-4-1-5 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Ярище, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" и траверсу опоры в пролете опор №1-4-1-5 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Ярище, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Ярище по всей длине ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Ярище Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Ярище и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
6728 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-07-02 17:19 | 2021-07-02 21:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провод фазы "В" и траверсу опоры в пролете опор №178-179 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "В" и траверсу опоры в пролете опор №178-179 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устраненного оперативным персоналом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище по всей длине Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
6729 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-02 17:05 | 2021-07-02 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня в пролете опор №31-32 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №13 ПС Пожня Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6730 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-02 16:45 | 2021-07-02 17:58 | 3.4.7.3.3, При порывистом ветре произошло перекрытие проводов через ДКР из-за воздействия ветвей кустарника на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-139 ф.1024 ПС Молотинская в пролете опор № 10-11. | 4.12, Перекрытие проводов из-за воздействия ветвей ДКР на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-139 ф.1024 ПС Молотинская в пролете опор № 10-11, привело к работе ПН-2 Л-1 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-139 ф.1024 ПС Молотинская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП-139 ф.1024 ПС Молотинская произвести вырубку деревьев и ДКР. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6731 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-07-02 15:37 | 2021-07-02 15:39 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №38 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №38 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6732 | 192 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-02 15:05 | 2021-07-02 15:45 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
6733 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-07-02 14:31 | 2021-07-02 16:16 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская в пролете опор №59-60. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская в пролете опор №59-60, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская в пролете опор №59-60 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
6734 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-02 14:23 | 2021-07-02 14:31 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 29- № 30, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Нерехта-2 от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка упала на землю под провода ВЛ. РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Нерехта-2, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 29 - № 30. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-03 ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-03 ПС Нерехта-2 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6735 | 809 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-02 13:02 | 2021-07-02 13:36 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №119 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 РП-41 ф.602 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 РП-41 ф.602 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме №119 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом № 119, ул. Луначарского, г. Карачев Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6736 | 797 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-02 12:45 | 2021-07-02 12:54 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 100А ВЛ 0,4 кВ Ф1 ГКТП-37 Ф-1004 ПС Трубчевская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 100А ВЛ 0,4 кВ Ф1 ГКТП-37 Ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
6737 | 116 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-02 12:30 | 2021-07-02 13:23 | 3.4.8.5.2, Трехфазное короткое замыкание на "землю и последующее отключение КЛ-6 кВ ТП-1044 - ТП-867 произошло по причине нарушения изоляции силового кабеля фаз "А","В", и "С" с замыканием на "землю", в месте пересечения трассы КЛ с автодорогой, из-за проседания грунта. | 4.4.1, Нарушение изоляции КЛ-6 кВ ТП-1044 - ТП-867 произошло по причине проседания грунта в месте пересечения трассы КЛ с автодорогой, из-за прохождения по автодороге транспорта с перегрузом. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-1044 -ТП-867, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6738 | 811 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-02 11:05 | 2021-07-02 11:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 пер. Красных Партизан с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП3426 ф.604 РП37 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП3426 ф.604 РП37 с медным проводом потребителя на доме №125 ул. Чайковского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
6739 | 814 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-02 10:30 | 2021-07-02 10:38 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2- 250А, ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП110 ф.606 ПС Водоочистная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2, ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП110 ф.606 ПС Водоочистная. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
6740 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-02 09:48 | 2021-07-02 10:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Мез-19-160 в пролете опор №5-6 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Мез-19-160 в пролете опор №5-6 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Мез-19-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Мез-19-160 по всей длине. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
6741 | 824 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-02 09:30 | 2021-07-02 10:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-1 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГТП-2 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Красных Партизан. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6742 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2021-07-02 09:25 | 2021-07-02 12:54 | 3.4.7.3.4, Межфазное КЗ в пролете опор №19-20, вызванное падением на провода дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №19-20 деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4 № 1 от ТП 120 VN004-94603557 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №11-12, 14-15, 19-22 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 120 Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
6743 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-02 08:58 | 2021-07-02 12:32 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76-№77 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №76. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1969 года. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76-№77 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №76. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1969 года. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода на ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" Опора №76 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6744 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-02 08:51 | 2021-07-02 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ, ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №31-32 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №31-32 ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6745 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-07-02 08:40 | 2021-07-02 09:15 | 3.4.12.2.3, Межфазное замыкание в пролете №23-24 ВЛ 10 кВ №26 ПС Атомград, вызванное падением на провода ветви, сломанной порывом ветра с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветви на провода в пролете опор №23-24. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №26 ПС Атомград. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6746 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-07-02 08:33 | 2021-07-02 08:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" на опоре №18 ВЛ-10кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Топки, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" на опоре №18 ВЛ-10кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Топки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
6747 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-07-02 08:03 | 2021-07-02 10:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляторов двух фаз птицей на подстанционном разъединители КТП 284 Бузыково-1, запитанной от ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. | 4.12, В результате попадания птицы на подстанционный разъединитель КТП 284 Бузыково-1, запитанной от ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию токоведущих частей двух фаз и отключению ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ПР-10кВ КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская с целью выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ПР-10кВ КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6748 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ "Новосельская" произошло по причине КЗ, возникшего при перекрытии проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-№66 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 35кВ "Новосельская" в пролете опор №65-№66 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ "Новосельская" в пролете опор №66-№87 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Сахно В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ "Новосельская" в пролете опор №66-№87 и влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Сахно В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6749 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-07-02 07:13 | 2021-07-02 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода в пролете опор № 6-1-№6-2, упавшей с дерева, расположенного за пределами охранной зоны , при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия из-за падения ветки на провода пролете опор № 6-1-№6-2 ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено ,упавшей с дерева, расположенного за пределами охранной зоны , при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося порывистым ветром, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено . Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено дефекты. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
6750 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения в потребительской ТП 250 кВА, принадлежащей "Орел Нобель Агро", запитанной от опоры №7-6 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в планы работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского электрооборудования "Орел Нобель Агро", подключенного от опоры №7-6 ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль, о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, для исключения отключения и повреждения электроустановок Новосильского РЭС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6751 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-02 06:36 | 2021-07-02 06:48 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения В 10кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10кВ на ПС 110/10 кВ Пено стало межфазное короткое замыкание, произошедшее в резервной ячейке №14 В 10кВ ВЛ №14 между проходными изоляторами ф. "В" и "С" в зоне действия ЛЗШ 10кВ, в результате появления конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вызвавшее межфазное короткое замыкание произошедшее в резервной ячейке №14 В 10кВ ВЛ №14 на ПС 110/10 кВ Пено между проходными изоляторами ф. "В" и "С" произошло из-за обильного выпадения конденсата в условиях повышенной влажности из-за перепада температуры окружающего воздуха, что послужило причиной отключению В 10 кВ Т2 на ПС 110/10 кВ Пено действием ЛЗШ. | Мероприятие: Техническое произвести профиспытание 2 секции шин 10 кВ ПС 110/10 кВ Пено Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СП Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.07.2021 г. Мероприятие: Техническое устранить дефекты выявленные при профиспытании 2 секции шин 10 кВ ПС 110/10 кВ Пено Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СП Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
6752 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-35кВ Белый-Верховье произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания провода ф. «С» провода ф. «А», в пролете опор №55А-56 ВЛ-35кВ Белый-Верховье, в следствие разрушения фарфорового изолятора фазы "В" на опоре №56, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. Появление однофазного замыкания на землю на ВЛ-35кВ Белый-Верховье произошло в результате падение провода ф. "В" на траверсу опоры №56. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛЭП НПБ Дубов Р.С. | 4.12, Разрушение изолятора ф. «В» на опоре №56 ВЛ-35кВ Белый-Верховье произошло в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛЭП НПБ Дубов Р.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования фарфорового изолятора ШФ 35 на опоре №56 на ВЛ-35кВ Белый-Верховье | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр на оп. №55А,56,57 ВЛ-35кВ Белый-Верховье. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате верхового осмотра оп. №55А,56,57 ВЛ-35кВ Белый-Верховье дефекты. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП НПБ по требованиям НТД к объему и срокам контроля линейной изоляции и ответственности за выполнение этих мероприятий. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6753 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-01 21:04 | 2021-07-01 21:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово в пролете опор №14-15, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово в пролете опор №14-15 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6754 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-07-01 20:36 | 2021-07-01 22:02 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово установлено, что причиной отключения ВЛ 10 кВ стало разрушение двух штыревых изолятора на опоре №10-1, что привело к возникновению двухфазного КЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ действием токовых защит произошло из-за разрушения двух штыревых изоляторов на опоре №10-1 от грозовых перенапряжений при прохождении по территории района грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №10-1, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: А.Ю. Бурдин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6755 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-01 20:30 | 2021-07-01 21:04 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 19-20, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская , с целью выявления и устранения насаждений растущих из охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6756 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-01 20:07 | 2021-07-01 20:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая в пролете опор №35-36, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая в пролете опор №35-36 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
6757 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-01 19:26 | 2021-07-02 00:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 24-25 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-12 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-12 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Стр-2-12 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Стр-2-12 по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
6758 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-07-01 17:58 | 2021-07-01 20:24 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-07 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома по ул. Дубравская 59 от опоры №14 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.07.2021 г.
6759 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№ 16-17 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№ 16-17 ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6760 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-07-01 17:42 | 2021-07-01 19:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Севская в пролете опор №116-4.1. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Севская в пролете опор №116-4.1, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1006 ПС Севская от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Севская в пролете опор №116-4.1 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
6761 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-01 17:12 | 2021-07-01 17:17 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 226 д. Мужиково по всей длине. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
6762 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-01 17:01 | 2021-07-01 18:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-02 ПС Владычное действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 24 - № 25 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ. АПВ - неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветка слетела с проводов ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 24 - № 25 при падении ветки дерева на провода ВЛ, вследствие произошло К.З. и отключение МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Владычное. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-02 ПС Владычное с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Владычное устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6763 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-07-01 16:49 | 2021-07-01 18:45 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС Александрово установлено, что причиной замыкания на землю явилось повреждение изолятора ШФ-10 на опоре № 8-46 при грозовом перенапряжении. Метеосправка приложена к акту. Изолятор в эксплуатации с 1969 года. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Разрушение фарфорового штыревого изолятора на опоре № 8-46 ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС Александрово, при прохождении обширного грозового фронта, в результате произошло однофазное замыкание на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Александрово, с применением бинокля для выявления последствий после грозовых перенапряжений на ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 8-46 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Александрово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
6764 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-01 16:47 | 2021-07-01 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10кВ Городня явилось междуфазное КЗ на линейном присоединении фид.№13 из за не отключения В 10 кВ №13 действием МТЗ по причине перекоса релейной планки в результате износа упорных винтов в результате длительной эксплуатации с 1970 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Федоров М.И. | 4.1.3, Отказ в отключении В 10 кВ №13 на ПС 35/10кВ Городня произошел в результате перекоса релейной планки из за износа упорных винтов в результате длительной эксплуатации с 1970 года, в результате чего отключился В 10 кВ ввода Т-1 действием МТЗ с погашением 1 секции шин 10 кВ ПС 35/10кВ Городня Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ПС 35/10кВ Городня. на 1 секция шин ПС 35/10 кВ Городня PS035-001823-14-01 | Мероприятие: Техническое Провести опробование приводов ПП 67 В-10 кВ на ПС 35/10кВ Городня . Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СПС Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 20.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СПС Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6765 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2021-07-01 16:46 | 2021-07-01 17:38 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Судиславль – Красная Поляна действием защит стало падение провода в пролете опор №27-28 из-за его пережога и обрыва при попадании молнии в провод на опоре №28, при обрыве провода произошло его сцепление с проводом фазы «В» в пролете опор № 27-28 с возникновением междуфазного короткого замыкания. Обрыв шлейфа фазы «С» на опоре № 26 произошел в результате перенапряжения в проводе фазы «С» при попадании молнии в провод фазы «С» на опоре № 28. Повреждений изоляторов нет. Оборудование РЗА работало правильно. 3.4.7.3.5, Отказ 1 зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ 110кВ Судиславль – Красная Поляна (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ 1636) на ПС 110кВ Судиславль произошел вследствие несвоевременного выявления дефекта реле времени возврата КРБ-126 КТ-1(ЭВ-144). | 4.3.5, При попадании грозового разряда произошел обрыв провода фазы «С» на опоре № 28 его падение на провод фазы «В» с возникновением межфазного замыкания в пролете опор № 27-28, а также разрушение соединения шлейфа фазы «С» на опоре № 26. 4.1.3, Отказ защит 1 зоны ДЗ комплекта резервных защит ВЛ 110кВ Судиславль-Красная Поляна (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ 1636) на ПС 110кВ Судиславль произошел вследствие заедания часового механизма реле времени возврата КРБ-126 КТ-1 (ЭВ-144), из-за старения материала посадочных мест (ступиц) шестерен и зубчатых колес в результате длительной эксплуатации (срок эксплуатации - 35 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заедания часового механизма реле времени возврата КРБ-126 КТ-1(ЭВ-144) на резервной защите ЭПЗ-1636 ВЛ 110кВ Судиславль-Красная Поляна | Мероприятие: Организационное Включить в объем технического обслуживания за-щиты ЭПЗ-1636 при профилактическом контроле проверку реле времени КТ-1 блока КРБ-126. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Е.Н. Королев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №27, №28, №29 ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №27, №28, №29. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6766 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-01 16:22 | 2021-07-01 17:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 29-30 ВЛ 0,4кВ №1 Нов-4-10 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 29-30 ВЛ 0,4кВ №1 Нов-4-10 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Нов-4-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Нов-4-10 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6767 | 117 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-01 16:01 | 2021-07-01 16:46 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-5---ТП-841 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-5---ТП-841 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ РП-5---ТП-841 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-5---ТП-841 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
6768 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-01 15:58 | 2021-07-01 18:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ -0,4 кВ №1 ТП №234 в пролете опор № 13-14, произошел излом опоры № 14, обрыв и схлест проводов ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №234 в пролете опор № 13-14, произошел излом опоры № 14, обрыв и схлест проводов ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Крещенский (дома) Ф1 КТП №234 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Крещенский (дома) Ф1 КТП №234 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер БРЭС Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
6769 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-01 15:24 | 2021-07-01 15:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№11 д.Лески, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№11 д.Лески при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№11 д.Лески и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№11 д.Лески по всей длине. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
6770 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-07-01 15:15 | 2021-07-01 17:35 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 17 м/с) произошел излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода спусков ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Адищево к КТП № 175, из-за чего произошел срыв двух поврежденных изоляторов с обрывом проводов двух фаз, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ 10 кВ от МТО с неуспешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошло падение дерева на провода спусков ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Адищево к КТП № 175, из-за чего произошел их обрыв и схлестывание, в следствие межфазное короткое замыкание и отключение МВ 10 кВ от МТО с последующим неуспешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Адищево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-04 ПС Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6771 | 118 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-01 15:14 | 2021-07-01 16:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-16 - ТП-966 произошло в результате пробоя изоляции фазы "В" на "землю". | 4.12, Пробой изоляции фазы "В" на "землю" силового кабеля КЛ-6кВ РП-16 -ТП-966 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ РП-16 - ТП-966 на КЛ-6кВ РП-16--ТП-966 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-16 -ТП-966 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6772 | 119 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-01 15:14 | 2021-07-01 16:53 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание в кабеле КЛ-6кВ ТП-1424--ТП-268 произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с тротуаром в сочетании с нарушением структуры материала муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение в кабеле КЛ-6кВ ТП-1424--ТП-268 произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с тротуаром, в сочетании с нарушением структуры материала кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабеля КЛ-6кВ ТП-1424--ТП-268 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6773 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-07-01 14:55 | 2021-07-01 17:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №9-10 веткой с дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №9-10 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и схлест проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6774 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №69 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №69 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 11.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.07.2021 г.
6775 | 120 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-01 14:30 | 2021-07-01 14:50 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание жил кабеля КЛ-6кВ РП-66--ТП-1781(Ф.85) произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с автодорогой в сочетании с нарушением структуры изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ РП-66--ТП-1781(Ф.85) произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с автодорогой, в сочетании с нарушением структуры материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабеля КЛ-6кВ РП-66--ТП-1781(Ф.85) с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
6776 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-01 14:30 | 2021-07-01 16:56 | 3.4.8.1, Отключение КЛ-6кВ №05 РП61 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ л.05 РП61 - ТП413(1) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ л.05 РП61 - ТП413(1) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ л.05 РП61 - ТП413(1) с целью выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линий, нарушений охранной зоны линий, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий, опоры ВЛ, наличие и состояние защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-6кВ л.05 РП6+12 - ТП413(1) нарушения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Марченко М.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией (лицами) проводившими несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ-6кВ л.05 РП61 - ТП413 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
6777 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-01 14:29 | 2021-07-01 16:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Викторская явилось земля в сети 10 кВ фазы "С" возникшая в результате срыва ветки из вне охранной зоны ВЛ,которая упала на заземленную траверсу опоры № (3-6) с соприкосновением провода фазы "С". Срыв ветки с дерева произошел вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость которого достигала 20 м/с). | 4.4.3, В процессе эксплуатации с воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошел срыв ветки с дерева на заземленную траверсу опоры 3-6 что и стало причиной ТН. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6778 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-07-01 14:19 | 2021-07-01 14:59 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №53 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга на опоре №53, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ-10кВ на данной опоре ( перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга действием МТЗ, в последствии птица упала на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №53 КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга с целью обнаружения электродуговых повреждений. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опоры №53 КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Радуга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6779 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-07-01 13:49 | 2021-07-01 13:59 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор № 03 - № 04, вследствие этого произошел схлест проводов, возникло однофазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 нов, поселок, скаж. на ТП № 260. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева слетела под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ, произошел схлест проводов в пролете опор № 03 - № 04, в следствии этого случилось однофазное К.З., что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 260. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.3 нов, поселок, скваж. от ТП № 260, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. 3 нов, поселок, скваж. от ТП № 260 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.07.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.07.2021 г.
6780 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-01 13:35 | 2021-07-01 14:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 11 РП 60 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП60 л.11-ТП434 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП60 л.11-ТП434 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП60 л.11-ТП434 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП60 л.11-ТП434 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП60 л.11-ТП434. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.07.2021 г.
6781 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-01 13:08 | 2021-07-01 14:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая при ветровой нагрузки, на провода опоры №144, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая на провода опоры №144, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6782 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-07-01 13:01 | 2021-07-01 14:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Уланово произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор № 112 - №113 при касании провода ВЛ 10кВ ветвями деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролёте опор №112 -№113 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №03 ПС Уланово отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6783 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-01 12:00 | 2021-07-01 13:55 | 3.4.12.3, Причиной отключения фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стало повреждение штыревого изолятора на опоре №26 в результате атмосферных перенапряжений. Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "В"=2,5 кВ) на фидере 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №26. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №26 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №26 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6784 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-01 11:15 | 2021-07-01 12:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6785 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-01 09:50 | 2021-07-01 09:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 РП-2 ПС 110/35/10кВ Залесье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43 - №44 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43 - №44 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 3 РП-2 ПС 110/35/10кВ Залесье ВЛ 10кВ № 3 РП-2 ПС 110/35/10кВ Залесье | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 3 РП-2 ПС 110/35/10кВ Залесье в пролетах опор №43 - №44 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 3 РП-2 ПС 110/35/10кВ Залесье в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.07.2021 г.
6786 | 191 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-01 09:30 | 2021-07-01 10:20 | 3.4.9.1, отключение СШ 6 кВ на ПС 305 "Комбайновая" | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ПС 305 "Комбайновая" с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 305 ф.4 - ТП 591, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.07.2021 г.
6787 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, АПВ СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Щучье не работало по причине разрегулировки привода СВ-110, из-за износа блок-контактов привода ППрК в результате длительного срока эксплуатации. 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 138, которое произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта 3.4.7.3.5, Отключение СВ-110 кВ на ПС Щучье произошло от излишнего действия 2 ступени ТЗНП, из-за неисправности реле времени, по причине физического износа (старения) произошло залипание якоря реле времени 2 ступени ТЗНП в блоке КЗ-10 панели ЭПЗ-1636, из-за несвоевременного выявления персоналом Борисоглебского участка СРЗАИиМ | 4.2.1, Механический износ блок-контактов привода ППрК СВ-110 на ПС 110 кВ Щучье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ механизма привода СВ-110 на СВ-110 ПС 110/35/10кВ Щучье PS110-000469-12-11-310 ( СВ-110 ПС 110/35/10кВ Щучье) / PS110-000469-12-11-310 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 138 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 4.2.1, Неисправность реле времени в блоке КЗ-10 панели ЭПЗ-1636 произошла по причине физического износа (старения)механизма движения якоря.Что привело к залипанию якоря реле времени и продолжению работы часового механизма данного реле времени до упорного контакта, который действует на срабатывание выходного реле защит с последующим действием на отключение СВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ механической части реле времени на ВЛ-110 кВ Щучье - Эртиль VL110-000398 | Мероприятие: Организационное По результатам проверки реле времени в блоках КЗ-10 панелей ЭПЗ-1636 СВ-110 кВ на ПС 110 кВ: Щучье, Эртиль, Архангельское при необходимости наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бердиков С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку реле времени в блоках КЗ-10 панелей ЭПЗ-1636 СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Щучье Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Бердиков С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Арханегльское-Эртиль по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной замер сопротивления контура заземления на опорах № 137-139 ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений заземляющих устройств, при выполнении внеочередного замера сопротивления контуров заземлений на опорах № 137-139 ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль, мероприятия по их устранению, включить в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выполнении планового технического обслуживания СВ-110 (с выключателями типа ВМТ-110 с приводом ППрК) на ПС 110 кВ Анна-2, Верхний Карачан, Листопадовка производить проверку работоспособности блок-контактов указанных приводов и наличие смазки в них. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ПС Жданкин Ю.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6788 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-01 08:55 | 2021-07-01 09:45 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ РП-2 маг.203 - ТП-413 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1957 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ РП-2 маг.203 - ТП-413 2сек.ш. было проведено 14.05.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ РП-2 маг.203 - ТП-413 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-2 магис.203 KS006-9440625 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-2 маг.203 - ТП-413 2сек.ш. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-2 маг.203 - ТП-413 2сек.ш. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-2 маг.203 - ТП-413 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-2 маг.203 - ТП-413 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6789 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-01 08:18 | 2021-07-01 08:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 кВ Апальково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №42-43, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 кВ Апальково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №42-43, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
6790 | 190 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-01 06:15 | 2021-07-01 06:21 | 3.4.9.3, аварийное погашение ВЛ 0,4 кВ ТП 760 сеть "Горсвет" | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
6791 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-01 06:02 | 2021-07-01 09:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №23 ПС 35/10 кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-№23 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №23 ПС 35/10 кВ Глазково в пролете опор №22-№23 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 35/10кВ Глазково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 23 ПС 35/10кВ Глазково с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 23 ПС 35/10кВ Глазково. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
6792 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-01 06:01 | 2021-07-01 08:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП 023 - ТП 300 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1955года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было | 4.12, Причиной отключения Л606 ПС Западная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 023 - ТП 300 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ТП 023 - ТП 300 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля на КЛ 6кВ "ТП 023 - ТП 300 " КЛ 6кВ "ТП 023 - ТП 300 " | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 023 - ТП 300 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6793 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-01 05:14 | 2021-07-01 05:21 | 3.4.7.3.5, Отказ в работе АВР-10кВ на ПС 35/10/6кВ Микрорайонная произошел по причине нарушения в цепи управления АВР-10кВ на приводе СВ 10кВ из-за разрегулировки в результате механического износа в процессе длительной эксплуатации блок-контакт в цепи АВР-10кВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник УСП Кимрской ПБ Музыченко А.А. 3.4.10.2, Отключение Т2 действием ДЗТ на ПС 35/10/6кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей проходных изоляторов фаз "В" и "С" ввода 10кВ Т2 в результате попадания птицы на проходные изоляторы ввода В 10кВ Т2. | 4.12, В результате попадании птицы на токоведущие части проходных изоляторов ввода 10кВ трансформатора Т2 на ПС 35/10/6кВ Микрорайонная возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию электрической изоляции токоведущих частей фаз "В" и "С" проходных изоляторов 10 кВ ввода Т2 и отключению трансформатора Т2 действием ДЗТ без повреждения оборудования. 4.2.1, Нарушение в цепи управления АВР-10кВ на приводе СВ 10кВ из-за разрегулировки в результате механического износа в процессе длительной эксплуатации блок-контакт в цепи АВР-10кВ, привело к отказу в работе АВР-10кВ на ПС 35/10/6кВ Микрорайонная. Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ в процессе длительной эксплуатации блок-контакт в цепи АВР-10кВ на ПС 35/10/6кВ Микрорайонная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановую проверку блок-контактов выключателя СВ 10кВ на ПС 35/10/6кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеплановой проверки, устранение выявленных замечаний блок-контактов выключателя СВ 10кВ на ПС 35/10/6кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Проанализировать аналогичные отключения оборудования ПС и РП в участке СП Кимрской ПБ вызванные перекрытием изоляции воздействием птиц и животных. Выполнить анализ отключений и при необходимости принять решение о включении в программы комплексных ремонтов оборудования ПС мероприятий по изоляции шинных мостов, спусков ВЛ и открытых токоведущих частей оборудования ПС с помощью изолирующей ленты с клейким слоем, исполнении открыто проложенных токоведущих частей с помощью СИП. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Кимрской ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
6794 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-07-01 04:47 | 2021-07-01 04:49 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ КФЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-6кВ ЗТП №55 запитанной от КВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6кВ КФЗ по воде в следствии неудовлетворительного состояния кровли в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течи крыши во время дождя) ЗТП. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Большаков Н.В. | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния кровли (течи крыши) на ЗТП 6/0,4 кВ №55 запитанной от КВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6кВ КФЗ из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции в РУ-6кВ ЗТП 6/0,4 кВ в следствии чего произошло междуфазное КЗ (перекрытие изоляции) на сш 6 кВ, в связи с чем КВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6кВ КФЗ отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Большаков Н. В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Течь кровли здания ЗТП 6/0,4 кВ №55 на ВЛ-6кВ ф.8 ПС ФЗиК | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ЗТП №55 запитанной от КВЛ-6кВ №8 ПС КФЗ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ЗТП №55 КВЛ-6кВ №8 ПС КФЗ устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
6795 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-07-01 04:32 | 2021-07-01 04:36 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Левково у подножия опоры №16 обнаружена мертвая птица которая при посадке своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с неуспешным АПВ. Птица пораженная действием электрического тока упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. | 4.12, Межфазное КЗ через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Левково с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Левково. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.07.2021 г.
6796 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Верхняя Троица-Зобнино, ВЛ 110кВ Зобнино - РП Кашин произошло по причине однофазного КЗ, из-за перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №25-26 ВЛ 110кВ Зобнино - РП Кашин деревом, выпавшим из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского и Кимрского районов Тверской области, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" в пролете опор №25-26 ВЛ 110кВ Зобнино - РП Кашин, произошло перекрытие провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Верхняя Троица-Зобнино, ВЛ 110кВ Зобнино - РП Кашин действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Верхняя Троица - Зобнино, ВЛ 110кВ Зобнино - РП Кашин. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Верхняя Троица - Зобнино, ВЛ 110кВ Зобнино - РП Кашин дефекты. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Обеспечить выполнение плана-графика по приведению просек в нормативное состояние Кимрского УСЛЭП в 2021 году. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Не выполнено
6797 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 01.07.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" с возникновением дуги между проводом и заземленной траверсой опоры №76, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отпайками. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести замену (чистку) изоляторов на опоре №76 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отпайками. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Актуальный срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №76 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отпайками Срок исполнения: 01.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №76 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отпайками. Срок исполнения: 01.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам осмотра и измерений неисправности на опоре №76 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отпайками устранить или внести в план ТО. Срок исполнения: 01.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено
6798 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "А" между проводом и траверсой на опоре №25 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «А» между проводом и траверсой на опоре №25 с возникновением кратковременного однофазных КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №20 - №25 ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6799 | 189 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-01 00:01 | 2021-07-01 00:52 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ПС 219, ф. 8 - РП 51. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 219, ф.8 - РП 51.Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.