## Выходная форма
Отчёт ПАО "МРСК Центра" Дата возникновения события за IV квартал прошлого 2019 года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются | [8 empty] | Отчёт ПАО "МРСК Центра" Дата возникновения события за IV квартал прошлого года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются
№ п/п | Номер акта | Опорное предприятие | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Организационная причина | Описание организационной причины | Техническая причина | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
1 | 992 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 21:19 | 2019-12-31 21:45 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Октябрьская с неуспешным АПВ произошло из-за двухфазного КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 металлической проволокой вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
2 | 499 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 18:12 | 2019-12-31 20:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее вследствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №73-74. Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов южного ветра скоростью до 13-18м/с с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и их веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
3 | 290 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 17:05 | 2019-12-31 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз "А" и "С" кабельной муфты 6 кВ на участке от ПС 110/35/6 кВ Гидрооборудование до РП-2Л, в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37лет. Последние спытания проведены 20.09.2019 г. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование со сроком эксплуатации более 15 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4 | 484 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 12:39 | 2019-12-31 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1004 ПС Пушкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ веткой дерева в пролете опор №65 - №66 из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Пушкино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 ПС Пушкино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
5 | 485 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 11:27 | 2019-12-31 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной технологического нарушения на ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Васьково послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя с разрушением изолятора фазы "А" на ВР-10кВ КТП-2-1 Галеевка, из-за изменения электрических свойств материала стеклянного изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1975 года. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Васьково, обратив особое внимание на состояние изоляции разъединителей 10 кВ и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Васьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6 | 533 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 09:45 | 2019-12-31 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение"" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №125-№126 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
7 | 899 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 09:43 | 2019-12-31 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №186-187 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мишковка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мишковка в пролете опор №186-187, угрожающих падением на провода.
8 | 532 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 09:40 | 2019-12-31 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №41-№42 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ и упавшим при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в пролетах опор №41-№42. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
9 | 486 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 08:50 | 2019-12-31 10:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Середа явилось междуфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов в результате разрушения колпачка и срыва изолятора марки ШС-10Г на опоре № А6 под действием сильных порывов ветра. При подаче напряжения на ВЛ схлест проводов оставался, затем, под действием сильных порывов ветра провода разъединились. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый верховой осмотр изоляции ВЛ 10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Караваево на участке опор А1 -А10 с целью проверки состояния крепления изоляторов и необходимости замены колпачков. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ по Л-1005 ПС Караваево наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения.
10 | 996 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 08:26 | 2019-12-31 08:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием АУВ КЛ 6 кВ №24 ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №22-23 ВЛ 6 кВ №18 ПС 35 кВ 24 КМА руда веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №18 ПС 35 кВ 24 КМА руда. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11 | 378 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 08:15 | 2019-12-31 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бл. Ляпино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бл. Ляпино по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бл. Ляпино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
12 | 841 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 08:00 | 2019-12-31 08:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №21-22 из-за падения ветки дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Родня с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Родня устранить выявленные нарушения.
13 | 842 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 07:40 | 2019-12-31 09:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №4 - 5 отпайки на ТП № 225 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Кесьма . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Кесьма дефекты.
14 | 890 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 07:01 | 2019-12-31 07:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.613 ПС Западная в пролёте опор №10-11. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.613 ПС Западная в пролете опор №10-11.
15 | 479 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 05:35 | 2019-12-31 05:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Шуйское явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №№ 16 - 17 из-за пределов охранной зоны ВЛ, провода целы. При подаче напряжения в цикле АПВ ветка находилась на проводах, затем под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, при определенных условиях угрожающих падением веток на провода ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Шуйское за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №16 - №17. Проанализировать число и причины отключений ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Шуйское. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2020-2021 гг.
16 | 377 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-31 02:47 | 2019-12-31 04:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Байгора произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 75-76 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнитьвнеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
17 | 498 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 22:57 | 2019-12-31 00:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-569 1 с.ш. - ТП-571 1 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-569 1 с.ш. - ТП-571 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-569 1 с.ш. - ТП-571 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-569 1 с.ш. - ТП-571 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-569 1 с.ш. - ТП-571 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
18 | 896 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 22:50 | 2019-12-31 00:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на проходные изоляторы КТП-581, нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ивайтенки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №8/581-9/581 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ивайтенки.
19 | 769 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 22:34 | 2019-12-30 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 39-40. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
20 | 608 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 22:16 | 2019-12-31 00:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №№18-19 сломанной веткой дерева, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине.
21 | 284 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 22:08 | 2019-12-31 00:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №10-11 упавшей веткой дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра, произвести вырубку (обрезку крон).
22 | 281 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 21:28 | 2019-12-30 21:44 | Дефекты изготовления | Причиной излишнего срабатывания ТО В 35 кВ Матыра-1 на ПС 35/10 кВ Матыра послужил заводской дефект изготовления пружины траверсы контактного элемента переключателя наборов уставок типа ПЕ 031, приведший к ее излому. Последнее техническое обслуживание проводилось в объеме профилактического контроля 15.07.2016. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Внести изменения в инструкцию по обслуживанию релейной защиты и автоматики на ПС 35/10 кВ Матыра о необходимости обязательной проверки через ИЧМ активного набора уставок терминалов «Сириус-ДЗ-35» непосредственно после изменения набора уставок.
23 | 839 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 19:50 | 2019-12-30 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 веткой дерева, упавшей на провода под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны КЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Зубцов дефекты.
24 | 475 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 19:16 | 2019-12-30 21:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1021 ПС Красный послужило падение под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №60 - №61. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1021 ПС Красный проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1021 ПС Красный в пролете опор №60 - №61 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1021 ПС Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
25 | 989 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 16:02 | 2019-12-30 21:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте на участке КЛ 10 кВ Р-3 - КТП 2 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ Р-3 - КТП 2 КЛ 10 кВ ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
26 | 531 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 15:20 | 2019-12-30 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №2 (Обновленское) РП-10кВ "Кременево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принеснной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ №2 (Обновленское) РП-10кВ "Кременево". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 (Обновленское) РП-10кВ "Кременево".
27 | 530 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 15:04 | 2019-12-30 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №1 (Учма) РП-10кВ "Охотино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №32-№33 ВЛ-10кВ №1 (Учма) РП-10кВ "Охотино". Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
28 | 295 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 14:43 | 2019-12-30 16:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | повреждение в ТП 441П Липецкмобайл-Теле-2 находящейся в эксплуатационной ответственности данного потребителя. |  | Направить в адрес Липецкмобайл-Теле-2 письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений
29 | 529 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 12:50 | 2019-12-30 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №21-№22 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
30 | 763 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 12:20 | 2019-12-30 12:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз на опоре № 3, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10 кВ № 1 на ПС Глазковская. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 3 ВЛ 10кВ № 1 ПС Глазковская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделить гнездованию птиц.
31 | 472 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 11:30 | 2019-12-30 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1002 ПС Мерлино в пролете опор №1-15-№1-16 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Мерлино проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1002 ПС Мерлино в пролете опор №1-15-№1-16 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Мерлино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
32 | 477 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 11:20 | 2019-12-30 17:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на ВР ТП 110 Сады Железнодорожник ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево". Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 177 Васильевское . Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
33 | 470 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 11:02 | 2019-12-30 13:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к повреждению опорного штыревого изолятора марки ШС-10Г на ЛР-10кВ КТП-043 д.Крупенино ВЛ-1015 ПС Демидов явилось изменение диэлектрических свойств изоляции штыревого изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1987 года (32 года эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр изоляции всех ЛР-10кВ ВЛ 1015 ПС Демидов со сроком эксплуатации 30 лет и более. По результатам проведенного внеочередного осмотра изоляции всех ЛР-10кВ ВЛ 1015 ПС Демидов со сроком эксплуатации 30 лет и более, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о необходимости замены изоляции на ЛР-10кВ ВЛ 1015 ПС Демидов со сроком эксплуатации 30 лет и более.
34 | 766 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 10:47 | 2019-12-30 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 30-31 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
35 | 765 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 10:17 | 2019-12-30 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При возникновении междуфазного КЗ на ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Вернадовская, предположительно возникшего в результата падения ветки на провода, вследствие резких порывов ветра (обход осмотр ВЛ не производился), реле МТЗ линии не сработало из-за физического износа часового механизма и разброса времени срабатывания реле прямого действия типа РТВ ф"А". Максимальная токовая защита В 10кВ Т2 прорезервировала отказ действия МТЗ В 10 кВ №06. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При проведении следующего технического обслуживания (в 2020г) выполнить замену реле типа РТВ на современные аналогичные реле по присоединениям 10 кВ ПС 35 кВ Вернадовская. При формировании графика технического обслуживания на 2020 год запланировать объем работ по замене реле типа РТВ на современные аналогичные реле по присоединениям 10 кВ ПС 35 кВ Вернадовская.
36 | 376 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 09:20 | 2019-12-30 11:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Медвежье послужило однофазное замыкание на землю, вызванное обрывом вязки провода изолятора фазы "В" на опоре № 100 с последующим его падением на траверсу при порывах ветра до 12 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с применением бинокля, особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
37 | 977 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 08:58 | 2019-12-30 09:00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №16/2-16/3 алюминиевой проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Чернянка.
38 | 892 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 08:45 | 2019-12-30 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Жуковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Жуковская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №11-12.
39 | 468 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 07:07 | 2019-12-30 07:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения МВ 10кВ ВЛ-1008 ПС Белеи послужило падение под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №26 - №27. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС Белеи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1008 ПС Белеи в пролете опор №26 - №27 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
40 | 599 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-30 02:40 | 2019-12-30 06:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Архангельская в пролете опор 91-92, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ и отключению ВЛ-10 кВ № 12 действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ Архангельская и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине
41 | 870 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-29 20:22 | 2019-12-29 20:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №2.2-№2.3 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №2.2-№2.3.
42 | 881 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-29 16:15 | 2019-12-29 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Теплое в пролёте опор №35-36. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Теплое в пролете опор №35-36.
43 | 490 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-29 13:42 | 2019-12-29 14:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за подхлеста проводов в результате смещения стойки опоры №89 в следствии наезда на нее постороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Организовать проведение внеочередного верхового осмотра ВЛ10кВ №4115 в пролетах опор №87-91. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
44 | 976 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-29 13:19 | 2019-12-29 13:20 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 28-29 стальной проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
45 | 762 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-29 13:15 | 2019-12-29 13:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей провода фазы "С" и заземленной металлоконструкции опоры №45 возникло однофазное замыкание на землю на этой фазе до U ≈ 0кВ, которое вызвало повышение напряжения с фазных до линейных ( до U ≈ 10кВ) на фазах "А" и "В", что привело к снижению диэлектрических свойств изоляции на одной из этих фаз и возникновению двухфазного КЗ на землю, что привело к отключению от МТЗ В 10кВ №6 с неуспешным АПВ на ПС М. Горьковская. После падения птицы с токоведущих частей фазы "С" на металлоконструкцию и исчезновению ОЗЗ диэлектрические свойства изоляции на всех трех фазах "А", "В" и "С" восстановились, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №6 ПС М. Горьковская. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №6-00/45 ВЛ 10кВ №6 ПС М.Горьковская с целью выявления дефектов, вызванных замыканием на землю через тело птицы. Провести осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС М. Горьковская с целью выявления дефектов изоляции. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС М.Горьковская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости выявления гнездования птиц вдоль трассы ВЛ при плановых осмотрах ВЛ.
46 | 525 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-29 10:15 | 2019-12-29 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 05 РП 61 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 417 - ТП 320 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1991 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 417 - ТП 320 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 417 - ТП 320 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 417 - ТП 320 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
47 | 272 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-29 09:57 | 2019-12-29 10:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабеля ААБ 6х3х95 участка маг. КЛ-6кВ 4 РП-2 - ТП-18А в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ 4 РП-2 - ТП-18А со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ 4 РП-2 - ТП-18А устранить выявленные недостатки.
48 | 871 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-29 09:21 | 2019-12-29 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору, на опоре №55 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Папсуевка(ВЛ в эксплуатации с 1981 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Папсуевка на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Папсуевка произвести устранение выявленных дефектов.
49 | 523 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-29 07:35 | 2019-12-29 12:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-№32 в результате выпадения крюка фазы "В" из тела опоре №31. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
50 | 524 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-29 03:30 | 2019-12-29 06:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 04 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 691- ТП 684 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 691- ТП 684 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 691- ТП 684 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 691- ТП 684 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
51 | 880 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 20:43 | 2019-12-28 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки в пролёте опор №110-111. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки в пролете опор №110-111.
52 | 466 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 15:45 | 2019-12-28 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №25 - №26 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
53 | 522 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 14:05 | 2019-12-28 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
54 | 872 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 13:45 | 2019-12-28 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №88-№89 ВЛ-10кВ ф.114 ПС 35кВ Мглин при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.114 ПС 35кВ Мглин с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.114 ПС 35кВ Мглин произвести вырубку выявленных деревьев.
55 | 873 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 13:10 | 2019-12-28 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №2.28-№2.29 ВЛ-10кВ ф.Минеральные воды от РП Рябчи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.Минеральные воды от РП Рябчи в пролете опор №2.28-№2.29, угрожающих падением на провода.
56 | 464 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 13:08 | 2019-12-28 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Мытишино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №16 - №17 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче на ВЛ напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем упала на землю от воздействия порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Мытишино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Мытишино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
57 | 458 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 12:44 | 2019-12-28 13:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 313- ТП 396 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений Л-204 РП 02 за пять лет по причине повреждения соединительных кабельных муфт типа СС-80. По результатам анализа рассмотреть возможность замены.
58 | 456 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 12:29 | 2019-12-28 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения МВ-6кВ Л-616 ПС Смоленск-1 явилось повреждение выключателя нагрузки в ячейке №6 РУ-6кВ ТП-731 в результате несвоевременного выявленного дефекта тягового изолятора, что при перенапряжении в сети 6кВ привело к его пробою. | Нарушение электрической изоляции | Провести высоковольтные испытания изоляции в РУ-6кВ ТП-731. По результатам высоковольтных испытаний изоляции в РУ-6кВ ТП-731 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
59 | 462 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 12:29 | 2019-12-28 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-1001 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ веткой дерева в пролете опор №120-№121 упавшей под воздействием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Издешково с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
60 | 885 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 11:45 | 2019-12-28 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ Ф-1013 ПС Жуковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1013 ПС Жуковская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №5-6.
61 | 463 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 11:00 | 2019-12-28 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №42 - №43 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. В ходе подачи напряжения на линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под воздействием порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
62 | 760 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 09:40 | 2019-12-28 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор 47-48. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 09 ПС Шульгинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 09 ПС Шульгинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
63 | 884 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-28 09:16 | 2019-12-28 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35 кВ Слава. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35 кВ Слава, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №29-30.
64 | 831 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 20:48 | 2019-12-27 21:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение В 6 кВ Т1 действием МТЗ ф. А,В,С на ПС 110\35\6 кВ Выползово произошло из-за возникшего трехфазного КЗ на абонентской кабельной линии 6 кВ и несвоевременного отключения этого повреждения выключателем В КЛ 6 кВ №21. Отв. за эксплуатацию мастер Малышев К.В. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести внеочередное опробование вакуумных выключателей отходящих линий 1 сек.ш. 6 кВ на ПС 110\35\6 кВ Выползово. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования.
65 | 520 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 20:40 | 2019-12-28 02:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на ВР ТП 177 Васильевское ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение". Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 177 Васильевское . Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
66 | 454 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 19:40 | 2019-12-27 21:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения на ПС 35/10 кВ Каменка МВ Л-1001 явилось повреждение на ведомственном участке в пролете опор № В2-В16. |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1001 ПС Каменка ОАО « Смоленский завод радиодеталей» с претензией для приведения участка ЛЭП в состояние соответствующее нормативно-технической документации, для исключения впредь подобных аварийных ситуации.
67 | 878 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 16:15 | 2019-12-27 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению дерева, росшего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Руженская в пролёте опор №17-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Руженская в пролете опор №17-18.
68 | 874 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 16:00 | 2019-12-27 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ ф.Узкие от РП Б.Островня. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.Узкие от РП Б.Островня в пролете опор №34-№35, угрожающих падением на провода.
69 | 975 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 15:24 | 2019-12-27 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-11 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Кретово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
70 | 754 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 13:41 | 2019-12-27 13:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей РПТ-И-020, что привело к отключению В 10 кВ №20 ПС 110кВ Инжавинская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (порывы до 8 м/с) и тяжестью своего веса, птица упала на привод РПТ-И-020, что позволило произвести успешное РПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Инжавинская опора №6, РТП-И-020, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания и произвести ТО РТП-И-020. Рассмотреть вопрос о замене голого провода на РТП-И-020 на провод ВЛЗ (СИП 3), для предотвращения аналогичных нарушений в работе оборудования ВЛ.
71 | 972 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 12:52 | 2019-12-27 13:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 30 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 19 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ КРУН 1-ТП 1058 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ КРУН 1-ТП 1058 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
72 | 750 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 11:10 | 2019-12-27 11:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 15-16. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №7 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
73 | 883 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 09:55 | 2019-12-27 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф-1019 ПС Жуковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-1019 ПС Жуковская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №3-4.
74 | 869 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 09:54 | 2019-12-27 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35кВ Рогнединская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №81-№82, угрожающих падением на провода.
75 | 866 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 09:23 | 2019-12-27 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению дерева, росшего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролёте опор №67-68. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролете опор №67-68.
76 | 493 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-27 01:25 | 2019-12-27 03:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 на ПС Василево действием защиты стал срыв изолятора на опоре №28, падение незакрепленного изолятора с проводом на провод нижней фазы с дальнейшим межфазным К.З. Срыв изолятора произошел в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода (до 17 м/с) и длительного воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 110/35/10 Василево с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. После прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. При выявлении дефектов на ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Василево устранить дефекты, выявленные по результатам обхода в кротчайший срок.
77 | 511 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-26 21:02 | 2019-12-26 21:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
78 | 453 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-26 19:14 | 2019-12-26 19:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к пробою проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 фазы "С" на КТП-318 ВЛ-1002 ПС Жуковская явилось изменение диэлектрических свойств изоляции проходного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (40 лет). | Нарушение электрической изоляции | Провести испытания проходных изоляторов в КТП-318 ВЛ-1002 ПС Жуковская. По результатам испытания проходных изоляторов в КТП-318 ВЛ-1002 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
79 | 971 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-26 16:40 | 2019-12-26 16:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 904 на опоре №6/21 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Рудник. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
80 | 271 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-26 16:21 | 2019-12-26 19:04 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение ВЛ 10кВ ф.№ 8 ПС Усмань произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС Усмань до опоры №1 в следствие несанкционированных механизированных земляных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства неизвестных лиц и организаций. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Усманскому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба
81 | 755 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-26 13:54 | 2019-12-26 15:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Степная явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в следствии перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 16, с неуспешным АПВ и РПВ. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Степная на опоре № 16, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов в месте воздействия токов КЗ. По результатам осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
82 | 829 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-26 12:32 | 2019-12-26 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово(Волдайское ПМЭС) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-6кВ ВЛ-10кВ №619 на ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово(Волдайское ПМЭС). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово дефекты.
83 | 508 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-26 12:05 | 2019-12-26 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №12-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
84 | 830 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-26 11:54 | 2019-12-26 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Красное Знамя-Козлово вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А", "В" и "С" дерева, сваленным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 120-121 под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Красное Знамя-Козлово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Красное Знамя-Козлово-устранить эти дефекты
85 | 958 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-26 11:25 | 2019-12-26 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 25 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 570 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 25-ТП 570 каб.Б ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25-ТП 570 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
86 | 961 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-26 11:19 | 2019-12-26 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №117-118 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
87 | 487 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-26 11:11 | 2019-12-26 12:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной аварийного отключения ТП 056 явилось возникновение в РУ 0,4кВ междуфазного короткого замыкания с перекрытием шины 0,4кВ и установленного на шине фазы В трансформатора тока. При этом произошло перегорание высоковольтных предохранителей в РУ 10кВ ТП всех трех фаз. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Организовать проведение обследование тепловизионного контроля ТП по ВЛ10кВ №419 с установленными трансформаторами тока для выявления ослабленных контактных соединений. По результатам обследования тепловизионного контроля ТП по ВЛ10кВ №419 с установленными трансформаторами тока разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести практическое обучение с персоналом по выявлению дефектов при проведении осмотра ТП, и оформлению результатов осмотра
88 | 828 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-26 00:45 | 2019-12-26 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель (абонентская) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-12 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель (абонентская) с целью выявления наличия дефектов. По результатам осмотра участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель (абонентская) устранить выявленные при осмотре дефекты.
89 | 861 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 21:33 | 2019-12-25 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на КТП-50 ф.1006 ПС 110кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Погарская осмотра произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
90 | 507 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 21:12 | 2019-12-25 22:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" от ВР ТП 759 Алеханово ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" к ТП 759 Алеханово через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на проводах. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
91 | 492 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 18:59 | 2019-12-25 20:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Калининская стало разрушение штыревого изолятора на опоре №44 в результате естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (45 лет). Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Выполнить обследование опоры №44 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Устранить выявленные на ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская замечания (при их наличии).
92 | 950 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 15:32 | 2019-12-25 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 44-45 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
93 | 267 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 15:18 | 2019-12-25 16:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Обрыв провода в результате изменения свойств материала провода в процессе эксплуатации с 1991г. | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10кВ №4 Троицкий ПС 110/35/10 Чаплыгин-новая произвести верховой осмотр опор №1-10 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
94 | 859 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 14:55 | 2019-12-25 15:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз в пролёте опор №6/354-7/354 ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
95 | 954 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 14:34 | 2019-12-25 14:38 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/5-5/6 алюминиевой проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом.. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Чернянка. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
96 | 858 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 14:25 | 2019-12-25 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №1.1-1.2 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Игрицкая по всей протяженности. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев
97 | 949 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 14:07 | 2019-12-25 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №6-7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
98 | 956 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 13:05 | 2019-12-25 13:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «В» и «С» разъединителя РТП 503 на опоре №1/10 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Удалить птицу с разъединителя РТП 503 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Томаровка.
99 | 137 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 12:07 | 2019-12-25 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-28-№2-29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
100 | 499 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 10:35 | 2019-12-25 11:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №56-№57 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №56 - №57 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Моделово-2" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
101 | 946 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 10:16 | 2019-12-25 14:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате обрыва провода фазы "С" в месте контактного соединения к изолятору на опоре №90 с последующим падением и схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №89-90 вследствие некачественного контактного соединения. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Северная.
102 | 944 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 10:15 | 2019-12-25 10:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 22 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1240 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 662 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 662 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
103 | 854 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 10:00 | 2019-12-25 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи в пролёте опор №60-61. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи в пролете опор №60-61.
104 | 857 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 09:35 | 2019-12-25 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №33-34 ВЛ 10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Хвощёвская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Хвощёвская по всей протяженности с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку ветвей на выявленных деревьях.
105 | 945 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 08:29 | 2019-12-25 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №54-55 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
106 | 943 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 07:32 | 2019-12-25 07:33 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №121-122 набросом (металлической проволокой), вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
107 | 941 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-25 03:37 | 2019-12-25 04:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 238 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 238 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 238 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
108 | 512 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 22:53 | 2019-12-25 00:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №(3-5)-№(3-6) отпайки ТП-109 (Григорево сенной сарай) деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр отпайки ТП-109 (Григорево сенной сарай) ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Борок", выявленных при внеплановом осмотре отпайки на отпайки ТП-109 (Григорево сенной сарай).
109 | 856 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 22:30 | 2019-12-24 22:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра на провода ВЛ в пролете опор № 3.11-3.12, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Суземка от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ИТР с выявлением ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ и деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Произвести обрезку крон деревьев и устранение ДКР - расчистку трассы ВЛ от поросли, согласно листа осмотра.
110 | 488 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 20:25 | 2019-12-24 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 185-№186 обнаружено дерево, сломанное сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошёл схлёст проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
111 | 485 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 19:55 | 2019-12-24 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение"" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
112 | 486 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 17:30 | 2019-12-24 17:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение вручную В 6 кВ №11 РП 44 для устранения короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 617 - ТП 1617 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 617 - ТП 1617 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 617 - ТП 1617 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
113 | 933 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 15:26 | 2019-12-24 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 42-43 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
114 | 937 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 14:57 | 2019-12-24 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
115 | 484 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 14:53 | 2019-12-24 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №106-№107 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
116 | 743 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 14:45 | 2019-12-24 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор 9-00/55-56. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Протасовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 9-00/55-56 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода по ВЛ 10 кВ №09 ПС Протасовская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
117 | 265 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 14:41 | 2019-12-24 15:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - КВЛ 6 кВ от КТП-212 яч № 3 до ТП-"СТО"П (на балансе ООО "Идеал"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
118 | 940 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 12:50 | 2019-12-24 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 5 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1316 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 5-ТП 1316 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 5-ТП 1316 ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
119 | 264 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 10:47 | 2019-12-24 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ яч № 6 РП-1 до ТП-26 яч № 4 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков КЛ 6 кВ яч № 6 РП-1 до ТП-26 яч № 4 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков участков КЛ 6 кВ яч № 6 РП-1 до ТП-26 яч № 4 устранить выявленные недостатки.
120 | 936 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 10:40 | 2019-12-24 10:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №31-32 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Альпика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
121 | 805 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-24 10:40 | 2019-12-24 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово(Валдайское ПМЭС) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №40-41 веткой,упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово дефекты.
122 | 261 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 23:50 | 2019-12-24 02:45 | Дефекты изготовления | Отключение ВВ-10 кВ яч. №3 Т-1 ТП 1004 произошло по причине нарушения изоляции обмоточного провода силового трансформатора ТСЗ-1000/10, из-за межвиткового замыкания обмотки ВН фазы "А" вследствие дефектов, допущенных при изготовлении трансформатора заводом изготовителем ЗАО ГК «Электрощит» ТМ «Самара», характеризующими в некачественных материалах, изоляции обмоточного провода высокого напряжения. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 20.05.2017 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 31.12.2015 г. | Нарушение электрической изоляции | Направить претензионное письмо на имя руководителя завода-изготовителя ЗАО ГК "Электрощит" ТМ "Самара" для выяснения и расследования причины выхода из строя силового трансформатора ТСЗ-1000 10/0,4
123 | 482 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 22:41 | 2019-12-23 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка обнаружена на проводах ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
124 | 486 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 20:35 | 2019-12-23 22:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | При аварийном осмотре ведомственного оборудования ЗТП-062 МЗТА, принадлежащей Кадыйскому фанерному заводу(КФЗ), установлен факт пробоя изоляции кабельной воронки вводного кабеля 10 кВ. |  | Главному энергетику Кадыйского фанерного завода(КФЗ) Александру Владимировичу Быкову направить предписание об устранении данного повреждения, подключение ведомственной ЗТП-062 МЗТА по предоставлению протокола испытания вводного кабеля 10 кВ.
125 | 489 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 17:30 | 2019-12-23 19:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Клеванцово стало замыкание на землю через тело кошки на КТП 197 проникшей на силовой трансформатор и попавшей под напряжение на высоковольтном изоляторе трансформатора в КТП-197. Кошка проникла на трансформатор в промежутке конструктивного исполнения КТП между корпусом и силовым трансформатором под защитный кожух . | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр всех ТП фидера 10-05 ПС Клеванцово с целью выявления мест возможного проникновения животных в ТП. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ТП фидера 10-05 ПС Клеванцово (при их наличии).
126 | 354 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 16:04 | 2019-12-23 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Медвежье послужило однофазное замыкание на землю, вызванное обрывом вязки провода изолятора фазы "А" на опоре № 258 с последующим его падением на траверсу при порывах ветра до 14 м/с. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с применением бинокля, особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
127 | 820 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 15:01 | 2019-12-23 16:21 | Дефекты изготовления | Отключение СВ-6кВ (с погашением 2 секции шин 6кВ) на ПС 35/6 кВ Стекловолокно произошло несанкционированно (зафиксировано терминалом "Сириус-2-С") Самопроизвольное отключение СВ-6 кВ произошло из-за неисправности блока управления БУ/TEL-100/220-03А вакуумного выключателя. РЗА выключателя не работала. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Написать на завод – изготовитель "Таврида Электрик" письмо о предоставлении информации о возможных причинах самопроизвольного срабатывания выключателя данного типа или возможных дефектах привода выключателя. По результатам ответа производителя "Таврида Электрик" в случае отказа или невозможности ремонта выключателя серии BB/TEL 10-10/1600 включить замену СВ 6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно в инвестпрограмму последующего года.
128 | 481 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 14:40 | 2019-12-23 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-2-№4-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
129 | 928 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 14:28 | 2019-12-23 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
130 | 843 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 14:20 | 2019-12-23 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению дерева, росшего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивановка в пролёте опор №4-5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивановка в пролете опор №4-5.
131 | 483 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 13:42 | 2019-12-23 15:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной появления "земли" на ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Красное и отключению ВВ-10 кВ от ключа управления , явилось повреждение на ведомственной ТП № 299. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо физ.лицу "Черепенин А.М." ( собственнику ТП №299) о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на балансе потребителя.
132 | 739 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 13:35 | 2019-12-23 14:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10 кВ № 4 на ПС ДБ.Избердеевская. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 74 ВЛ 10кВ № 4 ПС Б.Избердеевская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделить гнездованию птиц.
133 | 812 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 10:57 | 2019-12-23 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово . Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово дефекты
134 | 844 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 10:35 | 2019-12-23 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №95 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Харитоновская ( ВЛ в эксплуатации с 1987 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Харитоновская на участке от опоры №90 до опоры №100. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Харитоновская осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №95 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Харитоновская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
135 | 809 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 10:30 | 2019-12-23 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Савватьево Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Савватьево
136 | 927 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 10:16 | 2019-12-23 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №12-13 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 РП 10 кВ Альпика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
137 | 810 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 09:10 | 2019-12-23 10:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ-10 кВ №15(1) ПС 35/10 кВ Юрьево Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №73-74 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим на провода из вне охранной зоны КВЛ 10 кВ в данном пролете опор без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15(1) ПС 35/10 кВ Юрьево Девичье. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 15(1) ПС 35/10 кВ Юрьево Девичье дефекты.
138 | 260 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 09:05 | 2019-12-23 09:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | Отключение ВЛ 10кВ №15 Гатище ПС Гатище произведено по неотложной заявке МЧС, в целях безопасности для тушения пожара жилого дома с. Гатище ул. Генерала Трубникова 2 |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
139 | 491 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 08:08 | 2019-12-23 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор № 169 - № 170. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).
140 | 485 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 07:55 | 2019-12-23 09:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явилось разрушение изолятора фазы "А" на опоре №78. Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 20м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести обследование опоры №78 ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха в следствии протекания тока однофазного замыкания на «Землю» через тело опоры. Выявленные замечания в результате обследование опоры №78, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 Горчуха устранить. Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха с целью выявления дефектов изоляции ВЛ.
141 | 798 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 06:00 | 2019-12-23 06:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Заднее Поле действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на опоре №85 крыльями птицы, с последующим падением птицы на землю возле опоры №85. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Заднее Поле устранить выявленные дефекты.
142 | 255 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 05:33 | 2019-12-23 06:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10кВ яч.05 ПС "Карамышево" послужило отключение В-10 кВ в результате действия релейной защиты (ТО), из-за повреждения в электроустановке потребителя ООО "Карамышевское". |  | Направить в адрес ООО "Карамышевское" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
143 | 796 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 03:05 | 2019-12-23 03:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №14(7) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №27-28 из-за падения ветки дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах ВЛ-10 кВ №14(7) ПС 110/35/10кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14(7) ПС 110/35/10кВ Чертолино устранить выявленные нарушения.
144 | 577 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-23 00:20 | 2019-12-23 02:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции, изменения свойств материалов обмоток силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ ТП 020(1966 г.в.) при длительной эксплуатации, произошло нарушение электрической изоляции обмотки ВН трансформатора с возникновением виткового замыкания обмотки и обрывом цепи ВН, что привело к повреждению трансформатора и перерыву электроснабжения потребителей. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Никольская в части их технического состояния. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Никольская и включить их в план работ Свердловского РЭС
145 | 570 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 23:20 | 2019-12-23 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Под воздействием сильных порывов ветра и несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошел излом ветки с дерева ВЛ-10 кВ №17 ПС Покровская в пролете оп.№97-98 и её падение на провода фазы "В" и "С", что привело к двухфазному КЗ, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС "Покровская" по всей длине. Разработать мероприятия по результатом внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС "Покровская"и включить их в план работ РЭС.
146 | 576 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 22:50 | 2019-12-22 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошёл излом и падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Никольская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Никольская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Никольская, и включить их в план работ Свердловского РЭС на 1 квартал 2020г.
147 | 584 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 21:55 | 2019-12-22 22:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Г-4-4, находящейся на балансе "Вымпелком", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль, устраненного действием защит. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Г-4-4 - ПАО "Вымпелком"о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.
148 | 581 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 21:30 | 2019-12-22 22:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Козьминская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Козьминская по всей длинне. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Козьминская, и включить их в план работ Свердловского РЭС на 1 квартал 2020г.
149 | 738 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 20:10 | 2019-12-22 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №14 Юрловская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №161-162, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Юрловская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Юрловская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение.
150 | 833 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 19:42 | 2019-12-22 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №42-№43 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Федоровская при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Федоровская в пролете опор №42-№43, угрожающих падением на провода.
151 | 594 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 18:20 | 2019-12-22 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Сеньково в пролёте опор №75-76, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Сеньково и включить их в план работ Глазуновского РЭС
152 | 446 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 17:25 | 2019-12-22 17:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ10кВ №18 ПС 110/10кВ Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля (концевой муфты в РУ-10кВ 15 РП) в процессе длительной эксплуатации, по результатам прошлых испытаний отклонений параметров выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ аварийных отключений ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Ярцево-2, рассмотреть вопрос о необходимости с целью снижения аварийности замены кабеля на данном участке КВЛ-10кВ.
153 | 482 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 15:35 | 2019-12-22 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной нарушения электроснабжения потребителей явилось отключение ВЛ 10 кВ №4115 от ПС 110 кВ"Обоянь" по причине самоустранившегося междуфазного короткого замыкания в пролетах опор №57-59 ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся под проводами ВЛ10кВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №57-59 ВЛ10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4115 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ10кВ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4115 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести практическое обучение с персоналом по организации, проведению, оформлению осмотров ВЛ10-0,4кВ.
154 | 840 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 14:40 | 2019-12-22 14:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП-95П ф.608 ПС Западная, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.608 ПС Западная. |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-95П с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние.
155 | 253 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 14:31 | 2019-12-22 15:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ "ДК" явилось повреждение в ТП 741П находящейся на балансе потребителя КФХ "Надежда". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
156 | 737 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 12:25 | 2019-12-22 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №05 Кленская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 9-10, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Кленская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Кленская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение.
157 | 925 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 10:55 | 2019-12-22 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 22 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
158 | 921 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 09:18 | 2019-12-22 10:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 11 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 375 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 450-ТП 481 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 450-ТП 481 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
159 | 922 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 08:39 | 2019-12-22 11:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 31 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 112-ТП 509 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 112-ТП 509 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
160 | 601 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-22 06:33 | 2019-12-22 06:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева, при воздействии ветровой нагрузки, из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 - 6-8 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Хотынецкая, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС Хотынецкая по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС Хотынецкая и включить их в план работ Хотынецкого рЭС
161 | 920 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 21:59 | 2019-12-21 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 23 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 410 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 356-ТП 402 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 356-ТП 402 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
162 | 729 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 21:16 | 2019-12-21 21:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор 08-00/91-92. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 08 ПС Токаревская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 08 ПС Токаревская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
163 | 330 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 19:55 | 2019-12-21 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 110 кВ К.Тяговая произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №6, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ К.Тяговая в пролетах опор №4-7 на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ К.Тяговая выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г.
164 | 583 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 19:28 | 2019-12-21 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" пролете опор №7-109 - №7-110 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Красноармейская под воздействием ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыканию и отключению ВЛ-10кВ №2 ПС Красноармейская действием защит. АПВ - не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ РЭС
165 | 918 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 19:21 | 2019-12-21 20:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 15 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 95 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 9-ТП 693 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 9-ТП 693 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
166 | 591 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 18:08 | 2019-12-21 18:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате проникновения птицы на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В" КТП-10 кВ Саб-2-13 между РУ-0,4 кВ и тр-ром, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 РП-10кВ Сабуровская в части технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 РП-10кВ Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС.
167 | 848 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 17:55 | 2019-12-21 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ножи 3-х фаз ВР-10 кВ КТП 65 Ф-103 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35/10кВ Гордеевка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №18/52-20/52.
168 | 588 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 15:55 | 2019-12-21 20:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта: ослабления контакта между нижним латунным колпачком предохранителя ПК-10 фазы «А» и втычным контактом опорного изолятора в РУ-10 кВ КТП-10кВ Сен-3-3 при длительной эксплуатации, произошел нагрев места контакта и возникновение однофазного к.з на корпус КТП, устраненного действием защит (ПК 10 кВ фазы «А») и привело к нарушению надежной работы трансформатора 10/0,4 кВ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ от ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Сеньково и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Сеньково, в части надежности втычных контактов опорных изоляторов с предохранителями ПК-10 кВ в РУ-10 кВ.
169 | 589 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 13:37 | 2019-12-21 13:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 от РП 10кВ Сабуровская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №57-20-1, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 РП 10кВ Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 РП 10кВ Сабуровская по всей длине.
170 | 582 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 13:32 | 2019-12-21 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Нижняя Слобода в пролёте опор №64-1/1 с обрывом провода фазы "А" и его схлестом с проводом фазы "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода по всей длине
171 | 828 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 11:38 | 2019-12-21 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Глыбочка в пролете опор №4-№5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Глыбочка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Глыбочка произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
172 | 256 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 11:15 | 2019-12-21 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10 кВ № 09 Васильевка ПС 110/35/10 Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
173 | 846 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 07:47 | 2019-12-21 07:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести вырубку угрожающих деревьев.
174 | 847 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 07:47 | 2019-12-21 07:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Ружное. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Ружное, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №21-22.
175 | 82 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-21 03:29 | 2019-12-21 04:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10кВ №2 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ-10кВ №2 РП 1 между ТП-7 и ТП-72 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ №2 РП 1 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ №2 РП 1 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ-10кВ №2 РП 1 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
176 | 911 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 20:58 | 2019-12-20 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ЛЭП 6кВ №26 ПС 35 кВ Западная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №21-22 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №26 ПС 35 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
177 | 797 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 20:50 | 2019-12-20 22:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ №35 (3) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №8-9 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) из-за падения дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №35 (3) ПС 110/35/10кВ Ржев с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №35(3) ПС 110/35/10кВ Ржев устранить выявленные нарушения.
178 | 487 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 19:19 | 2019-12-20 20:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на концевой кабельной муфте, на участке ЛР-509-ЛР-510 ф. 10-07 ПС Апраксино. (кабель 2012 года) .последняя дата испытаний 29.08.2019 | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Апраксино, на предмет выявления замечаний. По результатам обхода КВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Апраксино устранить выявленные замечания (при их наличии).
179 | 382 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 13:31 | 2019-12-20 15:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №22 - №24 ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
180 | 910 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 11:56 | 2019-12-20 11:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 88-89 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
181 | 435 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 11:33 | 2019-12-20 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Перенка на провода в пролете опор №А-5 - №А-6, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Перенка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №А-5 - №А-6 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Перенка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Перенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
182 | 736 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 11:04 | 2019-12-20 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | При длительных боковых ветровых нагрузках произошло ослабление вязки провода к изолятору на опоре №2-9, что привело к увеличению стрелы провиса провода, в следствии чего при боковом ветре 18м/с произошёл подхлёст и смыкание провода двух фаз повлекшие КЗ ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35 кВ Восточная и отключение В 10 кВ №14 на ПС 35 кВ Восточная с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра провод разомкнулся, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести проверку провода со снятием его с изоляторов в месте прохождения токов КЗ пролёт опор №2-8-№2-9 по ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35 кВ Восточная. Произвести обход осмотри выборочный верховой осмотр анкерных опор по ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35 кВ Восточная, особое внимание обратить на стрелу провиса провода и состояние крепления провода к изолятору. По результатам обхода осмотра, верхового осмотра и проверки провода, устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр проводить более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра с целью выявления замечаний по оборудованию, для своевременного предотвращения аварийных отключений оборудования.
183 | 476 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 09:52 | 2019-12-20 13:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения явилось устойчивое межфазное КЗ ВЛ 10кВ в пролете опор №(10-5)-(10-6) в следствии свития проводов ВЛ от воздействия на провода птицы (утка). | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №4515 ПС 35кВ "Р.Колодец" По выявленным замечаниям составить график устранения.
184 | 361 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 09:45 | 2019-12-20 11:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ТП 103 произошло в результате перегорания высоковольтных предохранителей из-за короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток высшего напряжения всех фаз силового трансформатора ТМ 60/10. Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора произошло из-за потери изоляционных свойств после слива трансформаторного масла сторонними лицами. Работа предохранителей правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ТП 103 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести разъяснительную беседу с жителями д. Залужье Ростовского района об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства. Выполнить устранение дефектов, мешающих нормальной работе ТП 103.
185 | 88 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 09:38 | 2019-12-20 12:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №108-№109 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
186 | 457 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 09:32 | 2019-12-20 11:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово на траверсе опоры №16 обнаружена мертвая птица которая при посадке перекрыла фазный провод и траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. | Нарушение электрической изоляции | Провести комплексное обследование опоры №16 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово, подвергшейся воздействию токов замыкания на землю Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №16 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово.
187 | 381 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 08:55 | 2019-12-20 11:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на Р-260 ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево"через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на Р-260. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35 10 кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35 10 кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
188 | 480 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 08:22 | 2019-12-20 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор № 10-8-№10-9 обнаружено дерево, сломанное сильными порывами ветра скоростью до 24 м/с. При падении дерева произошло перекрытие по стволу и возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки не соответствует охранной зоне ВЛ и не соответствует нормативу. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
189 | 103 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 06:11 | 2019-12-20 08:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 (Творчество) ПС 110/10кВ "Луговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая
190 | 81 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 06:01 | 2019-12-20 08:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №119-№120 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №119 - №120 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
191 | 250 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 05:45 | 2019-12-20 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
192 | 85 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 05:37 | 2019-12-20 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Бурмакино-1" по причине обрыва проводов всех фаз в пролёте опор №1-3-№1-4 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне, повреждённым бобрами. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Бурмакино-1" в пролетах опор №1-3-№1-4. Провести внеплановый инструктаж мастеру участка о надлежащем уровне эксплуатации электрических сетей.
193 | 472 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 05:20 | 2019-12-20 09:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №63-№64 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №63-№64 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
194 | 123 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 05:10 | 2019-12-20 08:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №48-49 ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
195 | 467 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 01:29 | 2019-12-20 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При усилении ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Клеванцово в пролете опор №68/76-№68/77, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-01 ПС Клеванцово от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ- не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При усилении ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Клеванцово в пролете опор №77-№78. При падении веткой дерева были кратковременно схлеснуты провода трех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты и не успешным АПВ, в последующем ветка дерева от действия ветра и собственного веса упала на землю. РПВ успешно . Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки соответсвует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. При усилении ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Клеванцово в пролете опор №76-№77, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-01 ПС Клеванцово от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ- не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово , с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС 35/10 кВ Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии) Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Клеванцово , с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии)
196 | 244 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-20 00:18 | 2019-12-20 01:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ №7 Куйбышева ПС Новополянье произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
197 | 750 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 23:15 | 2019-12-20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перегорание ПКТ-10кВ в РУ-10 кВ на ТП 024 Лукино ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции вводов 10 кВ на трансформаторе животным (кошкой). | Нарушение электрической изоляции | Провести ремонтные работы на ТП 024 Лукино ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново по устранению имеющихся зазоров под кожухом трансформатора с целью недопущения попадания под него мелких животных.
198 | 473 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 23:03 | 2019-12-19 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-15 ПС Исаево с успешным АПВ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор 34-35 в момент падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 24 м/с. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-15 ПС Исаево с неуспешным АПВ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор 27-28 в момент падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 24 м/с. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево с целью выявления возможных дефектов вызванных падением ветки дерева на провода ВЛ. Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево устранить в кратчайшие сроки(при их наличии).
199 | 479 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 22:10 | 2019-12-19 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-28 ПС Нея обнаружен обрыв вязки провода на опоре №(4-1). При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного раскачивания проводов от действия сильных порывов ветра до 12-15 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея с целью выявления дефектных вязок после прохождения атмосферного фронта. Провести комплексное обследование опоры №(4-1) ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея и комплексного обследования опоры №(4-1) замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ, устранить.
200 | 454 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 21:12 | 2019-12-19 23:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Толтуново стал срыв изолятора на опоре №5, падение незакрепленного изолятора с проводом на траверсу. Срыв изолятора произошел в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода (до 20 м/с) и длительного воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Толтуново с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Толтуново Провести комплексное обследование опоры №5. подвергшейся воздействию токов замыкания на землю
201 | 478 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 19:46 | 2019-12-19 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения МВ-10кВ Ф10-03 ПС Медведица является разрушение изолятора фазы В с дальнейшим перекрытием изолятора соседней фазы С на оп.143. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (35 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 "Медведица" с целью выявления подобных дефектов, а именно: обрывы/ослабление вязок, сколы, трещины штыревой изоляции, следы перекрытия штыревой изоляции. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 "Медведица" устранить выявленные дефекты.
202 | 469 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 18:36 | 2019-12-19 20:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на потребительской ВЛ-10кВ от ф.10-03 ПС Красная Поляна (находящейся на обслуживании ГПКО "Островское ДЭП-15"). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо в ГПКО "Островское ДЭП-15" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
203 | 724 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 18:12 | 2019-12-19 19:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 25-26 из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №25 - 26 и по результатам осмотра ВЛ 10кВ № № 3 ПС Ольшанская, произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
204 | 718 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 18:11 | 2019-12-19 19:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №81-82. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
205 | 331 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 18:00 | 2019-12-19 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ "Волна" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Волна с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
206 | 373 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 18:00 | 2019-12-19 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №131-№132 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №131 - №132 ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
207 | 130 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 18:00 | 2019-12-19 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 (Назарово) ПС 110/6кВ "Судоверфь" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №5 (Назарово) ПС 110/6кВ "Судоверфь". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №5 (Назарово) ПС 110/6кВ "Судоверфь".
208 | 477 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 17:55 | 2019-12-19 21:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №113-114. Падение дерева произошло по причине действий сильных порывов южного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев
209 | 129 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 17:38 | 2019-12-19 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №49-№50 деревом, упавшим на провода от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №85-№86 ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич". Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Цедику В.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
210 | 432 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 16:13 | 2019-12-19 16:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Духовщина-Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №85-№86 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Духовщина - Спасс Углы. По результатам проведенного осмотра ВЛ-35 кВ Духовщина-Спас-Углы разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
211 | 452 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 16:11 | 2019-12-19 16:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Солигалич-Калинино, действием защит стало падение дерева в пролете опор №78-79 на провода фаз «В», «С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 14-19 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и упало на землю, освободив провода ВЛ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Солигалич-Калинино с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Солигалич-Калинино устранить выявленные замечания.
212 | 453 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 16:08 | 2019-12-19 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под спусками ВЛ 10 кВ к ТП №170 оп№10СП, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф10-01 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ЦРП 10/0,4 кВ №032 Галич, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ЦРП 10/0,4кВ №032 Галич.
213 | 459 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 15:48 | 2019-12-19 16:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При усилении ветра до 25 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф. 10-04 ПС Раслово в пролете опор № 41 - 42, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф. 10-04 ПС Раслово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС 35/10 кВ Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии).
214 | 571 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 15:48 | 2019-12-19 15:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Колпны в пролете опор №11-46--11-47, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Колпны по всей длине Произвести вырубку ДКР ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Колпны в пролете опор №11-46--11-47.
215 | 468 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 15:27 | 2019-12-19 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При усилении ветра до 20 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-06 от ПС Островское в пролете опор №56-57, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-06 на ПС Островское от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ- не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При усилении ветра до 20 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-08 от ПС Александрово в пролете опор №5-16-№5-17, что привело к межфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ ф.10-08 на ПС Александрово от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ- не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Островское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Островское устранить выявленные замечания (при их наличии) Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-08 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии)
216 | 430 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 15:08 | 2019-12-19 16:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №5 - №6 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
217 | 39 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 14:50 | 2019-12-19 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 6кВ РП12 - ТП 675 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ РП 12 - ТП 675 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ РП12 - ТП 675 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6кВ РП 12- ТП675 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
218 | 475 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 14:45 | 2019-12-19 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания в ТП-318 принадлежащей ОАО "ЭЦМ". |  | По согласованию с руководством потребителя провести совместный инженерный осмотр ТП 318, принадлежащей ОАО "ЭЦМ". По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству ОАО "ЭЦМ"с требованием приведения КТП 318 в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем.
219 | 401 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 14:32 | 2019-12-19 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" ,"В" и "С" ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролете опор №17-№18 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода . Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
220 | 389 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 14:15 | 2019-12-19 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №30-№31 деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково"
221 | 968 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 14:08 | 2019-12-19 16:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение В 10кВ Т-1 ПС 110/35/10кВ Борисоглеб от действия ЗДЗ произошло в результате образования дуги в ячейке В 10кВ №1. Образование дуги в ячейке В 10кВ №1 произошло из-за повреждения полюса выключателя ф. "В" и выброса масла при включении его на не устранившееся короткое замыкание, возникшее в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86-№87 из-за обрыва вязки крепления провода фазы "А" к штыревому изолятору на опоре №86 во время порывов ветра. Повреждение полюса выключателя ф. "В" произошло из-за образования дуги внутри полюса выключателя, о чем свидетельствует большое количество продуктов разложения трансформаторного масла, а также оплавление контактов ф. "В" выключателя. Развитие повреждения полюса ф. "В" выключателя началось при отключении токов короткого замыкания, произошедшего 19.12.2019г. в 13:05 (отключение 2-х КЗ в цикле с неуспешным АПВ). При образовании дуги в полюсе В 10кВ №1 ф."В" произошло разложение и испарение масла, что привело к повреждению полюса ф. "В" выключателя, выбросу масла и образованию дуги внутри ячейки. Работа ЗДЗ ПС 110/35/10кВ Борисоглеб правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить дополнительное усиление перекрытия КРУН 10 кВ ПС 110/35/10кВ Борисоглеб Провести обследование подстанций 35-110 кВ с КРУ типа К-37 с целью определения надежности крепления листов перекрытия КРУН 10кВ Провести внеплановый инструктаж диспетчерам ОТГ Борисоглебского РЭС по выполнению требований п.5.5.3 (внеочередной осмотр оборудования после отключения токов КЗ), п.5.5.4 (объем осмотра) «Инструкции по эксплуатации выключателей 6-10кВ ВК-10, ВКЭ-10, ВМП-10, ВМПП-10, ВМПЭ-10» ИЭ ЯР/5-1/73 Выполнить проверку уровня масла всех В 10кВ ПС 110/35/10кВ Борисоглеб
222 | 248 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 14:07 | 2019-12-19 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Кривецкое л-во" от РП 10кВ "Кривец" явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ, в пролете опор № 83-84, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ Кривецкое лесничество РП Кривец в пролетах опор №81-87 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Кривецкое лесничество РП Кривец; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Составить график по ВЛ 10кВ Кривецкое лесничество РП Кривец для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли.
223 | 247 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 14:00 | 2019-12-19 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ Верхняя Мосоловка РП Пашково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, упавшей с дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №150-151, под воздействием сильного ветра 19 м/с, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Верхняя Мосоловка РП Пашковона, предмет выявления деревьев, (веток), угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ Верхняя Мосоловка РП Пашково, произвести вырубку (обрезку крон).
224 | 575 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:55 | 2019-12-19 15:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской КТП Стк-3-35П, находящейся на балансе потребителя: ИП КФХ Зеленов И.В., произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Направить письмо владельцу КТП Стк-3-35П ИП КФХ Зеленов И.В. с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
225 | 761 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:30 | 2019-12-19 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Плутково-Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14-15 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор из вне пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского и Калязинского районов Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Плутково-Нерль с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты ,выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Плутково-Нерль
226 | 899 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:28 | 2019-12-19 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 30 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 63 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 30-РП 63 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 30-РП 63 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
227 | 319 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:28 | 2019-12-19 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 за СП-1 произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка спусков 10кВ к КТП 464 ПС 110кВ Рамонь-2 фаз «B» и «C» упавшей веткой, обломленной сильными порывами ветра до 18 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ.
228 | 792 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:27 | 2019-12-19 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Сахорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-№14 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов.. 2) Отключение ВЛ-10кВ № 09 РП 10 кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Сахарово и ВЛ-10кВ № 09(7) РП Борки с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Сахарово и ВЛ-10кВ № 09(7) РП Борки.
229 | 898 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:22 | 2019-12-19 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
230 | 329 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:21 | 2019-12-19 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за обрыва проводов фаз "В" и "С" в пролете №34-№35, срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №35 деревом, упавшим от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №34-№35 ВЛ 10 №5 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Косареву П.Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
231 | 568 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:18 | 2019-12-19 13:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №73-74, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС
232 | 791 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:17 | 2019-12-19 16:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ АЗС |  | направить письмо , руководству ООО Мираж (владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ АЗС), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
233 | 422 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:12 | 2019-12-19 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор № А70-А71 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
234 | 502 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:10 | 2019-12-19 15:50 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в нулевом пролете ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" листом перекрытия КРУН 10кВ, принесенным сильным порывом ветра, с повреждением провода фазы "А" над крышей 2 секции шин КРУН 10кВ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
235 | 900 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:08 | 2019-12-19 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за механического срыва вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №14 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №14-15 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Восточная вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 35 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
236 | 57 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:07 | 2019-12-19 14:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ в пролете опор №93-№94 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №93-№94 ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
237 | 498 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:05 | 2019-12-19 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86-№87 из-за обрыва вязки провода фазы "А" к штыревому изолятору на опоре №86 при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
238 | 249 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 13:01 | 2019-12-19 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролётах опор № 42-43 ВЛ-10 кВ № 08 Александровка. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Александровка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Александровка. Внести в план по расчистке трасс на 2020 г. ВЛ-10 кВ Александровка
239 | 279 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 12:42 | 2019-12-19 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №1 (Тимино) ПС 35/10кВ "Белое" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №(15-1)-№(15-2) упавшей веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №(15-1)-(15-2) ВЛ 10кВ №1 (Тимино) ПС 35/10кВ "Белое" Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
240 | 242 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 12:41 | 2019-12-19 12:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ №5 Ферма правая ПС 110/35/10 Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
241 | 241 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 12:40 | 2019-12-19 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Большая Боёвка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №51-52 с последующим обрывом провода фаза "В", в пролёте опор №51-52. В результате несвоевременного выявления дефектов при очередном осмотре ВЛ, в следствие провисания провода фазы "В" сверх допустимой величины. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Провести внеочередной инженерный обход и осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Большая Боёвка по всей длине на предмет разрегулировки стрелы провеса сверх допустимой величины При выявлении разрегулировки стрелы провеса на ВЛ 10кВ №5 ПС Большая Боёвка, произвести перетяжку провода в кротчайший срок. Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести внеплановый инструктаж, оперативному, оперативно-ремонтному, ремонтному персоналу по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на качественное проведение обходов и осмотров электрооборудования в соответствии НТД
242 | 405 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 12:36 | 2019-12-19 13:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №160-№161 по причине излома опоры №160 транспортом неустановленного лица. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с лицом, повредившим опору №160 ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово
243 | 390 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 12:35 | 2019-12-19 14:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №18-№19 ВЛ 10 кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
244 | 807 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 12:34 | 2019-12-19 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма и ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" и "С" в пролете опор №110-111 ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма деревом при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого и Весьегонского районов Тверской области с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма устранить выявленные нарушения.
245 | 503 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 12:19 | 2019-12-19 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-№67 веткой дерева, принесенной порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
246 | 330 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 12:17 | 2019-12-19 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №325-№326 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
247 | 574 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 12:15 | 2019-12-19 12:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытия (без повреждений) в РУ-10 кВ потребительской СТП 10/0,23 кВ Н-9-20, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №9 ПС Новополево, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС 110 кВ Новополево и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине
248 | 54 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 12:10 | 2019-12-20 08:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №213-№214 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-8-№1-9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
249 | 825 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 12:07 | 2019-12-19 18:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №2-120 - 2-121 отпайка к КТП Сухолом при обрыве вязки верхнего провода на опоре №2-121 отпайка к КТП Сухолом. Обрыв вязки верхнего провода на опоре №2-121 отпайка к КТП Сухолом произошел в результате падения на провод в пролете опор №2-120 - 2-121 отпайка к КТП Сухолом дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №07 РП 10кВ Скорнево По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ №07 РП 10кВ Скорнево устранить выявленные дефекты.
250 | 432 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 12:06 | 2019-12-19 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №1 (Учма) РП-10кВ "Охотино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принеснной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Учма) РП-10кВ "Охотино" с целью выявления аварийных дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 (Учма) РП-10кВ "Охотино".
251 | 303 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 11:41 | 2019-12-19 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №182-№183 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
252 | 338 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 11:40 | 2019-12-19 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №47-№48 отпайки на Волково ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №47-№48 отпайка на Волдково ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфанов Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
253 | 336 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 11:30 | 2019-12-19 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №9-37-№10-1 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-37 -№10-1 ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
254 | 826 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 11:28 | 2019-12-19 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №52-№53 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Селищанская в пролете опор №52-№53, угрожающих падением на провода.
255 | 91 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 11:25 | 2019-12-19 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №36-№37 отпайки на ТП-255 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП-255 ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино", выявленных при внеплановом осмотре отпайки на ТП-255.
256 | 468 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 11:25 | 2019-12-19 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 6кВ № 602 ПС 35/6кВ "Купань" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №130-№131 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №130-№131 ВЛ 6кВ № 602 ПС 35/6кВ "Купань". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
257 | 788 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 11:20 | 2019-12-19 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60-№61 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №152-№153 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №41-42 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. 4) Отключение ВЛ-10кВ № 4 РП 10 кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №37-38 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. 4) Отключение ВЛ-10кВ № 7 ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №51-52 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино; ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская; ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10 кВ Тургиново; ВЛ-10кВ № 4 РП 10 кВ Тутань; ВЛ-10кВ № 7 ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино; ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская; ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10 кВ Тургиново; ВЛ-10кВ № 4 РП 10 кВ Тутань; ВЛ-10кВ № 7 ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор дефекты.
258 | 402 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 11:15 | 2019-12-19 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
259 | 310 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 11:06 | 2019-12-19 13:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10кВ "Вахрушево" произошло по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия сборных шин фазы "А" и "В" РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ "жилая группа №3 Вахрушево" из-за протечки кровли здания ТП 10/0,4кВ "жилая группа №3 Вахрушево" и попадания влаги в РУ 10кВ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести ремонт крыши ТП "жилая группа №3 Вахрушево" ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10кВ "Вахрушево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Коптелову С. Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
260 | 93 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 11:00 | 2019-12-19 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Ставотино" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролетах опор №232-№233, №233-№234 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №232-№233, №233-№234 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Ставотино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии НТД.
261 | 320 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 10:52 | 2019-12-19 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №69-№70 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
262 | 451 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 10:50 | 2019-12-19 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Техникум" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №85-№86 веткой дерева, принесенной порывами сильного ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
263 | 157 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 10:45 | 2019-12-19 13:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ "Ильинское" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №166-№167 деревом, упавшим на провода от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №166-№167 ВЛ 10кВ №141 ПС 35/10кВ "Ильинское". Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Цедику В.В. об эксплуатации в соответствии с НТД.
264 | 434 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 10:43 | 2019-12-19 12:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №4 (Птицефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь".
265 | 433 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 10:39 | 2019-12-19 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Ризское явилось междуфазное устойчивое К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете №№ 25 - 26 (снята штангой). Без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ризское за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №25 - №26. Проанализировать число и причины отключений ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ризское. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2020-2021 гг.
266 | 136 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 10:35 | 2019-12-19 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ "Ильинское" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-14-№20-15 ветками ДКР, произрастающей охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №20-14-№20-15 ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ "Ильинское". Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Цедику В.В об эксплуатации в соответствии с НТД.
267 | 821 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 10:33 | 2019-12-19 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС35/10кВ « Вега» произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-№6 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ « Уланово» произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 10-25 - 10-26 ( отпайка на КТП д. Раменье) деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ « Нагорское» произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ « Нагорское » произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 37 - 38 ( отпайка на КТП д. Селищи) деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ « Уланово» водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9- 10 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ « Нерль» произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 335 - 336 ( отпайка на КТП -103 Красная Горка ) деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. 7) Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ « Нерль» произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-7 - 13-8 ( отпайка на КТП 064 д. Волосово ) деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. 8) Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ « Нерль» произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №149 - №150 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега ; ВЛ10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово ; ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское ; ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское; ВЛ -10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово ;ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль ; ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль ; ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль. Устранить выявленные при внеочередном осмотре дефекты ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега ; ВЛ10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово ; ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское ; ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское; ВЛ -10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово ;ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль ; ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль ; ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль.
268 | 751 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 10:20 | 2019-12-19 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное (4) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-8 - 22-9 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №84-85 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 3. Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-36 в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, в дальнейшем произошло падение ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7), ВЛ 10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное (4). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7), ВЛ 10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное (4) дефекты.
269 | 139 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 10:20 | 2019-12-19 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ "Климатино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 деревом, упавшим от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ "Климатино". Провести разъяснительную беседу со старшим мастером Цедиком В.В. о необходимости эксплуатации в соответствии НТД.
270 | 421 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 10:07 | 2019-12-19 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1004 ПС Сапшо в пролете опор №№ 52-53 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Сапшо проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1004 ПС Сапшо в пролете опор №№ 52-53 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
271 | 426 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 09:51 | 2019-12-19 11:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №82 - №83 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падение на провода веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
272 | 409 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 09:38 | 2019-12-19 10:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Профилакторий на предмет обнаружения ДКР в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Профилакторий устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеочередной инструктаж мастеру участка о надлежащем уровне эксплуатации электрических сетей.
273 | 804 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 09:20 | 2019-12-19 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-35 кВ Моркины Горы - Теблеши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение данного дерева на землю. 2. Отключение ВЛ-35кВ Рамешки-Трестна произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-48 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение данного дерева на землю. 3. Отключение ВЛ-35кВ Лощемля-Лесное с отпайкой на ПС Алексейково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №58-59 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение данного дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Моркины Горы-Теблеши, ВЛ-35кВ Рамешки-Трестна, ВЛ-35кВ Лощемля-Лесное с отпайкой на ПС Алексейково. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Моркины Горы-Теблеши, ВЛ-35кВ Рамешки-Трестна, ВЛ-35кВ Лощемля-Лесное с отпайкой на ПС Алексейково.
274 | 781 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 09:09 | 2019-12-19 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №04 на ПС 35/10 кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №133-№134 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №03(6) на ПС 35/10 кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-№30 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №14 на ПС 110/35/10 кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. 4) Отключение ВЛ-10кВ № 5 РП 10 кВ Рождествено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Городня; ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Гришкино; ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/35/10 кВ Хим.институт; ВЛ-10кВ № 5 РП 10 кВ Рождествено с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Городня; ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Гришкино; ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/35/10 кВ Хим.институт; ВЛ-10кВ № 5 РП 10 кВ Рождествено.
275 | 435 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:55 | 2019-12-19 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 (Орловский) ПС 35/10кВ "Заполье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 (Орловский) ПС 35/10кВ "Заполье". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 (Орловский) ПС 35/10кВ "Заполье".
276 | 317 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:48 | 2019-12-19 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №321-№322 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
277 | 737 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:45 | 2019-12-19 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №76 - 77 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, с обрывом одного провода. 2) Отключение ВЛ10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №137 - 138 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, с обрывом одного провода. 3) Отключение ВЛ10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №121 - 122 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, с обрывом двух проводов. 4) Отключение ВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №103 - 104 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, с обрывом двух проводов. 5) Отключение ВЛ10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57 - 58 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, с обрывом одного провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица, ВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица, ВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща дефекты.
278 | 428 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:40 | 2019-12-19 09:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Высокое явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №35 - №36 из-за пределов охранной зоны ВЛ. В ходе подачи напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ, ветка оставалась на проводах ВЛ, затем при порывах ветра упала на землю. Повреждения проводов нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Высокое на участках прохождения по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
279 | 789 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:40 | 2019-12-19 11:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Куженкино вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ АЗС 328км, принадлежащей потребителю ООО РТК Крисмас (АЗС №4), дерева в пролете опор 52-53. |  | направить письмо, владельцу абонентской отпайки на ТП 10/0,4 кВ АЗС 328 км (собственник ООО РТК Крисмас (АЗС №4) Генеральный директор Кондратюк А.С.), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования.
280 | 134 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:28 | 2019-12-19 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2ПС 35/10кВ "Рамень" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №117-№118 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружено под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
281 | 753 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:20 | 2019-12-19 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19 – 20 отп. №513 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Старая Торопа. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Старая Торопа дефекты.
282 | 742 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:15 | 2019-12-19 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ 10кВ ф-07(5) ПС 35/10 кВ Толмачи произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №38-39 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 2. Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Есеновичи (Борзыни) произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №69-70 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 3. Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 кВ Есеновичи (Бор) произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №69-70 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 4. Отключение ВЛ 10кВ №03 РП 10 кВ Хвошня (Восход) произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №129-130 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 5. Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Торжок (Мичурина) произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №42-43 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 6. Отключение ВЛ 10кВ ф-11(3) ПС 35/10 кВ Толмачи произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №101-102 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-11 (3) ПС "Толмачи"; ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня (Восход); ВЛ-10кВ №08 ПС Есеновичи (Бор); ВЛ 10кВ №01 ПС Торжок (Мичурина); ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни); ВЛ-10кВ Ф-07 (5) ПС "Толмачи" Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-11 (3) ПС "Толмачи"; ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня (Восход); ВЛ-10кВ №08 ПС Есеновичи (Бор); ВЛ 10кВ №01 ПС Торжок (Мичурина); ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни); ВЛ-10кВ Ф-07 (5) ПС "Толмачи" дефекты.
283 | 755 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:15 | 2019-12-19 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №17(7) ПС 110/10 кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №200-201 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17(7) ПС 110/10 кВ Монино Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВВЛ-10кВ №17(7) ПС 110/10 кВ Монино дефекты.
284 | 467 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:15 | 2019-12-19 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №157-№158 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №157-№158 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
285 | 333 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:10 | 2019-12-19 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №131 (Гарский) ПС 35/10кВ "Новое село" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №81-№82 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 (Гарский) ПС 35/10кВ "Новое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №131 (Гарский) ПС 35/10кВ "Новое Село".
286 | 491 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:05 | 2019-12-19 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №95-№96 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Дерево со следами воздействия электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в пролете опор №95-№96. Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
287 | 766 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:00 | 2019-12-19 16:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 1.Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ ПС Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ "Липня" 2.Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ ПС №9 произошло по причине междуфазного КЗ на абонентской ВЛ 10кВ к ТП 10/0,4 кВ "Козловский садовод-1"из-за упавшего дерева |  | Направить письмо директору базы отдыха «Липня», являющимся собственником отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ «Липня» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Направить письмо председателю СНТ Козловский садовод, являющимся собственником отпайки ВЛ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ «Козловский садовод-1» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
288 | 466 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 08:00 | 2019-12-19 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №85-№86 деревом, упавшим от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №85-№86 ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
289 | 83 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 07:59 | 2019-12-19 10:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №78-№79 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" в пролете опор №60-№134 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино", выявленных при внеплановом осмотре в пролете опор №60-№134.
290 | 811 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 07:56 | 2019-12-19 20:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение КВЛ-10 кВ №07 на ПС 110/10 кВ Василево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-№43 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №152-№153 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №87-88 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр трассы КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/10 кВ Василево; ВЛ-10кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Горицы; КВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Борки. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/10 кВ Василево; ВЛ-10кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Горицы; КВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Борки дефекты
291 | 794 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 07:48 | 2019-12-19 12:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | отключение КВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6кВ АКУ вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-6/0,4кВ В/ч. |  | направить письмо , руководству РЭС Солнечногорский ф-ла Центральный АО Оборонэнерго (владельцу абонентской отпайки на ТП-6/0,4кВ В/ч), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
292 | 770 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 07:42 | 2019-12-19 12:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 1.Отключение ВЛ-10 кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево вызвано междуфазным коротким замыканием при повреждении на абонентской отпайке за ЛР№4 на ТП 10/0,4кВ СНТ "Грезы", принадлежащей абоненту. 2.Отключение ВЛ-10 кВ №15(1) ПС 35/10 кВ Юрьево Девичье вызвано междуфазным коротким замыканием при повреждении на кабельной вставке 10 кВ на ТП 10/0,4кВ Турбаза "Некрасов"абонентской отпайки за ЛР№5 ВЛ-10 кВ №15(1) ПС 35/10 кВ Юрьево Девичье , принадлежащей абоненту. 3.Отключение ВЛ-10 кВ №10(14) ПС 35/10 кВ Эммаус вызвано междуфазным коротким замыканием при повреждении на абонентской отпайке на ТП 10/0,4кВ ГУ УПРДОР "РОССИЯ", принадлежащей абоненту . 4.Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор вызвано междуфазным коротким замыканием при повреждении на абонентской ЗТП 10/0,4кВ Базы отдыха "Волжанская", принадлежащей абоненту ООО "Астория -Тревелз". 5.Отключение ВЛ-6 кВ №21(08) ПС 35/6 кВ Стекловолокно вызвано междуфазным коротким замыканием при повреждении на абонентской ТП 6/0,4кВ "Маринин", принадлежащей абоненту Маринину С.В. |  | Направить письмо председателю СТН "Грезы", владельцу абонентской отпайки ВЛ-10 кВ (за ЛР№4 на балансе СНТ "Грезы") от ВЛ-10 кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево с предложением о приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования в соответствии с НТД. Направить письмо, владельцу абонентской отпайки на ТП 10/0,4кВ Турбаза "Некрасов" (участок КЛ-10 кВ за ЛР№5) от ВЛ-10 кВ №15(1) ПС 35/10 кВ Юрьево Девичье, с предложением о приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования в соответствии с НТД. Направить письмо техническому руководителю ГУ УПРДОР "РОССИЯ", являющемуся владельцем абонентской отпайки на ТП 10/0,4кВ ГУ УПРДОР "РОССИЯ", подключенной к ВЛ-10 кВ №10(14) ПС 35/10 кВ Эммаус, с предложением о приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования в соответствии с НТД. Направить письмо генеральному директору ООО "Астория -Тревелз", являющемуся владельцем абонентской ЗТП 10/0,4кВ Базы отдыха "Волжанская", подключенной к ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор и находящейся на балансе ООО "Астория -Тревелз" с предложением о приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования в соответствии с НТД. Направить письмо, владельцу абонентской отпайки ТП 6/0,4кВ "Маринин", подключенной к ВЛ-6 кВ №21(08) ПС 35/6 кВ Стекловолокно с предложением о приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования в соответствии с НТД. Допустить включение участка КЛ-10 кВ за ЛР№5 (абонентская отпайка на ТП 10/0,4кВ Турбаза "Некрасов") в схему ВЛ-10 кВ №15(1) ПС 35/10 кВ Юрьево Девичье только по результатам испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования электротехнической лабораторией с предоставлением протокола.
293 | 787 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 07:41 | 2019-12-19 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. отключение ВЛ-10кВ №07 Мекашиха от ПС-35/10кВ Попово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 11-12, сваленного ветром из вне охраной зоны. 2. отключение ВЛ-10кВ №04 Шишелово от ПС-35/10кВ Попово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 8-9, сваленного ветром из вне охраной зоны. 3. отключение ВЛ-10кВ №4 Лыкошино от ПС-110/10кВ Алёшинка вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 55-56, сваленного ветром из вне охраной зоны. 4. отключение ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС-110/10кВ Алёшинка вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 218 – 219, сваленного ветром из вне охраной зоны. 5. отключение ВЛ-10кВ №3 Дубровка от ПС-110/10кВ Поплавинец вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 8-18 – 8-19, сваленного ветром из вне охраной зоны. 6. отключение ВЛ-10кВ №10 от ПС-35/10кВ Тимково вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 2-29 – 2-30, сваленного ветром из вне охраной зоны. 7. отключение ВЛ-10кВ Савино от РП10кВ БРМЗ вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 59-60, сваленного ветром из вне охраной зоны. 8. отключение ВЛ-10кВ №3 Дубровка от ПС-110/10кВ Поплавинец вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 93 – 94, сваленного ветром из вне охраной зоны. 9. отключение ВЛ-6кВ №18 от ПС-110/35/6кВ Выползово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 364 – 365, сваленного ветром из вне охраной зоны. 10. отключение ВЛ-10кВ №16 Молдино-2 от ПС-35/10кВ Молдино вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 15-16, сваленного ветром из вне охраной зоны. 11. отключение ВЛ-10кВ №12 Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 36-37, сваленного ветром из вне охраной зоны. 12. отключение ВЛ-10кВ Выскодня 2 от ПС-110/35/10кВ Удомля вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 46-47, сваленного ветром из вне охраной зоны. 13. отключение ВЛ-10кВ №09 Залучье от ПС-110/10кВ Манихино вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 23-24, сваленного ветром из вне охраной зоны. 14. отключение ВЛ-10кВ №14 Кузменский от ПС-35/10кВ Н.Кузменская вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 34-35, сваленного ветром из вне охраной зоны. 15. отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Куженкино вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 89-90, сваленного ветром из вне охраной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 Мекашиха от ПС-35/10кВ Попово, ВЛ-10кВ №04 Шишелово от ПС-35/10кВ Попово, ВЛ-10кВ №4 Лыкошино от ПС-110/10кВ Алёшинка, ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС-110/10кВ Алёшинка, ВЛ-10кВ №3 Дубровка от ПС-110/10кВ Поплавинец, ВЛ-10кВ №10 от ПС-35/10кВ Тимково, ВЛ-10кВ Савино от РП-10кВ БРМЗ, ВЛ-10кВ №3 Дубровка от ПС-110/10кВ Поплавинец, ВЛ-6кВ №18 от ПС-110/35/6кВ Выползово, ВЛ-10кВ №16 Молдино-2 от ПС-35/10кВ Молдино, ВЛ-10кВ №12 Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово, ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля, ВЛ-10кВ №09 Залучье от ПС-110/10кВ Манихино, ВЛ-10кВ №14 Кузменский от ПС-35/10кВ Н.Кузменская, ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Куженкино Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 Мекашиха от ПС-35/10кВ Попово, ВЛ-10кВ №04 Шишелово от ПС-35/10кВ Попово, ВЛ-10кВ №4 Лыкошино от ПС-110/10кВ Алёшинка, ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС-110/10кВ Алёшинка, ВЛ-10кВ №3 Дубровка от ПС-110/10кВ Поплавинец, ВЛ-10кВ №10 от ПС-35/10кВ Тимково, ВЛ-10кВ Савино от РП-10кВ БРМЗ, ВЛ-10кВ №3 Дубровка от ПС-110/10кВ Поплавинец, ВЛ-6кВ №18 от ПС-110/35/6кВ Выползово, ВЛ-10кВ №16 Молдино-2 от ПС-35/10кВ Молдино, ВЛ-10кВ №12 Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово, ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля, ВЛ-10кВ №09 Залучье от ПС-110/10кВ Манихино, ВЛ-10кВ №14 Кузменский от ПС-35/10кВ Н.Кузменская, ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Куженкино дефекты.
294 | 736 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 07:40 | 2019-12-19 12:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение в ручную ВЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Простор произошло по причине однофазного замыкания из-за обрыва вязки провода и замыкания его на траверсу на опоре №150 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Простор. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Простор дефекты.
295 | 455 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 07:40 | 2019-12-19 09:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ЗТП-933 Ф10-00 ПС 35/10 кВ Н-Макарово установлено, что причиной повреждения стало короткое замыкание в РУ-10 кВ ЗТП№933 между фазами "А"и"В"в результате пробоя изоляторов, повреждение произошло по причине естественного старения изоляции. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику оборудования ЗТП-933. По результатам диагностики оборудавания ЗТП-933 устранить выявленные замечания.
296 | 795 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 07:39 | 2019-12-19 16:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Художники-2 |  | направить письмо , руководству Дома творчества Академическая дача(владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Художники-2), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
297 | 749 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 07:30 | 2019-12-19 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Молоково, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ №50 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Молоково, ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово, ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №6-21 - 6-22, 31-32, 34-35,42-43, 53-54, 1-6 - 1-7, 62-63, 168-169, 95-96, 57- 58 деревьями, упавшими на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Молоково, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ №50 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Молоково, ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово, ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Молоково, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ №50 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Молоково, ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово, ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272) дефекты.
298 | 760 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 07:30 | 2019-12-19 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение КЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия шлейфов на ПР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Фомино веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва шлейфов. 3) Отключение КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-1 - 1-2 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ П.Городище, КЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Зубцов, КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ П.Городище, КЛ-10 кВ №05(12) ПС 110/35/10 кВ Зубцов, КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов .
299 | 740 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 07:27 | 2019-12-19 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №79-80 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ 35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением данного дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Оленино-Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Оленино-Молодой Туд.
300 | 769 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 07:05 | 2019-12-19 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №05(6) ПС 35/10 кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №53-№54 за ЛР№3 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва шлейфов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(6) ПС 35/10 кВ Медное и ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(6) ПС 35/10 кВ Медное и ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино.
301 | 240 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 06:50 | 2019-12-19 08:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З., в результате неисправности на ПКУ-10 кВ отпайка к КТП-1979П находящегося в эксплуатационной ответственности ООО "МПК Чернышевой". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
302 | 759 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 06:38 | 2019-12-19 17:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. 2) Отключение КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21/18-21/19 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №69-70 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с обрывом проводов в данном пролете опор и изломом и падением на землю двух ж/б опор №69 и №70. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. 5) Отключение КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №188-189 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле, КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово, ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле, КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово, ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица.
303 | 897 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 06:22 | 2019-12-19 06:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №20-21 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
304 | 784 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 05:35 | 2019-12-19 20:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. отключение ВЛ-10кВ Белый Омут от ПС-35/10кВ Зеленогорская вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 55-56, сваленного ветром из вне охраной зоны. 2. отключение ВЛ-10кВ №20 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 62-63, сваленного ветром из вне охраной зоны. 3. отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Лужниково вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 4-5, сваленного ветром из вне охраной зоны. 4. отключение ВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Рождество вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 72-73, сваленного ветром из вне охраной зоны. 5. отключение ВЛ-6кВ №03 от ПС-35/6кВ В.Октябрь вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 158-159, сваленного ветром из вне охраной зоны. 6. отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС-110/35/10кВ Спирово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 31/41-31/42, сваленного ветром из вне охраной зоны. 7. отключение ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Козлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 29-30, сваленного ветром из вне охраной зоны. 8. отключение ВЛ-10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 129-130, сваленного ветром из вне охраной зоны. 9. отключение ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Козлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 78-79, сваленного ветром из вне охраной зоны. 10. отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Городок вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 118-119, сваленного ветром из вне охраной зоны. 11. отключение ВЛ-10кВ №11 от ПС-35/10кВ Козлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 13-14, сваленного ветром из вне охраной зоны. 12. отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Городок вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 105-106, сваленного ветром из вне охраной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10кВ Белый Омут от ПС-35/10кВ Зеленогорская, ВЛ-10кВ №20 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Лужниково, ВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Рождество, ВЛ-6кВ №03 от ПС-35/6кВ В.Октябрь, ВЛ-10кВ №2 от ПС-110/35/10кВ Спирово, ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Козлово, ВЛ-10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково, ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Козлово, ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Городок, ВЛ-10кВ №11 от ПС-35/10кВ Козлово, ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Городок , подвергшихся стихийным явлениям, для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10кВ Белый Омут от ПС-35/10кВ Зеленогорская, ВЛ-10кВ №20 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Лужниково, ВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Рождество, ВЛ-6кВ №03 от ПС-35/6кВ В.Октябрь, ВЛ-10кВ №2 от ПС-110/35/10кВ Спирово, ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Козлово, ВЛ-10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково, ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Козлово, ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Городок, ВЛ-10кВ №11 от ПС-35/10кВ Козлово, ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Городок , подвергшихся стихийным явлениям, - устранить эти дефекты
305 | 743 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 05:30 | 2019-12-19 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Пятницкое произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №153-154 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №73/3/31-73/3/32 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №111/148-111/149 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением данной ветки дерева на землю. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60-61 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №68/16-68/17 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №88-89 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Пятницкое, ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Пятницкое, ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово.
306 | 780 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 05:27 | 2019-12-19 06:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Красный Городок-Святое произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор № 44-45,№60-61 деревьями упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной смотр ВЛ 35 кВ Красный Городок-Святое . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Красный Городок-Святое дефекты.
307 | 744 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 05:18 | 2019-12-19 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №140 - №141 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Кушалино с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Кушалино дефекты.
308 | 558 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 05:12 | 2019-12-19 05:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильных порывов ветра произошёл излом ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ 10кВ №20 ПС "Покровская" в пролете оп.№10-11 и падение ветви дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к двухфазному КЗ, устраненному действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС "Покровская". Разработать мероприятия по результатом внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС "Покровская"и включить их в план работ РЭС.
309 | 762 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 04:11 | 2019-12-19 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключения ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово, ВЛ 110 кВ ДВП – Брусово с отпайкой на ПС Малышево, ВЛ 110 кВ Лихославль-Левошинка, ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле, ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк с отпайками (ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк с отпайками на ПС Моркины Горы и Лаптиха)происходили по причине возникновения однофазных и междуфазных коротких замыканий в сети 110 кВ в результате падения деревьев на провода ВЛ 110 кВ, находящихся за пределами границ охранной зоны ВЛ в сторону трасс ВЛ. Падение деревьев происходило под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении скандинавского циклона по территории большинства районов Тверской области. Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ110 кВ Пищалкино – Бежецк с отпайкой на ПС Красный Холм выполнялся по причине излома аппаратного зажима в результате знакопеременных механических нагрузок при раскачивании заградителя на ПС 110 кВ Пищалкино под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении скандинавского циклона по территории большинства районов Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово, ВЛ 110 кВ ДВП – Брусово с отпайкой на ПС Малышево, ВЛ 110 кВ Лихославль-Левошинка, ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле, ВЛ 110 кВ Пищалкино – Бежецк с отпайкой на ПС Красный Холм,ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк с отпайками (ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк с отпайками на ПС Моркины Горы и Лаптиха) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово, ВЛ 110 кВ ДВП – Брусово с отпайкой на ПС Малышево, ВЛ 110 кВ Лихославль-Левошинка, ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле, ВЛ 110 кВ Пищалкино – Бежецк с отпайкой на ПС Красный Холм,ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк с отпайками (ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк с отпайками на ПС Моркины Горы и Лаптиха) дефекты
310 | 774 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 03:30 | 2019-12-19 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1.отключение ВЛ 35кВ Брусово-Попово 1 вызвано вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 46/46-47/47 дерева, сломанного ветром из вне охранной зоны с последующим падением на землю. 2. отключение ВЛ 35кВ Брусово-Молдино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 14-15 дерева, сломанного ветром из вне охранной зоны с последующим падением на землю. 3. отключение ВЛ 35кВ Труд-В.Октябрь вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 83-84 дерева, сломанного ветром из вне охранной зоны с последующим падением на землю. 4. отключение ВЛ 35кВ Удомля-Н.Кузьменская вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 151-154 деревьев, сломанных ветром из вне охранной зоны с последующим обрывом провода. 5. отключение ВЛ 35кВ Удомля-Г.Озера вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 40-41 дерева, сломанного ветром из вне охранной зоны с последующим падением на землю. 6. отключение ВЛ 35кВ Удомля-Копачево вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 61-62,64-65 деревьев, сломанных ветром из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. 7. отключение ВЛ 35кВ Спирово-Городок 1 вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 46-47 ветки дерева, сломанной ветром из вне охранной зоны. 8.отключение ВЛ 35кВ Труд-В.Октябрь вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 84-85 дерева, сломанного ветром из вне охранной зоны с последующим падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры ВЛ 35кВ Брусово-Попово 1, ВЛ 35кВ Брусово-Молдино, ВЛ 35кВ Труд-В.Октябрь, ВЛ 35кВ Удомля-Н.Кузьменская, ВЛ 35кВ Удомля-Г.Озера, ВЛ 35кВ Удомля-Копачево, ВЛ 35кВ Спирово-Городок 1 - для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров ВЛ 35кВ Брусово-Попово 1, ВЛ 35кВ Брусово-Молдино, ВЛ 35кВ Труд-В.Октябрь, ВЛ 35кВ Удомля-Н.Кузьменская, ВЛ 35кВ Удомля-Г.Озера, ВЛ 35кВ Удомля-Копачево, ВЛ 35кВ Спирово-Городок 1 -устранить эти дефекты
311 | 757 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 02:25 | 2019-12-19 20:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское, ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №725-726, 151-152, 85-86, 19-40, 104-105, 22-23, 125-126, 148-149, 231-232, 264-265, 649-350 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов. Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5, 123-124 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области, без обрыва проводов, в дальнейшем произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское, ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское, ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово.
312 | 747 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 01:50 | 2019-12-19 20:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС ДВП, ВЛ-10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ № 14 пс Сонково, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ Ф.1 ПС Романцево, ВЛ-10кВ Ф.5 ПС Поречье, ВЛ-10кВ Ф.1 ПС Поречье, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №19-20, 112-113,124-125, 92-93, 142-143, 103-104, 54-55, 38-39, 24-25, 62-63 деревьями, упавшими на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС ДВП, ВЛ-10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ № 14 пс Сонково, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ Ф.1 ПС Романцево, ВЛ-10кВ Ф.5 ПС Поречье, ВЛ-10кВ Ф.1 ПС Поречье, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС ДВП, ВЛ-10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ № 14 пс Сонково, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ Ф.1 ПС Романцево, ВЛ-10кВ Ф.5 ПС Поречье, ВЛ-10кВ Ф.1 ПС Поречье, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы дефекты.
313 | 741 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 01:42 | 2019-12-19 07:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10кВ № 01 РП 10 кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №03(6) на ПС 35/10 кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-№1 отпайки на КТП 10/0,4 кВ Мозжарино вершиной обломанного дерева, упавшего на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №14 на ПС 110/35/10 кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №51-52 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №14(15) на ПС 35/10 кВ Юрьево Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия шлейфов на ПР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Кузминское веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 РП 10 кВ Борки; ВЛ-10 кВ №03(6) на ПС 35/10 кВ Гришкино; ВЛ-10 кВ №14 на ПС 110/35/10 кВ Химинститут; ВЛ-10 кВ №14(15) на ПС 35/10 кВ Юрьево Девичье с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 РП 10 кВ Борки; ВЛ-10 кВ №03(6) на ПС 35/10 кВ Гришкино; ВЛ-10 кВ №14 на ПС 110/35/10 кВ Химинститут; ВЛ-10 кВ №14(15) на ПС 35/10 кВ Юрьево Девичье
314 | 732 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 01:28 | 2019-12-19 05:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №29 - №30 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты.
315 | 790 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 01:02 | 2019-12-19 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ деревьев в пролете опор 188/8 - 188/11, сваленных ветром из вне охраной зоны. 2. отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер (М.Горский) вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 75-76, сваленного ветром из вне охраной зоны. 3. отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный) вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 102-103, сваленного ветром из вне охраной зоны. 4. отключение ВЛ-10кВ №28 ПС Осташков (Ботовский) вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 412-413, сваленного ветром из вне охраной зоны. 5. отключение ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 159-160, 160-161, сваленного ветром из вне охраной зоны. 6. отключение ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10 Свапуще вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 37-38, сваленного ветром из вне охраной зоны. 7. отключение ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 Свапуще вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 177/19-177/20, сваленного ветром из вне охраной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты); ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново); ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново); ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер (М.Горский); ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный); ВЛ-10кВ №28 ПС Осташков (Ботовский); ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово); ВЛ-10кВ №09 ПС Слаутино (Коковкинский); ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье); ВЛ-10кВ №26 ПС Селижарово (Мичурина); ВЛ-10 кВ фид. "Сутоки" от РП Березуг; ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10 Свапуще; ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 Свапуще Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты); ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново); ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново); ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер (М.Горский); ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер (Заозерный); ВЛ-10кВ №28 ПС Осташков (Ботовский); ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово); ВЛ-10кВ №09 ПС Слаутино (Коковкинский); ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье); ВЛ-10кВ №26 ПС Селижарово (Мичурина); ВЛ-10 кВ фид. "Сутоки" от РП Березуг; ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10 Свапуще; ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 Свапуще дефекты
316 | 309 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-19 00:08 | 2019-12-19 01:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ, упавшей на провода от порывов сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка ДКР со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №41-№42 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Марково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Коптелову С. Н.. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
317 | 799 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 23:10 | 2019-12-19 01:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-30 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского и Торопецкого районов Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№06"Жельно"пс.Воскресенское. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№06"Жельно"пс.Воскресенское дефекты.
318 | 734 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 23:02 | 2019-12-19 01:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Савватьево Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Савватьево
319 | 772 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 23:01 | 2019-12-19 01:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35кВ ВЛ-110кВ Выползово-Носакино вызвано межфазным к.з. при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 21-22 на провода фаз "А" и "В" с последующим обрывом проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Выползово-Носакино для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Выползово-Носакино-устранить эти дефекты
320 | 268 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 22:50 | 2019-12-19 00:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №45. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №45 и №46 ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
321 | 758 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 21:44 | 2019-12-19 00:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №51-50 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с обрывом 2х проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-50 и обрывом одного провода фазы "В" в пролете опор №50-49. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь устранить выявленные дефекты.
322 | 239 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 21:08 | 2019-12-18 22:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - участка ВЛ 6 кВ "МТФ Комплекс" от Р-45 (на балансе ООО "Тотал"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
323 | 25 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 17:12 | 2019-12-18 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ № 113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №85-№86 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №85-№86 ВЛ 10 кВ № 113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино"
324 | 28 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 16:35 | 2019-12-18 18:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10кВ ТП461(2)-ТП462(2) в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой муфты в ТП462 вследствие естественного старения изоляции муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1979 г. Работа МТЗ-правильно.АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ТП461(2)-ТП462(2) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ ТП461(2)-ТП462(2) дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-10кВ ТП461(2)-ТП462(2) о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
325 | 448 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 15:10 | 2019-12-18 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Северная ф.С-17 - РП-5 1 с.ш. (кабель 1975 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-17 - РП-5 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-17 - РП-5 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-17 - РП-5 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-17 - РП-5 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
326 | 452 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 15:10 | 2019-12-18 16:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Новинское обнаружено выпавшее дерево из лесного массива из-за пределов охранной зоны, в результате загнивания древесины. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Новинское, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Новинское устранить выявленные замечания.
327 | 449 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 10:48 | 2019-12-18 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на землю фазы "А" КЛ-6 кВ РП-6 маг.6014 - ТП-795 1 с.ш. (кабель 1954 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-6 маг.6014 - ТП-795 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 маг.6014 - ТП-795 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-6 маг.6014 - ТП-795 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 маг.6014 - ТП-795 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
328 | 895 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 10:39 | 2019-12-18 10:41 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №210 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №35-36 металлической проволокой вследствие ее наброса неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №210 ПС 110 кВ Журавлики. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
329 | 280 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 09:33 | 2019-12-18 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ № 8 РП 13 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 275 - ТП 276 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1969 г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 275 - ТП 276 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
330 | 447 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 08:51 | 2019-12-18 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-65 2 с.ш. - ТП-234 (кабель 1963 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-65 2 с.ш. - ТП-234 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-65 2 с.ш. - ТП-234 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-65 2 с.ш. - ТП-234 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-65 2 с.ш. - ТП-234 устранить выявленные замечания (при их наличии).
331 | 238 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 06:25 | 2019-12-18 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала, разрушение (пробой) изолятора ШС-10Г на опоре № 9/3 ВЛ 10 кВ Барановка в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор №№ 9/1 - 9/19 ВЛ-10 кВ Барановка. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ Барановка устранить выявленные недостатки.
332 | 237 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-18 02:31 | 2019-12-18 03:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской КТП 301П (на балансе ИП Харламов С. П.). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
333 | 446 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-17 19:40 | 2019-12-17 21:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. (кабель 1972 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
334 | 565 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-17 14:38 | 2019-12-17 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №105-106, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
335 | 908 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-17 13:45 | 2019-12-17 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №153-154 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
336 | 472 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-17 13:15 | 2019-12-17 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной нарушения электроснабжения явилось отключение В-10кВ ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВкВ Знаменка в результате самоустранившегося короткого замыкания из-за падения дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролетах опор №30-№31 из ветрозащитной полосы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ №195 от ПС 35/10кВ Знаменка на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. Провести обрезку крон деревьев и уборку отдельно стоящих деревьев в пролетах опор №30-№31 ВЛ-10кВ №195 от ПС 35/10кВ Знаменка По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10кВ №195 от ПС 35/10кВкВ Знаменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
337 | 890 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-17 12:07 | 2019-12-17 12:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 2н(18)-ЗТП 213н(2) ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 2н(18)-ЗТП 213н(2) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 2н(18)-ЗТП 213н(2) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
338 | 713 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-17 11:22 | 2019-12-17 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 5-00/70-71из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Токаревская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Артемовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
339 | 471 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-17 11:15 | 2019-12-17 12:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10кВ №175 от ПС 35/10кВ "Бараново" произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролете опор №121-№122. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ №175 ПС 35/10кВ Бараново по всей длине с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №175 ПС 35/10кВ Бараново, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Провести обрезку крон деревьев и уборку отдельно стоящих деревьев в пролетах опор №121-№122 ВЛ 10кВ №175 ПС 35/10кВ Бараново.
340 | 411 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-17 11:09 | 2019-12-17 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения МВ 10кВ ВЛ-1008 ПС Белеи послужило падение под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №78 - №79. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС Белеи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1008 ПС Белеи в пролете опор №78 - №79 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
341 | 412 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-17 11:09 | 2019-12-17 11:11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС Белеи послужило падение постороннего предмета (воздушного змея) на провода в пролете опор №№ 139-140. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС Белеи проходящих по населенной местности с целью выявления посторонних предметов на проводах ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
342 | 307 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-17 01:01 | 2019-12-17 07:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Трехфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло по причине схлестывания проводов фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор № 67-68 при обрыве проводов фаз «А», «В» и «С» упавшим сухостойным деревом (высотой более 20м) растущим за пределами охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 на предмет выявления сухостойных деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 разработать мероприятия по вырубке сухостойных деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих своим падением на провода ВЛ.
343 | 883 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 15:38 | 2019-12-16 15:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №42-43 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
344 | 569 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 15:30 | 2019-12-16 19:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефектов в части нарушения резиновых уплотнений проходных изоляторов ИПУ-10 КТП-3/Д-14-250 кВА, произошло протекание атмосферной влаги в РУ-10 кВ, что привело к возникновению межфазного КЗ на шинах 10 кВ фаз «А», «В», «С» между проходными изоляторами и высоковольтными предохранителями, устраненного отключением В 10 кВ №14 действием защиты. | Нарушение герметичности | Произвести внеочередные осмотры ТП-10/0,4 кВ с отключением, запитанных от ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Долгое. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Долгое и включить их в план работ Должанского РЭС.
345 | 884 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 15:26 | 2019-12-16 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
346 | 404 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 14:03 | 2019-12-16 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л-624 ПС Южная явилось повреждение в сетях потребителя на ТП-572 и не срабатывание защит на ведомственном РП-23. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки.
347 | 469 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 13:45 | 2019-12-16 14:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания в ТП 171, принадлежащей ГСК-3. |  | Выполнить совместно с представителями потребителей осмотр ТП 10/0,4кВ, подключенных к ВЛ 10кВ №26 ПС Атомград и не находящихся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго. По результатам осмотра направить письма потребителям об устранении выявленных замечаний
348 | 886 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 13:29 | 2019-12-16 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
349 | 410 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 11:43 | 2019-12-16 13:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной электрического пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ТП 019 до ТП 100 типа ААШв 3х120 (год ввода в эксплуатацию 1981 г., дата последних испытаний 31.03.2016 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (38 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин на кабельном участке от ТП 019 до ТП 100 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
350 | 403 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 11:42 | 2019-12-16 13:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок послужило повреждение в ячейке ВН-2 ЗТП-7 Почта кабельной воронки тип КВБ-10 силового кабеля марки АСБ 3*50 кабельного участка КЛ-10кВ от ЗТП-7 Почта до ЗТП-36 ЦРБ в результате изменения электрических свойств концевой кабельной воронке в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 44 лет с 1975 года. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений кабельных муфт 10кВ ЗТП-7 Почта ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок с учетом установленных соединительных кабельных муфт. По результатам анализа повреждений кабельных муфт 10кВ ЗТП-7 Почта ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений.
351 | 706 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 10:44 | 2019-12-16 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | ВЛ 10 кВ №08 ПС Гавриловская местами проходит параллельно лесополосы. При порывах ветра 12м/с, сломанная ветка упала на ВЛ 10 кВ №08 ПС Гавриловская с дерева, растущего в близи охранной зоны воздушной линии, в пролёте опор №114-№115, что привело к межфазному КЗ ВЛ, повлекшие аварийное отключение В 10 кВ №08 ПС Гавриловская с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие параллельно лесополос, в местах пересечения ВЛ с лесополосами и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объеми срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр проводить более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
352 | 235 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 10:14 | 2019-12-16 12:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток НН силового трансформатора ТМ-400/10/04 КТП № 358 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 3 "Мазейка" со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 3 "Мазейка" устранить выявленные недостатки.
353 | 409 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 10:02 | 2019-12-16 11:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Однофазное замыкание на "землю" произошло в следствие повреждения проходного изолятора ИПУ-10 фаза "В" ТП-447 из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации более 40 лет, с 1975 года. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП-447 Пушкино. По результатам комплекса диагностики ТП-447 Пушкино, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
354 | 551 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 06:41 | 2019-12-16 06:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения веток из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №171-№172; №214-215 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ в 06:41 не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье и внести их в план работ Мценского РЭС.
355 | 816 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-16 03:32 | 2019-12-16 04:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей воздушного промежутка между верхней ламелью ПК-10 фазы «С» и корпусом КТП №85 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Молотинская. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП №85. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
356 | 223 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 22:20 | 2019-12-15 22:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ ф.№10 ПС Усмань произошло от межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой, отдельно стоящего дерева росшей в охранной зоне, в пролёте опор №42-43, под воздействием порыва ветра более 15 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань, произвести вырубку (обрезку крон) Ст. мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
357 | 222 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 22:15 | 2019-12-15 22:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки произошло по причине межфазного К.З., при перекрытии проводов упавшей веткой дерева, прилетевшей из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №179-180, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки, произвести вырубку (обрезку крон).
358 | 402 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 18:40 | 2019-12-15 20:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного вывода из работы ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое однофазное замыкание на землю, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 417П). |  | Направить по факту оперативного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 417П (в лице председателя Шевчук Ю.Н.).
359 | 821 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 18:39 | 2019-12-15 19:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Глоднево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Глоднево в пролете опор №80-81, угрожающих падением на провода.
360 | 874 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 17:40 | 2019-12-15 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №36-37 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
361 | 461 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 17:27 | 2019-12-15 17:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 414.1 ПС35 кВ Новая стало междуфазное короткое замыкание в РУ 10кВ ТП № 094, находящейся на балансе потребителя с/о Урожай. |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 414.1 ПС 35кВ Новая составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 414.1 ПС 35 кВ Новая Направить письмо в с/о "Урожай" собственнику потребительской эл. установки ТП №096,о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП.. Направить в службу ПС ЦУ служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.1 ПС 35/10 кВ «Новая»
362 | 579 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 16:27 | 2019-12-15 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №114-115 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Тросна под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыканию и отключению ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Тросна действием защит. АПВ - не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Тросна по всей длине Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС
363 | 563 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 15:51 | 2019-12-15 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Жил-3-2 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А","В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Жил-3-2 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП
364 | 580 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 15:30 | 2019-12-15 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта изолятора марки ИПУ-10 фазы "А" КТП Т-7-41 произошло его разрушение, что привело к электрическому пробою образовавшегося воздушного промежутка между шиной проходного изолятора и металлическим корпусом КТП Т-7-41 и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ Т-7-41и внести их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр КТП Т-7-41
365 | 266 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 14:48 | 2019-12-15 16:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №16 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №8 ЦРП 6кВ между ТП-016 и ТП-020н вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1974г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Рогульскому А.Д. по эксплуатации КЛ 6кВ №8 ЦРП 6кВ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №8 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №8 ЦРП 6кВ дефектов.
366 | 547 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 14:30 | 2019-12-15 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №6-18 -№6-19 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
367 | 468 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 14:00 | 2019-12-15 15:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка ст.(444) произошло по причине междуфазного к.з. в результате схлеста проводов в пролете оп.№156-157 вследствие расстрела изолятора сторонними лицами на оп.№156 и последующего срыва вязки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
368 | 561 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 13:30 | 2019-12-15 15:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта: нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "В" КТП-10кВ Жил-1-6 при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло проникновение влаги в РУ 10 кВ ТП, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния, включая состояние уплотнителей проходных изоляторов 10 кВ. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС.
369 | 443 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 12:40 | 2019-12-15 14:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В результате выполнения работ сторонней организацией по демонтажу металлической вышки РРС произошло её падение (а также падение оттяжки в виде металлического троса) на ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Мантурово и ВЛ-10кВ Ф10-20 ПС Мантурово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разместить в СМИ объявление о необходимости согласования с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» всех работ в охранных зонах энергообъектов, а также вне охранных зон при наличии рисков повреждения объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра».
370 | 401 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 12:30 | 2019-12-15 13:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка КВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Светотехника от ПС 110/35/10кВ Светотехника до опоры №1 типа ААБ 3х150 (год ввода в эксплуатацию 1987г., дата последних испытаний 20.10.2017г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (32 года) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений КВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Светотехника на кабельном участке от ПС 110/35/10кВ Светотехника до опоры №1 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
371 | 701 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 10:55 | 2019-12-15 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 07-00/35-36 из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС В.Вершинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №35 - 36 ВЛ 10кВ № 07 ПС В. Вершинская и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
372 | 467 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 10:50 | 2019-12-15 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10кВ № 12 от ПС Калиновка ст (4415) произошло в результате междуфазного к.з. из-за пробоя двух опорных изоляторов фаз «А» и «В» на Р-10 ТП-096 по причине старения изоляции в процессе эксплуатации (1978г.в.). | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр состояния опорной изоляции разъединителей Р-10 по ВЛ-10кВ № 12 от ПС Калиновка ст (4415) с составлением листа осмотра. По результатам осмотра состояния опорной изоляции разъединителей Р-10 по ВЛ-10кВ № 12 от ПС Калиновка ст (4415) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС на предмет выявления дефектов при осмотре опорной изоляции Р-10 на ТП
373 | 705 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 10:24 | 2019-12-15 12:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительском ТП-П-195, произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС 35 кВ Бахаревская с неуспешным АПВ и РПВ. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
374 | 397 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 10:07 | 2019-12-15 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственном участке ВЛ за ЛР-260. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-1001 ПС Жуковская за ЛР-260.
375 | 442 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 09:25 | 2019-12-15 11:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-207 - ТП-376 2 с.ш. (кабель 1974 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-207 - ТП-376 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-207 - ТП-376 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-207 - ТП-376 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-207 - ТП-376 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
376 | 314 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 09:20 | 2019-12-15 09:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик произошло из-за короткого замыкания, возникшего при повреждении на потребительской отпайке на КТП 10/0,4 кВ № 5-13 ВЛ 10 № 5 ПС 110 кВ Большевик, находящаяся на балансе потребителя ПАО "Трансаммиак". |  | Направить письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительской отпайки на КТП 10/0,4 кВ № 5-13 ВЛ 10 № 5 ПС 110 кВ Большевик в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
377 | 885 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 08:45 | 2019-12-15 09:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение на РП 3 ПС 330 кВ Валуйки действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №31 произошло из-за возникновения КЗ при изломе у основания стойки ж/б опоры №9, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №9-10, вследствие наезда автотранспорта на опору №9. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №31 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
378 | 271 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 08:26 | 2019-12-15 09:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Персоналом АО "ВГЭС" несвоевременно выявлен дефект кабеля (КЛ 10-47) в месте захода кабеля в ячейку В КЛ 10-47 на ПС 110 № 30 Подгорное. | Нарушение электрической изоляции | Организовать проведение внеочередных испытаний кабельных муфт отходящих КЛ 10 от 4 сек. 10 кВ ПС 110 кВ №30 Подгорное. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередных испытаний кабельных муфт отходящих КЛ 10 от 4 сек. 10 кВ ПС 110 кВ №30 Подгорное, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов Воронежского РЭС.
379 | 553 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 06:17 | 2019-12-15 06:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на ЛР-10кВ Ж-5-3 (очистные сооружения) на опоре №4-1 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская, произошло нарушение электрической изоляции шлейфов фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС
380 | 554 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 06:17 | 2019-12-15 06:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода ВЛ на опоре №77 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Жиляевская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине.
381 | 559 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 02:15 | 2019-12-15 02:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-10кВ ф-20 ПС Русский Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10 кВ "Русский Брод" внести в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10кВ "Русский Брод" по всей длине.
382 | 878 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-15 01:48 | 2019-12-15 02:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Южная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
383 | 820 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-14 19:09 | 2019-12-14 19:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Погребская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Погребская в пролете опор №11-12, угрожающих падением на провода.
384 | 866 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-14 17:39 | 2019-12-14 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ М.Троица произошло из-за механического разрушения колпачка и срыва штыревого изолятора с последующим падением на металлоконструкцию траверсы провода фазы "С" на опоре №2/133 ВЛ 10 кВ №4, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Троица.
385 | 696 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-14 15:33 | 2019-12-14 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-3/5-4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
386 | 868 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-14 14:33 | 2019-12-14 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №55-56 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
387 | 562 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-14 12:15 | 2019-12-14 14:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции, изменения свойств материалов обмоток силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ Кур-5-6 (1966 г.в.) при длительной эксплуатации, произошло нарушение электрической изоляции обмотки ВН трансформатора с возникновением виткового замыкания обмотки и обрывом цепи ВН, что привело к повреждению трансформатора и перерыву электроснабжения потребителей. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Куракинская в части их технического состояния. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Куракинская и включить их в план работ Свердловского РЭС
388 | 727 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-14 01:43 | 2019-12-14 02:13 | Дефекты изготовления | Причиной отключения Т 2 (с погашением 2 сек. шин 10кВ) на ПС 110/35/10кВ Северная явилось междуфазное КЗ на отходящем фидере КЛ-10 фид. №22 (абонентский МУП Тверьгорэлектро), В-10кВ фид.№22, из-за отказа в работе защит на фид.22, по причине неисправности терминала МПУ "Орион-РТЗ". | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Направить МПУ «Орион-РТЗ» на завод-изготовитель для выяснения причин выхода из строя. По результатам определения причин отказа заводом-изготовителем разработать мероприятия по предотвращению подобных отказов. Направить письмо директору МУП Тверьгорэлектро о необходимости приведения КЛ-10кВ ф.№ 22 ПС 110/35/10 кВ Северная в надлежащее техническое состояние.
389 | 227 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 22:32 | 2019-12-13 23:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1978 г. Комплексный ремонт – 2015г. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ Соловьево №15 ПС Плоское По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
390 | 312 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 20:42 | 2019-12-13 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ П. Коммуна произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 52-53 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнитьвнеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ П. Коммуна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ П. Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
391 | 560 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 19:14 | 2019-12-13 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Нижняя Слобода в пролёте опор №132-133, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
392 | 391 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 12:50 | 2019-12-13 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Перегорания двух предохранителей 10кВ ПК 10 фаз "А" и "С" ТП 056 произошло в результате повреждения силового трансформатора Т-1 из-за несвоевременного выявления дефекта ухудшения электрической изоляции трансформатора ТМ-100/10 кВА. | Нарушение электрической изоляции | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ТП 056. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования ТП 056 нарушения. По результатам в послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования ТП 056 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
393 | 872 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 12:04 | 2019-12-13 12:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
394 | 875 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 12:04 | 2019-12-13 13:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 711 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 1124-ТП 432 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1124-ТП 432 каб.А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нару-шений с включением их в планы работ.
395 | 876 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 12:04 | 2019-12-13 13:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 54 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 186 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 186-РП 54 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 186-РП 54 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
396 | 879 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 12:04 | 2019-12-13 12:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
397 | 698 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 11:10 | 2019-12-13 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 01-00/14-15 из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Моздокская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 1-00/14-15 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №1 Моздокская. Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
398 | 217 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 09:53 | 2019-12-13 12:50 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №27-28, последующим их обрыва и повреждения ж/б опоры №28, в результате падения дерева, спиленного неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба
399 | 722 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 09:15 | 2019-12-13 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине касания провода фазы "А" металлической траверсы из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №26 в результате нарушения крепления изолятора ШС-10 вследствие износа колпачка в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Смирнов С.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении верхового осмотра ВЛ-10 кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
400 | 257 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 06:01 | 2019-12-13 07:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
401 | 256 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-13 05:15 | 2019-12-13 06:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10кВ ПС Чайка №04 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ ПС Чайка л.04 - РП 53 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ . Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ПС Чайка л.04 - РП 53 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10кВ ПС Чайка л.04 - РП 53 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
402 | 556 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 21:22 | 2019-12-12 21:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Г-5-2, находящейся на балансе "МегаФон", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль, устраненного действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 Гостомль по всей длине Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Г-5-2 - ПАО "МегаФон"о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС.
403 | 557 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 21:22 | 2019-12-12 21:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Г-4-4, находящейся на балансе "Вымпелком", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль, устраненного действием защит. |  | Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Г-4-4 - ПАО "Вымпелком"о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС.
404 | 861 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 17:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения изоляции трех фаз на участке КЛ 10 кВ КТП 407 - КТП 408, вследствие проведения персоналом ООО "НДС" земляных работ несогласованных с Белгородским РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шишино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
405 | 860 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 16:21 | 2019-12-12 17:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции трех фаз на участке КЛ 10 кВ КТП 719 - КТП 203, вследствие проведения земляных работ неизвестным лицом несогласованных с Белгородским РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 РП 10 кВ Альпика. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
406 | 388 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 14:02 | 2019-12-12 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Перенка на провода в пролете опор №53 - №54 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Перенка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №53 - №54 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Перенка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Перенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
407 | 552 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 13:03 | 2019-12-12 14:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Направить письмо владельцу КВЛ-10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Залегощь "Орелоблэнерго" о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №43 до КТП 10/0,4 кВ №1 КВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра отпайки ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь от опоры №43 до КТП 10/0,4 кВ №1.
408 | 720 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 12:58 | 2019-12-12 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Зобы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Зобы. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Зобы дефекты.
409 | 814 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 12:34 | 2019-12-12 14:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Н.Дроков. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Н.Дроков, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №32-33.
410 | 214 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 12:02 | 2019-12-12 14:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение КЛ-6 кВ яч.7 на ПС 110/6 кВ "Тепличная" произошло по причине межфазного К.З. из-за повреждения на участке КЛ-6 кВ, находящемся в эксплуатационной ответственности АО "ДСК". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
411 | 739 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 11:35 | 2019-12-12 11:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения В 10кВТ 1 с погашением 1 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10 кВ Осташков явилось межфазное КЗ на отходящем фидере КЛ-10кВ №25 (абонентский), и не отключение "пропуск" этого КЗ выключателем В 10кВ КЛ 10 кВ №25 из-за отказа в работе блока управления выключателем BU/TEL-100/220-12-03A из-за его старения. Ответственный за эксплуатацию мастер Торжокской ПБ Миронов Н.А. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить замену блока управления BU/TEL-100/220-12-03A блока управления выключателем BU/TEL-100/220-12-03A на В 10 кВ КЛ 10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Осташков. Провести внеочередной инструктаж персоналу УСПС То ПБ по вопросам соблюдения требований НТД.
412 | 856 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 11:02 | 2019-12-12 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6кВ РП 2 (2) - ЗТП 6 (7) ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ 6кВ ТП 10 (2) - ТП 144 (6) ПС 35 кВ Северная веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6кВ РП 2 яч.2 - ЗТП 6 яч.7 ПС 35 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
413 | 440 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 10:14 | 2019-12-12 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, в пролете опор №8/2 -8/3 ф. 10-04 ПС Коркино. (кабель 1980 года) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ опора №8/2 - №8/3 Выполнить осмотр концевых разделок КВЛ опора №8/2 - №8/3 По результатам обхода КВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Коркино устранить выявленные замечания (при их наличии).
414 | 215 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 09:56 | 2019-12-12 11:03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Не умышленное повреждение КЛ-6 кВ от РП-9 яч. 4 до КТП-324 яч. 2 при производстве согласованных работ сотрудниками ООО "ССР". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Принять меры к взысканию экономического ущерба с ООО "ССР". Направить организациям, производящим работы в охранных зонах ЛЭП г. Ельца, памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
415 | 812 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 09:55 | 2019-12-12 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №5/338-№6/338 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Селищанская в пролете опор №5/338-№6/338, угрожающих падением на провода.
416 | 693 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-12 09:01 | 2019-12-12 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 8м/с., с дерева (высота дерева более 10м) растущего в близи охранной зоны воздушной линии произошло падение сломанной ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Вишневская в пролёте опор №44-45, что привело к перекрытию двух фаз ВЛ и возникновению межфазного КЗ, в следствии чего произошло отключение В-10кВ ВЛ №1 на ПС 35кВ Вишневская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с проводов ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Вишневская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить срок устранения (ТО, КР). При выдаче задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обращая на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
417 | 853 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-11 19:49 | 2019-12-11 19:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 19-Город 8 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-Город 8 ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
418 | 436 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-11 16:04 | 2019-12-11 17:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф.1004 - ТП-513 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
419 | 213 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-11 15:02 | 2019-12-11 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная произошло по причине межфазного К.З., в пролёте опор №28-29 за ЛР №42 при перекрытии проводов веткой дерева, упавшей с дерева росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 06 ПС Северна, произвести вырубку (обрезку крон).
420 | 687 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-11 14:39 | 2019-12-11 14:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей ВЛ 10 кВ №24 , что привело к отключению В 10 кВ №24 ПС 110кВ Инжавинская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (порывы до 9 м/с), птица упала на привод СР-201, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ №24 на опоре №80, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания и произвести ТО СР-201.
421 | 459 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-11 14:10 | 2019-12-11 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ № 6106 от ЦРП-10кВ "Внезапное" явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ № 6106 в пролете опор №17-18 деревом находящимся вне охранной зоны ВЛ-10кВ. В результате падения дерева произошел обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор № 17-18. Дерева сломлено порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотра ВЛ-10кВ №6106 от ЦРП-10кВ "Внезапное", уделив особое внимание деревьям находящимся вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6106 от ЦРП-10кВ "Внезапное" составить график устранения выявленных замечаний.
422 | 851 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-11 09:55 | 2019-12-11 10:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 53-Город 9 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-Город 9 ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
423 | 435 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-11 09:40 | 2019-12-11 11:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино действием защиты явилось падение дерева на провода в пролете опор №281-282 ведомственной отпайки на "Кордон" от ЛР №66. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо владельцу ведомственной ВЛ ОГУ "Солигаличское лесничество" с требованием устранить недостатки эксплуатации оборудования, влияющие на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго.
424 | 811 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-11 09:38 | 2019-12-11 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ двух фаз к ЗТП-2 Ф-К ЗТП-2 от ЗТП-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ЗТП-2 Ф-К ЗТП-2 от ЗТП-25, угрожающих падением на провода.
425 | 253 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-11 07:15 | 2019-12-11 08:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10кВ ПС Керамик л.1-РП33(ТП508) в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ПС Керамик-РП33 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. УРЗА не на балансе Ярэнерго. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ПС Керамик л.1-РП33(ТП508) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ПС Керамик л.1-РП33(ТП508) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ10кВ ПС Керамик л.1-РП33(ТП508) о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
426 | 717 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-11 04:54 | 2019-12-11 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №187 ПС 35/10 Теблеши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №144-145 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №187 ПС 35/10 кВ Теблеши. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №187 ПС 35/10 кВ Теблеши.
427 | 434 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 21:35 | 2019-12-10 23:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Павино в пролете опор №101-102 обнаружено лежащее на проводах сухое дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью до 12-17м/с. При падении дерево перекрыло провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино устранить выявленные замечания.
428 | 264 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 20:15 | 2019-12-10 21:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №16 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №16 ЦРП 6кВ между ТП-033 и ТП-021 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №16 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №16 ЦРП 6кВ дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру Рогульскому А.Д. по эксплуатации КЛ 6кВ №16 ЦРП 6кВ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
429 | 549 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 19:05 | 2019-12-10 19:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Т-9-1 произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тросна, устраненное действием защит. |  | Направить письмо потребителю о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна по всей длине.
430 | 550 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 19:05 | 2019-12-10 19:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Тросна под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыканию и отключению ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Тросна действием защит. АПВ - не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Тросна по всей длине
431 | 390 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 17:15 | 2019-12-10 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-623 ПС Сафоново произошло вследствие междуфазного К.З., возникшего в результате повреждения соединительной муфты из-за пучения грунтов. | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-623 ПС Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
432 | 389 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 17:04 | 2019-12-10 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-617 ПС Сафоново произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате изменения изоляционных свойств из-за старения изоляции кабеля при длительной эксплуатации на участке КЛ между ПС 110/6кВ Сафоново и опоры № 1 ВЛ-617 ПС Сафоново. | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-617 ПС Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
433 | 940 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 15:45 | 2019-12-10 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ 6кВ №06 РП 7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП 671-ТП 672 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ ТП 671-ТП 672 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6кВ ТП 671-ТП 672 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
434 | 719 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 14:03 | 2019-12-10 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение выключателя В-6 кВ Т-2 (с погашением 2 системы шин 6 кВ) на ПС 35/6 кВ Кимры произошло по причине междуфазного КЗ в результате пробоя изоляции опорных изоляторов предохранителей 6 кВ в строну 2 С. Ш. в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Музыченко А.А. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные высоковольтные испытания ошиновки ячейки ТСН 3 ПС 35/6 кВ Кимры. По результатам испытаний ячейки ТСН 3 ПС 35/6 кВ Кимры устранить выявленные дефекты. Всему персоналу Кимрского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
435 | 686 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 13:45 | 2019-12-10 14:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10кВ ВЛ №06 на ПС Н.Васильевская. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре №80 ВЛ 10кВ № 06 ПС Н.Васильевская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу, производящему осмотр ВЛ, о необходимости обращения особого внимания на места гнездованию птиц на опорах ВЛ.
436 | 383 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 12:01 | 2019-12-10 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ПС Восточная,Л611 -ТП 821 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1959 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений Л-611 ПС Восточная за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
437 | 810 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 11:42 | 2019-12-10 15:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате наезда на опору №3/405 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков постороннего автотранспорта, произошел излом опоры. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
438 | 270 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 10:15 | 2019-12-10 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №87-№88 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
439 | 544 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-10 07:05 | 2019-12-10 07:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище в пролете опор №113-114, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Ярище и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Ярище по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Ярище в пролете опор №№113-114
440 | 430 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-09 16:04 | 2019-12-09 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич обнаружена ветка дерева, на проводах ВЛ, на опоре №23, принесенная сильными порывами ветра из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, от тока короткого замыкания произошло разрушение двух штыревых изоляторов. Ширина просеки соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с целью выявления дефектов, вызванных усилением ветра По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания.
441 | 439 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-09 15:38 | 2019-12-09 17:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра 12-17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово в пролете опор №3-9-№3-10, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово от действия МТЗ. Снято дерево, поврежденных элементов ВЛ-10 кВ нет, ремонтные работы не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).
442 | 429 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-09 14:49 | 2019-12-09 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты на опоре №63 КВЛ 10кВ Ф10-09 ПС 110/35/10кВ Орехово, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Орехово По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на ФФ10-09 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания.
443 | 428 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-09 11:50 | 2019-12-09 12:33 | Проезд крупногабаритной техники | Причиной отключения ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС 220/110/35/10кВ Галич действием защиты явился кратковременный схлест проводов в пролете опор №22-7 - 22-8 поднятой стрелой крана манипулятора проезжавшего автомобиля МАЗ. Габариты в данном пролете ВЛ соответствуют НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через СМИ обратиться к населению и организациям города с обращением об опасности и запрете проведения несанкционированных работ, проезда негабаритной техники в охранной зоне ВЛ. Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф 10-01 ПС 220/110/35/10кВ Галич в месте воздействия техники на провода ВЛ 10кВ с применением средств визуального приближения с целью обнаружения повреждений. По результатам осмотра ВЛ 10кВ ф 10-01 ПС 220/110/35/10кВ Галич устранить выявленные замечания.
444 | 539 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-09 10:23 | 2019-12-09 11:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на оборудовании потребителей электрической энергии: КТП 10/0,4кВ М-3-29 АЗС "Роснефть" (перекрытие верхних втычных контактов в/в предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ), произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская, устраненного действием защит. |  | Направить руководству АЗС "Роснефть №21" письмо, о содержании КТП 10/0,4кВ М-3-29 АЗС, находящуюся на балансе потребителя, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающими нарушения надежной работы оборудования ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская по всей длине. Разработать мероприятия по выявленным замечаниям при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская и включить их в план работ РЭС.
445 | 431 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-09 08:58 | 2019-12-09 10:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово установлено, что причиной возникновения "земли" на фазе "С" явилось разрушение изолятора на опоре № 2-44 в результате старения изоляции, при падении провод фазы "С" лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода . Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить комплексное обследование опоры № 2-44 ВЛ 10 кВ Ф10-25 ПС 110/35/10кВ Антропово (р), подвергшейся однофазному замыканию на землю. Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р), с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 Антропово (р) замечания устранить.
446 | 378 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-09 06:10 | 2019-12-09 08:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к разрушению юбки штыревого изолятора марки ШС-10Г на опоре № А10 ВЛ-1015 ПС Демидов явилось изменение диэлектрических свойств изоляции штыревого изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1987 года (32 года). | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1015 ПС Демидов с целью выявления дефектов изоляторов. Произвести обследование опоры №А10 ВЛ-1015 ПС Демидов после прохождение через тело опоры однофазного тока замыкания на "землю" По результатам проведенного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
447 | 427 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-08 22:11 | 2019-12-08 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-440 2 с.ш. - ТП-82 (кабель 1977 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-440 2 с.ш. - ТП-82 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-440 2 с.ш. - ТП-82 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-440 2 с.ш. - ТП-82 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-440 2 с.ш. - ТП-82 устранить выявленные замечания (при их наличии).
448 | 676 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-08 19:27 | 2019-12-08 20:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 24-25 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Крюковская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
449 | 808 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-08 15:45 | 2019-12-08 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление ослабления и окисления контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-68 ф.1022 ПС Молотинская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.1022 ПС Молотинская.
450 | 369 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-08 10:44 | 2019-12-08 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1003 ПС Волоедово в пролете опор № 2-60-№2-61 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Волоедово. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Волоедово в пролете опор №2-60-№2-61 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
451 | 421 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-08 09:08 | 2019-12-08 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Нежитино обнаружено разрушение подвесного изолятора фазы "В" на анкерной опоре № 6 и обрыв провода в месте соединения шлейфа. Провод упал на землю, что явилось причиной появления "земли" на фазе "В". Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Нежитино с применением бинокля с целью выявления дефектных подвесных изоляторов. Выявленные в результате обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Нежитино замечания устранить.
452 | 422 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-07 18:45 | 2019-12-07 20:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Нежитино обнаружено разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 92. Провод лег на на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Нежитино с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. Выполнить комплексное обследование опоры № 92 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Нежитино, подвергшейся однофазному замыканию на землю Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Нежитино и комплексного обследования опоры № 92 замечания устранить
453 | 673 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-07 08:50 | 2019-12-07 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 42-43. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №3 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
454 | 233 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-07 03:15 | 2019-12-07 04:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3 - №4 ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
455 | 229 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-07 00:50 | 2019-12-07 02:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 02А РП 7 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 714 - ТП 712 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 23.11.1983г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 714-ТП 712 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 714 - ТП 712 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ№1 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
456 | 424 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-06 16:20 | 2019-12-06 16:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ЦРП 10кВ №032 Галич на земле под опорой №34 обнаружена мертвая птица которая при посадке своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Птица, пораженная действием электрического тока, упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ЦРП 10кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 Ф10-03 ЦРП 10кВ Галич
457 | 373 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-06 14:54 | 2019-12-06 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению подрезанного бобрами дерева с границы охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево на провод в пролете опор №Ж-43 - №Ж-44 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №Ж-43 - №Ж-44 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
458 | 671 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-06 14:29 | 2019-12-06 14:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При попытке сесть на крышу КРУН птица приблизилась на недопустимое расстояние между проводов двух фаз ВЛ, возникшее межфазное КЗ привело к отключению ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Восточная с неуспешным АПВ. Из-за воздействия электродуги при работе АПВ птицу отбросило с провода одной фазы расцепив межфазное КЗ и она повисла только на одном проводе ВЛ, с которого, при воздействии порывов ветра (до 14м/с) птица упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ и позволило не выводить линию в ремонт для ликвидации причины аварийного отключения ВЛ (снятия птицы с воздушной линии). | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр провода ВЛ 10 кВ №07 от КРУН до опоры №1 в месте воздействия электродуги на птицу. По итогам осмотра, если требуется, произвести ремонт провода или его замену.
459 | 840 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-06 13:52 | 2019-12-06 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/23-1/24 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
460 | 207 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-06 13:10 | 2019-12-06 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ Боровская ПС 35/10кВ Куликово яч. №9 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор №9-10 ветками хвойных деревьев, росших в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10кВ Боровская ПС Куликово яч № 9 от деревьев и поросли Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 10кВ Боровская ПС Куликово яч № 9 на предмет выявления деревьев приближенных на недопустимое расстояние к проводам. При выявлении деревьев приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ Боровская ПС Куликово яч № 9, произвести их вырубку (обрезку) крон в кротчайший срок. Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
461 | 531 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-06 12:36 | 2019-12-06 14:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта изолятора марки ПС-70 фазы "В" на опоре №4/8 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тросна произошло его разрушение, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Тросна. Обнаруженные замечания включить в план работ РЭС. Заменить подвесной изолятор на опоре № 4/18 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Тросна. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Тросна.
462 | 206 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-06 08:57 | 2019-12-06 11:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. проводов шлейфа неподвижных ножей фаз "В" и "С" на линейном разъединителе 10 кВ ЛР №107, вследствие перегорания провода шлейфа неподвижного ножа фазы "В". Комплексный ремонт по ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки проведён 31.08.2016 г. Периодический осмотр по всей длине проведён 18.01.2019 г. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной верховой осмотр всех линейных разъединителей 10 кВ по ВЛ-10 кВ №17 ПС "Бутырки", на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей.. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Выявленные дефекты в результате верхового осмотра линейных разъединителей по ВЛ-10 кВ №17 ПС "Бутырки" устранить в кротчайший срок.
463 | 420 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-06 07:08 | 2019-12-06 07:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При усилении ветра до 18 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф. 10-12 ПС Воронье в пролете опор № 80 - 81, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф. 10-12 ПС Воронье от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье устранить выявленные замечания (при их наличии).
464 | 834 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 22:21 | 2019-12-05 22:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на III секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 6 кВ РП 47-РП 81 каб.А 1 ПС 110 кВ Белгород, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-РП 81 каб.А 1 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
465 | 417 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 21:54 | 2019-12-05 23:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Дьяконово обнаружен обрыв вязки провода на опоре №144. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного раскачивания проводов от действия сильных порывов ветра до 17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления дефектных вязок после прохождения атмосферного фронта. Провести комплексное обследование опоры №144 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выявленные при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово и комплексного обследования опоры №144 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ, устранить.
466 | 202 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 21:47 | 2019-12-05 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС Грызлово произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой с дерева росшего в охранной зоне ВЛ, на участке ВЛ 10 кВ №15 ПС Стегаловка в пролёте опор №142-№6-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС Стегаловка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, веток, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10 кВ № 15 ПС Стегаловка, произвести их вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
467 | 418 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 18:42 | 2019-12-05 20:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Тимошино обнаружено дерево, лежащее на проводе в пролете опор № 71-№72, выпавшее из-за пределов охранной зоны во время прохождения атмосферного фронта под действием сильных порывов южного ветра скоростью до 17 м/с, что привело к возникновению замыкания на землю по фазе "С" через ствол дерева. Повреждения проводов ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Тимошино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Тимошино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ, устранить.
468 | 833 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 18:29 | 2019-12-05 20:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 343-Р 805 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 343-Р 805 ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
469 | 415 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 16:14 | 2019-12-05 17:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 6 кВ Ф609 ПС 35/6 кВ Центральная действием защиты явилось падение дерева в пролете опор №116-117 ведомственной отпайки от ВЛ 6 кВ Ф609 в сторону (В) ТП Сад Юбилейный. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, освободив их. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной отпайки от ВЛ 6 кВ Ф609 ПС 35/6 кВ Центральная на (В) ТП Сад Юбилейный, с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
470 | 827 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 15:15 | 2019-12-05 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №2-3, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
471 | 364 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 15:06 | 2019-12-05 16:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1018 ПС 110/10кВ Угра послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №57 - №58 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр Л 1018 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра Л 1018 ПС 110/10кВ Угра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
472 | 363 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 13:33 | 2019-12-05 13:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-1008 ПС Катынь-2 послужило нуустойчивое междуфазное КЗ возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №№ 37-38 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Катынь-2. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Катынь-2 в пролете опор №№ 37-38 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
473 | 807 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 13:32 | 2019-12-05 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №22-№23 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Норино при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Норино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Норино произвести вырубку выявленных деревьев.
474 | 826 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 10:50 | 2019-12-05 11:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 88 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1324 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 88-ТП 1324 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 88-ТП 1324 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
475 | 664 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 09:30 | 2019-12-05 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 6 ПС Туголуковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Туголуковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
476 | 532 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 08:29 | 2019-12-05 10:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Вол-37-20 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А","В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Вол-37-20 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП
477 | 533 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 06:45 | 2019-12-05 06:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | В результате воздействия на ЭУ: ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Свердловская куницы, произошло нарушение электрической изоляция фаз "В" и "С" на опоре №28 с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Свердловская по всей длине, на предмет выявления дефектов, способствующих отключению ВЛ 10кВ. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10 Свердловская и включить их в планы работ Свердловского РЭС.
478 | 707 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 06:24 | 2019-12-05 10:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10 кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от СБРУН до ТП 10/0,4 кВ №104 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
479 | 195 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 00:13 | 2019-12-05 03:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. в результате перекрытия проводов в пролёте опор №3-№5 отпайки к КТП №57 при касании ветками деревьев, росших в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев на ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка угрожающих падением или перекрытием проводов, произвести вырубку (обрезку крон). Включить в план по расчистке и расширению просеки на 2020 г. ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка от деревьев и поросли
480 | 203 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-05 00:06 | 2019-12-05 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Паниковец", на провода в пролете опор № 195-196, сорванной сильным порывистым ветром. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Паниковец". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Паниковец", произвести вырубку (обрезку крон).
481 | 530 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-04 23:25 | 2019-12-04 23:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ В-28-48П, находящейся на балансе потребителя: дачный кооператив "Северный", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-28-48П дачный кооператив "Северный" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине.
482 | 540 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-04 22:41 | 2019-12-05 00:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль при ветровой нагрузке произошло падения ветви дерева в пролете опор №132-133, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А», «В» и «С» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль в пролете опор №132-133. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине.
483 | 706 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-04 21:55 | 2019-12-04 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ П. Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №159-160 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ П. Городище с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ П. Городище.
484 | 805 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-04 19:21 | 2019-12-04 20:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Дубровская за Р-324, находящегося на балансе потребителя ПАО "Ростелеком", привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Дубровская. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца участка ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Дубровская за Р-324 и ЗТП ПРС-2 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
485 | 804 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-04 18:35 | 2019-12-04 20:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.604 ПС Брянская в пролете опор №1-2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.604 ПС Брянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
486 | 665 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-04 18:23 | 2019-12-04 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 09 ПС Павловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 09 ПС Павловская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
487 | 362 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-04 17:20 | 2019-12-04 18:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Волоедово в пролете опор №2-25 - №2-26 явилось несвоевременная вырубка деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ ветви которых при определенных условиях угрожают падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Волоедово. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1003 ПС Волоедово в пролете опор №2-25 - №2-26 угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
488 | 822 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-04 13:28 | 2019-12-04 13:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между шлейфами проводов фаз "В", "С" на опоре №33 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Колосково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
489 | 842 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-04 13:12 | 2019-12-04 13:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции кабеля трех фаз на участке КЛ 6 кВ от РТП до ТП-1, вследствие проведения персоналом ООО "Победа 2015" несанкционированных земляных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ от РТП до ТП-1 ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам проведения осмотра трассы участка КЛ 6 кВ от РТП до ТП-1 ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Шебекинскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
490 | 824 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-04 06:24 | 2019-12-04 06:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №27-28 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
491 | 819 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-04 02:02 | 2019-12-04 02:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №6/13-6/14 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
492 | 47 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-03 22:00 | 2019-12-03 22:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 15-16 в момент толчка и разрушения основания опоры №16 из-за наезда на неё стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса. Произвести диагностику опор № 15 и № 17 на ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении вследствие наезда транспортным средством на опору № 16, с откапыванием на 0,6 м, а так же верховой осмотр этих опор с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам диагностирования опор № 15 и № 17 на ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ.
493 | 823 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-03 21:20 | 2019-12-03 21:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №22-23, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
494 | 419 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-03 18:54 | 2019-12-03 20:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Кузьмищи произошло по причине повреждения на потребительской ТП-650 СТ Медик. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо потребителю ТП-650 СТ Медик , о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе
495 | 452 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-03 15:19 | 2019-12-03 18:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения ТП 024 явилось возникновение в РУ 0,4кВ междуфазного короткого замыкания с перекрытием трех отходящих (один из них резервный), главного рубильника 0,4кВ, изоляторов крепления предохранителей и губок предохранителей. При этом произошло перегорание высоковольтных предохранителей в РУ 10кВ ТП всех трех фаз. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеплановый осмотр РУ 0,4кВ ТП, присоединенных от ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Ольховатка на предмет состояния контактных соединений рубильников 0,4кВ (следы подгорания, оплавления). По результатам внепланового инженерного осмотра РУ 0,4кВ ТП, присоединенных от ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Ольховатка, определить мероприятия по устранению выявленных нарушений. В рамках спецподготовки или техучебы провести обучение персонала порядку проведения осмотра ТП 10/0,4кВ, выявлению дефектов на оборудовании 0,4кВ и 10кВ.
496 | 41 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-03 14:46 | 2019-12-03 15:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Россия произошло по причине междуфазного короткого замыкания произошедшего на оборудовании КТП-303, находящейся на балансе потребителя СХА "Исток". |  | Направить письмо потребителю СХА "Исток" ООО "Ангстрем" о приведении потребительской КТП-303 ПС Россия в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
497 | 803 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-03 12:07 | 2019-12-03 13:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии ФКУ Исправительная колония №4 УФСИН по Брянской области в н.п. Каменка привело к отключению ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Игрицкая от действия МТЗ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Игрицкая Направить официальное письмо в адрес владельца ФКУ Исправительная колония №4 УФСИН по Брянской области в н.п. Каменка, с требованием о приведении электрооборудования ЗТП в надлежащее состояние.
498 | 40 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-03 10:35 | 2019-12-03 12:15 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС К.Тяговая произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фазы "А" и "В" в результате наброса неизвестным лицом металлической проволоки на провода ВЛ фазы "А" и "В" в пролете опор №61-62. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС К.Тяговая на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС К.Тяговая выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2020г.
499 | 818 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-03 07:40 | 2019-12-03 07:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
500 | 189 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-03 03:41 | 2019-12-03 06:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№73-74 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). При необходимости включить ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование в план на 2020 г. по расчистке и расширению просеки.
501 | 801 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-02 23:34 | 2019-12-03 00:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Хмелево в пролете опор №23-24 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Хмелево по всей протяженности с выявлением ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ согласно листа осмотра.
502 | 513 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-02 19:35 | 2019-12-02 19:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №102-№103 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тросна, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тросна нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тросна по всей длине. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №102 - №103
503 | 816 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-02 16:50 | 2019-12-02 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Срабатывание ПК 6 кВ фаз "А", "В", "С" 1Т в ТП 240 КЛ 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции вторичных обмоток фаз "А", "В", "С" на корпус бака силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП 240 КЛ 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
504 | 217 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-02 14:39 | 2019-12-02 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 35 кВ кВ Т-1 и В 35 кВ Т-2 ПС 110/35/6кВ НПЗ от ЛЗШ произошло в результате повреждения ключевого выходного усилителя (транзистор тип КР 142ЕН 5А06 01) реле типа РСТ40-3 в следствии физического износа (в эксплуатации с 2007 года, что превышает срок службы для микроэлектронных реле 12 лет), что привело к ложному срабатыванию реле с кратковременным перекрытием дорожек контакта на печатной плате реле в схеме пуска ЛЗШ, действующего на отключение В 35 кВ Т-1 и В 35 кВ Т-2. Указательное реле в схеме отключения В 35 кВ Т-1 (Т-2) (тип РЭУ11-20-5-40УЗ) не сработало по причине недостаточности длительности импульса в следствии нестабильного контакта (перекрытие дорожек) в цепи пуска ЛЗШ 35 кВ. Оценка УРЗА: ЛЗШ 35 кВ – неправильно, ложное срабатывание. АВР 35кВ не работало по принципу действия (блокировка при работе ЛЗШ). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеплановый инструктаж персоналу ответственному за эксплуатацию оборудования УРЗА ПС 110/35/6кВ НПЗ о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с НТД. Выполнить внеочередную проверку ЛЗШ ПС 110/35/6кВ НПЗ с детальным осмотром состояния реле в схеме пуска ЛЗШ. При выявлении в результате проверки ЛЗШ ПС 110/35/6кВ НПЗ нарушений, выполнить замену неисправного оборудования УРЗА.
505 | 453 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-02 13:55 | 2019-12-02 18:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Аварийное отключение ТП 051 произошло по причине междуфазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, при этом произошел выброс масла из бака, отгорание шпильки выхода 0,4кВ фаза "С" трансформатора и перегорание ПК 10кВ ф.«А»; ф.«В» и ф.«С» в РУ-10кВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановый осмотр трансформаторов с длительным сроком службы на ТП, присоединенных от ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Поныри. По результатам внепланового осмотра трансформаторов с длительным сроком службы на ТП, присоединенных от ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Поныри, определить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести обучение персонала порядку производства измерений параметров трансформаторов КТП и оформлению соответствующей документации.
506 | 205 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 22:05 | 2019-12-01 22:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 10 кВ №07 РП 53 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10 кВ ПС Чайка л.33 - РП 53 яч.07 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ПС Чайка л.33 - РП 53 яч.07 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ ПС Чайка л.33 - РП 53 яч.07 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
507 | 410 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 21:17 | 2019-12-01 21:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, наклонившееся на рядом стоящие деревья, при этом макушка дерева находилась над проводами ВЛ в пролете опор №42-43. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ неуспешно. На момент РПВ макушка дерева приподнялась от проводов ВЛ ориентировочно на расстояние 15-20 см. в результате чего РПВ - успешно. Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
508 | 656 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 14:13 | 2019-12-01 18:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10 кВ № 3 на ПС Б.Избердеевская. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 139 ВЛ 10кВ №3 ПС Б.Избердеевская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов, после К.З. птицей. Выявленные дефекты устранить. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделить гнездованию птиц.
509 | 405 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 12:04 | 2019-12-01 14:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружена кустарниковая растительность, под проводами в пролете опор №65/1-65/2. Из-за воздействия порывистого ветра кустарником произрастающим под проводами ВЛ были схлестнуты провода двух фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данных участках не соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. |  | Направить уведомление в администрацию г.Мантурово о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию. По факту выполнения провести проверку нормативного состояния оборудования ДЭП-20.
510 | 351 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 11:50 | 2019-12-01 13:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перегорание одного ВВ предохранителя на ТП 330 произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" в результате воздействия на оборудования ТП животного (крысы). | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр оборудования ТП 330. По результатам внепланового осмотра ТП 330 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
511 | 186 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 11:24 | 2019-12-01 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №1-14-№1-15 отпайки к СТП №826, упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон).
512 | 347 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 11:00 | 2019-12-01 12:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС Сапшо на траверсу опоры №10 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Сапшо. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Сапшо в пролете опор №№9-10 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
513 | 517 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 08:42 | 2019-12-01 09:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Нов-2-9П, находящейся на балансе потребителя С.О. "Снежинка", на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-2-9П С.О. "Снежинка" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
514 | 12 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 08:30 | 2019-12-01 09:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №29-30 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 13 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
515 | 20 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 07:27 | 2019-12-01 08:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Петровское послужило междуфазное короткое замыкание на потребительской отпайке к ПТП-1-10, принадлежащем ООО «ЭкоНива-Черноземье». |  | Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНива-Черноземье» о проведении потребительской отпайки к ПТП-1-10 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Петровское в соответствие требованиям норм и правил.
516 | 346 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 06:59 | 2019-12-01 08:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 011- ТП053 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1935 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений Л-605 ПС Центральная за пять лет по причине повреждения соединительных кабельных муфт типа СС90. По результатам анализа рассмотреть возможность замены.
517 | 11 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 04:39 | 2019-12-01 06:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новогольелань произошло в результате схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №89-90 из-за излома опоры №90 в результате наезда постороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование стоек опор №89, №91 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №89, №91 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новогольелань. По результатам обследования стоек опор №89, №91 и верхового осмотра опор №89, №91 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новогольелань устранить выявленные дефекты. Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
518 | 518 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-12-01 00:39 | 2019-12-01 01:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ от опоры №98, находящейся на балансе потребителя: ООО "Знаменский СГЦ" (Нуклеус-3) произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, устраненного действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №98 ООО "Знаменский СГЦ" (Нуклеус-3) с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
519 | 219 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 22:05 | 2019-11-30 22:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58-№59 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №58-№59 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
520 | 799 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 21:38 | 2019-11-30 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
521 | 813 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 20:41 | 2019-11-30 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Свистовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №180-181 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Свистовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
522 | 798 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 18:21 | 2019-11-30 18:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
523 | 355 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 18:13 | 2019-11-30 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 35кВ Михайловская-Сапшо в пролете опор №№26-27 явилась несвоевременная вырубка деревьев за пределами и на границе охранной зоны ВЛ при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев за пределами и на границе охранной зоны ВЛ 35кВ Михайловская-Сапшо в пролете опор №№26-27 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 35кВ Михайловская-Сапшо, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 35кВ Михайловская-Сапшо, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
524 | 658 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 17:47 | 2019-11-30 18:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления повреждения уплотнений проходных изоляторов 10кВ фаз "В" и "С", при выпадении осадков в виде дождя и мокрого снега, произошло затекание воды в ВВ отсек РУ 10кВ КТП 5317. | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести ТО КТП 5317 с заменой уплотнителей проходных изоляторов и чисткой изоляции РУ-10 кВ. Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок о необходимости более тщательного проведения осмотров оборудования КТП с целью выявления дефектов уплотнений, загрязнения изоляции 10кВ.
525 | 699 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 17:40 | 2019-11-30 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №277/26-277/27 веткой дерева, упавшей на провода под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Клешнево дефекты.
526 | 185 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 16:12 | 2019-11-30 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление разгерметизации ячейки №4 Пилорама РП 10 кВ Грязное. Последние до аварии испытания ТТ 10 кВ в яч. №4 Пилорама РП 10 кВ Грязное проводились 10.04.2017 – без замечаний. Последний до аварии осмотр РП 10 кВ Грязное проводился 30.10.2019. | Нарушение герметичности | На РП 10 кВ Грязное провести верховой осмотр КРУН на предмет выявления разрушений сварных швов проходных изоляторов наружной установки в месте присоединения концевого колпачка наружного торца к токоведущей шине, а также осмотр ячеек на предмет выявления нарушений герметичности. Устранить дефекты при выявлении по результатам осмотра КРУН РП 10 кВ Грязное.
527 | 793 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 15:47 | 2019-11-30 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Вышков в пролёте опор №25-26. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Вышков в пролете опор №25-26.
528 | 404 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 14:50 | 2019-11-30 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-258 - ТП-478 (кабель 1993 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-258 - ТП-478 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-258 - ТП-478 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-258 - ТП-478 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-258 - ТП-478 устранить выявленные замечания (при их наличии).
529 | 657 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 14:34 | 2019-11-30 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №7-00/214 - 7-00/215 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 10кВ № 7 ПС Ольшанская. Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
530 | 2 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 14:19 | 2019-11-30 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35 кВ 2-ое Сторожевое послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №49-50 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ 2-ое Сторожевое по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ 2-ое Сторожевое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
531 | 799 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 14:19 | 2019-11-30 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35кВ Слава. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35 кВ Слава, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №41-42.
532 | 185 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 14:15 | 2019-11-30 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-38л до ТП-62л. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 65 лет. Ввод в эксплуатацию 01.01.1954. Последние испытания проведены 25.08.2019 г. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей от ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи, со сроком эксплуатации более 25 лет. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
533 | 450 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 13:31 | 2019-11-30 15:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Оперативное отключение ВЛ -10 кВ 331.22 Золотухинского РЭС , произвели для отыскания и устранения однофазного замыкания на землю, в следствии одновременного касания провода и траверсы птицей на опоре №113 | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ 331.22, особое внимание обратить на изоляцию опоры №113, в части загрязнения остатками тела птицы, эл.дуговой копати. При необходимости определить сроки чистки изоляции ВЛ на опоре № 113 ВЛ-10 кВ 331.22.
534 | 184 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 13:20 | 2019-11-30 16:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-10 кВ Пилорама РП-10 кВ Грязное произошло по причине межфазного К.З. при воздействие птицы на ошиновки ограничителей перенапряжения ОПН-10 линейного разъединителя 10 кВ ЛР 94 | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ВЛ-10кВ Пилорама РП-10кВ Грязное и питающих ТП, на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ и разъединителях 10 кВ По результату осмотра ВЛ-10кВ Пилорама РП-10кВ Грязное и питающих ТП, при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
535 | 807 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 13:14 | 2019-11-30 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №17-18 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
536 | 798 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 13:00 | 2019-11-30 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Молотинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Молотинская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №49-50.
537 | 172 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 11:55 | 2019-11-30 12:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала муфты 3КНТп-70/120 на опоре № 1 КЛ 10 кВ Хлебозавод в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеочередные испытания КЛ-10 кВ Хлебозавод. По результатам испытаний КЛ-10 кВ Хлебозавод устранить выявленные недостатки.
538 | 407 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 10:46 | 2019-11-30 12:12 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение МВ-10 кВ в яч. ф.10-02 ПС Мотордеталь произошло по причине обрыва провода ф. "А" в пролете опор №3-11-№3-12 в результате падения дерева, спиленного неустановленными лицами, при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в СМИ о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а так же повлечь нанесение экологического ущерба и возникновения пожаров в охранных зонах ВЛ-0,4-10 кВ филиала ПАО "МРСК-Центр"-"Костромаэнерго". Направить письмо в РОВД полиции по Костромскому району с просьбой о розыске виновника проводившего несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Мотордеталь, с целью дальнейшего привлечения его к административной ответственности и возмещения материального ущерба. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Мотордеталь с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Мотордеталь устранить выявленные дефекты(при их наличии).
539 | 167 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 10:37 | 2019-11-30 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №2 Буховое ПС Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
540 | 792 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 10:05 | 2019-11-30 10:22 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Падение дерева, спиленного посторонними лицами, привело к механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи в пролёте опор №143-144. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго".
541 | 797 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 09:20 | 2019-11-30 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ Ф-Упрусы от РП Быковичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-Упрусы от РП Быковичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №16-17.
542 | 408 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 09:09 | 2019-11-30 10:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" на опоре №8, стало разрушение стеклянного штыревого изолятора. Разрушение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха, грозовые перенапряжения), и как сопутствующее обстоятельство - усиление ветра до 17 м/с, что в дальнейшем, привело к разрушению штыревого изолятора ШС-10 и возникновению однофазного замыкания на землю через ж/б опору. Повреждений провода нет. Изолятор в эксплуатации с 1980 года . Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 Караваево с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Выполнить обследование опоры №8 ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 кВ Караваево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 кВ Караваев, устранить. При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 кВ Караваево, устранить замечания.
543 | 406 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 08:24 | 2019-11-30 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-19 ПС Сусанино стало разрушение штыревого изолятора на опоре №4 в результате естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (45 лет). Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-19 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Выполнить обследование опоры №4 ВЛ-10 кВ Ф 10-19 ПС 110/35/10 Сусанино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Устранить выявленные замечания (при их наличии).
544 | 698 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 07:01 | 2019-11-30 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от РП 10 кВ ОС до ТП 10/0,4 кВ №112 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
545 | 999 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 06:23 | 2019-11-30 07:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз «А», «В», в пролёте опор №13-14 произошло при падении дерева с охранной зоны на провода ВЛ-10-4 ПС 110кВ Калачеевская при порыве ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Калачеевская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Калачеевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
546 | 503 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 04:05 | 2019-11-30 04:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10кВ Моховое, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10кВ Моховое и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине
547 | 508 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 03:10 | 2019-11-30 03:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ ЮВ-780-1П, находящейся на балансе потребителя: АО "ЭкоСити" произошло неполное замыкание на "землю" фазы "В" на КВЛ-10кВ №10780 ПС 110/10/6кВ Юго-Восточная, устраненного оперативным отключением. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10780 ПС Юго-Восточная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10780 ПС Юго-Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ ЮВ-780-1П АО "ЭкоСити" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
548 | 507 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-30 01:47 | 2019-11-30 04:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ К-3-21П, находящейся на балансе потребителя: ООО "СтройМеханизация" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская, устраненного действием защит. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ К-3-21П ООО "СтройМеханизация" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
549 | 353 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 23:26 | 2019-11-30 01:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/10 Угра послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №49 - № 50 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ дерево оставалось на проводах, затем, под действием порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/10 Угра на участках прохождения в лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/10 Угра дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
550 | 181 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 22:35 | 2019-11-30 02:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" послужило короткое замыкание в РУ-10 кВ КТП-450П, находящегося в эксплуатационной ответственности ГАУ «Ленинский лесхоз». |  | Направить в адрес собственника КТП-450П ГАУ «Ленинский лесхоз» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
551 | 654 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 22:30 | 2019-11-30 01:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской отпайке ВЛ, произошло отключение ВЛ 10кВ № 12 ПС Кулеватовская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской отпайке ВЛ в момент их проведения. |  | Направить письмо владельцу электроустановки с требованием проведения своевременного и качественного ТО.
552 | 504 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 21:11 | 2019-11-29 21:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 70-71 ВЛ-10кВ ф-20 ПС Русский Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10 кВ "Русский Брод" внести в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10кВ "Русский Брод" по всей длине.
553 | 506 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 21:11 | 2019-11-29 21:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 30-31 ВЛ-10кВ ф-9 ПС Русский Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10 кВ "Русский Брод" внести в план работ Верховского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ "Русский Брод" по всей длине. Произвести вырубку ДКР и деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10 кВ "Русский Брод" в пролете опор №30-31.
554 | 165 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 19:08 | 2019-11-29 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №3 Ратчино ПС 35/10 Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
555 | 704 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 18:57 | 2019-11-29 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10кВ Волга произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10кВ Волга Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10кВ Волга
556 | 809 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 16:02 | 2019-11-29 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Короча произошло из-за срыва и механического разрушения штыревого изолятора с последующим падением на металлоконструкцию траверсы провода фазы "А" на опоре №15 ЛЭП 10 кВ №6, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
557 | 784 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 15:52 | 2019-11-29 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №20-№21 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Алешинская при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Алешинская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Алешинская произвести вырубку выявленных деревьев.
558 | 401 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 15:30 | 2019-11-29 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№3-6 - 3-7, сломленная с дерева из лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ, ВЛ 10 кВ Ф10-01 отключилась действием защит, после АПВ ветка дерева, раскачиваемая порывами ветра под собственным весом упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра до 14м/с Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец.
559 | 352 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 13:56 | 2019-11-29 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного вывода в ремонт отпайки №2 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось появление однофазного замыкания на землю при падении провода верхней фазы на заземленные конструкции металлической траверсы опоры № 2-45 из-за разрушения сварного шва крепления штыря изолятора к металлической траверсе опоры. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить обследование опоры № 2-45, подвергшейся протеканию однофазного тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации опоры и возможности подъема по стоке. Выполнить внеочередной верховой осмотр на участке опор №№ 2-40 - 2-50 с проверкой состояния сварных швов крепления штырей изоляторов к траверсам опор. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного верхового осмотр на участке опор №№ 2-40 - 2-50 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
560 | 351 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 13:55 | 2019-11-29 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной электрического пробоя внешней изоляции кабеля КЛ-10кВ №38 - 60 на Участке 4 КЛ (ТП27-ТП9) Л-10кВ 1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 с появлением однофазного замыкания на землю в сети 10кВ на ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля при длительной (более 50 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №38-60 Л-1018 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
561 | 340 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 13:45 | 2019-11-29 14:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к повреждению ТТ в ячейке МВ Л-1005 явилось изменение диэлектрических свойств изоляции ТТ марки ТВЛМ-10 в процессе длительной эксплуатации с 1974 года (44 года). | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Любавичи. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
562 | 783 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 13:05 | 2019-11-29 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка ДКР и порывистый ветер привели к приближению ветви дерева, растущего в охранной зоне, к проводам, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.604 ПС Водоочистная в пролёте опор №10/354-11/354. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.604 ПС Водоочистная в пролете опор №10/354-11/354.
563 | 448 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 12:56 | 2019-11-29 13:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | На ТП принадлежащем ООО «Мираторг» произошло повреждение в/в отсека, разрушение опорных изоляторов 10 кВ , что привело к отключению МВ-10 кВ яч. №9 ВЛ-10 кВ 554.09 и выпадению блинкеров: «аварийное отключение, работа МТЗ-10». |  | Составить график устранения дефектов выявленных при совместном осмотре потребительского участка ВЛ. Совместно с представителем ООО «Мираторг» обследовать участок ВЛ-10 кВ 554.09, находящемся на балансе ООО «Мираторг» Выполнить расчистку трассы ВЛ-10 кВ 554.09 от поросли на участке 101-111. Направить письмо ООО «Мираторг» об устранении дефектов на принадлежащих им ТП, влияющих на надёжность работы ВЛ-10 кВ 554.09.
564 | 216 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 11:40 | 2019-11-29 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ № 20 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1990 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
565 | 500 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 10:17 | 2019-11-29 10:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ Южн-31-2П, находящейся на балансе потребителя: ООО "Агробытхим" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №31 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №31 ПС Южная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №31 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Южн-31-2П ООО "Агробытхим" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
566 | 402 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 09:55 | 2019-11-29 11:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Легитово установлено, что причиной отключения стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы на опоре № 3-4. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Легитово, с целью выявления возможных дефектов. Устранить выявленные при внеочередном обходе, осмотре ВЛ-10 кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Легитово замечания
567 | 170 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 09:53 | 2019-11-29 12:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской ТП-593 П (на балансе ИП Алексеев). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
568 | 339 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 09:44 | 2019-11-29 11:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления отключения ВЛ-1012 ПС Катынь-2 явился срыв штыревого изолятора на опоре №136 в результате ослабления крепления колпачка из-за длительной эксплуатации с 1972 года (47 лет эксплуатации). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1012 ПС Катынь-2, с выявлением дефектов крепления штыревой изоляции. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1012 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
569 | 789 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 08:50 | 2019-11-29 08:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №121-122 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
570 | 8 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 06:40 | 2019-11-29 09:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ №14 РП61 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ-6кВ ТП418-ТП421 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно.АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ ТП418-ТП421 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-6кВ ТП418-ТП421 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
571 | 162 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-29 00:26 | 2019-11-29 03:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала, пробой изоляторов ПС-70 фаз «А» и «В» на опоре № 19 ВЛ-10 кВ № 1 Муравьевка ПС Речная в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опор №№ 1-25 ВЛ-10 кВ № 1 Муравьевка ПС Речная. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ № 1 Муравьевка ПС Речная устранить выявленные недостатки.
572 | 780 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-28 23:15 | 2019-11-29 01:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП-710 ф.1029 ПС 220кВ Новобрянская, находящейся на балансе потребителя ООО "БрянскЭлетро", привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1029 ПС 220кВ Новобрянская. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-710 ф.1029 ПС 220кВ Новобрянская с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
573 | 163 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-28 21:50 | 2019-11-29 00:03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Хищение вакуумных выключателей и блоков управления из ячеек 10 кВ №5 Ряса и №8 СВ ПС 35/10 кВ Головинщино неизвестными посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | На ПС 35/10 кВ Головинщино смонтировать вакуумные выключатели 10 кВ в ячейках №5 и №8. На ПС 35/10 кВ Головинщино смонтировать блоки управления вакуумных выключателей 10 кВ в ячейках №5 и №8.
574 | 445 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-28 19:41 | 2019-11-28 19:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Межфазное КЗ, возникшее при падении ветки с высокорослого дерева на провода ВЛ на участке, находящемся в эксплуатационной ответственности Курского филиала ПАО "МТС". |  | Выполнить по согласованию с представителем Курского филиала ПАО "МТС" совместный внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ №10822, находящегося в эксплуатационной ответственности Курского филиала ПАО "МТС". По результатам внепланового осмотра определить совместно с представителем Курского филиала ПАО "МТС" мероприятия по повышению надежности участка ВЛ-10кВ №10822в границах эксплуатационной ответственности и сроки их выполнения.
575 | 978 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-28 14:53 | 2019-11-28 16:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Курлак послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 из-за обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №14 при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ№1 ПС 35 кВ Н.Курлак по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов . По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№1 ПС 35 кВ Н.Курлак наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов .
576 | 781 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-28 13:35 | 2019-11-28 15:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35кВ Крутояр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Крутояр, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №22-13.
577 | 782 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-28 11:35 | 2019-11-28 11:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кущино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4/1-4/2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кущино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
578 | 160 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-28 11:30 | 2019-11-28 12:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от РП "МРЗ" до ТП-101Л, в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет. Последние испытания проведены 24.05.2019 г. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей по ВЛ 6 кВ № 13 ПС МПС Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
579 | 777 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-28 10:58 | 2019-11-28 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.1 РП Березино в пролёте опор №2-3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.1 РП Березино в пролете опор №2-3.
580 | 780 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-28 06:28 | 2019-11-28 07:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 19 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 591 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 591-ТП 18 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 591-ТП 18 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
581 | 777 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-28 06:21 | 2019-11-28 07:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 22 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 532 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 483-ТП 472 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 483-ТП 472 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
582 | 161 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-28 03:27 | 2019-11-28 11:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной перерыва в электроснабжении от КТП 508 ВЛ 10 кВ №10 ПС Кн. Байгора послужило повреждение силового трансформатора ТМ-63/10 КТП №508 межвитковое замыкание обмотки ВН фаз "А", В", "С", вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 30 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 01.01.2016 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.01.1986 г. | Нарушение электрической изоляции | По ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн. Байгора провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР)
583 | 970 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-28 00:35 | 2019-11-28 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-1 послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Калач-1 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать расчистку трассы ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Калач-1.
584 | 447 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-27 21:30 | 2019-11-28 00:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Пристень произошло в результате междуфазного КЗ из-за срыва вязок провода по причине смещения стойки опоры №138 в следствии наезда на нее стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС Пристень. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС Пристень разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Направить письмо в администрацию МО о проведении разъяснительной работы с населением об ответственности за повреждение электрооборудования филиала "Курскэнерго", и об угрозе жизни и здоровья людей при умышленном или неумышленном повреждении электрооборудования.
585 | 695 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-27 20:13 | 2019-11-27 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ ф.№04 ПС 35/10кВ Волга произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-43 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.№04 ПС 35/10кВ Волга Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ ф.№04 ПС 35/10кВ Волга
586 | 157 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-27 16:58 | 2019-11-27 21:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной перерыва в электроснабжении от КТП 508 ВЛ 10 кВ №10 ПС Кн. Байгора послужило повреждение силового трансформатора ТМ-100/10 КТП №508, вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 30 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 09.08.2015 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.01.1986 г. | Нарушение электрической изоляции | Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн. Байгора Выявленные дефекты выявленные при профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн. Байгора, устранить в кротчайший срок.
587 | 784 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-27 16:22 | 2019-11-27 16:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Кр.Лог ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-1/1 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
588 | 203 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-27 14:25 | 2019-11-27 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ между ТП-011-ТП-037 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру Рогульскому А.Д. по эксплуатации КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
589 | 327 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-27 11:50 | 2019-11-27 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной электрического пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №12 РП 02 от ТП 103 до ТП 043 типа ААШв 3х150 (год ввода в эксплуатацию 1983 г., дата последних испытаний 22.01.2015 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля из-за большого (более 35 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №12 РП 02 на кабельном участке от ТП 103 до ТП 043 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всей кабельной линии.
590 | 322 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-27 11:12 | 2019-11-27 12:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 538-ТП 545 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ количества отключений Л-610 ПС Диффузион по причине повреждения кабеля за последние пять лет и по результатам проведенного анализ рассмотреть необходимость замены кабеля и кабельных муфт.
591 | 781 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-27 10:55 | 2019-11-27 11:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" Р 405 на опоре №1/1 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 6 кВ Город 4 на ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
592 | 398 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-27 10:00 | 2019-11-27 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-200 - ТП-237. (кабель 1963 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-200 - ТП-237.
593 | 323 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-27 09:25 | 2019-11-27 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 от ПС 35/10кВ Середа послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №А5 - №А6 из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие воздействия сильного порывистого ветра с обрывом двух проводов А35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать внеплановый осмотр Л-1007 ПС 35/10 кВ Середа силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра Л-1007 от ПС 35/10 кВ Середа дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
594 | 773 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-27 00:08 | 2019-11-27 00:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Южная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 428 ПС 110 кВ Южная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 428 ПС 110 кВ Южная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
595 | 770 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-26 15:27 | 2019-11-26 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «С», на опоре №92 ВЛ-10кВ Ф-102 ПС Гриденки (ВЛ в эксплуатации с 1981 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф-102 ПС Гриденки на участке от опоры №85 до опоры №95. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
596 | 769 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-26 13:55 | 2019-11-26 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №5-6.
597 | 155 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-26 11:36 | 2019-11-26 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Северная произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшем деревом в пролёте опор №2-3, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Северная по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 05 ПС Северная, произвести их вырубку в кротчайший срок.
598 | 293 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-26 03:47 | 2019-11-26 04:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск-1, Л 652-РП 22 №2 в связи с пробоем фазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ПС Смоленск-1, Л 652-РП 22 №2 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
599 | 289 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-26 00:06 | 2019-11-26 00:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной приведшей к отключению ВВ Л-615 ПС Северная в РП-16 явилось проникновение животного (кота) в ячейку секционного разъединителя 1СР-6кВ в результате несвоевременного выявления возможного места проникновения животных в здание РП. | Нарушение электрической изоляции | Принять меры, препятствующие попаданию животных в здание РП-16.
600 | 154 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-25 23:10 | 2019-11-26 01:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10кВ "50 лет Октября" ПС 220/110/35/10 кВ "Правобережная" явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 1019П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Спецфундаментстрой. |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
601 | 438 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-25 21:30 | 2019-11-25 21:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 176.209 от ПС 110 кВ Клюква стало между фазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 17-18 веткой с дерева, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, сломанное порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 176.209 от ПС 110 кВ Клюква По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ 10кВ 176.209 от ПС 110 кВ Клюква составить график устранения выявленных В рамках дня охраны труда в декабре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
602 | 201 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-25 17:37 | 2019-11-25 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Бурмакино-1" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №87-№88 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
603 | 153 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-25 16:49 | 2019-11-25 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х70 фаз "А", "В","С" КВЛ 6 кВ от ТП-17 яч № 4 до ТП-65 яч № 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ КВЛ 6 кВ от ТП-17 яч № 4 до ТП-65 яч № 2 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков участков КЛ-6 кВ КВЛ 6 кВ от ТП-17 яч № 4 до ТП-65 яч № 2 устранить выявленные недостатки.
604 | 761 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-25 15:02 | 2019-11-25 15:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Южная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "В" на оболочку КЛ 6 кВ РП 22-ТП 1152 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-ТП 1152 каб.Б ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
605 | 768 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-25 12:02 | 2019-11-25 12:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №63-№64 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Дубровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Дубровская в пролете опор №63-№64, угрожающих падением на провода.
606 | 767 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-25 10:50 | 2019-11-25 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 16 м/с и размывание корней, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи в пролёте опор №9-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев подверженных размыванию корней. Произвести вырубку выявленных деревьев.
607 | 439 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-24 22:48 | 2019-11-24 23:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной нарушения электроснабжения явилось отключение В-10кВ ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Малая Локня в результате короткого замыкания из-за падения дерева в пределах охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролетах опор №157-158 из ветрозащитной полосы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №14от ПС 35 кВ Малая Локня на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №14от ПС 35 кВ Малая Локня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Провести обрезку крон деревьев и уборку отдельно стоящих деревьев в пролетах опор 151-158.
608 | 745 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-24 17:42 | 2019-11-24 18:46 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №13 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 металлической проволокой вследствие ее наброса неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №13 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
609 | 277 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-24 15:20 | 2019-11-24 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной, приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Кляриново, явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Кляриново. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Кляриново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
610 | 764 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-24 14:15 | 2019-11-24 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №85.18-№85.19 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №85.18-№85.19.
611 | 949 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-24 13:21 | 2019-11-24 15:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между контактами фаз «В», «С» на опоре № 127 ( опора с Р-1-1) при посадке на разъединитель большой птицы. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 1 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 1 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
612 | 144 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-24 10:59 | 2019-11-24 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Срыв вязки из-за изменения свойств материала вязки провода в процессе эксплуатации с 1979г. | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №6 Орошение ПС 35/10 Колыбельская произвести верховой осмотр опор №50-70 Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов на ВЛ По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
613 | 760 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-24 10:18 | 2019-11-24 11:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 14 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 291 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 14-ТП 291 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материа-ла изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 14-ТП 291 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
614 | 280 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-24 03:15 | 2019-11-24 04:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения Участка 2 КЛ (РП6-ТП51/1) Л1000 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. возникшее при повреждении оборудования потребителя электрической энергии - КЛ-10кВ №106-147(1) (ведомственная ООО "Стройинвест"). |  | Направить по факту аварийного отключения Участка 2 КЛ (РП6-ТП51/1) Л1000 ПС 110/10кВ Вязьма-2 письмо-претензию владельцу электроустановки (ООО "Стройинвест").
615 | 765 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-23 22:10 | 2019-11-23 23:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП №257П, находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-В/Ч Меркульево от РП Теменичи. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №257 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
616 | 762 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-23 20:59 | 2019-11-23 21:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Камызино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-29 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Камызино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
617 | 484 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-23 16:10 | 2019-11-23 16:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на шлейфа фаз "В" и "С" разъединителя Р-10 кВ ТП 11/Д-5 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Дросково на опоре №3 отпайка №4, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение двухфазного КЗ на ВЛ-10 кВ Ф№5, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС "Дросково" по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС "Дросково" и включить их в план работ РЭС.
618 | 396 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-23 12:23 | 2019-11-23 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-459 1 с.ш. - ТП-381А (кабель 1951 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-459 1 с.ш. - ТП-381А Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-459 1 с.ш. - ТП-381А По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-459 1 с.ш. - ТП-381А и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-459 1 с.ш. - ТП-381А устранить выявленные замечания (при их наличии).
619 | 759 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-23 09:27 | 2019-11-23 10:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 22-Город 32 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-Город 32 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
620 | 922 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-23 02:47 | 2019-11-23 04:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Средний Икорец послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами "А", "В" и "С" в пролете опор № 236-237 упавшим сухостойным деревом, растущим из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Средний Икорец по всей длине с целью выявления сухостойных деревьев, или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Средний Икорец разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
621 | 494 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-22 18:03 | 2019-11-22 18:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №17, устраненное действием защит. |  | Направить письмо владельцу"Орелоблэнерго" , в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
622 | 143 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-22 12:47 | 2019-11-22 13:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 Пиково произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
623 | 483 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-22 07:18 | 2019-11-22 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Башкатово на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №9-18- №9-19 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
624 | 889 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-22 05:50 | 2019-11-22 07:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №69-70, произошедшего по причине излома опоры №70 у основания, при загнивании древесины тела опоры более нормы, в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
625 | 434 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-22 03:08 | 2019-11-22 06:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание, возникшее при падении грозотроса с потребительской ВЛ-35 кВ на провода ВЛ-10 кВ №116 в пролете опор №67-№68. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №116 ПС 110/35/10 кВ Льгов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №116 ПС 110/35/10 кВ Льгов составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их устранения. Направить письмо руководству АО "Льговский КХП" с требованием приведения ВЛ-35 кВ Льгов-Комбизавод в технически- исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем.
626 | 486 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-21 18:59 | 2019-11-21 21:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны в пролете опор №303-304, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны в пролете опор №303-304
627 | 478 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-21 13:48 | 2019-11-21 14:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №5-8 -№5-9 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
628 | 482 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-21 13:15 | 2019-11-21 13:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №48-49, произошло касание ДКР фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустраненного к.з. в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ РЭС. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №48-49.
629 | 232 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-21 12:02 | 2019-11-21 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного вывода в ремонт Участка 9 ВЛ (ТП75-ТП36) Л1041 ПС110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на землю при падении ветки дерева на провод крайней фазы и траверсу на опоре №7. Под действием порывов ветра, обгоревшая ветка упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обследование опоры №7 ВЛ-10кВ №75-36 Л-1041 ПС Вязьма-1 подвергшейся протеканию однофазного тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации опоры и способов подъема на нее. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №75-36 Л- 1041 ПС Вязьма-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №75-36 Л- 1041 ПС Вязьма-1 силами ИТР.
630 | 394 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-21 10:45 | 2019-11-21 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Судиславль на целом месте. Кабельная вставка в эксплуатации с 1980 года. | Нарушение электрической изоляции | С целью недопущения подобных отключений ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Судиславль заменить КЛ 10 вывода из РУ 10 кВ на опору № 1 проводами, воздушным вводом от ВЛ. Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Судиславль после аварийного отключения с целью выявления замечаний, при выявлении замечаний составить план по их устранению.
631 | 140 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-21 08:27 | 2019-11-21 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС Красная Дубрава произошло по причине межфазного К.З. в результате схлёста проводов фаз "А" и "В", в следствие обрыва провода фазы "В" из-за падения дерева росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок
632 | 138 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-21 03:23 | 2019-11-21 03:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабельной муфты 10кВ в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые испытания участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ-10 кВ Заря Левая от ПС 110/35/10 Компрессорная По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
633 | 749 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-21 00:53 | 2019-11-21 01:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №36-№37 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35кВ Федоровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35кВ Федоровская в пролете опор №36-№37, угрожающих падением на провода.
634 | 184 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-20 23:30 | 2019-11-21 01:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на ВР ТП 205 Копытово ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино"через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 205 Копытово. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
635 | 875 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-20 22:36 | 2019-11-20 23:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «A» и «B» в пролёте опор № 72-73, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ.
636 | 435 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-20 21:25 | 2019-11-20 22:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения явилось устойчивое межфазное КЗ ВЛ 10кВ в пролете опор №166-167 в следствии перекрытия веткой дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №442 ПС 35кВ Н.Гурово Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ в пролетах опор №166-167
637 | 832 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-20 20:55 | 2019-11-20 21:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110 кВ АНП послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №40-41 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ АНП по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ АНП разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
638 | 433 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-20 18:50 | 2019-11-20 20:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №85-№86, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
639 | 731 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-20 17:05 | 2019-11-20 17:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" птицей на спуске 10 кВ к КТП. | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка. Произвести снятие птицы с КТП 702 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка.
640 | 873 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-20 15:25 | 2019-11-20 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При выполнении аварийного осмотра КТП 3-23 ПС 110 кВ Большевик установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1975 года. | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Провести внеплановый инструктаж персоналу Новохопёрского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Большевик с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов.
641 | 756 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-20 14:50 | 2019-11-20 17:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Тепличная за Р-510, находящемся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Тепличная. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца участка ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Тепличная за Р-510, с требованием о приведении электрооборудования ВЛ и ТП в надлежащее состояние.
642 | 874 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-20 12:15 | 2019-11-20 13:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10-10 ПС 110 кВ ПС 110кВ Н-Девицк, произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролете опор №10-11 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-10 ПС 110кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-10 ПС 110кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
643 | 903 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-20 10:45 | 2019-11-20 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №23-№24 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
644 | 490 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-20 10:10 | 2019-11-20 10:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия и перекрытия телом птицы электрической изоляции между шлейфами фаз «А», «В» на опоре №18 отпайки №3 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр опоре ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
645 | 649 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-20 08:16 | 2019-11-20 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки и обрезки кроны дерева (плановый лист осмотра от 12.02.2019г.) при ветровых нагрузках произошло его падение на провода ВЛ в пролете опор 14-00/171-172. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода по ВЛ 10 кВ №14 ПС Максимовская согласно планового листа осмотра от 12.02.19г. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
646 | 392 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-19 22:59 | 2019-11-20 00:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, упавшее на провода ВЛ в пролете опор №183-184. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ-1, АПВ не работает по условиям РЗА, РПВ неуспешно . Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
647 | 174 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-19 21:39 | 2019-11-19 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение Рек-77 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №255-№256 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №255 - №256 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
648 | 727 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-19 18:18 | 2019-11-19 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" на опоре №98 набросом полиэтиленового мешка порывом ветра. | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Чернянка. Удалить остатки полиэтиленового мешка с опоры №8 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Чернянка.
649 | 390 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-19 14:40 | 2019-11-19 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-213 - ТП-77 (кабель 1961 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-213 - ТП-77 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-213 - ТП-77 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-213 - ТП-77 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-213 - ТП-77 устранить выявленные замечания (при их наличии).
650 | 542 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-19 08:39 | 2019-11-19 09:10 | Недостатки конструкции | Отключение СВ-6кВ (с погашением 2 секции шин 6кВ) на ПС 35/10 кВ Стекловолокно произошло несанкционированно (зафиксировано терминалом "Сириус-2-С") в результате возможного нарушения кинематической связи в приводе выключателя серии BB/TEL 10-10/1600 "Таврида Электрик" 2008 года выпуска. Инструкцией по эксплуатации завода изготовителя регулировки и ремонт привода не предусмотрен. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Написать на завод – изготовитель "Таврида Электрик" письмо о предоставлении информации о возможных причинах самопроизвольного срабатывания выключателя данного типа или возможных дефектах привода выключателя. По результатам ответа производителя "Таврида Электрик" в случае отказа или невозможности ремонта выключателя серии BB/TEL 10-10/1600 включить замену СВ 6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно в инвестпрограмму последующего года.
651 | 485 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-19 01:24 | 2019-11-19 01:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при ветровой нагрузки произошло падения ветви дерева из охранной зоны КВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10кВ Шепино, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №114-115 с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино в пролете опор №114-115
652 | 388 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-18 22:26 | 2019-11-19 00:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участкеТП-60 2 с.ш. - ТП-804 2 с.ш. (кабель 1988 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-60 2 с.ш. - ТП-804 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-60 2 с.ш. - ТП-804 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-60 2 с.ш. - ТП-804 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-60 2 с.ш. - ТП-804 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
653 | 389 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-18 21:12 | 2019-11-18 22:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-138 - ТП-454. (кабель 1978 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-138 - ТП-454 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-138 - ТП-454 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-138 - ТП-454 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-138 - ТП-454 устранить выявленные замечания (при их наличии).
654 | 717 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-18 16:28 | 2019-11-18 17:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6кВ РП 2 (2) - ЗТП 6 (7) ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" концевой муфты на опоре №5 КЛ 6кВ ТП 10 (2) - ТП 144 (6) ПС 35 кВ Северная птицей. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6кВ РП 2 яч.2 - ЗТП 6 яч.7 ПС 35 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
655 | 719 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-18 15:21 | 2019-11-18 16:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 32 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 45 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 98-ТП 317 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 98-ТП 317 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
656 | 846 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-18 14:03 | 2019-11-18 14:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Технологическое нарушение на ВЛ-10-1 ПС 35кВ С.Липяги произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 1-26 ВЛ-10-1 ПС 35кВ С.Липяги, находящемся на балансе и обслуживании ОАО " Юго-Запад Транснефтепродукт" |  | Направить письмо потребителю ОАО " Юго-Запад Транснефтепродукт" о приведении потребительского оборудования ТП 1-26 ВЛ-10-1 ПС 35кВ С.Липяги в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
657 | 193 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-18 13:10 | 2019-11-18 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения Участка 2 КЛ (РП2-1) Л 1022 ПС 35/19кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ РП-02 - ТП-64 в пролете опор №7 - №8 из-за пределов охранной зоны, ветка снята при помощи оперативной штанги. Без повреждений. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №РП-2-64 Л- 1022 ПС Мелькомбинат силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №РП-2-64 Л- 1022 ПС Мелькомбинат разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
658 | 852 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-18 13:07 | 2019-11-18 13:47 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Отключение силового трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Каменка от действия газовой защиты произошло через небольшой интервал времени после его ввода в работу на холостой ход. Вывод Т-2 в ремонт осуществлялся для ремонта высоковольтного ввода 110 кВ Т-2 фазы "В" персоналом сл. ПС. Для выполнения данных работ выполнялся частичный слив/залив масла основного бака Т-2. Причиной работы газовой защиты основного бака Т-2 явилось наличие воздуха под верхней крышкой трансформатора после заливки масла и выход этого воздуха к газовому реле, после ввода в работу на холостой ход Т-2. | Повышение давления, гидравлический удар | Повторно проработать с персоналом БУ сл. ПС требования Инструкции по эксплуатации газовой защиты (РД 153-34.0-35.518-2001).
659 | 840 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-18 12:27 | 2019-11-18 12:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35кВ Н.Меловатка произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18, вызванного падением ветки от дерева, занесённой на провода с охранной зоны ВЛ порывом ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Меловатка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Меловатка запланировать расчистку трассы ВЛ.
660 | 466 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-18 08:57 | 2019-11-18 11:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования РУ-10 кВ потр. ТП 10/0,4 кВ, находящегося на балансе ООО "Мясная компания" . произошло возникновение однофазного короткого замыкания на КВЛ 10кВ № 06 ПС 220/110/10кВ Мценск, устраненного оперативным отключением. |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №06 ПС 220/110/10 кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №06 ПС 220/110/10 кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Направить письмо собственнику "ООО Мясная компания"потребительской ТП 10/0,4 кВ «Агровелес бойня», "Агровелес колбасн.цех" о необходимости содержания электроустановок (ТП 10/0,4 кВ ) на КВЛ-10 кВ № 06 ПС 220/110/10 кВ Мценск, в соответствии с требованиями НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
661 | 131 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-17 22:21 | 2019-11-17 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ-10кВ Анненский ПС Аксай яч. №16 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №111-112, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ-10кВ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ "Анненский" от ПС110/35/10кВ "Аксай" на предмет выявления дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Выявленные дефекты ВЛ-10кВ "Анненский" от ПС110/35/10кВ "Аксай" устранить в кротчайший срок.
662 | 487 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-17 19:40 | 2019-11-17 19:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 4/2-4/3 ВЛ-10кВ Ф -1 ПС 35/10 кВ Сеньково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф -1 ПС 35/10 кВ Сеньково и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф -1 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине
663 | 428 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-17 13:30 | 2019-11-17 14:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | 17.11.2019 причиной отключения явилось перекрытие двух фаз птицей на ЛР-2 10кВ ВЛ 10кВ №05 (412). | Нарушение электрической изоляции | По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №05 (412) ПС 110кВ "Кшень"
664 | 646 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-17 11:13 | 2019-11-17 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Тимирязевская возникли дефекты недопустимого провисания проводов ВЛ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений, на тему проводимых ТО. Выполнить перетяжку провисших проводов в пролете опор № 147 – 148 на ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская.
665 | 481 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-17 10:24 | 2019-11-17 11:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Саб-6-9 (принятого на баланс) согласно действующим нормативным документам, произошло проникновение животного на в/в ввода тр-ра фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №6 РП-10кВ Сабуровская в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №6 РП-10кВ Сабуровская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередное ТО КТП Саб-6-9 с установкой кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП.
666 | 644 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-17 10:06 | 2019-11-17 12:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения электрооборудования потребительской КТП 4072П возникло двухфазное КЗ, что вызвало отключение В ВЛ 10кВ №04 действием МТЗ, с неуспешными АПВ и РПВ на ПС Мучкапская. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской электроустановке в момент их проведения. |  | Выдать предписание собственнику КТП 4333П на приведение электроустановки в соответствие требованиям нормативных документов.
667 | 507 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-17 08:32 | 2019-11-17 10:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Хим.институт произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 в результате падения дерева из вне охранной зоны поваленного бобрами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Хим.институт с целью выявления мест обитания бобров в близи охранной зоны ВЛ-10 кВ. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Хим.институт
668 | 745 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-16 17:21 | 2019-11-16 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская в пролете опор №70-71, угрожающих падением на провода.
669 | 475 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-16 13:47 | 2019-11-16 14:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на КТП-Зв-3-13 от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №3, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки по всей длине.
670 | 742 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-16 11:45 | 2019-11-16 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Молодьково в пролете опор №3/199-№4/199. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Молодьково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Молодьково произвести вырубку выявленных деревьев.
671 | 805 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-16 11:42 | 2019-11-16 12:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Персоналом производственных служб несвоевременно был выявлен дефект на ПС 35 кВ Шукавка: - разрегулировка механизма свободного расцепления привода выключателя - блок контактов выключателя SQ3 в цепи электромагнита отключения В ВЛ 10-6 (тип ВВВ-10). Падение ветки дерева на провода ВЛ 10-6 ПС 35 Шукавка в пролете оп. № 18-19, при воздействии резкого порыва ветра. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки) Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередное техническое обслуживание приводов выключателей на ПС 35 кВ Шукавка: -В ВЛ 10-1,2,3, 4,5,6; СВ-10;В-10 Т-1; В-10 Т-2 Выполнить внеочередное техническое обслуживание, совместно со службой ВУ СПС УВС, блок-контактов В ВЛ 10-1,2,3, 4,5, 6; СВ-10; В-10 Т-1; В-10 Т-2 на ПС 35 кВ Шукавка. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10-6 ПС 35 кВ Шукавка, на предмет выявления деревьев вблизи ВЛ, ветви которых могут угрожать падением на провода ВЛ при порывах ветра. В случае выявления деревьев вблизи ВЛ 10-6 ПС 35 Шукавка, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ, ветви которых могут угрожать падением на провода ВЛ при порывах ветра, мероприятия по расчистке ВЛ от деревьев включить в планы технического обслуживания и ремонтов Верхнехавского РЭС.
672 | 741 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-16 10:53 | 2019-11-16 12:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Погарская в пролете опор №57-№58. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Погарская произвести вырубку выявленных деревьев.
673 | 132 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-16 10:45 | 2019-11-16 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала кабеля фаз "А" "В" участка КЛ-10кВ от РП-10кВ Чаплыгин яч.№2 до ТП№33/100, КЛ-10ГКТП-33,яч.№1 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1972г. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от КЛ-10кВ ГКТП33 от РП-10кВ Чаплыгин По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
674 | 386 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-16 06:04 | 2019-11-16 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ ПС Караваево-ТП-762 на целом месте. Кабельная линия в эксплуатации с 1990 года. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы между ПС Караваево и ТП-762, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ПС Караваево и ТП-762. Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Караваево-ТП-762 в ПС Караваево и ТП-762. По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
675 | 154 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-16 04:40 | 2019-11-16 06:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Белеи послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения дерева подпиленного бобрами, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№55-56. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Белеи проходящих по лесной местности в поймах речек с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за воздействия животных. Произвести вырубку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №55-№56 ВЛ-1004 ПС Белеи. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
676 | 152 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-16 02:50 | 2019-11-16 04:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной отключения МВ Л-1007 ПС Крюково послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения дерева подпиленного бобрами, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №111-№112. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Крюково проходящих по лесной местности в поймах речек с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за воздействия животных. Произвести вырубку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №111-№112 ВЛ-1007 ПС Крюково. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Крюково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
677 | 535 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-16 00:47 | 2019-11-16 01:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ-10кВ фид.7 ПС 35/10кВ Медновский водозабор произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия проводов в пролете опор №30-31 во время падения дерева поваленного бобрами, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ фид.7 ПС 35/10кВ Медновский водозабор | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.7 ПС 35/10кВ Медновский водозабор с целью выявления мест жизни деятельности бобров. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.7 ПС 35/10кВ Медновский водозабор дефекты.
678 | 711 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-15 18:55 | 2019-11-15 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №11/5-11/6 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
679 | 133 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-15 16:27 | 2019-11-15 21:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-10 кВ ТП-7Л в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
680 | 480 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-15 15:27 | 2019-11-15 15:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия и перекрытия телом птицы электрической изоляции между шлейфами фаз «А», «В» на опоре №54 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Долгое, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
681 | 744 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-15 12:42 | 2019-11-15 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, привело к падению ветви на провода механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Севская в пролёте опор №140-141. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10к Севская в пролете опор №140-141.
682 | 474 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-15 11:23 | 2019-11-15 12:47 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | В результате невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания ЛР-10 кВ В-37-1 КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10 кВ Володарская, изменения свойств материала провода АС-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "А" на ЛР В-37-1, что привело к срабатыванию «ЗОФ» с действием на сигнализацию и оперативному отключению В-10кВ КВЛ-10 кВ №37 ПС Володарская. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №37 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №37 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
683 | 794 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-14 17:03 | 2019-11-14 18:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Монастырщина послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 35-36, в результате их обрыва, при падении опоры № 35, из-за наезда на неё стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести диагностику опор №34,№36 и №1 ОВЛ 10 кВ на КТП-404 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Монастырщина, на предмет выявления скрытых дефектов, вызванных механическим воздействием стороннего автотранспорта, при наезде на опору №35. По результатам проведения диагностики опор №34,№36 и №1 ОВЛ 10 кВ на КТП-404 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Монастырщина, в случае выявления скрытых дефектов, вызванных механическим воздействием стороннего автотранспорта, при наезде на опору №35, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
684 | 709 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-14 15:32 | 2019-11-14 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35кВ Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
685 | 124 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-14 14:27 | 2019-11-14 14:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Воздействие при попадании птицы между ограничителем напряжения ОПН-10 кВ фазы «А» и корпусом ТП-8Л ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное. | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств на ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств на ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное.
686 | 144 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-14 14:06 | 2019-11-14 16:00 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении спиленного неизвестными лицами за пределами охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор №150 - 152. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить в администрацию Новодугинского района по факту отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск из-за самовольной вырубки неустановленными лицами дерева, письмо с просьбой разместить в районных средствах массовой информации статью о необходимости соблюдения требований к проведению работ в охранных зонах ЛЭП и опасности поражения электрическим током.
687 | 710 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-14 13:28 | 2019-11-14 13:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №189-190 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
688 | 471 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-14 11:30 | 2019-11-14 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре №106, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС.
689 | 121 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-14 08:57 | 2019-11-14 11:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | междуфазное перекрытие птицей на опоре №11 | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ 10кВ Город яч.7РП Город устройства для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств)
690 | 708 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 21:57 | 2019-11-13 22:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 5 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "С" на опоре №8 птицей. | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 5 ПС 110 кВ Витаминный комбинат.
691 | 434 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 21:36 | 2019-11-13 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение Т2 от ДЗТ на ПС 110/35/10 кВ Осташков произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия опорных изоляторов фаз "А","В","С" на ячейке В 10 Т2 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торжокского участка СПС Миронов Н.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести комплексное испытание опорно-стержневой изоляции ячейки В 10 кВ Т1 на ПС 110/35/10 кВ Осташков . По результату испытания опорно-стержневой изоляции ячейки В 10 кВ Т1 на ПС 110/35/10 кВ Осташков устранить выявленные недостатки. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС То ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования
692 | 457 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 21:08 | 2019-11-13 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 Спасское в пролете опор №38-39, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 Спасское и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 Спасское по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 Спасское в пролете опор №38-39
693 | 706 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 18:30 | 2019-11-13 18:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Пищепром произошло в результате возникновения повреждения в ТП 836 ПС 110 кВ Пищепром (находится на балансе потребителя ООО "Наладчик"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
694 | 135 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 17:09 | 2019-11-13 18:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ-1006 ПС Миганово произошло из-за повреждения кабельной вставки АСБ 3х50 в пролете опор №55-№56 при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ сторонней организацией с возникновением междуфазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в органы полиции по факту несанкционированного производства работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ 1006 ПС Миганово.
695 | 111 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 14:55 | 2019-11-13 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению вывернутого с корнем под действием порывистого ветра дерева в границах охранной зоны ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Сож на провода в пролете опор №73 - №74 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревья в пролетах опор №70 - №74 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Сож.
696 | 136 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 14:05 | 2019-11-13 14:28 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 110кВ Велиж – Логово (ВЛ-199) в пролете опор №№59-60 явилось воздействие сторонних лиц (заготовка дров). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Велиж – Логово (ВЛ-199) на предмет выявления мест заготовки дров. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Велиж – Логово (ВЛ-199), при выявлении мест заготовки дров, принять меры по недопущению вырубки деревьев без согласования со СЛЭП.
697 | 133 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 11:39 | 2019-11-13 13:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-602 ПС Печерск произошло в результате пробоя штыревого изолятора из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной ИТР ВЛ-602 ПС Печерск, при котором особое внимание уделять состоянию изоляторов. По результатам проведения выборочного верхового осмотра ВЛ-602 ПС Печерск разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятии и определением сроков устранения замечаний.
698 | 704 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 11:10 | 2019-11-13 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 13н(4)-ЗТП 1305н(6) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 13н(4)-ЗТП 1305н(6) ПС 110 кВ Центральная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 13н(4)-ЗТП 1305н(6) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
699 | 705 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 11:10 | 2019-11-13 13:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 13н(2)-ЗТП 1306н(2) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В» участка КЛ 10 кВ РП 13н(2)-ЗТП 1306н(2) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 13н(2)-ЗТП 1306н(2) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
700 | 425 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 10:52 | 2019-11-13 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 22-23, при этом действием защиты на ЦРП 10кВ Возы отключился ВЛ-10 кВ №2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия и сроки их устранения. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ ВЛ-10 кВ №2 яч. 02 ЦРП 10кВ Возы.
701 | 442 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 10:34 | 2019-11-13 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №6-14 - 6-15 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
702 | 595 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 10:24 | 2019-11-13 10:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, в дальнейшем произошло падение данной ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково дефекты.
703 | 776 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 09:47 | 2019-11-13 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «A» и «B» в пролёте опор № 146-147, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 18 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ.
704 | 642 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 05:02 | 2019-11-13 05:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждения на потребительском ТП № П-1622, находящемся на балансе ООО «Лукойл-Югнефтепродукт»,произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ М.Талинская. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
705 | 145 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-13 00:02 | 2019-11-13 01:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №8 РП 23 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1762- ТП1819 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 09.10.1980г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 1762 - ТП 1819 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 1762 - ТП1819 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ №1 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
706 | 460 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 23:48 | 2019-11-12 23:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительском ТП №367 (ООО "ЭкоПродукт"), произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Болхов, устраненного действиями защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Болхов
707 | 700 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 21:41 | 2019-11-12 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №14 РП 10 кВ Тихая произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте кабелей трех фаз на участке КЛ 10 кВ КТП 1403 - КТП 1404 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ КТП 1403 - КТП 1404 КЛ 10 кВ №14 РП 10 кВ Тихая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
708 | 146 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 18:00 | 2019-11-12 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Кулаково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ, упавшей на провода от порывов сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка ДКР со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №51-№52 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Кулаково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
709 | 98 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 16:42 | 2019-11-12 18:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной технологического нарушения на ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Сож послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя с разрушением разрядника РВП 10кВ фаза "В" на МТП-5-7 Фёдорово, из-за изменения электрических свойств разрядника в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1969 года. | Нарушение электрической изоляции | Провести комплекс после аварийной диагностики (КД-5) оборудования МТП-5-7 Федорово. По результатам диагностики (КД-5) оборудования МТП-5-7 Федорово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные нарушения при проведении диагностики КД-5 оборудования МТП-5-7 Федорово.
710 | 383 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 13:15 | 2019-11-12 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-469 - ТП-716 (кабель 1980 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-469 - ТП-716 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-469 - ТП-716 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-469 - ТП-716 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-469 - ТП-716 устранить выявленные замечания (при их наличии).
711 | 641 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 10:44 | 2019-11-12 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего в следствии механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №12 – 13 прилетевшеё из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести разъяснительную беседу с мастером, ответственным за данный участок, о техническом состоянии эксплуатируемой ВЛ, особое внимание обратив на участки ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР.
712 | 739 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 10:31 | 2019-11-12 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление скола изолятора фазы "В" на опоре №176. | Механическое разрушение, деформация, перекос | Выполнить обследование опоры №176 ВЛ-6кВ ф.Рубча РП Будочка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести верховой осмотр на участке от опоры №170 до опоры №180 ВЛ-6кВ ф.Рубча РП Будочка. По результатам верхового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
713 | 698 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 08:58 | 2019-11-12 10:00 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №161-162 ветками упавшего дерева (растущим вне охранной зоны ВЛ), спиленным посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Чернянка. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Начальник отдела по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ
714 | 640 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 04:56 | 2019-11-12 06:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская от действия МТЗ от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего в следствии механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №19-20 ,прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра.(порывы ветра достигали 10м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести разъяснительную беседу с мастером, ответственным за данный участок, о техническом состоянии эксплуатируемой ВЛ, особое внимание обратив на участки ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР.
715 | 444 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 00:32 | 2019-11-12 03:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся сильных порывов ветра произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №1-2- 1-3, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
716 | 447 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 00:25 | 2019-11-12 00:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №114-115 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
717 | 448 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 00:25 | 2019-11-12 00:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №92-93 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
718 | 449 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 00:25 | 2019-11-12 00:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №68-69 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
719 | 450 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-12 00:25 | 2019-11-12 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №1-76 - 1-77 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
720 | 443 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 22:55 | 2019-11-12 03:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате длительной эксплуатации (1986 г.в.) и старения изоляции обмоток ВН и НН трансформатора ТМ 30/10 КТП-10кВ № 343 Заречье произошло витковое замыкание обмоток 10 кВ фаз "А", «В», что привело к их повреждению. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
721 | 683 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 21:49 | 2019-11-11 22:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10кВ Медновский водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения на абонентской ТП 10/0,4 кВ №3 |  | Направить письмо техническому руководителю ООО "Тверь Волоканал", являющегося собственником ТП 10/0.4 кВ №3 от ВЛ-10кВ ф.12 ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
722 | 664 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 20:45 | 2019-11-11 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Радуга Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Радуга
723 | 426 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 19:38 | 2019-11-11 19:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | 11.11.2019 г в 19: 38 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35 кВ «Зуевка» действием МТЗ с успешным АПВ явилось межфазное КЗ на ВЛ при схлесте проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 29-30 в следствии разрегулировки стрелы про веса проводов. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 01 от ПС 35 кВ «Зуевка», на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №29-30 ВЛ10кВ №01 ПС 35кВ Зуевка По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 01 от ПС 35 кВ «Зуевка» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести обучение персоналу по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
724 | 106 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 19:30 | 2019-11-11 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения электрического пробоя междуфазной изоляции кабеля 10кВ АСБ 3х50 мм2 (L=290м) КЛ 10кВ №43-27 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле явилось неудовлетворительное техническое состояние кабеля из-за изменения диэлектрических свойств материала его изоляции вследствие длительной (более 35 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №43-27 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма- 2 (соответствие параметров требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
725 | 732 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 15:50 | 2019-11-11 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №101-№102 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Бульшево при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №101-№102, угрожающих падением на провода.
726 | 118 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 15:25 | 2019-11-11 18:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от РП-16 яч № 7 до ТП-229 яч № 3 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от РП-16 яч № 7 до ТП-229 яч № 3 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от РП-16 яч № 7 до ТП-229 яч № 3 устранить выявленные недостатки.
727 | 701 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 13:10 | 2019-11-11 13:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
728 | 759 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 10:20 | 2019-11-11 12:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №17 ПС 110кВ Каменка послужило повреждение на потребительской ТП 17-06 ПС 110кВ Каменка. |  | Направить письмо в адрес потребителя имеющего на балансе ТП 17-06 ПС 110 кВ Каменка о необходимости поддержания потребительской электроустановки в состоянии отвечающем требованиям ПУЭ.
729 | 738 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 10:03 | 2019-11-11 10:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перекрытие животным ЛР-117 на опоре №64 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
730 | 439 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 09:15 | 2019-11-11 14:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате не умышленного повреждения ЭУ при наезде неустановленного автотранспорта на опору №59 ВЛ 10кВ ф-6 ПС 35/10кВ Мезенцево при производстве с/х работ, произошел излом и падение опоры с подхлёстом проводов ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-6 ПС 35/10кВ Мезенцево по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-6 ПС 35/10кВ Мезенцево и включить их в план работ РЭС Направить заявление в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и принятии соответствующих мер по установлению виновного лица и возмещению ущерба.
731 | 696 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 08:54 | 2019-11-11 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 5 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 464-ТП 568 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 464-ТП 568 ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
732 | 629 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 08:30 | 2019-11-11 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №115-116 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области с обрывом провода фазы "А" в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево. По результатам осмотра ВЛ-35кВ Нелидово-Ковалево устранить выявленные дефекты.
733 | 721 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 08:05 | 2019-11-11 08:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ ПС 110 кВ Птицефабрика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
734 | 695 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 05:17 | 2019-11-11 06:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 40 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 194 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 525-ТП 668 каб.А ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 525-ТП 668 каб.А ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
735 | 117 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 04:20 | 2019-11-11 05:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование" произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-91л до ТП-92л. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. Последние испытания проведены 03.05.2018 г. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ яч. №07 ПС 110/35/10/6 кВ "Гидрооборудование" от ТП 92Л до ТП 91Л. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
736 | 650 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 04:00 | 2019-11-11 05:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ ф.№06 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.№06 ПС 110/35/10 кВ Радуга По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ ф.№06 ПС 110/35/10 кВ Радуга устранить выявленные дефекты.
737 | 380 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-11 02:00 | 2019-11-11 03:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-411 - ТП-458 1 с.ш.(кабель 1978 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-411 - ТП-458 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-411 - ТП-458 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-411 - ТП-458 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-411 - ТП-458 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
738 | 691 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-10 16:25 | 2019-11-10 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №14 ПС 35 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка КЛ 6 кВ №14 ПС 35 кВ Журавлики - КТП 246 яч.1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №14 ПС Журавлики-35 -КТП 246 яч.1 По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
739 | 467 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-10 13:37 | 2019-11-10 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Вол-37-20 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А","В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Вол-37-20 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП
740 | 111 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-10 12:08 | 2019-11-10 12:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП715П/160 находящейся в эксплуатационной ответственности Зерноток |  | Направить в адрес Зерноток письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
741 | 427 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-10 10:12 | 2019-11-10 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | 10.11.2019 г в 10: 12 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 251 (01) от ПС 35/10 кВ «Семеновка» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 82-83 из-за сорванного изолятора ф «В» на опоре № 82 и опускании провода ВЛ в пролете опор № 81-83, из-за некачественного проведения осмотра оборудования и несвоевременного выявления дефекта | Нарушение электрической изоляции | 1.Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 251 (01) от ПС 35/10 кВ «Семеновка» Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
742 | 638 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-10 09:59 | 2019-11-10 10:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная, произошло из за повреждения на потребительском ТП № П-1261 , находящимся на балансе ООО «Аэлита». |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
743 | 633 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-10 03:43 | 2019-11-10 04:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха
744 | 421 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-10 00:58 | 2019-11-10 20:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов на опоре № 2-6 ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 Алмазово , произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 Алмазово и включить их в план работ Сосковского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 Алмазово по всей длине линии.
745 | 381 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-10 00:50 | 2019-11-10 02:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате длительной эксплуатации и естественного старения сварочного соединения крюка и траверсы при воздействий ветровых нагрузок и не благоприятных погодных явлений произошел излом крюка от траверсы в месте сварки, провод лег на землю, в результате этого произошло однофазное замыкание на землю ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Нерехта-1 на фазе "С". Повреждение провода ВЛ нет. Поврежден штыревой изолятор. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Нерехта-1 с применением бинокля с целью выявления состояние сварных соединений крюков к траверсе. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Нерехта-1 (при их наличии).
746 | 138 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 23:30 | 2019-11-10 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 "Помогаловский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №76-№77 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Помогаловский" ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 "Помогаловский" ПС 35/10кВ Тутаев
747 | 137 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 23:12 | 2019-11-10 01:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 8 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ,возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(6-20)-№(6-21) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ , при порывах сильного ветра, без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"
748 | 441 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 23:10 | 2019-11-09 23:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово в пролете опор № 1-8 - 1-9 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", и возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине
749 | 121 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 21:33 | 2019-11-09 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ, упавшей на провода от порывов сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка ДКР со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №51-№52 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
750 | 418 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 21:24 | 2019-11-09 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ на опору №2-11 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Апальково с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
751 | 88 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 21:03 | 2019-11-09 22:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-1003 ПС Шарапово произошло в результате разрушения изолятора марки ТФ-20 на опоре №44 из-за изменения диэлектрических и механических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. В результате разрушения изолятора произошел срыв провода с дальнейшим его касанием с соседним проводом, возникновением междуфазного КЗ и обрывом одного из проводов марки АН-50 в пролете опор №43-№45. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Шарапово, особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Шарапово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков устранения.
752 | 420 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 16:50 | 2019-11-09 21:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева на провода фаз "В" и "С" при ветровой нагрузки, из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Алмазово в пролете опор №9-40 - №9-41, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Алмазово по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Алмазово и включить их в план работ РЭС
753 | 416 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 16:12 | 2019-11-09 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | "Земли" в сети 10кВ 2 секции шин на ПС 110кВ Уютное появилась в результате однофазного замыкания на землю по ВЛ-10кВ 1.7.11 от ПС 110кВ Уютное по причине перекрытия проводов свисающей над проводами ВЛ, надломанной ветвью от дерева в пролете опор №5-5 - 5-6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.7.11 от ПС 110кВ Уютное с составлением листка осмотра. Произвести в охранной зоне ВЛ-10кВ 1.7.11 от ПС 110кВ Уютное вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.7.11 от ПС 110кВ Уютное назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
754 | 418 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 14:09 | 2019-11-09 14:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 418.16 ПС 110 кВ Разиньково стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в РУ 10кВ ТП № 701, находящейся на балансе потребителя ООО "Газпром Трансгаз Москва" . | Нарушение электрической изоляции | Направлено письмо ООО "Газпром Трансгаз Москва" собственнику потребительской эл. установки ТП №701, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 418.16 ПС 110 кВ Разиньково По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 418.16 ПС 110 кВ Разиньково составить график устранения выявленных дефектов.
755 | 55 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 12:45 | 2019-11-09 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ТП-394 ВЛ-1003 ПС Рябцево явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Рябцево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ТП-394 ВЛ-1003 ПС Рябцево при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
756 | 76 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 11:45 | 2019-11-09 13:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1012 ПС 110/10кВ Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №165 - №166 упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС 110/10кВ Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №165 - №166 ВЛ-1012 ПС 110/10кВ Ярцево-1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/10кВ Ярцево-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
757 | 424 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 11:45 | 2019-11-09 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 121-122, при этом действием защиты на ПС 35кВ Маяк отключился В 10 №12 яч.12. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35кВ Маяк Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 121-123, 146-5-1. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ В 10 №12 ПС 35кВ Маяк. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
758 | 87 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 11:10 | 2019-11-09 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло в следствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №70-№71 упавшей веткой дерева из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Ельня, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падениям на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях. расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №70-№71 ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Ельня. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Ельня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков устранения.
759 | 738 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 11:01 | 2019-11-09 12:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 3 ПС 35кВ. Криуша произошло по причине схлестывания и обрыва проводов фаз «А», «С» в пролёте опор №5-6 отпайка к ТП-303 из-за падения дерева из охранной зоны на провода ВЛ при порывах ветра до 20 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №5-6 ВЛ-10-3 ПС Криуша угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Криуша наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр по всей длинне ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
760 | 736 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 10:57 | 2019-11-09 12:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 215 ПС 35кВ Рамонь-1, находящейся на балансе потребителя «ООО Стализ». |  | Направить письмо потребителю «ООО Стализ» о приведении потребительской КТП 215 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
761 | 730 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 08:53 | 2019-11-09 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, привело к приближению ветвей к проводам механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.КРС РП Школа в пролёте опор №34-35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку ВЛ-6кВ ф.КРС РП Школа в пролете опор №34-35.
762 | 379 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 08:48 | 2019-11-09 09:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ ТП-441 1 с.ш. - ТП-820, запитанной от ТП-441 1 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ООО "КФК Энерго" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
763 | 426 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 00:39 | 2019-11-09 01:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в ОРУ 110 кВ, находящейся на балансе потребителя: ГПП МЛЗ произошло возникновение импульса с ПС ГПП МЛЗ, периведшее к отключению ВЛ 110 кВ Мценск – МЛЗ II цепь. |  | Направить письмо владельцу ГПП МЛЗ с требованием содержания электрооборудования, находящегося на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
764 | 637 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 00:36 | 2019-11-09 00:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ЦРП 10кВ №1 от действия МТЗ произошло в результате механического воздействия на провода ВЛ ветки дерева, в пролете опор №19 – 20 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра.(скорость ветра 10 м/с). Возникшее межфазного К.З привело к срабатыванию защиты ВЛ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений, на тему проводимых ТО. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
765 | 382 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-09 00:09 | 2019-11-09 01:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев, действием защит стало падение дерева в пролете опор №20-21 на провод фазы «С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ подгрызенное бобрами. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода фаз «А» и «В» перехлестнув провода фаз «А» и «В», что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. При дальнейшем падении дерева провода фаз «А» и «В» освободились, и дерево повисло на проводе фазы «С». Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе подгрызенных бобрами и за границами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев устранить выявленные замечания.
766 | 636 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 23:29 | 2019-11-09 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате произошло изменение структуры материалов в ходе эксплуатации на КЛ 10кВ №5 ЦРП 10кВ №2 из-за чего вызвало повреждение изоляции и междуфазное замыкание КЛ. | Нарушение электрической изоляции | Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, при проведении целевого инструктажа, при внеочередном осмотре КЛ, особое внимание уделить участкам, на которых возникали технологические нарушения. Провести внеплановый осмотра трассы КЛ 10кВ № 5 ЦРП-1 до ЦРП-2 в местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ.По результатам осмотра КЛ 10кВ № 5 ЦРП-1 до ЦРП-2 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
767 | 157 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 20:35 | 2019-11-08 21:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ № 20 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ №20 РП9 -ТП 158 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 20 РП 9 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6кВ № 20 РП 9 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
768 | 454 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 15:36 | 2019-11-08 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и несвоевременного профилактического испытания КЛ-10 кВ от ТП-1 Ю-31-1 до ТП-4 Ю-31-3 КВЛ-10 кВ №31 ПС Южная, произошло нарушение электрической изоляции жил "В" и "С" кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10 кВ, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №31 ПС Южная, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №31 ПС Южная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №31 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Включить в план работ РЭС проведение периодических профилактических испытаний повышенным напряжением постоянного тока КЛ-10 кВ в соответствии с объемами и нормами испытаний электрооборудования.
769 | 455 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 15:36 | 2019-11-08 15:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на КТП-Ю-1-3 от КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №1, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Южная по всей длине.
770 | 136 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 14:47 | 2019-11-08 20:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ТП 507 (Леонтьево) произошло в результате перегорания высоковольтных предохранителей из-за короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток высшего напряжения всех фаз силового трансформатора ТМ 60/10. Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора произошло из-за потери изоляционных свойств после слива трансформаторного масла сторонними лицами. Работа предохранителей правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ТП 507 (Леонтьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести разъяснительную беседу с жителями д. Леонтьево Угличского района об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.
771 | 725 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 12:11 | 2019-11-08 12:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Трубчевская в пролете опор №14-18-№14-19 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Трубчевская в пролете опор №14-18-№14-19.
772 | 726 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 12:11 | 2019-11-08 12:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №11-8-№11-9 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Трубчевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Трубчевская в пролете опор №11-8-№11-10.
773 | 724 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 11:46 | 2019-11-08 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-76 ф.608 ПС Аксинино привело к перекрытию фаз «В» и «С» на КТП-76 ф.608 ПС Аксинино. | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр КТП-76 ф.608 ПС Аксинино с целью выявления мест проникновения животных. После обнаружения устранить места проникновения.
774 | 636 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 10:39 | 2019-11-08 10:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Нерль произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №41-42 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Нерль Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Нерль
775 | 681 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 09:33 | 2019-11-08 09:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции кабеля трех фаз на участке КЛ 10 кВ от Р 303 до Р 304 вследствие проведения персоналом ООО "ИНГЭО" земляных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от Р 303 до Р 304 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка. По результатам проведения осмотра трассы участка КЛ 10 кВ от Р 303 до Р 304 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по Шебекинскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
776 | 754 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 09:33 | 2019-11-08 09:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения В ВЛ-35-31 является перекрытие птицей, т.е. крыльями птицы воздушного промежутка между вводами фаз "А" и "В" В ВЛ-35-31 на ПС 110кВ В. Хава. | Нарушение электрической изоляции | Для предотвращения преждевременного выхода из строя В ВЛ 35-31 на ПС 110 кВ Верхняя Хава, из-за произошедшего междуфазного короткого замыкания, выполнить внеочередные испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц вводов В ВЛ 35-31, на предмет выявления дефектных. При получении неудовлетворительных результатов, т.е. выявления дефектных вводов при выполнении внеочередных испытаний повышенным напряжением частотой 50 Гц вводов В ВЛ 35-31 ПС 110 кВ Верхняя Хава, организовать и выполнить их своевременную замену.
777 | 938 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 09:20 | 2019-11-08 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ № 07 РП 38 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ РП 38 - ТП 976 с1. вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 38 - ТП 976 с1. с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 38 - ТП 976 с1. дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ РП 38 - ТП 976 с1. о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
778 | 423 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 09:15 | 2019-11-08 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения сухого дерева на провода в пролете опор № 40-41 ВЛ-6кВ ф-2 ПС 110/35/6 кВ Черкасская, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз"А", "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф 2 ПС Черкасская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-6кВ Ф 2 ПС Черкасская нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Направить письмо собственнику защитной лесополосы об устранении деревьев ,угрожающих падению на провода.
779 | 85 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 08:33 | 2019-11-08 10:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате попадания птицы на провода ВЛ в промежутке от опоры №106 к ТП-127 Парубаник. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Коробец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Коробец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков устранения.
780 | 422 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 07:05 | 2019-11-08 09:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ С-2-7П, находящейся на балансе потребителя: ОАО "Орелгеология" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 РП 10/10кВ Сабуровская, устраненного действием защит |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 РП 10 кВ Сабуровская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ С-2-7П ОАО "Орелгеология" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 РП 10 кВ Сабуровская по всей длине.
781 | 108 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 06:32 | 2019-11-08 06:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№12-13 за ЛР№259 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон).
782 | 411 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 05:58 | 2019-11-08 06:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №-7-3 - №7-4 ВЛ-10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит МТЗ. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
783 | 410 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 04:55 | 2019-11-08 05:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате попадание птицы под напряжение на линейном разъединителе(Л-10-2), и перекрытием фаз "В" и "С", на опоре №69 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Луковец, привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Луковец по всей длине, на предмет выявления дефектов, способствующих отключению ВЛ-10 кВ. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра №10 ПС 35/10кВ Луковец и включить их в планы работ Малоархангельского РЭС. Снять птицу с линейного разъединителя (Л-10-2).
784 | 107 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 03:45 | 2019-11-08 07:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Ярлуково явилось межфазное замыкание на потребительской КТП-250П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО Агропромышленное объединение «Дружба» |  | Направить в адрес собственника КТП-250П ОАО Агропромышленное объединение «Дружба» письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояни.
785 | 419 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 02:36 | 2019-11-08 03:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС 35/10кВ Сеньково в пролёте опор №15-16, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ-10кВ Ф -1 ПС 35/10 кВ Сеньково и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф -1 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине
786 | 106 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-08 01:15 | 2019-11-08 03:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №189-190 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон).
787 | 676 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 20:45 | 2019-11-08 00:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №79 – №80 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты.
788 | 104 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 19:29 | 2019-11-07 22:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отсутствие выходного напряжения фазы "А" силового трансформатора ТП 049 вызвано отгоранием контактного соединения провода обмотки НН фазы "А" и шпильки 0,4кВ трансформатора ТП 049. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 20.04.2016 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.01.1987 г. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести тепловизионный контроль силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ присоединённых к ВЛ-10кВ Переулок, на предмет выявления ослабления электрического контакта на болтовых соединениях ввода 10 кВ и выхода 0,4 кВ Выявленные дефекты по ослаблению электрического контакта на болтовых соединениях ввода 10 кВ и выхода 0,4 кВ, устранить в кротчайший срок. Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
789 | 599 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 17:47 | 2019-11-07 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №125/31-125/32 из-за падения дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16(7) ПС 35/10кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16(7) ПС 35/10кВ РМК устранить выявленные нарушения.
790 | 101 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 15:20 | 2019-11-07 15:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабельной муфты 10кВ в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые испытания участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ № 01 ПС Плоское По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
791 | 377 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 14:17 | 2019-11-07 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №50-51. Падение дерева произошло по причине налипания снега на ветки дерева при прохождении обильного снегопада. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев
792 | 635 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 12:50 | 2019-11-07 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Рассвет – Кой произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-63 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Рассвет – Кой Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Рассвет – Кой
793 | 376 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 11:08 | 2019-11-07 13:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-07 от ПС БХЗ стало междуфазное К.З. вследствие повреждения выносного разъединителя ведомственной ТП 10/0,4кВ "Чародейка", что привело к отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить уведомление ООО "Гарантия" о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию. По факту выполнения провести проверку нормативного состояния ТП "Чародейка"
794 | 124 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 10:43 | 2019-11-07 11:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №(4-3)-№(4-4) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 7 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
795 | 26 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 09:24 | 2019-11-07 10:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки на провода в пролете опор №68 - №69 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением веток на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением веток на провода деревьев в пролёте опор №68 - №69 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
796 | 648 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 09:03 | 2019-11-07 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Горицы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-48 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Горицы Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Горицы
797 | 673 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 08:56 | 2019-11-07 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ ПС Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания ветвями наклонившегося дерева проводов ВЛ-10 кВ под тяжестью снега в пролете опор №27- №28 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход и осмотр трассы ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ ПС Киверичи. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ ПС Киверичи устранить выявленные дефекты.
798 | 119 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 08:05 | 2019-11-07 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №6-17-№6-18 деревом, упавшим от порывах сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Без обрыва проводов. УРЗА в ведении РЖД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
799 | 115 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 05:07 | 2019-11-07 07:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 Каботово от ПС 110/35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово.
800 | 656 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-07 00:58 | 2019-11-07 01:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №53-54, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение КЛ-10кВ № 7 РП 10 кВ УФСИН произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проходных изоляторов ввода фид №7 РП 10 кВ УФСИН веткой, упавшей из за пределов охранной зоны КЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное,КЛ-10кВ № 7 РП 10 кВ УФСИН Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное,КЛ-10кВ № 7 РП 10 кВ УФСИН
801 | 87 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 23:25 | 2019-11-07 00:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16-№17 в результате выпадения крюка фазы "В" из тела опоре №16. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж Самойлову Д.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
802 | 97 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 22:25 | 2019-11-07 00:40 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №05 ТП 881 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 876 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 876 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 881 - ТП 876 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
803 | 410 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 20:42 | 2019-11-06 23:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перегорание плавких вставок ПК-10 по фазам "А" и "В" со стороны силового трансформатора было вызвано возникновением КЗ в РУ 10кВ на сек.шин 10кВ данного ТП животным (кошка). | Нарушение электрической изоляции | Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре оборудования ТП. Провести осмотр ВЛ 10 кВ № 129.7 ПС 110кВ Беседино с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП.
804 | 428 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 20:35 | 2019-11-06 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение структуры бетона опоры, что привело к излому ж/б отп.1 опоры №1-5 с последующим кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами всех фаз с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр отпайки №1 ВЛ 10кВ № 02 ПС Рахманово. Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Рахманово и включить их в план работ РЭС
805 | 445 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 17:55 | 2019-11-06 19:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП-10/0,4кВ Био-3-5П, находящейся на балансе потребителя ФГУП "Стрелецкое", на КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП-10/0,4кВ Био-5-3П ФГУП "Стрелецкое" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе на КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Биофабрика, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине.
806 | 692 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 17:35 | 2019-11-06 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 22 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1240 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 377 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 386-ТП 377 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
807 | 15 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 17:13 | 2019-11-06 18:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л612 ПС Западная явилось повреждение на ведомственном участке Л 612 ПС Западная ОАО "Смоленсклестопром" - Смоленский гортопсбыт. (КЛ 6 кВ ТП 438 - ТП 640) |  | Направить письмо с претензией руководству ОАО "Смоленсклестопром" - Смоленский гортопсбыт
808 | 678 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 14:50 | 2019-11-06 15:56 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения изоляции трех жил на участке КЛ 10 кВ от Р-101/1 до КТП 101 РП Комсомолец, вследствие производства земляных работ ООО "ПСК", несогласованных с Белгородским РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ от Р-101/1 до КТП 101 РП Комсомолец ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
809 | 80 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 14:35 | 2019-11-06 16:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №09 РП 44 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 617 - ТП 1617 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 44 яч.09 - ТП 620 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ РП 44 яч.09 - ТП 620 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
810 | 419 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 13:59 | 2019-11-06 16:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС Бобрышево действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №37-№38, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Бобрышево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
811 | 670 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 13:47 | 2019-11-06 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №40 - №41 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково с целью выявления дефектов. По результату внеочередного осмотра на ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково устранить выявленные дефекты.
812 | 97 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 13:27 | 2019-11-06 14:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от "ТЭЦ" яч. 2 КЛ № 2 до РП-3 яч. 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ТЭЦ яч. 2 - РП-3 яч. 2 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ ТЭЦ яч. 2 - РП-3 яч. 2 устранить выявленные недостатки.
813 | 411 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 11:20 | 2019-11-06 11:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 365.14 послужило, возникновения межфазного замыкания , при попадании птицы (ворона) между проводами фаз "В" и "С" на опоре №34 | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на изоляцию опоры №34, в части загрязнения остатками тела птицы, эл.дуговой копати. При необходимости определить сроки чистки изоляции ВЛ на опоре № 34.
814 | 14 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 11:13 | 2019-11-06 11:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Шарапово произошло в следствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №41-№42 упавшей веткой дерева из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падениям на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях. расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №41-№42 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков устранения.
815 | 96 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 10:38 | 2019-11-06 12:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской ТП 505П (на балансе ОАО Доломит). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
816 | 541 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 10:09 | 2019-11-06 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение В-35 кВ Т-1 действием МТЗ произошло по причине пропуска (не отключения) В-10 кВ ВЛ-10 кВ №01 и В-10 кВ Т-1 от МТЗ-10 кВ при возникновении междуфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово при падении дерева на провода в пролете опор №262-263 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ. В-10 кВ ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово не отключился из-за образования трещины на карболитовом подшипнике вала привода ПП-67 в результате механического износа подшипника в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. В-10 кВ Т-1 на ПС 35/10 кВ Чамерово не отключился из-за растяжения пружины ударника расцепления на приводе ПП-76 в результате механического износа пружины в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС Бежецкой ПБ Васильев В.В. Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести проверку регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов и выключателей ВМГ -10 на ПС 35/10 кВ Чамерово. По результатам проверки выключателей ВМГ-10 на ПС 35/10 кВ Чамерово устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Бежецкой ПБ по требованиям НТД в части сроков и объемов проверок эксплуатационных параметров выключателей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово (265)
817 | 114 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 08:20 | 2019-11-06 09:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10 кВ № 6 ПС 35/10кВ "Туношна" произошло по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке ПС 35/10 кВ "Туношна до ТП 564 Гумнищи-10, вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1961 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Блохину А.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
818 | 598 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 07:15 | 2019-11-06 08:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов) | Отключение ВЛ 35кВ Брусово-Молдино вызвано межфазным к.з. при перекрытии проводов фаз «С» и «А» на ветки дерева в пролете опор 50-51, в следствии наклона опоры №50 из-за вспучивания грунта, в следствии обводнения дождевыми водами (обильные дождевые осадки). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Брусово-Молдино для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Брусово-Молдино - устранить эти дефекты
819 | 92 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 07:10 | 2019-11-06 09:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной отключения КЛ 10 кВ ТП 28/1 яч.6 - ТП 28/2 яч.2 явилось межфазное КЗ, вызванное попаданием крысы на шины 10 кВ в яч.2 ТП 28/2. | Нарушение электрической изоляции | Принять меры, исключающие попадание животных (крыс), в помещения ЗРУ, на ТП 10кВ №28/2 мкрн.Университетский Ст. мастеру Радионову А.Т. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ТП, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
820 | 701 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 06:05 | 2019-11-06 08:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Кр.Лиман произошло по причине схлестывания проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №45-46 при падении дерева из охранной зоны на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Кр.Лиман выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.
821 | 62 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 03:47 | 2019-11-06 04:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 03 Зерноток ПС "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №131-№132 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №131 - №132 ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
822 | 366 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 01:51 | 2019-11-06 02:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружено дерево в пролете опор № 5-6, лежащее на проводах ВЛ 10 кВ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра до 18 м/с, от возникшего КЗ ВЛ отключилась действием защит. Провод не поврежден. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра до 18м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая.
823 | 496 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-06 00:16 | 2019-11-06 00:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 29 ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 29 ПС 110/35/10 кВ ДВП Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 29 ПС 110/35/10 кВ ДВП
824 | 849 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 23:59 | 2019-11-06 01:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на ВР ТП 026 Водозабор ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 026 Водозабор . Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
825 | 859 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 22:10 | 2019-11-05 23:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Еремеевское ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Еремеевское ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Еремеевское ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
826 | 91 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 21:07 | 2019-11-05 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Кобиково ПС Теплое, на провода в пролете опор № 93-94, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Кобиково. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Кобиково, произвести вырубку (обрезку крон).
827 | 375 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 19:38 | 2019-11-05 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Северная ф.С-29 - РП-12 2 с.ш. (кабель 1973 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-29 - РП-12 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-29 - РП-12 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-29 - РП-12 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-29 - РП-12 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
828 | 67 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 19:09 | 2019-11-05 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №415-№416 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №415-№416 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
829 | 675 | Кр.Гвардейский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 18:24 | 2019-11-05 20:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Уточка произошло из-за срыва и механического разрушения штыревого изолятора с последующим падением на металлоконструкцию траверсы и пережогом провода фазы "С" на опоре №48 ВЛ 10 кВ №5, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уточка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
830 | 864 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 17:55 | 2019-11-05 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 06 РП 16 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 944 - ТП 1944 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1966 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ТП 944- ТП 1944 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 944 - ТП 1944 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 944 - ТП 1944 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
831 | 627 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 17:28 | 2019-11-05 17:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 59 – 60, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 17м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, при проведении целевого инструктажа, при внеочередном осмотре ВЛ, особое внимание уделить участкам, на которых возникали технологические нарушения. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПСП.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
832 | 626 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 16:58 | 2019-11-05 17:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В следствии повреждения на потребительском ТП № П-1506 , находящимся на балансе ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
833 | 720 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 16:03 | 2019-11-05 18:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Столкновение трактора, принадлежащего сельхозпредприятию ООО"Дружба", с опорой №158 ВЛ-10кВ ф.1040 ПС 110кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до организаций и населения требования Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, ра сположенных в границах таких зон.
834 | 690 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 15:26 | 2019-11-05 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
835 | 412 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 14:39 | 2019-11-05 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 121-122, при этом действием защиты на ПС 35кВ Маяк отключился В 10 №12 яч.12. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35кВ Маяк. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 121-123, 146-5-1. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ В 10 №12 ПС 35кВ Маяк. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений.
836 | 999 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 14:20 | 2019-11-05 15:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы на провода в пролете опор №13 - №14 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №13 - №14 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
837 | 402 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 14:03 | 2019-11-05 17:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №30-№31 ветки порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2258 от ПС 35/10 кВ М.Гнеушево. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №2258 от ПС 35/10 кВ Черемошки составить график устранения выявленных замечаний.
838 | 847 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 13:56 | 2019-11-05 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-№78 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
839 | 674 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 13:35 | 2019-11-05 15:11 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "С" с последующим их схлестом в пролете опор №4/3-4/4 поднятым кузовом стороннего транспортного средства вследствие проведения несогласованных работ в охранной зоне ЛЭП частным лицом Козыревым В.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с заявлением в ОМВД по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
840 | 6 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 13:20 | 2019-11-05 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка КЛ-10кВ Л-1002 РП 01 от РП 01 до ТП 043 типа ААШв 3х95 (год ввода в эксплуатацию 1979 г., дата последних испытаний 07.09.2016 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (40 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений КЛ-10кВ Л-1002 РП 01 на кабельном участке от РП 01 до ТП 043 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабеля.
841 | 4 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 13:17 | 2019-11-05 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №26 ПС 110/10кВ Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №41 - №42 упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №26 ПС 110/10кВ Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №41 - №42 ВЛ 10кВ №26 ПС 110/10кВ Ярцево-1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №26 ПС 110/10кВ Ярцево-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
842 | 433 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 13:16 | 2019-11-05 13:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 6/0,4кВ Ж-544-5П, находящейся на балансе потребителя: ООО "Аккерман", произошло однофазное короткое замыкание на КВЛ-6В 544 ПС 110/6кВ Железнодорожная, устраненное оперативным отключением. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ж-544-5П ООО "Аккерман" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя на КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине.
843 | 403 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 13:04 | 2019-11-05 19:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 427.01 ПС 35 кВ Сапогово стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием опорных изоляторов в РУ 10кВ ТП № 437, находящейся на балансе потребителя СНТ "Биолог". | Нарушение электрической изоляции | Направлено письмо председателю СНТ "Биолог" собственнику потребительской эл. установки ТП №437, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 427.01 ПС 35 кВ Сапогово По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 427.01 ПС 35 кВ Сапогово составить график устранения выявленных дефектов.
844 | 846 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 13:01 | 2019-11-06 07:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №10-3-№10-4 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
845 | 700 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 13:00 | 2019-11-05 14:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС Запрудская произошло при порывах ветра по причине схлестывания проводов фаз "А" и "В" при обрыве провода в пролете опор №№12-13 из за срыва изолятора на опоре №12 фазы "В". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-6 ПС Запрудская в пролетах опор №10-15 на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. При выполнении внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-6 ПС Запрудская заменить дефектные колпачки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Запрудская выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2019г.
846 | 431 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 12:41 | 2019-11-05 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №23-24, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
847 | 62 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 12:20 | 2019-11-05 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В-10кВ Т-2 на ПС 110/35/10кВ Аббакумцево от действия дуговой защиты шин 10кВ из-за перекрытия электрической дугой по увлажненной и загрязненной поверхности проходных изоляторов с разрушением изоляторов фаз "В" и "С" в сторону шин 10кВ в ячейке В 10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Аббакумцево. Перекрытие произошло по причине попадания воды в ячейку В 10кВ №6 при прохождении дождя через отверстие в крыше КРУН 10кВ, возникшее при расхождении сварного шва в результате коррозии. ЗДЗ 2 с.ш. 10кВ ПС 110/35/10кВ Аббакумцево - правильно. | Нарушение электрической изоляции | Провести инструктаж лицам, ответственным за проведение постоянных и периодических осмотров оборудования ПС Аббакумцево, в части особого внимания на выявление мест попадания атмосферных осадков и своевременного проведения чистки изоляции ячеек 10 кВ КРУН на ПС 110/135/10кВ Аббакумцево. Обеспечить герметизацию КРУН на ПС 110/135/10кВ Аббакумцево . Провести внеочередной осмотр ячеек 10 кВ КРУН на ПС 110/135/10кВ Аббакумцево на предмет загрязнения изоляторов и нарушения герметизации ячеек 10 кВ КРУН. По результатам осмотра ячеек 10 кВ КРУН на ПС 110/135/10кВ Аббакумцево устранить выявленные недостатки.
848 | 497 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 12:20 | 2019-11-05 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное (4) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №51-52 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное (4) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное (4)
849 | 654 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 12:10 | 2019-11-05 16:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ № 15(18) ПС 35/10кВГришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15(18) ПС 35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Красногорская. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15(18) ПС 35/10кВ Гришкино, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Красногорская.
850 | 624 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 12:02 | 2019-11-05 13:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Горельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №2 – 3 , прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра.(скорость ветра достигало до 17 м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений, на тему проводимых ТО. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
851 | 405 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 11:30 | 2019-11-05 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Старение поверхности опорных изоляторов под воздействим перепадов температур окружающей среды в процессе эксплуатации (52 года), в том числе с многократным переходом температуры через "0", привело к постепенному увеличению токов утечки, развившихся в условиях высокой влажности воздуха и выпадения росы в перекрытие опорной изоляции с возникновением межфазного замыкания. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инженерный осмотр опорной изоляции КРУН 10кВ ПС 110кВ Льгов Выполнить испытания опорной изоляции ячеек КРУН 10кВ ПС 110кВ Льгов, имеющей срок эксплуатации более 40 лет. По результатам внепланового осмотра и испытаний изоляции составить график устранения выявленных замечаний и обеспечить его выполнение.
852 | 368 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 10:49 | 2019-11-05 12:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "Земли" на фазе "А" ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС Мантурово стало разрушение штыревого изолятора на опоре № 240 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (35 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях снег, порывы ветра до 18 м/с. Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления подобных дефектов, а именно: обрывы/ослабление вязок, сколы, трещины штыревой изоляции, следы перекрытия штыревой изоляции. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты. Провести комплексное обследование опоры №240 подвергшейся однофазному замыканию на землю.
853 | 369 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 10:49 | 2019-11-05 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "Земли" на фазе "С" ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС Мантурово стало повреждение опорного изолятора на ТП-463 с дальнейшим замыканием на землю через КЗ ТП. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (35 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, повышенная влажность) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях: осадки в виде дождя временами со снегом, порывы ветра до 18 м/с. Другое оборудование ВЛ-10кВ Ф10-22 ПС Мантурово не повреждено. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления подобных дефектов могущих привести к отключению оборудования. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты.
854 | 562 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 10:36 | 2019-11-05 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Сотское произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №53-54 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Сотское Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Сотское
855 | 662 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 10:04 | 2019-11-05 14:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №96 - №97 ветвями кустарника ДКР, растущего под проводами. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №96 - №97 произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
856 | 408 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 08:45 | 2019-11-05 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Аварийное отключение ТП 587 1/63 произошло по причине межфазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. (более 50 лет). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провести внеочередные измерения параметров трансформаторов с длительным сроком службы, присоединенных от ВЛ-10кВ №587 ПС 35кВ Леженьки. По результатам внеочередных измерений параметров трансформаторов с длительным сроком службы, присоединенных от ВЛ-10кВ №587 ПС 35кВ Леженьки., разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
857 | 90 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 08:25 | 2019-11-05 08:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской ТП 1205П (на балансе ООО АПК РосАгроАльянс). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
858 | 93 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 08:25 | 2019-11-05 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева на провода принесенной порывом ветра из вне установленной просеки | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Вязово в пролетах опор №120-150 на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку.
859 | 978 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 06:47 | 2019-11-05 06:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1014 ПС Красный явилось перекрытие птицей промежутка между проводом и анкерным метизом на опоре №2-9 ВЛ-1014 ПС Красный. | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №2-8, №2-9, №2-10 ВЛ 1014 ПС Красный в случае несоответствия довести до нормы.
860 | 352 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-05 06:34 | 2019-11-05 07:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Екатеринкино причиной отключения выявлено падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №41-42, из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии юго-западного ветра с порывами 13-18 м/с, что привело к схлестыванию проводов, и возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход Ф10-01 ПС Екатеринкино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падению на провода от воздействия порывов ветра, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового обхода на Ф10-01 ПС Екатеринкино, выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ.
861 | 348 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 23:50 | 2019-11-05 01:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Чухлома обнаружено подмытое в следствие подтопления, у корней и упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах в пролете опор №161/5-161/6 которое при падении коснулось проводов двух фаз, что привело к двухфазному замыканию. Ширина просеки соответствует НТД. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие подтопления и подмытия корневой системы. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.
862 | 359 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 21:18 | 2019-11-04 22:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-2 ф.1АР яч.4 - РП-22 1 с.ш. (кабель 1980 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.1АР яч.4 - РП-22 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.1АР яч.4 - РП-22 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.1АР яч.4 - РП-22 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.1АР яч.4 - РП-22 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
863 | 362 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 21:10 | 2019-11-04 23:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | При обходе ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Красное на опоре №35 обнаружено мертвое животное со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания животного проводов ВЛ, что привело к однофазному замыканию на "землю" через тело опоры. От возникшего ОЗЗ на ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное появился перекос на секции шин 10 кВ . Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Провести обследование опоры №35 ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Красное на предмет возможных повреждений после прохождения однофазного замыкания на землю.
864 | 822 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 21:00 | 2019-11-04 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
865 | 350 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 20:03 | 2019-11-04 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стало повреждение штыревого изолятора на опоре №187 в результате естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (37 лет). Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Выполнить обследование опоры №187 ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №187 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р).
866 | 808 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-04 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 6 кВ №04 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 682 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
867 | 303 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 15:40 | 2019-11-04 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ №35 (3) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №9-10 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) из-за падения дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №35 (3) ПС 110/35/10кВ Ржев с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №35(3) ПС 110/35/10кВ Ржев устранить выявленные нарушения.
868 | 681 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 15:20 | 2019-11-04 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Ст. Калитва послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Ст. Калитва по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Ст. Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
869 | 977 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 15:14 | 2019-11-04 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ "ТП 311 - ТП313" в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ количества отключений Л-204 РП 02 по причине повреждения кабеля за последние пять лет и по результатам проведенного анализ рассмотреть необходимость замены кабеля и кабельных муфт на всех ТП, запитанных от РП-02.
870 | 425 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 13:30 | 2019-11-04 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ,под воздействием сильных порывов ветра,на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-11/М-3-400 в пролете опор №4-5 отпайки №3 , возникло межфазное короткое замыкание, ликвидированное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-11/М-3-400 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-11/М-3-400 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
871 | 417 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 12:40 | 2019-11-04 14:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль при ветровой нагрузке произошло падения дерева в пролете опор №149-150, что привело к перекрытие воздушного промежутка фаз «А», «В» и «С» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС.
872 | 446 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 12:37 | 2019-11-04 14:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на оборудовании потребителя произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ №5 ПС Хомутово, устраненного действием защит. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Хомутово По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Хомутово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо владельцу ЗТП1/Х-5-630 кВА с требованием соблюдения правил технической эксплуатации электроустановок
873 | 679 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 12:20 | 2019-11-04 12:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Никоноровка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 74-75 при падении ветки дерева из охранной зоны на провода ВЛ при порывах ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и обрезку веток в пролете опор № 74-75 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Никоноровка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
874 | 129 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 12:20 | 2019-11-04 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Борок в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 упавшим деревом, находящимся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15 - №16 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Борок. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
875 | 346 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 11:30 | 2019-11-04 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Рождественское обнаружено разрушение штыревого изолятора фазы «В» на опоре №57, что привело к однофазному замыканию на землю, через тело опоры и оплавлению вязки провода. Разрушение изолятора произошло в следствии длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства наличия атмосферных осадков. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочный верховой осмотр опор ВЛ 10 кВ Ф 10-08 от ПС Рождественское, с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Рождественское, устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №57 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Рождественское подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
876 | 620 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 09:56 | 2019-11-04 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 Кр.холм произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ф."А", "В" в пролёте опор №46-47, в результате падения дерева на провод ВЛ-110кВ в данном пролете опор, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 Кр.холм Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 Кр.холм
877 | 112 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 09:10 | 2019-11-04 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лацкое в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №33-№34 ветками упавшего дерева из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Дерево обнаружено на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лацкое с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лацкое.
878 | 47 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 08:40 | 2019-11-04 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 6 кВ №10 РП 23 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 23 яч.10 - ТП 762 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23 яч.10 - ТП 762 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 23 яч.10 - ТП 762 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 23 яч.10 - ТП 762 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
879 | 834 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 08:01 | 2019-11-04 09:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №91-№92 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №91 - №92 ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
880 | 465 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 07:31 | 2019-11-04 08:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 35/10 кВ Дорохово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 35/10 кВ Дорохово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 35/10 кВ Дорохово
881 | 405 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 06:16 | 2019-11-04 08:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате загрязнения изоляции ОПН-10 фаза "В" в ПКУ-10 опора №2 отпайка №5 ВЛ-10 кВ №2 ПС Алексеевская, что привело к пробою изоляции и возникновению межфазного КЗ между ОПН-10 фаза "В" и ИПУ-10 фаза "С", устраненное действием защиты. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Алексеевская по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС Направить письмо потребителю ПКУ-10 кВ о необходимости соблюдения правил технической эксплуатации электроустановок, находящихся на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Алексеевская
882 | 354 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 05:32 | 2019-11-04 07:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-10 ПС Макарьев-1 установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явилось разрушение изолятора фазы "А" на опоре №7-23. Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести обследование опоры №7-23 ВЛ 10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/10 Макарьев-1 в следствии протекания тока однофазного замыкания на «Землю» через тело опоры. Выявленные замечания в результате обследование опоры №7-23, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-10 ПС 110/35/10 Макарьев-1 устранить. Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/10 Макарьев-1 с целью выявления дефектов изоляции ВЛ.
883 | 406 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 04:25 | 2019-11-04 04:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10 кВ КТП10/0,4 кВ Гт-3-9 потребителя "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3 Глазуновка, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Направить письмо владельцу КТП Гт-3-9 "Орелоблэнерго" с требованием содержания электрооборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Глазуновка по всей длине.
884 | 869 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 03:50 | 2019-11-04 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции концевой муфты на кабельном участке от Н-71 до Н-72 вследствие естественного старения изоляции муфты. Концевая муфта в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр кабельного участка ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления несанкционированных проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре кабельного участка ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110/35/10кВ "Пречистое". Провести внеплановый инструктаж мастеру Кирьянову С.В. по эксплуатации ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110/35/10кВ "Пречистое", о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
885 | 571 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-04 02:40 | 2019-11-04 05:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Роща Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Роща
886 | 363 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 22:06 | 2019-11-03 22:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Красное действием защиты, явилось повреждение на ведомственной ТП№ 015. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить собственнику ТП №015 ("Красное ремтехпредприятие") письмо: " о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на балансе потребителя."
887 | 987 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 22:05 | 2019-11-03 23:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №139 - №140 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. Без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам. По материалам осмотра ВЛ 10кВ Л 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения дефекта.
888 | 550 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 21:55 | 2019-11-03 21:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ П. Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №159-160 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ П. Городище с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ П. Городище.
889 | 396 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 21:47 | 2019-11-03 23:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №11-6 - №11-7 КВЛ 10 кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск и его падение на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 220/110/10 кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №03 ПС 220/110/10 кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
890 | 126 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 21:10 | 2019-11-03 23:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Некоуз в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На ветках ДКР видны следы воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 6кВ №2 ПС 110/6 "Селехово". Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД.
891 | 371 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 18:32 | 2019-11-03 20:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" на опоре №71, стало разрушение стеклянного штыревого изолятора. Разрушение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха, грозовые перенапряжения), и как сопутствующее обстоятельство - усиление ветра до 17 м/с, что в дальнейшем, привело к разрушению штыревого изолятора ШС-10 и возникновению однофазного замыкания на землю через ж/б опору. Повреждений провода нет. Изолятор в эксплуатации с 1980 года . Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.606 ПС 35/6 Никольское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Выполнить обследование опоры опоры №71 ВЛ-6 кВ ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). При выявлении замечаний на ВЛ-6 кВ ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское, устранить. При выявлении замечаний на ВЛ-6 кВ ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское, устранить.
892 | 349 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 17:06 | 2019-11-03 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле у ВР 10 кВ ТП №870 оп№11-2, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф10-15 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра до 14м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
893 | 364 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 16:45 | 2019-11-03 17:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево действием защиты, явилось повреждение на ведомственной отпайке ВЛ-10 кВ на ТП №103. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо собственнику ВЛ-10 кВ (д/л "Синие дали") о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на балансе потребителя.
894 | 689 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 15:37 | 2019-11-03 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 23 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 78-Город 23 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 78-Город 23 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
895 | 688 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 15:31 | 2019-11-03 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 25 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 570 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 433-ТП 640 каб.Б ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 433-ТП 640 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
896 | 361 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 14:52 | 2019-11-03 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "Земли" на ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Космынино явилось повреждение изолятора на опоре №8 в результате ухудшения диэлектрических свойств материала изолятора при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство (перепады температуры окружающего воздуха, сильные порывы ветра до 17 м/с, грозовые перенапряжения). Провод не поврежден, провод лег на траверсу, вследствие чего возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Изолятор в эксплуатации с 1991 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №8 ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Космынино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Космынино с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии).
897 | 305 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 14:50 | 2019-11-03 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ ф.№16 ПС 35/10 кВ Волга произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.№16 ПС 35/10 кВ Волга Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ ф.№16 ПС 35/10 кВ Волга
898 | 86 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 14:23 | 2019-11-03 17:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП 236/160 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ Пятницкое со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ Пятницкое устранить выявленные недостатки.
899 | 355 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 13:50 | 2019-11-03 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея обнаружено разрушение натяжного изолятора на опоре №(2-3). В результате разрушения натяжного изолятора произошло перекрытие проводов в пролете опор №(2-2)-(2-3), что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ-1. Разрушение изолятора произошло по причине потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов.
900 | 606 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 13:47 | 2019-11-03 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ворошилово-Слаутино . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра Вл 35 кВ Ворошилово-Слаутино дефекты.
901 | 618 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 13:37 | 2019-11-03 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременного выявления дерева угрожающего падением на провода при ветровых нагрузках до 17 м/с произошло его падение с перекрытием проводов ВЛ 10кВ №23 ПС Бурнакская в пролетах опор 03/9-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС Бурнакская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. В пролетах опор 23-03/11-13(из планового листа осмотра от 28.01.19г.) и по результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС Бурнакская выполнить обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением на провода. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
902 | 855 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 13:14 | 2019-11-03 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ТП 061 Интернат ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 061 Интернат ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления загрязнения изоляции. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ П 061 Интернат ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
903 | 84 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 12:45 | 2019-11-03 14:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка произошло по причине межфазного К.З. на ПР-6кВ ТП 450, в следствие воздействия птицы. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка и питающих ТП, на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ и разъединителях 10 кВ. По результату осмотра ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка и питающих ТП, при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.
904 | 652 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 12:40 | 2019-11-03 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №14(15) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №94-95 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье дефекты.
905 | 356 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 12:38 | 2019-11-03 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате естественного старения изоляции проходного изолятора произошол пробой изоляции, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю в сети 10 кВ. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | 1. Выполнить обход по Ф10-02 ПС Екатеринкино с целью обнаружения поврежденных или дефектных проходных и опорных изоляторов на ТП-10/0,4 кВ. 2. По результатам внепланового обхода по Ф10-02 Екатеринкино на ТП-10/0,4 выявленные замечания устранить.
906 | 965 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 12:37 | 2019-11-03 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению подрезанного бобрами дерева с границы охранной зоны ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы на провода в пролете опор №67 - №68 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №67 - №68 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
907 | 830 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 11:47 | 2019-11-03 12:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ Знамово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ Знамово с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 03 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ Знамово.
908 | 618 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 11:46 | 2019-11-03 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №01 Венецианово от ПС 35/10 Попово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода ветки в пролете опор №6-7 сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 Венецианово №1 от ПС 35/10кВ Попово - для выявления возможных дефектов При выявлении деффектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 Венецианово от ПС 35/10кВ Попово -устранить эти деффекты.
909 | 967 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 11:20 | 2019-11-03 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ "ПС Смоленск2, Л614 оп.№3-1 -ТП1012" в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений Л-614 ПС Смоленск-2 по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля с превышенным нормативным сроком эксплуатации.
910 | 459 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 11:01 | 2019-11-03 11:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №29-30 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Сахарово. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Сахарово устранить выявленные замечания.
911 | 360 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 10:39 | 2019-11-03 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "Земли" на ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Владычное явилось повреждение изолятора на опоре №17 в результате ухудшения диэлектрических свойств материала изолятора при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство (перепады температуры окружающего воздуха, сильные порывы ветра до 17 м/с, грозовые перенапряжения). Провод не поврежден, провод лег на траверсу, вследствие чего возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Изолятор в эксплуатации с 1975 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование опоры №17 ВЛ 10кВ ф. 10-06 ПС Владычное, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-06 ПС Владычное с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-06 ПС Владычное устранить выявленные замечания (при их наличии).
912 | 83 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 10:01 | 2019-11-03 11:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ "УП-связь" явилось повреждение в ТП 144П находящейся на балансе потребителя ОАО "Липецкоблгаз". |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
913 | 372 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 09:55 | 2019-11-03 11:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра 12-17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Василево в пролете опор №95-96, что привело к между фазному К.З. и отключению ВВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Василево от действия МТЗ. Снято дерево, поврежденных элементов ВЛ-10 кВ нет, ремонтные работы не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Василево. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии).
914 | 984 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 09:29 | 2019-11-03 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВВ Л 1024 ПС Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №90 - № 91 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения на ВЛ в ходе АПВ и при РПВ, ветка находилась на проводах, в дальнейшим упала на землю при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л 1024 ПС Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л 1024 ПС Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
915 | 959 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 09:27 | 2019-11-03 10:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи на провода в пролете опор №А-6 - №А-7 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №А-6 - №А-7 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
916 | 710 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 09:09 | 2019-11-03 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.629 ПС Карачевская в пролете опор №2.2-2.3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.629 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
917 | 463 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 07:54 | 2019-11-03 07:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС 110/10 кВ Кладово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС 110/10 кВ Кладово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС 110/10 кВ Кладово
918 | 964 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 04:35 | 2019-11-03 06:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Кратковременное неустойчивое однофазное КЗ в пролёте опор №5 - №6 ВЛ 6 кВ Л602 ПС Чернушки - ТП 278 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр Л-602 ПС Чернушки Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №№5-6 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра Л-602 ПС Чернушки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
919 | 559 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 02:50 | 2019-11-03 02:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110кВ Шишково-Дуброво – ДВП произошло по причине однофазного КЗ в результате падения дерева на провод фазы "А" в пролёте опор №74-75, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Шишково-Дуброво – ДВП, под воздействием сильного порывистого ветра, в дальнейшем произошло падение дерева на землю. При КЗ на ВЛ 110кВ Шишково-Дуброво – ДВП на ПС 110/35/10кВ ДВП при РПВ не отключился В 110кВ Ш.Дуброво, по причине отказа 3 ступени ТЗНП панели ЭПЗ-1636 из-за выхода из строя реле времени (неисправность часового механизма в результате износа в процессе длительной эксплуатации), вследствие данного отказа действием 3 ступени ТЗНП отключился В 110кВ ДВП на ПС 110/35/10кВ Брусово (дальнее резервирование), отключилась ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. Ответственный за эксплуатацию инженер по РЗА Белов А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Шишково-Дуброво – ДВП По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Шишково-Дуброво – ДВП устранить выявленные дефекты. Выполнить проверку в объеме "В" реле времени панели ЭПЗ-1636 В 110кВ Шишково-Дуброво По результатам проверке устранить выявленные дефекты. Провести обучение персоналу УОРЗиПА по проверке ТЗНП при проведении технического обслуживания панелей ЭПЗ-1636
920 | 623 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 02:21 | 2019-11-03 03:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | В результате резкого изменения температуры окружающего воздуха и налипания мокрого снега на гирлянду изоляторов на опоре № 54 фаза "С" произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора в гирлянде. Сопутствующим обстоятельством, повлекшим за собой возникновение электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов на фазе С, стало загрязнение изоляции, в следствии ранее проводимых сельскохозяйственных работ с применением техники (опора №54 расположена на пахотном поле). | Нарушение электрической изоляции | На опоре №54 ВЛ 35кВ Троицкая-Грязновская заменить поврежденные изоляторы, проверить состояние провода в поддерживающих зажимах. состояние заземляющих проводников и их соединений с заземлителями. На опоре №54 ВЛ 35кВ Троицкая-Грязновская произвести замер сопротивления контура заземления.
921 | 617 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-03 01:00 | 2019-11-03 02:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | В результате резкого изменения температуры окружающего воздуха и налипания мокрого снега на гирлянду изоляторов на опоре № 176 фаза "С" произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора в гирлянде. | Нарушение электрической изоляции | На опоре №176 ВЛ 35 кВ Сосновская - Троицкая заменить поврежденные изоляторы, проверить состояние провода в поддерживающих зажимах, состояние заземляющих проводников и их соединений с заземлителями. На опоре №176 ВЛ 35 кВ Сосновская - Троицкая произвести замер сопротивления контура заземления.
922 | 345 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-02 16:03 | 2019-11-02 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При усилении ветра до 17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово от ОП 10кВ №245 "Климово" на Ливенку в пролете опор №122-123, что привело к обрыву проводов их схлестыванию, межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово на Ливенку на от ОП 10кВ №245 "Климово" от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ- не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии)
923 | 351 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-02 15:37 | 2019-11-02 15:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Ф10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок стало повреждение на ведомственной КТП-10/0,4 кВ "ООО Россэм". |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной КТП-10/0,4 кВ "ООО Россэм" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
924 | 950 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-02 15:32 | 2019-11-02 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мирополье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №78 - №79 упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мирополье проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №78 - №79 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мирополье. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мирополье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
925 | 561 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-02 12:55 | 2019-11-02 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10кВ Волга произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №58-59 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10кВ Волга Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10кВ Волга
926 | 687 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-02 11:08 | 2019-11-02 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 397 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 397-ТП 67 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 397-ТП 67 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
927 | 948 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-02 10:12 | 2019-11-02 11:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной перегорания трёх предохранителей ПК 10кВ Т2 ТП 029 КЛ-1005 ПС Ярцево-1 послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой эпоксидной кабельной муфты внутренней установки марки КВЭ-10 в РУ-10кВ от Т1 до ТР-Т1 10кВ из-за изменения электрических и физических свойств эпоксидной муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет с 1979 года. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений ТП 029 в следствие повреждения кабелей в ТП и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний и испытательному напряжению. Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 029, обратив особое внимание на состояние кабелей от вводных ячеек 10кВ трансформаторов до самих трансформаторов, выявленные замечания устранить.
928 | 344 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-02 07:39 | 2019-11-02 08:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции трансформатора тока ТТ ТЛП-10-4 50/5, на РП№286 "Новоселки" в ячейке МВ-10кВ ВЛ-10кВ на ИТК-4 (ТТ 1980 года) произошел пробой изоляции и замыкание на землю в сети 10кВ через корпус РП с появлением земли в сети 10кВ ПС Островское. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр оборудования ОП №286 Новоселки По результатам осмотра оборудования ОП №286 Новоселки устранить выявленные замечания (при их наличии).
929 | 401 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-02 06:43 | 2019-11-02 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Из-за несвоевременного выявления дефекта проходного изолятора фазы "С" в яч. №4 КРУН 10кВ в него попала вода и произошло замыкание на землю, устраненное ручным отключением В 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Залегощь. | Нарушение электрической изоляции | Выявленные дефекты оборудования ПС занести в журнал дефектов. Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110/35/10кВ Залегощь
930 | 353 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-01 22:18 | 2019-11-01 23:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Шушкодом обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №14. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного раскачивания проводов от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра Ф10-04 ПС 35/10 кВ Шушкодом. Провести комплексное обследование опоры №14 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания
931 | 622 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-01 17:00 | 2019-11-01 19:59 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ-10 кВ №2 Первомайская от действия ТО произошло в результате К.З., вызванное наездом автотранспорта на опору № 7-11, из-за чего произошло повреждение изолятора и схлеста провода двух фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести верховой осмотр опор № 7-10 А, 7-11 А ВЛ-10 кВ № 2 Первомайская, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после механического повреждения опоры № 7-11, из-за наезда автотранспортом. Выявленные дефекты после осмотра устранить.
932 | 686 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-01 14:10 | 2019-11-01 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 32 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 45 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 45 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 45 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
933 | 667 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-01 11:45 | 2019-11-01 11:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома опоры №119 с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №118-120, вследствие наезда автомобильного транспортного средства на опору №119, принадлежащего неизвестному лицу. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Направить заявление в ОМВД России по Шебекинскому району о привидении в непригодность объектов энергетики.
934 | 603 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-01 01:39 | 2019-11-01 01:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Лукино вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 27-28, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Лукино, подвергшейся стихийным явлениям, для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Лукино - устранить эти дефекты
935 | 608 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-11-01 01:33 | 2019-11-01 01:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Кузнецово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 31-32, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Кузнецово, подвергшейся стихийным явлениям, для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Кузнецово - устранить эти дефекты
936 | 553 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 21:43 | 2019-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Выдропужск вызвано междуфазным к.з. при падении на провода ветки дерева в пролете опор 16-17, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Выдропужск- для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Выдропужск- -устранить эти дефекты
937 | 578 | Фировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 20:50 | 2019-10-31 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №17 от ПС-35/10кВ Дубровка, вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ в пролете опор 94-95 ветки дерева, сломанной сильным порывистым ветром с дерева из вне охранной зоны с последующим падением ветки дерева на землю (без обрыва проводов). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка - устранить эти дефекты.
938 | 662 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 16:30 | 2019-10-31 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-11 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
939 | 663 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 16:17 | 2019-10-31 16:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 РП 6 кВ Разумное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/1-1/2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 РП 6 кВ Разумное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
940 | 708 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 16:00 | 2019-10-31 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 35кВ Мареевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 35кВ Мареевская в пролете опор №24-№25, угрожающих падением на провода.
941 | 665 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 14:43 | 2019-10-31 14:45 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ-10-29 ПС 110кВ №30 Подгорная действием защит произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка фазы "А" и "В" в пролете опор 25.12 - 25.13 в результате наброса магнитной пленки сторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №29 ПС 110кВ №30 Подгорное разработать мероприятия по приведению ВЛ к требованиям НТД Провести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ №29 ПС 110кВ №30 Подгорное на предмет выявления дефектов ВЛ.
942 | 718 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 14:01 | 2019-10-31 14:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» на опоре №8 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Залинейная | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Залинейная.
943 | 705 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 13:42 | 2019-10-31 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Влазовичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Влазовичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №12-13.
944 | 709 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 12:45 | 2019-10-31 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфа двух фаз ВР-10кВ КТП-684 ф. Прогресс от РП Титовка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. Прогресс от РП Титовка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф. Прогресс от РП Титовка произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
945 | 392 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 11:54 | 2019-10-31 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлеста проводов при падении на провода ВЛ сухого дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка с целью выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение в рамках тех.учебы ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра
946 | 657 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 11:39 | 2019-10-31 13:17 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 110кВ Бугаевка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания в результате наброса неизвестным лицом металлической проволоки на провода ВЛ в пролёте опор № 11-12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110кВ Бугаевка на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ Бугаевка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, разработать мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
947 | 338 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 11:25 | 2019-10-31 13:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №81-82. Падение дерева произошло по причине налипания снега на ветки дерева при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев
948 | 583 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 11:24 | 2019-11-01 02:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №04 Шишелово ПС 35/10 кВ Попово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14-15 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №15 Молдино-1 ПС 35/10 кВ Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №36-37 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №08 Мануйлово ПС 35/10 кВ Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №07 Михайлово ПС 35/10 кВ Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №61-62 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 5) Отключение ВЛ-10 кВ №16 Молдино-2 ПС 35/10 кВ Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №74-75 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 6) Отключение ВЛ-10 кВ №12 Колпинец ПС 35/10 кВ Г. Озера произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 7) Отключение ВЛ-10 кВ №13 Удино ПС 35/10 кВ Г. Озера произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 8) Отключение ВЛ-10 кВ №15 Ольховка ПС 35/10 кВ Г. Озера произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10кВ №04 Шишелово от ПС-35/10кВ Попово, ВЛ-10кВ №15 Молдино-1 от ПС-35/10кВ Молдино, ВЛ-10кВ №08 Мануйлово от ПС-35/10кВ Молдино, ВЛ-10кВ №07 Михайлово от ПС-35/10кВ Молдино, ВЛ-10кВ №16 Молдино-2 от ПС-35/10кВ Молдино, ВЛ-10кВ №12 Колпинец от ПС-35/10кВ Г.Озера, ВЛ-10кВ №13 Удино от ПС-35/10кВ Г.Озера, ВЛ-10кВ №15 Ольховка от ПС-35/10кВ Г.Озера подвергшихся стихийным явлениям, для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10кВ №04 Шишелово от ПС-35/10кВ Попово, ВЛ-10кВ №15 Молдино-1 от ПС-35/10кВ Молдино, ВЛ-10кВ №08 Мануйлово от ПС-35/10кВ Молдино, ВЛ-10кВ №07 Михайлово от ПС-35/10кВ Молдино, ВЛ-10кВ №16 Молдино-2 от ПС-35/10кВ Молдино, ВЛ-10кВ №12 Колпинец от ПС-35/10кВ Г.Озера, ВЛ-10кВ №13 Удино от ПС-35/10кВ Г.Озера, ВЛ-10кВ №15 Ольховка от ПС-35/10кВ Г.Озера подвергшихся стихийным явлениям, - устранить эти дефекты
949 | 616 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 11:15 | 2019-10-31 12:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10 кВ № 3 на ПС Б.Избердеевская. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре №30 ВЛ 10кВ №3 ПС Б.Избердеевская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделить гнездованию птиц.
950 | 707 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 11:14 | 2019-10-31 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №20-№21 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Трубчевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Трубчевская в пролете опор №20-№21.
951 | 531 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 10:40 | 2019-10-31 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №08 (Бор) ПС 35/10 кВ Есеновичи произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия и обрыва двух проводов в пролетах опор №205/27-205/28, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 (Бор) ПС 35/10 кВ Есеновичи . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 (Бор) ПС 35/10 кВ Есеновичи дефекты.
952 | 393 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 09:32 | 2019-10-31 17:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1254 ПС Густомой явилось межфазное короткое замыкание, возникшее при прикосновении пострадавшего к проводам между проходными изоляторами КРУН-10 кВ и первой опорой ВЛ, предположительно, с целью хищения цветных металлов вследствии игнорирования им информации предупреждающих знаков и плакатов. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Дополнительно разместить в сельских советах, клубах, местах массового скопления людей Памятки о недопустимости подъема на опоры ВЛ и приближения к токоведущим частям ВЛ и энергообъектов электросетевого комплекса, находящимся под напряжением. Внести на рассмотрение заседания КЧС администрации Льговского района вопросы электробезопасности населения. Дополнительно проинформировать через средства массовой информации население Курской области об опасности электрического тока и о запрете любых действий в охранных зонах электрических сетей, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
953 | 606 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 08:52 | 2019-10-31 09:18 | Проезд крупногабаритной техники | Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС В.Мамон произошло по причине перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №84-85 крупногабаритной техникой. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обследование проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №84-85 ВЛ-10-7 ПС В.Мамон на предмет выявления дефекта проводов. По результатам обследования проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №84-85 ВЛ-10-7 ПС В.Мамон оформить протокол-заключение и, при необходимости, наметить мероприятия по устранению замечаний. Направить письмо руководителю ООО «Трансстроймеханизация» о недопущении самовольного производства работ в охранной зоне ВЛ и направлении своего представителя для участия в работе комиссии В.Мамонского РЭС по расследованию ТН. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
954 | 337 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 08:35 | 2019-10-31 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Причиной возникновения "земли" на ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Рождественское явилось замыкание на землю возникшее вследствие контакта склонившегося дерева с проводом фазы "С" в пролете опор №73-74. В дальнейшем дерево, раскачиваемое порывами ветра, склонилось до земли. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 15м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и их веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
955 | 556 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 08:19 | 2019-10-31 13:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №6 Рютино ПС 110/10 кВ Алешинка произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводовс последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10кВ ф.№6 Рютино ПС 110/10 Алешинка для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ10кВ ф.№6 Рютино ПС 110/10 Алешинка - устранить эти дефекты
956 | 529 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 04:50 | 2019-11-01 04:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №101-102 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-14 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ 10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ 10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574)
957 | 581 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 03:44 | 2019-10-31 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф-10 (13) ПС "Толмачи" произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№239-240, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-10 (13) ПС "Толмачи" Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-10 (13) ПС "Толмачи"
958 | 575 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 03:43 | 2019-10-31 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Лужниково вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 42-43, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 2. Отключение ВЛ-10кВ №24 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 45-46, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 3. Отключение ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Лужниково вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 38-39, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Лужниково, ВЛ-10кВ №24 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка, подвергшихся стихийным явлениям, для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Лужниково, ВЛ-10кВ №24 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка, подвергшихся стихийным явлениям, - устранить эти дефекты
959 | 520 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 02:55 | 2019-10-31 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 289-290 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с обрывом проводов в пролетах опор №289-291. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево. Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево.
960 | 339 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-31 02:39 | 2019-10-31 03:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | При осмотре оборудования РП Григорцево обнаружено, что ветром оторван железный фрагмет крыши, который касается провода ВЛ 10кВ на вводе с ф.10-03 от ПС Григорцево, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Отрыв фрагмета железа с крыши РП произошел по причине старения материала покрытия от длительной эксплуатации и воздействия на материал покрытия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, дожде). Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр здания РП Григорцево с целью выявления недостатков эксплуатации после прохождения по территории района атмосферного фронта и действия сильных порывов ветра, особое внимание обратить на состояние кровельного покрытия здания. Устранить замечания, выявленные по результатам осмотра РП Григорцево (при их наличии).
961 | 61 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 23:40 | 2019-10-30 23:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | попадание животного на проходные изоляторы | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос об установке устройства препятствующее проникновению животных к ТП 45/160 кВА При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройства препятствующее проникновению животных к ТП 45/160 кВА
962 | 265 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 22:25 | 2019-10-31 00:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №185-186 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня.
963 | 486 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 21:55 | 2019-10-31 10:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №31-32 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово устранить выявленные дефекты.
964 | 60 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 20:05 | 2019-10-30 22:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Срыв вязки из-за изменения свойств материала вязки провода в процессе эксплуатации с 1968г. | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №2 Котовка от РП Дубовое произвести верховой осмотр опор №1-20 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
965 | 590 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 19:29 | 2019-10-30 19:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение В ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 действием защит из-за двухфазного короткого замыкания в следствии перекрытия воздушного промежутка фаз "А" и "В" животным (куницой) на опоре № 6.11 | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по приведению ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 к требованиям НТД Выполнить внеочередной осмотр линии ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 на предмет выявления дефектов ВЛ
966 | 608 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 18:05 | 2019-10-30 18:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10 кВ № 04 ПС Н.Васильевская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети вызвана недостатками эксплуатации потребительской отпайки ВЛ за ЛР 10кВ №045. Находится на балансе потребителя. |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
967 | 57 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 17:45 | 2019-10-30 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка ДКР | Нарушение электрической изоляции | Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки ДКР На ВЛ 10кВ № 7 Палёнка ПС Бабарыкино произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ
968 | 521 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 16:41 | 2019-10-30 20:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра с последующим падением ветки дерева на землю без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Салино в пролете опор №57-58. Провести мастерам РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД.
969 | 591 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 16:20 | 2019-10-30 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №№94-95 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
970 | 702 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 16:15 | 2019-10-30 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение сухого дерева на провода двух фаз в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Мареевская при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Мареевская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Мареевская произвести вырубку выявленных деревьев.
971 | 67 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 15:40 | 2019-10-30 18:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №21-23 за ЛР 190 упавшим сухим деревом на провода, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч №1 "Сселки" ПС "Бутырки" в пролетах №1-№41 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, угрожающих падению на провода или опоры ВЛ, произвести их вырубку в кротчайший срок.
972 | 390 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 15:20 | 2019-10-30 16:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП 10/0,4кВ. |  | По согласованию с руководством АО "Транснефть-Дружба" произвести совместный инженерный осмотр ТП 10/0,4кВ №065 По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству АО "Транснефть-Дружба" с требованием приведения ТП 10/0,4кВ №065 в технически исправное состояние с соблюдением ПТЭ эл.установок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем.
973 | 607 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 15:02 | 2019-10-30 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №66-67. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
974 | 659 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 14:22 | 2019-10-30 15:25 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ, с неуспешным включением по ТУ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №3-4 металлической проволокой, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Айдар. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
975 | 393 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 14:16 | 2019-10-30 14:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 35 кВ Красная Заря - Хомутово, при порывах ветра произошло его падение на провода фаз ВЛ 35 кВ Красная Заря - Хомутово, что привело к обрыву провода фазы "В" и возникновению короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Красная Заря - Хомутово. Недостатки выявленные осмотром ВЛ 35 кВ Красная Заря - Хомутово внести в планы работ восточного участка СЛЭП УВС. Произвести вырубку деревьев и ДКР в охранной зоне в пролете опор №133-134 ВЛ 35 кВ Красная Заря - Хомутово.
976 | 609 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 14:10 | 2019-10-30 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Черняевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 3-00/27-28 и по результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС Черняевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
977 | 610 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 14:10 | 2019-10-30 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 1 ПС Туголуковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 43-44 и по результатам осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Туголуковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
978 | 716 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 14:00 | 2019-10-30 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Светово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Светово на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №80-81.
979 | 593 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 13:43 | 2019-10-30 14:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение В СП-1 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 614 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе потребителя «ч/д Гончаров Д.В.». |  | Направить письмо потребителю «ч/д Гончаров Д.В.» о приведении потребительской КТП 614 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
980 | 536 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 13:05 | 2019-10-30 13:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35кВ Калязин-Уланово 1 цепь с отпайкой на ПС 35/10кВ Вега и ВЛ-35кВ Калязин-Уланово 2 цепь с отпайкой на ПС 35/10кВ Вега произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода двухцепной ВЛ-35кВ в пролёте опор №39-40, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-35кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Калязин-Уланово 1 цепь с отпайкой на ПС 35/10кВ Вега, ВЛ-35кВ Калязин-Уланово 2 цепь с отпайкой на ПС 35/10кВ Вега для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Калязин-Уланово 1 цепь с отпайкой на ПС 35/10кВ Вега, ВЛ-35кВ Калязин-Уланово 2 цепь с отпайкой на ПС 35/10кВ Вега устранить эти дефекты
981 | 62 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 13:00 | 2019-10-30 13:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской ТП 105П (на балансе ОГУП Данковдорстройремонт). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
982 | 65 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 12:50 | 2019-10-30 15:38 | Проезд крупногабаритной техники | Отключение ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 35/10кВ Стебаево произошло по причине межфазного К.З. проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№3-7 - 3-8 из-за обрыва провода фазы "А" проезжающим комбайном. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 35/10 Стебаево на соответствие габаритов между проводом и землёй по всей длине, во избежание подобных технологических нарушений. По результату внеочередного осмотра и замера габаритов на ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 35/10 Стебаево, выявленные дефекты устранить в кротчайший срок. Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба
983 | 64 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 12:35 | 2019-10-30 12:41 | Дефекты монтажа | Отключение КЛ-10кВ №27 от ПС 110/10 Октябрьская произошло по причине межфазного К.З. вследствие пробоя соединительной кабельной муфты. Монтаж муфты силового кабеля производился 31.01.2017 г. Силовой кабель проложен 30.11.2010 г. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередную противоаварийную тренировку с персоналом по обслуживанию силовых кабельных линий Липецкого РЭС, на предмет качественного монтажа концевых и соединительных кабельных муфт. Мастеру Торжинских Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
984 | 651 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 11:43 | 2019-10-30 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №17-18 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
985 | 649 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 11:07 | 2019-10-30 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Долгая Поляна произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В» , «С» участка КЛ 10 кВ от опоры №5/1 до ЗТП 5-12 в целом месте, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Долгая Поляна. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
986 | 657 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 11:01 | 2019-10-30 11:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
987 | 530 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 11:01 | 2019-11-01 05:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ ф.№15 ПС 35/10кВ Волга произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №58-59 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение КВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №105-106 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение КВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Горицы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №84-85 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Волга, КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы, КВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Горицы По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Волга, КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горицы, КВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Горицы устранить выявленные дефекты.
988 | 297 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:45 | 2019-10-31 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Поречье- Гостиница произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Поречье- Гостиница Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Поречье- Гостиница
989 | 540 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:40 | 2019-10-31 11:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Рассвет – Кой произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Рассвет – Кой Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Рассвет – Кой
990 | 288 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:39 | 2019-11-01 02:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС Малышево роизошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод роизошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод роизошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №137-138 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. 13 (584) ПС Трестна роизошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС Трестна роизошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна роизошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 13 (584) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 13 (584) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС Трестна, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна
991 | 63 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:38 | 2019-10-30 13:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Подгорное" ПС 220/110/35/10 кВ "Правобережная" явилось однофазное замыкание на землю в потребительской ТП 163П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Кудрявцев. |  | Направить в адрес ИП Кудрявцев претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
992 | 524 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:20 | 2019-10-30 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель (абонентская) произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №3-4 из-за повреждения штыревого фарфорового изолятора фазы "А" на опоре №3 вследствие изменения свойств фарфора (старения изоляции) в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести выборочно верховой осмотр изоляции на опорах №№1-10 на участке линии выполненном подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель (абонентская) По результатам верхового осмотра участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель (абонентская) устранить выявленные при осмотре дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
993 | 287 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:17 | 2019-10-31 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Деледино произошло по причине обрыва провода в пролётах опор №11-12-13-14 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ахматово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Ахматово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Литвиново произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра Отключение ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки произошло по причинеизлома опор №25,26,27 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра Отключение ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки произошло по причине обрыва провода в пролёте опор №49-50 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Деледино, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ахматово, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Ахматово, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Литвиново, ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки Провести внеочередной осмотр линий ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Деледино, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ахматово, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Ахматово, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Литвиново, ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки
994 | 523 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:14 | 2019-10-30 13:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №518-519 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №518-519 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
995 | 511 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:12 | 2019-10-30 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №10 (Борисово) от ПС 110/ 35/10кВ Селижарово произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №246-247 в результате падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмтр ВЛ-10кВ №10 (Борисово) от ПС 110/ 35/10кВ Селижарово . Устранить выявленные в результате внеочередного смотра ВЛ-10кВ №10 (Борисово) от ПС 110/ 35/10кВ Селижарово дефекты.
996 | 302 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:10 | 2019-11-01 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 9 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 15 ПС ДВП, ВЛ-10кВ фид. 29 ПС ДВП произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 9 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 15 ПС ДВП, ВЛ-10кВ фид. 29 ПС ДВП Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 9 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 15 ПС ДВП, ВЛ-10кВ фид. 29 ПС ДВП
997 | 572 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:10 | 2019-10-31 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра
998 | 587 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:10 | 2019-10-31 09:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф № 843 РП Рыльково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №40-41 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф № 843 РП Рыльково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф № 843 РП Рыльково
999 | 506 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:04 | 2019-10-31 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф № 853 ПС 35/10 кВ Кой произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф № 862 РП 10 кВ Лаврово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №69-70 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Сонково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №161-162 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ Сонково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №144/53/20-144/53/21 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ-10кВ Ф № 853 ПС 35/10 кВ Кой, ВЛ-10кВ Ф № 862 РП 10 кВ Лаврово, ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Сонково, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ Сонково, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ Сонково, ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ-10кВ Ф № 853 ПС 35/10 кВ Кой, ВЛ-10кВ Ф № 862 РП 10 кВ Лаврово, ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Сонково, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ Сонково, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ Сонково, ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино
1000 | 258 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:03 | 2019-10-30 10:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ ПС Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ "Липня" |  | Направить письмо директору базы отдыха «Липня», являющимся собственником ТП 10/0,4 кВ «Липня» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
1001 | 514 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:02 | 2019-10-31 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №78-79 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорское устранить выявленные дефекты.
1002 | 285 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:01 | 2019-10-31 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272) произошло по причине обрыва проводов в пролете опор №88-92 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф №753 ПС 35/10 кВ Ладожское произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф №752 ПС 35/10 кВ Ладожское произошло по причине обрыва проводов в пролете опор №51-54 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ахматово произошло по причине обрыва проводов в пролете опор №20-45 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Молоково произошло по причине обрыва проводов в пролете опор №118-122 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272), ВЛ-10кВ Ф №753 ПС 35/10 кВ Ладожское, ВЛ-10кВ Ф №752 ПС 35/10 кВ Ладожское, ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ахматово, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Молоково, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272), ВЛ-10кВ Ф №753 ПС 35/10 кВ Ладожское, ВЛ-10кВ Ф №752 ПС 35/10 кВ Ладожское, ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ахматово, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Молоково, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово
1003 | 539 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:01 | 2019-10-31 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС Беляницы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Беляницы Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС Беляницы
1004 | 495 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:00 | 2019-10-30 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново.
1005 | 291 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 10:00 | 2019-10-31 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) произошло по причине падения опоры №12-42 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра
1006 | 532 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 09:55 | 2019-10-31 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1) произошло по причине падения опоры №2-2 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное (6) произошло по причине падения опоры №50 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное (6) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное (6)
1007 | 503 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 09:50 | 2019-10-30 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №120-121 веткой, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Бибирево для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Бибирево - устранить эти дефекты.
1008 | 512 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 09:46 | 2019-10-30 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Калязин произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №28-29 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №41-42 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №74-75 веткой упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10кВ Вега произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №30-31 веткой упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Калязин, ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово, ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово, ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10кВ Вега По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Калязин, ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово, ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово, ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10кВ Вега устранить выявленные дефекты.
1009 | 502 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 09:45 | 2019-10-30 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Белый произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №119 – 120 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Белый для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Белый - устранить эти дефекты.
1010 | 527 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 09:42 | 2019-11-01 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. отключение ВЛ-35кВ Спирово-Городок 1 цепь вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 21-22 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 2. отключение ВЛ-35кВСпирово-Кр.Знамя вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 42-43 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 3. отключение ВЛ-35кВ Кашарово- завод 9 Января вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 12-13 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 4. отключение ВЛ-35кВ Волочек-ДОЗ вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 11-12 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 5. отключение ВЛ-35кВ Выползово-Носакино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 25-26 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 6.отключение ВЛ-35кВ Кр.Знамя-Козлово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 31-32 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 7.отключение ВЛ-35кВХолохоленка -Выдропужск вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 14-15 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 8.отключение ВЛ-35кВ Бологое-Тимково вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 39-40 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 9.отключение ВЛ-35кВ Сеглино-Н.Кузьминская вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 43-44 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 10.отключение ВЛ-35кВ Удомля-Копачево вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 19-20 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 11.отключение ВЛ-35кВ Дятлово-Г.Озера вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 35-36 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 12.отключение ВЛ-35кВ Удомля-Ряд-1 вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 21-22 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 13.отключение ВЛ-35кВ Удомля-Г.Озера вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 17-18 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 14.отключение ВЛ-35кВ Брусово-Попово 1 цепь вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 32-33 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 15.отключение ВЛ-35кВ Брусово-Молдино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 26-27 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 16.отключение ВЛ-35кВ В.Октябрь-Дубровка вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 43-35 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 17.отключение ВЛ-35кВ Кашарово-ОЭЗ с отп. на ПС ЖБИ вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 11-12 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 18.отключение ВЛ-35кВ Кашарово-Зеленогорская II цепь вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 13-14 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю 19.отключение ВЛ-35кВ АКУ-Бельский карьер вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 21-22 ветки дерева, сломанной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры ВЛ-35кВ Спирово-Городок 1 цепь, ВЛ-35кВСпирово-Кр.Знамя,ВЛ-35кВ Кашарово- завод 9 Января, ВЛ-35кВ Волочек-ДОЗ,ВЛ-35кВ Выползово-Носакино, ВЛ-35кВ Кр.Знамя-Козлово ВЛ-35кВХолохоленка –Выдропужск,ВЛ-35кВ Бологое-Тимков ,ВЛ-35кВ Сеглино-Н.Кузьминская ВЛ-35кВ Удомля-Копачево,ВЛ-35кВ Дятлово-Г.Озера,ВЛ-35кВ Удомля-Ряд-1,ВЛ-35кВ Удомля-Г.Озера,ВЛ-35кВ Брусово-Попово 1 цепь,ВЛ-35кВ Брусово-Молдино,ВЛ-35кВ В.Октябрь-Дубровка, ВЛ-35кВ Кашарово-ОЭЗ с отп. на ПС ЖБИ,ВЛ-35кВ Кашарово-Зеленогорская II цепь,ВЛ-35кВ АКУ-Бельский карьер, отключавшихся 30.10.19 в зоне обслуживания Вышневолоцкой ПБ - для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров ВЛ-35кВ Спирово-Городок 1 цепь, ВЛ-35кВСпирово-Кр.Знамя,ВЛ-35кВ Кашарово- завод 9 Января, ВЛ-35кВ Волочек-ДОЗ,ВЛ-35кВ Выползово-Носакино, ВЛ-35кВ Кр.Знамя-Козлово ВЛ-35кВХолохоленка –Выдропужск,ВЛ-35кВ Бологое-Тимков ,ВЛ-35кВ Сеглино-Н.Кузьминская ВЛ-35кВ Удомля-Копачево,ВЛ-35кВ Дятлово-Г.Озера,ВЛ-35кВ Удомля-Ряд-1,ВЛ-35кВ Удомля-Г.Озера,ВЛ-35кВ Брусово-Попово 1 цепь,ВЛ-35кВ Брусово-Молдино,ВЛ-35кВ В.Октябрь-Дубровка, ВЛ-35кВ Кашарово-ОЭЗ с отп. на ПС ЖБИ,ВЛ-35кВ Кашарово-Зеленогорская II цепь,ВЛ-35кВ АКУ-Бельский карьер, отключавшихся 30.10.19 в зоне обслуживания Вышневолоцкой ПБ - устранить эти дефекты
1011 | 865 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 09:40 | 2019-10-30 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Заозерье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №88-№89 деревом, упавшим на провода при порывах сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1012 | 522 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 09:35 | 2019-10-30 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово.
1013 | 516 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 09:30 | 2019-10-31 12:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 35/10 кВ Романцево произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф.08 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (197) произошло падения опор №20,21,22 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Дорохово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №81-82 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф.1125 ПС 35/10 кВ Кладово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 35/10 кВ Моркины Горы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф.187 ПС 35/10 кВ Теблеши произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 35/10 кВ Моркины Горы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-28 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра Отключение ВЛ 10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №154-155 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС 35/10 кВ Кладово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-16 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 35/10 кВ Моркины Горы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №133-134 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Романцево произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 35/10 кВ Романцево, ВЛ-10кВ Ф.08 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (197), ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Дорохово, ВЛ-10кВ Ф.1125 ПС 35/10 кВ Кладово, ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 35/10 кВ Моркины Горы, ВЛ-10кВ Ф.187 ПС 35/10 кВ Теблеши, ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 35/10 кВ Моркины Горы, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС 35/10 кВ Кладово, ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 35/10 кВ Моркины Горы, ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Романцево Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 35/10 кВ Романцево, ВЛ-10кВ Ф.08 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (197), ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Дорохово, ВЛ-10кВ Ф.1125 ПС 35/10 кВ Кладово, ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 35/10 кВ Моркины Горы, ВЛ-10кВ Ф.187 ПС 35/10 кВ Теблеши, ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 35/10 кВ Моркины Горы, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС 35/10 кВ Кладово, ВЛ-10кВ Ф.1 ПС 35/10 кВ Моркины Горы, ВЛ-10кВ Ф.2 ПС 35/10 кВ Романцево
1014 | 519 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 09:10 | 2019-10-30 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Б.Городок произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Ильинское произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Б.Городок произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №63-64 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Б.Городок, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Ильинское, ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Б.Городок По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты на ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Б.Городок, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Ильинское, ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Б.Городок
1015 | 602 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 09:07 | 2019-10-31 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС Рамешки 110/35/10 кВ, ВЛ-10кВ №09 ПС Рамешки 110/35/10 кВ, ВЛ-10кВ №15 от ПС Кушалино 35/10 кВ, ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха 110/10 кВ, ВЛ-10кВ №02 от ПС Кушалино 35/10 кВ, ВЛ-10кВ ф №12 от ПС Медведиха 110/10 кВ, ВЛ-10кВ фид №15 от ПС Киверичи 10 кВ, ВЛ-10кВ фид № 05 ПС Киверичи 35/10 кВ произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Рамешки 110/35/10 кВ, ВЛ-10кВ №09 ПС Рамешки 110/35/10 кВ, ВЛ-10кВ №15 от ПС Кушалино 35/10 кВ, ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха 110/10 кВ, ВЛ-10кВ №02 от ПС Кушалино 35/10 кВ, ВЛ-10кВ ф №12 от ПС Медведиха 110/10 кВ, ВЛ-10кВ фид №15 от ПС Киверичи 10 кВ, ВЛ-10кВ фид № 05 ПС Киверичи 35/10 кВ Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Рамешки 110/35/10 кВ, ВЛ-10кВ №09 ПС Рамешки 110/35/10 кВ, ВЛ-10кВ №15 от ПС Кушалино 35/10 кВ, ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха 110/10 кВ, ВЛ-10кВ №02 от ПС Кушалино 35/10 кВ, ВЛ-10кВ ф №12 от ПС Медведиха 110/10 кВ, ВЛ-10кВ фид №15 от ПС Киверичи 10 кВ, ВЛ-10кВ фид № 05 ПС Киверичи 35/10 кВ Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты.
1016 | 295 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 09:01 | 2019-10-31 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф-11 (3) ПС "Толмачи" произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №153-154, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС "Толмачи" произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №232-233, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф-13 ПС "Первитино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №2/8-2/9, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра
1017 | 286 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 08:59 | 2019-10-31 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-4 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Березье произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-14 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. 253 ПС 35/10 кВ Григорово. произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. 251 ПС 35/10 кВ Григорово. произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-20 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Сандово. произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово, ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Березье, ВЛ-10кВ фид. 253 ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ-10кВ фид. 251 ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Сандово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово, ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Березье, ВЛ-10кВ фид. 253 ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ-10кВ фид. 251 ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Сандово
1018 | 509 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 08:40 | 2019-10-30 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово (266) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-28 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм произошло по причине излома опоры №74 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Молоково произошло по причине обрыва проводов в пролетах опор №(1-3)-(1-6) в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово (266), ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261), ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Молоково, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово (266), ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261), ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Молоково, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино
1019 | 537 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 08:32 | 2019-11-01 03:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано междуфазным КЗ при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор № 12-13 и последующим падением дерева на землю. Отключение Фид.10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово вызвано междуфазным КЗ при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор № 31/33-31/34 и последующим падением дерева на землю. Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано междуфазным КЗ при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор № 43-44 и последующим падением дерева на землю. Отключение Фид.10кВ Калашниково от ПС 110/10 Калашниково вызвано междуфазным КЗ при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор № 86-87 и последующим падением дерева на землю. Отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10 Городок вызвано междуфазным КЗ при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор № 69-70 и последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск, Фид.10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, Фид.10кВ Калашниково от ПС 110/10 Калашниково, ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10 Городок подвергшихся стихийным явлениям, для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск, Фид.10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, Фид.10кВ Калашниково от ПС 110/10 Калашниково, ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10 Городок подвергшихся стихийным явлениям, - устранить эти дефекты
1020 | 792 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 08:20 | 2019-10-30 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" . с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" . устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1021 | 292 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 08:05 | 2019-10-31 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф.11 ПС 35/10 кВ Зобы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-57 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво, ВЛ-10кВ Ф.11 ПС 35/10 кВ Зобы Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво, ВЛ-10кВ Ф.11 ПС 35/10 кВ Зобы
1022 | 586 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 07:50 | 2019-10-30 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Моркины Горы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Моркины Горы Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Моркины Горы
1023 | 518 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 07:00 | 2019-10-30 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ В.Троица произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №8/10-8/11 веткой упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №27-28 веткой упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №34-35 веткой упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ10кВ №07 РП 10кВ Скорнево произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №38-39 веткой упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ В.Троица, ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово, ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково, ВЛ10кВ №07 РП 10кВ Скорнево По результатам внеочередного осмотра КВЛ10кВ №13 ПС 110/35/10кВ В.Троица, ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово, ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково, ВЛ10кВ №07 РП 10кВ Скорнево устранить выявленные дефекты.
1024 | 304 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 07:00 | 2019-10-30 21:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №521-522), упавшего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский) , под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Ворошилово (Заборье) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №6 - №7, упавшего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Ворошилово (Заборье),под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Слаутино (Коковкинский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №209-210, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС Слаутино (Коковкинский),под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово (Нелегино) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №183-№184, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово (Нелегино) ,под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмтр ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский), ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Врошилово (Заборье), ВЛ-10кВ №09 ПС Слаутино (Коковкинский),ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово (Нелегино). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский), ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Врошилово (Заборье), ВЛ-10кВ №09 ПС Слаутино (Коковкинский),ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово (Нелегино) дефекты.
1025 | 281 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 06:43 | 2019-10-31 22:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) произошло по причине межфазного падения опоры №151 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.5) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи , ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.5) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи , ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.5)
1026 | 451 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 05:37 | 2019-10-30 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №259- №260 , упавшее из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Рамешки , под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты.
1027 | 528 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 05:25 | 2019-11-01 01:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. отключение ВЛ-10кВ №06 от ПС-35/10кВ Овсище вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 27-28, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 2.отключение ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Дятлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 34-35, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 3. отключение ВЛ-10кВ №20 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 36-37, сваленного ветром из вне охраной зоны. 4. отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Княщины вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 38-39, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 5. отключение ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Пролетарий вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 31-32, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 6. отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Пролетарий вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 27-28, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 7. отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Дятлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 35-36, сваленого ветром из вне охраной зоны. 8. отключение ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Сороки вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 42-43, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 9. отключение ВЛ-10кВ Садовый от РП-10кВ Дуброво вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 29-30, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 10. отключение ВЛ-10кВ №22 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 42-43, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 11. отключение ВЛ-10кВ №06 от ПС-35/10кВ Княщины вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 41-42, сваленого ветром из вне охраной зоны. 12. отключение ВЛ-10кВ №24 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 43-44, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 13. отключение ВЛ-10кВ Иваньково от ПС-35/10кВ Плотично вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 27-28, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 14. отключение ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Дятлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 31-32, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 15. отключение ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Дятлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 33-34, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 16. отключение ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Жилотково вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 41-42, сваленного ветром из вне охраной зоны. 17. отключение ВЛ-10кВ Боры от ПС-35/10кВ Яконово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 29-30, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 18. отключение ВЛ-10кВ Ферма КРС от ПС-35/10кВ Яконово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 37-38, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 19. отключение ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Лужниково вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 39-40, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 20. отключение ВЛ-10кВ №06 от ПС-35/10кВ Овсище вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 28-29, сваленого ветром из вне охраной зоны. 21. отключение ВЛ-10кВ №09 от ПС-35/10кВ Княщины вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 31-32, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 22. отключение ВЛ-10кВ Нива от ПС-35/10кВ Зеленогорская вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 35-36, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 23. отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Жилотково вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 36-37, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10кВ №06 от ПС-35/10кВ Овсище, ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Дятлово , ВЛ-10кВ №20 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Княщины, ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Пролетарий, ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Пролетарий, ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Дятлово, ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Сороки, ВЛ-10кВ Садовый от РП-10кВ Дуброво, ВЛ-10кВ №22 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ-10кВ №06 от ПС-35/10кВ Княщины, ВЛ-10кВ №24 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ-10кВ Иваньково от ПС-35/10кВ Плотично, ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Дятлово, ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Дятлово, ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Жилотково, ВЛ-10кВ Боры от ПС-35/10кВ Яконово, ВЛ-10кВ Ферма КРС от ПС-35/10кВ Яконово, ВЛ-10кВ №06 от ПС-35/10кВ Овсище, ВЛ-10кВ №09 от ПС-35/10кВ Княщины , ВЛ-10кВ Нива от ПС-35/10кВ Зеленогорская, ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Жилотково, подвергшихся стихийным явлениям, для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10кВ №06 от ПС-35/10кВ Овсище, ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Дятлово , ВЛ-10кВ №20 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Княщины, ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Пролетарий, ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Пролетарий, ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Дятлово, ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Сороки, ВЛ-10кВ Садовый от РП-10кВ Дуброво, ВЛ-10кВ №22 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ-10кВ №06 от ПС-35/10кВ Княщины, ВЛ-10кВ №24 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ-10кВ Иваньково от ПС-35/10кВ Плотично, ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Дятлово, ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Дятлово, ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Жилотково, ВЛ-10кВ Боры от ПС-35/10кВ Яконово, ВЛ-10кВ Ферма КРС от ПС-35/10кВ Яконово, ВЛ-10кВ №06 от ПС-35/10кВ Овсище, ВЛ-10кВ №09 от ПС-35/10кВ Княщины , ВЛ-10кВ Нива от ПС-35/10кВ Зеленогорская, ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Жилотково, подвергшихся стихийным явлениям, - устранить эти дефекты
1028 | 505 | Фировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 05:20 | 2019-11-01 04:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС-110/35/10кВ Труд, вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ в пролете опор 3-81-3-82 ветки дерева, сломанной сильным порывистым ветром с дерева из вне охранной зоны с последующим падением ветки дерева на землю (без обрыва проводов). 2. Отключение ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Фирово, вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ в пролете опор 3-102-3-103 ветки дерева, сломанной сильным порывистым ветром с дерева из вне охранной зоны с последующим падением ветки дерева на землю (без обрыва проводов). 3. Отключение ВЛ-6кВ №03 от ПС-35/6кВ В.Октябрь, вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ дерева, сломанного сильным порывистым ветром, растущего вне охранной зоны в пролете опор №167-168, с последующим падением дерева на землю, (без обрыва проводов). 4. Отключение ВЛ-10кВ №06 от ПС-35/10кВ Фирово, вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ в пролете опор 113-114 ветки дерева, сломанной сильным порывистым ветром с дерева из вне охранной зоны с последующим падением ветки дерева на землю (без обрыва проводов). 5. Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Фирово, вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ в пролете опор 143-144 ветки дерева, сломанной сильным порывистым ветром с дерева из вне охранной зоны с последующим падением ветки дерева на землю (без обрыва проводов). 6. Отключение ВЛ-10кВ №04 от ПС-35/10кВ Фирово, вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ в пролете опор 179-180 ветки дерева, сломанной сильным порывистым ветром с дерева из вне охранной зоны с последующим падением ветки дерева на землю (без обрыва проводов). 7. Отключение ВЛ-10кВ №05 отПС-35/10кВ Фирово, вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ дерева, сломанного сильным порывистым ветром, растущего вне охранной зоны в пролете опор №75-76, с последующим падением дерева на землю, (без обрыва проводов). 8. Отключение ВЛ-10кВ Яблонька от РП 10кВ Городок, вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ в пролете опор 193-194 ветки дерева, сломанной сильным порывистым ветром с дерева из вне охранной зоны с последующим падением ветки дерева на землю (без обрыва проводов). 9. Отключение ВЛ-10кВ Яблонька от РП 10кВ Городок, вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ в пролете опор 214-215 ветки дерева, сломанной сильным порывистым ветром с дерева из вне охранной зоны с последующим падением ветки дерева на землю (без обрыва проводов). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры 9 ВЛ-6-10кВ Фировского РЭС, подвергшихся стихийным явлениям, для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров 9 ВЛ-6-10кВ Фировского РЭС, подвергшихся стихийным явлениям, - устранить эти дефекты
1029 | 283 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 05:15 | 2019-10-31 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ - 10кВ фид.№05 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №86 - №87, упавшего из вне охранной зоны ВЛ - 10кВ фид.№05 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский), под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №84 - №85, упавшего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный), под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №56 - №58, упавшего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский), под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №121 - №123, упавшего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) (Замошский), под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Святое (Сорога-2) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №27/13 - №27/14, упавшего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Святое (Сорога-2)), под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №268 - №269, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово), под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид.№05 (Замошский) от ПС 110/35/10кВ Осташков произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №84 - №86, упавшего из вне охранной зоны ВЛ - 10кВ фид.№05 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский), под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Крапивня (Петровское) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №174 - №175, упавшего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Крапивня (Петровское) , под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид.№08 ПС 110/35/10кВ Н.Рожок (Сокол-2) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №56 - №57, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ фид.№08 ПС 110/35/10кВ Н.Рожок (Сокол-2), под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №93 - №94, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10кВ Рвеницы РП-10кВ Свапуще произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №177/34 - №177/35, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Рвеницы РП-10кВ Свапуще под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный), ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский), ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский), ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Святое (Сорога-2), ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово), ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Крапивня (Петровское), ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Н.Рожок (Сокол-2), ВЛ 10кВ Коковкино РП 10кВ Свапуще, ВЛ 10кВ Рвеницы РП 10кВ Свапуще Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный), ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский), ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский), ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Святое (Сорога-2), ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Осташков (Косарово), ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Крапивня (Петровское), ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Н.Рожок (Сокол-2), ВЛ 10кВ Коковкино РП 10кВ Свапуще, ВЛ 10кВ Рвеницы РП 10кВ Свапуще дефекты.
1030 | 388 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 05:05 | 2019-10-30 06:07 | Проезд крупногабаритной техники | В результате воздействия с/х техники сторонней организации на опору №5 отпайки №10/1 ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ "Покровская" при проведении с/х работ, произошёл её излом и падение, что привело к обрыву и схлёсту проводов фаз "В", "С" с возникновением межфазного короткого замыкания в пролёте опор №4-5 отпайки №10/1 ВЛ 10кВ №16 ПС "Покровская", устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Покровская и включить их в план работ РЭС. Совместно с правовым отделом филиала "Орелэнерго" организовать претензиционную работу к агрофирме "АгроГард" по возмещению причиненного ущерба ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ "Покровская".
1031 | 526 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 05:00 | 2019-10-31 18:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №15 (Св. Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №176-177, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 2. Отключение ВЛ 10 кВ №09 (Березки) ПС 35/10 кВ Пень произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов с последующим их обрывом в пролетах опор №57-58, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 3. Отключение ВЛ 10 кВ №01 (Заовражье) ПС 35/10 кВ Прямухино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов с последующим их обрывом в пролетах опор №226-227, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 4. Отключение ВЛ 10 кВ №03 (Восход) РП 10 кВ Хвошня произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов с последующим их обрывом в пролетах опор №88-89, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 5. Отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Толмачи произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов с последующим их обрывом в пролетах опор №116-119, сломом опор №117, 118 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 6. Отключение ВЛ 10 кВ №09 (Маяк коммунизма) РП 10 кВ Хвошня произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов с последующим их обрывом в пролетах опор №144-145, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 7. Отключение ВЛ 10 кВ №01 (Пень) ПС 35/10 кВ Пень произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №23-25, деревьями, упавшими на провода с последующим их обрывом из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 8. Отключение ВЛ 10 кВ №13 (Сидорково) ПС 35/10 кВ Пень произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №191-192, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. 9. Отключение ВЛ 10 кВ №07 (Чапаева) ПС 35/10 кВ Печниково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов с последующим их обрывом в пролетах опор №60/13-60/16, сломом опоры №60/15 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь); ВЛ 10 кВ №09 (Маяк коммунизма) РП 10 кВ Хвошня; ВЛ 10 кВ №03 (Восход) РП 10 кВ Хвошня; ВЛ 10 кВ №01 (Пень) ПС 35/10 кВ Пень; ВЛ 10 кВ №09 (Березки) ПС 35/10 кВ Пень; ВЛ 10 кВ №13 (Сидорково) ПС 35/10 кВ Пень; ВЛ 10 кВ №07 (Чапаева) ПС 35/10 кВ Печниково; ВЛ 10 кВ №01 (Заовражье) ПС 35/10 кВ Прямухино; ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Толмачи Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь); ВЛ 10 кВ №09 (Маяк коммунизма) РП 10 кВ Хвошня; ВЛ 10 кВ №03 (Восход) РП 10 кВ Хвошня; ВЛ 10 кВ №01 (Пень) ПС 35/10 кВ Пень; ВЛ 10 кВ №09 (Березки) ПС 35/10 кВ Пень; ВЛ 10 кВ №13 (Сидорково) ПС 35/10 кВ Пень; ВЛ 10 кВ №07 (Чапаева) ПС 35/10 кВ Печниково; ВЛ 10 кВ №01 (Заовражье) ПС 35/10 кВ Прямухино; ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Толмачи дефекты.
1032 | 508 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 04:43 | 2019-10-30 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. 10 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №131-132 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 10 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 10 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС Малышево
1033 | 504 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 04:31 | 2019-11-01 05:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | отключение ВЛ-6-10кВ 30.10.19 в Бологовском РЭС ВВ ПБ вызвано воздействием междуфазных к.з. при падении на провода ВЛ-6-10кВ веток и деревьев, сломанных ветром из вне охранной зоны ВЛ , с последующим падением веток и деревьев на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры 13 ВЛ-6-10кВ Бологовского РЭС, подвергшихся стихийным явлениям, для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров 13 ВЛ-6-10кВ Бологовского РЭС, подвергшихся стихийным явлениям, - устранить эти дефекты
1034 | 517 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 04:28 | 2019-11-01 05:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. отключение ВЛ-10кВ №7 Мста от ПС-110/10кВ Манихино вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 29-30, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 2.отключение ВЛ-10кВ №11 Саминец от ПС-35/10кВ Ряд вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 44-45, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 3.отключение ВЛ-10кВ №7 Мста от ПС-110/10кВ Манихино вызвано междуфазным к.з при падении на провода дерева в пролете опор 26-27, сломанного ветром из вне охраной зоны. 4.отключение ВЛ-10кВ №15 Грибны от ПС-35/10кВ Копачево вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 38-39, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 5.отключение №15 Мушино от ПС-35/10кВ Ряд вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 41-42, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 6.отключение ВЛ-10кВ №01 Венецианово от ПС-35/10кВ Попово вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 47-48, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 7.отключение ВЛ-10кВ №12 Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово вызвано междуфазным к.з при падении на провода дерева в пролете опор 45-46, сломанного ветром из вне охраной зоны. 8.отключение ВЛ-10кВ №16 Мишуги от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 22-23, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 9.отключение ВЛ-10кВ №7 Мста от ПС-110/10кВ Манихино вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 29-30, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 10.отключение ВЛ-10кВ №15 Заселище от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветки в пролете опор 22-23, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 11.отключение ВЛ-10кВ №Труд от ПС-110/35/10кВ Удомля вызвано междуфазным к.з при падении на провода дерева в пролете опор 51-52, сломанного ветром из вне охраной зоны. 12.отключение ВЛ-10кВ №Стан от ПС-35/10кВ Порожки , вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 23-24, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 13.отключение ВЛ-10кВ №14 Устье от ПС-35/10кВ ПоповоВЛ-10кВ вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 23-24, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 14.отключение ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 21-22, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 15.отключение ВЛ-10кВ №08 Ганино от ПС-110/35/10кВ Манихино вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 23-24, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 16.отключение ВЛ-10кВ Мишнево от ПС-110/35/10кВ Удомля вызвано междуфазным к.з при падении на провода дерева в пролете опор 45-46, сломанного ветром с дерева из вне охраной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10кВ №7 Мста от ПС-110/10кВ Манихино, ВЛ-10кВ №11 Саминец от ПС-35/10кВ Ряд, ВЛ-10кВ №7 Мста от ПС-110/10кВ Манихино, ВЛ-10кВ №15 Грибны от ПС-35/10кВ Копачево, ВЛ-10кВ №15 Мушино от ПС-35/10кВ Ряд, ВЛ-10кВ №01 Венецианово от ПС-35/10кВ Попово, ВЛ-10кВ №12 Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово, ВЛ-10кВ №16 Мишуги от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская , ВЛ-10кВ №08 Ганино от ПС-110/10кВ Манихино, ВЛ-10кВ №15 Заселище от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №Труд от ПС-110/35/10кВ Удомля, ВЛ-10кВ №Стан от ПС-35/10кВ Порожки , ВЛ-10кВ №14 Устье от ПС-35/10кВ Попово, ВЛ-10кВ №Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля , ВЛ-10кВ №08 Ганино от ПС-110/35/10кВ Манихино, ВЛ-10кВ №Мишнево от ПС-110/35/10кВ Удомля, подвергшихся стихийным явлениям, для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10кВ №7 Мста от ПС-110/10кВ Манихино, ВЛ-10кВ №11 Саминец от ПС-35/10кВ Ряд, ВЛ-10кВ №7 Мста от ПС-110/10кВ Манихино, ВЛ-10кВ №15 Грибны от ПС-35/10кВ Копачево, ВЛ-10кВ №15 Мушино от ПС-35/10кВ Ряд, ВЛ-10кВ №01 Венецианово от ПС-35/10кВ Попово, ВЛ-10кВ №12 Поддубье от ПС-110/35/10кВ Брусово, ВЛ-10кВ №16 Мишуги от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская , ВЛ-10кВ №08 Ганино от ПС-110/10кВ Манихино, ВЛ-10кВ №15 Заселище от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №Труд от ПС-110/35/10кВ Удомля, ВЛ-10кВ №Стан от ПС-35/10кВ Порожки , ВЛ-10кВ №14 Устье от ПС-35/10кВ Попово, ВЛ-10кВ №Выскодня-2 от ПС-110/35/10кВ Удомля , ВЛ-10кВ №08 Ганино от ПС-110/35/10кВ Манихино, ВЛ-10кВ №Мишнево от ПС-110/35/10кВ Удомля, подвергшихся стихийным явлениям, - устранить эти дефекты
1035 | 266 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 04:20 | 2019-11-01 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-35 кВ Толмачи-Новый Стан произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №26-27, деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области без обрыва проводов с зависанием дерева на проводах ВЛ. 2. Отключение ВЛ-35 кВ Толмачи-Козлово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №43-44, деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области без обрыва проводов с зависанием дерева на проводах ВЛ. 3. Отключение ВЛ-35 кВ Рамешки-Трестна произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №134-135, деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области без обрыва проводов с зависанием дерева на проводах ВЛ. 4. Отключение ВЛ-35 кВ ПС 35/10кВ №5 - ПС 35/10кВ №7 с отп. на ПС 35/10кВ Афанасово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №102-103, деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области без обрыва проводов с зависанием дерева на проводах ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Толмачи - Новый Стан, ВЛ-35кВ Толмачи - Козлово, ВЛ-35кВ Рамешки - Трестна, ВЛ-35 кВ ПС 35/10кВ №5 - ПС 35/10кВ №7 с отп. на ПС 35/10кВ Афанасово. Устранить выявленные при внеочередном осмотреВЛ-35кВ Толмачи - Новый Стан, ВЛ-35кВ Толмачи - Козлово, ВЛ-35кВ Рамешки - Трестна, ВЛ-35 кВ ПС 35/10кВ №5 - ПС 35/10кВ №7 с отп. на ПС 35/10кВ Афанасово дефекты.
1036 | 588 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 04:16 | 2019-10-30 19:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС №16, ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод, ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено, ВЛ-10кВ № 14(13 )ПС №16, ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская, ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС №16, ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод, ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено, ВЛ-10кВ № 14(13 )ПС №16, ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская, ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №16, ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод, ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено, ВЛ-10кВ № 14(13 )ПС №16, ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская, ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская
1037 | 452 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 04:05 | 2019-10-31 00:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 «Роща» произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №53-54 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 «Роща» произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-21 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 «Роща» произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС 110/35/10 «Роща» произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №41-42 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ № 15 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10кВ Фенево, ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Фенево, ВЛ 10кВ № 15 ПС 35/10кВ Фенево По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10кВ Фенево, ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Фенево, ВЛ 10кВ № 15 ПС 35/10кВ Фенево устранить выявленные дефекты.
1038 | 253 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 04:04 | 2019-10-30 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Деледино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-14 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Чамерово (264) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид.342 ПС 35/10 кВ Высокуша произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид.344 ПС 35/10 кВ Высокуша произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Сандово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-4 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Иваново (273) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф № 754 ПС 35/10 кВ Ладожское произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Деледино, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Чамерово (264), ВЛ-10кВ фид.342 ПС 35/10 кВ Высокуша, ВЛ-10кВ фид.344 ПС 35/10 кВ Высокуша, ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Сандово, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Иваново (273), ВЛ-10кВ Ф № 754 ПС 35/10 кВ Ладожское Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Деледино, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Чамерово (264), ВЛ-10кВ фид.342 ПС 35/10 кВ Высокуша, ВЛ-10кВ фид.344 ПС 35/10 кВ Высокуша, ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Сандово, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Иваново (273), ВЛ-10кВ Ф № 754 ПС 35/10 кВ Ладожское
1039 | 273 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-30 02:45 | 2019-10-30 18:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-35 кВ Красный Городок-Святое произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор № 40-41,№44-45 деревьями упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра с обрывом проводов фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №44-45. 2)Отключение ВЛ-35 кВ Святое-Фирово произошло по причине межфазное КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор №111-113 деревьями упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра с обрывом провода фазы "С" в пролете опор №112-113. 3)Отключение ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково произошло по причине межфазное КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №№55-56, деревом упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра с обрывом провода фазы "А" в пролете опор №55-56. 4)Отключение ВЛ-35 кВ Выдропужск-Будово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор №13-14, деревьями упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра с обрывом трех проводов . 5)Отключение ВЛ-35 кВ Пень-Есиновичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор №100-101, деревом упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Выдропужск-Будово,ВЛ 35 кВ Красный Городок-Святое,ВЛ 35 кВ Святое -Фирово,ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково,ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Выдропужск-Будово,ВЛ 35 кВ Красный Городок-Святое,ВЛ 35 кВ Святое -Фирово,ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково,ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи дефекты
1040 | 300 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 22:05 | 2019-10-31 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Лощемля-Лесное с отпайкой на ПС Алексейково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №87-88 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Лощемля-Лесное с отпайкой на ПС Алексейково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Лощемля-Лесное с отпайкой на ПС Алексейково
1041 | 498 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 18:39 | 2019-10-30 03:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №74-75 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7)
1042 | 934 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 17:08 | 2019-10-29 18:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Середа явилось однофазное замыкание на землю из-за разрушения изолятора ШФ-10Г на опоре № А6. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеплановый верховой осмотр изоляции ВЛ 10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Cереда на участке опор А1 - А7 с целью проверки состояния фарфора изоляторов. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ по Л-1008 ПС Середа наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения.
1043 | 487 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 16:25 | 2019-10-30 03:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №204/23-204/24, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра с обрывом двух проводов в пролете опор №204/23-204/24 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Прямухино (Заовражье) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Прямухино (Заовражье) дефектыю
1044 | 491 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 16:13 | 2019-10-30 03:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №15 (Св. Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №190/9-190/10, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра с последующим обрывом трех проводов в пролете опор №190/9-190/10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 (Св. Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 (Св. Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново дефекты.
1045 | 558 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 16:05 | 2019-10-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ - 10кВ фид.№31 ПС 110/35/10кВ Осташков (Хитино) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения деревьев на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №49 - №51, выпадших из вне охранной зоны ВЛ - 10кВ фид.№31 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Хитино), под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №31 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Хитино). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №31 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Хитино) дефекты
1046 | 548 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 15:37 | 2019-10-29 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 108-109 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
1047 | 604 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 15:27 | 2019-10-29 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Кузьминская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор№ 15-16, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений, на тему проводимых ТО. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Кузьминская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Кузьминская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1048 | 55 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 15:21 | 2019-10-29 16:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от ТП-100 яч № 1 до ТП-88 яч № 3 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-100 и ТП-88 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-100 и ТП-88 устранить выявленные недостатки.
1049 | 543 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 15:19 | 2019-10-29 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Танцырей явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №32-33 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Танцырей разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1050 | 666 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 14:55 | 2019-10-29 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №35-№36 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №35-№36, угрожающих падением на провода.
1051 | 549 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 14:54 | 2019-10-29 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Михайловка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 213-214 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Михайловка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Михайловка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
1052 | 501 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 14:41 | 2019-10-30 03:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №04 Лыкошино ПС 110/10 кВ Алешинка произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-30 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 Лыкошино ПС 110/10 кВ Алешинка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ10 кВ №4 Лыкошино ПС 110/10 Алешинка - устранить эти дефекты
1053 | 500 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 14:30 | 2019-10-30 03:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №6 Рютино ПС 110/10 кВ Алешинка произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ ф.№6 Рютино ПС 110/10 Алешинка для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ ф.№6 Рютино ПС 110/10 Алешинка - устранить эти дефекты
1054 | 536 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 14:25 | 2019-10-29 16:11 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Петровское послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" , "В", "С" в пролете опор №76-77 в момент их обрыва вследствие падения деревьев (высотой более 20 м), растущих за пределами охранной зоны ВЛ, спиленных сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1055 | 263 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 14:00 | 2019-10-30 03:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Маяк произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-21 в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Маяк По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Маяк устранить выявленные дефекты.
1056 | 644 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 13:44 | 2019-10-29 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №11-12 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1057 | 334 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 13:44 | 2019-10-29 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-408 - ТП-791 2 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-791 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-791 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-791 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-791 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1058 | 579 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 13:21 | 2019-10-30 03:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Городок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Спировского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Городок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №104-105 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Спировского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Спирово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №27/91-27/92 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Спировского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Городок, ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Городок, ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Спирово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Городок, ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Городок, ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Спирово
1059 | 488 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 12:49 | 2019-10-29 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Ильинское произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №8/23-8/24 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение КВЛ-10кВ ф.№23 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 в результате падения дерева растущего вне пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Ильинское, КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки, КВЛ-10кВ ф.№23 ПС 110/35/10 кВ Радуга По результатам осмотра, устранить выявленные дефекты на ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Ильинское, КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки, КВЛ-10кВ ф.№23 ПС 110/35/10 кВ Радуга
1060 | 492 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 12:43 | 2019-10-29 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Рамешки - Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №56-57 и №113-114 деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области с обрывом провода фазы "А" в пролёте опор №56-57. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Рамешки - Толмачи для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Рамешки - Толмачи - устранить эти дефекты.
1061 | 525 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 12:29 | 2019-10-30 02:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. отключение ВЛ 35кВ Труд – Великий Октябрь вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 49-50 ветки дерева, сломанной ветром из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. 2.отключение ВЛ 35кВ Куженкино – Макарово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 22-23 ветки дерева, сломанной ветром из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. 3.отключение ВЛ 35кВ Выползово - №5 вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 31-32 ветки дерева, сломанной ветром из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. 4. отключение ВЛ 35кВ Дятлово -Лукино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 26-27 ветки дерева, сломанной ветром из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры ВЛ 35кВ Труд – Великий Октябрь, ВЛ 35кВ Куженкино – Макарово, ВЛ 35кВ Выползово - №5, ВЛ 35кВ Дятлово -Лукино - для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров ВЛ 35кВ Труд – Великий Октябрь, ВЛ 35кВ Куженкино – Макарово, ВЛ 35кВ Выползово - №5, ВЛ 35кВ Дятлово -Лукино -устранить эти дефекты
1062 | 476 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 12:08 | 2019-10-29 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №32-33 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №41-42 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нагорское ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское устранить выявленные дефекты.
1063 | 240 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 11:36 | 2019-10-29 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №68-69 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 35/10 кВ Романцево произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-30 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво, ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 35/10 кВ Романцево Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво, ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 35/10 кВ Романцево
1064 | 600 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 11:20 | 2019-10-29 12:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10 кВ № 6 на ПС Избердеевская. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре №57 ВЛ 10кВ №6 ПС Б.Избердеевская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделить гнездованию птиц.
1065 | 574 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 11:06 | 2019-10-30 04:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №22 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 39-40, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 2. Отключение ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Сороки вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 12-13, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 3. Отключение ВЛ-10кВ №20 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 24-25, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10кВ №22 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Сороки, ВЛ-10кВ №20 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка подвергшихся стихийным явлениям, для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров ВЛ-10кВ №22 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Сороки, ВЛ-10кВ №20 от ПС-110/35/10кВ Холохоленка - устранить эти дефекты
1066 | 599 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 10:40 | 2019-10-29 10:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей РТП-И-389, что привело к отключению ВЛ 10кВ №07 ПС-35кВ Филатовская с неуспешным АПВ. При порывах ветра, птица упала с РТП, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр РТП-И-389, особое внимание обратить на токоведущие части РТП в местах прохождения токов КЗ По результатам верхового осмотра произвести ТО РТП. Рассмотреть вопрос о замене голого провода РТП-И-389 на провод СИП-3, для предотвращения аналогичных технологических нарушений.
1067 | 634 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 06:41 | 2019-10-29 06:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/6-1/7 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1068 | 302 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 06:38 | 2019-10-29 08:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха установлено, что причиной появления земли на фазе "В" явилось разрушение изолятора фазы "В" на опоре №71. Результате изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести обследование опоры №71 ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха в следствии протекания тока однофазного замыкания на «Землю» через тело опоры. Выявленные замечания в результате обследование опоры №71, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 Горчуха устранить. Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха с целью выявления дефектов изоляции ВЛ.
1069 | 336 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 06:38 | 2019-10-29 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №34-35 был обнаружен обрыв провода, деревом выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра до 19 м/с, при обрыве провода деревом произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВВ-10 кВ Ф 10-06 от действия защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
1070 | 326 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 06:31 | 2019-10-29 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При усилении ветра до 17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф. 10-09 ПС Судиславль в пролете опор №19 - 20, что привело к обрыву проводов их схлестыванию, межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф. 10-09 ПС Судиславль от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При усилении ветра до 17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф. 10-12 ПС Воронье в пролете опор №2-36 - 2-37, что привело к обрыву проводов их схлестыванию, межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф. 10-12 ПС Воронье от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При усилении ветра до 17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф. 10-13 ПС Воронье в пролете опор №23 - 24, что привело к обрыву проводов их схлестыванию, межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф. 10-13 ПС Воронье от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 кВ Воронье с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 кВ Воронье устранить выявленные замечания (при их наличии).
1071 | 819 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 05:30 | 2019-10-29 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Гузицино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №84-№85 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1072 | 286 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 05:28 | 2019-10-29 14:34 | Дефекты изготовления | Причиной появления сигнала «земля» на ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово стало повреждение ОПН-35 кВ Т-2 ф. «А» на ПС 35/10 кВ Тимошино и дальнейшее замыкание на землю через конструкцию при повреждении ОПН-35 кВ в результате снижения изоляционных свойств ОПН. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 35/10 кВ Тимошино на предмет выявления дефектов и повреждений оборудования после повреждения силового оборудования ПС. По результатам проведенного осмотра оборудования ПС 35/10 кВ Тимошино, устранить выявленные замечания. Направить письмо поставщику и изготовителю поврежденного ОПН о гарантийной замене оборудования и об установлении причин выхода его из строя.
1073 | 490 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 03:22 | 2019-10-29 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Роща По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Роща устранить выявленные дефекты.
1074 | 251 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 03:19 | 2019-10-29 19:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 01(3) РП Борки, ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод, ВЛ-10кВ № 14(13 )ПС №16 произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01(3) РП Борки, ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод, ВЛ-10кВ № 14(13 )ПС №16 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01(3) РП Борки, ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод, ВЛ-10кВ № 14(13 )ПС №16
1075 | 566 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 03:15 | 2019-10-29 19:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Лощемля-Брусово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-21 деревом, упавшим на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области с обрывом провода в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Лощемля-Брусово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Лощемля-Брусово
1076 | 257 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 03:08 | 2019-10-29 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №10 (Борисово) от ПС 110/35/10кВ Селижарово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор № 229-230 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра с обрывом одного провода в пролёте опор №229-230. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 (Борисово) от ПС 110/ 35/10кВ Селижарово . Устранить выявленные в результате внеочередного смотра ВЛ-10кВ №10 (Борисово) от ПС 110/ 35/10кВ Селижарово дефекты.
1077 | 264 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 03:06 | 2019-10-30 02:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Святое-Фирово произошло по причине межфазное КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор №115-118 деревьями упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра с обрывом провода фазы "В" в пролете опор №115-116. Отключение ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково произошло по причине межфазное КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №№57-58, деревом упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра с обрывом провода фазы "А" в пролете опор №57-58. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково, ВЛ 35 кВ Святое -Фирово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково, ВЛ 35 кВ Святое-Фирово дефекты.
1078 | 600 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 03:03 | 2019-10-30 02:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1.отключение ВЛ-10кВ Стан от ПС-35/10кВ Порожки вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 47-48, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 2.отключение ВЛ-10кВ №08 Ганино от ПС-110/10кВ Манихино вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 20-21, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. 3.отключение ВЛ-10кВ №07 Мста от ПС-110/10кВ Манихино вызвано междуфазным к.з при падении на провода ветка в пролете опор 34-35, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры подвергшихся воздействию стихии ВЛ 10кВ Стан от ПС-35/10 Порожки, ВЛ 10кВ №08 Ганино от ПС-110/10 Манихино, ВЛ 10кВ №07 Мста ПС-110/10 Манихино - для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров подвергшихся воздействию стихии ВЛ 10кВ Стан от ПС-35/10 Порожки, ВЛ 10кВ №08 Ганино от ПС-110/10 Манихино, ВЛ 10кВ №07 Мста ПС-110/10 Манихино - устранить эти дефекты
1079 | 489 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 02:50 | 2019-10-29 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №142-143 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272)
1080 | 254 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-29 02:45 | 2019-10-29 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 110 кВ Бушевец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-4 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №06 ПС 110/10 Бушевец для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ №06 ПС 110/10 Бушевец - устранить эти дефекты
1081 | 471 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 23:10 | 2019-10-29 02:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Чамерово (263) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №61-62 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Чамерово (263) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Чамерово (263)
1082 | 283 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 19:42 | 2019-10-29 11:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП 10/0,4 кВ Лужок обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №40. При падении провод лег на траверсу с перехлестом провода соседней фазы, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного раскачивания проводов от действия сильных порывов ветра 17-23 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом АС-50. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП 10/0,4 кВ Лужок обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №128. При падении провод лег на траверсус перехлестом провода соседней фазы, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного раскачивания проводов от действия сильных порывов ветра 17-23 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом АС-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП 10/0,4 кВ Лужок с целью выявления дефектов вязок. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП 10/0,4 кВ Лужок.
1083 | 320 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 19:39 | 2019-10-28 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Толтуново действием защиты стал срыв изолятора на опоре №1, падение незакрепленного изолятора с проводом на провод нижней фазы с дальнейшим межфазным К.З. Срыв изолятора произошел в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода (до 23 м/с) и длительного воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС 35/10 кВ Толтуново с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 23м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Толтуново
1084 | 341 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 19:15 | 2019-10-29 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Совега установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии схлестывания проводов в пролете опор №223-224 деревом, упавшим из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии схлестывания проводов в пролете опор №106-107 деревом, упавшим из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Совега установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии схлестывания проводов в пролете опор №149-150 деревом, упавшим из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Горбачево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Горбачево устранить выявленные замечания. Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода ( ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Горбачево). По результатам обследования при необходимости выявленные замечания.
1085 | 297 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 19:00 | 2019-10-28 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Новинское обнаружена сломанная опора №95 (трехстоечная), обрыв проводов 3-х фаз в пролете опор №94-95, 95-96, деревом выпавшим из лесного массива, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в пролете опор №95-96 от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 15-20м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Новинское, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Новинское устранить выявленные замечания.
1086 | 285 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 18:51 | 2019-10-28 20:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления сигнала «земля» на ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово стало разрушение штыревого изолятора фазы «С» на опоре № 24 и дальнейшее короткое замыкание на землю через тело опоры при разрушении штыревого изолятора в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство сильный ветер до 23 м/с. Повреждений провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 24 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
1087 | 315 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 18:50 | 2019-10-29 01:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При усилении ветра до 23 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф. 10-09 ПС Судиславль в пролете опор № 15-68 - 15-69, что привело к обрыву проводов их схлестыванию, межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф. 10-09 ПС Судиславль от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При усилении ветра до 23 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф. 10-11 ПС Судиславль в пролете опор № 239 - 240, что привело к обрыву проводов их схлестыванию, межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф. 10-11 ПС Судиславль от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При усилении ветра до 23 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф. 10-04 ПС Судиславль в пролете опор № 49 - 50, что привело к обрыву проводов их схлестыванию, межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф. 10-04 ПС Судиславль от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При усилении ветра до 23 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф. 10-04 ПС Раслово в пролете опор № 147 - 148, что привело к обрыву проводов их схлестыванию, межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф. 10-04 ПС Раслово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС 110/10 кВ Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Раслово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии).
1088 | 303 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 18:35 | 2019-10-28 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Горчуха установлено, что причиной аварийного отключения явилось падение опоры №171, схлёст проводов. Падение опоры произошло по причине загнивания в результате длительного воздействия на материал различных атмосферных явлений (дождя, ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 20м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Горчуха целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на опоры и провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
1089 | 773 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 18:31 | 2019-10-28 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-№18 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. С обрывом провода фазы "С". УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №24 Туноша ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №24 Туноша ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1090 | 994 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 18:22 | 2019-10-28 19:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1091 | 688 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 18:10 | 2019-10-28 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №4/694-№5/694 ВЛ-10кВ ф.Поликлиника от РП Стригово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.Поликлиника от РП Стригово в пролете опор №4/694-№5/694, угрожающих падением на провода.
1092 | 516 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 17:35 | 2019-10-28 18:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ендовище послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №93-94 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Ендовище разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1093 | 931 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 17:06 | 2019-10-28 18:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1018 ПС 35/10кВ Березка явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии - ведомственной отпайки на КТП-"ИП Паршин". |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1018 ПС 35/10кВ Березка в адрес владельца ведомственной отпайки на КТП-"ИП Паршин".
1094 | 595 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 16:52 | 2019-10-28 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами 11 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 26-27. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Нащёкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1095 | 629 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 16:25 | 2019-10-28 16:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №66-67 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1096 | 323 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 15:45 | 2019-10-28 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При усилении ветра до 23 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на ВР-10кВ КТП№337 ВЛ 10 кВ ф.10-05 от ПС Александрово, что привело к межфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ ф.10-05 на ПС Александрово от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ- не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При усилении ветра до 23 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-07 от ПС Александрово в пролете опор №75-76, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-07 на ПС Александрово от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ- не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии) Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Александрово и осмотр с применением бинокля ВР-10кВ КТП№337 ф.10-05 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на оборудовании ВЛ и ТП, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Александрово и ВР-10кВ КТП№337 ф.10-05 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии)
1097 | 335 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 15:00 | 2019-10-28 21:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 17-23 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 6-кВ, в результате произошло КЗ которое привело к отключению ВЛ-6 кВ Ф606 ПС 35/6кВ Сидоровское с неуспешным АПВ. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.606 ПС Сидоровская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ По результатам обхода, осмотра ВЛ-6 кВ ф.606 ПС Сидоровская устранить выявленные замечания (при их наличии).
1098 | 594 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 14:57 | 2019-10-28 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При резких порывах ветра сломанная ветка упала с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ №3 ПС Соколовская в пролёте опор №156-№157, что привело к кратковременному схлесту проводов к отключению В 10 кВ №3 с неуспешным АПВ. Под воздействием ветра (16м/с) ветка дерева упал с проводов ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Соколовская, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Соколовская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Соколовская провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1099 | 843 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 14:50 | 2019-10-28 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №50-№51 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ и упавшим на провода в пролете опор №50-№51. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №50-№51 ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1100 | 519 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 14:47 | 2019-10-28 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 В. Карачан произошло в результате обрыва провода фазы «В» и последующим схлестом с проводом фазы «С» в пролетах опор №185-187 из-за некачественного соединения провода в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 В. Карачан по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 В. Карачан наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1101 | 292 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 14:40 | 2019-10-28 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие повреждения опоры №10 и обрыва трех проводов в пролетах опор №№9-11 в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №9-10. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
1102 | 299 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 14:19 | 2019-10-28 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, упавшее на провода ВЛ в пролете опор №5-6. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ-1, АПВ не работает по условиям РЗА, РПВ неуспешно . Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Дьяконово в пролете опор №55-56 обнаружена сломленная макушка дерева под проводами ВЛ со следами перекрытия. Перекрытие макушкой дерева привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ успешно . Слом макушки дерева произошел из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
1103 | 639 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 14:11 | 2019-10-28 14:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" ЛР 203 на опоре №205 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1104 | 775 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 14:11 | 2019-10-28 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №55-№56 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №55 - №57 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1105 | 759 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 13:35 | 2019-10-28 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №211-№212 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1106 | 301 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 13:22 | 2019-10-29 01:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Якимово в пролете опор № 40-№41 обнаружено дерево, сломанное сильными порывами ветра скоростью до 20 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошёл схлёст проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор № 65-№66 обнаружено дерево, сломанное сильными порывами ветра скоростью до 20 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошёл схлёст проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 в пролете опор № 29-№30 обнаружено дерево, сломанное сильными порывами ветра скоростью до 20 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошёл схлёст проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 в пролете опор № 103-№104 под проводами обнаружено дерево со следами горения, сломанное сильными порывами ветра скоростью до 20 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошёл схлёст проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, под воздействием ветра дерево упало на землю. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Якимовос целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Макарьев-2 целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Макарьев-2 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Макарьев-2 целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05ПС Макарьев-2 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
1107 | 449 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 13:21 | 2019-10-29 02:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм роизошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №157-158 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм роизошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №36-37 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм роизошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №59-60 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий ВЛ 10кВ №41 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм
1108 | 304 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 13:20 | 2019-10-28 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При проведении аварийного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Якимово установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явился схлест проводов в результате обрыва вязок проводов фаз "А" и "С" на опоре №39. Обрыв вязок проводов произошел по причине старения материала вязок в следствии длительной эксплуатации и действий различных атмосферных явлений (перепадов температуры окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега, ветровых нагрузок) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 20м/с. Вязки выполнены без нарушения технологии проводом А35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Якимовос целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
1109 | 462 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 13:17 | 2019-10-29 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №52 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №247-248 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №134-135 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №52 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №35 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №52 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм, ВЛ 10кВ №35 ПС 110/35/10 кВ Кр.Холм
1110 | 632 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 12:31 | 2019-10-28 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №33 ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №155-156 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №33 ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1111 | 296 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 11:45 | 2019-10-31 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12-92- №12-93 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №291- №292 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №20- №21 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Диево с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Диево дефекты.
1112 | 289 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 11:37 | 2019-10-28 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Николо-Шанга бригада РС обнаружила обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №106/19. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине длительного воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки перепадов температуры окружающего воздуха, тяжение проводов при налипании снега) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 22 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А 50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Николо-Шанга уделяя особое внимание линейно-стержневой арматуре. Провести обследование опоры №106/19 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Николо-Шанга. По итогам осмотров ВЛ 10кВ Ф10 08 ПС Николо-Шанга устранить выявленные замечания.
1113 | 971 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 11:25 | 2019-10-28 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС35/10 кВ "Великое Село" в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №130-№132 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра, с обрывом проводов фазы "А" и фазы "В". На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1114 | 305 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 11:24 | 2019-10-28 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Екатеринкино причиной отключения выявлено падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №158-159, из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии сильных порывов западного, северо-западного ветра с порывами до 20 м/с. что привело к обрыву всех проводов, и возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Окулово причиной отключения выявлено падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №106/20-106/21, из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии сильных порывов западного, северо-западного ветра с порывами до 20 м/с. что привело к обрыву всех проводов, и возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Кадый причиной отключения выявлено падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №153-154, из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии сильных порывов западного, северо-западного ветра с порывами до 20 м/с. что привело к обрыву всех проводов в пролетах №153-155, и возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход Ф10-03 ПС Екатеринкино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падению на провода от воздействия порывов ветра, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. Выполнить внеплановый обход Ф10-05 ПС Окулово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падению на провода от воздействия порывов ветра, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. Выполнить внеплановый обход Ф10-07 ПС Кадый с целью обнаружения деревьев, угрожающих падению на провода от воздействия порывов ветра, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового обхода на Ф10-03 ПС Екатеринкино, Ф10-05 ПС Окулово, Ф10-07 ПС Кадый выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ.
1115 | 499 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 11:19 | 2019-10-29 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Заозерная произошло по причине междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролёте опор №23-24 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бологовского района Тверской области,без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Заозерная для выявления возможных дефектов. при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ №12 ПС 35/10кВ Заозерная- устранить эти дефекты
1116 | 774 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 11:16 | 2019-10-28 16:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на ЛР-570 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" через тело птицы. Птица со следами электрической дуги обнаружена на разъединителе. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1117 | 50 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 11:10 | 2019-10-28 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от опоры №140 до ТП 32Л. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. Последние испытания проведены 06.06.2019 г. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №36 ПС 110/35/10/6кВ "Гидрооборудование", со сроком эксплуатации более 15 лет Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
1118 | 290 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 11:10 | 2019-10-28 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Якшанга в пролете опор №174-175 обнаружен обрыв провода, и обрыв вязок проводов фазы А и фазы С на опоре №175 упавшим деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра скоростью до 18м/с., от возникшего К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести верховой осмотр соседних опор №174,175,176,177,178 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/10 Якшанга на наличие крепления вязок, повреждения изоляторов колпачков после падения дерева. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-07 ПС 110/10 кВ Якшанга, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внеплановых осмотров ВЛ-10кВ Ф10-07 ПС 110/10 кВ Якшанга устранить выявленные замечания.
1119 | 485 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:56 | 2019-10-28 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №99-100 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области с обрывом одного провода в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево) дефекты.
1120 | 899 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:55 | 2019-10-28 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС Беляево в пролете опор №№17-18 явилось воздействие сильного порывистого ветра, порывами до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Беляево. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Беляево в пролете опор №№17-18 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1121 | 919 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:55 | 2019-10-28 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1003 ПС Соловьево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №15 - №16 упавшей веткой дерева из-за несвоевременной ее обрезки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Соловьево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №15 - №16 ВЛ-1003 ПС Соловьево По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Соловьево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1122 | 454 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:51 | 2019-10-29 02:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово произошло по причине междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролёте опор №72-73 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бологовского района Тверской области,без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово для выявления возможных дефектов. при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово - устранить эти дефекты
1123 | 437 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:50 | 2019-10-28 12:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием ТО произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на опоре №30 крыльями птицы, с последующим падением птицы на землю возле опоры №30. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы устранить выявленные нарушения.
1124 | 479 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:49 | 2019-10-29 16:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №15 (Св. Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №147-148, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра с обрывом трех проводов в пролете опор №147-148. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь) дефекты.
1125 | 298 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:46 | 2019-10-29 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №108-109. Падение дерева произошло по причине налипания снега на ветки дерева при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Н.Полома обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №175-176. Падение дерева произошло по причине налипания снега на ветки дерева при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №135-136. Падение дерева произошло по причине налипания снега на ветки дерева при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Н.Полома угрожающих деревьев Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев
1126 | 918 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:40 | 2019-10-28 11:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение КЛ-623 ПС 110/6кВ Электромашины произошло из-за повреждения кабеля ААБ 3*70 кабельного прямолинейного участка от ТП-87 до ТП-197П при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией с возникновением междуфазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в органы полиции по факту несанкционированного производства работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ-623 ПС Электромашины.
1127 | 446 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:40 | 2019-10-29 03:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №108-109 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино.
1128 | 538 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:40 | 2019-10-29 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ - 10кВ фид.№05 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №86 - №87, упавшего из вне охранной зоны ВЛ - 10кВ фид.№05 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский), под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ - 10кВ фид.№06 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №218 - №219, упавшего из вне охранной зоны ВЛ - 10кВ фид.№06 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново), под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ - 10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков(Косарово) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №101 - №102, упавшего из вне охранной зоны ВЛ - 10кВ фид.№26 от ПС 110/35/10кВ Осташков(Косарово), под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ - 10кВ фид.№10 от ПС 110/35/10кВ Н.Рожок (Слободской) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №131 - №132, упавшего из вне охранной зоны ВЛ - 10кВ фид.№10 от ПС 110/35/10кВ Н.Рожок (Слободской), под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Замошский), ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Зехново), ВЛ 10 кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Осташков(Косарово), ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Слободской) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Замошский), ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Зехново), ВЛ 10 кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Осташков(Косарово), ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Слободской) дефекты.
1129 | 300 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:38 | 2019-10-28 12:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, упавшее на провода ВЛ в пролете опор №139-140. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ, РПВ неупешно . Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
1130 | 227 | Оленинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:37 | 2019-10-28 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение КВЛ-10 кВ №11(3) ПС 110/10 кВ Мостовая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным шлейфом фазы "В" ЛР №4 на опоре №4-2 провода соседней фазы. Обрыв шлейфа фазы "В" ЛР №4 на опоре №4-2 КВЛ-10 кВ №11(3) ПС 110/10 кВ Мостовая произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №11(3) ПС 110/10 кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра КВЛ-10 кВ №11(3) ПС 110/10 кВ Мостовая.
1131 | 291 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:20 | 2019-10-28 12:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №46-47. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Кренево действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №2-3. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское, ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Кренево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское, ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Кренево устранить выявленные замечания.
1132 | 318 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 10:05 | 2019-10-28 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ, действием защит стало падение дерева в пролете опор №54-55 на провода фаз «А», «В», «С» с обрывом провода фазы «В», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 17-23 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ устранить выявленные замечания.
1133 | 281 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 09:40 | 2019-10-28 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружено дерево, под проводами в пролете опор №48-49, упавшее от воздействия порывистого ветра до 18 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Вследствие падения дерева произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор 48-49. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты.
1134 | 921 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 09:40 | 2019-10-28 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз ВЛ в пролете опор №71-№72 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 30 ПС "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам проведенной осмотра ВЛ 10кВ № 30 ПС "Дружба" выполнить устранение выявленных нарушений
1135 | 280 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 09:35 | 2019-10-28 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-6 кВ Ф618 ПС Шарья (Р) в пролете опор №56-57 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра скоростью до 22м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Пищевка в пролете опор №113-114 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра скоростью до 22м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф618 от ПС Шарья (Р) с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф618 от ПС Шарья (Р) устранить выявленные замечания. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10 02 от ПС Пищевка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10 02 от ПС Пищевка устранить выявленные замечания.
1136 | 586 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 09:20 | 2019-10-28 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС Кулешовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 01-00/12-13 и по результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС Кулешовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1137 | 911 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 09:20 | 2019-10-28 10:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перегорание одного ВВ предохранителя на ТП 474 произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" в результате воздействия на оборудования ТП животного (крысы). | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр оборудования ТП 474. По результатам внепланового осмотра ТП 474 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1138 | 310 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 09:10 | 2019-10-28 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) обнаружено дерево, лежащее под проводами в пролете опор №№119-120. Падение дерева произошло по причине действия сильного порывистого ю-з ветра скоростью до 23 м/с, что привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева и последующим его падением на землю. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р), с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном обходе, осмотре ВЛ-10 кВ ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) замечания.
1139 | 38 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 09:05 | 2019-10-28 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №85-№86 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1140 | 342 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 09:01 | 2019-10-28 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Починок обнаружен срыв изолятора на опоре 131/21 , при падении незакрепленного изолятора провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Срыв изолятора произошел в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода (до 23 м/с) и длительного воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега), повлекшее за собой разрушения колпачка. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Починок с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 23м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Починок Провести обследование опоры №131/21 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Починок, подвергшейся замыканию на землю, при необходимости устранить выявленные замечания.
1141 | 309 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 09:00 | 2019-10-28 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) обнаружено падение дерева, выпавшего из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом трех проводов в пролете опор № 34-35. Падение дерева произошло по причине действий сильных порывов ю-з ветра скоростью до 23 м/с, что привело к возникновению замыкания на землю. Провод поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Палкино падение дерева, выпавшего из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом трех проводов в пролете опор № 12-14, 8-9. Падение дерева произошло по причине действий сильных порывов ю-з ветра скоростью до 23 м/с, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р), с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном обходе, осмотре ВЛ-10 кВ ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) замечания. Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-21 ПС 35/10 кВ Палкино, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном обходе, осмотре ВЛ-10 кВ ф 10-21 ПС 35/10 кВ Палкино замечания.
1142 | 807 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 08:55 | 2019-10-29 09:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №189-№190 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №220-№221 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1143 | 27 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 08:45 | 2019-10-28 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №140-№141 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1144 | 992 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 08:32 | 2019-10-28 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №41-№42 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1145 | 909 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 08:30 | 2019-10-28 09:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перегорание одного ВВ предохранителя на ТП 483 произошло вследствие однофазного КЗ на "землю", возникшего в результате перекрытия оборудования ТП животным (котом), без повреждения оборудования ТП. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ТП 483 По результатам внепланового осмотра ТП 483 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1146 | 991 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 08:25 | 2019-10-28 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №69-№70 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №69 - №70 ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1147 | 949 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 08:20 | 2019-10-28 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА на балансе АО "Электросети ЯГК ". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ № 35 ТП-1 ( Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №35 ТП-1 ( Резинотехника) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1148 | 990 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 08:17 | 2019-10-28 11:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-2-№12-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1149 | 927 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 08:05 | 2019-10-28 09:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 6-38 – 6-39 без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин на участках проходящих через лесные массивы и зеленые насаждения. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
1150 | 884 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 08:00 | 2019-10-28 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1008 ПС Жичицы, в пролете опор №№ 88-89, явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Жичицы. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Жичицы в пролете опор №№ 88-89 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1151 | 257 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 08:00 | 2019-10-29 14:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №03 (Чайка) от ПС 110/35/10кВ Селижарово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор № 17-18 деревьями упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра с обрывом одного провода в пролёте опор №17-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Чайка). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Чайка) дефекты.
1152 | 343 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 07:19 | 2019-10-28 08:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной появления сигнала «земля» на фазе "B" ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок стало "перекрытие" через тело птицы на траверсу опоры №145. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №145 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок, с целью обнаружения электродуговых повреждений Устранить замечания выявленные в результате верхового осмотра опоры №145 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок.
1153 | 752 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 07:00 | 2019-10-28 13:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №224-№225 упавшим деревом, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №224-№225 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1154 | 474 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 07:00 | 2019-10-28 16:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Радиаторный завод – Золотиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №26-27 деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области с обрывом провода фазы "С" в данном пролете. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Радиаторный завод – Золотиха. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35 кВ Радиаторный завод – Золотиха дефекты.
1155 | 823 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 06:55 | 2019-10-28 08:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролете опор№88-№89 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №88-№89. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1156 | 927 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 06:45 | 2019-10-28 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1157 | 483 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 06:44 | 2019-10-28 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Никола Рожок-Селигер произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №76-77 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Никола Рожок-Селигер дефекты.
1158 | 970 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 06:43 | 2019-10-28 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" воздушного участка КВЛ в пролете опор №151-№152 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны КВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново"
1159 | 340 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 06:42 | 2019-10-28 08:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич от действия защиты явилось повреждение на ведомственной ТП "Гаражи". |  | Направить письмо владельцу ведомственной ТП "Гаражи" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго"
1160 | 271 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 06:40 | 2019-10-28 08:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев, действием защит стало падение дерева в пролете опор №236-237 на провод фазы «С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 17-23 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев устранить выявленные замечания.
1161 | 958 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 06:40 | 2019-10-28 08:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №21 РП 50 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ ТП343-ТП341 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2001г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ТП343-ТП341 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ ТП343-ТП341 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-10кВ ТП343-ТП341 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1162 | 926 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 06:35 | 2019-10-28 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ "Купань" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №68-№69 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №68-№69 ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ "Купань". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1163 | 969 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 06:15 | 2019-10-28 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №44-№45 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1164 | 37 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 06:00 | 2019-10-28 09:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и "С" ВЛ 10кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица в пролете опор№94-№95 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролетах опор №94-№95. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1165 | 732 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 05:55 | 2019-10-28 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №28-№29 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ "Нагорье" Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1166 | 32 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 05:50 | 2019-10-28 09:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" вблизи опоры №35 упавшей веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №35-№36 ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" в соответствии с НТД.
1167 | 800 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 05:50 | 2019-10-28 09:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 3 "Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" ,"В" и "С" ВЛ 10кВ № 3 "Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролете опор№75-№76 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №3 "Назарово" ПС "35/10 кВ Троица" в пролетах опор №74-№77. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1168 | 861 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 05:40 | 2019-10-28 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролете опор№103-№104 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролетах опор №103-№104. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1169 | 794 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 05:25 | 2019-10-28 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Техникум" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз в пролетах опор №133-№134, №134-№135 в результате падения деревьев от порывов сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1170 | 968 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 05:20 | 2019-10-28 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №(9-19)-№(9-20) деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра, с обрывом проводов всех фаз. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1171 | 967 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 05:15 | 2019-10-28 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 8 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №124-№125 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра, без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"
1172 | 937 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 05:13 | 2019-10-28 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ при сильном порыве ветра в пролете опор №98-№99. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
1173 | 934 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 04:58 | 2019-10-28 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ при сильном порыве ветра в пролете опор №177-№178. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
1174 | 311 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 04:57 | 2019-10-28 21:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-02 от ПС Прискоково в пролете опор №15 - 16, что привело к схлестыванию проводов и возникновению межфазного К.З., и отключение МВ 10 кВ ф.10-02 на ПС Прискоково от действия МТЗ, с не успешным АПВ. РПВ не успешно. Дерево удалено бригадой. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-13 от ПС Исаево в пролете опор №10 - 11, что привело к схлестыванию проводов и возникновению межфазного К.З., и отключение МВ 10 кВ ф.10-13 на ПС Исаево от действия МТЗ, с не успешным АПВ. РПВ не успешно. Дерево удалено бригадой. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-13 от ПС Чернево в пролете опор №22 - 23, что привело к срыву изолятора на опоре №22 и схлестыванию проводов и как следствие возникновению межфазного К.З., и отключение МВ-10 кВ ф.10-13 на ПС Чернево от действия МТЗ, с не успешным АПВ. РПВ не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно. В результате порывов ветра 23 м/с произошло падение ветки дерева из-за охран-ной зоны ВЛ-10кВ ф. 10-15 ПС 35/10 кВ Чапаево на провода ВЛ в пролете опор №12-13, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-15 ПС Чапаево от МТЗ АПВ не успешно, РПВ не успешно. В дальнейшем бригада ОВБ сняла ветку дерева штангой КШЗ . Повреждения ВЛ-10кВ ф.10-15 ПС Чапаево нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-14 от ПС Чернево в пролете опор №18 - 19, что привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №18-19 и повреждению двух штыревых изоляторов и возникновению межфазного К.З., и отключение МВ 10 кВ ф.10-14 на ПС Чернево от действия МТЗ, с не успешным АПВ. РПВ не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 кВ Исаево на предмет угрожающих падением деревьев (веток деревьев) на провода ВЛ. Особое внимание уделять на сухие деревья стоящие за пределами охранной зоны ВЛ. Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 кВ Чернево на предмет угрожающих падением деревьев (веток деревьев) на провода ВЛ. Особое внимание уделять на сухие деревья стоящие за пределами охранной зоны ВЛ. Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС 35/10 кВ Чернево на предмет угрожающих падением деревьев (веток деревьев) на провода ВЛ. Особое внимание уделять на сухие деревья стоящие за пределами охранной зоны ВЛ. Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС 35/10 кВ Чапаево на предмет угрожающих падением деревьев (веток деревьев) на провода ВЛ. Особое внимание уделять на сухие деревья стоящие за пределами охранной зоны ВЛ. Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 кВ Прискоково на предмет угрожающих падением деревьев (веток деревьев) на провода ВЛ. Особое внимание уделять на сухие деревья стоящие за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 кВ ПС Исаево выявленые замечания (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 кВ ПС Чернево выявленые замечания (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС 35/10 кВ ПС Чернево выявленые замечания (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 кВ ПС Прискоково выявленые замечания (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС 35/10 кВ ПС Чапаево выявленые замечания (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки.
1175 | 324 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 04:55 | 2019-10-28 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При усилении ветра до 23 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-01 от ПС Александрово в пролете опор №48-49, что привело к обрыву проводов их схлестыванию, межфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ ф.10-01 на ПС Александрово от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ- не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. При усилении ветра до 23 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-04 от ПС Красная Поляна в пролете опор №77-78, что привело к обрыву проводов их схлестыванию, межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-04 на ПС Красная Поляна от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ- не успешно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Александрово и ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Александрово и ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии)
1176 | 316 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 04:51 | 2019-10-28 07:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной первого отключения ВЛ-110 кВ Борок-Новая, действием защит стало падение дерева в пролете опор №171-172 на провод ВЛ, выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 17-23 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод ВЛ, что привело к возникновению однофазного К.З. на землю и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода и упало на землю, освободив провод ВЛ. Причиной второго отключения ВЛ-110 кВ Борок-Новая, действием защит стало падение дерева в пролете опор №171-172 на провод фазы «В», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 17-23 м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома, действием защит стало падение дерева в пролете опор №92-93 на провод фазы «А», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 17-23 м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Борок-Новая и ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Новая и ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома устранить выявленные замечания.
1177 | 312 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 04:49 | 2019-10-28 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра 17-23 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сущево на провода ВЛ в пролете опор №1-2-№1-3, вследствие чего произошло между фазное короткое замыкание, обрыв 2-х проводов, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сущево от действия МТЗ. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. В результате порывов ветра 17-23 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Мотордеталь на провода ВЛ в пролете опор №3-10-№3-11, вследствие чего произошло между фазное короткое замыкание, обрыв 2-х проводов, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Мотордеталь от действия МТЗ. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. В результате порывов ветра 17-23 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Коркино на провода ВЛ в пролете опор №42-№43, вследствие чего произошло между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Коркино от действия МТЗ. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. В результате порывов ветра 17-23 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово на провода ВЛ в пролете опор №54-№55, вследствие чего произошло между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово от действия МТЗ. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Сущево. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Сущево устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Мотордеталь. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Коркино. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Коркино устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).
1178 | 276 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 04:47 | 2019-10-28 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружена ветка дерева, под проводами в пролете опор №59-60, упавшая от воздействия порывистого ветра до 20 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении веткой были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-09ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружена ветка дерева под проводами ВЛ в пролете опор 149/2-149/3, упавшая от воздействия порывистого ветра до 20 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении веткой были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Повреждений оборудования нет. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обхода принять необходимые меры для недопущения повторения подобных отключений на ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обхода принять необходимые меры для недопущения повторения подобных отключений на ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово.
1179 | 475 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 04:20 | 2019-10-28 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Роща По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Роща устранить выявленные дефекты.
1180 | 28 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 04:12 | 2019-10-28 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов в пролетах опор №45-№46, №46-№47, №47-№48, излом опоры №46, №47, в результате падения дерева на провода от порывов сильного ветра из за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Новое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Новое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1181 | 960 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 04:07 | 2019-10-28 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №132 ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов ВЛ в пролете опор №109-№110 деревом, упавшим на провода от порывов сильного ветра из за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №132 ПС 35/10кВ "Новое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №132 ПС 35/10кВ "Новое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1182 | 786 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 04:06 | 2019-10-28 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Техникум" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №158-№159 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1183 | 321 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 03:46 | 2019-10-29 01:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 220/110/35/10 кВ Галич в пролете опор №12-13 на земле, под проводами ВЛ было обнаружена ветка, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф10-08 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич в пролете опор №№57-58 на проводах ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 23м/с. При падении дерево, упав на провода, перехлестнуло соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование не повреждено. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Степаново в пролете опор №98-99 на проводах ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 23м/с. При падении дерево, упав на провода, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование не повреждено. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Левково в пролете опор №99-100 на проводах ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 23м/с. При падении дерево, упав на провода, перехлестнуло соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование не повреждено. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролете опор №4-11 - 4-12 на проводах ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 23м/с. При падении дерево, упав на провода, перехлестнуло соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование не повреждено. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролете опор №66-67 был обнаружен обрыв проводов деревом, выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 23м/с, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино в пролете опор №54-55 был обнаружен обрыв проводов деревом, выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 23м/с, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №34-35 на проводах ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 23м/с. При падении дерево, упав на провода, перехлестнуло соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование не повреждено. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №23-24 на проводах ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 23м/с. При падении дерево, упав на провода, перехлестнуло соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование не повреждено. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №№3-24 - 3-25 был обнаружен обрыв проводов деревом, выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 23м/с, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролете опор №149-150 на проводах ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 23м/с. При падении дерево, упав на провода, перехлестнуло соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование не повреждено. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролете опор №№69-70 был обнаружен обрыв проводов деревом, выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 23м/с, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролете опор №№5-6 был обнаружен обрыв проводов деревом, выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 23м/с, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/110 кВ Левково, ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ, Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово, ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Степаново, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления дефектов ВЛ, вызванных усилением ветра до 23м/с. По результатам обходов ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/110кВ Левково, ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ, Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово, ВЛ 10 кВ 10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Степаново, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Лопарево, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания.
1184 | 314 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 03:35 | 2019-10-29 00:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф. 10-05 на ПС Нерехта-1 на опору №2-12, ветка легла на провод и траверсу, в результате этого произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Татарское в пролете опор №17 - №18, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10кВ ф.10-05 на ПС Татарское действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф. 10-10 на ПС Нерехта-2 на опору №97, ветка легла на провод и траверсу, в результате этого произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Нерехта-1 на опору №53, ветка легла на провод и траверсу, в результате этого произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Стоянково на опору №1-4, ветка легла на провод и траверсу, в результате этого произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-11 от ПС Нерехта-2 в пролете опор №15 - №16, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10кВ ф.10-11 на ПС Нерехта-2 действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Владычное на участке: ЛР№69 - ЛР№84 в пролете опор №44 - №45, возникло КЗ и отключение на РП Спас МВ 10кВ ф.На РП Б.Андрейково действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Нерехта-2 на опору №29, ветка легла на провод и траверсу, в результате этого произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. При сильном порывистом ветре (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Татарское на участке: РП Б.Андрейково - РП Берендеево в пролете опор №13 - №14, возникло КЗ и отключение на РП Б.Андрейково МВ 10кВ ф.На РП Берендеево действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-05 на ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф. 10-05 на ПС Нерехта-1 (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Татарское (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-10 на ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф. 10-10 на ПС Нерехта-2 (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Нерехта-1 (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Стоянково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Стоянково (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-11 от ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф.10-11 от ПС Нерехта-2 (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Владычное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Владычное (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Нерехта-2 (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Татарское (при их наличии).
1185 | 736 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 03:31 | 2019-10-28 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 "М.Луха" ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в результате КЗ, возникшего перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №(4-13)-№(4-14) деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения оборудования. УРЗА на ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №8 "М.Луха" ПС 220/35/10кВ "Пошехонье". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 "М.Луха" ПС 220/35/10кВ "Пошехонье".
1186 | 273 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 03:06 | 2019-10-28 04:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-20 маг.2001 - ТП-508 1 с.ш. (кабель 1982 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-20 маг.2001 - ТП-508 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-20 маг.2001 - ТП-508 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-20 маг.2001 - ТП-508 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-20 маг.2001 - ТП-508 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии)
1187 | 785 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 03:04 | 2019-10-28 03:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Сить" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ, упавшей на провода от порывов сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка ДКР со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №6-№7 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Сить". Произвести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1188 | 796 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:59 | 2019-10-28 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №19-№20 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ, упавшим на провода от порывов сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Вощажниково".
1189 | 25 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:59 | 2019-10-28 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС 110/35/10кВ Волжская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС 110/35/10кВ Волжская. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС 110/35/10кВ Волжская.
1190 | 966 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:56 | 2019-10-28 07:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №(1-99)-№(1-100) деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра, с обрывом проводов фазы "А" и фазы "В". На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Тутаев"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1191 | 768 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:56 | 2019-10-28 07:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №190-№192 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра, с обрывом проводов всех фаз. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 9 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1192 | 856 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:50 | 2019-10-28 05:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сутка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №84-№85 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сутка. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сутка.
1193 | 444 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:47 | 2019-10-29 02:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №100-101 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Лебедев К.Ю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №100-101 ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
1194 | 238 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:38 | 2019-10-28 05:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 «Роща» произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №53-54 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС 110/35/10 «Роща» произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 «Роща» произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Роща По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Роща устранить выявленные дефекты.
1195 | 313 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:30 | 2019-10-28 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №63-65 было обнаружено обрыв проводов 3-х фаз и излом опоры №64, по вине дерева выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 23 м/с, при обрыве проводов деревом произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВВ-10 кВ Ф 10-12 от действия защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №93-94 было обнаружено обрыв проводов 2-х фаз, по вине дерева выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 23 м/с, при обрыве проводов деревом произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВВ-10 кВ Ф 10-07 от действия защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №146/34-146/35 обнаружено упавшее на провода дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 23 м/с, при падении на провода дерево зацепилась ветками и повисло на них, вызвав этим междуфазное замыкание, что привело к отключению ВВ-10 кВ Ф 10-06 от действия защиты . Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №93/49-93/50 было обнаружено обрыв проводов 2-х фаз, по вине дерева выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 23 м/с, при обрыве проводов деревом произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВВ-10 кВ Ф 10-13 от действия защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №77/153-77/154 было обнаружено обрыв проводов 3-х фаз, по вине дерева выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 23 м/с, при обрыве проводов деревом произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВВ-10 кВ Ф 10-09 от действия защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
1196 | 26 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:30 | 2019-10-28 07:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №05 "Аэродром" ПС 35/10кВ "Красная Горка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №05 "Аэродром" ПС 35/10кВ "Красная Горка". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №05 "Аэродром" ПС 35/10кВ "Красная Горка".
1197 | 477 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:10 | 2019-10-29 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ ф.№16 ПС 35/10кВ Волга произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №58-59 в результате падения дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.№16 ПС 35/10кВ Волга По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ ф.№16 ПС 35/10кВ Волга устранить выявленные дефекты.
1198 | 267 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:10 | 2019-10-29 01:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. отключение ВЛ-35кВ Выползово-№5 вызвано междуфазным к.з. при падени на провода в пролете опор 22-23 ветки дерева, сломанной порывом ветра из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. 2.отключение ВЛ-35кВ Спирово-Городок-1 цепь вызвано междуфазным к.з. при падени на провода в пролете опор 14-15 ветки дерева, сломанной порывом ветра из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. 3.отключение ВЛ-35кВ Спирово-Красное Знамя вызвано междуфазным к.з. при падени на провода в пролете опор 24-25 ветки дерева, сломанной порывом ветра из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. 4.отключение ВЛ-35кВ Красное Знамя- Козлово вызвано междуфазным к.з. при падени на провода в пролете опор 28-29 ветки дерева, сломанной порывом ветра из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. 5.отключение ВЛ-35кВ Холохоленка-Выдропужск вызвано междуфазным к.з. при падени на провода в пролете опор 26-27 ветки дерева, сломанной порывом ветра из вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановые осмотры отключавшихся 28.10.19 при воздействии ветра ВЛ 35кВ Выползово - №5, ВЛ 35кВ Спирово-Городок I цепь, ВЛ 35кВ Спирово-Красное Знамя, ВЛ 35кВ Красное Знамя – Козлово, ВЛ 35кВ Холохоленка-Выдропужск - для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внеплановых осмотров отключавшихся 28.10.19 при воздействии ветра ВЛ 35кВ Выползово - №5, ВЛ 35кВ Спирово-Городок I цепь, ВЛ 35кВ Спирово-Красное Знамя, ВЛ 35кВ Красное Знамя – Козлово, ВЛ 35кВ Холохоленка-Выдропужск - устранить эти дефекты
1199 | 457 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:01 | 2019-10-29 01:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10 кВ №05(6) ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролёте опор №14- №15 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ-10кВ №4 РП-10кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ при падении дерева в пролете опор №30-31 на провода ВЛ-10кВ, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр линий Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра линий
1200 | 235 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 02:00 | 2019-10-28 21:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 №11 произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва 3 проводов, в следствии падения ветки на провода в пролете опор №1-№2 отпайка на ТП Дорино с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 №11 на наличие угрожающих падению на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты.
1201 | 950 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 01:51 | 2019-10-28 05:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер с порывами до 26 м/с) происходили однофазные и междуфазные короткие замыкания в сетях 6-110 кВ вследствие воздействия выпавших деревьев (частей деревьев). | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Венера-Восточная I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Восточная-1) и ВЛ 110 кВ Венера-Восточная II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Восточная-2) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Венера-Восточная I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Восточная-1) и ВЛ 110 кВ Венера-Восточная II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Восточная-2), влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Трубеж-Шурскол с отпайками (ВЛ 110 кВ Петровская-1) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Трубеж-Шурскол с отпайками (ВЛ 110 кВ Петровская-1), влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Венера - Шестихино I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шестихинская-1) и ВЛ 110 кВ Венера - Шестихино II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шестихинская-2) в пролете опор №1-№25 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Венера - Шестихино I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шестихинская-1) и ВЛ 110 кВ Венера - Шестихино II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шестихинская-2) в пролетах опор №1-№25, влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Тутаев I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Константиновская-1) и ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Тутаев II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Константиновская-2) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Тутаев I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Константиновская-1) и ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Тутаев II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Константиновская-2) влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Шестихино - Пищалкино с отпайками (ВЛ 110 кВ Пищалкинская) в пролетах опор №1-№100 и отпайки на ПС 110 кВ Правдино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Шестихино - Пищалкино с отпайками (ВЛ 110 кВ Пищалкинская) в пролетах опор №1-№100 и отпайки на ПС 110 кВ Правдино, влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Щербаковская-2) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Щербаковская-2), влияющие на нормальную работу ВЛ. Выполнить вырубку древесно-кустарниковой растительности (ДКР) под проводами высотой более 4м в пролете опор №№67, 69, 100-101, 105-106 ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Тутаев I цепь и ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Тутаев II цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Константиновская-1,2), в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Тутаев I цепь с отпайками (ВЛ 110кВ Константиновская-1 отпайка на ПС 110 кВ Перевал), в пролете опор №6-7 ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Тутаев I цепь и ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Тутаев II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Константиновская-1,2 отпайка на ПС 110 кВ Тенино), в пролете опор №0-1 ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Тутаев II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Константиновская-2 отпайка на ПС 110 кВ Константиново). Выполнить вырубку древесно-кустарниковой растительности (ДКР) под проводами высотой более 4м в пролете опор №382-384, 428-429, №432-433 ВЛ 110 кВ Трубеж – Шурскол с отпайками (ВЛ 110кВ Петровская-1), в пролете опор №№453-454, 460-462, 452-453, 467-468, 469-470, 471-473 ВЛ 110 кВ Шурскол – Неро (ВЛ 110кВ Приозерная). Выполнить вырубку древесно-кустарниковой растительности (ДКР) под проводами высотой более 4м в пролете опор №56-58, 64-65 ВЛ 110 кВ Венера-Восточная II цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Восточная 2), в пролете опор №№ 32/4-32/5 ВЛ 110 кВ Венера-Восточная I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Венера-Восточная II цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Восточная 1,2 отпайка на ПС 110 кВ Оптика), в пролете опор № 32/5-32/6 ВЛ 110 кВ Венера-Восточная I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Венера-Восточная II цепь с отпайками (ВЛ-110 кВ Восточная 1,2 отпайка на ПС 110 кВ Оптика). Выполнить вырубку древесно-кустарниковой растительности (ДКР) под проводами высотой более 4м в пролете опор № 48-49-50 (порядка 6-8 шт.), №7-8, 27-28, 64-66, 84-85, 89-90 ВЛ 110 кВ Венера - Шестихино I, II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шестихинская 1,2), в пролете опор №87-89 ВЛ 110 кВ Венера - Шестихино II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шестихинская 2), в пролете опор № 91-94 ВЛ 110 кВ Венера - Шестихино I цепь с отпайками (ВЛ-110 кВ Шестихинская 1). Выполнить вырубку древесно-кустарниковой растительности (ДКР) под проводами высотой более 4м в пролете опор №82-84, 92-93 ВЛ 110 кВ Шестихино - Пищалкино с отпайками (ВЛ 110 кВ Пищалкинская), в пролете опор №81/2-81/3, №81/34-81/35, 81/38-81/39, 81/44-81/45 ВЛ 110 кВ Шестихино - Пищалкино с отпайками (ВЛ 110 кВ Пищалкинская отпайка на ПС 110 кВ Правдино). По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Венера-Восточная I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Восточная-1) и ВЛ 110 кВ Венера-Восточная II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Восточная-2), ВЛ 110 кВ Трубеж-Шурскол с отпайками (ВЛ 110 кВ Петровская-1), ВЛ 110 кВ Венера - Шестихино I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шестихинская-1) и ВЛ 110 кВ Венера - Шестихино II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шестихинская-2) в пролете опор №1-№25, ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Тутаев I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Константиновская-1) и ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Тутаев II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Константиновская-2), ВЛ 110 кВ Шестихино - Пищалкино с отпайками (ВЛ 110 кВ Пищалкинская), ВЛ 110 кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Щербаковская-2) разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Копию плана представить Ярославское РДУ. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу диспетчерской службы ЦУС по исполнению Регламента «Передача информации об авариях, пожарах, несчастных случаях и иных чрезвычайных и нештатных ситуациях в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» При проведении контрольных противоаварийных тренировок оперативному персоналу диспетчерской службы ЦУС отрабатывать действия по порядку информационного обмена с диспетчерским персоналом Ярославского РДУ В рамках специальной подготовки оперативного персонала диспетчерской службы ЦУС в ноябре 2019 года провести учебную тренировку по теме: «Порядок информационного обмена с диспетчерским персоналом Ярославского РДУ при наступлении событий, указанных в приложении № 1 к Регламенту «Передача информации об авариях, пожарах, несчастных случаях и иных чрезвычайных и нештатных ситуациях в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу диспетчерской службы ЦУС по исполнению п. 4.3.10 Регламента «Порядок передачи оперативной информации в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»» РГ БП10.3-ЯР/54-11/2019. В рамках специальной подготовки оперативного персонала диспетчерской службы ЦУС в ноябре 2019 года провести практическое занятие по занесению информации об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства 110 кВ в период массовых отключений, вызванных неблагоприятными (опасными) метеорологическими явлениями, в систему сбора информации. Направить в ТСО информационные письма о необходимости неукоснительного соблюдения порядка передачи оперативной информации об обесточении потребителей в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 02.03.2010 №91 «Об утверждении порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике» Разработать график по внесению требований приказа Минэнерго РФ от 02.03.2010 № 91 «Об утверждении порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике» в регламенты взаимодействия с ТСО в части объема передаваемой информации при аварийных отключениях (обесточениях потребителей) оперативному персоналу ЦУС Ярэнерго, график предоставить в Ярославское РДУ Внести в Регламент передачи информации об авариях, пожарах, несчастных случаях и иных чрезвычайных и нештатных ситуациях в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», утверждённый приказом № 365-ЯР от 03.06.2016, требования п. 2(г) приказа Министерства энергетики РФ от 06.02.2017 г. № 74 по объёму передаваемой информации при авариях на объектах электросетевого хозяйства с отключением (обесточением потребителей) объектов смежных территориальных сетевых организаций и иных собственников объектов электроэнергетики.
1202 | 456 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 01:50 | 2019-10-28 02:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №54 - №55 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 Дмитрова гора По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты.
1203 | 469 | Кесовогорский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 01:50 | 2019-10-28 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 «Роща» произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №134-135 в результате падения ветки из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/35/10кВ Роща По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/35/10кВ Роща устранить выявленные дефекты.
1204 | 892 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 01:45 | 2019-10-28 02:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Березка явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственного участка отпайки "В" на ТП 895 (КТП-Алферово). |  | Направить письмо-претензию по факту отключенияВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Березка в адрес владельца ведомственной ТП 895 (КТП-Алферово) Козея К.В.
1205 | 78 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 01:24 | 2019-10-28 08:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Некоуз" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, поврежденным бобрами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Некоуз". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Некоуз".
1206 | 533 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 01:17 | 2019-10-28 16:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Сотское произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №22-23, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 35кВ Верхняя Троица-Сотское, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ В.Троица-Сотское. По результатам осмотра ВЛ 35 кВ В.Троица-Сотское, устранить выявленные дефекты.
1207 | 891 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 01:00 | 2019-10-28 01:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии на ведомственной отпайке О к ТП 959 (КТП-Орион). |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной отпайки "О" на ТП 959 (КТП-Орион).
1208 | 455 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 01:00 | 2019-10-28 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №53 - №54 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 15 ПС 35/16 Мелково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 6кВ № 15 ПС 35/16 Мелково
1209 | 443 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 00:57 | 2019-10-28 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-21 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю. 3)Отключение ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №85-86 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с обрывом проводов в данном пролете опор. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю. 5) Отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. 6)Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня, ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово, ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица, ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново, ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново, ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Луковниково с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня, ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово, ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица, ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново, ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново, ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Луковниково.
1210 | 241 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 00:55 | 2019-10-28 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф-21 ПС "Лихославль произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №4/5-4/6;4/10-4/11, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра
1211 | 482 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 00:30 | 2019-10-29 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Толмачи-Новый Стан произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №24-25 и №106-107, деревьями упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области без обрыва проводов с зависанием дерева на проводах ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Толмачи-Новый Стан. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Толмачи-Новый Стан дефекты.
1212 | 450 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 00:14 | 2019-10-28 21:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №172-173 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №131-132 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3. Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4. Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №144-145 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 5. Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №144-145 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 6. Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 110/10кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №158-159 отпайка на ТП Мартисово-2 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня, ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10кВ Понизовье. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня, ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10кВ Понизовье.
1213 | 290 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 00:12 | 2019-10-29 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 от ПС 110/10кВ Пено (Соблаго) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №5-№6 (отп №107 на ТП Соблаго), упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ фид. №16 от ПС 110/10кВ Пено (Соблаго) , под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10кВ фид. №19 от ПС 110/10кВ Пено (Кр.Городок) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №89 - №90, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ фид. №19 от ПС 110/10кВ Пено (Кр.Городок),под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №44-№45 (отп №34 на ТП Гора-Вселуки), упавшего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский),под воздействием сильного порывистого ветра. Повторное Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №378-№379, упавшего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский),под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10кВ Пено (Соблаго), ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский), ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Кр.Городок). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10кВ Пено (Соблаго), ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский), ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Кр.Городок) дефекты
1214 | 442 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 00:10 | 2019-10-28 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Луковниково-Ельцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №74-75 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с обрывом трех проводов в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Луковниково-Ельцы с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении осмотра ВЛ-35 кВ Луковниково-Ельцы
1215 | 233 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 00:10 | 2019-10-28 21:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Карачарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №135 - №136 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 15 ПС 35/6 Карачарово. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 6кВ № 15 ПС 35/6 Карачарово.
1216 | 468 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 00:10 | 2019-10-28 16:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС "Толмачи" произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№4/5-4/6;153-154, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра
1217 | 470 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 00:10 | 2019-10-28 22:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф-39 ПС "Лихославль произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №28-29;35-36;1/7-1/8, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №39 ПС 110/35/10 кВ Лихославль Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра
1218 | 289 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 00:10 | 2019-10-29 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф-10 (13) ПС Толмачи произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №254-255;270-271, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф-09 (6) ПС Золотиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №123-124;15/11-15/12, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф-25 ПС Лихославль произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №9/13-9/14;9/19-9/20, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ Ф-13 ПС "Первитино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролетах опор №108-109;111-112, деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра
1219 | 880 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-28 00:02 | 2019-10-28 01:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 1002 ПС Закрутье в пролете опор №№14-15 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Закрутье проходящих по лесному массиву. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1002 ПС Закрутье в пролете опор №№14-15 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 1002 ПС Закрутье проходящих по лесному массиву разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1220 | 879 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 23:47 | 2019-10-28 00:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 1005 ПС Жуковская в пролете опор №№36-37 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1005 ПС Жуковская Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1005 ПС Жуковская в пролете опор №№36-37 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1005 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1221 | 464 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 23:39 | 2019-10-28 02:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ахматово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №59-60 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ахматово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ахматово
1222 | 989 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 23:33 | 2019-10-28 17:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №39-2-№39-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №22-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1223 | 230 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 23:30 | 2019-10-28 01:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №97 - №98 отпайка ТП 10/0,4 кВ Липня деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора на предмет деревьев угрожающих падением на провода. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора
1224 | 472 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 23:14 | 2019-10-30 01:17 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | Отключения ВЛ 110 кВ происходили по причине возникновения однофазных и междуфазных коротких замыканий в сети 110 кВ в результате падения деревьев на провода ВЛ 110 кВ, находящихся за пределами границ охранной зоны ВЛ в сторону трасс ВЛ. Падение деревьев происходило под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении скандинавского циклона по территории большинства районов Тверской области. | Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение, деформация, перекос Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Угловка-Окуловка, ВЛ 110 кВ Селижарово – Осташков №1, ВЛ 110 кВ Хмелевка - Угловка, ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово, ВЛ 110 кВ Кувшиново-Борисово, ВЛ 110 кВ Вышний Волочёк – Бологое с от-пайками, ВЛ 110 кВ Лихославль – Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково, ВЛ 110 кВ Старица-Победа, ВЛ 110 кВ Яблоновка - Окуловка, ВЛ 110 кВ Бологое – Хмелевка с отпайкой на ПС Алёшинка, ВЛ 110 кВ Вышний Волочёк – Новая II цепь с отпайкой на ПС Кашарово, ВЛ 110 кВ Бологое-Поплавенец, ВЛ 110 кВ Вышний Волочёк – Новая I цепь с отпайкой на ПС Кашарово, ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово №2, ВЛ 110 кВ Калининская – Горицы с отпайкой на ПС Медведиха, ВЛ 110 кВ РП Кашин – Бежецк с отпайками , ВЛ 110 кВ Инякино – Бежецк с отпайкой на ПС Рассвет, ВЛ 110 кВ Тучево-Рамешки, ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк с отпайками, ВЛ 110 кВ ДВП – Брусово с отпайкой на ПС Малышево, ВЛ 110 кВ Бологое – Удомля II цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Калининская – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор и ВЛ 110 кВ Калининская – КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор, ВЛ 110 кВ Пищалкино – Бежецк с отпайкой на ПС Красный Холм, ВЛ 110 кВ Горицы-Верхняя Троица, ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено, ВЛ 110 кВ Бежецк-Кладово, ВЛ 110 кВ Холохоленка – Новая с отпайкой на ПС Индустрия, ВЛ 110 кВ Бологое – Арматурная 1, ВЛ 110 кВ Бологое – Арматурная 2, ВЛ 110 кВ Левошинка – Холохоленка, ВЛ 110 кВ Левошинка-Спирово. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Угловка - Окуловка, ВЛ 110 кВ Селижарово – Осташков №1, ВЛ 110 кВ Хмелевка-Угловка, ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово, ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово, ВЛ 110 кВ Вышний Волочёк – Бологое с от-пайками, ВЛ 110 кВ Лихославль – Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково, ВЛ 110 кВ Старица-Победа, ВЛ 110 кВ Яблоновка - Окуловка, ВЛ 110 кВ Бологое – Хмелевка с отпайкой на ПС Алёшинка, ВЛ 110 кВ Вышний Волочёк – Новая II цепь с отпайкой на ПС Кашарово, ВЛ 110 кВ Бологое-Поплавенец, ВЛ 110 кВ Вышний Волочёк – Новая I цепь с отпайкой на ПС Кашарово, ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово №2, ВЛ 110 кВ Калининская – Горицы с отпайкой на ПС Медведиха, ВЛ 110 кВ РП Кашин – Бежецк с отпайками, ВЛ 110 кВ Инякино – Бежецк с отпайкой на ПС Рассвет, ВЛ 110 кВ Тучево-Рамешки, ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк с отпайками, ВЛ 110 кВ ДВП – Брусово с отпайкой на ПС Малышево, ВЛ 110 кВ Бологое – Удомля II цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Калининская – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор и ВЛ 110 кВ Калининская – КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор, ВЛ 110 кВ Пищалкино – Бежецк с отпайкой на ПС Красный Холм, ВЛ 110 кВ Горицы-Верхняя Троица, ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено, ВЛ 110 кВ Бежецк - Кладово, ВЛ 110 кВ Холохоленка – Новая с отпайкой на ПС Индустрия, ВЛ 110 кВ Бологое – Арматурная 1, ВЛ 110 кВ Бологое – Арматурная 2, ВЛ 110 кВ Левошинка – Холохоленка, ВЛ 110 кВ Левошинка-Спирово. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ЦУС по исполнению требований Регламента "Порядок передачи оперативной информации о технологических нарушениях, пожарах и несчастных случаях на объектах электросетевого хозяйства филиала ПАО "МРСК Центра"- "Тверьэнерго". При проведении инструктажа обратить особое внимание на взаимодействие филиала с территориальными сетевыми организациями (ТСО) по уточнению сведений об отключенных потребителях и нагрузке. При проведении оперативному персоналу ЦУС контрольных противоаварийных тренировок отрабатывать действия по порядку информационного обмена с диспетчерским персоналом Тверского РДУ ВЛ 110 кВ Селижарово – Осташков №1 Вырубить деревья, угрожающие падением на провода в пролете между опорами №86 - №96 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово произвести расширение просеки ВЛ и вырубку угрожающих деревьев в пролетах опор №№ 6-9. ВЛ 110 кВ Кувшиново-Борисово Вырубить деревья, угрожающие падением на провода в пролете между опорами №270 - №277 ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено Вырубить деревья, угрожающих падением на провода в пролете между опорами № 18 - №19, №19 – № 20, №20 - №21, №33 - №34, №35 - №36 ВЛ 110 кВ Николо Рожок – Пено. ВЛ 110 кВ Старица-Победа Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролетах опор № 224-225; 228-229 ВЛ 110 кВ Горицы – Верхняя Троица Внеплановый осмотр. Вырубка угрожающих деревьев в пр.оп.85-86. ВЛ 110 кВ РП Кашин – Бежецк с отпайками (ВЛ 110 кВ Кашин – Бежецк с отпайками на ПС Рассвет и Роща) Внеплановый осмотр. Вырубка угрожающих деревьев в пр.оп.56/56 - 58/58 ВЛ 110 кВ Инякино – Бежецк с отпайкой на ПС Рассвет Внеплановый осмотр. Вырубка угрожающих деревьев в пр.оп.50/157-51/158. ВЛ 110 кВ Инякино – Бежецк с отпайкой на ПС Рассвет Внеплановый осмотр. Вырубка угрожающих деревьев в пр.оп. № 201-208 ВЛ 110 кВ Бежецк-Кладово Внеплановый осмотр. Вырубка угрожающих деревьев в пр.оп. № 30-32 ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк с отпайками Внеплановый осмотр. Вырубка угрожающих деревьев в пр.оп. № 86-87, 102-110 ВЛ 110 кВ ДВП – Брусово с отпайкой на ПС Малышево, внеплановый осмотр. Вырубка угрожающих деревьев в пр.оп. № 140-159 ВЛ 110 кВ Пищалкино – Бежецк с отпайкой на ПС Красный Холм Внеплановый осмотр. Вырубка угрожающих деревьев в пр.оп. № 5-14 ВЛ 110 кВ Лихославль – Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково Вырубить 1 шт. угрожающее дерево в пролете опор №46-47; Вырубить 1 шт. угрожающее дерево у опоры №50 ВЛ 110 кВ Калининская – Горицы с отпайкой на ПС Медведиха Вырубить 1 шт. угрожающее дерево в пролете опор №228-229 ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки вырубить 2 шт. угрожающих деревьев в пролете опор №46-47 ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк с отпайками вырубить 1 шт. угрожающее дерево в пролете опор №25-26; Вырубить 1 шт. угрожающее дерево в пролете опор №26-27 ВЛ 110 кВ Калининская – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор Вырубить угрожающее дерево в пролете опор №54-55. ВЛ 110 кВ Калининская – КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор Вырубить угрожающее дерево в пролете опор №54-55 ВЛ 110 кВ Угловка - Окуловка произвести вырубку ОСД в пролете опор 65-70, 298-301 23 штуки ВЛ 110 кВ Хмелевка - Угловка произвести вырубку ОСД в пролете опор 35-38, 59-62 18 штук ВЛ 110 кВ Левошинка-Спирово произвести вырубку ОСД в пр. опор 36-39 8 штук ВЛ 110 кВ Вышний Волочёк – Бологое с отпайками произвести вырубку ОСД в пр. опор 73-76, 153/121-154/120 34 штуки ВЛ 110 кВ Лихославль – Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково произвести вырубку ОСД в пр. опор 45-48 16 штук ВЛ 110 кВ Яблоновка - Окуловка произвести вырубку ОСД в пр. опор 25/65-30/73 24 штуки ВЛВЛ 110 кВ Бологое – Хмелевка с отпайкой на ПС Алёшинка произвести вырубку ОСД в пр. опор 16-18, 161-164 22 штуки ВЛ 110 кВ Вышний Волочёк – Новая II цепь с отпайкой на ПС Кашарово произвести вырубку ОСД в пр. опор 27-32 8 штук ВЛ 110 кВ Бологое-Поплавенец произвести вырубку ОСД в пр. опор 19-22 6 штук ВЛ 110 кВ Вышний Волочёк – Новая I цепь с отпайкой на ПС Кашарово произвести вырубку ОСД в пр. опор 53-55 11 штук ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово №2 произвести вырубку ОСД в пр. опор 19-24 18 штук ВЛ 110 кВ Бологое – Арматурная 1 произвести вырубку ОСД в пр. опор 23-26 4 штуки ВЛ 110 кВ Бологое – Арматурная 2 произвести вырубку ОСД в пр. опор 23-26 4 штуки ВЛ 110 кВ Левошинка – Холохоленка произвести вырубку ОСД в пр. опор 39-42 9 штук ВЛ 110 кВ Бологое – Удомля II цепь с отпайками произвести вырубку ОСД в пр. опор 223/23-223/26 22 штуки ВЛ 110 кВ Холохоленка – Новая с отпайкой на ПС Индустрия произвести вырубку ОСД в пр. опор 29-32 3 штуки ВЛ 110 кВ Старица-Победа Произвести замену поврежденного изолятора на опоры № 147
1225 | 453 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 23:00 | 2019-10-28 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово произошло по причине междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролёте опор №68-69 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бологовского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово для выявления возможных дефектов. при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ6кВ №18 ПС 110/35/6 Выползово - устранить эти дефекты
1226 | 447 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 22:17 | 2019-10-28 01:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №11(3) ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ-10кВ №05(7) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. 3. Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-57 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11(3) ПС Медное, ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11(3) ПС Медное, ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус, ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино.
1227 | 36 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 20:50 | 2019-10-27 21:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка ДКР | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10кВ № 2 Кличено РП Кличено произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки ДКР
1228 | 584 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 16:00 | 2019-10-27 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 41-42 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1229 | 457 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 15:02 | 2019-10-27 16:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ-10-2 от ПС 110кВ Петропавловка произошло по причине схлеста проводов фаз "В" и "С" из-за обрыва вязки провода на опоре №22 фазы "В". | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 от ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра ВЛ-10-2 от ПС 110 кВ Петропавловка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования.
1230 | 389 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 14:24 | 2019-10-27 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор 9/1-9/2, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ и отключению ВЛ-10 кВ №2 действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и включить их в план работ РЭС
1231 | 510 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 14:15 | 2019-10-28 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-35 кВ Красный Городок-Святое произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор № 40-41,№44-45 деревьями упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра с обрывом проводов фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №44-45. 2)Отключение ВЛ-35 кВ Синьково-Ворошилово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор №12-13, деревом упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра. 3)Отключение ВЛ-35 кВ Святое-Фирово произошло по причине межфазное КЗ из-за перекрытия проводов в пролётах опор №111-113 деревьями упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра с обрывом провода фазы "С" в пролете опор №112-113. 4)Отключение ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниковопроизошло по причине межфазное КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №№55-56, деревом упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра с обрывом провода фазы "А" в пролете опор №55-56. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково,ВЛ 35 кВ Красный Городок-Святое,ВЛ 35 кВ Святое-Фирово,ВЛ 35 кВ Синьково-Ворошилово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Кувшиново-Печниково, ВЛ 35 кВ Красный Городок-Святое,ВЛ 35 кВ Святое-Фирово,ВЛ 35 кВ Синьково-Ворошилово дефекты.
1232 | 394 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 13:58 | 2019-10-27 13:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на КТП-К-1-8 от КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №1, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС.
1233 | 571 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 12:12 | 2019-10-27 12:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей РТП-И-279, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35 кВ Балыклейская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (порывы до 14 м/с), птица упала с РТП, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр РТП-И-279, особое внимание обратить на токоведущие части РТП в местах прохождения токов КЗ По результатам верхового осмотра произвести ТО РТП. Рассмотреть вопрос о замене голого провода РТП-И-279 на провод СИП-3, для предотвращения аналогичных технологических нарушений.
1234 | 274 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 11:10 | 2019-10-27 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Якимово в пролете опор № 5-4-№5-6 обнаружено дерево, сломанное сильными порывами ветра скоростью до 20 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошёл обрыв проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
1235 | 31 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 08:10 | 2019-10-27 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и "С" ВЛ 10кВ № 7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролете опор №252-№253 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №252-№253. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1236 | 797 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 08:05 | 2019-10-27 09:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №108-№109 птицей. На проводах видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА, оценка не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1237 | 917 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 06:03 | 2019-10-27 11:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" деревом, упавшим при сильном порыве ветра из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35/10кВ "Великовская".
1238 | 772 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 02:48 | 2019-10-27 06:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия фаз "А" и "В" в пролете опор №347- №348 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На ветке и проводах видны следы перекрытия. Провода не повреждены. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1239 | 734 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 02:25 | 2019-10-27 03:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №40-№41 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Глебово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1240 | 583 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 01:50 | 2019-10-27 03:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате наезда на ж/б стойку опоры МТП 5366 легкового автомобиля стороннего лица, произошел ее излом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести осмотр оборудования МТП 5366 с целью выявления дефектов(узлов, изоляции, аппаратов, проводов ошиновки). Выявленные дефекты на МТП 5366 устранить.
1241 | 617 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-27 00:49 | 2019-10-27 01:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 14 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 47-Город 14 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-Город 14 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1242 | 35 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 23:19 | 2019-10-27 00:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | попадание птицы на проходной изолятор | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос об установке на ТП 221(449) ВЛ 10 кВ Борисовка устройства для отпугивания птиц При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств)
1243 | 582 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 23:15 | 2019-10-27 01:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №6-00/51 - 6-00/52 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1244 | 379 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 21:53 | 2019-10-26 22:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево в пролете опор №114-115, произошло касание ДКР фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустраненного к.з. в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1245 | 988 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 19:20 | 2019-10-26 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-17-№1-18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1246 | 489 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 18:03 | 2019-10-26 19:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110кВ ПТФ послужило междуфазное замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 459-461 в результате их обрыва при падении опоры № 460 из-за наезда на неё стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1247 | 384 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 14:53 | 2019-10-26 15:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное замыкание в пролете №66-№67, вызванное падением на провода ветки, сломанной порывистым ветром с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №867 ПС Успенка По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1248 | 451 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 14:06 | 2019-10-26 14:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Землянск произошло по причине короткого замыкания на оборудовании ТП 863 ПС 35кВ Землянск, находящейся на балансе потребителя СНТ "Коминтерновец-2". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Коминтерновец-2" о приведении потребительской ТП 863 ПС 35кВ Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1249 | 590 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 13:10 | 2019-10-26 14:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10 кВ № 2 на ПС Скобелевская. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр изоляции опоры № 67 ВЛ 10кВ № 2 Скобелевская, с целью выявления дефектов. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделить гнездованию птиц.
1250 | 615 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 12:25 | 2019-10-26 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №190-191 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Варваровка. http://pkavar.mrsk-1.ru/client/img/calendar.png По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1251 | 987 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 12:25 | 2019-10-26 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №63-№64 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1252 | 383 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 12:12 | 2019-10-26 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной аварийного прекращения подачи электроэнергии, стал обрыв шлейфа ф."А" от Р-10кВ КТП-386 оп. 3-15, в ст. ВЛ10кВ 424.08 ПС Букреевка из-за несвоевременного выявления обрыва двух проволок верхнего повива провода АС-35/6,2 в месте его соединения с аппаратным зажимом Р10кВ ТП № 386. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Составить график устранения замечаний. Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ № 424.08 ПС Букреевка. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов ТП 6-10/0,4кВ .
1253 | 686 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 11:52 | 2019-10-26 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение сухого дерева на провода двух фаз в пролете опор №32-№33 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Рогнединская при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №32-№33.
1254 | 685 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 10:58 | 2019-10-26 11:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз птицей на опоре №21 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 35кВ Селищанская. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 35кВ Селищанская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 35кВ Селищанская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1255 | 45 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 09:48 | 2019-10-26 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода в пролете опор №133-134, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №5 МТФ ПС Речная, произвести вырубку (обрезку крон).
1256 | 46 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 09:48 | 2019-10-26 10:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Попадание птицы между проходными изоляторами фаз «С» и «В» на ТП-076 ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10 кВ № 1 Муравьевка. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10 кВ № 1 Муравьевка.
1257 | 579 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 09:35 | 2019-10-26 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №15-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1258 | 589 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 09:30 | 2019-10-26 10:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10 кВ № 3 на ПС Дмитриевская. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 20 ВЛ 10кВ №3 ПС Дмитриевская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделить гнездованию птиц.
1259 | 43 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 09:00 | 2019-10-26 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода опоры № 81 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Кобиково, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Кобиково. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Кобиково, произвести вырубку (обрезку крон).
1260 | 386 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-26 06:34 | 2019-10-26 08:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате не умышленного воздействия на ЭУ при проведении с/х работ, произошел наезд сторонней с/х техники на одностоечную ж/б опоры №86 КВЛ-10 кВ №5 от ПС Дмитровская, что привело к ее поперечному наклону с обрывом провода фазы "В" и его схлеста с проводом фазы "А" при обрыве, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине Совместно с правовым отделом филиала организовать претензиционную работу с ООО "Орелагропродукт" по возмещению причиненного ущерба на КВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская
1261 | 440 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 22:56 | 2019-10-25 23:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС35/6 кВ Стекловолокно произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №86-87 в результате падения дерева из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС35/6 кВ Стекловолокно Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС35/6 кВ Стекловолокно
1262 | 386 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 22:40 | 2019-10-25 22:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Из-за нарушения воздушного промежутка между проводами ВЛ дикой птицей, произошло неустойчивое короткое замыкание через тело птицы и отключение ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка составить график устранения выявленных замечаний.
1263 | 771 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 20:33 | 2019-10-25 22:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №241-№242 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1264 | 569 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 20:30 | 2019-10-25 20:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 13м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №66-67. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1265 | 986 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 15:50 | 2019-10-25 17:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-№38 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №37. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №37 и №38 ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1266 | 680 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 15:46 | 2019-10-25 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на проходные изоляторы 10 кВ КТП №63 Ф 105 ПС Стародуб. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф 105 ПС Стародуб, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №88-1/63.
1267 | 678 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 15:25 | 2019-10-25 15:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перекрытие изоляции между контактами ВН-16 Т-2 фаз "В" и "С" ЗТП-161 змеей. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования ЗТП -161. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1268 | 679 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 15:25 | 2019-10-25 15:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перекрытие изоляции между контактами ВН-16 фаз "В" и "С" ЗТП-161 ф.608 ПС 110/6кВ Высокое змеей. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования ЗТП -161 ф.608 ПС Высокое. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов
1269 | 465 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 15:01 | 2019-10-25 15:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Калач-1 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии птицами воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор 1-2 ОВЛ 10кВ на КТП 509. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления мест массового скопления птиц. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Калач-1 в случае выявления мест массового скопления птиц разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в этих местах.
1270 | 587 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 14:26 | 2019-10-25 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ №5 Яблоновецкая от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 39-40, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 5 Яблоновецкая от растительности деревьев в пролете опор № 39-40. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев в охранной зоне.
1271 | 466 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 14:00 | 2019-10-25 14:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС 35кВ Большевик произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" на опоре № 12 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В", в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр опор №10-20 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Большевик с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Большевик разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1272 | 624 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 13:47 | 2019-10-25 16:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и РПВ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате излома и падения на землю стойки ж/б опоры №163, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №161-164, вследствие наезда трактора при выполнении сельскохозяйственных работ на опору №163. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
1273 | 449 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 13:17 | 2019-10-25 13:21 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск послужило междуфазное замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 98-99 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1274 | 565 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 12:07 | 2019-10-25 13:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной ТН на ВЛ-10кВ №7 от ПС 35 кВ Знаменская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 51. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 51 ВЛ 10кВ № 7 ПС Знаменская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. По результатам осмотра опоры № 51 ВЛ 10кВ № 7 ПС Знаменскаяустранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1275 | 392 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 12:00 | 2019-10-25 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре №4-6, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС.
1276 | 883 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 11:57 | 2019-10-25 12:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Добромино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №26 - №27 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Добромино. Выполнить обрезку угрожающих ветвей в пролете опор №26-№27 на ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Добромино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Добромино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1277 | 573 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 11:35 | 2019-10-25 12:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей провода фазы "А" и заземленной металлоконструкции опоры №49 возникло однофазное замыкание на землю (на этой фазе до U ≈ 0кВ), которое вызвало повышение напряжения с фазных до линейных ( до U ≈ 10кВ) на фазах "В" и "С", что привело к снижению диэлектрических свойств изоляции на одной из этих фаз и возникновению двухфазного КЗ на землю, что привело к отключению от МТЗ В 10кВ №3 с неуспешным АПВ на ПС Туголуковская. После прогорания частей тела птицы ОЗЗ исчезло диэлектрические свойства изоляции на всех трех фазах "А", "В" и "С" восстановились, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №3 ПС Туголуковская. | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Туголуковская с целью выявления дефектов изоляции и верховой осмотр опоры №3-00/49 с целью выявления дефектов, вызванных замыканием на землю через тело птицы. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Туголуковская снять птицу с опоры №49 и устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ 10кВ №3 ПС Туголуковская с целью выявления гнездования птиц вдоль трассы ВЛ.
1278 | 572 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 10:51 | 2019-10-25 12:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС Надеждинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС Надеждинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1279 | 677 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 10:25 | 2019-10-25 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре №4.1 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Летошники (ВЛ в эксплуатации с 1985 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Летошники на участке от опоры №94 до опоры №4.10. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
1280 | 764 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 10:15 | 2019-10-25 12:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Волга в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №15-№16 ветками упавшего дерева из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Дерево обнаружено под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Волга с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Волга.
1281 | 695 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 09:44 | 2019-10-25 09:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6 кВ Ф-10 от РП Березино в пролёте опор №5-6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-10 от РП Березино в пролете опор №5-6.
1282 | 687 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 09:06 | 2019-10-25 11:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на ВР ТП 236 Пазушино ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" через тело птицы. Птица со следами электрической дуги обнаружена на разъединителе. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1283 | 616 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-25 08:53 | 2019-10-25 08:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между вводами проходных изоляторов фаз "В" и "С" и корпусом КТП 126 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 126 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром. По результатам осмотра КТП 126 и ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1284 | 873 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 22:28 | 2019-10-24 23:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения МВ 10кВ ВЛ 1007 ПС 35/10кВ Белеи послужило падение под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №56 - №57. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Белеи. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Белеи пролете опор №56 - №57 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1285 | 708 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 21:20 | 2019-10-24 23:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1286 | 674 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 18:31 | 2019-10-24 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Мишковка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Мишковка в пролете опор №32-33, угрожающих падением на провода.
1287 | 874 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 16:40 | 2019-10-24 18:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 319-ТП 456 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ТП 319-ТП 456, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
1288 | 438 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 15:08 | 2019-10-24 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Коршево послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 19-20 отпайки на ТП 3-12 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Коршево по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Коршево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1289 | 380 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 14:41 | 2019-10-24 17:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Нива произошло в результате перекрытия провода и траверсы на опоре №247 птицей(аист). | Нарушение электрической изоляции | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Нива на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Нива разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1290 | 562 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 14:12 | 2019-10-24 14:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей провода фазы "А" и заземленной металлоконструкции опоры №11 возникло однофазное замыкание на землю на этой фазе до U ≈ 0кВ, которое вызвало повышение напряжения с фазных до линейных ( до U ≈ 10кВ) на фазах "В" и "С", что привело к снижению диэлектрических свойств изоляции на одной из этих фаз и возникновению двухфазного КЗ на землю, что привело к отключению от МТЗ В 10кВ №7 с неуспешным АПВ на ПС Лукинская. После того как птица перестала касаться токоведущих частей фазы "А", исчезло ОЗЗ, диэлектрические свойства изоляции на всех трех фазах "А", "В" и "С" восстановились, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №7 ПС Лукинская. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опоры №7-01/11 ВЛ 10 кВ №7 ПС Лукинская с целью выявления дефектов, вызванных замыканием на заземленные элементы опоры через тело птицы. Провести осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Лукинская с целью выявления дефектов изоляции. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Лукинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеочередной осмотр с целью выявления гнездования птиц вдоль трассы ВЛ 10кВ №7 ПС Лукинская.
1291 | 557 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 13:42 | 2019-10-24 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | ВЛ 10 кВ №04 ПС Гавриловская проходит параллельно лесополосы. При небольших порывах ветра, сломанная ветка упала на ВЛ 10 кВ №04 ПС Гавриловская в пролёте опор №63-№64, что привело к отключению В 10 кВ №04 с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие параллельно лесополос, в местах пересечения ВЛ с лесополосами и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объеми срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр проводить более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1292 | 740 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 13:18 | 2019-10-24 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №98-№99 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1293 | 871 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 11:53 | 2019-10-24 13:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВВ-10 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Издешково послужило повреждение на ведомственном ТП-547. |  | Направить владельцу ведомственной ТП-547(Бодренкову Константину Анатольевичу) письмо с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
1294 | 870 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 11:07 | 2019-10-24 12:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой с разрушением двух штыревых фарфоровых изоляторов ШФ-10Б фаза "С" на промежуточной ж/б опоре №Г-6 с двойным креплением проводов ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Гореново произошел в результате изменения свойств материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 45 лет, с 1970 года. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Гореново, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1295 | 612 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 11:00 | 2019-10-24 11:21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Пищепром произошло в результате механического повреждения изоляции жилы фазы "А" КЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Пищепром, вследствие производства частным лицом земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) КЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Пищепром. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1296 | 906 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 10:20 | 2019-10-24 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 602 ПС 110/35/10кВ Пищалкино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №22-№23 ветками упавшего дерева из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Дерево обнаружено под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 602 ПС 110/35/10кВ Пищалкино с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 602 ПС 110/35/10кВ Пищалкино.
1297 | 720 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 08:05 | 2019-10-24 09:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 10 кВ №05 РП 54 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10 кВ РП 54 яч.05 - ТП 834 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 54 яч.05 - ТП 834 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ РП 54 яч.05 - ТП 834 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1298 | 33 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 06:55 | 2019-10-24 09:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1971г. Капитальный ремонт –2009г. | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Первомайская произвести верховой осмотр опор №120-135 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1299 | 430 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-24 06:47 | 2019-10-24 07:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-2 ПС 35кВ Истобное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 в результате падения ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-2 ПС 35кВ Истобное с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-2 ПС 35кВ Истобное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1300 | 680 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 20:58 | 2019-10-23 23:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №214-№215 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1301 | 385 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 19:39 | 2019-10-23 19:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на шлейфа ЛР-10кВ Бк-8-3 на опоре №56 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Бакланово, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС Бакланово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1302 | 554 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 18:06 | 2019-10-23 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 13м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №61-62 . Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1303 | 904 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 17:50 | 2019-10-23 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ №9 ТП 1143-1144 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №9 ТП 1143-1144 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации кабельных линий о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1304 | 671 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 16:58 | 2019-10-23 18:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ Ф-109 ПС 35 кВ Десятуха. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 35 кВ Десятуха, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №21-22.
1305 | 709 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 16:33 | 2019-10-23 19:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Станилово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №84-№85 макушкой дерева упавшего при воздействии сильного порывистого ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Станилово с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Станилово.
1306 | 551 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 15:55 | 2019-10-23 16:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 51-52 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Агропром, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1307 | 606 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 15:33 | 2019-10-23 16:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения на КТП № 605 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка, находящейся на балансе потребителя гражданина Тебекина Д.М. |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1308 | 706 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 15:00 | 2019-10-23 18:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КВЛ 6кВ № 35 ТП 001 (Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1-ТП 1150 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1999г. Устройства РЗА в ведении ОАО Резинотехника. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №35 ТП-1 (Резинотехника) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ №35 ТП-1 (Резинотехника) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации кабельных линий о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1309 | 560 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 14:18 | 2019-10-23 15:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ-10 кВ №06 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор №36-37 отпайка №2. Падение дерева было вызвано животными (бобры). | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести верховой осмотр опор № 36-37 отпайка № 2 ВЛ-10 кВ № 06 Н.Васильевская, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после падения дерева на провода. Выявленные дефекты после осмотра устранить. Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 06 Н.Васильевская от растительности деревьев в пролете опор № 36-37 отпайка №2.
1310 | 676 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 13:38 | 2019-10-23 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №124-№125 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1311 | 383 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 12:45 | 2019-10-23 12:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на шлейфа КЛР-10кВ Р-73-2 на опоре №7 КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1312 | 268 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 12:15 | 2019-10-23 13:29 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Причиной отключения фидера 10-02 ПС 110/10 Буй-сельская стало замыкание на землю 1 фазы КЛ-10 кВ "ПС Буй (с) Ф10-02 - ТП 362" вследствие повреждения кабеля сторонним лицом при производстве земляных работ без согласования. |  | Возместить нанесенный ущерб КЛ 10 кВ ПС Буй - сельская Ф 10-02, причиненный сторонним лицом Мамаевым Д.В.
1313 | 549 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 11:48 | 2019-10-23 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 13м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №188-189. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1314 | 609 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 11:34 | 2019-10-23 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1315 | 673 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 10:16 | 2019-10-23 10:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами двух фаз ВР-10кВ КТП-293 ф.1003 ПС 110кВ Трубчевская животным. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Трубчевская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Трубчевская произвести устранение выявленных дефектов.
1316 | 548 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 10:10 | 2019-10-23 10:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ №4 Козьмадемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 84-85, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 4 Козьмадемьяновская от растительности деревьев в пролете опор № 84-85. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1317 | 546 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 09:34 | 2019-10-23 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС Ивановская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС Ивановская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1318 | 423 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 09:25 | 2019-10-23 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Введенка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 31-1 отпайка на КТП 7-11 веткой сорванной порывом ветра до 15 м/сек с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Введенка на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Введенка наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев.
1319 | 377 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 09:05 | 2019-10-23 10:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10 кВ КТП10/0,4 кВ С-4-7 потребителя "ВымпелКом", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Сеньково, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Направить письмо владельцу КТП С-4-7 ПАО"ВымпелКом" с требованием содержания электрооборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Сеньково и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Сеньково по всей длине.
1320 | 382 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 08:50 | 2019-10-23 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ Ф-3 ПС3 5/10 кВ Сеньково в пролёте опор №4/29-4/30, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ-10кВ Ф -3 ПС 35/10 кВ Сеньково и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф -3 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине
1321 | 374 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 08:47 | 2019-10-23 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменение свойств материалов) при длительной эксплуатации, произошло ослабление и нарушение контакта с оплавлением АВ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Д-5-43, что привело к нарушению электроснабжения потребителей. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ Д-5-43 Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП 10/0,4 кВ Д-5-43 и включить их в план работ РЭС.
1322 | 379 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 08:25 | 2019-10-23 08:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Нива действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролетах опор №119-№120, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Нива на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Нива разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1323 | 422 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 08:12 | 2019-10-23 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В.Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 52-53 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 10 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В.Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В.Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
1324 | 378 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 08:11 | 2019-10-23 11:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта на КТП-10кВ Жил-1-6, в части нарушения нормированного зазора кожуха трансформатора в процессе эксплуатации, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская в части технического состояния кожухов тр-ров.
1325 | 692 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 08:11 | 2019-10-23 08:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №79-80 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Истопки | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Истопки по всей длине. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев
1326 | 624 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 07:36 | 2019-10-23 12:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение Рек 63 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего в результате обрыва проводов всех фаз в пролете опор №196-№197 деревом, поврежденным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1327 | 410 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-23 06:55 | 2019-10-23 07:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110кВ Добрино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №73-74 при наезде стороннего автотранспорта на опору №73 отпайка к ТП-3-17 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести диагностирование опор № 72, 74 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Добрино, подверженных предельному одностороннему тяжению. По результатам диагностирования опор № 72, 74 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Добрино, подверженных предельному одностороннему тяжению, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1328 | 542 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 18:45 | 2019-10-22 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Сампурская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №11-12 прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Сампурская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Сампурская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений, на тему проводимых ТО.
1329 | 603 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 15:55 | 2019-10-22 17:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил участка КЛ 10 кВ от РП 12 до Р-1 вследствие производства частным лицом земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ от РП 12 до Р-1 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с заявлением в ОМВД по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
1330 | 864 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 15:29 | 2019-10-22 15:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось неустойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (КТП-Гжатский лес). |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ЭУ (в лице директора Тарасовой Т.А.).
1331 | 611 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 14:57 | 2019-10-22 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ Город 2 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной муфты кабеля фазы "А" с последующим пробоем изоляции фазы "В" в целом месте участка КЛ 10 кВ Р 32 - КТП 31, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1332 | 691 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 14:55 | 2019-10-22 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС 35/10 кВ Усожа | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа по всей длине. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев
1333 | 26 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 14:48 | 2019-10-22 16:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КЛ-10 кВ от Р-3 до ТП 7А (на балансе ЦРБ). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1334 | 610 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 13:54 | 2019-10-22 13:58 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" на опоре №227 набросом (полиэтиленовой плёнкой) при его набросе на провода порывом ветра. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково. Удалить наброс (полиэтиленовую плёнку) с металлоконструкции траверсы фазы "С" на опоре №227 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1335 | 545 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 13:20 | 2019-10-22 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 12 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 5-6. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Граждановская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1336 | 700 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 12:55 | 2019-10-22 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 35/10 кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия фаз "В" и "С" в пролете опор №13-4 - №13-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На ветке и проводах видны следы перекрытия. Провода не повреждены. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 35/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 35/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1337 | 668 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 12:36 | 2019-10-22 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 2- х фаз в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное в пролете опор №33-№34, угрожающих падением на провода.
1338 | 27 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 12:35 | 2019-10-22 14:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной нарушения электрической изоляции модуля телеуправления контролируемого пункта аппаратуры телемеханики МТК-30 и произошедшего вследствие этого отключения В 35 кВ Хитрово на ПС 35/10 кВ Хитрово послужило воздействие грызунов, проникших в шкаф телемеханики через прогрызенные ими уплотнения. Последняя до аварии эксплуатационная проверка МТК-30 на ПС 35/10 кВ Хитрово проводилось 27.05.2019 - без замечаний; последний до аварии дневной осмотр оборудования ПС 35/10 кВ Хитрово проводился 07.09.2019, следов жизнедеятельности грызунов не было; последняя до аварии дератизация ПС 35/10 кВ Хитрово проводилась 07.09.2019. | Нарушение электрической изоляции | Провести проверку ПС 35–110 кВ Елецкого участка службы подстанций на предмет выявления нарушений уплотнений шкафов оборудования грызунами. При выявлении нарушений уплотнений шкафов оборудования грызунами по результатам проверки ПС 35–110 кВ Елецкого участка службы подстанций провести устранение выявленных недостатков. Провести дератизацию ПС 35–110 кВ Елецкого участка службы подстанций.
1339 | 373 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 11:43 | 2019-10-22 12:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования на ТП 10/0,4 Д-4-32, находящейся на балансе потребителя Билайн, произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, что привело к отключению КВЛ-10 №4 кВ действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине Направить письмо владельцу ТП 10/0,4 Д-4-32, находящейся на балансе потребителя ПАО "Вымпелком", о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
1340 | 905 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 11:10 | 2019-10-22 11:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №124 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №59-№60 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №59-№60 ВЛ 10кВ №124 ПС 110/35/10кВ "Углич".
1341 | 364 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 11:09 | 2019-10-22 11:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытия оборудования РУ-10 кВ потр. ТП 10/0,4 кВ, находящегося на балансе ООО "Профиль", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Пищевая, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Пищевая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Пищевая и включить их в план работ Мценского РЭС. Направить письмо собственнику потребительской ТП 10/0,4 кВ «ООО Профиль» о необходимости содержания электроустановки (ТП 10/0,4 кВ ) на КВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Пищевая, в соответствии с требованиями НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
1342 | 697 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 11:01 | 2019-10-22 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом.
1343 | 636 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 10:50 | 2019-10-22 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ТП 503 (Прошево) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шин фаз "А" и "В" в районе нижней части губок в/в предохранителей в РУ-10кВ ТП 503 (Прошево) в результате увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 503 (Прошево) Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
1344 | 543 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 10:46 | 2019-10-22 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС Полетаевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 02 ПС Полетаевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1345 | 23 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 10:42 | 2019-10-22 13:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение опоры № 73 ВЛ-10 кВ Ржавец в результате воздействия при наезде сельскохозяйственной техникой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
1346 | 899 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 10:40 | 2019-10-22 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение КТП (Лось) ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", возникшего в результате перекрытия изоляции и разрушения проходного изолятора фазы "А" с перекрытием дугой на металлическую часть корпуса шкафа РУ 10кВ КТП (Лось) ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье". Пробой изоляции изолятора произошел в результате загрязнения поверхности проходного изолятора фазы "А". Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр КТП на участке от Р 166 до КТП (Лось) ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье", с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре КТП на участке от Р 166 до КТП (Лось) ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1347 | 541 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 10:15 | 2019-10-22 11:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к отключению В 10 кВ №11 на ПС Туголуковская с неуспешным АПВ. АПВ не успешно из-за касания птицей двух фаз электроустановки, затем птица упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ В ВЛ 10кВ №11 на ПС Туголуковская. | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр места перекрытия проводов на опоре №11-00/125 ВЛ 10кВ №11 ПС Туголуковская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1348 | 741 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 09:19 | 2019-10-22 11:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролёте опор №17-№18 отпайки на ТП-035 Притыкино деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ Некоуз для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ Некоуз.
1349 | 900 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №346-№347 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр в пролете опор №346-№347 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1350 | 649 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-22 08:30 | 2019-10-22 11:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ТП 472 (Алексино) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 472 (Алексино) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. С повреждением двух опорных изоляторов фаз "А" и "В". | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 472 (Алексино). Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1351 | 638 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 21:12 | 2019-10-21 21:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №136-№137 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1352 | 721 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 20:10 | 2019-10-21 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1353 | 645 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 19:40 | 2019-10-21 21:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на Р-512 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" через тело птицы. Птица со следами электрической дуги обнаружена на разъединителе. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1354 | 22 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 19:14 | 2019-10-22 00:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение сторонним транспортным средством опоры № 203 ПС 110/ 35/10 кВ Измалково. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономиче-ского ущерба с виновника происшествия
1355 | 21 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 18:30 | 2019-10-21 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 12 Зыбинка в пролете опор № 7-8. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Зыбинка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Зыбинка.
1356 | 667 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 17:45 | 2019-10-21 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Нила". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1357 | 417 | Оленинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 15:55 | 2019-10-21 17:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-2 -1-3 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим на провода из вне охранной зоны КВЛ 10 кВ в данном пролете опор с обрывом одного провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино дефекты. Ответственное лицо: Кожанов Андрей Виктор
1358 | 222 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 15:40 | 2019-10-21 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП №23 и ТП №94 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка ВЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД.
1359 | 667 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 14:58 | 2019-10-21 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.615 ПС Карачевская в пролете опор №88-89. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.615 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1360 | 898 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 14:50 | 2019-10-21 19:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Машаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №40-№41 в результате выпадения крюка фазы "С" на опоре №40. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Машаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Машаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру ответственному за эксплуатацию ВЛ 10 кВ №3 Машаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1361 | 862 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 14:50 | 2019-10-21 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения Уч. 5 КЛ (ТП67-ТП109) Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось устойчивое междуфазное К.З. из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции) КЛ-10кВ №67-109. | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №67-109 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1362 | 612 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 14:40 | 2019-10-21 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА, оценка не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1363 | 405 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 14:17 | 2019-10-21 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Рубашевка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 4-5 веткой дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Рубашевка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Хаустов А.А. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Хаустов А.А.
1364 | 601 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 13:51 | 2019-10-21 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 77-ТП 435 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 77-ТП 435 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1365 | 20 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 13:08 | 2019-10-21 14:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - участок ВЛ-10 кВ от Р-112 ВЛ-10 кВ Аргамач-Пальна яч 9 ПС Талица (на балансе ДСК "Автобан"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1366 | 19 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 12:17 | 2019-10-21 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала кабеля ААШВ 3х150-6 фаз "А" "В" участка КЛ-10кВ от ТП-13 в сторону ТП-32 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1981г. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ Чуглит РП 10кВ №1 Город По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
1367 | 742 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 12:16 | 2019-10-21 14:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Правдино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №2-№3 отпайки на ТП 270 макушкой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Макушка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА находится в управлении ЯРНУ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Правдино с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Правдино.
1368 | 599 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 11:15 | 2019-10-21 14:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ РПБ-2 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 6 кВ КТП-2 участка КЛ 6 кВ яч.2.8 - ТП 2 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы участка КЛ 6 кВ РПБ-2 ПС 110 кВ Крейда.
1369 | 539 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 10:30 | 2019-10-21 10:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При взмахе крыльев птица коснулась проводов ВЛ, произошло перекрытие двух фаз на ВЛ 10 кВ №15 от ПС Филатовская , что привело к КЗ и "залипание" крыльев птицы на проводе ВЛ , повлекшие отключение В 10кВ №15 с неуспешным АПВ. При срабатывании АПВ (возникшей эл.дуги), тяжестью своего веса и порывов ветра птица упала с провода ВЛ, зацепившись за траверсу, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр провода на опоре №106 ВЛ 10 кВ №15 от ПС Филатовская в месте перекрытия провода птицей. По результатам осмотра произвести ремонт или замену провода.
1370 | 654 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 10:30 | 2019-10-21 15:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №486-№487 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр в пролете опор №486-№487 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Глебово" с целью выявления ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1371 | 535 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 09:40 | 2019-10-21 10:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей провода фазы "С" и заземленной металлоконструкции опоры №18 возникло однофазное замыкание на землю на этой фазе до U ≈ 0 кВ, которое вызвало повышение напряжения с фазных до линейных ( до U ≈ 10 кВ) на фазах "А" и "В", что привело к снижению диэлектрических свойств изоляции на одной из этих фаз и возникновению двухфазного КЗ на землю, что привело к отключению от МТЗ В 10кВ №4 с неуспешным АПВ на ПС Чакинская. После падения птицы с токоведущих частей фазы "С" на металлоконструкцию и исчезновению ОЗЗ диэлектрические свойства изоляции на всех трех фазах "А", "В" и "С" восстановились, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №4 ПС Чакинская. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опоры №-4-00/18 ВЛ 10кВ №4 ПС Чакиинская с целью выявления дефектов, вызванных замыканием на землю через тело птицы. Провести осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Чакинская с целью выявления дефектов изоляции. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Чакинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1372 | 861 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-21 08:20 | 2019-10-21 09:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Усвятье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №62-№65 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ подгрызенного бобрами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Усвятье. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1373 | 597 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 23:33 | 2019-10-21 01:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-№47 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №47-№48 ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево".
1374 | 17 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 21:01 | 2019-10-20 22:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП№3-212П находящейся в эксплуатационной ответственности ООО Дон |  | Направить в адрес ООО Дон письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1375 | 15 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 18:47 | 2019-10-21 00:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причина прекращения электроэнергии потребителей от ТП №214 произошла по причине перегорания высоковольтных предохранителей фаз "А", "В", "С", в результате пробоя проходного изолятора фазы "С" на силовом трансформаторе 10 кВ, с последующим коротким замыканием обмоток ВН, срок службы силового трансформатора составляет 37 лет. Последние измерения сопротивления обмоток силового трансформатора проведено 11.06.2016 г. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ИТР электрооборудования РУ-10-0,4 кВ ТП присоединённых к ВЛ 10 кВ № 03 ПС Ярлуково Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результату внеочередного осмотра, устранить выявленные дефекты в кратчайший срок.
1376 | 653 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 17:40 | 2019-10-20 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз опоры №51 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №50-№52, угрожающих падением на провода.
1377 | 530 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 12:34 | 2019-10-20 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Артемовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 08 ПС Львовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1378 | 677 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 11:35 | 2019-10-20 16:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролёте опор №68-№69 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием бобров. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Некоуз для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Некоуз.
1379 | 519 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 11:28 | 2019-10-20 13:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной отключения ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35 кВ Степная явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело куницы на опоре № 51. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 51 ВЛ 10кВ № 13 ПС Степная , с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же осмотр всей ВЛ . Выявленные недостатки незамедлительно определить объем и срок устранения. Разработать мероприятия с ответственным за данный участок ВЛ с целью аналогичных нарушений которую могут влиять на работу ЛЭП.
1380 | 381 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 11:10 | 2019-10-20 13:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электроснабжения потребителей произошло в следствии перегорания ВВ предохранителей на ТП 3/100 ВЛ 10кВ 403.23 ПС Садовая 330/110/10кВ яч.106 по причине междуфазного перекрытия изоляции по стороне 10кВ силового трансформатора животным (кошка). | Нарушение электрической изоляции | По результатам обследования ВВ отсеков ТП 8/160 и 9/160 от ВЛ 10кВ 403.23 ПС Садовая 330/110/10кВ яч.106 составить график устранения выявленных замечаний. Выполнить обследование ВВ отсеков ТП 8/160 и 9/160 от ВЛ 10кВ 403.23 ПС Садовая 330/110/10кВ яч.106 на предмет защищенности от попадания животных.
1381 | 526 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 10:49 | 2019-10-20 11:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10 кВ № 11 на ПС Сестренская. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр изоляции опоры № 11 ВЛ 10кВ № 11 Сестренская, с целью выявления дефектов. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
1382 | 16 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 10:28 | 2019-10-20 13:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Обрыв линейных проводов А-50 фаз "А" и "С" в пролёте опор № 9-10 ВЛ-10 кВ "Откормочный Комплекс" сторонним грузовым транспортным средством. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
1383 | 372 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 09:42 | 2019-10-20 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая стало между фазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 64-65 веткой с дерева, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, сломанное порывом ветра. | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая составить график устранения выявленных В рамках дня охраны труда в ноябре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая
1384 | 373 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 09:41 | 2019-10-20 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Аварийное отключение КВЛ 10кВ №212 от ПС 110 Рыльск в результате межфазного КЗ при пробои изоляции между фазами на соединительной муфте участка КЛ от ТП65 до ТП71 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 10кВ №212 от ПС 110/35/10кВ Рыльск По результатам проведения осмотра КВЛ 10кВ №212 от ПС 110/35/10кВ Рыльск разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1385 | 652 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 09:37 | 2019-10-20 11:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1386 | 375 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 09:28 | 2019-10-20 09:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №427.06 ПС 35кВ Сапогово стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, из - за попадания двух птиц (вороны и сокола) между проводами оп№70. | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 427.06 ПС 35 кВ Сапогово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
1387 | 14 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 09:15 | 2019-10-20 11:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (провода) в результате длительного срока эксплуатации с 1989г. | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10 кВ Вишенки провести верховой осмотр опор на предмет обнаружения дефектных проводов в пролете опор 1-169. По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты
1388 | 375 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 08:50 | 2019-10-20 09:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на КТП-Стр-2-3 от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине
1389 | 369 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 06:50 | 2019-10-20 09:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Залегощь, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "А" и "В". АПВ не успешно из-за не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ РЭС.
1390 | 262 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 06:45 | 2019-10-20 08:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции штыревого изолятора произошло его разрушение, незакрепленный провод упал на траверсу, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю в сети 10 кВ. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением бинокля с целью выявления дефектных и поврежденных изоляторов По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №32 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю.
1391 | 14 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 06:12 | 2019-10-20 10:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение сторонним транспортным средством опоры № 300 ВЛ-10 кВ Слобода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономиче-ского ущерба с виновника происшествия.
1392 | 399 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-20 03:08 | 2019-10-20 04:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Пески произошло вследствие обрыва и схлёста проводов фаз «А», «В», в пролёте опор № 13-14 из-за наезда на опору № 14 постороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установле-ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-ных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования энергоснабжения. По результатам внеочередного осмотра и обследования стоек опор на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Пески с обследованием стоек опор №13, №15 и откапыванием их до 0,6 м , так же верховой осмотр опор №13,№15 с оценкой состояния арматуры и изоляции.
1393 | 897 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 22:25 | 2019-10-20 01:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №8 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №8 РП2 между ТП-44 и ТП-42 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №8 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №8 РП 2 дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №8 РП 2 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1394 | 264 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 21:14 | 2019-10-19 22:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-382 1 с.ш. - ТП-127 1 с.ш. (кабель 1962 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-382 1 с.ш. - ТП-127 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-382 1 с.ш. - ТП-127 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-382 1 с.ш. - ТП-127 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-382 1 с.ш. - ТП-127 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1395 | 654 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 19:09 | 2019-10-19 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №114-№115 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Рогнединская при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №114-№115, угрожающих падением на провода.
1396 | 664 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 17:20 | 2019-10-19 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Совхозная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Совхозная с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
1397 | 641 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 15:43 | 2019-10-19 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(13-8)-№(13-9) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1398 | 517 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 15:00 | 2019-10-19 15:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 50-51. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №14. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Ломовисская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1399 | 711 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 14:15 | 2019-10-19 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №4-№5 макушкой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. На проводах видны следы перекрытия. Под проводами обнаружена макушка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Шестихино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Шестихино. Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №3-№5 ВЛ-10кВ №
1400 | 516 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 13:15 | 2019-10-19 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №56-57. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1401 | 648 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 13:05 | 2019-10-19 13:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10кВ № 19 РП 50 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ10кВ РП50 №19-ТП302 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ РП50 л.19-ТП302 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ10кВ РП50 л.19-ТП302 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1402 | 655 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 12:36 | 2019-10-19 12:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №11-№12.
1403 | 260 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 12:28 | 2019-10-19 12:42 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | В результате наброса проволоки на провода произошло двухфазное КЗ, от которого действием защит отключился В 10 кВ Ф10-07 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. Провода ВЛ не повреждены. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 220/110/35/10кВ Галич на предмет выявления посторонних предметов в охраной зоне ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания (при наличии) Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 6-35 кВ.
1404 | 261 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 12:28 | 2019-10-19 12:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№22-23, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф10-09 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-09, ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
1405 | 10 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 11:15 | 2019-10-19 13:53 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | наброс проволоки на провода на опору №75 неизвестным лицом | Нарушение электрической изоляции | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1406 | 525 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 11:07 | 2019-10-19 11:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к отключению В 10 кВ №8 на ПС 110 кВ Шпикуловская с неуспешным АПВ. АПВ не успешно из-за касания птицей двух фаз электроустановки, затем птица упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ В ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Ржаксинская. | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр места перекрытия проводов на опоре №8-00/129 ВЛ 10кВ №8 ПС Шпикуловская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1407 | 355 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 10:02 | 2019-10-19 10:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской ТП 10/0,4 кВ "АЗС" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш разработать мероприятия и включить их в план работ. Направить письмо собственнику потр. ТП 10/0,4 кВ «АЗС» о необходимости содержания электроустановки в соответствии с требованиями НТД по эксплуатации электроустановок потребителей.
1408 | 376 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 09:24 | 2019-10-19 09:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №427.13 ПС 35кВ Сапогово стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием птицей (вороной) двух полюсов выносного разъединителя Р 10кВ ТП № 463 установленного на опоре №7-1 ВЛ 10кВ №427.13 ПС 35кВ Сапогово. | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 427.13 ПС 35 кВ Сапогово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Подать служебную записку на восстановление АПВ
1409 | 854 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 04:15 | 2019-10-19 04:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КВЛ 10кВ №32 15РП произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате старения изоляции соеденительной кабельной муфты 3СТпУ-10-70/120 силового кабеля марки ААШв-10 3х70 на участке КЛ-10кВ от ПС Ярцево-2 до опоры №1 в результате изменения электрических и механических свойств соединительной муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1989 года. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №32 ПС Ярцево-2, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
1410 | 851 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-19 03:25 | 2019-10-19 05:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 236-ТП 185 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений Л-309 РП-03, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
1411 | 371 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 22:35 | 2019-10-19 00:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания в ТП 10/0,4 кВ ИЗП "Заря", принадлежащей ООО "Эльдекор XXI плюс". |  | Выполнить совместно с представителем потребителя осмотр ТП 10/0,4 кВ ИЗП "Заря", подключенной к ВЛ 10 кВ №119 ПС Льгов и не находящейся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго. По результатам осмотра направить письмо руководству ООО "Эльдекор XXI плюс" об устранении выявленных замечаний.
1412 | 615 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 22:30 | 2019-10-19 04:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками дерева, упавшего из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №208-№209 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Воскресенское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
1413 | 850 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 21:11 | 2019-10-18 22:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения КЛ-6кВ Л-615 ПС Южная - РП 23 явилось повреждение в ячейке №7 на ведомственном РП-23. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного РП-23 Л-615 ПС Южная.
1414 | 428 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 20:09 | 2019-10-18 21:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В-10 кВ Т1 на ПС 35/10 кВ Курортная с погашением 1 секции шин 10кВ произошло в результате ложного сигнала ТУ на отключение В 10кВ Т1 из-за повреждения контрольного кабеля телеуправления 1 секции шин ТН КРУН ПС 35/10 кВ Курортная в результате снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию Начальник Кимрского участка СДТУиИТ Скворцов А.В. | Нарушение электрической изоляции | Провести замену контрольного кабеля телеуправления 1 секции шин 10кВ ТН КРУН на ПС 35/10 кВ Курортная. Провести внеочередной инструктаж персоналу Кимрского участка СДТУиИТ о своевременной замене изношенного оборудования.
1415 | 354 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 17:10 | 2019-10-18 18:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на ЭУ: ТП 089 птицы, в следствии ее проникновения на в/в трансформатора фаз "А" и "В" через пространство между тр-ром и корпусом ТП, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП 10/0,4 кВ №089 дефектов оборудования и включить их в план работ Шаблыкинского РЭС для устранения. Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ №089 с отключением, с целью выявления дефектов оборудования.
1416 | 507 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 15:03 | 2019-10-18 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра до 10 м/с (справка МЧС) произошло падение сломанной ветки дерева из лесополосы проходящей параллельно ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Пересыпкинская на воздушную линию в пролёте опор №52-№53 повлекшее отключение В 10кВ № 2 ПС 35 кВ Пересыпкинская с неуспешным АПВ, при дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ что позволило произвести успешное РПВ-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Пересыпкинская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Пересыпкинская, устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр проводить более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1417 | 512 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 14:27 | 2019-10-18 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 44-45 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1418 | 600 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 14:20 | 2019-10-18 14:53 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Авторемзавод произошло в результате механического повреждения изоляции кабеля фазы "В" КЛ 6 кВ ТП 1328-ТП 1297 ПС 110 кВ Авторемзавод вследствие проведения персоналом ООО "Белгороддорстрой" несанкционированных земляных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1328-ТП 1297 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
1419 | 511 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 13:25 | 2019-10-18 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10 кВ №2 Козьмадемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное схлестом проводов в пролете опор № 42-43 из-за растительности веток дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 2 Козьмодемьяновская от растительности деревьев в пролете опор № 40-45. При выдачи задания на обход осмотр проводить более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1420 | 8 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 12:10 | 2019-10-18 13:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КТП 160 кВА Е-441П (на балансе КФХ "Иванова"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1421 | 596 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 12:01 | 2019-10-18 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 10 кВ №9 РП 2-ЗТП 181 ПС 110 кВ Алексеевка, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №9 РП 2-ЗТП 181 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1422 | 258 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 11:44 | 2019-10-18 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления земли на фазе "С" ВЛ 6 кВ Ф615 ПС 35/6 кВ Центральная явилось разрушение изолятора на опоре №31/7, что привело к однофазному замыканию на землю, через тело опоры. Разрушение изолятора вызвано длительным воздействием на материал изолятора различных атмосферных явлений (тяжение провода при налипании снега, грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство усиление юго-западного ветра с порывами скоростью до 13-18м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести обследование опоры №31/7 ВЛ 6 кВ ф.615 ПС Центральная подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Произвести внеплановый осмотр отпайки ВЛ 6 кВ ф.615 ПС Центральная от опоры №31/4 до опоры 31/49, уделяя особое внимание состоянию линейно-стержневой изоляции. По результатам осмотра отпайки ВЛ 6 кВ ф.615 ПС Центральная и обследования опоры №31/7 устранить выявленные замечания.
1423 | 510 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 11:16 | 2019-10-18 12:32 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение В-10 кВ ВЛ № 3 Рахманинская от действия МТЗ произошло в результате межфазного К.З., вызванного перекрытием посторонним предметом (пакет), прилетевшим при воздействии порывов ветра. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Провести верховой осмотр на опоре № 97 ВЛ-10 кВ №3 Рахманинская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Выявленные дефекты устранить, либо включить в ТО или КР.
1424 | 7 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 11:15 | 2019-10-18 12:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты 10кВ в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые испытания участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ № 18 Очистные сооружения ПС Плосское По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
1425 | 506 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 11:11 | 2019-10-18 12:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | В результате выпадения осадков в виде дождя и резкого изменения температуры окружающего воздуха произошло намокание изоляции и прошитие гирлянд изоляторов по поверхности фаз "С" и "В", что привело к отключению ВЛ 35кВ Город-1. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опоры № 16-32 ВЛ 35кВ Город-1, с целью выявления возможных дефектов. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 16-32 ВЛ 35кВ Город-1. При проведении целевого инструктажа, перед выполнением верхового осмотра, особое внимание уделить состоянию изоляции на опоре № 16-32
1426 | 520 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 10:54 | 2019-10-18 10:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС Мордовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1427 | 589 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 10:45 | 2019-10-18 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 Алексеевка произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы на опоре №4/15 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Алексеевка упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1428 | 753 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 10:38 | 2019-10-18 12:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Волга" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 деревом, упавшим из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Дерево со следами воздействия электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Волга". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Волга".
1429 | 847 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 10:26 | 2019-10-18 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной срыва штыревого изолятора с опоры №92 ВЛ-1003 ПС Закрутье с дальнейшим падением провода на "землю" явилось ослабление крепления колпачка из-за длительной эксплуатации (в эксплуатации более 32 лет) после длительного воздействия ветровой нагрузки. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Вачково, с выявлением дефектов крепления штыревой изоляции. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС 35/10 Вачково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1430 | 658 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 09:40 | 2019-10-18 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз на спусках 10 кВ к КТП №282 Ф-103 ПС 35 кВ Крутояр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35 кВ Крутояр, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №110-111.
1431 | 362 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 08:47 | 2019-10-18 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка, в пролете опор №88-89 произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка в пролете опор №88-89 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ РЭС
1432 | 352 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 08:43 | 2019-10-18 08:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Аварийное отключение В ВЛ-10-4 ПС Воронцовка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии котом воздушного промежутка между шинами 10кВ фаз «А» и «В» в РУ-10 КТП-402 от изоляторов ПНБ-10 до ПК-10. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить ремонт запорных устройств КТП-402 ВЛ-10-4 ПС Воронцовка предотвращающих проникновение животных к оборудованию КТП-402. Выполнить внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ ВЛ-10-4 ПС Воронцовка на предмет выявления проникновения животных к оборудованию КТП. По результатам внеочередного осмотра КТП-10/0,4кВ ВЛ-10-4 ПС Воронцовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО на ноябрь-декабрь 2019г.
1433 | 679 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 08:10 | 2019-10-18 10:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Пищалкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №168-№169 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Кусок проволоки обнаружен под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Пищалкино" на участке опор №158-№208 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Пищалкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1434 | 259 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-18 07:54 | 2019-10-18 09:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При проведении осмотра оборудования яч. Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Слобода установлено, что причиной однофазного замыкания на землю стало разрушение трансформатора тока 10 кВ фазы "А". Разрушение трансформатора тока произошло в результате естественного старения материала изоляции. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35/10 кВ Слобода со сроком эксплуатации более 25 лет, с целью выявления дефектов. Выявленные при осмотре оборудования ПС 35/10 кВ Слобода дефекты устранить.
1435 | 631 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 23:23 | 2019-10-17 23:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 "Лом" ПС 35/10кВ "Покров" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами сильного ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 "Лом" ПС 35/10кВ "Покров". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 "Лом" ПС 35/10кВ "Покров".
1436 | 681 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 22:50 | 2019-10-17 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №25-№26. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35/10кВ "Великовская".
1437 | 843 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 22:38 | 2019-10-17 23:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения Участка 2 КЛ (РП3-ТП82А) Л-1020 ПС Мелькомбинат вед явилось повреждение на КЛ-10 кВ №РП-3-82а, принадлежащей ООО "Келлогг Рус". |  | Направить по факту отключения Участка 2 КЛ (РП3-ТП82А) Л-1020 ПС Мелькомбинат вед письмо-претензию владельцу электроустановки ООО "Келлогг Рус".
1438 | 675 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 21:21 | 2019-10-18 00:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия шин фаз "А", "В" и "С" в РУ-10 кВ ТП Любимская в результате попадания влаги через спревшие уплотнительные резинки. УРЗА в ведении ПАО РЖД. | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр всех ТП на ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов на предмет наличия нарушения герметичности в/в отсека. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1439 | 650 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 21:10 | 2019-10-17 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №30-31 ВЛ-6 кВ ф.601 ПС КТЭЦ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №30-31.
1440 | 366 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 20:47 | 2019-10-17 22:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перегорание плавких вставок ПК-10 по фазам "В" и "С" со стороны ВН силового трансформатора было вызвано возникновением КЗ в РУ 0,4кВ КТП-421.08-5/63. Повреждение контактной части фазы "В" главного рубильника произошло из-за ослабления подвижного контакта и нагрева контактной части вследствии прохождения "рабочих" токов большой величины. | Нарушение электрической изоляции | Составить график устранения замечаний. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ . Провести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ № 421.08 ПС Моквас применениям ТВК.
1441 | 890 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 20:15 | 2019-10-18 00:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную В 6 кВ №08 РП 12 для поиска "земли", возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1966 г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1442 | 632 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 20:03 | 2019-10-18 00:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 6 кВ №04 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 12 яч.04 - ТП 691 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1974г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 12 яч.04 - ТП 691 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 12 яч.04 - ТП 691 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 12 яч.04 - ТП 691 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1443 | 265 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 18:07 | 2019-10-17 19:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ в концевой муфте в ТП-13 КЛ 6кВ ТП-13 -ТП-34 (кабель 1994 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ 6кВ ф.613 ПС СУГРЭС от ТП-13 до ТП-34 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП13, ТП34 По результатам обхода КЛ 6кВ ф.613 от ТП13-ТП34 и осмотра концевых разделок в ТП-13, ТП-34 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1444 | 503 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 17:03 | 2019-10-17 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 6а-7. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1445 | 585 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 16:12 | 2019-10-17 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1446 | 1 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 15:06 | 2019-10-17 16:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов стрелой автомобильного крана в пролёте опор №24-25 при несанкционированной работы сторонней организации в близи охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1447 | 586 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 13:50 | 2019-10-17 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Н.Деревня произошло из-за пробоя изоляции концевой термоусадочной муфты фазы "А" с перекрытием на оболочку кабеля в ячейке 10 кВ №4 КТП 703 участка КЛ 10 кВ ЗТП 208 - ЗТП 703 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы участка КЛ 10 кВ ЗТП 208 - ЗТП 703 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1448 | 583 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 13:18 | 2019-10-17 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 12-13 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1449 | 256 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 13:08 | 2019-10-17 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №8-13-8-14. Падение дерева произошло по причине сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 15 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев.
1450 | 501 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 13:08 | 2019-10-17 13:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к отключению В 10 кВ №7 на ПС 110 кВ Богдановская с неуспешным АПВ. АПВ не успешно по причине касания птицей двух фаз электроустановки, затем птица упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ В ВЛ 10кВ №7 на ПС 110кВ Богдановская. | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ЛР №674 ВЛ 10кВ № 7 ПС Богдановская с целью выявления дефектов, вызванных замыканием через тело птицы. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты на ЛР №674 требующие незамедлительного устранения. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения ТО, КР. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1451 | 3 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 12:57 | 2019-10-17 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААВ-6 3х95 КЛ-6кВ от ТП-141 яч № 5 до ТП-144 яч № 2 в процессе длительного срока эксплуатации | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-8 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-8 устранить выявленные недостатки.
1452 | 347 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 12:36 | 2019-10-17 14:33 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Однофазное замыкание на землю провода фазы "С" на ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Радуга произошло вследствие обрыва провода фазы «С» и падением его на землю в пролёте опор №11/17-11/18 из-за несанкционированных погрузо-разгрузочных работ постороннего крупногабаритного автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района и местные СМИ довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Произвести обследование стоек опор №11/17-11/18 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга подвергшихся натяжению, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №11/17-11/18 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор №11/17-11/18 и верхового осмотра опор ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1453 | 842 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 11:45 | 2019-10-17 13:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное устойчивое К.З. при повреждении оборудования ведомственной ТП 655 (КТП-3 Дорсвет) ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Туманово принадлежащей ФГУ УПР ДОР Москва-Минск. |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной отпайки "Б" на ТП 665 (КТП-3 Дорсвет) ФГУ УПР ДОР Москва-Минск.
1454 | 348 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 11:38 | 2019-10-17 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ №4-24 ПС 35 кВ Н. Карачан установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции обмотки фазы «А» на корпус и как следствие перегорание высоковольтного предохранителя в РУ-10 кВ. Трансформатор в эксплуатации с 1978 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации запитанных от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н. Карачан с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Устранить недостатки, выявленные в результате электрических измерений сопротивления изоляции трансформаторов, запитанных от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н. Карачан.
1455 | 497 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 11:17 | 2019-10-17 11:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытии птицей провода на опоре № 32 ВЛ 10 кВ №13 от ПС-35кВ Караваинская привело к отключению В-10кВ №13 с неуспешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр провода на опоре № 32 по ВЛ 10 кВ №13 от ПС-35кВ Караваинская в месте перекрытия птицей с целью выявления повреждения провода. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1456 | 370 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 10:15 | 2019-10-17 10:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №12-13, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №71402 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №71402 составить график устранения выявленных замечаний.
1457 | 840 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 09:29 | 2019-10-17 10:12 | Дефекты монтажа | Причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" на КЛ 10кВ Л-1013 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явился дефект монтажа подрядной организацией силового кабеля 10кВ АПвБП 3х240 мм2 (L=3860м) КЛ 10кВ Л-1013 ПС 35/10кВ Мелькомбинат. | Нарушение электрической изоляции | Подготовить служебную записку на имя заместителя директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра Смоленскэнерго" Широкова О.А. с просьбой инициировать обследование КЛ 10кВ Л-1013 ПС 35/10кВ Мелькомбинат по гарантии договора подряда.
1458 | 496 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 09:02 | 2019-10-17 09:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При возникновении междуфазного КЗ на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Караваинская, предположительно возникшего в результата падения ветки на провода, вследствие резких порывов ветра (обход осмотр ВЛ не производился), реле МТЗ линии не сработало из-за физического износа часового механизма и разброса времени срабатывания реле прямого действия типа РТВ ф"С". Максимальная токовая защита СВ 10 кВ прорезервировала отказ действия МТЗ В 10 кВ №16. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При формировании графика технического обслуживания на 2021 год запланировать объем работ по замене реле типа РТВ на современные аналогичные реле по присоединениям 10 кВ ПС 35 кВ Караваинская. При проведении следующего технического обслуживания (в 2021г) выполнить замену реле типа РТВ на современные аналогичные реле по присоединениям 10 кВ ПС 35 кВ Караваинская.
1459 | 598 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 07:13 | 2019-10-17 07:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №5 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №5 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1460 | 580 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-17 01:20 | 2019-10-17 01:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на III секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Дубовое произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1461 | 367 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 21:35 | 2019-10-16 21:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительском оборудовании: КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Атяевская, находящейся на балансе Орловской дистанции электроснабжения филиала ОАО "РЖД", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Направить письмо потребителю КЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Атяевская: Орловская дистанция электроснабжения филиала ОАО "РЖД" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
1462 | 367 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 21:02 | 2019-10-16 22:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перегорание плавких вставок ПК-10 по фазам "В" и "С" со стороны ВН силового трансформатора было вызвано возникновением КЗ в РУ 0,4кВ ТП 141(415.03-12/160). Повреждение контактной части фазы "С" главного рубильника произошло из-за ослабления подвижного контакта и нагрева контактной части вследствии прохождения "рабочих" токов большой величины. | Нарушение электрической изоляции | Составить график устранения замечаний. Провести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ № 415.03 ПС Оросительная с применениям ТВК. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ .
1463 | 370 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 20:57 | 2019-10-16 21:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительском оборудовании: КЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ Атяевская. находящейся на балансе РЖД, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Направить письмо потребителю КЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Атяевская: Орловская дистанция электроснабжения ОАО "РЖД" о соблюдении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, в части эксплуатации оборудования и КЛ-10 кВ.
1464 | 649 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 20:10 | 2019-10-16 20:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 2- х фаз в пролете опор №53-№54 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Тепличная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Тепличная в пролете опор №53-№54, угрожающих падением на провода.
1465 | 363 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 18:19 | 2019-10-16 19:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта на КТП-10кВ Южн-2-10, в части нарушения нормированного зазора кожуха трансформатора в процессе эксплуатации, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная в части технического состояния кожухов тр-ров.
1466 | 495 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 17:10 | 2019-10-16 17:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС Павловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС Павловская произвести обрезку крон, валку деревьев. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1467 | 361 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 17:03 | 2019-10-16 18:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ П-16-6П, находящейся на балансе потребителя: гаражный кооператив "Строитель", произошло однофазное замыкание на землю, устраненное оперативным отключением. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ П-16-6П: гаражный кооператив "Строитель" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя на КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная по всей длине.
1468 | 581 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 15:41 | 2019-10-16 16:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка КЛ 6 кВ ЗТП 39 (2) - ЗТП 86 (6) ПС 35 кВ Журавлики вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ ЗТП 39 (2) - ЗТП 86 (6) ПС 35 кВ Журавлики. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1469 | 651 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 15:03 | 2019-10-16 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ "Шестихино".
1470 | 500 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 14:35 | 2019-10-16 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 12-13. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №02. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Вернадовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1471 | 664 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 13:29 | 2019-10-16 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной порывами сильного ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1472 | 578 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 13:09 | 2019-10-16 14:11 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Троица произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №27-28 ветками упавшегно дерева (растущим из вне охранной зоны ВЛ), спиленным посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Троица. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
1473 | 492 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 11:17 | 2019-10-16 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате длительной эксплуатации произошло старение материала колпачка, нарушилась его прочность, что, под воздействием ветровых нагрузок привело к его разрушению и срыву изолятора на оп. № 26 фазы "В" . | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Знаменская с целью выявления дефектов.По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Знаменская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений, на тему проводимых ТО.
1474 | 341 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 10:50 | 2019-10-16 13:41 | Проезд крупногабаритной техники | Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35кВ Титаревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №187-188 в результате их обрыва при проезде стороннего крупногабаритного транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1475 | 648 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 10:24 | 2019-10-16 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В», на опоре №3.1.4 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская (ВЛ в эксплуатации с 1974 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская на участке от опоры №3.1.1 до опоры №3.1.8. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести обследование опоры №3.1.4 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская подвергшейся прохождению тока однофазного замыкания на землю.
1476 | 490 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 10:16 | 2019-10-16 10:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10 кВ № 7 на ПС Староюрьевская. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр изоляции опоры № 31 ВЛ 10кВ № 7 Староюрьевская, с целью выявления дефектов. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
1477 | 361 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 09:55 | 2019-10-16 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Аварийное отключение ТП 175 произошло по причине межфазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. (более 50 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый осмотр трансформаторов с длительным сроком службы, на ТП, присоединенных от ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка. По результатам внепланового осмотра трансформаторов с длительным сроком службы, на ТП, присоединенных от ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП.
1478 | 647 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 09:50 | 2019-10-16 10:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Влазовичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Влазовичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Влазовичи произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1479 | 336 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 09:19 | 2019-10-16 10:24 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1480 | 358 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 09:18 | 2019-10-16 14:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ А-21-18П, находящейся на балансе потребителя: КФХ "Нива-2" произошло однофазное короткое замыкание на КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская, устраненное оперативным отключением. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ А-20-18П КФХ" Нива-2" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине.
1481 | 359 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 09:05 | 2019-10-16 09:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №51-52 КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине.
1482 | 498 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 08:25 | 2019-10-16 08:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №104-105. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1483 | 644 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 08:22 | 2019-10-16 11:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" , "В" и "С" в пролете опор №240-№241 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, поврежденного бобрами. На проводах обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1484 | 356 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 07:56 | 2019-10-16 08:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на ТП-10/0,4кВ Рай-65-9П, находящейся на балансе потребителя ООО "Эмикс", на КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Рай-65-9П ООО "Эмикс" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе на КВЛ-10 кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине.
1485 | 574 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 07:03 | 2019-10-16 07:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 18-19 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Венгеровка По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1486 | 998 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 04:13 | 2019-10-16 04:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бугор левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на отпайке, находящейся на балансе и в эксплуатационной ответственности ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», возникшее в результате приближения на недопустимое расстояние к проводу фазы «С» грузового автомобиля (самосвала). В адрес ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" было направлено письмо с запросом о предоставлении представителя для участия в комиссии по расследованию настоящего технологического нарушения, ответа на которое на момент составления акта не последовало. |  | Направить в адрес ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" письмо с запросом о принятых мерах, направленных на предотвращение повторения подобных нарушений, а также с рекомендацией проведения водителям самосвалов внепланового инструктажа по технике электробезопасности при проведении работ вблизи линий электропередач.
1487 | 358 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 02:05 | 2019-10-16 03:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП 10/0,4кВ. |  | По согласованию с руководством АО "Моссельпром" произвести совместный инженерный осмотр ТП 10/0,4кВ №085 По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству АО "Моссельпром" с требованием приведения ТП 10/0,4кВ №085 в технически исправное состояние с соблюдением ПТЭ эл.установок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем.
1488 | 359 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-16 02:05 | 2019-10-16 03:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП 10/0,4кВ. |  | По согласованию с руководством АО "Моссельпром" произвести совместный инженерный осмотр ТП 10/0,4кВ №085 По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству АО "Моссельпром" с требованием приведения ТП 10/0,4кВ №085 в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем.
1489 | 579 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 21:09 | 2019-10-15 22:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 59 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 1035 каб.А ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 1035 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1490 | 365 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 20:50 | 2019-10-15 23:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Межфазное замыкание проводов ВЛ, вызванное неумышленным наездом на опору № 283 ВЛ 10кВ № 03 ПС Черемисиново постороннего автотранспорта (свеклоуборочный комбайн). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Черемисиново Повторно распространить памятки " Охранные зоны линий эл. передачи и правила нахождения в них" в С/Х предприятия Черемисиновского района. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Подать служебную записку на восстановление ТС по ПС 110/35/10кВ "Черемисиново".
1491 | 255 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 20:01 | 2019-10-15 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено разрушение ОПН-10 кВ фазы "В" на ТП-139 Григорово, что привело к возникновению замыкания на землю через корпус ТП. Разрушение ОПН-10 кВ произошла в результате снижения изоляционных и механических свойств материалов ограничителя вследствие длительной эксплуатации (51 год) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, осадки, перепады температуры окружающего воздуха) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях в виде дождя и сильных порывов юго-западного ветра до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ Ф 10-23 ПС Матвеево с целью выявления дефектных ОПН-10 кВ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ Ф10-23 ПС Матвеево замечания устранить.
1492 | 575 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 18:21 | 2019-10-15 18:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Венгеровка По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1493 | 662 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 17:46 | 2019-10-15 17:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №2 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Красный Рог | Нарушение электрической изоляции | Произвести испытание опоры №2 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Красный Рог.
1494 | 650 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 16:20 | 2019-10-15 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Волга в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Волга с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотраВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Волга.
1495 | 337 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 15:08 | 2019-10-15 15:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на оборудовании потребителя электрической энергии: "МУП трамвайно-троллейбусное предприятие", произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в яч. №21 ПС 110/10 кВ Восточная КРУН 10 кВ 2 с.ш. 10 кВ при длительной эксплуатации (с 1967 г.), в результате старения изоляции и изменения свойств материалов, с возникновением дугового замыкания в ячейке №21, что привело к отключению В 10 кВ Т2 действием дуговой защиты. |  | Провести внеочередной осмотр ячеек КРУН 10 кВ 2 с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек КРУН 10 кВ 2 с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная и включить их в план работ ЮУ СПС Направить письмо потребителю электрической энергии: "МУП трамвайно-троллейбусное предприятие" (яч. №21 ПС 110/10 кВ Восточная КРУН 10 кВ 2 с.ш. 10 кВ) о соблюдении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, в части выполнения профилактических испытаний КЛ-10 кВ ПС Восточная повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования.
1496 | 328 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 14:27 | 2019-10-15 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Гумны послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 144-145 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Гумны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев,угрожающих падением на провода ВЛ.
1497 | 486 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 13:14 | 2019-10-15 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС Росляйская с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС Росляйская произвести обрезку крон, валку деревьев. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1498 | 573 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 13:05 | 2019-10-15 14:03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №23 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения КЗ в результате излома опоры №1/14, обрыва с последующим схлестом проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №1/14- 1/15, вследствие наезда техники на опору №1/14, принадлежащей неизвестному лицу, при проведении сельскохозяйственных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №23 ПС 110 кВ Очистные. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в УМВД России по г. Старый Оскол для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1499 | 483 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 11:10 | 2019-10-15 11:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к отключению В 10 кВ №1 на ПС 35кВ Чакинская с неуспешным АПВ. АПВ не успешно из-за касания птицей двух фаз электроустановки, затем птица упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ В ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Чакинская. | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр места перекрытия проводов на опоре №1-00/13 ВЛ 10кВ №1 ПС Чакинская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Чакинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1500 | 488 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 11:05 | 2019-10-15 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ № 16 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 36-37, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 16 ПС Н.Васильевская от растительности деревьев в пролете опор № 36-37. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1501 | 662 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 10:10 | 2019-10-15 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №88-№89 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр в пролете опор №80-№95 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Горки" с целью выявления ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1502 | 360 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 09:40 | 2019-10-15 11:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | В результате проникновения животного на высоковольтные вводы силового трансформатора, произошло перекрытие животным промежутка между вводами фаз "А" и "В" и возникновение междуфазного короткого замыкания, устраненного срабатыванием ПК 10. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КТП Крс-5-11 Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
1503 | 829 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 09:35 | 2019-10-15 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная от ПС 110/10кВ Трубная до РП 02 типа АСБ 3х120 (год ввода в эксплуатацию 1988 г., дата последних испытаний 04.04.2016 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в кабельном канале РУ-10кВ РП 02 явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (31 год) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная на кабельном участке от ПС 110/10кВ Трубная до РП 02 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всей кабельной линии.
1504 | 586 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 07:05 | 2019-10-15 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение В 6 кВ №14 РП 40 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВКЛ 6 кВ ТП 1804 - ТП 750 в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 1804 - ТП 750 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ТП 1804 - ТП 750 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1505 | 577 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 06:10 | 2019-10-15 07:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение В-76 ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №440-№441 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1506 | 622 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 04:35 | 2019-10-15 05:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №78-№79 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1507 | 882 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-15 00:25 | 2019-10-15 02:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №144-№145 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Вятское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1508 | 409 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 22:54 | 2019-10-14 22:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | Вывод в ремонт КТП 10/0,4кВ Калягино произведено по заявке МЧС. |  | Совместно с представителями сельских поселений Спировского района провести разъяснительную работу среди местного населения о соблюдении правил пожарной безопасности на территории района.
1509 | 640 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 22:07 | 2019-10-14 22:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №125-№126 веткой дерева, принесенной порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка дерева с следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1510 | 357 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 21:37 | 2019-10-14 21:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на электроустановку птицы, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре №11 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Красноармейская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Красноармейская Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Красноармейская нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС
1511 | 355 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 21:15 | 2019-10-14 22:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлеста проводов при падении на провода ВЛ сухого дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка с целью выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №552 ПС 35кВ Рождественка, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. Подать служебную записку на восстановление работоспособности АПВ на ПС 35 кв Рождественка. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра
1512 | 315 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 20:55 | 2019-10-14 22:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-74 веткой дерева, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 в пролёте опор №73-74.
1513 | 482 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 20:43 | 2019-10-14 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Бурнакская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС Бурнакская произвести обрезку крон, валку деревьев. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1514 | 575 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 18:54 | 2019-10-14 21:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на Р-267 ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское". Птица со следами электрической дуги обнаружена на разъединителе. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1515 | 642 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 16:22 | 2019-10-14 16:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Падение ветви на провода, механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролёте опор №1.1.1-1.1.2 на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.601 ПС Малополпинская. |  | Направить письмо в адрес владельца участа ВЛ с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
1516 | 577 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 14:43 | 2019-10-14 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 88-89 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1517 | 645 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 13:10 | 2019-10-14 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №55-№56 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №55-№56.
1518 | 254 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 12:52 | 2019-10-14 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружено дерево, со следами электродугового перекрытия, лежащее под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№17-13 - 17-14, выпавшее из лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ, ВЛ 10 кВ Ф10-01 отключилась действием защит, после АПВ дерево, раскачиваемое порывами ветра под собственным весом упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01, ПС 110/35/10 кВ Орехово, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01, ПС 110/35/10 кВ Орехово.
1519 | 399 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 12:12 | 2019-10-14 12:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение Т-1 РП 10 кВ Лидер произошло в результате междуфазного КЗ при повреждени кабельной воронки фазы "А" с перекрытием дуги на соседнюю фазу "В" шпильки силового трансформатора. Перекрытие жил кабеля произошло в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 2000 году). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Корогод И.Ю. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ10кВ РП-10 кВ Лидер электротехнической лабораторией службы диагностики УСД Тверской ПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Калининского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания силовых кабелей для обеспечения их надежной работы
1520 | 476 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 10:19 | 2019-10-14 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Бахаревская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 31-32,прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС Бахаревская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №5 ПС Бахаревская, обрезать при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений, на тему проводимых ТО.
1521 | 570 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 03:34 | 2019-10-14 05:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 13 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 13-ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 13-ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1522 | 808 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-14 01:33 | 2019-10-14 03:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой междуфазной изоляции ВЛ-1012 15РП ПС Ярцево-2, на участке от ТП-166 до ТП-167 в концевой воронке ТП-177 в результате старения изоляции, изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-1012 15РП при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП-167 до ТП-177 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
1523 | 991 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 18:05 | 2019-10-13 18:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление провисания проводов ВЛ-10 кВ № 15 Половнево от ТП 130 до Р-10 кВ ТП 167 сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 15 Половнево с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 15 Половнево устранить выявленные замечания.
1524 | 468 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 17:12 | 2019-10-13 19:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При несвоевременном выявлении и устранении дефекта провода, в ходе длительной эксплуатации, под воздействием неблагоприятных погодных условий произошло изменение структуры материала и как следствие потеря механической прочности провода марки А-35 фазы "С", что привело к его обрыву в пяти сантиметрах от штыревого изолятора опоры №184, в сторону опоры №185. При падении провода на землю произошел подхлест провода фазы "С" с проводом фазы "А" с возникновением двухфазного к.з. с неуспешным АПВ. При дальнейшей ветровой нагрузке провод упал на землю. При РПВ В ВЛ 10кВ №01 возникло однофазное замыкание на землю которое вызвало аварийный режим работы ВЛ и срабатывание предупредительной сигнализации("земля в сети 10кВ") на ПС 110 кВ Павлодарская на сигнал. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Павлодарская с целью выявления дефектов, особое внимание уделяя состоянию провода и узлов крепления(вязок). По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1525 | 300 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 16:39 | 2019-10-13 17:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Дьяченково произошло по причине короткого замыкания на потребительской КТП-507, находящейся на балансе АО ДСК "Автобан". |  | Направить письмо потребителю АО ДСК "Автобан" о приведении потребительской КТП-507 по ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Дьяченково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1526 | 571 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 15:33 | 2019-10-13 16:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 6 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №16 участка КЛ 6 кВ от Р 119 до Р 120 ЛЭП 6 кВ Город 6 ПС 110 кВ Пищепром, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 6 кВ Город 6 на ПС 110 кВ Пищепром. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1527 | 398 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 14:12 | 2019-10-13 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 110/35/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного к.з. вызванного схлестом проводов из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №(2-7)-(2-8) при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв №12 Поддубъе от ПС 110/35/10 Брусово для выявления возможных дефектов. при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кв №12 Поддубъе от ПС 110/35/10 Брусово -устранить эти дефекты
1528 | 470 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 14:07 | 2019-10-13 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра до 18 м/с (справка МЧС) произошёл излом и падение ветки дерева из лесополосы проходящей параллельно ВЛ 10кВ № 07 ПС Анненская на воздушную линию в пролёте опор №46-№47 повлекшее отключение В 10кВ № 07 ПС Анненская с неуспешным АПВ, при дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ что позволило произвести успешное РПВ-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Анненская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр проводить более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1529 | 546 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 11:55 | 2019-10-13 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1530 | 248 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 11:25 | 2019-10-13 13:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой кабельной вставки опора №9 - опора №10 КВЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-51 - ТП-326 -ТП-408. (кабель 1979 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-326 - ТП-408 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КВЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-326 - ТП-408 По результатам обхода КВЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-326 - ТП-408 и осмотра концевых разделок в ТП КВЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-326 - ТП-408 устранить выявленные замечания (при их наличии)
1531 | 790 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 10:30 | 2019-10-13 12:10 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной приведшей к падению дерева, из внеохранной зоны, на провода ВЛ-1004 ПС Любавичи, явилась несанкционированная валка леса в пролёте опор №110 - №111. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить обращение в правоохранительные органы для установления лиц причастных к спиливанию дерева вне охранной зоны ВЛ и взысканию ущерба с виновных лиц.
1532 | 552 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 09:55 | 2019-10-13 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. ПС в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1533 | 463 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 08:48 | 2019-10-13 09:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10 кВ № 13 на ПС Сестренская. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр изоляции опоры № 9 ВЛ 10кВ № 13 Сестренская, с целью выявления дефектов. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
1534 | 251 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 07:51 | 2019-10-13 07:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Сусанино у опоры №28 обнаружена мертвая птица которая при посадке своими крыльями перекрыла провода соседних фаз А" и "В", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, с неуспешным АПВ. Птица пораженная действием электрического тока упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино (при их наличии).
1535 | 988 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 07:44 | 2019-10-13 08:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-6 3х95 КЛ-6кВ от РП-12 яч.7 до ТП-196 яч.№4 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-12 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-12 устранить выявленные недостатки.
1536 | 868 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-13 06:30 | 2019-10-13 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 220/110/10кВ "Неро" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении (ПАО ФСК ЕЭС Валдайское ПМЭС). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 220/110/10кВ "Неро" с целью обнаружения ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. По итогам осмотра удалить ДКР из охранной зоны ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1537 | 789 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 23:29 | 2019-10-13 01:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к разрушению опорного изолятора марки ИО-10 в РУ-10кВ КТП-48 Борода ВЛ-1002 ПС Демидов явилось изменение диэлектрических свойств опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1964 года (55 год). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановый осмотр опорной изоляции 10кВ всех КТП по ВЛ-1002 ПС Демидов. По результатам внепланового осмотра опорной изоляции 10кВ всех КТП по ВЛ-1002 ПС Демидов организовать устранение выявленных нарушений.
1538 | 814 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 22:37 | 2019-10-12 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения Л-1010 ПС Лукино послужило межфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №№33-34 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра Л-1010 ПС Лукино наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения. Провести внеплановый осмотр Л-1010 ПС Лукино силами ИТР.
1539 | 638 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 21:38 | 2019-10-12 23:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое в пролете опор №4.1-4.2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
1540 | 788 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 21:05 | 2019-10-12 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отсутствия электроэнергии по ул. Руднянская в г. Демидов послужил обрыв шлейфа у неподвижного контакта фазы "А" на выносном разъединителе Р 10 кВ КТП-102 СХТ ВЛ-1008 ПС Демидов из-за нарушения механической прочности материала шлейфа марки А-35 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации более 44 года, с 1975 года). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр всех разъединителей 10кВ ВЛ-1008 ПС Демидов со сроком эксплуатации более 44 лет, обратив особое внимание на состояние шлейфов на выносных ЛР-10 кВ ТП. По результатам внеочередного осмотра разъединителей 10кВ ВЛ-1008 ПС Демидов со сроком эксплуатации более 44 лет, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1541 | 388 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 21:05 | 2019-10-12 22:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | Отключение вручную ВЛ-10кВ ф №12 от ПС 110/10 кВ Медведиха произведено в результате заявки МЧС. |  | Совместно с представителями сельскких поселений Рамешковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ на территории района.
1542 | 574 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 20:45 | 2019-10-12 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-№126 веткой дерева, принесенной порывами сильного ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1543 | 562 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 20:05 | 2019-10-13 02:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение В-76 ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №645-№646 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №168-№169 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1544 | 628 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 19:59 | 2019-10-12 21:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №271-№272 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения.
1545 | 617 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 19:06 | 2019-10-12 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1546 | 561 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 18:00 | 2019-10-12 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №134-№135 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для удаления ДКР из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №134-135 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1547 | 639 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 17:50 | 2019-10-12 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №45-№46 ВЛ-10 кВ Ф-Борча от РП Ник. Слобода при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-Борча от РП Ник. Слобода с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-Борча от РП Ник. Слобода произвести вырубку выявленных деревьев.
1548 | 576 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 15:40 | 2019-10-12 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №41-№42 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ, сломанным и упавшим на провода ВЛ от порывов сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №41-№42 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Красное" в соответствии с НТД.
1549 | 347 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 15:37 | 2019-10-12 19:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ А-21-16П, находящейся на балансе потребителя: ПАО "Мобильные ТелеСистемы" произошло однофазное короткое замыкание на КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская, устраненное оперативным отключением. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ А-21-16П ПАО" Мобильные ТелеСистемы" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине
1550 | 466 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 15:25 | 2019-10-12 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС 110кВ Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор№(19-4) – (19-5), прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений, на тему проводимых ТО.
1551 | 782 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 14:37 | 2019-10-12 16:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи на провода, в пролете опор №С-19 - №С-20 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №С-19 - №С-20 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1552 | 326 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 14:10 | 2019-10-12 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате разрушения разрядника на потребительской ТП 10/0,4 кВ Н-6-37 произошло замыкания в сети 10 кВ ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская "на землю", устраненная оперативным отключением. |  | Отправить информационное письмо владельцу КТП 10/0,4 кВ Н-6-37 о приведение в надлежащее техническое состояние электроустановки находящейся в собственности Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине
1553 | 390 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 13:45 | 2019-10-12 15:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ № 04(12) ПС 110/10кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП10/0,4 кВ А/к №23 . |  | Направить письмо председателю автокооператива №23, являющимся собственником КТП 10/0,4 кВ «а/к №23» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
1554 | 389 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 13:40 | 2019-10-12 15:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино произошло по причине междуфазного "КЗ" из-за перекрытия шлейфов на ЛР №25 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области со срывом приемного изолятора шлейфа фазы "В" . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино.
1555 | 811 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 13:09 | 2019-10-12 14:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось междуфазное устойчивое К.З. при повреждении оборудования ведомственной ТП 941 (ЗТПП-Водозабор) ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Кайдаково принадлежащей ООО "Спецводмонтаж". |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Кайдаково в адрес владельца ведомственной ТП 941 (ЗТПП-Водозабор) ООО "Спецводмонтаж".
1556 | 463 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 12:50 | 2019-10-12 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 24-25 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 15 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Вановская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1557 | 583 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 12:20 | 2019-10-12 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Станилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Станилово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Станилово.
1558 | 887 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 12:17 | 2019-10-12 15:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 отпайка на Шапкино, ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1559 | 472 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 11:50 | 2019-10-12 12:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей РТП-387, что привело к отключению В 10кВ №2 РП 10кВ Юбилейный с неуспешным АПВ. При порывах ветра (порывы до 15 м/с), птица упала с РТП, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр РТП-387, особое внимание обратить на токоведущие части РТП в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра произвести ТО РТП. Рассмотреть вопрос о замене голого провода РТП-387 на провод СИП-3, для предотвращения аналогичных технологических нарушений.
1560 | 797 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 11:34 | 2019-10-12 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение изоляции концевой кабельной мастичной муфты внутренней установки КВБ-10 в РУ-6кВ ТП-63 участка КЛ-6кВ ТП-28 - ТП-63 в результате изменения электрических и механических свойств муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 43 лет с 1976 года. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ повреждений кабельного участка КЛ 6кВ от ТП-28 до ТП-63 КЛ 604 яч. №5 ПС 110/10/6кВ Промышленная с учетом установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений кабельного участка КЛ 6кВ от ТП-28 до ТП-63 КЛ 604 яч. №5 ПС 110/10/6кВ Промышленная рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ.
1561 | 613 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 11:01 | 2019-10-12 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-6-№4-7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1562 | 640 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 08:53 | 2019-10-12 09:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление ослабления и окисления контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" ГКТП-193 ф.1028 ПС Молотинская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.1028 ПС Молотинская.
1563 | 873 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 06:05 | 2019-10-12 07:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №10 РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 369-ТП361 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2001г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ТП361-ТП369 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ ТП361-ТП369 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-10кВ ТП361-ТП369 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1564 | 555 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-12 04:20 | 2019-10-12 06:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №85-№86 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №85 - №86 ВЛ 10 кВ №202 Горплодоовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1565 | 631 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-11 23:17 | 2019-10-11 23:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №32-№33 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Алешинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Алешинская в пролете опор №32-№33.
1566 | 862 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-11 20:05 | 2019-10-11 21:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 15 РП 8 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 663 - ТП 660 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 663 - ТП 660 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 663 - ТП 660 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 663 - ТП 660 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1567 | 796 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-11 12:59 | 2019-10-11 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Сычевка послужило междуфазное К.З, возникшее в результате падения ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №№21 - 22 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при включении по ТУ ветка находилась на проводах ЛЭП, затем под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Сычевка наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения дефектов. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Сычевка на участках прохождения по лесным массивам.
1568 | 324 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-11 12:56 | 2019-10-11 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №1-24 - №1-25 ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит МТЗ. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1569 | 980 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-11 12:53 | 2019-10-11 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ Вишенки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1570 | 573 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-11 11:10 | 2019-10-11 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ "Вега" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой кабельной муфты на участке ТП-094-ТП-053 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ "Вега" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ "Вега" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ "Вега" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1571 | 781 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-11 10:15 | 2019-10-11 11:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1004 ПС Велиж в пролете опор №11-№12 явилось несвоевременная вырубка деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ ветви которых при определенных условиях угрожают падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Велиж. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1004 ПС Велиж в пролете опор №№ 11-12 угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1572 | 869 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-11 09:07 | 2019-10-11 09:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ТП 620 (п.Ермаково) ВЛ 10кВ №9 Ермаково ПС 110/10кВ Луговая в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ ТП 620 (п.Ермаково) в результате их загрязнения. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Провести испытания опорной изоляции. Устранить дефекты, выявленные по итогам испытаний на ТП 620 (п.Ермаково) ВЛ 10кВ №9 Ермаково ПС 110/10кВ Луговая.
1573 | 779 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-11 08:41 | 2019-10-11 09:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к пробою междуфазной изоляции концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-70/120 на опоре №6 КВЛ-1003 ПС Катынь-1 явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (50 лет). | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений КВЛ-1003 ПС Катынь-1 по причине повреждения кабельных муфт и КЛ, и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены КЛ на данной ВЛ.
1574 | 459 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-11 08:19 | 2019-10-11 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ от ПС 110 кВ Сампурская явилось земля в сети 10 кВ фазы "А" возникшая в результате срыва изолятора и падения провода на заземленную траверсу опоры 50.Срыв вязки произошел вследствие неблагоприятных погодных условий. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений на тему проводимых ТО. Провести обход ВЛ 10кВ № 3 ПС Сампурская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления.По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1575 | 621 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-11 03:34 | 2019-10-11 06:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №144-№145 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1576 | 384 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 19:00 | 2019-10-10 19:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение выключателя В-10кВ Т-2 (с погашением 2 секции шин 10кВ) на ПС 110/10 кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ в результате пробоя изоляции кабельной воронки в ячейке фидера №18 отходящей КЛ-10 кВ из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа, старения изоляции жил кабеля в процессе длительной эксплуатацией (1994 год). Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Корогод И.Ю. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные высоковольтные испытания отходящей КЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10кВ Мамулино. Устранить по результатам испытаний КЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10кВ Мамулино выявленные дефекты. Всему персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования.
1577 | 448 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 18:48 | 2019-10-10 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 17м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1-15/1-16. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1578 | 378 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 17:30 | 2019-10-10 18:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение выключателя В-10 кВ Т-2 (с погашением 2 секции шин 10кВ) на ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейки фидера №30 отходящей абонентской КВЛ-10 кВ (ООО "Опора"). |  | Направить письмо Генеральному директору ООО "Опора" о необходимости приведения оборудования КВЛ-10кВ ф.№30 от ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия в надлежащее техническое состояние.
1579 | 628 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 16:17 | 2019-10-10 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №14/190-15/190 ВЛ-6кВ ф.608 ПС 8Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС 8Н в пролете опор №14/190-15/190, угрожающих падением на провода.
1580 | 348 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 16:15 | 2019-10-10 16:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ 2.12.7 от ПС Жданово произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-630/630. |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-630/630 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
1581 | 346 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 16:11 | 2019-10-10 16:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ Ю-2-16П, находящейся на балансе потребителя: ГРС "Сабурово" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ю-2-16П ГРС "Сабурово" ООО "Газпромтрансгаз Москва" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Южная по всей длине.
1582 | 974 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 16:00 | 2019-10-10 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка ДКР | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 15 Соловьево ПС 35/10 Плоское произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки ДКР
1583 | 849 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 15:15 | 2019-10-10 16:48 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №11 РП 44 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 617 - ТП 1617 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 617 - ТП 1617 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 617 - ТП 1617 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1584 | 446 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 14:07 | 2019-10-10 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 19-20. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №04. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Граждановская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1585 | 976 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 13:31 | 2019-10-10 16:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение опоры № 173, обрыв провода в пролёте опор № 172-173 ВЛ-10 кВ "Витим в результате воздействия при наезде сельскохозяйственной техникой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба. Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
1586 | 771 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 12:35 | 2019-10-10 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной технологического нарушения на ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя с разрушением изолятора фазы "В" на ВР-10кВ КТП-21-7 Волковичи школа, из-за изменения электрических свойств материала стеклянного изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1975 года. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка, обратив особое внимание на состояние изоляции разъединителей 10 кВ и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1587 | 344 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 12:03 | 2019-10-10 12:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 10.10.2019 г в 12: 03 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 285 от ПС 35/10 кВ 12 Госконезавод действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 31-2-1 веткой с дерева, находящимся в непосредственной близости с охранной зоной ВЛ сломанной порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 285 от ПС 35/10 кВ «Госконезавод», с приоритетом выявления деревьев вне охранной зоны угрожающих падением на провода ВЛ Произвести опиловку крон деревьев на ВЛ 10 кВ № 285 от ПС 35/10 кВ 12 Госконезавод в пролетах опор № 31 – 2-1 угрожающих падением на провода ВЛ.
1588 | 561 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 11:51 | 2019-10-10 11:53 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Троца произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В и «С» опоры №2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.троица.
1589 | 337 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 11:50 | 2019-10-10 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ В 10 кВ №18 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло из-за КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шинами двух фаз 10 кВ в линейном отсеке ячейки 10 кВ ТП 129 животным (кошкой) вследствие его проникновения через негерметично закрытое вводное отверстие ячейки 10 кВ ТП 129. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить герметизацию вводного отверстия, исключающую проникновение животных, в ячейке 10 кВ РУ 10кВ ТП 129 Составить график устранения замечаний, выявленных при внеплановом инженерном осмотре оборудования ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ ПС Горшечное. Провести внеплановый инженерный осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ ПС Горшечное с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП 10/0,4кВ.
1590 | 975 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 09:35 | 2019-10-10 12:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской КТП 620П (на балансе "Липечкий ОРТПЦ"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов
1591 | 769 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 09:11 | 2019-10-10 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Зайцево на провода в пролете опор №22 - №23 у опоры №23 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Зайцево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №22 - №23 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Зайцево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Зайцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1592 | 338 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 09:00 | 2019-10-10 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) Пс Беседино стало между фазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов ВЛ в пр. оп.№ 64-65 веткой с дерева, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, сломанное порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) Пс Беседино составить график устранения выявленных Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) Пс Беседино В рамках дня охраны труда в ноябре, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками.
1593 | 636 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 08:55 | 2019-10-10 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
1594 | 341 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 08:25 | 2019-10-10 08:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Стк-3-32П, находящейся на балансе потребителя: АО "Экосити" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Стк-3-32П АО "Экосити" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине.
1595 | 343 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 08:25 | 2019-10-10 08:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода КВЛ в пролете опор №66-67 КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
1596 | 772 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 07:25 | 2019-10-10 09:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Заборье явилось повреждение в ведомственном КТП-248 ВЛ-1006 ПС Заборье. |  | Направить письмо с претензию владельцу ведомственного КТП-248 ВЛ-1006 ПС Заборье.
1597 | 453 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-10 02:50 | 2019-10-10 03:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Шапкинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №95 - 96 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 14 ПС Шапкинская. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1598 | 568 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 23:04 | 2019-10-10 01:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и "С" в пролете опор №38-№39 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим тяговая" в пролетах опор №38-№39. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1599 | 347 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 23:00 | 2019-10-09 23:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Мартовская произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№45-46 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1600 | 541 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 20:35 | 2019-10-09 21:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-№96 куском металлической проволоки, принесенным птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Кусок металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1601 | 335 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 20:25 | 2019-10-09 22:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Семзавод произошло в результате междуфазного КЗ из-за обрыва проводов по причине разрушения и смещения стойки опоры №9 в следствии наезда на нее стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Семзавод. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Семзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Направить землепользователю памятку о мерах электробезопасности при работах вблизи ЛЭП.
1602 | 289 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 19:10 | 2019-10-09 19:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ В.Хава явилось междуфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 52-53, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 52-53 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В.Хава. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В.Хава наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В.Хава по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса.
1603 | 291 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 19:10 | 2019-10-09 19:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В.Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 35-36 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В.Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В.Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1604 | 971 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 18:59 | 2019-10-09 20:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки на ВЛ-10кВ"Казаки" яч.№1 ПС Казаки в пролёте опор №№37-38 с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Волчье", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ"Казаки". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ"Казаки", произвести вырубку (обрезку крон).
1605 | 964 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 18:50 | 2019-10-09 21:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ "Бутырки" явилось падение дерева из охранной зоны ВЛ в пролёте опор №№30-31, вследствие воздействия сильного порывистого ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Бутырки по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 05 ПС Бутырки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1606 | 312 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 18:36 | 2019-10-09 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате сильных порывов ветра произошло падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-10кВ ф-6 ПС Верховье 1, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Недостатки выявленные при осмотре ВЛ-10кВ Ф №6 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 внести в планы работ Верховского РЭС. Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине.
1607 | 570 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 18:35 | 2019-10-09 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ № 12 РП 09 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ № 12 РП 09 - ТП 208 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1977г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 12 РП 09 - ТП 208 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 12 РП 09 - ТП 208 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ № 12 РП 09 - ТП 208 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1608 | 765 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 17:43 | 2019-10-09 19:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1008 ПС Трудилово в пролёте опор №№А4-А5, явилась несвоевременная вырубка деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Трудилово. Произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-1008 ПС Трудилово в пролете опор №№ А4-А5. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Трудилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1609 | 443 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 17:21 | 2019-10-09 17:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате прохождения грозового фронта на ВЛ 35кВ Шульгинская-Ивановская произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" грозовым разрядом на заземленные элементы опоры № 38, что привело к возникновению двухфазного КЗ, повреждению по два изолятора в гирляндах фаз "А" и "В" и отключению В 35кВ Шульгинская-Ивановская на ПС 35кВ Шульгинская действием ТО с неуспешными АПВ и РПВ. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить измерение сопротивления ЗУ ВЛ-35кВ Шульгинская-Ивановская опоры №38. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1610 | 961 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 15:42 | 2019-10-09 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ №6 ПС Красотыновка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1611 | 959 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 15:33 | 2019-10-09 16:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ № 14 ПС Ярлуково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №34-35 упавшим деревом, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 14 ПС Ярлуково по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10 кВ № 14 ПС Ярлуково, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1612 | 965 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 15:18 | 2019-10-09 17:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 08 Александровка в пролете опор № 37-38. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 08 Александровка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 08 Александровка.
1613 | 244 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 15:09 | 2019-10-09 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-365 вывод на опору №7 ВЛ-10 кВ ТП-634 - ТП-373 - ТП-365 (кабель 1979 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-365 вывод на опору №7 ВЛ-10 кВ ТП-634 - ТП-373 - ТП-365. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-365 вывод на опору №7 ВЛ-10 кВ ТП-634 - ТП-373 - ТП-365 По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-365 вывод на опору №7 ВЛ-10 кВ ТП-634 - ТП-373 - ТП-365 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-365 вывод на опору №7 ВЛ-10 кВ ТП-634 - ТП-373 - ТП-365 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1614 | 829 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 15:00 | 2019-10-09 16:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение персоналом РЭС В 6 кВ в сторону ТП 1891 для отыскания места замыкания на землю, возникшего при нарушении изоляции на участке КЛ-6кВ ТП 897 - ТП 1891 сторонними лицами при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ ТП 897 - ТП 1891 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-6кВ ТП 897 - ТП 1891 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1615 | 288 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 15:00 | 2019-10-09 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-7 от ПС 110кВ Петропавловка произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 ОВЛ-10 на КТП-711 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №2 ОВЛ-10 на КТП-711 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам верхового осмотра ВЛ-10-7 от ПС 110 кВ Петропавловка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-7 от ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов.
1616 | 340 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 14:36 | 2019-10-09 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10кВ Жиляевская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Жиляевская по всей длине.
1617 | 317 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 14:11 | 2019-10-09 15:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провод опоры № 135 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Архангельская, произошло ее касание провода фазы "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению двухфазного короткого замыкания в сети 10 кВ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Архангельская и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине
1618 | 963 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 13:51 | 2019-10-09 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала вызвавший излом головки изолятора ф."С" на концевой кабельной муфте КНСТ на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Комплекс-1 в результате длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Комплекс-1 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Комплекс-1 устранить выявленные недостатки.
1619 | 626 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 13:39 | 2019-10-09 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Истопки в пролёте опор №27-28. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Истопки в пролете опор №27-28.
1620 | 307 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 13:24 | 2019-10-09 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны КВЛ, на провод фазы "А" с касанием траверсы КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск опора №154, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1621 | 960 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 12:57 | 2019-10-09 13:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП 487П, находящейся в эксплуатационной ответственности ГК "Российские автомобильные дороги" |  | Направить в адрес ГК "Российские автомобильные дороги" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1622 | 828 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 12:05 | 2019-10-09 13:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №07 РП 6 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 647 - ТП 654 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 7 - ТП 714 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ РП 7 - ТП 714 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1623 | 450 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 11:33 | 2019-10-09 11:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС Артемовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 02 ПС Артемовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1624 | 763 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 11:01 | 2019-10-09 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной технологического нарушения на ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя проходного изолятора на крыше КРУН-10кВ ячейки ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое из-за изменения электрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 35 лет, с 1983 года. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить тщательный ИТР осмотр проходных изоляторов на крыше КРУН-10кВ 2 сек 10кВ ПС 110/35/10кВ Пречистое, обратив особое внимание на наличие трещин, сколов и армировочных швов. По результатам ИТР осмотра проходных изоляторов на крыше КРУН-10кВ 2 сек 10кВ ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1625 | 241 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 10:55 | 2019-10-09 12:51 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ при проведении несанкционированных работ вблизи охранной зоны ВЛ. Частное лицо Тихомиров С.А. выполнил валку дерева березы из за приделов охранной зоны ВЛ, упавшим деревом были оборваны проводов всех фаз в пролете опор №82-83. От возникшей нагрузки в пролетах опор №81-82, 83-84 произошел обрыв провода фазы «А». Виновный в содеянном признался. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Рождественское с применением бинокля в пролетах опор № 80-81, 84-85, с целью обнаружения дефектов вязок и изменений стрел провеса проводов ВЛ, после воздействия нагрузки. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Рождественское устранить выявленные замечания. Принять меры по взысканию ущерба с виновного лица, повлекшего аварийное отключение и повреждение электросетевого объекта.
1626 | 830 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 10:45 | 2019-10-09 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 6 кВ №2А РП 7 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 7 - ТП 714 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1966г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 7 - ТП 714 с целью: выявления несанкционированных проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 7 - ТП 714 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 7 - ТП 714 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1627 | 308 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 10:30 | 2019-10-09 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате сильных порывов ветра произошло падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №93-94 ВЛ-10кВ ф-1 ПС Верховье 1, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Недостатки выявленные при осмотре ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 внести в планы работ Верховского РЭС. Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине.
1628 | 764 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 08:05 | 2019-10-09 09:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1003 ПС Жичицы, в пролёте опор №№ 41-42, явилась несвоевременная вырубка деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Жичицы. Произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-1003 ПС Жичицы в пролете опор №№ 41-42. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1629 | 325 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 07:44 | 2019-10-09 08:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло падение ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, при ветровой нагрузки на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Каменка, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Каменка по всей длине, на предмет выявления дефектов, способствующих отключению ВЛ-10 кВ. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Каменка и включить их в планы работ Малоархангельского РЭС. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №91-92
1630 | 957 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 07:35 | 2019-10-09 10:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от ТП-82 яч № 1 до опоры №4 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ТП-82 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-82 устранить выявленные недостатки.
1631 | 372 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 05:14 | 2019-10-09 06:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-6кВ фид.8 ПС 35/6 кВ Тяговая произошло в результате междуфазного КЗ на участке между ТП №7 и ТП№8 из-за перекрытия жил кабеля. Перекрытие жил кабеля произошло в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1968 году). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Колосов Э.В. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка от ТП №7 до ТП №8 на КЛ-6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Тяговая Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых замеров изоляции КЛ. По результатам испытания участка от ТП №7 до ТП №8 на КЛ-6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Тяговая устранить замечания.
1632 | 371 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-09 01:30 | 2019-10-09 02:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10кВ ф.10(12) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №41-42 в результате касания проводов ВЛ 10кВ ветками с деревьев , растущих в охранной зоне ВЛ 10кВ, под воздействием порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Цветков С.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в охранной зоны ВЛ-10кВ ф.10(12) ПС-35/10кВ Гришкино в пролете опор №41-42. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований ТНД.
1633 | 560 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 17:46 | 2019-10-08 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ № 23 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №48-49,вызванного падением дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №23 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1634 | 239 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 17:40 | 2019-10-08 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Чухлома стало повреждение на ведомственной ТП. |  | Направить письмо владельцу ведомственной ТП "Душанин" о необходимости проведения технического обслуживания ТП "Душанин", с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Чухлома.
1635 | 380 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 17:05 | 2019-10-08 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Молоково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №86-87 в результате падения дерева из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Молоково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Молоково
1636 | 817 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 16:40 | 2019-10-08 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №(4-6)-№(4-7) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ "Тутаев"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1637 | 437 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 16:20 | 2019-10-08 17:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10 кВ № 4 на ПС Н.Юрьевская. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр изоляции опоры № 31 ВЛ 10кВ № 4 Н.Юрьевская, с целью выявления дефектов. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
1638 | 810 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 14:22 | 2019-10-08 15:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на перекидке от выносного разъединителя до ТП 590 Хоккей через тело птицы. Птица со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1639 | 439 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 13:50 | 2019-10-08 14:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей проводов двух фаз ВЛ, возникло двухфазное КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ В 10 кВ № 8 на ПС Рахманинская. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр изоляции опоры №5 ВЛ 10кВ № 8 Рахманинская, с целью выявления дефектов. Выявленные по результатам верхового осмотра дефекты устранить.
1640 | 954 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 13:00 | 2019-10-08 14:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП№50 находящейся в эксплуатационной ответственности ОГУП"Липецкобл Водоканал" |  | Направить в адрес ОГУП "Липецкоблводоканал" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1641 | 284 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 11:45 | 2019-10-08 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 135-136 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
1642 | 240 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 11:25 | 2019-10-08 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №8-41-8-42. Падение дерева произошло по причине налипания снега на ветки дерева при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев.
1643 | 441 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 10:20 | 2019-10-08 12:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №06 ПС Арженская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.Произвести обход - осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Арженская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №06 ПС Арженская обрезать, при необходимости спилить.
1644 | 955 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 09:15 | 2019-10-08 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ ТП 10Л в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 07 Райцентр со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 07 Райцентр устранить выявленные недостатки.
1645 | 287 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 09:01 | 2019-10-08 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н. Байгора произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 70-71 веткой дерева, упавшей на провода ВЛ при порывах ветра до 13 м/с . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Байгора наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1646 | 282 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 04:12 | 2019-10-08 04:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло падение ветки на провода фазы "В" и "С" в пролете опор №3-8 - №3-9 ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково в пролете опор №№№3-8- №3-9
1647 | 447 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-08 02:17 | 2019-10-08 04:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Богослов ПС 35/10 кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1648 | 329 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 22:30 | 2019-10-08 00:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ П-16-29П, находящейся на балансе потребителя: "Мини-пекарня", произошло однофазное замыкание на землю на КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная, устраненное оперативным отключением. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ П-16-29П "Мини-пекарня" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная по всей длине.
1649 | 328 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 21:48 | 2019-10-07 23:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ СтК-2-11П , находящейся на балансе потребителя: ЗАО"Ретиноиды", произошло однофазное замыкание на землю на КВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь, устраненное оперативным отключением. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Стк-2-11П ЗАО "Ретиноиды" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь по всей длине.
1650 | 952 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 21:05 | 2019-10-07 22:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1993г. Последние испытания 08.09.2017. | Нарушение электрической изоляции | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10 кВ №1 Пальна-Михайловка ПС Красная Пальна По результатам испытаний произвести устранение дефектов
1651 | 433 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 20:17 | 2019-10-07 20:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей влажным (был дождь) крылом токоведущих частей РТП-409, что привело к отключению В 10кВ №2 РП 10кВ Чернавская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (порывы до 14 м/с), птица упала с РТП, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр РТП-409, особое внимание обратить на токоведущие части РТП в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра произвести ТО РТП. Рассмотреть вопрос о замене голого провода РТП-409 на провод СИП-3, для предотвращения аналогичных технологических нарушений.
1652 | 808 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 18:20 | 2019-10-07 19:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 13 РП 21 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 96 - ТП 109 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 96 - ТП 109 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 96 - ТП 109 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 96 - ТП 109 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
1653 | 752 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 18:15 | 2019-10-07 19:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л 615 ПС Южная стало повреждение МВ 6 кВ в яч. 7 РП 23, находящегося на балансе потребителя. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного РП-23 Л-615 ПС Южная.
1654 | 292 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 16:46 | 2019-10-07 18:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате не умышленного повреждения ЭУ, при проведении с/х работ и наезде трактора на ж/б опору №358 КВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Тросна, произошел излом стойки ж/б опоры, что привело к обрыву и схлесту проводов фаз "А", "В", "С" при их падении на землю с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Тросна нарушений и включить их в планы работ Троснянского РЭС Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Тросна по всей длине Совместно с правовым отделом организовать претензиционную работу по возмещению причиненного ущерба сторонней организацией ООО "Макеево" по КВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Тросна.
1655 | 327 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 16:44 | 2019-10-07 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за падения ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое короткое замыкание через тело ветки, в пролёте опор №21-22 ВЛ-10кВ №04 ПС "М.Локня" и отключение ВЛ действиями защит. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС "М.Локня" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС "М.Локня" составить график устранения выявленных замечаний
1656 | 493 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 13:54 | 2019-10-07 15:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение КТП-63кВА (Новая) ВЛ-10кВ № 2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "А" и "В". Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции | Устранить места проникновения животных, птиц в КТП-63кВА (Новая) ВЛ-10кВ № 2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика". Выполнить внеплановые высоковольтные испытания трансформатора на КТП-63кВА (Новая) ВЛ-10кВ № 2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика". Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию КТП-63кВА (Новая) ВЛ-10кВ № 2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1657 | 432 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 11:48 | 2019-10-07 12:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 19-20. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС Лукинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 3-00/19-20 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 3 ПС Лукинская. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1658 | 554 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 11:25 | 2019-10-07 12:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №103 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил КЛ 6кВ ЗТП 252 (3) -КТП 295 (2) ПС 110 кВ Журавлики в целом месте вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ №103 ПС 110 кВ Журавлики. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1659 | 430 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 10:59 | 2019-10-07 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор 04-00/37-38. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 04 ПС Львовская с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 04 ПС Львовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1660 | 283 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 10:54 | 2019-10-07 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Ульяновка послужило трехфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В","С" в пролете опор № 18-19 упавшим сухостойным деревом, растущим из внеохранной зоны ВЛ (высотой более 20 м) при порывах ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Ульяновка на предмет выявления сухостойных деревьев, растущих из внеохранной зоны ВЛ, угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке сухостойных деревьев, растущих из внеохранной зоны ВЛ, угрожающих своим падением на провода ВЛ.
1661 | 236 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 10:46 | 2019-10-07 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал обнаружено наклоненное из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, макушкой перекрывающее провода ВЛ в пролете опор №129-130. Перекрытие макушкой дерева привело к межфазному К.З. и отключение ВЛ действием защит. АПВ, РПВ неуспешно . Наклон дерева произошел из-за налипания на ветви дерева мокрого снега. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода.
1662 | 235 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 10:40 | 2019-10-07 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №170-171. Падение дерева произошло по причине налипания снега на ветки дерева при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев
1663 | 818 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 10:15 | 2019-10-07 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №183-№184 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ, сломанным и упавшим на провода под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для удаления ДКР из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №183-№184 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Чопорово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1664 | 234 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 08:18 | 2019-10-07 10:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №№10/24-10/25. Падение дерева произошло по причине налипания снега на ветки дерева при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с, что привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р), с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном обходе, осмотре ВЛ-10 кВ ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) замечания.
1665 | 233 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 08:14 | 2019-10-07 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено разрушение изолятора фазы "В" на опоре №26, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло в следствии длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях в виде налипания снега на провода и действий сильных порывов южного ветра до 15 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Парфеньево с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. Выполнить комплексное обследование опоры № 26 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Парфеньево, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Парфеньево и комплексного обследования опоры № 26 замечания устранить.
1666 | 229 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 08:08 | 2019-10-07 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №2-4-№2-5. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и налипания снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).
1667 | 232 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 08:04 | 2019-10-07 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №3-132-3-133. Падение дерева произошло по причине налипания снега на ветки дерева при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома угрожающих деревьев
1668 | 231 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 07:50 | 2019-10-07 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводе в пролете опор № 2-45-2-46 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево, выпавшее из-за пределов охранной зоны во время прохождения атмосферного фронта по причине налипания снега на ветки дерева и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с, что привело к возникновению замыкания на землю по фазе "А" через ствол дерева. Повреждения проводов ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев
1669 | 473 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 05:41 | 2019-10-07 06:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Береговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №125-№126 веткой дерева, принесенной порывами сильного ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Береговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Береговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1670 | 275 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 03:08 | 2019-10-07 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло падение ветки на провода фаз "А" и "В" их охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-19- №4-20 ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1671 | 216 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 02:30 | 2019-10-07 02:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№95-96, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф10-08 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08, ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08, ПС 220/110/35/10 кВ Галич.
1672 | 925 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 01:38 | 2019-10-07 04:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отсутствие выходного напряжения фазы "В" силового трансформатора ТП 354 вызвано отгоранием контактного соединения провода обмотки НН фазы "В" и шпильки 0,4кВ трансформатора ТП 354 вследствие старения материалов, вызванного длительным сроком эксплуатации более 25 лет. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ "Калиновка" со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ "Калиновка" устранить выявленные недостатки.
1673 | 823 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-07 01:00 | 2019-10-07 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Щурово" произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-№124 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, упавшей от порывов сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №123-№124 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1674 | 442 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 23:00 | 2019-10-07 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение Рек-77 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №307-№308 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1675 | 226 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 20:57 | 2019-10-06 22:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-02 от ПС Красное в пролете опор №9 - 10, что привело к схлестыванию проводов и возникновению междуфазного КЗ, и отключение ВВ 10 кВ ф.10-02 на ПС Красное от действия МТЗ, с не успешным АПВ. РПВ не успешно. Дерево удалено бригадой. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Красное, с целью выявления угрожающих деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
1676 | 219 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 20:55 | 2019-10-06 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №56-57. Падение дерева произошло по причине налипания снега на ветки дерева при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев
1677 | 215 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 20:50 | 2019-10-06 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома на опоре №99 обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны, в следствии усиления ветра, дерево, которое при падении коснулось провода одной фазы, что привело к однофазному замыканию на землю. Ширина просеки соответствует НТД. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.
1678 | 800 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 20:50 | 2019-10-06 23:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Никольское в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №65-№66 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1679 | 920 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 19:20 | 2019-10-06 23:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100/10 ТП 636 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ «Грачевка» со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ «Грачевка» устранить выявленные недостатки.
1680 | 833 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 18:40 | 2019-10-06 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Красное" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5-№6 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ "Красное" Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1681 | 218 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 17:52 | 2019-10-06 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №2/10-2/11. Падение дерева произошло по причине налипания снега на ветки дерева при прохождении обильного снегопада и действий сильных порывов южного ветра скоростью до 15 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р), с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном обходе, осмотре ВЛ-10 кВ ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) замечания.
1682 | 553 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 17:43 | 2019-10-06 18:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 706-Р 1701 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 706-Р 1701 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1683 | 838 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 17:10 | 2019-10-06 17:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов и ножей фаз " А" и "В" на Р-83 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа при порывах сильного ветра. На проводах и ножах разъединителя видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на разъединителе. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1684 | 832 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 16:30 | 2019-10-06 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №137-№138 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №137-№138 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1685 | 273 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 16:28 | 2019-10-06 18:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, произошло падение ветки дерева на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №3-1 - 3-2 ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор №3-1 - 3-2.
1686 | 325 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 14:18 | 2019-10-06 15:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 421.02 ПС 35 кВ Моква стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием опорных изоляторов в РУ 10кВ ТП № 623, находящейся на балансе потребителя ИП Сафарян. | Нарушение электрической изоляции | Направлено письмо ИП Сафарян собственнику потребительской эл. установки ТП №623, о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей в части своевременного проведения регламентных работ на оборудовании ТП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 421.02 ПС 35 кВ Моква По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 421.02 ПС 35 кВ Моква составить график устранения выявленных дефектов.
1687 | 549 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 14:05 | 2019-10-06 14:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/1-11/2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1688 | 934 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 14:00 | 2019-10-06 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10 кВ № 09 Васильевка ПС 110/35/10 Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1689 | 431 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 13:25 | 2019-10-06 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ № 07 РП 38 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 976 - ТП 968 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ТП 968-ТП 976 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП 968- ТП 976 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации ТП 968-ТП976 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1690 | 275 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 13:24 | 2019-10-06 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 146-147 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ.
1691 | 428 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 12:54 | 2019-10-06 13:23 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной ТН наВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Степная явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело куницы на опоре № 50. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 50 ВЛ 10кВ № 04 ПС Степная, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. По результатам осмотра ВЛ устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1692 | 948 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 12:40 | 2019-10-06 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №5 Хавенка от РП Дубовое произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1693 | 910 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 12:20 | 2019-10-06 13:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Маховище ПС 35/10 кВ Стебаево явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 858П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва». |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1694 | 909 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 12:11 | 2019-10-06 15:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Скважина" ПС 110/10 кВ "Октябрьская" явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 842П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «Техсоюз». |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1695 | 277 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 12:01 | 2019-10-06 14:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Панино произошло по причине обрыва и схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №22-23 отпайка за ЛР-5-8 из-за разрушения изолятора на опоре №23 при грозовых перенапряжениях (попадание молнии). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести обследование опоры №23 ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления дефектов и возможности её дальнейшего использования в работе. По результатам внеочередного осмотра и обследования опоры №23 ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Панино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления дефектов и замечаний.
1696 | 265 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 11:28 | 2019-10-06 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Рогачевка действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 101-102 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Рогачевка на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Рогачевка наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны.
1697 | 222 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 11:28 | 2019-10-06 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-3 маг.316 - ТП-56А (кабель 1987 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-3 маг.316 - ТП-56А Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-3 маг.316 - ТП-56А По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-3 маг.316 - ТП-56А и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-3 маг.316 - ТП-56А устранить выявленные замечания (при их наличии).
1698 | 904 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 11:14 | 2019-10-06 12:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ "Семеновка" от ПС "Борисовка" в пролете опор № 21-22. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ "Семеновка" от ПС "Борисовка", в пролетах опор №19-25 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ "Семеновка" от ПС "Борисовка" Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1699 | 903 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 11:11 | 2019-10-06 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ "Интернат" в пролете опор № 47-48. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "Интернат". Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ "Интернат". Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1700 | 902 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 11:05 | 2019-10-06 11:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ "М.Хомутец" явилось повреждение в ТП 618П находящейся на балансе потребителя ООО "Керамические детали". |  | Направить в адрес ООО "Керамические детали" письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1701 | 901 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 11:00 | 2019-10-06 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода в пролете опор № 6-7 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №16 "Новочеркутино" сорванной сильным порывистым ветром | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ №16 "Новочеркутино". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ №16 "Новочеркутино", произвести вырубку (обрезку крон).
1702 | 945 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 10:57 | 2019-10-06 14:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | проникновение животного (кот) в в/в отсек КТП 036/250кВА | Нарушение электрической изоляции | Произвели уплотнение дверей КТП-10 036 ВЛ 10кВ №11 ПС Круглое от проникновения животных Мастеру МУ №1 Харламову А.А. провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении дефектов
1703 | 900 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 10:55 | 2019-10-06 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ "Куриловка" в пролете опор № 228-229. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ "Куриловка". Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ "Куриловка". Внести в план по расчистке трасс ВЛ 10 кВ "Куриловка".
1704 | 899 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 10:53 | 2019-10-06 12:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ №02 РП Большевик (Крутое) явилось повреждение в ТП 991П находящейся на балансе потребителя "Управление дорог и транспорта липецкой области". |  | Направить в адрес "Управления дорог и транспорта липецкой области" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД.
1705 | 944 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 10:51 | 2019-10-06 12:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП №З-333П находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО "Дон" |  | Направить в адрес ООО "Дон" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений
1706 | 898 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 10:47 | 2019-10-06 11:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода опоры № 53 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ РП Колодези, сорванной сильным порывистым ветром | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ РП Колодези. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ РП Колодези, произвести вырубку (обрезку крон).
1707 | 286 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 10:45 | 2019-10-06 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате ветровой нагрузки произошел излом и падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор 73-74, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ и отключению ВЛ-10 кВ №4 действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС Нарышкинская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС Нарышкинская и включить их в план работ РЭС
1708 | 276 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 10:29 | 2019-10-06 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС Панино произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №104-105 при падении ветки дерева из охранной зоны на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.
1709 | 894 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 10:00 | 2019-10-06 12:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода в пролете опор № 73-74 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №14 "Богородицкое", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ №14 "Богородицкое". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ №14 "Богородицкое", произвести вырубку (обрезку крон).
1710 | 318 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 09:50 | 2019-10-06 11:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ Кул-2-25П, находящейся на балансе потребителя: ИП Пахомов Л.А. произошло однофазное короткое замыкание на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская, устраненное оперативным отключением. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Кул-2-25 ИП Пахомов Л.А. с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская по всей длине.
1711 | 273 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 09:24 | 2019-10-06 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 40А-41 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ.
1712 | 943 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 09:22 | 2019-10-06 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева на провода принесенной порывом ветра из вне установленной просеки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 7-ое отделение в пролетах опор №4/45-4/75 на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку.
1713 | 258 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 09:15 | 2019-10-06 09:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110 кВ 2-ая Пятилетка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 27-28 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ 2-ая Пятилетка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ 2-ая Пятилетка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1714 | 324 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 09:04 | 2019-10-06 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной нарушения электроснабжения 06.10.2019 явилось самоустранившееся межфазное К.З., возникшее в сети 10кВ из-за несвоевременного принятия мер по вырубке ДКР в пролете опор №26-27. | Нарушение электрической изоляции | По выявленным замечаниям составить график устранения. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 (467) пс 35кВ Родина
1715 | 272 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 08:35 | 2019-10-06 10:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ, произошло падение ветки на провода фазы "А" и "С" в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10кВ Башкатово при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1716 | 942 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 08:25 | 2019-10-06 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Долгоруково произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1717 | 271 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 08:06 | 2019-10-06 08:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования на ТП 10/0,4 Д-5-47, находящейся на балансе потребителя КХ Голованова А.И. , произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, что привело к отключению ВЛ-10 №5 кВ действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ Дмитровского РЭС. Направить письмо руководителю КХ Голованова А.И. о необходимости содержания состоящего на их балансе электрооборудования в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.
1718 | 408 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 08:01 | 2019-10-06 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порыва ветра и по сообщению ЧС порывы ветра до 11 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №135-136. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1719 | 323 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 07:25 | 2019-10-06 08:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС Бобрышево действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №106-№107, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Бобрышево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1720 | 892 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 07:20 | 2019-10-06 09:17 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Ольгино" явилось межфазное КЗ, вызванное попаданием птицы на ПР-10кВ ТП 932. | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10кВ Ольгино. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ-10кВ Ольгино.
1721 | 294 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 07:14 | 2019-10-06 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 110/35/10кВ Куликовская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №46-47, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовска и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская по всей длине.
1722 | 296 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 07:14 | 2019-10-06 07:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на ЭУ птицы, на опоре №117 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
1723 | 552 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 06:44 | 2019-10-06 06:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием защит ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №82, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1724 | 413 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 06:42 | 2019-10-06 06:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 06.10.2019г. по территории Моршанского района Тамбовской области проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, грозами, которые привели к перекрытию изоляции фаз «А», «С» на опоре №34 с разрушением по одному изолятору в гирлянде , что вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская с неуспешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №34 ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская Произвести верховой осмотр участка ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская в пр. опор №32-36 Устранить выявленные по результатам верхового осмотра и измерений замечания. Разработать мероприятия по усилению изоляции на опоре №34, в целях предупреждения отключений ВЛ 35кВ Чернитовская-Старотомниковская в грозовой период.
1725 | 931 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 05:45 | 2019-10-06 08:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Ярлуково стало повреждение в потребительской КТП №209П (ЯРстрой ИП Смагин И.А.) |  | Направить в адрес собственника КТП-209П письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние.
1726 | 932 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 05:40 | 2019-10-06 06:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №15-16 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1727 | 412 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 04:50 | 2019-10-06 05:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 06.10.2019г. по территории Сосновского района Тамбовской области проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, грозами, которые привели к перекрытию изоляции фаз «В», «С» на опоре №137 с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "С", что вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 35кВ Сосновская - Ламская с неуспешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр участка ВЛ 35кВ Сосновская-Ламская в пр. опор № 135-139 Устранить выявленные по результатам верхового осмотра и измерений замечания. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №137 ВЛ 35кВ Сосновская-Ламская Разработать мероприятия по усилению изоляции на опоре №137, в целях предупреждения отключений ВЛ 35кВ Сосновская-Ламская в грозовой период.
1728 | 274 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 04:20 | 2019-10-06 04:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №1-19 - 1-20, что привело к межфазному к.з. и отключению ВЛ-10кВ №2 действием защит. АПВ - неуспешно, по причине неустраненного к.з. в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1729 | 933 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 03:55 | 2019-10-06 06:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС "Казинка" послужило межфазное короткое замыкинае в РУ-10 кВ КТП-381П находящегося в эксплуатационной ответственности садоводчество СНТ "Металлург-3". |  | Направить в адрес собственника КТП-381П СНТ "Металлург-3" письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние.
1730 | 262 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 03:25 | 2019-10-06 04:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблочное произошло из-за короткого замыкания, возникшего при повреждении на ТП 10/0,4 кВ №4-13 ПС 35 кВ Яблочное, находящаяся на баланс потребителя «Воронежского ЛПУМГ» - Филиал ООО «Газпром Трансгаз Москва». |  | Направить письмо потребителю «Воронежского ЛПУМГ» - Филиал ООО «Газпром Трансгаз Москва» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №4-13 ПС 35 кВ Яблочное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
1731 | 927 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 02:45 | 2019-10-06 02:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания явилось воздействие грозового перенапряжения в пролёте опор №№12-13. | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр ВЛ 6 кВ яч.№5 ПС 35/6 кВ Таволжанка на наличие дефектов. По результатам проведённого осмотра устранить выявленные замечания.
1732 | 303 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 02:34 | 2019-10-06 02:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Колпны в пролете опор №9 - 10 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", и возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Колпны по всей длине
1733 | 322 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 01:34 | 2019-10-06 01:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине междуфазного замыкания на участке ВЛ-10кВ, находящегося на балансе потребителя - ПАО "МТС". |  | Направить письмо собственнику с требованием соблюдения НТД при эксплуатации оборудования, находящегося на его балансе. По согласованию с руководством потребителя выполнить совместный осмотр участка ВЛ-10кВ, находящегося на балансе ПАО "МТС"
1734 | 938 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 01:03 | 2019-10-06 01:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Прохождение грозового фронта | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10 кВ №16 Васильевка от ПС 35/10 Васильевка произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП . При выявлении дефектов произвести их устранение.
1735 | 316 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 00:15 | 2019-10-06 02:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №55 ВЛ 10кВ №12 ПС "Знаменская", что привело к его падению на траверсу опоры и возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ "Знаменская" по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Знаменская и включить их в план работ РЭС
1736 | 322 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-06 00:12 | 2019-10-06 00:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Из-за воздействия птицы на провода ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская, произошло нарушение электрической изоляции на опоре №70 между проводами фаз "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская и включить их в план работ РЭС
1737 | 270 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 23:12 | 2019-10-05 23:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №63-64 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра до 15 м/с . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
1738 | 884 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 22:35 | 2019-10-06 00:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода опоры № 274 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Волчье", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Волчье". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Волчье", произвести вырубку (обрезку крон).
1739 | 558 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 22:24 | 2019-10-05 22:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "В" и "С" опоры № 25 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1740 | 267 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 22:07 | 2019-10-06 00:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Юбилейная действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Крыловское". |  | Направить письмо потребителю ООО "Крыловское" о приведении потребительского оборудования ТП №3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Юбилейная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1741 | 269 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 22:02 | 2019-10-05 23:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рогачевка действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 51-52 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рогачевка на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рогачевка наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны.
1742 | 624 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 21:09 | 2019-10-05 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-153 ф.1026 ПС Новобрянская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Новобрянская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1743 | 562 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 20:54 | 2019-10-05 20:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1744 | 883 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 17:04 | 2019-10-05 18:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабеля ААШв-10 3х95 участка от опоры № 1/20 до ТП 11 отпайки 2 ВЛ-10 кВ ТП-4 - ТП-11 ВЛ-10кВ "Город-3" в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-10 кВ отпайки 2 ВЛ-10 кВ ТП-4 - ТП-11 ВЛ-10кВ "Город-3" со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-10 кВ отпайки 2 ВЛ-10 кВ ТП-4 - ТП-11 ВЛ-10кВ "Город-3" устранить выявленные недостатки.
1745 | 468 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 17:00 | 2019-10-05 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10 кВ ТП1072-ТП1025 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке ТП 1072- ТП 1025 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ТП 1072-ТП 1025 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП 1072-ТП 1025 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации ТП 1072-ТП 1025 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1746 | 290 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 13:13 | 2019-10-05 13:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №10 ПС Одинок, в пролете опор №18-19 произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок в пролете опор №18-19 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок разработать мероприятия и включить их в план работ РЭС
1747 | 419 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 13:06 | 2019-10-05 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ № 01 БСитовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №8-9 отпайка № 4, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 01 Ситовская от растительности деревьев в пролете опор № 8-9 отпайка № 4. Разработать мероприятия по чистке трасс ВЛ от растительности деревьев, с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1748 | 477 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 12:58 | 2019-10-05 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1749 | 786 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 12:47 | 2019-10-05 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Дорожный от ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Дорожный от ПС 110/35/10кВ Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №2 Дорожный от ПС 110/35/10кВ Лом
1750 | 464 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 12:35 | 2019-10-05 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ № 02 РП 37 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП1024-ТП1025 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ТП 1024-ТП 1025 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП 1024-ТП 1025 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации ТП 1024- ТП 1025 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1751 | 301 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 09:53 | 2019-10-05 11:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода шлейфов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская, произошло нарушение электрической изоляции на ЛР-10 кВ КТП 069 - опора №8-1 с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская и включить их в план работ РЭС
1752 | 415 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 09:52 | 2019-10-05 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 35-36. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 25 ПС Городская с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №25 ПС Городская произвести обрезку крон, валку деревьев. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1753 | 407 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 08:50 | 2019-10-05 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 16м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-7. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1754 | 882 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 08:45 | 2019-10-05 11:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода в пролете опор № 122-123 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 3 "Мазейка". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Мазейка". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Мазейка", произвести вырубку (обрезку крон).
1755 | 936 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 08:45 | 2019-10-05 09:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП 250 Т-467 П находящейся в эксплуатационной ответственности "Свинокомплекс" |  | Направить в адрес агрофирмы "Свинокомплекс" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1756 | 746 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 07:44 | 2019-10-05 08:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л 1014 ПС 35/10 кВ Кикино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №42 - № 43 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, подгрызенного бобрами. Без обрыва проводов. При подаче напряжения в цикле АПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1014 ПС Кикино силами ИТР на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1014 ПС Кикино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
1757 | 787 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 07:00 | 2019-10-05 07:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ТП 010 (Пасынково) по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия опорных изоляторов фаз "А" и "В" силового трансформатора ТП 010 (Пасынково) через тело птицы, проникшей в ТП через отверстие в кожухе. На проходных изоляторах ТП 010 (Пасынково) и теле птицы обнаружены следы перекрытия. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции | Ликвидировать места проникновения птиц в кожухе трансформатора в ТП 010 (Пасынково). Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1758 | 545 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 06:39 | 2019-10-05 07:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 6 кВ на опоре №1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Очистные. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1759 | 880 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 05:30 | 2019-10-05 06:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от КТП-308 яч № 2 до КТП-276 яч № 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-308 и ТП-276 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-308 и ТП-276 устранить выявленные недостатки.
1760 | 879 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 05:15 | 2019-10-05 07:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №2-18 - 2-19 ВЛ-10 кВ №13 Гудаловка ПС 110/35/10 кВ Россия. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 13 Гудаловка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 13 Гудаловка. Внести в план по расчистке трасс ВЛ-10 кВ № 13 Гудаловка.
1761 | 321 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 04:15 | 2019-10-05 04:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное замыкание в пролете №33-34 ВЛ-10 кВ №744 ПС 35/10кВ "Охочевка ", вызванное упавшей веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №744 ПС Охочевка. Произвести вырубку деревьев в пролете 3334на ВЛ 10 кВ №744 ПС Охочевка. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов.
1762 | 271 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 04:12 | 2019-10-05 05:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Репьёвка послужило трехфазное короткое замыкание , вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №79-80 ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ , при порывах ветра до 15 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев , растущих в охранной зоне ВЛ.
1763 | 878 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 04:00 | 2019-10-05 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ 6кВ от ТП-69 яч № 4 до ТП-94 яч № 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-69 и ТП-94 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-69 и ТП-94 устранить выявленные недостатки.
1764 | 302 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 02:20 | 2019-10-05 02:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода в пролете опор №76-77 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
1765 | 270 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 00:21 | 2019-10-05 00:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 6кВ №3 ПС 35кВ Плотина действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №354 ВЛ 6кВ №3 ПС 35кВ Плотина, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ "Шорохов". |  | Направить письмо потребителю ЧЛ "Шорохов" о приведении потребительского оборудования ТП №354 ВЛ 6кВ №3 ПС 35кВ Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1766 | 935 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-05 00:18 | 2019-10-05 02:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ Гагино от ПС 35/10 Топки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением оборудование ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1767 | 272 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 23:34 | 2019-10-05 00:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бл. Ляпино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра до 15 м/с . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бл. Ляпино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бл. Ляпино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
1768 | 276 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 20:55 | 2019-10-04 21:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло касание мокрых веток деревьев проводов ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская с перекрытием трех фаз в пролетах опор № 5-3 - 5-5, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ №3 действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустраненного к.з. в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1769 | 332 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 20:21 | 2019-10-04 20:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания фаз "А" и "В", устраненного действием защит. АПВ не успешно из-за не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС
1770 | 615 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 20:12 | 2019-10-04 21:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-46 Ф.1012 ПС Молотинская привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «В» и «С» на силовом трансформаторе КТП-46 Ф.1012 ПС Молотинская. | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр КТП-46 Ф.1012 ПС Молотинская с целью выявления мест проникновения животных. После обнаружения устранить места проникновения.
1771 | 367 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 17:47 | 2019-10-05 00:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Верхняя Троица-Зобнино, ВЛ 110кВ Зобнино - РП Кашин произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ф."В","С" в пролёте опор №45-46 ВЛ 110кВ Верхняя Троица-Зобнино, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Верхняя Троица-Зобнино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Верхняя Троица-Зобнино, ВЛ 110кВ Зобнино - РП Кашин По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Верхняя Троица-Зобнино, ВЛ 110кВ Зобнино - РП Кашин устранить выявленные дефекты.
1772 | 330 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 15:35 | 2019-10-04 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/35/10кВ Залегощь, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии.
1773 | 827 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 14:40 | 2019-10-04 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40-№41 порывистым ветром макушкой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена макушка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лацкое с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лацкое.
1774 | 490 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 14:39 | 2019-10-04 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №107-№108 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ "Тутаев"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1775 | 486 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 13:25 | 2019-10-04 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение КТП 250 Юркино ВЛ 6кВ №35 Углы ПС 110/35/6 Волжская персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате перекрытия по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр других ТП ВЛ 10кВ №35 Углы ПС 110/35/6 Волжская с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре других ТП на ВЛ 10кВ №35 Углы ПС 110/35/6 Волжская и влияющие на нормальную работу.
1776 | 813 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 13:00 | 2019-10-04 14:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Середа" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра.Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10кВ "Середа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10кВ "Середа", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1777 | 317 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 12:31 | 2019-10-04 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №52-№53 ветки порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №22706 от ЦРП-10кВ "Ивановское". По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №22706 от ЦРП-10кВ "Ивановское" составить график устранения выявленных замечаний.
1778 | 550 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 12:19 | 2019-10-04 14:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения КЗ, в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №5/23 с обрывом провода фазы "А" и последующим его схлестом с проводом фазы "В" в пролетах опор №5/22-5/24, вследствие наезда трактора на опору № 5/23 при проведении сельскохозяйственных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1779 | 288 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 12:06 | 2019-10-04 12:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ Ю-2-16П, находящейся на балансе потребителя: ГРС "Сабурово" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ю-2-16П ГРС "Сабурово" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Южная по всей длине.
1780 | 732 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 11:57 | 2019-10-04 13:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски на провода в пролете опор №24 - №25 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №24 - №25 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски.
1781 | 731 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 11:30 | 2019-10-04 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой с разрушение штыревого изолятора ШС-10Г фазы "А" на повышенной ж/б опоре с двумя приставками №15-5 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина произошел в результате изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 45 лет, с 1974 года. | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений ж/б опоры №15-5 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, обратив особое внимание на состояние штыревых изоляторов. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений ж/б опоры №15-5 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина и их соответствие требованиям Правил.
1782 | 730 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 10:30 | 2019-10-04 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева в границах охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Е-11 - №Е-12 из-за несвоевременной вырубки дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода, в том числе сухих деревьев. Произвести вырубку деревьев, в том числе сухих деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №Е-11 - №Е-12 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
1783 | 217 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 10:22 | 2019-10-04 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружена ветка дерева, под проводами в пролете опор №119-120, упавшая от воздействия порывистого ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении веткой были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
1784 | 287 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 10:00 | 2019-10-04 10:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ В-2-16П, находящейся на балансе потребителя: ЗАО "Техпоставки" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-2-16П ЗАО "Техпоставки" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей.
1785 | 539 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 09:33 | 2019-10-04 10:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №202 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты в ячейке №1 РУ 6 кВ БКТП 252 КЛ 6 кВ №202 ПС 110 Журавлики вследствие нарушения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход)осмотр трассы КЛ 6 кВ №202 ПС 110 кВ Журавлики. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1786 | 265 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 08:54 | 2019-10-04 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение мокрой ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №41-42, что привело к межфазному к.з. и отключению В-10кВ ВЛ-10кВ №2 действием защит. АПВ - неуспешно, по причине неустраненного к.з. в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС.
1787 | 255 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 08:32 | 2019-10-04 10:32 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Н. Меловатка произошло по причине возникновения междуфазного короткого замыкания в результате наброса неизвестным лицом металлической проволоки на провода ВЛ в пролете опор №5-6 ОВЛ-10 кВ на КТП-106 ВЛ-10-1 ПС Н. Меловатка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1788 | 256 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 08:12 | 2019-10-04 08:57 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Подколодновка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания в результате наброса неизвестным лицом куска металлического провода с цепью на провода ВЛ в пролете опор №96-97. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
1789 | 742 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 08:05 | 2019-10-04 09:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя КТП-Ресурстрансстрой (в лице представителя собственника – Лобанова В.А.). |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино письмо-претензию в адрес владельца КТП-Ресурстрансстрой (в лице представителя собственника - Лобанова В.А.).
1790 | 280 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 08:01 | 2019-10-04 08:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Из-за воздействия птицы на провод ВЛ 10кВ№12 ПС 110/35/10кВ Знаменская, произошло нарушение электрической изоляции на опоре №2-11 между траверсой и проводом фазы "С" с возникновением однофазного КЗ устраненного диспетчером вручную. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Знаменская и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Знаменская
1791 | 618 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-04 05:00 | 2019-10-04 05:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перекрытие воздушного промежутка между контактами проходных изоляторов фаз "В" и "С" КТП-166 ф.1004 ПС 35кВ Яковск животным. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Яковск. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Яковск произвести устранение выявленных дефектов.
1792 | 537 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-03 22:49 | 2019-10-03 23:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 711 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.А ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1793 | 873 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-03 21:45 | 2019-10-04 00:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 ПС "Двуречки" послужило межфазное К.З. РУ-10 кВ КТП-2425П находящегося в эксплуатационной ответственности ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУ МГ. |  | Направить в адрес собственника КТП-425П письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние.
1794 | 433 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-03 17:20 | 2019-10-03 18:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Тутаев" по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "С" ВР ТП-247 (Урдома-2), через тело птицы. На шлейфах ВР ТП-247 (Урдома-2) и теле птицы обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1795 | 875 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-03 15:43 | 2019-10-03 18:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП 805 ВЛ-10кВ Плоский ПС Политово в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания ТМ ТП-10/0,4 кВ от ВЛ 10кВ Плоский ПС Политово со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам внеочередных испытаний ТМ ТП-10/0,4 кВ от ВЛ 10кВ Плоский ПС Политово устранить выявленные замечания.
1796 | 619 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-03 15:15 | 2019-10-03 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №32 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Дивовка( ВЛ в эксплуатации с 1982 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Дивовка на участке от опоры №25 до опоры №35. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Дивовка осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №32 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Дивовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1797 | 874 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-03 13:53 | 2019-10-03 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода опоры № 38 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Плоский, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Плоский. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Плоский, произвести вырубку (обрезку крон
1798 | 213 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-03 08:07 | 2019-10-03 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружено дерево, под проводами в пролете опор №64-65, упавшее от воздействия порывистого ветра до 15 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
1799 | 789 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-03 07:40 | 2019-10-03 10:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Горелово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №89-№90 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Горелово. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Горелово. Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №89-№90 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Горелово.
1800 | 361 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-03 07:15 | 2019-10-03 08:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 10кВ Т1 и В 10кВ Т2 действием дуговой защиты с погашением 1 и 2 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ Белый произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия возникшей электрической дугой опорных изоляторов фаз "А" и "В" 1 секции шин 10 кВ в ячейке СВ-10 кВ при попадании на них мелкого животного (крысы), попавшее в ячейку СВ-10кВ через щель в двери образовавшуюся в результате износа (старения) уплотнительных резинок в процессе длительной эксплуатации. Согласно схеме нормального режима СВ-10кВ в отключенном положении, шины 10кВ находились под напряжением с обеих сторон. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10 кВ в КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10кВ Белый По результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ в КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10кВ Белый устранить выявленные нарушения. Произвести замену уплотнительной резинке двери СВ-10 кВ в КРУН-10кВ на ПС 110/35/10кВ Белый. Провести внеочередной инструктаж персоналу Нелидовского участка СП о соблюдении требований ПТЭ п.5.4.4.
1801 | 314 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 23:33 | 2019-10-02 23:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Отключение ВЛ 110 кВ Железногорская-СТК 1 произошло в результате однофазного замыкания на "землю" по фазе "С" на опоре №19/27 отпайки на ПС 110/10 кВ Семеновская из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" . Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" явилось значительное изменение, перепад температуры окружающего воздуха от 21º днем до 2º в ночное время, что при выпадении росы на гирлянде изоляторов привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №19/27 с повреждением одного изолятора в гирлянде. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр на участке опор №№ 19/25-19/27 ВЛ-110кВ Железногорская-СТК 1. Произвести замену дефектной изоляции на опоре №19/27 ВЛ-110кВ Железногорская-СТК-1. По результатам верхового осмотра на участке опор №№ 19/25-19/27 ВЛ-110кВ Железногорская-СТК-1 составить план-график по устранению выявленных замечаний.
1802 | 408 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 18:13 | 2019-10-02 20:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего в результате обрыва проводов всех фаз в пролете опор №99-№100 деревом, поврежденным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1803 | 289 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 16:55 | 2019-10-02 18:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное, из-за среза бобром, произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-3 отпайки №4, что привело к обрыву проводов фаз «В», «С» с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
1804 | 869 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 15:59 | 2019-10-02 17:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП 724П (на балансе ООО «Газпром трансгаз Москва»). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1805 | 404 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 15:03 | 2019-10-02 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения трансформатора Т2 послужило разрушение опорных изоляторов ф "А" и "В", в следствии длительной эксплуатации и потери эксплуатационных свойств материала, на шинном мосту 6кВ, что привело к возникновению короткого замыкания на землю, которое было ликвидировано действием ДЗТ Т-2. | Нарушение электрической изоляции | Опорные изоляторы типа ИОР-10 поставить на учащенный контроль, с периодичностью проведения испытаний не реже одного раза в год, с целью своевременного выявления дефектов и разработке мероприятий. Произвести замену изоляторов типа - ИОР-10, на ОСК-20-10А-4УХЛ -1 на шинных мостах 6кВ Т1, Т2 ПС 110кВ Малиновская,в количестве 50 шт.
1806 | 791 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 14:56 | 2019-10-02 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа в пролете опор №2-№3 Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1807 | 412 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 13:51 | 2019-10-02 17:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате КЗ, вследствие перекрытия провода фазы "С" и траверсы телом птицы на опоре с выносным разъединителем ТП 114 (Фалюково). Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1808 | 405 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 13:10 | 2019-10-02 13:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" с опоры №135 на спусках к ТП 490 (Новое) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1809 | 356 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 11:22 | 2019-10-02 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №156-157 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля
1810 | 354 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 11:10 | 2019-10-02 14:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор дефекты.
1811 | 535 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 09:20 | 2019-10-02 10:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород 2 произошло в результате возникновения повреждения в ТП 1193 ПС 110 кВ Южная (находится на балансе потребителя ООО "Юнити"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1812 | 540 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 07:57 | 2019-10-02 09:35 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №224-225 металлической проволокой вследствие ее наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
1813 | 249 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 07:42 | 2019-10-02 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Н. Ведуга послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-1 - 23-2 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 11 м/с . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Н.Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1814 | 717 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-02 06:14 | 2019-10-02 07:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное устойчивое К.З. при повреждении оборудования ведомственной ТП645 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Туманово принадлежащей НСТ "Тумановское". |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП645 (НСТ "Тумановское").
1815 | 394 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 22:43 | 2019-10-01 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Заячий-Холм" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-5-№15-6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Заячий-Холм ПС Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Заячий-Холм ПС Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1816 | 712 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 21:45 | 2019-10-01 22:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения КЛ-1029 ПС 110/10кВ Ярцево-1 послужило междуфазное КЗ в результате повреждения соединительной кабельной муфты марки 3СТП-10 (70-120), в целом месте горизонтальной прокладки кабельного участка КЛ-10кВ от ТП 030 до ТП 96 из-за изменения электрических и механических свойств муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1988 года. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1029 ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 030 до ТП 96 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
1817 | 348 | Сонковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 21:14 | 2019-10-01 21:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф № 851 ПС 35/10 кВ Кой произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №147-148 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф № 851 ПС 35/10 кВ Кой Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф № 851 ПС 35/10 кВ Кой
1818 | 227 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 19:47 | 2019-10-01 20:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино на траверсе фазы "В" опоры №55 обнаружена мертвая птица которая при посадке на траверсу своими крыльями коснулась провода фазы "В", что привело к возникновению однофазного К.З. и появлению сигнала "Земля в сети" что в дальнейшем привело к отключению ВВ-10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино от руки. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Провести обследование опоры №55 ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Сусанино подвергшейся прохождению однофазного замыкания на землю. (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино (при их наличии).
1819 | 426 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 18:55 | 2019-10-01 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в пролете опор №10-№11 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в пролетах опор №10-№11. Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1820 | 360 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 18:40 | 2019-10-01 20:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной порывами сильного ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1821 | 865 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 16:47 | 2019-10-01 17:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП №1048П (на балансе АЗС "Роснефть"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1822 | 210 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 16:10 | 2019-10-01 16:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея стало К.З. возникшее в результате перекрытия шин 10 кВ в отсеке трансформатора ведомственной ЗТП-400 кВА "Агролес". Перекрытие произошло из-за падения на шины 10 кВ куска штукатурки с потолка ЗТП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо собственнику ЗТП-400 кВА "Агролес" с требованием о необходимости содержания оборудования и здания ТП в технически исправном состоянии.
1823 | 482 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 16:01 | 2019-10-02 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сить в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сить в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сить. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сить.
1824 | 339 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 15:29 | 2019-10-01 16:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ ПС Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ ООО"Заря". |  | Направить письмо директору базы отдыха «ООО Заря», являющимся собственником отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ «ООО Заря» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
1825 | 341 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 15:25 | 2019-10-01 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №176/29-176/30 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище.
1826 | 444 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 15:24 | 2019-10-01 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №62-№63 сломанной порывистым ветром макушкой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена макушка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Лацкое с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Лацкое.
1827 | 247 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 15:00 | 2019-10-01 15:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Твердохлебовка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" на опоре №17, грозовыми перенапряжениями. В районе пролегания трассы ВЛ проходил грозовой фронт. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления дефектов вызванных воздействием атмосферных перенапряжений Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, вызванных воздействием атмосферных перенапряжений, после прохождения грозового фронта и угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Твердохлебовка в случае выявления дефектов, вызванных воздействием атмосферных перенапряжений, после прохождения грозового фронта и угрожающих безаварийной работе ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.
1828 | 248 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 15:00 | 2019-10-01 15:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Твердохлебовка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз " В " и " С " на опоре №32 атмосферными перенапряжениями, при прохождении в районе пролегания трассы ВЛ, грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, вызванных воздействием атмосферных перенапряжений, после прохождения грозового фронта и угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Твердохлебовка в случае выявления дефектов, вызванных воздействием атмосферных перенапряжений, после прохождения грозового фронта и угрожающих безаварийной работе ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.
1829 | 209 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 14:44 | 2019-10-01 14:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на оп.27 | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №27 ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №27 ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты.
1830 | 244 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 14:21 | 2019-10-01 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Углянец произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 28-29 веткой дерева занесённой порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Углянец по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
1831 | 773 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 14:10 | 2019-10-01 17:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №08 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка ТП 680 - ТП 683 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683 нарушения.
1832 | 716 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 13:40 | 2019-10-01 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З. на ведомственной отпайке "И" (ООО "Атар"). |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной отпайки "И" на КТП-АЗС"Атар" (ООО "Атар").
1833 | 335 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 12:35 | 2019-10-01 14:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО (абонентская) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-12 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО (абонентская) с целью выявления наличия дефектов. По результатам осмотра участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО (абонентская) устранить выявленные при осмотре дефекты.
1834 | 344 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 12:30 | 2019-10-01 13:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10 кВ ф.Ленина ПС 110/10 Алунд произошло по причине межфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ЗТП 10/0,4 кВ Н.Вишенье. |  | Направить письмо генеральному директору ОАО "Торжокский вагоностроительный завод" Дьяченкову С.А.., являющемуся собственником ЗТП 10/0,4кВ Н.Вишенье необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1835 | 457 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 12:13 | 2019-10-01 14:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" перекидки от ТП 500 "Вощажниково Мастерская" к опоре №10 веткой дерева принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена на проводах перекидки ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
1836 | 530 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 11:53 | 2019-10-01 13:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Р 204-ТП 603 ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 204-ТП 603 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1837 | 856 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 11:52 | 2019-10-01 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 14 м/с | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ яч.№16 ПС 35/10 кВ на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. При обнаружение деревьев угрожающих падению на ВЛ 10 кВ яч.№16 ПС 35/10 кВ произвести их вырубку.
1838 | 351 | Селижаровский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 11:49 | 2019-10-01 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10кВ Оковцы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №113-114 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10 кВ Оковцы Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10 кВ Оковцы дефекты.
1839 | 775 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 11:40 | 2019-10-01 13:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №16. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1840 | 715 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 11:39 | 2019-10-01 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Шиманово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете №№21 - 22, провода целы. Ветка снята штангой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Шиманово за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №21 - №22. Проанализировать число и причины отключений ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Шиманово. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2020-2021 гг.
1841 | 710 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 11:27 | 2019-10-01 12:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВВ-6кВ ВЛ-617 ПС 110/6кВ Сафоново послужило повреждение на ведомственном ТП-19П ООО "ЖБИ Максимово". |  | Направить владельцу ведомственной ТП-19П (начальник ООО "ЖБИ Максимово" Коршунов А.Н.) письмо с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
1842 | 862 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 11:03 | 2019-10-01 11:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В","С", КЛ-6кВ ПС Агрегатная яч.4 РП-7яч.11 приведшее к междуфазному КЗ, в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-113 и ТП-158 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-113 и ТП-158 устранить выявленные недостатки.
1843 | 264 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 10:58 | 2019-10-01 12:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В связи с неисправностью на потребительской КТП -10кВ №3/В-11-100кВА произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом. |  | Направить в ООО "Вторчермет-Запад" письмо - рекомендацию о соблюдении исправного технического состояния электроустановки согласно НТД.
1844 | 245 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 10:53 | 2019-10-01 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Шукавка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 110-111, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 110-111 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шукавка Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шукавка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1845 | 360 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 10:30 | 2019-10-01 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 10кВ Т2 действием ДЗ на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка произошло в следствие междуфазного КЗ, произошедшего из-за перекрытия трансформаторов тока 10кВ ф. А,С в яч. №16 вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции трансформаторов тока в процесе длительной эксплуатаци ( с 1972 г.) . Ответственный за эксплуатацию ст. мастер Куцый М.Г. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Провести внеплановое испытание повышенным напряжением трансформаторов тока 1 и 2 секции шин 10 кВ на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка срок эксплуатации которых превышает 30 лет. При выявление дефектов после проведения внепланового испытания повышенным напряжением трансформаторов тока 1 и 2 секции шин 10 кВ на ПС 110\35\10 кВ Холохоленка - устранить выявленные нарушения.
1846 | 400 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 10:25 | 2019-10-01 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия верхних контактов фаз "А" и "В" предохранителей РУ 10кВ ТП 1342 ( СНТ Солнечное) остатками перегоревшего некалиброванного предохранителя фазы "С". В отсеке щита РУ 10кВ ТП 1342 ( СНТ Солнечное) обнаружены следы воздействия электрической дуги на верхних контактов фаз "А" и "В" предохранителей и на стенках корпуса, а также не двери щита РУ 10кВ. С повреждением предохранителей фаз "А" и "В". Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" на предмет наличия установки в них некалиброванных предохранителей. По итогам осмотра всех ТП на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с требованиями НТД.
1847 | 313 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 10:00 | 2019-10-01 11:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное замыкание в пролётах опор № 57-58 ВЛ-10 кВ 244.01 Пс 35/10 кВ Воробьёвка вызванное падением ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Произвести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ По результатам осмотра ВЛ составить график устранения выявленных замечаний Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 244.01 от ПС 35/10 кВ Воробьёвка Произвести расчистку трассы ВЛ от поросли и деревьев в пролётах опор № 57-58
1848 | 379 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 09:56 | 2019-10-01 11:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия изоляторов фаз "А" и "В" на выносном разъединителе ТП 542 Орлово-1 через тело птицы. Птица со следами электрической дуги обнаружена на изоляторах выносного разъединителя. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1849 | 188 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 09:40 | 2019-10-01 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №1/5-1/6 из-за падения дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Родня с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Родня устранить выявленные нарушения.
1850 | 450 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 09:25 | 2019-10-01 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №10 РП 32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ10кВ ТП464(2)-ТП462(2) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 464(2)-ТП 462(2) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 464(2)-ТП 462(2) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями НТД.
1851 | 697 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 09:19 | 2019-10-01 11:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Шуйское явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева, стоящего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете №№42 - 43 под действием сильных порывов ветра, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Шуйское за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №42 - №43. Проанализировать число и причины отключений ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Шуйское. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2020-2021 гг.
1852 | 531 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 09:15 | 2019-10-01 10:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ Р-3 - КТП 2 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ Р-3 - КТП 1 КЛ 10 кВ ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская.
1853 | 396 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 08:38 | 2019-10-01 09:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате повреждения на потребительской отпайке ВЛ 10кВ (принадлежащей ООО "Мострансгаз" Первомайское УМГ (ТУСМ-9)вышка от ЛР-10А ), произошло отключение В 10кВ №2 на ПС 35кВ П.Васильевская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской отпайке ВЛ 10кВ в момент их проведения. |  | Направить в адрес организации ООО "Мострансгаз" Первомайское УМГ (ТУСМ-9) письмо, о необходимости поддержания в надлежащем техническом состоянии электроустановок находящихся на балансе потребителя ООО "Мострансгаз" Первомайское УМГ (ТУСМ-9).
1854 | 251 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 08:36 | 2019-10-01 08:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев произошло падение ветки на провода фазы "А" и "С" в пролете опор №1-1 - 1-2 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Башкатово произошло перекрытие воздушного промежутка и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1855 | 334 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 08:30 | 2019-10-01 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 03(3) ПС 35/10 кВ Пятницкое произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №17-18 из-за падения ветки дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(3) ПС 35/10кВ Пятницкое с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(3) ПС 35/10кВ Пятницкое устранить выявленные нарушения.
1856 | 208 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 08:12 | 2019-10-01 10:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружено дерево, под проводами в пролете опор №206-207, упавшее от воздействия порывистого ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
1857 | 207 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 07:40 | 2019-10-01 09:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате снижения эксплуатационных свойств и снижения механической прочности в течение длительного срока эксплуатации (49 лет) произошло загнивание опоры и выпадание крюка крепления изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №137, что привело к схлесту проводов, КЗ и отключению МВ-10 кВ Ф 10-01 ПС Тимошино. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Тимошино с целью выявления дефектов загнивания верхних частей опор. Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Тимошино устранить.
1858 | 395 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 07:35 | 2019-10-01 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№45-46 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор 08-00/45-46 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ № 08 ПС Мордовская. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1859 | 858 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 07:25 | 2019-10-01 09:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской КТП 209П (на балансе ООО АПК РосАгроАльянс). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1860 | 239 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 07:20 | 2019-10-01 08:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 110кВ Коротояк послужило повреждение на потребительской ТП-4-2 , принадлежащей ЗАО «Копанищенский комбинат строительных материалов». |  | Направить письмо потребителю ЗАО «Копанищенский комбинат строительных материалов» о приведении потребительского оборудования ТП-4-2 по ВЛ-10-4 ПС 110кВ Коротояк в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1861 | 206 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 06:01 | 2019-10-01 06:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружено дерево, под проводами в пролете опор №206-207, упавшее от воздействия порывистого ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев.
1862 | 250 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 04:01 | 2019-10-01 05:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 22-23 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ.
1863 | 694 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 01:50 | 2019-10-01 02:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Лубня явилось повреждение в РУ-10кВ на ведомственном ТП-1462 Л-1006 ПС Лубня. |  | Написать письмо с претензией владельцу ведомственного ТП-1462 Л-1006 ПС Лубня.
1864 | 409 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2019-10-01 01:50 | 2019-10-01 03:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1865 | 526 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8/3-8/4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1866 | 604 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Попадание птицы на ШМ 10кВ ф. "С" и "В" на ПС 110кВ Красный Рог привело к межфазному КЗ и срабатыванию ДЗТ Т-1, включению КЗ 110 Т-1, отключению ОД 110 Т-1, отключинию В 10кВ Т-1, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Хмелевская-Почепская с отпайкой на ПС 110кВ Красный Рог. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110кВ на предмет интенсивного гнездования птиц на ближайших к ПС опорах. По результатам внеочередного осмотра ПС 110кВ наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1867 | 709 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ 6 кВ Л 630 ПС Северная – РП 17 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений КЛ 6 кВ Л-630 ПС Северная – РП 17, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
1868 | 532 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга, с не успешным АПВ, произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ Р 2 10 кВ КТП 424, на опоре №1/19, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1869 | 403 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции изоляторов типа ПС-70Е произошел пробой изоляции гирлянд фаз "С" и "В" с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "С", что стало причиной возникновения двухфазного КЗ и отключения ВЛ 35кВ Полетаевская-Артемовская от действия МТЗ, с не успешным АПВ(при неблагоприятных погодных условиях-дожде). | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ 35кВ Полетаевская-Артемовская с отп. на участке опор №150-160. Выполнить замену дефектных изоляторов ВЛ 35кВ Полетаевская-Артемовская с отп. на опоре №153 фаз "В" и "С". Выполнить измерение сопротивления ЗУ ВЛ 35кВ Полетаевская-Артемовская с отп. на опоре №153. По результатам осмотра и измерения на ВЛ 35кВ Полетаевская-Артемовская с отп. выявленные замечания устранить. Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1870 | 718 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанной сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-619 ПС 110/35/6кВ Горная на провода в пролете опор №7 - №8 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-619 ПС 110/35/6кВ Горная, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-619 ПС 110/35/6кВ Горная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1871 | 315 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 110 кВ Железногорская-Заводская 1 с успешным АПВ произошло в результате работы ОД КЗ и отключении 1Т на ПС 110кВ №16 по причине повреждения на потребительской ПС 110кВ №16 МУП «Горэлектросети» г. Железногорск. |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ПС 110кВ №16 Города МУП «Горэлектросети» г. Железногорск о соблюдению ПТЭ электроустановок потребителей и не допущению отключения в период ОЗП ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» от которых запитаны эл. установки МУП «Горэлектросети» г. Железногорск.
1872 | 720 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение участка КЛ 6 кВ Л 652 ПС Смоленск-1 - РП 22 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подготовить документы на возмещение причиненного ущерба.
1873 | 534 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ТО 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/2-5/3 проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
1874 | 212 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. (кабель 1997 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.677 - РП-2 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1875 | 727 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролете опор №48 - №49 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревья, в том числе сухих деревьев, в пролете опор №48 - №49 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1876 | 414 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35/10кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №38-№39. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №38-№39 ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35/10кВ "Коза". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Кирьянову С.В. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1877 | 538 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ яч.17 ПС 110 кВ Каз.бугры ЛЭП 6 кВ ПС Каз.бугры(17)-РП 13(9) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 6 кВ на опоре №1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Каз.бугры(17)-РП 13(9). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1878 | 266 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Из-за воздействия птицы на провода ВЛ 10кВ№7 ПС 110/35/10кВ Знаменская, произошло нарушение электрической изоляции на опоре 1-5 ЛР-10 кВ №26 шлейфов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Знаменская и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Знаменская
1879 | 543 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием ТО и 1 ступени ТЗНП ВЛ 110кВ Губкин-Ст.Оскол 1 с отпайкой на ПС Журавлики-110 произошло из-за КЗ, в результате перекрытия изоляции полимерного изолятора фазы "С" на опоре №28, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра и измерения сопротивления опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110кВ Губкин-Ст.Оскол 1 с отпайкой на ПС Журавлики-110. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №27, 28, 29 ВЛ 110кВ Губкин-Ст.Оскол 1 с отпайкой на ПС Журавлики-110.
1880 | 269 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление болтовых соединений шлейфов РЛНД-10кВ ТП 3/К-27, что привело к отгоранию шлайфа "А" с последующим перекрытием воздушного промежутка между шлейфами фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр по всей длине линии ВЛ 10кВ № 27 ПС Красная Заря. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №27 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включить их в план работ РЭС
1881 | 729 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению, сломанной порывистым ветром сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка на провода в пролете опор №68 - №69 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих веток, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1882 | 409 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра и по сообщению ЧС усиление ветра до 11 м/с произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор №92-93. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений.
1883 | 254 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта и возникших при этом атмосферных перенапряжениях произошло перекрытие изоляции на оп. № 41 ф ."С" и оп. № 51 ф. "А" и "С" КВЛ 110-5, на оп. № 41 ф ."В" ВЛ 110-6. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 110-5 и ВЛ 110-6 по всей длине на предмет выявления дефектов. Выполнить замену перекрытых гирлянд изоляторов на оп. № 41, № 51 КВЛ 110-5, на оп. № 41 ВЛ 110-6. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 40-44, № 49-54 КВЛ 110-5, № 39-42 ВЛ 110-6 В случае выявления отклонения сопротивления заземляющих устройств на оп. № 40-44, № 49-54 КВЛ 110-5, № 39-42 ВЛ 110-6 от нормативных значений, а также выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра КВЛ 110-5 и ВЛ 110-6 мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС.
1884 | 414 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 05.10.2019г. по территории Инжавинского района проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями (гроза), воздействие которого привело к перекрытию изоляции фаз "А" и "В" с разрушением изоляторов на опоре №101. При этом произошло межфазное замыкание, что и вызвало отключение на ПС 110 кВ Инжавинская от действия ТО В 35кВ Инжавинская-Караваинская с отпайкой на ПС Никитинская с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по усилению изоляции на опоре №101, в целях предупреждения отключений ВЛ 35кВ Инжавинская-Караваинская в грозовой период. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №101 по ВЛ 35кВ Инжавинская-Караваинская с отп. Произвести верховой осмотр , проверку состояния и замер контура заземления опоры №101 ВЛ 35кВ Инжавинская-Караваинская с отп.. Выявленные нарушения устранить.
1885 | 877 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 107-108 ВЛ-10 кВ №1 Н-Колыбелка. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ №1 Н-Колыбелка с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ №1 Н-Колыбелка устранить выявленные замечания.
1886 | 881 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор № 2-27 - 2-28 ВЛ-10 кВ № 04 Морево ПС 110/35/10 кВ Россия. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 2-27 - 2-28 ВЛ-10 кВ № 04 Морево. Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 04 Морево. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 04 Морево.
1887 | 270 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления коррозионного износа грозотроса ВЛ-110 кВ Верховье II - Красная Заря 1 цепь в пролете опор №112-113, под воздействием порывов ветра, произошло расплетение его верхнего повива и приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | Коррозионный, эрозионный износ | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Верховье II - Красная Заря 1 цепь с производством работ для выборочного инструментального и визуального контроля состояния грозотроса. Недостатки выявленные при верховом осмотре ВЛ-110 кВ Верховье II - Красная Заря 1 цепь внести в планы работ восточного участка СЛЭП УВС.
1888 | 885 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение потребительского оборудования - ТП-492П ВЛ-10 кВ №1 Е-Лозовка ПС Н-Дубовое на балансе ГК «Российские автомобильные дороги». |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1889 | 220 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т), действием защит стало падение дерева в пролете опор №117-118 на провода фаз «В» и «С», выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 12-17 м/с и как сопутствующее обстоятельство налипания мокрого снега. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ перехлестнув провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с успешным АПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) с целью выявления и устранения дефектов мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений связанных с налипанием снега на провода и деревья. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) устранить выявленные замечания.
1890 | 889 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение, из-за ветра, ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 Ново-Дубовое ПС Н-Дубовое в пролете опор № 28-29. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №5 Ново-Дубовое ПС Н-Дубовое. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №5 Ново-Дубовое ПС Н-Дубовое, произвести вырубку (обрезку крон).
1891 | 267 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Дефект изготовления комплектующих терминала резервной защиты и автоматики БЭ2704V011 зав. № 28131, установленного в шкафу ШЭ 2607 011021 (06.2016 года выпуска). | Сбой/дефект программного обеспечения | По факту возврата отремонтированного терминала БЭ2704V011 произвести внеочередную проверку шкафа защиты типа ШЭ2607 011021 в объеме «В» на ПС 110 кВ Каменка.
1892 | 907 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Причиной перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» на опоре №180 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая послужило выпадение утренней росы на изоляции из-за перепада температур окружающей среды. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр опор №№179-181 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая, в том числе на предмет выявления загрязнения изолирующих подвесок. Провести измерение сопротивления заземления опоры №180 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая. По результатам верхового осмотра опор №№179-181 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая и измерения сопротивления заземления опоры №180 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №180.
1893 | 320 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Пропадание передачи данных ТМ c ПС 110 кВ Тёткино в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за отключения автоматического выключателя основного питания устройств СДТУ и полного разряда источника бесперебойного питания. Несвоевременное выявление нарушения (ослабления) контактного соединения на автоматическом выключателе питания устройств СДТУ, вызванное изменением свойств материалов в процессе эксплуатации, привело к повышенному нагреву контакта и вызвало отключение выключателя действием теплового расцепителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Провести испытание автоматических выключателей комплекса ТМ ПС 110кВ Тёткино. Организовать дополнительно отображение ТС об отсутствии внешнего электропитания ТМ МТК-30 ПС 110 кВ Тёткино в выходной форме ОИК «Котми» ЦУС «Курскэнерго». Провести дополнительное обучение оперативному персоналу Глушковского РЭС по схемам электропитания и компановке оборудования СДТУ ПС 110кВ Теткино. По результатам испытания автоматических выключателей комплекса ТМ ПС 110кВ Тёткино разработать план-график устранения выявленных замечаний. Вывести ТС об отсутствии внешнего эл. питания ТМ МТК-30 ПС 110 кВ Теткино на щит диспетчера Глушковского РЭС
1894 | 547 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 Кочетовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре № 113, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1895 | 548 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №104-105 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1896 | 278 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 27-28 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева растущего в охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих в охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Персоналу Песковской БЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески провести внеплановый инструктаж на тему"Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ"
1897 | 783 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 185 "Протасьево Деревня" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1898 | 278 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на ЭУ птицы, на опоре №99 ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская по всей длине.
1899 | 551 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глинное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 2/2-2/3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Глинное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1900 | 279 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Каменка послужило повреждение на потребительской КТП-2-02 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Каменка , принадлежащей ИП Куриленко А.Т. |  | Направить письмо потребителю ИП Куриленко А.Т. о приведении потребительского оборудования КТП 2-02 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Каменка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. .
1901 | 459 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Большесельский ПС 35/10кВ Б.Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 048 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на крыше РУ 10кВ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Большесельский ПС 35/10кВ Б.Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №3 Большесельский ПС 35/10кВ Б.Село. Удаалить тело мертвой птицы с крыши РУ 10кВ ВЛ 10кВ №3 Большесельский ПС 35/10кВ Б.Село.
1902 | 326 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ 1.6.10 ПС Элеватор с успешным АПВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за повреждения изоляции в ВВ отсеке на потребительской ТП 62/63 ИП Федяев. |  | Направить письмо собственнику потребительской эл. установки ТП 62/63 ИП Федяев запитанной от ВЛ-10кВ 1.6.10 ПС Элеватор Дмитриевского РЭС о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителя.
1903 | 368 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате перекрытия провода фазы "В", в пролете опор №20-21 деревом, спиленным посторонними лицами из вне охранной зоны ВЛ с последующим падением дерева на землю, что и позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово с целью выявления оставленных в подпиленном состоянии деревьев. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово устранить выявленные дефекты. По факту ТН от 07.10.2019 на ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово, написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово (несанкционированная вырубка деревьев).
1904 | 369 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №32 - №33 , выпавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский), под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) дефекты.
1905 | 750 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое на провода в пролете опор №52 - №53 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падение на провода веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1906 | 237 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения трансформатора Т-2 действием ДЗТ явилось повреждение проходного изолятора ИП-6 выкатного элемента ячейки ТР-6кВ Т-2 в результате его длительной эксплуатации. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить ревизию выкатного элемента ячейки ТР-6 кВ Т-1 ПС Кострома-3. Провести высоковольтные испытания выкатного элемента ячейки ТР-6 кВ Т-1 ПС Кострома-3. Провести проверку срабатывания быстродействующей защиты от дуговых коротких замыканий 1 секции 6 кВ Т-1 с оформлением протокола службой СРЗАИиМ.
1907 | 940 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП 448 П находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "ВымпелКом" |  | Направить в адрес ОАО "ВымпелКом" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
1908 | 621 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево в пролёте опор №23-24. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево согласно листа осмотра.
1909 | 557 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №110 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1910 | 809 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №96-№97. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35/10кВ "Великовская".
1911 | 815 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 "Волковский" ПС 35/6кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №144-№145 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №1 "Волковский" ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №1 "Волковский" ПС 35/6кВ "Чебаково"
1912 | 291 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода на опоре №51 КВЛ-10кВ №12 ПС Южная, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №12 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС Южная по всей длине.
1913 | 759 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Ельня на провода в пролете опор №1-11 - №1-12 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Ельня, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев в пролете опор №1-11 - №1-12 ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Ельня. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС 110/35/10 кВ Ельня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1914 | 299 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №85-86 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1915 | 559 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты на участке от ячейки №17 до Р-701 КЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Пищепром вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка от ячейки №17 до Р-701 КЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Пищепром. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1916 | 627 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №57-№58 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Плюсково. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Плюсково в пролете опор №57-№58.
1917 | 309 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-8 - 10-9 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1918 | 310 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытии изоляции без повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Южн-18-12П, находящейся на балансе потребителя: "Торгово-выставочный комплекс (Романов Р.Н.)" , произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Южн-18-12П "Торгово-выставочный комплекс (Романов Р.Н.)" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине
1919 | 311 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №4-9-4-10 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
1920 | 842 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение по ВЛ-10кВ № 01 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 01 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 01 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма".
1921 | 295 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло из-за короткого замыкания, возникшего при повреждении на ТП 6/0,4 кВ №6-2 ПС 35 кВ Хохол-1, находящаяся на баланс потребителя СНТ «Нива». |  | Направить письмо потребителю СНТ «Нива» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №6-2 ПС 35 кВ Хохол-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
1922 | 315 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12-26 - 12-27 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1923 | 343 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пропадание передачи данных ТМ c ПС 110/35/10 кВ Хомутовка в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за нарушения в работе сервера ТМ КП «Телеканал М2» на ПС 110/35/10 кВ Хомутовка. Нарушение в работе сервера ТМ КП вызвано сбоем программного обеспечения, произошедшим в процессе эксплуатации с 2013г. | Сбой/дефект программного обеспечения | Провести послеаварийную проверку комплекса ТМ ПС 110кВ Хомутовка. Провести установку, проверку устройства Net-ping для возможности удаленного перезапуска УСПД КП ТМ МТК-40 ПС 110 кВ Хомутовка. Провести инструктаж дежурному персоналу ОТГ Хомутовского РЭС по проверке работоспособности оборудования связи и комплекса ТМ ПС 110кВ Хомутовка и действиям в случае нештатных ситуаций. По результатам послеаварийной проверки комплекса ТМ ПС 110кВ Хомутовка и проверки устройства Net-ping для возможности удаленного перезапуска УСПД КП ТМ МТК-40 ПС 110 кВ Хомутовка разработать план-график выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений.
1924 | 566 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №114-2/1 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1925 | 381 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая межфазным к.з. при перекрытии проводов фаз «А» и «В» веткой, сломанной ветром с дерева, из вне охранной зоны в пролете опор № 111/89-112/90 под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая - устранить эти дефекты
1926 | 296 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление персоналом КУ СПС УВС дефектного кабеля питания устройств СДТУ на ПС 110 кВ Казинка, в результате чего произошло повреждение изоляции и последующее короткое замыкание между собой жил кабеля. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить работы по модернизации оборудования резервного электроснабжения СДТУ на ПС 110 кВ Казинка (заменить ИБП АРС 1500 на УБП "Штиль" PS220-14/48-40/203-IADP). Выполнить работы по организации резервной линии питания СДТУ (монтаж СТП 10/0,4 кВ на кольцующийся линии, строительство ВЛ 0,4 кВ) и установкой АВР СДТУ на ПС 110 кВ Казинка.
1927 | 297 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло из-за короткого замыкания, возникшего при повреждении на ТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Хохол-2, находящаяся на баланс потребителя ООО "Прометей". |  | Направить письмо потребителю ООО "Прометей" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Хохол-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
1928 | 245 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КВЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.660 - РП-14 1 с.ш. от ПС Кострома-3 ф.660 до опоры №1. (кабель 1977 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.660 - РП-14 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых муфт на участке КВЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.660 - РП-14 1 с.ш. от ПС Кострома-3 ф.660 до опоры №1. По результатам обхода КВЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.660 - РП-14 1 с.ш. и осмотра концевых муфт на участке КВЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.660 - РП-14 1 с.ш. от ПС Кострома-3 ф.660 до опоры №1, устранить выявленные замечания (при их наличии).
1929 | 548 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ №207 ПС 110/6 кВ Которосль в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ №207 ПС 110/6 кВ Которосль- РП9(1) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1972 года. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 9 правильно, успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Отключение КЛ 6кВ №207 ПС 110/6 кВ Которосль в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ №207 ПС 110/6 кВ Которосль- РП9(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1972 года. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 9 правильно, успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 207 ПС Которосль - РП 09 с целью: выявления не санкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 207 ПС Которосль - РП 09 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ № 207 ПС Которосль - РП 09.
1930 | 543 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение по ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС 35/10кВ Ермаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 макушкой дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС 35/10кВ Ермаково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС 35/10кВ Ермаково.
1931 | 634 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.116 ПС Климово в пролёте опор №35-36. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.116 ПС Климово в пролете опор №35-36.
1932 | 303 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Накануне перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на оп. № 4 ВЛ -110 Верхний Мамон- Казинка, были резкие перепады температуры окружающего воздуха с 21 до 6 градусов тепла, а также повышенная относительная влажность воздуха, что способствовало конденсации влаги у поверхности изоляторов и как следствие на самой поверхности изоляторов; -паутина возникающая в этот период времени года способствовала возникновению перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на оп. № 4 по увлажненной поверхности (паутина была занесена на поверхность изоляторов ветром накануне); В результате вышеуказанного комиссия решила, что причиной отключения является перекрытие гирлянды изоляторов по увлажненной поверхности изоляторов и паутины находящейся на их поверхности. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 Верхний Мамон -Казинка, на предмет выявления дефектов. Выполнить замену выявленной перекрытой гирлянды изоляторов на оп. № 4 ВЛ 110 Верхний Мамон -Казинка. В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 Верхний Мамон -Казинка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС.
1933 | 327 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №5-2-5-3 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
1934 | 866 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №4 (Максимовский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Бригаде по обслуживанию ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село провести внеплановый инструктаж об эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Выполнить вырубку ДКР в пролёте опор №43-№44 ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС Большое Село.
1935 | 571 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами перекрытий электрической дугой обнаружено у основания опоры №27. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село.
1936 | 820 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной порывистым ветром сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1013 ПС 35/10кВ Хиславичи на провода в пролете опор №59 - №8-1 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих веток, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1937 | 331 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода ВЛ на опоре №37 КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине.
1938 | 354 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Межфазное замыкание, возникшее вследствие срыва изолятора ф. "В" на опоре №9 под воздействием ветровой нагрузки по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №10810 ПС 110/35/10 кВ Пены. По результатам осмотров ВЛ-10 кВ №10810 ПС 110/35/10 кВ Пены определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения . Произвести выборочный верховой осмотр, включая опоры №8, №9, №10 ВЛ-10 кВ №10810 ПС 110/35/10 кВ Пены.
1939 | 334 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода на опоре №139 КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская по всей длине.
1940 | 249 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.642 - РП-7 3 с.ш. (кабель 1964 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.642 - РП-7 3 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.642 - РП-7 3 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.642 - РП-7 3 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.642 - РП-7 3 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1941 | 319 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Придонская - Бугаевка с отпайкой на ПС Подгорное явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 166 по увлажненной паутине. Увлажнение паутины вызвано утренним резким понижением температуры воздуха относительно температуры, имевшей место накануне и державшейся вплоть до ночного времени. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Придонская - Бугаевка с отпайкой на ПС Подгорное на предмет выявление дефектов. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Бугаевка с отпайкой на ПС Подгорное , в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению с включением в планы работ ЛУ сл. ЛЭП.
1942 | 335 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытии изоляции без повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Кул-3-21П, находящейся на балансе потребителя: ООО"СтройМеханизация" , произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Кул-3-21П ООО"СтройМеханизация" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Куликовская по всей длине
1943 | 572 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №15ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №157-158 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1944 | 336 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №1-4-1-5 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
1945 | 321 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причина отключения-перекрытие изоляции по поверхности загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц, на гирлянде изоляторов ф. "А" ВЛ 110 -12 на оп. № 93 . | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-12 на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-12, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС. Выполнить замену выявленной загрязненной гирлянды изоляторов на оп. № 93 ф. " А" ВЛ 110-12. Выполнить установку птицезащитных устройств антиприсадочного типа в соответствии с требованиями п. 5.1 СТО 34.01-2.2-01-2015 "Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций" в местах массового скопления птиц на оп. № 91-94 ВЛ 110-12.
1946 | 827 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 504 -ТП 409 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений КЛ 6 кВ ТП 504-ТП 409, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
1947 | 644 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз птицей на опоре №71 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Борщевская. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Борщевская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Борщевская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1948 | 832 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №11 РП 02 от РП 02 до ТП 095 типа АСБ 3х95 (год ввода в эксплуатацию 1980 г., дата последних испытаний 20.07.2016 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (39 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №11 РП 02 на кабельном участке от РП 02 до ТП 095 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены всей кабельной линии.
1949 | 576 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между подвижными ножами фаз «А» и «В» разъединителя Р 10 кВ КТП 306 (РЛК-10) на опоре №1/8, птицей (аистом). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1950 | 590 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 14 ПС 110/6 кВ Тормозная в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 14 ПС 110/6 кВ Тормозная -РП 26 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984г. УРЗА в ведении ЯР ГРЭС. АВР в РП 26- правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.14 - РП 26 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.14 - РП 26 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.14 - РП 26 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
1951 | 880 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 2 (Глодневск) ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Бригаде по обслуживанию ВЛ 10кВ № 2 (Глодневск) ПС 35/10кВ Большое Село провести внеплановый инструктаж об эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Выполнить вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 10кВ № 2 (Глодневск) ПС 35/10кВ Большое Село.
1952 | 881 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1953 | 335 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" на оп.№ 75 ВЛ 110 Манино-Искра произошло по продуктам жизнедеятельности птиц , оставленных птицами на данной гирлянде изоляторов. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить замену выявленной загрязненной гирлянды изоляторов ф. " С" на оп . № 75 ВЛ 110 Манино-Искра. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 -Манино-Искра на предмет выявления дефектов. Выполнить установку птицезащитных устройств антиприсадочного типа в соответствии с требованиями п. 5.1 СТО 34.01-2.2-01-2015 "Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций" в местах массового скопления птиц на оп. № 73-76 ВЛ -110 Манино-Искра. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 -Манино-Искра, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП УВС.
1954 | 491 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | ВЛ 10кВ №06 ПС 35 кВ Анненская проходит параллельно лесополосы. При порыве ветра сломанный сук дерева упал на ВЛ 10кВ №06 ПС 35 кВ Анненская в пролёте опор №75-№76, что привело к отключению В 10 кВ №06 с неуспешным АПВ. Под воздействием ветра и своим весом сук дерева упал с ВЛ 10к В№06 ПС 35 кВ Анненская, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Анненская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр проводить более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1955 | 342 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12/7-12/8 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Залегощь, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ РЭС
1956 | 999 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Недостатки проекта | Разрушение расположенного между отсеком выключателя и отсеком ввода-вывода яч. 6 кВ №28 проходного изолятора фазы «С» ШР 6 кВ произошло вследствие ухудшения характеристик фарфора при длительной эксплуатации (с 1964 года). Последние до аварии испытания изоляции 4-й секции шин 6 кВ повышенным напряжением переменного тока проводились 30.05.2017, последние до аварии испытания измерительных трансформаторов тока в яч. №28 (внешний осмотр и измерение сопротивления изоляции обмоток) проводились 05.11.2017, последнее до аварии тепловизионное обследование проводилось 26.02.2019 - без замечаний. Отключение В 6 кВ «Ввод 4 сек 6 кВ» от дуговой защиты не произошло из-за неправильной логики работы устройства ОВОД-МД, выполненного согласно проектным решениям ТЕ.7301.554.2-АК-РЗ-01 ООО «ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА» (фиксация светового потока датчиками, расположенными в отсеке выключателя, должна действовать на отключение В 6 кВ «Ввод 4 сек 6 кВ» РП-6 и СВ 6 кВ яч. №17 ЗРУ-6, что не было реализовано в логике терминала ОВОД-МД согласно проектным решениям). Последнее до аварии техническое обслуживание в объеме первого профилактического контроля проводилось 26.08.2019. | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110/6 кВ Привокзальная проанализировать логику работы аналогичных устройств ЗДЗ и, в случае необходимости, произвести корректировку логики работы дуговой защиты. Направить в адрес АО "ЛГЭК" письмо с запросом о причинах технологического нарушения на КЛ 6 кВ "РП 5 левая" и принятых мерах, направленных на предотвращение подобных нарушений.
1957 | 343 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Шукавка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 46-47, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 46-47 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шукавка Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шукавка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1958 | 582 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №75-76 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1959 | 348 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-53 - 10-54 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1960 | 584 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 502 на опоре №3/1 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1961 | 4 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Центролит левая послужило неустойчивое однофазное искусственное короткое замыкание при срабатывании ОД/КЗ 110 кВ Т1 на ПС 110 кВ Центролит, находящейся на балансе и в эксплуатационной ответственности ООО «Лонгричбизнес». В адрес ООО "Лонгричбизнес" было направлено письмо с запросом о предоставлении представителя для участия в комиссии по расследованию настоящего технологического нарушения, ответа на которое на момент составления акта не последовало. |  | Направить в адрес ООО «Лонгричбизнес» письмо с запросом о причинах технологического нарушения и мерах, принятых во избежание повторения подобных нарушений в дальнейшем.
1962 | 588 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 184-185 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1963 | 401 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Возникновение неполнофазного режима на ВЛ 110 кВ Вышний Волочек – Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово (отсутствие напряжения на фазе "В" между ПС 110/35/10/6кВ Кашарово и ПС 110/35/6кВ Вышний Волочек) произошло по причине излома двухплечевого рычага в основании изоляционно-приводной колонки фазы "В" выключателя В 110 кВ Новая 1 на ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек в результате потери механической прочности (нарушения структуры материала) литой детали рычага в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Вывод в ремонт по неотложной заявке В -110 кВ Новое 1 на ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек вызван необходимостью замены поврежденной катушки отключения в приводе выключателя, вызвавшей отказ в отключении выключателя во время производства оперативных переключений по выводу в резерв по неотложной заявке ВЛ-110 кВ Вышний Волочек – Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/10/6кВ Кашарово для поиска и устранения неполнофазного режима. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Вышневолоцкой ПБ Бондарюк Д.В. | Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение, деформация, перекос | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД в части сроков и объемов проверок эксплуатационных параметров выключателей. Произвести проверку регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов и выключателей ММО-110 на ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек. По результатам проверки выключателей ММО-110 на ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек устранить выявленные дефекты.
1964 | 368 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая-Лесная II цепь с отпайкой на ПС Высокая явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы "В" на опоре № 29 в результате перекрытия гирлянд изоляторов помётом птиц . | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | По результатам верхового осмотра и измерения контура сопротивления заземляющих устройств опор №№ 27-31 ВЛ 110кВ Садовая-Лесная II цепь с отпайкой разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. ВЛ 110кВ Садовая-Лесная II цепь с отпайкой произвести верховой осмотр на участке опор № 27-31 Произвести измерения сопротивления контура заземляющих устройств опор №№ 27-31 ВЛ 110кВ Садовая-Лесная II цепь с отпайкой. Выполнить установку птицезащитных устройств на опорах №№ 27-31 ВЛ 110кВ Садовая-Лесная II цепь с отпайкой. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 29 ВЛ 110кВ Садовая-Лесная II цепь с отпайкой
1965 | 354 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Организация резервного канала «Виплайн» не по схеме точка-точка, а по технологии VPLS на ПС 110 кВ Таловая-районная. | Сбой/дефект программного обеспечения | Направить письмо оператору связи «Виплайн» с требованием увеличения пропускной способности резервного канала связи «Виплайн» до 20 Мбит.
1966 | 5 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10 кВ № 17 Нефтебаза ПС 110/35/10 Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1967 | 12 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Приближение на недопустимое расстояние к нижнему проводу ВЛ 35 кВ Грызлово в пролете опор №№ 25-26 сельскохозяйственной техники. Измеренный габарит до нижнего провода в пролете опор №№ 25-26 соответствует норме и составляет 6,2 метра. Последнее до аварии измерение габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 35 кВ Грызлово проводилось 07.06.2018, последний до аварии осмотр проводился 05.02.2019 – дефектов в пролете опор №№25-26 не было. Информационные и предупреждающие знаки на опорах ВЛ 35 кВ Грызлово имеются. В целях установления виновных лиц и возмещения материального ущерба 21.10.2019 в МОМВД России "Тербунский" было подано заявление по факту настоящего инцидента. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить в адрес землепользователя письмо с требованием соблюдения Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а также с рекомендацией проведения внепланового инструктажа работникам по вышеуказанному Постановлению с особым акцентированием внимания на опасности для жизни и здоровья воздействий на оборудование электрических сетей, а также о материальной ответственности в случае причинения ущерба электрическим сетям.
1968 | 13 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 10кВ № 17 ОТФ Бутырки ПС Плоское произвести вырубку деревьев в пролетах опор №50-65 Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ
1969 | 849 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ Л-605 ПС Южная - РП 31 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ Л-605 ПС Южная - РП 31, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
1970 | 591 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте на участке от ячейки №18 до Р-201 КЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Пищепром вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка от ячейки №17 до Р-201 КЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Пищепром. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1971 | 652 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Погарская в пролете опор №18-№19, угрожающих падением на провода.
1972 | 369 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково-тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цемзавод явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 16 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково-тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цемзавод на предмет выявления мест гнездования птиц, а также прочих дефектов. Произвести установку устройств отпугивания птиц в пролётах опор № 10-20 ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково-тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цемзавод. Произвести замену дефектных изоляторов фазы "С" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково-тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цемзавод. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково-тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цемзавод, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранения с включением в план работ ЛУ сл. ЛЭП.
1973 | 659 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС Стародуб произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и «В» на опоре №202 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Стародуб птицей. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Стародуб на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС Стародуб наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
1974 | 642 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ Лом, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №142-№143 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Бригаде по обслуживанию ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ Лом провести внеплановый инструктаж об эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Выполнить вырубку ДКР в пролёте опор №142-143 ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ Лом.
1975 | 263 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11 2 с.ш. (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1976 | 595 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение действием 1 ступени ТЗНП МВ-110 Шеино на ПС 330 кВ Белгород, действием 2 ступени ТЗНП СВ 110 на ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С", с пережогом трех жил провода в пролете опор №2-3 ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино и стрелой грузоподъемного автокрана, принадлежащего стороннему лицу, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ без согласования с эксплуатирующей организацией. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей.
1977 | 597 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-11 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1978 | 599 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ № 17 Плотина ПС 110/35/6 кВ Волжская - РП 6 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ № 17 Плотина ПС 110/35/6 кВ Волжская - РП 6 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1991 года.Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 6 правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 17 Плотина ПС 110/35/6 кВ Волжская - РП 6 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 17 Плотина ПС 110/35/6 кВ Волжская - РП 6. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 17 Плотина ПС 110/35/6 кВ Волжская - РП 6.
1979 | 857 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС Рудня в пролёте опор №51 - №52 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Рудня. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Рудня в пролете опор №№ 51-52 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1980 | 859 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ РП18, Л1809-ТП 774 в связи с пробоем в соединительной муфте междуфазной изоляции из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ РП18, Л1809-ТП 774, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
1981 | 863 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного порывистым ветром сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик на провода в пролете опор №18 - №19 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревья, в том числе сухих деревьев, в пролете опор №18 - №19 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1982 | 608 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ "Скомороховская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево обнаружено на земле со следами воздействия электрической дуги на верхней части ствола. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ "Скомороховская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Скомороховская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1983 | 267 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев действием защит стало падение дерева на провод ВЛ фазы «В» в пролете опор № 26-27 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 17 м/с, что привело к его обрыву. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Кадый-Макарьев устранить выявленные замечания.
1984 | 701 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-№127 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1985 | 902 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №133 ПС 35/10кВ Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №133 ПС 35/10кВ Новое Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №133 ПС 35/10кВ Новое Село.
1986 | 678 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №135 ПС 35/10кВ Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ Новое село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ Новое село.
1987 | 666 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-№71 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1988 | 372 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода на опоре №136 КВЛ-10кВ №22 ПС Южная, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине.
1989 | 421 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | В результате проезда крупногабаритного транспортного средства под проводами ВЛ 35кВ ПС №17 – Головино с отпайкой на ПС 35/10 кВ Стеклозавод в пролете опор №180 - 181 (переход через автодорогу) произошло междуфазное короткое замыкание с повреждением проводов двух фаз в данном пролете. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Подать заявление в полицию с целью выявление виновных лиц для возмещения ущерба по восстановлению провода на ВЛ 35кВ ПС №17 – Головино с отпайкой на ПС 35/10 кВ Стеклозавод в пролете опор №180 - 181
1990 | 605 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате повреждения в потребительской КТП 539 (на балансе ИП Кардаш Д.Н.). |  | Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
1991 | 28 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП №487П находящейся в эксплуатационной ответственности ГК "Российские автомобильные дороги" |  | Направить в адрес ГК "Российские автомобильные дороги" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений
1992 | 29 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Заводской дефект изготовления терминала REF615 (был введен в эксплуатацию и прошел наладку 21.10.2019). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Направить письмо в адрес «ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы» с запросом о причинах неисправности терминала REF615 и мероприятиях по недопущению подобных случаев. По результатам ответа «ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы» сформировать мероприятия по недопущению подобных случаев.
1993 | 670 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Урицкая-Полпинская с отпайкой на ПС 110кВ Мамоновская произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции без повреждения на опоре №17 фаза "С" в период неблагоприятных погодных условий (гроза). | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления ВЛ 110кВ Урицкая-Полпинская с отпайкой на ПС 110кВ Мамоновская на опорах №17-18. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
1994 | 608 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прилепы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1995 | 434 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №296-297 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1996 | 672 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на потребительской ВЛ 6кВ "Горсеть" привело к отключению действием РЗ на ПС 110/6кВ Бежицкая В ВЛ 6кВ "Горсеть" ф.632. |  | Направить письмо в адрес владельца ВЛ 6кВ "Горсеть" с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
1997 | 707 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ "Воржинская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Дерево обнаружено на земле со следами воздействия электрической дуги на верхней части ствола. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ "Воржинская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Воржинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1998 | 613 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 РП-10 кВ Ракитное из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 РП-10 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1999 | 376 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на ЭУ птицы, на опоре №14 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Жиляевская произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Жиляевская по всей длине.
2000 | 426 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 1. Отключение ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/6-10кВ Кашарово вызвано однофазным к.з. из-за повреждения оборудования ПС 110/35/6-10кВ Кашарово. 2. Отключение действием ДЗТ Т 2 на ПС 110\ 35\6-10 кВ Кашарово произошло по причине повреждения ОПН 110 кВ Т 2 ф.С.- из-за увлажнения внутренних элементов полимерного ОПН в следствие его разгерметизации в результате снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС ВВ ПБ Алимбиков А. А. 3. Отказ во включение В 110кВ Новая 1 на ПС 110\35\6 кВ Вышний Волочек произошел из-за перегорания катушки включения выключателя по причине повреждения изоляции обмоточного провода катушки из-за снижения диэлектрических свойств изоляции (старения) в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС ВВ ПБ Бондарюк Д.В. | Электродуговое повреждение | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Произвести измерение сопротивления обмоток электромагнитов управления выключателей 110 кВ на ПС 110\35\6 кВ Вышний Волочек, срок эксплуатации которых превышает 20 лет. При выявлении дефектов электромагнитов управления выключателей 110 кВ - выполнить их замену Заменить полимерные ОПН 110 кВ Т 2 на ПС 110\ 35\6-10 кВ Кашарово ф. А,В на ОПН с фарфоровой изоляцией. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/6-10кВ Кашарово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС 110/35/6-10кВ Кашарово - устранить эти дефекты
2001 | 876 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 35 кВ Хиславичи-Комаровка произошло в результате повреждения штыревого фарфорового изолятора ШФ-35В на опоре №63 фаза "В" из-за изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 45 лет, с 1970 года. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Хиславичи-Комаровка, особое внимание обратив на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Хиславичи-Комаровка, проверки сопротивления контуров заземления опор №№ 62, 63, 64 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №№ 62, 63, 64 ВЛ 35 кВ Хиславичи-Комаровка с измерением переходных сопротивлений металлосвязей.
2002 | 676 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Стародуб-Десятуха произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции без повреждения на опоре №16 фаза "А" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр на опоре №16 ВЛ 110кВ Стародуб-Десятуха. Произвести чистку изоляции на опоре №16 ВЛ 110кВ Стародуб-Десятуха. Произвести усиление изоляции на опоре №16 фаза "А" ВЛ 110кВ Стародуб-Десятуха.
2003 | 614 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №13 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №17-18 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №13 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2004 | 618 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 38-39 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2005 | 881 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-602 ПС Колодня в пролете опор №№5-6 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-602 ПС Колодня. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-602 ПС Колодня в пролете опор №№5-6 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-602 ПС Колодня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2006 | 619 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №52-53 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Викторополь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2007 | 479 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ В.Октябрь произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между шлейфами фаз "В" и "С" ЛР-4-2, на опоре №1 ОВЛ-4-2, птицей залетевшей между шлейфами. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ В.Октябрь по всей длине, на предмет выявления мест массового гнездования или скопления птиц. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ В.Октябрь разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования или скопления птиц
2008 | 622 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№4/1-4/2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2009 | 623 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №№43-44 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2010 | 270 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Рождественское-Катунино, действием защит стало падение дерева в пролете опор №36-37 на провода фаз «А», «В», «С», выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 17-23 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Рождественское-Катунино с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Рождественское-Катунино устранить выявленные замечания.
2011 | 48 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ № 08 Александровка в пролете опор № 26-27. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 08 Александровка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 08 Александровка.
2012 | 681 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Логоватое произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и «В» на опоре №5/46 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Логоватое птицей. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Логоватое на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.102 ПС Логоватое наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
2013 | 917 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №5 Григорово ПС 35/10кВ Ермаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62-№63 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами перекрытий электрической дугой обнаружено у основания опоры №62. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Григорово ПС 35/10кВ Ермаково с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №5 Григорово ПС 35/10кВ Ермаково.
2014 | 694 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС 35/10кВ Ермаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-№61 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами перекрытий электрической дугой обнаружено у основания опоры №60. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС 35/10кВ Ермаково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС 35/10кВ Ермаково.
2015 | 693 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС 35/10кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров.
2016 | 750 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №3 "Станция" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №12-№13. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ №3 "Станция" ПС 110/35/10кВ "Пречистое", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Кирьянову С.В. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
2017 | 381 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-17- 3-18 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
2018 | 508 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ № 3 ПС 35 кВ Пески произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 31-32 веткой дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Пески по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых касаются проводов ВЛ или угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнит расчистку трассы ВЛ 10кВ №3 от ПС 35кВ Пески пролете опор № 31-32 от ДКР.
2019 | 893 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194) оперативно отключена для ликвидации неполнофазного режима работы из-за излома шлейфа с поддерживающей гирляндой изоляторов на анкерной ж/б опоре №81 фазы "А". Излом шлейфа произошел под действием сильного порывистого ветра, приведшего к колебательным движениям гирлянды изоляторов с проводом шлейфа, в результате изменения физических и механических свойств сталеалюминевого неизолированного провода с коррозией стального сердечника и ослаблением сечения провода в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 55 лет с 1962 года. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить верховой осмотр всех анкерных опор ВЛ 110кВ Стодолище-Рославль-330 (ВЛ-194), обратив особое внимание на состояние анкерных петель, наличие обрывов проволок верхних повивов. По результатам верхового осмотра анкерных опор ВЛ 110кВ Стодолище-Рославль-330 (ВЛ-194) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2020 | 626 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 115 на опоре №174 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Строитель. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2021 | 225 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково
2022 | 232 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая произошло по причине однофазного к.з. из-за повреждения на абонентской тяговой ПС 110/10кВ Бочановка(РЖД) -пробой полимерного изолятора на опоре № 148/5 фаза "А" |  | Направить письмо руководству ОАО "Октябрьская ЖД" с предложением привести принадлежащее оборудование в надлежащее техническое состояние.
2023 | 906 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 230 - ТП239 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Провести анализ количества отключений Л-647 ПС Смоленск-1 за последние пять лет по причине повреждения КЛ и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной Кл.
2024 | 635 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №16/49-16/50 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2025 | 597 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Сампурской (ВЛ находиться на холостом ходу) явилось земля в сети 10 кВ фазы "С" возникшая в результате срыва изолятора и падения провода на заземленную траверсу опоры 21.Срыв вязки произошел вследствие неблагоприятных погодных условий. (туман,порывы ветра достигало до 14м/с). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Провести обход ВЛ 10кВ № 4 ПС Сампурская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления.По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений на тему проводимых ТО.
2026 | 763 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отключение ВЛ-110кВ "Тверицкая-2" на ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС) и Ярославской ТЭЦ-2 (ПАО ТГК-2) с успешным АПВ произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате повреждения оборудования ПС 110/35/6кВ "Толга" (АО "Электросети ЯГК") . На ПС 110/35/6кВ "Толга" (АО "Электросети ЯГК") от воздействия сильного ветра произошел срыв и наброс металлических водосборников кровли на ошиновку 6 кВ в зоне действия дифференциальной защиты Т-2 из-за чего произошло срабатывание КЗ-110 кВ Т-2. УРЗА ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. УРЗА Ярославской ТЭЦ-2 на балансе ПАО "ТГК-2". |  | Направить претензионное письмо в филиал АО "Электросети ЯГК" с требованием эксплуатации электрооборудования отпайки ВЛ-110кВ "Тверицкая-1" на ПС 110/35/6кВ "Толга" в соответствие с требованиями НТД. Направить письмо в филиал АО "Электросети ЯГК" с просьбой включения представителей филиала ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" в состав комиссии по расследованию аварии на отпайке ВЛ-110кВ "Тверицкая-1" к ПС 110/35/6кВ "Толга".
2027 | 636 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10кВ КЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за КЗ, в результате перекрытия изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ВН-10 кВ Ввод-2 в ячейке №7 РУ 10 кВ КТП 5, вследствие загрязнения изоляции. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 5 и трассы КЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Крапивенская. Произвести чистку изоляции РУ 10 кВ КТП 5 КЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Крапивенская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2028 | 637 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №19 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шинами 10 кВ фаз «А» и «В» на участке от ВН 10 кВ № 19 до ЗН 10 кВ в сторону КЛ в ячейке № 7 РУ 10 кВ КТП 7 животным (мышь), в результате его проникновения через негерметичные уплотнения кабельного ввода 10 кВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 7 и по всей длине трассы КЛ 10кВ №19 ПС 110 кВ Крапивенская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Исключить возможность проникновения животных через кабельные вводы 10 кВ и провести дератизацию помещений (отсеков) КТП 7 КЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Крапивенская.
2029 | 638 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 37-38 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2030 | 524 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Тишанка явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №29-30 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 11 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2031 | 770 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 35кВ "Великое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете №54-№55 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны из-за воздействия бобров. Провода не повреждены, на проводах видны следы электрической дуги. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Великое" в пролетах опор №1-№48 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, а также с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП и последующей разработкой мероприятий организационного и технического характера. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Великое" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
2032 | 317 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления сигнала «земля» на ВЛ-35 кВ Шарья-Кривячка стал обрыв вязки провода фазы «С» на опоре № 202, с падением провода на траверсу и дальнейшее короткое замыкание на землю через тело опоры при обрыве вязки в результате снижения изоляционных свойств вязки провода в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство сильный ветер до 23 м/с. Повреждений провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Шарья-Кривячка (с применением бинокля), особое внимание уделять на ослабление креплений вязок к штыревым изоляторам и целостности покрытия фарфоровых изоляторов. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Шарья-Кривячка устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 202 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
2033 | 319 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | При увеличение ветровой нагрузки (порывы ветра 17-23 м/с) произошло повреждение (излом) провода в месте контактного соединения шлейфа от ВЛ 110 кВ Судиславль-Кр.Поляна с конденсатором связи ф.А ВЛ Красная Поляна-Судиславль, с последующим КЗ со шлейфом ф.В и отключением МВ-110 кВ ВЛ Красная Поляна-Судиславль на ПС 110 кВ Красная Поляна и МВ-110 кВ ВЛ Красная Поляна-Судиславль на ПС 110 кВ Судиславль. Действием АПВ МВ-110 кВ ВЛ Красная Поляна-Судиславль включился, под воздействием ветра обломившийся шлейф приблизился на недопустимое расстояние к шлейфам ф. В и С с перемещением электрической дуги на ввода МВ-110 кВ ВЛ Красная Поляна-Судиславль и работой ДЗШ. | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия, препятствующие возникновению подобных повреждений проводов ВЛ и гибкой ошиновки 110 кВ на ПС Красная Поляна. Провести внеочередной осмотр спусков и шлейфов ВЛ и ошиновки 110 кВ на всех присоединениях ПС Красная Поляна.
2034 | 322 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Химик-Ликурга, действием защит стало падение дерева в пролете опор №68-69 на провода фаз «А», «В», «С» с их обрывом, выпавшее из глубины лесного массива и пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 17-23 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Химик-Ликурга с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Химик-Ликурга устранить выявленные замечания.
2035 | 54 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 10кВ Ростовка яч.14 ПС Дмитриевка произошло по причине межфазного К.З. при кратковременном схлёсте проводов фаз "А" и "В" в результате повреждение опоры № 66, при наезде сельскохозяйственной техникой вовремя полевых работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо в ОМВД по Усманскому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
2036 | 542 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Губари явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №12-13 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Губари по всей протяженности на предмет выявления деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Губари наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2037 | 544 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Миролюбие явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №35-36 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Миролюбие разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Миролюбие по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
2038 | 325 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной задержки времени отключения МВ 110 кВ ВЛ Писцово в цикле АПВ явилось повреждение катушки отключения (межвитковое замыкание) в момент первого отключения выключателя. Межвитковое замыкание катушки возникло в следствие старения изоляции обмоточного провода катушки. Срок эксплуатации - 39 лет. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить проверку сопротивления постоянному току и напряжения надежной работы катушки отключения МВ-110 кВ ВЛ Нерехта-1. Устранить замечания, выявленные по результатам проверки сопротивления постоянному току и напряжения надежной работы катушки отключения МВ-110 кВ ВЛ Нерехта-1.
2039 | 643 | Кр.Гвардейский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Никитовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №133-134 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Никитовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2040 | 645 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №67-68 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2041 | 646 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №90-91 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2042 | 648 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №50-51, упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Фощеватово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2043 | 550 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло из-за двухфазного короткого замыкания между проводами фаз "А" и "В", возникшего при перекрытии воздушного промежутка птицей между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 18-19. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а так же выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц.
2044 | 255 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Тучево-Первитино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-28 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калиниского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Тучево-Первитино с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Тучево-Первитино
2045 | 984 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной порывами сильного ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2046 | 652 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №23-24 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2047 | 653 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №44-45 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2048 | 655 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №145-146 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2049 | 656 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №171-172 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2050 | 701 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз птицей на опоре №158 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Валуец. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Валуец на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Валуец наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
2051 | 271 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая произошло по причине однофазного к.з. из-за повреждения на абонентской тяговой ПС 110/10кВ Бочановка(РЖД) -пробой полимерного изолятора на опоре № 148/5 фаза "А" |  | Направить письмо руководству ОАО "Октябрьская ЖД" с предложением привести принадлежащее оборудование в надлежащее техническое состояние.
2052 | 272 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая произошло по причине однофазного к.з. из-за повреждения на абонентской тяговой ПС 110/10кВ Бочановка(РЖД) -пробой полимерного изолятора на опоре № 148/5 фаза "А" |  | Направить письмо руководству ОАО "Октябрьская ЖД" с предложением привести принадлежащее оборудование в надлежащее техническое состояние.
2053 | 391 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на ЭУ птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №14 ПС Новосиль, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине
2054 | 73 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10 кВ Терновка ПС Бочиновка яч.10 произошло по причине межфазного К.З, в результате попадания животного (кота) на ошиновку 10 кВ КТП №196. | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный обход и осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ-10кВ Терновка яч.10, на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10кВ Терновка яч.10, принять меры по устранению выявленных мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудование, в кротчайший срок. Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2055 | 513 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №46-47 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области с обрывом проводов фазы "С" в пролете опор №46-47. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин.
2056 | 704 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Урицкая-Южная с отпайками произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции без повреждения на опоре № 14 фаза "В" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр на опоре № 14 ВЛ 110кВ Урицкая-Южная с отпайками. Произвести чистку изоляции на опоре № 14 ВЛ 110кВ Урицкая-Южная с отпайками. Произвести усиление изоляции на опоре № 14 ВЛ 110кВ Урицкая-Южная с отпайками.
2057 | 706 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ ф.110 ПС Путевая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.110 ПС Путевая, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №36-37.
2058 | 652 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной нарушения в работе комплекса телемеханики «Телеканал М2», приведшей к прекращению передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Эртиль, явился выход из строя устройства удаленного управления электропитанием NetPing2/pwr-220 v.1/sms (неисправность реле типа B15-05S). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | По результатам проверки КП ТМ «Телеканал М2» на ПС 110 кВ Эртиль, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Восстановить нормальную схему электропитания КП ТМ «Телеканал М2» (заменить устройство удаленного управления электропитанием NetPing2/pwr-220 v.1/sms) Провести внеплановую проверку КП ТМ «Телеканал М2» на ПС 110 кВ Эртиль.
2059 | 280 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110кВ Шишково-Дуброво – ДВП произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фазы «А» на траверсу опоры № 74 с разрушением четырёх изоляторов в следствии снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер СЛ БежПБ Прокофьев С.А. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 110кВ Шишково-Дуброво – ДВП на участке опор №74-80 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 110кВ Шишково-Дуброво – ДВП на участке опор №74-80 устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Бежецкой ПБ по требованиям НТД в части своевременной замены изношенного оборудования.
2060 | 545 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение Т-1 действием МТЗ 35кВ на ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия возникшей электрической дугой токоведущих частей шинного моста 10кВ Т-1 ф."А", "В", "С", при попадания ветки принесенной сильным порывистым ветром, в зоне действия МТЗ 35кВ Т-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить работы по изоляции шинного моста 10 кВ Т1 на ПС 35/10 кВ Любегощи с помощью изоляционной термоусаживаемой ленты 10 кВ с клеевым слоем. Провести анализ отключений на оборудовании ПС 35-110 кВ Кимрской ПБ с перекрытием изоляции шинных мостов 10 кВ для включения в программы реконструкций 2019-2022г.г. объемов по изоляции шинных мостов 10 кВ .
2061 | 715 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №106-107 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Залинейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №106-107 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Залинейная
2062 | 397 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волокно-Тепличная 1 цепь явилось возникновение однофазного КЗ на землю фазы «А» в пролёте опор №11-12 из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка проводом СИП 0,4 кВ. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волокно-Тепличная 2 цепь явилось возникновение межфазного (фазы «А» и «С») КЗ, его отключение работой УРЗА, после АПВ – возникновение однофазного КЗ на землю фазы «С» в пролёте опор №11-12 из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка проводом СИП 0,4 кВ. Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка ВЛ 110 кВ Волокно-Тепличная 1, 2 цепи в пролёте опор №11-12 явилось постороннее механическое воздействие на опору №26 ВЛИ-0,4 кВ №2 ТП 554, что привело к динамическому рывку, раскачиванию СИП и в итоге, к приближению на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 110 кВ. Справочно в отношении филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»: Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Волокно 1 цепь с отпайкой на ПС Аккумуляторная явилась излишняя работа УРЗА при возникновении неустойчивого двухфазного КЗ «А-С» на ВЛ 110 кВ Волокно-Тепличная 2 цепь вследствие конструктивной особенности дистанционной защиты, имеющей возможность кратковременного срабатывания при неустойчивых видах КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Волокно-Тепличная 1 цепь, ВЛ 110 кВ Волокно-Тепличная 2 цепь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и план-график их выполнения. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Волокно-Тепличная 1 цепь, ВЛ 110 кВ Волокно-Тепличная 2 цепь. Информировать через средства массовой информации население Курской области об опасности электрического тока и о запрете любых дей-твий в охранных зонах электрических сетей, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. Дополнительно разместить в сельских советах, клубах, местах массового скопления людей Памятки о недопустимости воздействия на объекты электросетевого комплекса. Инициировать вопросы электробезопасности населения на заседаниях КЧС в районных администрациях и в муниципальных образованиях.
2063 | 398 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной аварийных отключений ВЛ 110 кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками в период с 06-38 по 06-43 03.11.2019г. явилось возникновение однофазного КЗ фазы "В" на опоре № 75 вследствие смещения гирлянды изоляторов в сторону траверсы и приближением провода на недопустимое расстояние к траверсе. Причиной смещения гирлянды явилось воздействие порывов бокового ветра с порывами до 17 м/с, а также уменьшение стрелы провеса провода при понижении температуры окружающего воздуха до 3º мороза. Сопутствующая причина: при выполнении персоналом ЗУ СЛЭП аварийно-восстановительных работ (после аварийного отключения данной ВЛ 31.08.2019г.) не было предусмотрено визирование провода из-за причины аварии – обрыв гирлянды. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опор №№ 73-77 ВЛ 110 кВ Курская АЭС-Льгов с отпайками. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 73-77 ВЛ-110 кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками. По результатам проведения верхового осмотра, измерения сопротивления заземляющих устройств и регулировки провода на ВЛ-110 кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками определить необходимые мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Выполнить регулировку провода в пролете опор №№ 74-76 ВЛ-110 кВ Курская АЭС - Льгов с отпайками, предотвращающую смещение гирлянды изоляторов при возникновении бокового ветра.
2064 | 669 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между ножами фаз «А» и «В» разъединителя Р 6-04 опоры №3/1 животным (куницей). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2065 | 398 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на ЭУ птицы, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" проводов на опоре №81 ВЛ-10 кВ №21 ПС Новосиль, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Новосиль разработать мероприятия по улучшению надежности работы ВЛ и включить их в план работ РЭС
2066 | 399 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №7 ПС Новосиль, в пролете опор №50-51 произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "С" при ветровой нагрузке, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Новосиль, выявленные замечания для устранения внести в план работ Новосильского РЭС .
2067 | 400 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Новосиль, в пролете опор №49-50 произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "С" при ветровой нагрузке, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС
2068 | 365 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Вохма-Павино действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 44 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство ливневый дождь. Повреждений провода и изоляции нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Вохма-Павино с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Вохма-Павино устранить выявленные замечания. Выполнить замену перекрытой гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 44 ВЛ-110 кВ Вохма-Павино.
2069 | 1 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанной ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №140-3 - №140-4 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ветвей, в пролете опор №140-3 - №140-4 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода ветвей деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2070 | 367 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Буй(с)-Борок, действием защит стало падение дерева в пролете опор №38-39 на провода фаз «А» и «В», выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 15-19 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ перехлестнув провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с успешным АПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Буй(с)-Борок с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(с)-Борок устранить выявленные замечания.
2071 | 60 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Отключение В 6кВ Т-1 1 с.ш. 6кВ ПС 110/6/6кВ Южная произошло по причине срабатывания ЗДЗ терминала защит В 6кВ Т-1 1 с.ш. 6кВ ПС 110/6/6кВ Южная в результате попадания воды и замыкания выходных цепей МП устройства REF615, действующих на отключение В 6кВ Т-1. Попадание воды в релейный отсек В 6кВ Т-1 произошло через кровлю ЗРУ 6 кВ по причине засорения сливного отверстия (трапика) сухими листьями, из-за чего на поверхности крыши здания ПС 110/6/6кВ Южная скопилась вода, которая протекла под мягкую кровлю и стекла между плитами перекрытия помещения ЗРУ. Работа РЗА В1 6 кВ Т-1 ПС 110/6/6кВ Южная (ЗДЗ) – неправильно, ложное срабатывание. Работа АВР в РП11, РП12, РП 57 - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр здания ЗРУ 6кВ ПС 110/6/6кВ Южная на предмет выявления возможных мест проникновения воды в ЗРУ 6кВ. При выявлении мест возможного проникновения воды в ЗРУ 6кВ ПС 110/6/6кВ Южная, обеспечить выполнение мероприятий по их устранению. По результатам осмотра ЗРУ 6кВ ПС 110/6/6кВ Южная, при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. Провести инструктаж мастеру ответственному за эксплуатацию ПС 110/6/6кВ Южная о своевременном проведении осмотров зданий и сооружений ПС 110/6/6кВ Южная с целью выявления недостатков мешающих нормальной работе ПС 110/6/6кВ Южная. Обеспечить чистку засоренного сливного отверстия (трапика) ЗРУ 6 кВ ПС 110/6/6кВ Южная Обеспечить защиту оборудования, находящегося в ЗРУ ПС 110/6/6кВ Южная, от попадания воды.
2072 | 564 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Зараменье- Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Зараменье- Лощемля Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Зараменье- Лощемля
2073 | 569 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Киверичи- Романцево произошло по причине межуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Киверичи- Романцево Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Киверичи- Романцево
2074 | 677 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №171-172 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2075 | 9 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35 кВ Рославль-Хорошово произошло в результате падения сломанного сильным порывистым ветров дерева (береза) из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Рославль-Хорошово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №7 - №10 ВЛ 35 кВ Рославль-Хорошово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Рославль-Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2076 | 868 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 110кВ "Продуктопровод-2" на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в результате допущенного неправильного ложного срабатывания защиты от снижения давления элегаза из-за износа и замыкания контактов денсиметра (сигнализатора плотности газа) в ТТ 110кВ фазы "А", действующих на отключение В 110кВ "Продуктопровод-2". Износ контактов произошел при длительной эксплуатации (с 2007 года). На ПС 110/35/10кВ "Шестихино" - неправильное ложное срабатывание защиты от снижения давления элегаза В 110кВ "Подуктопровод-2". На ПС 110/10кВ "Продуктопровод" работа АВР-10кВ - правильно, успешно. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выполнить замену денсиметра (сигнализатора плотности газа) в ТТ 110кВ фазы "А" В 110кВ "Продуктопровод-2" на ПС 110/35/10кВ "Шестихино". После замены денсиметра (сигнализатора плотности газа) в ТТ 110кВ фазы "А" В 110кВ "Продуктопровод-2" на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" провести проверку цепей отключения по снижению плотности газа. Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу службы подстанций обслуживающему оборудование ПС 110/35/10кВ "Шестихино" о выявлении аналогичных дефектов при проведении ТО и ремонтов элегазового оборудования.
2077 | 629 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления загрязнения изоляции и ее увлажнения произошло электродуговое перекрытие изоляции по мокрому загрязнению на заземленную траверсу фазы "В", на опоре №33-1 с разрушением 2-х изоляторов в гирлянде, в следствии чего произошло отключение Котовская ТЭЦ2 - Знаменская с отпайками. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №31-1 ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. Разработать мероприятия по усилению изоляции на опорах, находящихся вблизи предприятия, при следующем техническом обслуживании или капитальном ремонте Выполнить верховой осмотр ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. от опоры 33-0 до опоры 33-5 на предмет состояния изоляторов (в том числе на предмет загрязнения), проводов и арматуры. По результатам осмотра и измерения на ВЛ 35кВ Котовск ТЭЦ-2-Знаменская с отп. устранить выявленные замечания (в том числе произвести чистку изоляции).
2078 | 593 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | отключение ВЛ-110кВ Елисеево-Труд вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева в пролете опор 197-198(эксплуатационная зона Новгородэнерго) |  | направить письмо руководству Новгородэнерго с предложение о приведении обслуживаемого участка ВЛ-119кВ Елисеево-Труд в соответствие с требованиями НТД
2079 | 596 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35кВ Тимково-Сеглино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 18-19 дерева, сваленного ветром из вне охранной зоны ВЛ с последующим падением дерева нп землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Тимково-Сеглино- для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Тимково-Сеглино -устранить эти дефекты
2080 | 726 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино послужило двухфазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор №91-93, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы «В», в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №91-93 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине на предмет выявления дефектов.
2081 | 412 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №87-№88 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская действием защит с успешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ РЭС.
2082 | 607 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Четырехкратное отключение ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате поверхностного перекрытия полимерного изолятора фазы "В" на траверсу, с последующем повреждением полимерного изолятора ЛК-70/110-Г IV фазы "В" на опоре №253 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Ст.мастер УСЛ ТоПБ Никоноров А.Е. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр осмотр ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор с целью выявления дефектов полимерной изоляции. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра осмотр ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор дефекты. Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Торжокской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД.
2083 | 424 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения у потребителя, произошло возникновение междуфазного КЗ и отключение В-6 кВ Ф-42 ПС 35/6 кВ "ТЭЦ" действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр ф-42 ПС ТЭЦ Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-6кВ ф-42 ПС ТЭЦ замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Направить письмо владельцу ГРУ-6кВ: ООО "Ливны Сахар" с требованием содержать оборудование находящееся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудованния.
2084 | 430 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 кВ Шепино при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС.
2085 | 731 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | При однофазном КЗ на ПС 110кВ Урицкая на линейном портале ВЛ 110кв Урицкая - Полпинская ф. "А" расчетный ток КЗ составил 6320 А, при котором произошло повреждение ввода ф. "С" В ВЛ 110 Полпинская в сторону СШ 110кВ. На ПС 110кВ Урицкая обнаружены следы перекрытия подвесной изоляции ф. "А" на линейном портале ВЛ 110кв Урицкая - Полпинская копотью при горении свалки. На ПС 110кВ Урицкая причиной излишней работы УРОВ 110кВ стало окисление цветнометаллических деталей реле УРОВ с образованием вязкой консистенции, похожей на мучнистый налет из-за повышенной влажности в помещении, вследствие чего произошло окисление элементов РЗА. | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Согласовать с Системным оператором увеличение уставок реле тока УРОВ присоединений 110кВ ПС Урицкая. Произвести внеплановую чистку цветометаллических частей и увеличение уставок срабатывания реле контроля тока УРОВ до 0,75(0,38 А). Провести чистку подвесной изоляции на линейном портале ВЛ 110кВ Урицкая-Полпинская ПС 110кВ Урицкая. Заменить ввод В ВЛ 110кВ Полпинская на ПС Урицкая.
2086 | 621 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №125-126 из-за падения ветки дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Берново с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Берново устранить выявленные нарушения.
2087 | 421 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное КЗ в пролете опор №34-№35, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №119 от ПС 110 кВ Льгов. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
2088 | 435 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-10кВ ф-11 ПС Русский Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Недостатки выявленные при осмотре ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10 кВ "Русский Брод" внести в план работ Верховского РЭС Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10кВ "Русский Брод" по всей длине.
2089 | 605 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 1.Отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая произошло по причине однофазного к.з. из-за повреждения на абонентской тяговой ПС 110/10кВ Бочановка(РЖД) -пробой полимерного изолятора фаза "С"на приемном портале. Диэлектрические свойства полимера восстановились, что обеспечило успешное срабатывание РПВ. 2.Отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая произошло по причине однофазного к.з. из-за повреждения на абонентской тяговой ПС 110/10кВ Бочановка(РЖД) -повторный пробой полимерного изолятора фаза "С" на приемном портале. |  | Направить письмо руководству ОАО "Октябрьская ЖД" с предложением привести принадлежащее оборудование в надлежащее техническое состояние.
2090 | 436 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-10кВ ф-20 ПС Русский Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/10кВ "Русский Брод" по всей длине. Недостатки выявленные при осмотре ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10 кВ "Русский Брод" внести в план работ Верховского РЭС
2091 | 422 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение магистрального участка ВЛ-10 кВ №05 от ЦРП-10 кВ Дичня (862), принадлежащей ОАО "КЭС" |  | Выполнить по согласованию с ОАО "Курские электрические сети" совместный внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ №05 ЦРП Дичня. По результатам внепланового инженерного осмотра определить совместно с Курчатовским филиалом ОАО "Курские электрические сети" мероприятия по повышению надежности ВЛ-10кВ №05 ЦРП Дичня в границах эксплуатационной ответственности и сроки их выполнения.
2092 | 697 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры(7)-РП 12(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты 6 кВ на участке КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры(7) опора №5 - РП 12(7) вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры (7)-РП 12(7). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2093 | 665 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | неполнофазный режим работы ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой на ПС 110/10кВ Бушевец вызван повреждением шлейфа на опоре № 155/22 фаза "С" в сварном соединении Ответственный: мастер УСЛЭП ВВ ПБ Глебов И.А. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | выполнить внеплановый верховой осмотр состояния сварных стыков в шлейфах на участке опор 155/20 - 155/25 ВЛ 110кВ Бочановка - Бологое с отп. на ПС 110/10кВ Бушевец - для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового верхового осмотра состояния сварных стыков в шлейфах на участке опор 155/20 - 155/25 ВЛ 110кВ Бочановка - Бологое с отп. на ПС Бушевец - устранить эти дефекты Выполнить тепловизионный контроль сварных шлейфов на ВЛ 110кВ Бочановка - Бологое с отпайкой на ПС 110/10кВ Бушевец .провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля состояния сварных шлейфов По результатам тепловизионный контроль сварных шлейфов на ВЛ 110кВ Бочановка - Бологое с отпайкой на ПС 110/10кВ Бушевец устранить выявленные нарушения
2094 | 703 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 304 на опоре №2/4 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2095 | 777 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате кратковременного схлестывания проводов из-за разрегулировки стрелы провеса на потребительской отпайке за Р-7-20 к КТП 733 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе потребителя СНТ "Нефтяник-1". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Нефтяник-1" о приведении потребительской отпайки за Р-7-20 к КТП 733 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2096 | 127 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Первое отключение в 18-05 ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия между верхней траверсой ф. "С" и проводом анкерной петли ф. "С" на опоре №52 упавшим птицезащитным устройством (ПЗУ) из-за изменения свойств материала и излома крепления ПЗУ при длительном воздействии ветровых нагрузок. Т.к. при пережоге анкерной петли, одна из ее частей (со стороны ПС Вязьма-1) подвисла в воздухе, в результате на ПС Вязьма-1 проработало успешное АПВ. Другая часть анкерной петли (со стороны ПС Издешково-тяговая) касается нижней траверсы - АПВ на ПС Издешково-тяговая не успешное отключен СМВ-110 кВ. В 18-06 при воздействии ветровых нагрузок и раскачивании части анкерной петли фазы "С" (со стороны ПС Издешково-тяговая) произошло ее приближение к проводу фазы "А" с перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой фазы "А" и последующим возникновением однофазного КЗ на "землю" между траверсой ф. "А" и проводом ф. "А" на опоре №52. В 18-19 при включении на ПС Издешково-тяговая СМВ-110 кВ произошло третье отключение ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия между частью провода анкерной петли фазы "С" (со стороны ПС Издешково-тяговая) и траверсой фазы "А". | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) с применением БПЛА (беспилотный летательный аппарат) на участках ВЛ где установлены устройства защиты от птиц. По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2097 | 453 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода ВЛ на опоре №27 КВЛ-10кВ №2 ПС Южная, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Южная по всей длине.
2098 | 135 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Наброс порывом ветра на провода металлизированной пленки. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Солидарность левая и ВЛ 35 кВ Солидарность правая посторонних предметов на ЛЭП провести устранение выявленных недостатков. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Солидарность левая и ВЛ 35 кВ Солидарность правая на предмет выявления наличия посторонних предметов на проводах и опорах.
2099 | 463 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода ВЛ на опоре №7-10 КВЛ-10кВ №37 ПС Володарская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
2100 | 493 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС-110/10кВ Академическая вызвано междуфазным к.з. при падении на провода фаз "А", "В", "С"дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 119/97-120/98 , с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ -110 кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС-110/10кВ Академическая для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ -110 кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС-110/10кВ Академическая - устранить эти дефекты
2101 | 464 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на шлейфа ЛР-10кВ В-2-2 на опоре №59 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2102 | 385 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 210 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство ливневый дождь. Повреждений изоляторов и провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич устранить выявленные замечания.
2103 | 839 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 15 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая по всей протяженности на предмет выявления дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски - Евдаково-тяговая, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в план ремонтов ЛУ сл. ЛЭП, а также определить опоры и запланировать установку противоптичьих устройств на 2020 год.
2104 | 722 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 105 на опоре №1/8 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2105 | 470 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В результате производства несанкционированных строительных (земляных) работ в охранной зоне КЛ-6кВ №245 от ПС 110/10/6 кВ Заводская с использованием экскаватора МПП ВКХ "ОРЕЛВОДОКАНАЛ", произошло повреждение КЛ-6кВ с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-6кВ №245 от ПС Заводская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо в адрес МПП ВКХ "ОРЕЛВОДОКАНАЛ" о необходимости соблюдения требований ст. 39 «Правил охраны линий и сооружений связи» и согласования с собственниками кабельных линий проведение работ в охранных зонах КЛ-6-10 кВ от ПС 110-35кВ филиала Орелэнерго при производстве земляных работ . Провести внеочередной осмотр КЛ-6кВ №245 от ПС Заводская по всей длине. Совместно с правовым отделом филиала организовать претензиционную работу с МПП ВКХ "ОРЕЛВОДОКАНАЛ" по возмещению причиненного ущерба по КЛ-6кВ №245 от ПС Заводская.
2106 | 472 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода КВЛ на опоре №9 КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки по всей длине.
2107 | 476 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытии изоляции без повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Звяг-5-3П, находящейся на балансе потребителя: "Крахмальный завод" , произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Звяг-5-3П "Крахмальный завод" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
2108 | 751 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Тепличная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Тепличная, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №26-27.
2109 | 477 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | В результате воздействия животного на КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре №12, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС.
2110 | 752 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №42-№43 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Почепская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Почепская в пролете опор №42-№44.
2111 | 479 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода на опоре №14 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
2112 | 741 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя РТП 901 на опоре №1/2 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2113 | 927 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Третьяки явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №115-116 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Третьяки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2114 | 755 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Страшевичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Страшевичи в пролете опор №15-№16, угрожающих падением на провода.
2115 | 757 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 220кВ Новобрянская в пролете опор №16-№17 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 220кВ Новобрянская в пролете опор №16-№17.
2116 | 750 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" опоры №24 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести снятие птицы с опоры №24 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Нечаевка.
2117 | 754 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №11-12 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2118 | 757 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №45-46 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2119 | 653 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 21-22 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Алгасовская, особое внимание обратив на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2120 | 764 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» разъединителя РТП 902 на опоре №4/1 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2121 | 493 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №23 от ПС 110/35/10кВ Залегощь в пролете опор №115-116, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС
2122 | 316 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение В 10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок произошло в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №89 - №90. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №89 - №90 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2123 | 776 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Почепская в пролете опор №129-№130 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Почепская в пролете опор №129-№130.
2124 | 779 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 48-49 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2125 | 498 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода на опоре №63 КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.
2126 | 446 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | Причиной оперативного отключения КВЛ 10кВ ф.403.310 ПС 330/110/10 "Садовая" явилось обеспечение безопасного производства работ по тушению возгорание здания склада ИП Скляров в пос. Косиново личным составом ФПС МЧС. |  | По результатам осмотра, составить график устранения замечаний По согласованию с руководством потребителя выполнить совместный осмотр участка ВЛ-10кВ, находящегося на балансе ИП Скляров.
2127 | 400 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Александрово в пролете опор №29-№30 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. При падении вершиной дерева были кратковременно схлеснуты провода трех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, с последующим успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки соответсвует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПСАлександрово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПСАлександрово устранить выявленные замечания.
2128 | 697 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-110 кВ Андреаполь-Пено произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №108 вследствие обильного загрязнения стеклянных изоляторов(продуктами жизнедеятельности птиц). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено для определения мест загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено устранить выявленные дефекты. Выполнить установку птицезащитных устройств барьерного типа на опоре №108 ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено. Выполнить замену двух верхних,загрязненных изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено.
2129 | 343 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось кратковременное междуфазное короткое замыкание по причине перекрытия проводов птицей на ЛР-340. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Мазальцево. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Мазальцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных и сроков исполнения.
2130 | 10 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №21-22 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2131 | 785 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Норинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Норинская по всей протяженности с выявлением деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают безаварийной работе линии. Произвести обрезку ветвей на выявленных деревьях.
2132 | 14 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ №31 Воля действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №6-11 ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ №31 Воля, находящемся на балансе и обслуживании ВООИ "Синтез". |  | Направить письмо потребителю ВООИ "Синтез" о приведении потребительского оборудования ТП №6-11 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ №31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2133 | 789 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Погар - Белая Березка с отпайкой на ПС 110кВ Глыбочка произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции без повреждения на опоре №56-7 фаза "С" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр изоляции в пролетах опор № 56-1 - 56-21 ВЛ 110 кВ Погар - Белая Березка с отпайкой на ПС 110кВ Глыбочка. Произвести чистку (при необходимости замену) изоляции на опоре № 56-7 ВЛ 110кВ Погар - Белая Березка с отпайкой на ПС 110кВ Глыбочка.
2134 | 403 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.651 - РП-18 1 с.ш. (кабель 1981 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.651- РП-18 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТПКЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.651- РП-18 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.651- РП-18 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.651- РП-18 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2135 | 794 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Невдольская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ с выявлением опасно растущих деревьев, которые при падении могут нанести повреждения ВЛ. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
2136 | 804 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС Уразово, действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между ножами полюсов фаз "В" и "С" СР 43 на опоре №15 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС Уразово По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2137 | 805 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №36-37, упавшей веткой дерева (растущим вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2138 | 812 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 55-56 алюминиевой проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
2139 | 705 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110 кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Роща произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "В" на опоре №102 и деформации траверс ф."В" на опорах №101 и 103, (из-за рывка провода при обрыве). Обрыв провода фазы "В" на опоре №102 произошел из-за излома части проволок в проводе -в результате утраты прочности части провода в поддерживающем зажиме ПГН-2-6 (ослабление сечения, нарушение целостности жил в процессе эксплуатации). Данный дефект не был своевременно выявлен в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Красильников А.А. УСЛЭП Кимрской ПБ Отказ АПВ СОВ 110 кВ на РП 110 кВ Кашин произошел по причине повреждения обмотки реле повторителя контроля цепей напряжения в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования инженер по релейной защите и автоматике УОРЗиПА Кимрской ПБ Тимонин В.М. | Механическое разрушение, деформация, перекос Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр в пролетах опор №92-109 ВЛ 110 кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща. Устранить дефекты выявленные в результате верхового осмотра ВЛ 110 кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Кимрской ПБ о соблюдении требований НТД. Провести проверку АУВ В-110 кВ Бежецк на РП 110 кВ Кашин По результатам проверки устранить выявленные замечания Провести обучение персонала УОРЗиПА по проверке АПВ и АУВ при проведении технического обслуживания.
2140 | 411 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.628 - РП-15 1 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.628- РП-15 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.628- РП-15 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.628- РП-15 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.628- РП-15 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2141 | 412 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2142 | 817 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ Т1 в РП 70 ПС 110 кВ Северная произошло в результате перекрытия изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В" ЛР 10 кВ Т1 в РУ 10 кВ вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр РП 70 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2143 | 502 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Залегощь в пролете опор №12/34-12/35, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии
2144 | 659 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При резких порывах ветра сломанная ветка упала с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ №13 ПС Анненская в пролёте опор №236-№237, что привело к межфазному КЗ повлекшему отключение В 10 кВ №13 с неуспешным АПВ. Под воздействием ветра (11м/с) ветка дерева упала с проводов ВЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ Анненская, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Анненская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Анненская провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2145 | 213 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | Пропадание резервного канала передачи телемеханики ПС 110 кВ Тишино в результате ухудшения качества спутникового сигнала из-за налипания мокрого снега на спутниковую антенну во время неблагоприятных погодных условий (мокрый снег). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить работы по восстановлению основного канала связи ПАО «Мегафон» в направлении ЦУС Ярэнерго – ПС 110кВ Тишино совместно с ПАО "Мегафон" На период вывода из работы основного канала связи обеспечить учащенный контроль за состоянием резервного канала связи на ПС 110кВ Тишино Направить претензионное письмо в ООО «Связь-энерго» о ненадлежащем качестве предоставления услуг
2146 | 505 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода ВЛ на опоре №2-15 КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине.
2147 | 821 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(8)-ТП 153(4) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(8)-ТП 153(4) Л-2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(8)-ТП 153(4) Л-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2148 | 360 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При падении дерева на провода ВЛ 35 кВ Индустриальная–Астапковичи с отпайкой на ПС Рославль в пролете опор №86 - №87 на ПС 330/110/10кВ Рославль филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Новгородское ПМЭС излишне от действия 3 зоны ДЗ отключился ВВ ВЛ 110кВ ВЛ-198 с успешным АПВ. Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ 35 кВ Индустриальная–Астапковичи с отпайкой на ПС Рославль на провода в пролете опор №86 - №87 послужила несвоевременная вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Индустриальная -Астапковичи с отпайкой на ПС Рославль разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Индустриальная–Астапковичи с отпайкой на ПС Рославль с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Выполнить расширение просеки в пролетах опор №65 - №89 по ВЛ 35 кВ Индустриальная–Астапковичи с отпайкой на ПС Рославль. Направить запрос в филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородское ПМЭС о принятых мер для исключения причин излишней работы защит на ПС 330/110/10кВ Рославль.
2149 | 825 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №20-21, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2150 | 515 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытия изоляции в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Прб-16-36П, находящейся на балансе потребителя: ГСК "Звезда", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Прб-16-36П ГСК "Звезда" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине.
2151 | 829 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор № 7-8, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2152 | 416 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф605 ПС 110/35/6 кВ Шарья (Р) обнаружен пробой силового кабеля выхода с ЗРУ 6 кВ ПС Шарья (Р) на ж/б конструкцию, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Провести диагностику кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 605 ПС Шарья(Р) со сроком эксплуатации более 25 лет. По итогам выборочной диагностики кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 605 ПС Шарья(Р) устранить выявленные замечания.
2153 | 708 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино послужила необходимость выполнения ремонтных работ по замене дефектной фарфоровой изоляции фазы "С" на опорах №40 и №41. Повреждение фарфоровой изоляции на опорах №40 и №41 произошло из-за нарушения структуры фарфора вследствие длительной (с 1962 года) эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСЛ Ржевской ПБ Хомяков И.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛ Ржевской ПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД.
2154 | 423 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Гудково в пролете опор №109-110 под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 13-18м/с. При падении дерево своей вершиной кратковременно перехлестнуло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, с последующим успешным АПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Гудково, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Гудково устранить выявленные замечания.
2155 | 425 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово обнаружена ветка дерева, лежащая под проводами у подножия опоры №40 со следами электродугового перекрытия, сломленная и принесенная сильными порывами ветра с дерева стоящего за приделами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. с последующим успешным АПВ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово.
2156 | 524 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления нарушение герметичности бака силового тр-ра ТМ-160 на КТП 10кВ-№5/КрЗ-8-160 кВА произошла утечка масла, что привело к изменению свойств изоляционного материала обмоток под длительным действием повышенных температур и влажности, с последующим межфазным коротким замыканием, устраненное действием защит. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 08 ПС Красная Заря, и включить их в план работ Краснозоренского РЭС. Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 08 ПС Красная Заря по всей длине, в части технического состояния трансформаторов 10/0,4 кВ.
2157 | 838 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2158 | 525 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода на опоре №193 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
2159 | 526 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №89-№90 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10кВ №6 ПС Атяевская действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине.
2160 | 527 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской ТП потр Кафе "Транзит произошло отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Подберезово действием защит. |  | По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Подберезово Направить письмо собственнику электрооборудования с требованием содержания электрооборудования в соответствии с НТД
2161 | 528 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ В-37-31П, находящейся на балансе потребителя: ООО КХ "Руслан", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №37 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №37 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-37-31П ООО КХ "Руслан" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
2162 | 529 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской ТП потр «АЗС» произошло отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/10кВ Воин-1 действием защит |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 08 ПС Воин-1 По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия
2163 | 211 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение контактного соединения ЛР 35 кВ Троицкая правая на ПС 35/10 кВ Троицкая произошло из-за износа разъединителя в процессе длительной эксплуатации (с 1979 года). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | На ПС 35/10 кВ Троицкая провести верховой осмотр разъединителей 35 кВ. На ПС 35/10 кВ Троицкая провести устранение дефектов при выявлении по результатам верхового осмотра разъединителей 35 кВ.
2164 | 534 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №24 от ПС 110/35/10кВ Залегощь в пролете опор №5/2-5/3, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь в пролете опор №5/2 - 5/3
2165 | 236 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление загрязненных линейных изоляторов в гирлянде ф. " В" на оп. № 67 произошедшее в процессе длительной эксплуатации (продуктами коррозии металлической траверсы). | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-18, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ -110-18, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП. Выполнить замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 67 ВЛ 110-18.
2166 | 845 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №5/5-5/6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2167 | 847 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №127-128 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2168 | 385 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л622-РП13 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Произвести анализ количества отключений Л-622 ПС Диффузион за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2169 | 536 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на ЭУ птицы, на опоре №2-4 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине.
2170 | 718 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110 кВ Оленино-Мостовая послужило обращение местных жителей на треск и искрение изоляции на высоковольтной опоре №76, №78. Повреждение фарфоровой изоляции на опорах No76 и No78 произошло из-за разрушения фарфоровых изоляторов, вследствие расстрела гирлянд изоляторов неизвестными лицами. | Нарушение электрической изоляции | Обратиться в местные органы СМИ для публикации статьи о недопущении повреждений на высоковольтных линиях элетропередачи. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Оленино-Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110 кВ Оленино-Мостовая.
2171 | 721 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | отключение абонентской ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/6-10кВ Кашарово вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентском оборудовании |  | направить письмо , руководству филиала ОАО "Корпорация "Комета" - "ОПТЦ"(владельцу абонентской ЛЭП 10кВ №03 ПС Кашарово), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
2172 | 438 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Макарьев-1-Николо Макарово действием защит стало падение березы в пролете опор № 173-174, на провода ВЛ фаз «В» и «С» со схлестом проводов, спиленная посторонним установленным лицом Ковригиным А.А. из-за границ охранной зоны и глубины лесного массива, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защит. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить письмо Ковригину А.А. о недопустимости нарушения «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением правительства РФ от 24.02.2009 №160. Направить письмо Ковригину А.А. о возмещении ущерба. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ.
2173 | 542 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Новосиль, в пролете опор №143-144, произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "С" при ветровой нагрузке, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Новосиль в пролете опор №143-144
2174 | 543 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №239-240 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль, произошло касание ветвями дерева из охранной зоны проводов фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в пролете опор №№239-240 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль
2175 | 863 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №3/3-3/4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2176 | 865 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №36-37 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2177 | 228 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение ветки от дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Нарушение электрической изоляции | На ВЛ 10кВ № 7 Тростное ПС Плоское произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ
2178 | 233 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Производства несанкционированных разгрузочных работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша в пролете опор № 93-94. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить местным организациям осуществляющих строительные и погрузочно-разгрузочные работы в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
2179 | 702 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Бахаревская явилось короткое замыкание, возникшее между фазным проводом и заземленной траверсой, в следствии перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 28. | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 28 ВЛ 10кВ № 10 ПС Бахаревская , с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. По результатам осмотра опоры № 28 ВЛ 10кВ № 10 ПС Бахаревская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2180 | 548 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытия изоляции в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Прб-16-48П, находящейся на балансе потребителя: уличное освещение (ФКУ"УАМ Москва-Харьков"), произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Прб-16-48П уличное освещение (ФКУ"УАМ Москва-Харьков") с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине.
2181 | 462 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной вывода в ремонт по неотложным заявкам №2571 и № 2588 на ПС 110 кВ Р.Буды СВ-110 явилась необходимость устранения дефекта - течь масла между флянцами нижнего изолятора и корпуса управления фазы "С" и падение давления азота. Дефект возник из-за образования раковины флянца корпуса (выполнен из стали) механизма управления, возникшего из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года). | Нарушение герметичности | Внести дополнение в тех. карту по выполнению среднего ремонта выключателя ВМТ-110Б-25/1250 в части проверки ремонтным персоналом СПС состояния фланцев на отсутствие раковин и повреждений. Провести техническую учебу персоналу СПС по проверке ремонтным персоналом СПС состояния фланцев на отсутствие раковин и повреждений выключателей ВМТ-110Б-25/1250 при проведении среднего ремонта выключателя.
2182 | 709 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра(по прогнозу ЧС до 15м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8-4/8-5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2183 | 880 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №9/59-9/60, упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шаховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2184 | 881 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №10/1-10/2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2185 | 305 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Л.Россошь произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фаз "В " и "С" в пролете опор №30-31 в результате наброса металлической проволоки сторонним лицом на провод фазы "С" с кратковременным перекрытием воздушного промежутка с проводом фазы "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Л.Россошь на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Л.Россошь выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2020г
2186 | 445 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор № 49-№50 под проводами обнаружена ветка дерева со следами горения, сломленная сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении ветки произошёл схлёст проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, под воздействием ветра ветка дерева упала на землю. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Нежитино целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
2187 | 893 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения на КТП № 706 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка, находящейся на балансе потребителя ОГСАУ "Лесопожарный центр". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
2188 | 896 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/6-2/7 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2189 | 417 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного одностороннего отключения ВЛ 110кВ Знаменка-Темкино (ВЛ-180) на ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось кратковременное однофазное К.З. фазы "С" на землю при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор 38 - 39 с касанием кроной провода фазы "С" под действием сильных порывов ветра. Провода целы. Дерево упало на землю, под провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) с целью выявления угрожающих падением деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.
2190 | 419 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-35кВ Мытишино - Семлёво явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ с обрывом двух проводов АС-70 в пролете опор № 165 - 166. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Семлево - Мытишино с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ. По результатам ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Семлево - Мытишино наметить план мероприятий выявленных нарушений с назначением ответственных и сроков устранения.
2191 | 902 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №25 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 166-167 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №25 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2192 | 903 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2193 | 451 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Фармация, действием защит стало схлестывание спусков к ЛР-35 кВ фазы «В» и «С» на ПС 35 кВ Фармация (ведомственная) от действий порывов сильного ветра скоростью 14-19 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеочередной осмотр (в т.ч. с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Фармация с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Фармация устранить выявленные замечания. Направить в АО «Ортат» письмо с требованием о незамедлительном выполнении регулировки спусков проводов к ЛР-35 кВ на ПС 35 кВ Фармация.
2194 | 424 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 35 кВ Рославль–Хорошово произошло в результате обрыва провода марки АС 50 фазы "С" в середине пролета опор №1 - №2 по действием сильного порывистого ветра из-за изменения физических и механических свойств сталеалюминевого неизолированного провода в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 45 лет с 1974 года. | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Рославль–Хорошово в пролетах опор №1 - №6. По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Рославль–Хорошово в пролетах опор №1 - №6 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2195 | 425 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово на провода в пролете опор №38 - №39, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №38 - №39 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2196 | 904 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №137-138 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2197 | 292 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №46-№47 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена на земле под проводами ВЛ. Без повреждения оборудования. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа 1 ступени дистанционной защиты - правильно, работа АПВ правильно - успешно. УРЗА на Рыбинской ГЭС находятся на балансе филиал ПАО "РусГидро"-"КВВ ГЭС". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) в пролетах №1-№51 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) в пролетах №1-№51, влияющие на нормальную работу ВЛ. По итогом осмотра ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) в пролетах №1-№51 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2198 | 431 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Боголюбово - Батурино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №83-№84 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Боголюбово-Батурино. По результата проведенного осмотра ВЛ-35 кВ Боголюбово-Батурино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2199 | 764 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Т-1 на ПС 110/35/10 кВ Брусово явилось ложное срабатывание струйного реле в цепях ГЗ Т-1- из-за его износа(старения). Ответственный за эксплуатацию РЗА- нач.УОРЗиПА ВВ ПБ Левин А.И. Отключение В 10 Т1, СВ 110,В 110 Удомля на ПС-110/35/10кВ Брусово произошло по причине ложного срабатывания дуговой защиты В-10 Т-1 из-за нарушения изоляции жил в контрольном кабеле в результате износа (старения). ответственный за эксплуатацию- нач.УОРЗиПА ВВ ПБ Левин А.И. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение электрической изоляции | выполнить внеплановую проверку РЗА(в т.ч.- газовой защиты) Т-2 на ПС-110/35/10кВ Брусово провести внеплановый инструктаж персоналу УОРЗиПА ВВ ПБ по требованиям НТД- в части неукоснительного выполнения в полном объеме проверок РЗА. при выявлении дефектов по результатам внеплановой проверки РЗА(в т.ч.- газовой защиты) Т-2 на ПС-110/35/10кВ Брусово - устранить эти дефекты Выполнить замену контрольного кабеля дуговой з-ты В-10 Т-1на ПС-110/35/10кВ Брусово
2200 | 768 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия провода фаз "А", "В" в пролете опор №142-143 деревом при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово дефекты. Направить письмо директору ООО "Завод Марс" являющемуся владельцем ПС 110/10 кВ Алунд о выполнении проверки работы АВР 10 кВ.
2201 | 773 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110 кВ Лихославль-Торжок I цепь произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия провода фазы "С" в пролете опор №102-103 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь дефекты.
2202 | 434 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово явилось неустойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 2-5 – 2-6 без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
2203 | 775 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз «А» и «В» дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 70/48-71/49 под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая-устранить эти дефекты
2204 | 776 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Угловка-Окуловка вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз «С» и «А» дерева, сваленным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 68/12-69/13 под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Угловка-Окуловка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Угловка-Окуловка - устранить эти дефекты
2205 | 777 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Торопец-Воскресенское 2 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №106-107 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с обрывом 2х проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №106-107. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Торопец-Воскресенское 2. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Торопец-Воскресенское 2 дефекты.
2206 | 778 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз «А» и «В» дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 175/125-176/126 под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка - устранить эти дефекты
2207 | 779 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Выдропужск-Будово произошло по причине междуфазного к.з. при падении на провода в пролете опор №49--№50 дерева, сломанного ветром из вне охранной зоны . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Выдропужск-Будово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Выдропужск-Будово дефекты
2208 | 472 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Гридино с успешным АПВ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор 65-66 в момент падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 24 м/с. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино с целью выявления замечаний после аварийного отключения. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино при выявлении замечаний устранить их в кратчайшие сроки.
2209 | 476 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-01 ПС Гридино с успешным АПВ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор 48-49 в момент падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 24 м/с. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино с целью выявления замечаний после аварийного отключения. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино при выявлении замечаний устранить их в кратчайшие сроки.
2210 | 475 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ ф. 10-07 ПС Александрово в пролете опор №29-№30 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. При падении вершиной дерева были кратковременно схлеснуты провода трех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, с последующим успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки соответсвует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПСАлександрово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПСАлександрово устранить выявленные замечания.
2211 | 832 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз животным на анкерной опоре №7 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская произвести устранение выявленных дефектов.
2212 | 259 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сухая Лубна послужило устойчивое трехфазное короткое замыкание из-за ошибочного включения ЗН ЛР 110 кВ Сухая Лубна в сторону ВЛ 110 кВ Сухая Лубна на ПС 110 кВ Сухая Лубна, находящейся на балансе и в эксплуатационной ответственности АО "ТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА". Включение ЗН ЛР 110 кВ Сухая Лубна в сторону ВЛ 110 кВ Сухая Лубна на ПС 110 кВ Сухая Лубна было допущено вследствие ошибочных действий оперативного персонала АО "ТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА". |  | Направить в адрес АО "ТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА" письмо с запросом о принятых мерах, направленных на предотвращение подобных нарушений.
2213 | 567 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №145-146 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
2214 | 915 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №81-82 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2215 | 481 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Во время обхода под ВР 6кВ СТП 71, у опоры №41/5 обнаружена со следами электродугового воздействия куница. Разъединитель не поврежден. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ ф.603 ПС 35/6 кВ Сидоровское с целью выявления недостатков после аварийного отключения при попадании животных. По результатам обхода, осмотра ф.603 ПС 35/6 кВ Сидоровское устранить выявленные замечания. Выполнить обследование ВР 6кВ СТП 71 на предмет возможных повреждений.
2216 | 841 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз птицей на опоре №1.3 Р-255 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Жирятинская. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Жирятинская по всей протяженности ВЛ. Произвести устранение выявленных замечаний согласно листа осмотра ВЛ
2217 | 482 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма в пролете опор №13/21-14/21 обнаружено дерево, лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра. При падении вершиной дерева были кратковременно перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вохма устранить выявленные замечания.
2218 | 813 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухкратное отключение ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате поверхностного перекрытия полимерного изолятора фазы "С" на траверсу, с последующем повреждением полимерного изолятора ЛП-70/110-Б3 фазы "С" на опоре №262 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Ст.мастер УСЛ ТоПБ Никоноров А.Е. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр осмотр ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор с целью выявления дефектов полимерной изоляции. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра осмотр ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор дефекты. Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Торжокской ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД.
2219 | 850 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Приобретение некачественного материала привело к повреждению резинового уплотнения маслоукозательного стекла фазы "С" ввода и появлению капельной течи масла с ОВ 110кВ на ПС 110кВ Бежицкая, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ОВ 110кВ на ПС 110кВ Бежицкая для устранения неисправности. | Нарушение герметичности | Произвести внеплановый осмотр МВ типа МКП-110 с маслонаполненными вводами 110кВ на всех ПС 110кВ, обратив особое внимание на состояние маслоуказательных стекол. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. Привлекать на входной контроль специалистов СПС УВС при поступлении материалов для СПС.
2220 | 852 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Отключение действием РЗ ВЛ 35кВ Стародуб-Логоватое произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции без повреждения на опоре №8 фазы "А" и "С" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр изоляции в пролетах опор № 7 - 9 ВЛ 35кВ Стародуб-Логоватое. По результатам осмотра недостатки устранить, произвести чистку (при необходимости замену) изоляции на опоре № 8 ВЛ 35кВ Стародуб-Логоватое.
2221 | 853 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Поверхностное перекрытие изоляции с повреждением 3 изоляторов (сколы юбок) на опоре №170 фаза "А" произошло в результате неблагоприятных погодных условий - туман, что стало причиной вывода в ремонт ВЛ 110кВ Новозыбков-Залинейная по НО заявке для замены поврежденной изоляции. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны в пролетах опор №№ 168-171. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить, выполнить чистку изоляции, при необходимости произвести усиление изоляции.
2222 | 814 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10 кВ Калашниково произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате поверхностного перекрытия полимерного изолятора фазы "С" на траверсу, с последующем повреждением полимерного изолятора ЛП-70/110-Б3 фазы "С" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10 кВ Калашниково по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Колесников В.В. | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену полимерных изоляторов на опорах №88, 90 ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково Всему ремонтному персоналу участка СЛ Тверской ПБ провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛи своевременного выявления дефектов. Произвести тепловизионное обследование полимерных изоляторов на ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково с применением тепловизера с высокой разрешающей возможностью. По результатам измерений на ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково устранить выявленные замечания.
2223 | 573 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на шлейфы ЛР 10 кВ КТП 10/0,4 кВ Н-2-2 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС Нарышкинская и включить их в план ТО Урицкого РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС Нарышкинская по всей длине
2224 | 357 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "B" и "C" в пролете опор № 426-427 веткой дерева занесённой порывами ветра до 14 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2225 | 358 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Во время воздействия резких порывов ветра остатки полиэтиленового пакета, были занесены на провода ВЛ вблизи гирлянды изоляторов ф. "В" оп. № 4, которые были выявлены во время планового осмотра ВЛ персоналом КУ сл. ЛЭП. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Довести до жителей Калачеевского района, через средства массовой информации, требования правил охраны эл. сетей, о недопустимости создания стихийных мусорных свалок вблизи охранных зон ВЛ.
2226 | 765 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Радуга-Микрорайонная II цепь с оотпайкой на ПС 35 кВ КИН (аб.) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете опор из вне пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского и Калязинского районов Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Радуга-Микрорайонная II цепь с оотпайкой на ПС 35 кВ КИН (аб.) с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты ,выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Радуга-Микрорайонная II цепь с оотпайкой на ПС 35 кВ КИН (аб.)
2227 | 934 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№9/23-9/24 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2228 | 939 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Отключение действием ТО МВ-35 кВ Северная №1 на ПС 330 кВ Губкин произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №10"В"-11 ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №1 с отпайками сторонней техникой. | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №1 с отпайками с замером габаритов по всей длине ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Губкин-Северная №1, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с заявлением в УВД г.Губкин с целью установления виновных лиц и привлечения к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" экономического ущерба. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей.
2229 | 942 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2230 | 951 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№ 28-29 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2231 | 860 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | При возникновении междуфазного К.З. на КЛ 6кВ фид. 405 (потребительская) и возникших при этом перенапряжений произошло повреждение двух изоляторов на выкатной тележке В 6кВ фид. 405, что является К.З. в зоне действия ЛЗШ. Сработала ЛЗШ с t=0,3 сек. на отключение ввода 4 СкШ 6кВ | Нарушение электрической изоляции | Направить письмо в адрес владельца КЛ 6 кВ фид. 405 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
2232 | 268 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской ТП 503П (на балансе ОАО "ЦентрВторМет"). |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2233 | 952 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №21-22 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2234 | 953 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №35 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №35 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2235 | 962 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№ 43-44 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2236 | 963 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) Л-2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) Л-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2237 | 967 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 №10 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№78-79 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2238 | 875 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №7/87-№8/87 ВЛ-10кВ ф.1046 ПС 110кВ Погарская посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго».
2239 | 882 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Приобретение некачественного материала привело к повреждению резинового уплотнения и нарушению герметичности соединения манометра с полюсом фазы "А" ОВ 110кВ на ПС 110кВ Почепская, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ОВ 110кВ на ПС 110кВ Почепская для устранения неисправности. | Нарушение герметичности | Произвести внеплановый осмотр элегазовых выключателей 110кВ типа 145-PM-110-40-2000 с проверкой давления элегаза в колонках выключателей на ПС 110кВ Почепская. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. Привлекать на входной контроль специалистов СПС УВС при поступлении материалов для СПС.
2240 | 494 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Парфеньево установлено, что причиной отключения ВЛ действием защит явилось межфазное КЗ, возникшее в следствии падения дерева с перекрытием соседних фаз в пролете опор 277-278, с последующим падением его на землю и восстановление изолированного промежутка, что позволило выполнить включение ВЛ от АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев
2241 | 488 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной вывода в ремонт по неотложным заявкам ВЛ-110кВ Железногорская - Фатеж II цепь с отпайками явилась необходимость устранения дефекта - нагрева контакта соединения спуска с ВЛ 110кВ к контакту заградителя фаза «А». Дефект возник в результате ухудшения электрического контакта и последующего нагрева контактного соединения из-за ослабления контактного соединения вследствие воздействия знакопеременных ветровых нагрузок при длительной эксплуатации оборудования. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятия не назначаются.
2242 | 834 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 110кВ ТЭЦ-4-Лазурная 1 с отпайкой на ПС 110 кВ Газоочистка (абонентская) произошло в результате повреждения на оборудовании абонента ПС 110 кВ Газоочистка (абонентская). |  | Направить письмо техническому руководителю ОАО "СИБУР-ПЭТФ" , являющегося представителем собственника ПС 110кВ Газоочистка о необходимости приведения технического состояния оборудования в соответствие с требованиями НТД.
2243 | 978 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-22 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2244 | 979 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2245 | 980 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №71-72 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2246 | 469 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1008 ПС Трудилово в пролете опор №№ 44-45 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС Трудилово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1008 ПС Трудилово в пролете опор №№ 44-45 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Трудилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2247 | 764 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 110кВ Первомайская-Староюрьевская с отпайками произошло в результате случайного попадания фейерверка в гирлянду изоляторов на опоре № 112, что привело к перекрытию изоляции в результате раскрытия огненной шапки заряда и попадания пороховой пыли на поверхность гирлянды изоляторов ф "С" с разрушением одного изолятора в гирлянде. Других причин выявлено не было. ВЛ может оставаться в работе. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | ВЛ 110кВ Первомайская-Староюрьевская с отпайками. Произвести замену дефектного изолятора фазы "С" на опоре № 112. ВЛ 110кВ Первомайская-Староюрьевская с отпайками. Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 112. Перед наступлением следующих новогодних праздников направить письмо в администрацию Мичуринского района о недопущении запусков фейерверков вблизи ВЛ, с соблюдением охранной зоны воздушной линии электропередач. Организовать проверку исправности регистратора аварийных событий (РАС) на ПС 110кВ Первомайская Восстановить работоспособность регистратора аварийных событий (РАС) на ПС 110кВ Первомайская.
2248 | 888 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Добруньская-Южная с отпайками произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции без повреждения на опоре № 66 фаза "С" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр изоляции в пролетах опор № 66-67 ВЛ 110кВ Добруньская-Южная с отпайками на ПС 110кВ Свень, ПС 110кВ Энергоремонт . Произвести чистку (при необходимости замену) изоляции на опоре № 66 ВЛ 110кВ Добруньская-Южная с отпайками на ПС 110кВ Свень, ПС 110кВ Энергоремонт .
2249 | 495 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор № 24-№25 под проводами обнаружена ветка дерева со следами горения, сломленная сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении ветки произошёл схлёст проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, под воздействием ветра ветка дерева упала на землю. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Макарьев-1 целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
2250 | 496 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор № 5-3-№5-4 под проводами обнаружена ветка дерева со следами горения, сломленная сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении ветки произошёл схлёст проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, под воздействием ветра ветка дерева упала на землю. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Макарьев-1 целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
2251 | 988 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №16-17 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2252 | 491 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Причиной аварийного отключения силового трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Высокая действием газовой защиты явилось снижение уровня масла в баке силового трансформатора из-за течи масла из-под прокладки фланца между газовым реле и баком трансформатора, вследствие ухудшения структуры материала резиновой уплотнительной прокладки с образованием микротрещин под действием перепадов температур окружающего воздуха. | Нарушение герметичности | В ближайший день ОТ провести техническую учебу персоналу Центрального участка СПС по контролю состояния резиновых уплотнений фланцев газового реле и обтяжке болтов (при необходимости) при выводе в ремонт силовых трансформаторов на ПС. В ближайший день ОТ провести техническую учебу оперативному персоналу Центрального РЭС по осмотру маслонаполненного оборудования ПС 35-110 кВ.
2253 | 840 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное дефекты.
2254 | 770 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что повлияло на электрическую прочность, образование поверхностных микротрещин и как следствие увеличение гигроскопичности изолятора, что привело к перекрытию гирлянды Ф «С» на опоре №71, в момент ее увлажнения в результате налипания мокрого снега, что послужило причиной отключения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ Токаревская-Жердевская 2 цепь на участке опор №70/70-75/75. Выполнить замену дефектных изоляторов ВЛ-110кВ Токаревская-Жердевская 2 цепь на опоре №71/71 фаза "С". Выполнить измерение сопротивления ЗУ ВЛ-110кВ Токаревская-Жердевская 2 цепь опора №71/71. По результатам осмотра и измерений устранить выявленные недостатки. При выдаче задания на обход осмотр ВЛ-110кВ Токаревская-Жердевская 2 цепь акцентировать внимание на осмотр изоляторов с большим сроком службы с целью выявления дефектов изоляции и своевременной ее замены.
2255 | 494 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) Недостатки проекта | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Касторное -Горшечное с неуспешным АПВ и последующим неуспешным РПВ явились возникновения межфазных КЗ в пролётах опор №№ 48-50 из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами, вследствие их сближения на недопустимое расстояние при длительной пляске проводов под действием сильного бокового ветра. Причиной срабатывания полукомплекта основной защиты Бреслер ШЛ 2604.11(ДФЗ) ВЛ-110кВ "Горшечное-Бекетово" на ПС 110кВ Бекетово является останов ВЧ-приемопередатчика ДФЗ от резервных защит (ТО) ВЛ-110кВ "Горшечное-Бекетово" на ПС 110кВ Горшечное при двухфазном КЗ на ВЛ-110кВ Касторное –Горшечное. Задержка времени срабатывания (продление времени разрешения работы) ТО вызвана применением повторителя разрешающего реле (РПО)типа РП-18 с выдержкой времени на отпадание. Срабатывание ТО в составе шкафа резервной защиты ВЛ-110кВ "Бекетово" типа БРЕСЛЕР ШЛ 2606.14 вызывает в логической схеме полукомплекта основной защиты Бреслер ШЛ 2604.11(ДФЗ)останов ВЧ-приемопередатчика, что в свою очередь послужило допустимым действием для срабатывания полукомплекта основной защиты Бреслер ШЛ 2604.11(ДФЗ) ВЛ-110кВ "Горшечное-Бекетово" на ПС 110кВ Бекетово с успешным АПВ СВ-110 кВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр в пролетах опор №№ 46-52 ВЛ 110 кВ Касторное -Горшечное. Произвести оценку состояния провода в поддерживающих зажимах на опорах №№ 48-50 ВЛ 110 кВ Касторное -Горшечное. Произвести измерение расстояния между проводами и измерение стрелы провеса в пролетах опор №№ 46-52 ВЛ 110 кВ Касторное -Горшечное. По результатам верхового осмотра в пролетах опор №№ 46-52, оценки состояния провода в поддерживающих зажимах на опорах № 48-50, измерения расстояния между проводами и измерения стрелы провеса в пролетах опор №№ 46-52 ВЛ 110 кВ Касторное -Горшечное разработать план-график выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений. Произвести замену реле повторителя РПО в схеме АУВ СВ-110 кВ ПС «Горшечное» на промежуточное быстродействующее реле без задержки срабатывания, до 17.01.2020г. отв. Начальник ВУ РЗиПА Звягинцев В.В. Произвести выверку принципиальной схемы АУВ СВ-110кВ ПС «Горшечное» в соответствии с требованием срабатывания устройств РЗА. По результатам выверки принципиальной схемы АУВ СВ-110кВ ПС «Горшечное» в соответствии с требованием срабатывания устройств РЗА при наличии замечаний составить план-график их устранения.
2256 | 604 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытии изоляции без повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Южн-2-16П, находящейся на балансе потребителя: ГРС "Сабурово" , произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Южн-2-16П ГРС "Сабурово" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Южная по всей длине.