## Итоговая
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2013 г.
[10 empty] | Таблица 1 | [8 empty] | Таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [7 empty] | Примечание* | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 6.3 | 1.58 | 1.264 | 45 | 0 | 0 | 0 | -0.316 | закрыт | 0 | 1.58 | 1.264 | 45 | 0 | 0 | 0 | -0.316 | закрыт
2 | ПС-110/35/10кВ Коньшино | 6.3 | 0.27 | 0.33 | 20 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 |  | 0 | 0.27 | 0.33 | 20 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06
3 | ПС-110/35/10кВ Оросительная | 16 | 5.6 | 15.106 | 120 | 9.506 | 0 | 9.506 | 9.51 |  | 0 | 5.6 | 15.106 | 120 | 9.506 | 0 | 9.506 | 9.506
4 | ПС-110/35/10кВ Ровеньки | 16 | 5.81 | 6.322 | 120 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.51 |  | 0.457 | 6.267 | 6.322 | 120 | 6.32 | 0 | 0.055 | 0.055
5 | ПС-110/35/10кВ Серебрянка | 10 | 1.0537 | 1.78 | 45 | 0.7263 | 0 | 0.7263 | 0.73 |  | 0 | 1.0537 | 1.78 | 45 | 1.78 | 0 | 0.7263 | 0.7263
6 | ПС-35/10кВ Афанасьевка | 2.5 | 0.94 | 1 | 45 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 |  | 0 | 0.94 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06
7 | ПС-35/10кВ Борисовка | 1.6 | 0.51 | 0.568 | 45 | 0.058 | 0 | 0.058 | 0.06 |  | 0 | 0.51 | 0.568 | 45 | 0.57 | 0 | 0.058 | 0.058
8 | ПС-35/10кВ Борисы | 1.6 | 0.82 | 1.37 | 20 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.55 |  | 0 | 0.82 | 1.37 | 20 | 1.37 | 0 | 0.55 | 0.55
9 | ПС-35/10кВ Гостищево | 4 | 3.73 | 3.79 | 80 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 |  | 0.334 | 4.064 | 3.79 | 80 | 0 | 0 | 0 | -0.274 | закрыт
10 | ПС-35/10кВ Грузское | 1.6 | 0.57 | 1.36 | 80 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0.79 |  | 0.235 | 0.805 | 1.36 | 80 | 0.555 | 0 | 0.56 | 0.56
11 | ПС-35/10кВ Земснаряд | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 2.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | закрыт | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | закрыт
13 | ПС-35/10кВ Камызино | 2.5 | 1.09 | 1.984 | 45 | 0.894 | 0 | 0.894 | 0.89 |  | 0.296 | 1.386 | 1.984 | 45 | 0.598 | 0 | 0.598 | 0.598
14 | ПС-35/10кВ Колосково | 2.5 | 1.85 | 2.2 | 45 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 1.85 | 2.2 | 45 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35
15 | ПС-35/10кВ Крюково | 2.5 | 1.54 | 1.79 | 45 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 1.54 | 1.79 | 45 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25
16 | ПС-35/10кВ Кущино | 1.6 | 0.39 | 0.4101 | 80 | 0.0201 | 0 | 0.0201 | 0.02 |  | 0 | 0.39 | 0.4101 | 80 | 0.0201 | 0 | 0.0201 | 0.0201
17 | ПС-35/10кВ Лопухинка | 2.5 | 0.25 | 0.284 | 20 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0.03 |  | 0 | 0.25 | 0.284 | 20 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0.034
18 | ПС-35/10кВ Малакеево | 2.5 | 1.34 | 1.22 | 120 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | закрыт | 0 | 1.34 | 1.22 | 120 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | закрыт
19 | ПС-35/10кВ Муром | 2.5 | 1.18 | 1.448 | 45 | 0.268 | 0 | 0.268 | 0.27 |  | 0 | 1.18 | 1.448 | 45 | 0.268 | 0 | 0.268 | 0.268
20 | ПС-35/10кВ Николаевка | 2.5 | 0.68 | 0.8 | 45 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 |  | 0 | 0.68 | 0.8 | 45 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12
21 | ПС-35/10кВ Никольское | 2.5 | 1.8 | 0.483 | 120 | 0 | 0 | 0 | -1.317 | закрыт | 2.357 | 4.157 | 0.483 | 120 | 0 | 0 | 0 | -3.674 | закрыт
22 | ПС-35/10кВ Покровка | 2.5 | 0.63 | 0.732 | 45 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0.1 |  | 0 | 0.63 | 0.732 | 45 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0.102
23 | ПС-35/10кВ Пятницкое | 4 | 2.56 | 2.893 | 80 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.33 |  | 0.257 | 2.817 | 2.893 | 80 | 0.076 | 0 | 0.076 | 0.076
24 | ПС-35/10кВ Сахзавод Ивня | 2.5 | 0.05 | 1.676 | 80 | 1.626 | 0 | 1.626 | 1.63 |  | 0 | 0.05 | 1.676 | 80 | 1.626 | 0 | 1.626 | 1.626
25 | ПС-35/10кВ Свистовка | 1.6 | 0.53 | 0.728 | 45 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0.2 |  | 0 | 0.53 | 0.728 | 45 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0.198
26 | ПС-35/10кВ С-з " Уразовский" | 2.5 | 0.53 | 0.54 | 120 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.53 | 0.54 | 120 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
27 | ПС-35/10кВ Харьковская | 2.5 | 0.57 | 0.6797 | 120 | 0.1097 | 0 | 0.1097 | 0.11 |  | 0 | 0.57 | 0.6797 | 120 | 0.1097 | 0 | 0.1097 | 0.1097
Двух- и более трансформаторные ПС
28 | ПС-110/6кВ Авторемзавод | 32 | 9.3292 | 4.25 | 45 | 5.0792 | 0 | 16.8 | 11.7208 |  | 2.494 | 11.8232 | 4.25 | 45 | 7.5732 | 0 | 16.8 | 9.2268
29 | ПС-110/35/10кВ Айдар | 26 | 1.48 | 8.95 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 | 1.48 | 8.95 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
30 | ПС-110/35/10кВ Александровка | 50 | 19.72 | 11.097 | 80 | 8.623 | 0 | 26.25 | 17.627 |  | 0.183 | 19.903 | 11.097 | 80 | 8.806 | 0 | 26.25 | 17.444
31 | ПС-110/35/10кВ Алексеевка | 75 | 47.92 | 4.5 | 120 | 43.42 | 0 | 52.5 | 9.08 |  | 5.988 | 53.908 | 4.5 | 120 | 49.408 | 0 | 52.5 | 3.092
32 | ПС-110/35/10кВ Архангельское | 26 | 13.32 | 8.867 | 45 | 4.453 | 0 | 10.5 | 6.047 |  | 0 | 13.32 | 8.867 | 45 | 4.453 | 0 | 10.5 | 6.047
33 | ПС-110/6кВ Белгород-1 | 120 | 39.01 | 17.3 | 120 | 21.71 | 0 | 84 | 62.29 |  | 2.962 | 41.972 | 17.3 | 120 | 24.672 | 0 | 84 | 59.328
34 | ПС-110/35/10кВ Борисовка | 32 | 9.97 | 11.403 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  | 1.121 | 11.091 | 11.403 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
35 | ПС-110/35/10кВ В.Покровка | 20 | 7.44 | 8.62 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 | 7.44 | 8.62 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
36 | ПС-110/35/10кВ Вейделевка | 20 | 8.55 | 8.245 | 120 | 0.305 | 0 | 10.5 | 10.195 |  | 0.54 | 9.09 | 8.245 | 120 | 0.845 | 0 | 10.5 | 9.655
37 | ПС-110/6кВ Вит. комбинат | 50 | 15.97 | 3.04 | 45 | 12.93 | 0 | 26.25 | 13.32 |  | 5.478 | 21.448 | 3.04 | 45 | 18.408 | 0 | 26.25 | 7.842
38 | ПС-110/35/10кВ Волоконовка | 50 | 24.07 | 10.484 | 120 | 13.586 | 0 | 26.25 | 12.664 |  | 1.251 | 25.321 | 10.484 | 120 | 14.837 | 0 | 26.25 | 11.413
39 | ПС-110/35/6кВ Восточная | 50 | 43.5732 | 13.97 | 120 | 29.6032 | 0 | 26.25 | -3.3532 | закрыт | 3.739 | 47.3122 | 13.97 | 120 | 33.3422 | 0 | 26.25 | -7.0922 | закрыт
40 | ПС-110/10/6кВ Голофеевка | 20 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 10.5 | 8.39 |  | 4.6 | 6.71 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 10.5 | 3.79
41 | ПС-110/10кВ Готня | 32 | 7.38 | 6.1 | 120 | 1.28 | 0 | 16.8 | 15.52 |  | 2.6 | 9.98 | 6.1 | 120 | 3.88 | 0 | 16.8 | 12.92
42 | ПС-110/35/10кВ Грайворон | 32 | 18.09 | 12.503 | 80 | 5.587 | 0 | 16.8 | 11.213 |  | 0.388 | 18.478 | 12.503 | 80 | 5.975 | 0 | 16.8 | 10.825
43 | ПС-110/6кВ Донец | 80 | 24.46 | 4.7 | 120 | 19.76 | 0 | 42 | 22.24 |  | 5.19 | 29.65 | 4.7 | 120 | 24.95 | 0 | 42 | 17.05
44 | ПС-110/10кВ Дубовое | 80 | 21.66 | 1.33 | 120 | 20.33 | 0 | 42 | 21.67 |  | 2.328 | 23.988 | 1.33 | 120 | 22.658 | 0 | 42 | 19.342
45 | ПС-110/35/6кВ Журавлики | 65 | 19.15 | 11.977 | 120 | 7.173 | 0 | 26.25 | 19.077 |  | 0.426 | 19.576 | 11.977 | 120 | 7.599 | 0 | 26.25 | 18.651
46 | ПС-110/10кВ Западная | 32 | 15.83 | 1.62 | 80 | 14.21 | 0 | 16.8 | 2.59 |  | 4.471 | 20.301 | 1.62 | 80 | 18.681 | 0 | 16.8 | -1.881 | закрыт
47 | ПС-110/35/10кВ Ивня | 20 | 6.55 | 6.16 | 80 | 0.39 | 0 | 10.5 | 10.11 |  | 0.315 | 6.865 | 6.16 | 80 | 0.705 | 0 | 10.5 | 9.795
48 | ПС-110/35/10кВ К.Гвардия | 32 | 15.25 | 6.004 | 120 | 9.246 | 0 | 16.8 | 7.554 |  | 0.412 | 15.662 | 6.004 | 120 | 9.658 | 0 | 16.8 | 7.142
49 | ПС-110/10/6кВ Каз. Бугры | 50 | 9.69 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 26.25 | 16.56 |  | 1.372 | 11.062 | 0 | 0 | 11.062 | 0 | 26.25 | 15.188
50 | ПС-110/35/10кВ Короча | 48 | 27.68 | 7.419 | 20 | 20.261 | 0 | 33.6 | 13.339 |  | 1.24 | 28.92 | 7.419 | 20 | 21.501 | 0 | 33.6 | 12.099
51 | ПС-110/10кВ Крапивенская | 32 | 3.09 | 8.62 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  | 1.534 | 4.624 | 8.62 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
52 | ПС-110/35/10кВ Кр. Яруга | 20 | 8.76 | 3.52 | 80 | 5.24 | 0 | 10.5 | 5.26 |  | 0.581 | 9.341 | 3.52 | 80 | 5.821 | 0 | 10.5 | 4.679
53 | ПС-110/10/10кВ Майская | 80 | 10.72 | 6 | 80 | 4.72 | 0 | 42 | 37.28 |  | 3.394 | 14.114 | 6 | 80 | 8.114 | 0 | 42 | 33.886
54 | ПС-110/35/10кВ Максимовка | 32 | 8.6 | 11.385 | 45 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  | 0 | 8.6 | 11.385 | 45 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
55 | ПС-110/35/10кВ Н.Оскол | 56.5 | 17.61 | 15.13 | 80 | 2.48 | 0 | 26.25 | 23.77 |  | 0.571 | 18.181 | 15.13 | 80 | 3.051 | 0 | 26.25 | 23.199
56 | ПС-110/10кВ Обуховская | 50 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 26.25 | 24.56 |  | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 26.25 | 24.56
57 | ПС-110/6кВ Очистные | 32 | 4.58 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 16.8 | 12.22 |  | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 16.8 | 12.22
58 | ПС-110/10/6кВ Пищепром | 50 | 6.54 | 8.542 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  | 5.881 | 12.421 | 8.542 | 120 | 3.879 | 0 | 26.25 | 22.371
59 | ПС-110/10кВ Промышленная | 50 | 17.54 | 0 | 0 | 17.54 | 0 | 26.25 | 8.71 |  | 2.164 | 19.704 | 0 | 0 | 19.704 | 0 | 26.25 | 6.546
60 | ПС-110/10кВ Птицефабрика | 32 | 12.64 | 4 | 80 | 8.64 | 0 | 16.8 | 8.16 |  | 0 | 12.64 | 4 | 80 | 8.64 | 0 | 16.8 | 8.16
61 | ПС-110/10кВ Пушкарная | 80 | 28.28 | 0 | 0 | 28.28 | 0 | 42 | 13.72 |  | 1.737 | 30.017 | 0 | 0 | 30.017 | 0 | 42 | 11.983
62 | ПС-110/35/10кВ Ракитное | 32 | 17.6 | 8.807 | 120 | 8.793 | 0 | 16.8 | 8.007 |  | 0.605 | 18.205 | 8.807 | 120 | 9.398 | 0 | 16.8 | 7.402
63 | ПС-110/35/6кВ Рудник | 50 | 12.56 | 5.78 | 45 | 6.78 | 0 | 26.25 | 19.47 |  | 1.728 | 14.288 | 5.78 | 45 | 8.508 | 0 | 26.25 | 17.742
64 | ПС-110/10кВ Северная | 80 | 15.62 | 3.15 | 45 | 12.47 | 0 | 42 | 29.53 |  | 5.929 | 21.549 | 3.15 | 45 | 18.399 | 0 | 42 | 23.601
65 | ПС-110/35/10кВ Скородное | 32 | 11.02 | 9.952 | 120 | 1.068 | 0 | 16.8 | 15.732 |  | 0 | 11.02 | 9.952 | 120 | 1.068 | 0 | 16.8 | 15.732
66 | ПС-110/35/6кВ Ст.Оскол - 1 | 70 | 24.44 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 47.25 | 22.81 |  | 0.333 | 24.773 | 0 | 0 | 24.773 | 0 | 47.25 | 22.477
67 | ПС-110/35/10кВ Стрелецкая | 32 | 8.02 | 3.959 | 80 | 4.061 | 0 | 16.8 | 12.739 |  | 3.689 | 11.709 | 3.959 | 80 | 7.75 | 0 | 16.8 | 9.05
68 | ПС-110/6кВ Строитель | 30 | 12.13 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 15.75 | 3.62 |  | 3.281 | 15.411 | 0 | 0 | 15.411 | 0 | 15.75 | 0.339
69 | ПС-110/35/10кВ Томаровка | 32 | 15.06 | 3.46 | 45 | 11.6 | 0 | 16.8 | 5.2 |  | 1.937 | 16.997 | 3.46 | 45 | 13.537 | 0 | 16.8 | 3.263
70 | ПС-110/6кВ Хим. завод | 64 | 10.1 | 8.36 | 45 | 1.74 | 0 | 33.6 | 31.86 |  | 1.382 | 11.482 | 8.36 | 45 | 3.122 | 0 | 33.6 | 30.478
71 | ПС-110/10кВ Центральная | 80 | 27.49 | 0 | 0 | 27.49 | 0 | 42 | 14.51 |  | 7.047 | 34.537 | 0 | 0 | 34.537 | 0 | 42 | 7.463
72 | ПС-110/35/10кВ Черемошное | 50 | 16.45 | 20.05 | 80 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  | 0.24 | 16.69 | 20.05 | 80 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
73 | ПС-110/35/10кВ Чернянка | 32 | 8.93 | 7.519 | 120 | 1.411 | 0 | 16.8 | 15.389 |  | 0.628 | 9.558 | 7.519 | 120 | 2.039 | 0 | 16.8 | 14.761
74 | ПС-110/35/6кВ Шебекино | 80 | 26.73 | 22.922 | 120 | 3.808 | 0 | 42 | 38.192 |  | 3.092 | 29.822 | 22.922 | 120 | 6.9 | 0 | 42 | 35.1
75 | ПС-110/10кВ Шеино | 13.2 | 3.16 | 2.51 | 80 | 0.65 | 0 | 3.36 | 2.71 |  | 4.032 | 7.192 | 2.51 | 80 | 4.682 | 0 | 3.36 | -1.322 | закрыт
76 | ПС-110/10/6кВ Южная | 80 | 39.72 | 12.94 | 120 | 26.78 | 0 | 42 | 15.22 |  | 5.257 | 44.977 | 12.94 | 120 | 32.037 | 0 | 42 | 9.963
77 | ПС-35/10кВ Алейниково | 5 | 1.03 | 1 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 1.9721 |  | 0 | 1.03 | 1 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595
78 | ПС-35/10кВ Алексеевка (як.) | 5 | 0.75 | 0.78 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 0.75 | 0.78 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
79 | ПС-35/10кВ Алексеевка (кор.) | 8 | 2.77 | 2.17 | 45 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.6 |  | 0.499 | 3.269 | 2.17 | 45 | 1.099 | 0 | 4.2 | 3.101
80 | ПС-35/10кВ Анновка | 5 | 1.14 | 1.24 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.14 | 1.24 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
81 | ПС-35/10кВ Артельное | 12.6 | 1.05 | 1.792 | 45 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | 0 | 1.05 | 1.792 | 45 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
82 | ПС-35/10кВ Б.Дворы | 8 | 2.32 | 1.12 | 120 | 1.2 | 0 | 4.2 | 3 |  | 0.144 | 2.464 | 1.12 | 120 | 1.344 | 0 | 4.2 | 2.856
83 | ПС-35/10кВ Б.Ивановка | 5 | 1.1435 | 1.279 | 80 | 0.51864 | 0 | 2.625 | 2.1064 |  | 0 | 1.1435 | 1.279 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
84 | ПС-35/10кВ Б.Колодезь | 5 | 0.88 | 0.96 | 45 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 0.88 | 0.96 | 45 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
85 | ПС-35/10кВ Б.Плес | 5 | 0.68 | 0.83 | 45 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0.11 | 0.79 | 0.83 | 45 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
86 | ПС-35/10кВ Б.Троица | 12.6 | 2.54 | 2.19 | 45 | 0.35 | 0 | 6.615 | 6.265 |  | 0.243 | 2.783 | 2.19 | 45 | 0.593 | 0 | 6.615 | 6.022
87 | ПС-35/10кВ Беловское | 12.6 | 2.66 | 0.144 | 80 | 2.516 | 0 | 6.615 | 4.099 |  | 1.524 | 4.184 | 0.144 | 80 | 4.04 | 0 | 6.615 | 2.575
88 | ПС-35/10кВ Белянка | 6.5 | 1.98 | 1.488 | 45 | 0.492 | 0 | 2.625 | 2.133 |  | 0.126 | 2.106 | 1.488 | 45 | 0.618 | 0 | 2.625 | 2.007
89 | ПС-35/10кВ Бессоновка | 12.6 | 5.89 | 3.411 | 120 | 2.479 | 0 | 6.615 | 4.136 |  | 1.962 | 7.852 | 3.411 | 120 | 4.441 | 0 | 6.615 | 2.174
90 | ПС-35/10кВ В.Лубянки | 4.1 | 1.07 | 1.024 | 45 | 0.046 | 0 | 1.68 | 1.634 |  | 0.142 | 1.212 | 1.024 | 45 | 0.188 | 0 | 1.68 | 1.492
91 | ПС-35/10кВ В.Михайловка | 8 | 0.89 | 2.944 | 80 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0.89 | 2.944 | 80 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
92 | ПС-35/10кВ Варваровка | 5 | 1.9008 | 0.89 | 120 | 1.0108 | 0 | 2.625 | 1.6142 |  | 0 | 1.9008 | 0.89 | 120 | 1.0108 | 0 | 2.625 | 1.6142
93 | ПС-35/10кВ Венгеровка | 5 | 1.84 | 1.7 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 |  | 0.183 | 2.023 | 1.7 | 120 | 0.323 | 0 | 2.625 | 2.302
94 | ПС-35/10кВ Верхопенье | 8 | 2.29 | 2.628 | 45 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  | 0.17 | 2.46 | 2.628 | 45 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
95 | ПС-35/10кВ Викторополь | 4.1 | 1.58 | 1.72 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 |  | 0 | 1.58 | 1.72 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
96 | ПС-35/10кВ Вислая Дубрава | 8 | 2.28 | 1.27 | 80 | 1.01 | 0 | 4.2 | 3.19 |  | 0 | 2.28 | 1.27 | 80 | 1.01 | 0 | 4.2 | 3.19
97 | ПС-35/10кВ Владимировка | 8 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 4.2 | 3.54 |  | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 4.2 | 3.54
98 | ПС-35/10кВ Водохранилище | 10.3 | 1.86 | 2.124 | 45 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 1.86 | 2.124 | 45 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
99 | ПС-35/6кВ Восточная | 12.6 | 2.79 | 2.478 | 120 | 0.312 | 0 | 6.615 | 6.303 |  | 0.181 | 2.971 | 2.478 | 120 | 0.493 | 0 | 6.615 | 6.122
100 | ПС-35/10кВ Всесвятка | 5 | 1.51 | 1.596 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.51 | 1.596 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
101 | ПС-35/10кВ Глинное | 12.6 | 2.53 | 3.192 | 80 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | 0 | 2.53 | 3.192 | 80 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
102 | ПС-35/10кВ Головчино | 8 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 4.2 | 1.56 |  | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 4.2 | 1.56
103 | ПС-35/10кВ Гора-Подол | 6.5 | 1.87 | 0.99 | 45 | 0.88 | 0 | 2.625 | 1.745 |  | 0.229 | 2.099 | 0.99 | 45 | 1.109 | 0 | 2.625 | 1.516
104 | ПС-35/10кВ Городище | 8 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 4.2 | 1.36 |  | 0.306 | 3.146 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 4.2 | 1.054
105 | ПС-35/10кВ Дмитриевка | 8 | 1.25 | 0.68 | 80 | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 |  | 0.24 | 1.49 | 0.68 | 80 | 0.81 | 0 | 4.2 | 3.39
106 | ПС-35/10кВ Дорогощь | 8 | 2.68 | 0.6 | 45 | 2.08 | 0 | 4.2 | 2.12 |  | 0.125 | 2.805 | 0.6 | 45 | 2.205 | 0 | 4.2 | 1.995
107 | ПС-35/10кВ Драгунка | 5 | 1.15 | 2.29 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.15 | 2.29 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
108 | ПС-35/10кВ Журавлевка | 6.5 | 1.18 | 0.698 | 80 | 0.482 | 0 | 2.625 | 2.143 |  | 0 | 1.18 | 0.698 | 80 | 0.482 | 0 | 2.625 | 2.143
109 | ПС-35/6кВ Журавлики | 20 | 6.85 | 6.64 | 120 | 0.21 | 0 | 10.5 | 10.29 |  | 0 | 6.85 | 6.64 | 120 | 0.21 | 0 | 10.5 | 10.29
110 | ПС-35/10кВ Завидовка | 5 | 0.92 | 1.39 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 0.92 | 1.39 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
111 | ПС-35/6кВ Западная | 30 | 5.19 | 0.78 | 120 | 4.41 | 0 | 21 | 16.59 |  | 0 | 5.19 | 0.78 | 120 | 4.41 | 0 | 21 | 16.59
112 | ПС-35/10кВ Зозули | 12.6 | 6.73 | 4.3 | 80 | 2.43 | 0 | 6.615 | 4.185 |  | 0.175 | 6.905 | 4.3 | 80 | 2.605 | 0 | 10.5 | 7.895
113 | ПС-35/10кВ Ивица | 5 | 1.07 | 1 | 80 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 |  | 0 | 1.07 | 1 | 80 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555
114 | ПС-35/10кВ Иловка | 8 | 2.62 | 1.61 | 45 | 1.01 | 0 | 4.2 | 3.19 |  | 1.478 | 4.098 | 1.61 | 45 | 2.488 | 0 | 4.2 | 1.712
115 | ПС-35/10кВ Истобное | 6.5 | 1.17 | 1.192 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.17 | 1.192 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
116 | ПС-35/10кВ Казацкая | 6.5 | 1.07 | 1.242 | 45 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.07 | 1.242 | 45 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
117 | ПС-35/10кВ Казинка | 8 | 2.36 | 2.3 | 120 | 0.06 | 0 | 4.2 | 4.14 |  | 0.238 | 2.598 | 2.3 | 120 | 0.298 | 0 | 4.2 | 3.902
118 | ПС-35/10кВ Камышеватое | 5 | 0.99 | 1.08 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 0.99 | 1.08 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
119 | ПС-35/10кВ Кировская | 12.6 | 3.56 | 2.2 | 120 | 1.36 | 0 | 6.615 | 5.255 |  | 0.267 | 3.827 | 2.2 | 120 | 1.627 | 0 | 6.615 | 4.988
120 | ПС-35/10кВ Котово | 8 | 2.64 | 2.652 | 20 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  | 0.764 | 3.404 | 2.652 | 20 | 0.752 | 0 | 4.2 | 3.448
121 | ПС-35/10кВ Кочетовка | 6.5 | 1.42 | 1.86 | 45 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.42 | 1.86 | 45 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
122 | ПС-35/10кВ Красное | 6.5 | 1.12 | 0.4 | 80 | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 |  | 0 | 1.12 | 0.4 | 80 | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905
123 | ПС-35/10кВ Кретово | 6.5 | 1 | 0.4 | 120 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 |  | 0 | 1 | 0.4 | 120 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025
124 | ПС-35/10кВ Курасовка | 12.6 | 3.62 | 3.584 | 80 | 0.036 | 0 | 6.615 | 6.579 |  | 2.523 | 6.143 | 3.584 | 80 | 2.559 | 0 | 6.615 | 4.056
125 | ПС-35/6кВ Лебеди | 9.6 | 3.51 | 0.81 | 120 | 2.7 | 0 | 4.2 | 1.5 |  | 0.769 | 4.279 | 0.81 | 120 | 3.469 | 0 | 4.2 | 0.731
126 | ПС-35/6кВ Ледовая | 8 | 2.44 | 2.419 | 80 | 0.021 | 0 | 4.2 | 4.179 |  | 0 | 2.44 | 2.419 | 80 | 0.021 | 0 | 4.2 | 4.179
127 | ПС-35/10кВ Ливенка | 8 | 4 | 2.2 | 120 | 1.8 | 0 | 4.2 | 2.4 |  | 0 | 4 | 2.2 | 120 | 1.8 | 0 | 4.2 | 2.4
128 | ПС-35/10кВ Лубяное | 5 | 0.7 | 0.71 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 0.7 | 0.71 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
129 | ПС-35/10кВ М.Пристань | 20 | 6.64 | 1 | 45 | 5.64 | 0 | 10.5 | 4.86 |  | 0.158 | 6.798 | 1 | 45 | 5.798 | 0 | 10.5 | 4.702
130 | ПС-35/10кВ М.Троица | 5 | 0.8 | 0.73 | 80 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 |  | 0.168 | 0.968 | 0.73 | 80 | 0.238 | 0 | 2.625 | 2.387
131 | ПС-35/10кВ Малиновка | 20 | 7.86 | 3.8 | 120 | 4.06 | 0 | 10.5 | 6.44 |  | 1.014 | 8.874 | 3.8 | 120 | 5.074 | 0 | 10.5 | 5.426
132 | ПС-35/10кВ Мандрово | 5 | 1.23 | 1.303 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.23 | 1.303 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
133 | ПС-35/10кВ Мухоудеровка | 5 | 1.61 | 1.5 | 80 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 |  | 0.262 | 1.872 | 1.5 | 80 | 0.372 | 0 | 2.625 | 2.253
134 | ПС-35/10кВ Н.Александровка | 5 | 1.3 | 1.314 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0.112 | 1.412 | 1.314 | 120 | 0.098 | 0 | 2.625 | 2.527
135 | ПС-35/10кВ Н.Деревня | 12.6 | 4.36 | 3.41 | 120 | 0.95 | 0 | 6.615 | 5.665 |  | 2.306 | 6.666 | 3.41 | 120 | 3.256 | 0 | 6.615 | 3.359
136 | ПС-35/10кВ Н.Таволжанка | 12.6 | 3.58 | 3.034 | 45 | 0.546 | 0 | 6.615 | 6.069 |  | 1.376 | 4.956 | 3.034 | 45 | 1.922 | 0 | 6.615 | 4.693
137 | ПС-35/10кВ Н.Уколово | 6.5 | 1.48 | 1.796 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.48 | 1.796 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
138 | ПС-35/10кВ Н.Хуторное | 6.5 | 0.32348 | 0.14 | 80 | 0.18348 | 0 | 2.625 | 2.4415 |  | 0.2 | 0.52348 | 0.14 | 80 | 0.38348 | 0 | 2.625 | 2.2415
139 | ПС-35/10кВ Неминущее | 5 | 1.79 | 1.92 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 1.95 | 3.74 | 1.92 | 80 | 1.82 | 0 | 2.625 | 0.805
140 | ПС-35/10кВ Нечаевка | 8 | 1.1 | 0.315 | 120 | 0.785 | 0 | 4.2 | 3.415 |  | 0.1 | 1.2 | 0.315 | 120 | 0.885 | 0 | 4.2 | 3.315
141 | ПС-35/10кВ Никитовка | 5 | 2.03 | 1.54 | 80 | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 |  | 1.178 | 3.208 | 1.54 | 80 | 1.668 | 0 | 2.625 | 0.957
142 | ПС-35/10кВ Новенькое | 8 | 2.09 | 2.556 | 80 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  | 0.36 | 2.45 | 2.556 | 80 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
143 | ПС-35/10кВ Октябрская | 20 | 4.23 | 3.232 | 80 | 0.998 | 0 | 10.5 | 9.502 |  | 2.3 | 6.53 | 3.232 | 80 | 3.298 | 0 | 10.5 | 7.202
144 | ПС-35/10кВ Орлик | 6.5 | 2.06 | 0.48 | 80 | 1.58 | 0 | 2.625 | 1.045 |  | 0 | 2.06 | 0.48 | 80 | 1.58 | 0 | 2.625 | 1.045
145 | ПС-35/10кВ Подольхи | 5 | 1.75 | 0.2 | 45 | 1.55 | 0 | 2.625 | 1.075 |  | 0.136 | 1.886 | 0.2 | 45 | 1.686 | 0 | 2.625 | 0.939
146 | ПС-35/10кВ Поповка | 6.5 | 1.42 | 1.81 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.42 | 1.81 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
147 | ПС-35/10кВ Прелестное | 8 | 2.03 | 0.71 | 80 | 1.32 | 0 | 4.2 | 2.88 |  | 0 | 2.03 | 0.71 | 80 | 1.32 | 0 | 4.2 | 2.88
148 | ПС-35/6кВ Привокзальная | 12.6 | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 6.615 | 2.055 |  | 0.115 | 4.675 | 0 | 0 | 4.675 | 0 | 6.615 | 1.94
149 | ПС-35/10кВ Прилепы | 5 | 0.53 | 0.5 | 80 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 |  | 0 | 0.53 | 0.5 | 80 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595
150 | ПС-35/10кВ Принцевка | 5 | 1.68 | 1.846 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.68 | 1.846 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
151 | ПС-35/10кВ Радьковка | 12.6 | 2.32 | 0.98 | 45 | 1.34 | 0 | 6.615 | 5.275 |  | 0 | 2.32 | 0.98 | 45 | 1.34 | 0 | 6.615 | 5.275
152 | ПС-35/10кВ Раздорное | 5 | 1.19 | 0.91 | 80 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 |  | 0 | 1.19 | 0.91 | 80 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345
153 | ПС-35/10кВ Репяховка | 5 | 1.56 | 1.77 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.56 | 1.77 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
154 | ПС-35/10кВ Ржевка | 12.6 | 5.43 | 3.568 | 45 | 1.862 | 0 | 6.615 | 4.753 |  | 0.694 | 6.124 | 3.568 | 45 | 2.556 | 0 | 6.615 | 4.059
155 | ПС-35/10кВ Ровеньки | 8 | 3.18 | 3.8 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  | 0.112 | 3.292 | 3.8 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
156 | ПС-35/10кВ Роговатое | 8 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 4.2 | 2.28 |  | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 4.2 | 2.28
157 | ПС-35/0,4кВ Рождественская | 5 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 2.625 | 0.835 |  | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 2.625 | 0.835
158 | ПС-35/10кВ Сапрыкино | 5 | 0.42 | 0.32 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 |  | 0 | 0.42 | 0.32 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525
159 | ПС-35/6кВ Северная | 12.6 | 6.71 | 5.56 | 120 | 1.15 | 0 | 6.615 | 5.465 |  | 0.259 | 6.969 | 5.56 | 120 | 1.409 | 0 | 6.615 | 5.206
160 | ПС-35/10кВ Сетище | 5 | 2.44 | 2.362 | 80 | 0.078 | 0 | 2.625 | 2.547 |  | 0.581 | 3.021 | 2.362 | 80 | 0.659 | 0 | 2.625 | 1.966
161 | ПС-35/10кВ Слоновка | 8 | 3.72 | 3.764 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  | 0.311 | 4.031 | 3.764 | 120 | 0.267 | 0 | 4.2 | 3.933
162 | ПС-35/6кВ Ст.Оскол -2 | 32 | 9.42 | 1.14 | 80 | 8.28 | 0 | 16.8 | 8.52 |  | 0.305 | 9.725 | 1.14 | 80 | 8.585 | 0 | 16.8 | 8.215
163 | ПС-35/10кВ Стариково | 8 | 2.2353 | 1.426 | 45 | 0.88995 | 0 | 4.2 | 3.31 |  | 0 | 2.2353 | 1.426 | 45 | 0.80926 | 0 | 4.2 | 3.3907
164 | ПС-35/10кВ Таврово | 20 | 9.48 | 3.335 | 45 | 6.145 | 0 | 10.5 | 4.355 |  | 7.38 | 16.86 | 3.335 | 45 | 13.525 | 0 | 10.5 | -3.025 | закрыт
165 | ПС-35/10кВ Теребрино | 5 | 1.01 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.01 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
166 | ПС-35/10кВ Уразово | 12.6 | 6.17 | 4.282 | 120 | 1.888 | 0 | 6.615 | 4.727 |  | 0 | 6.17 | 4.282 | 120 | 1.888 | 0 | 6.615 | 4.727
167 | ПС-35/10кВ Уточка | 4.1 | 0.79 | 0.47 | 80 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 |  | 0 | 0.79 | 0.47 | 80 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36
168 | ПС-35/6кВ Федосеевка | 8 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 4.2 | 2.52 |  | 0.297 | 1.977 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 4.2 | 2.223
169 | ПС-35/10кВ Фощеватво | 4.1 | 0.96 | 1.042 | 45 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 |  | 0 | 0.96 | 1.042 | 45 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
170 | ПС-35/10кВ Холодное | 8 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.2 | 2.5 |  | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.2 | 2.5
171 | ПС-35/6кВ Чернянский сах. завод | 10.3 | 2.21 | 1.3513 | 20 | 0.85873 | 0 | 4.2 | 3.3413 |  | 0 | 2.21 | 1.3513 | 20 | 0.85873 | 0 | 6.615 | 5.7563
172 | ПС-35/10кВ Церковная | 5 | 1.34 | 0.25 | 80 | 1.09 | 0 | 2.625 | 1.535 |  | 0 | 1.34 | 0.25 | 80 | 1.09 | 0 | 2.625 | 1.535
173 | ПС-35/10кВ Шаталовка | 12.6 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 6.615 | 4.965 |  | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 6.615 | 4.965
174 | ПС-35/10кВ Шаховка | 8 | 1.87 | 1.866 | 80 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 | 1.87 | 1.866 | 80 | 0.004 | 0 | 2.625 | 2.621
175 | ПС-35/10кВ Шишино | 12.6 | 3.6 | 0.091 | 80 | 3.509 | 0 | 6.615 | 3.106 |  | 2.073 | 5.673 | 0.091 | 80 | 5.582 | 0 | 6.615 | 1.033
176 | ПС-35/0,4кВ Юбилейная | 3.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.68 | 0.78 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.68 | 0.78
177 | ПС-35/10кВ Яблоново | 8 | 1.64 | 1.2 | 80 | 0.44 | 0 | 4.2 | 3.76 |  | 0.288 | 1.928 | 1.2 | 80 | 0.728 | 0 | 4.2 | 3.472
178 | ПС-35/10кВ Ярское | 5 | 1.43 | 0.722 | 80 | 0.708 | 0 | 2.625 | 1.917 |  | 0.325 | 1.755 | 0.722 | 80 | 1.033 | 0 | 2.625 | 1.592
| ИТОГО: | 3303.9 | 1059.3491 | 544.3451 |  | 580.5091 |  | 1714.0671 |  |  | 142.834 | 1202.1831 | 544.3451 |  | 721.2484
| дефицит | 3349.9 | [6 empty] | -5.46
| профицит | [7 empty] | 1152.92
* при отсутствии записи - ЦП считать открытым

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 1987 | 6.3 | 1.58 | -0.316 | 0 | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 51.15445 | 37.762966
ПС-110/35/10кВ Коньшино | 1991 | 6.3 | 0.27 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 |  | открыт | открыт | 51.0605 | 37.35935
ПС-110/35/10кВ Оросительная | 1986 | 16 | 5.6 | 9.51 | 0 | 0 | 9.51 |  | открыт | открыт | 50.153735 | 38.130373
ПС-110/35/10кВ Ровеньки | 2001 | 16 | 5.81 | 0.51 | 0.457 | 0.457 | 0.51 |  | открыт | открыт | 49.910228 | 38.921577
ПС-110/35/10кВ Серебрянка | 1987 | 10 | 1.0537 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 |  | открыт | открыт | 50.69655 | 37.92805
ПС-35/10кВ Афанасьевка | 1986/2011 | 2.5 | 0.94 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 |  | открыт | открыт | 50.514570 | 37.698550
ПС-35/10кВ Борисовка | 1985 | 1.6 | 0.51 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 |  | открыт | открыт | 50.371567 | 37.657517
ПС-35/10кВ Борисы | 1983 | 1.6 | 0.82 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 |  | открыт | открыт | 50.87589 | 37.1031
ПС-35/10кВ Гостищево | 1987 | 4 | 3.73 | 0.06 | 0.334 | 0.334 | 0.06 |  | открыт | закрыт | 50.786008 | 36.642943
ПС-35/10кВ Грузское | 1970 | 1.6 | 0.57 | 0.79 | 0.235 | 0.235 | 0.79 |  | открыт | открыт | 50.509754 | 35.974927
ПС-35/10кВ Земснаряд | 2003/2011 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 50.534272 | 36.634683
ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 1994 | 2.5 | 0.35 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 50.616694 | 35.737315
ПС-35/10кВ Камызино | 1991 | 2.5 | 1.09 | 0.89 | 0.296 | 0.296 | 0.89 |  | открыт | открыт | 50.846650 | 38.587900
ПС-35/10кВ Колосково | 1990 | 2.5 | 1.85 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 |  | открыт | открыт | 50.249683 | 38.003011
ПС-35/10кВ Крюково | 1993 | 2.5 | 1.54 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  | открыт | открыт | 50.656628 | 35.986378
ПС-35/10кВ Кущино | 1988 | 1.6 | 0.39 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |  | открыт | открыт | 50.547167 | 38.630383
ПС-35/10кВ Лопухинка | 1989 | 2.5 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 |  | открыт | открыт | 51.289366 | 37.1741
ПС-35/10кВ Малакеево | 1969/1984 | 2.5 | 1.34 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 50.317960 | 36.693317
ПС-35/10кВ Муром | 1991 | 2.5 | 1.18 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 |  | открыт | открыт | 50.320752 | 36.693317
ПС-35/10кВ Николаевка | 1989 | 2.5 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 |  | открыт | открыт | 50.206830 | 38.728710
ПС-35/10кВ Никольское | 1997 | 2.5 | 1.8 | -1.317 | 2.357 | 2.357 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 50.44127 | 36.565534
ПС-35/10кВ Покровка | 1988/2011 | 2.5 | 0.63 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  | открыт | открыт | 50.509017 | 38.006483
ПС-35/10кВ Пятницкое | 1993 | 4 | 2.56 | 0.33 | 0.257 | 0.257 | 0.33 |  | открыт | открыт | 50.422100 | 37.850933
ПС-35/10кВ Сахзавод Ивня | 1993 | 2.5 | 0.05 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 |  | открыт | открыт | 51.060454 | 36.158816
ПС-35/10кВ Свистовка | 1989 | 1.6 | 0.53 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | открыт | открыт | 50.979950 | 38.747217
ПС-35/10кВ С-з " Уразовский" | 1978 | 2.5 | 0.53 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |  | открыт | открыт | 49.953764 | 38.100944
ПС-35/10кВ Харьковская | 1985 | 2.5 | 0.57 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 |  | открыт | открыт | 50.201010 | 39.031570
ПС-110/6кВ Авторемзавод | 1990 | 16+16 | 9.3292 | 11.7208 | 2.494 | 2.494 | 11.7208 |  | открыт | открыт | 50.613964 | 36.536571
ПС-110/35/10кВ Айдар | 1971/1983 | 16+10 | 1.48 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |  | открыт | открыт | 50.049351 | 38.922526
ПС-110/35/10кВ Александровка | 1981/2010 | 25+25 | 19.72 | 17.627 | 0.183 | 0.183 | 17.627 |  | открыт | открыт | 51.026305 | 36.709454
ПС-110/35/10кВ Алексеевка | 1965/2009 | 25+25+25 | 47.92 | 9.08 | 5.988 | 5.988 | 9.08 |  | открыт | открыт | 50.611766 | 38.696616
ПС-110/35/10кВ Архангельское | 1986 | 16+10 | 13.32 | 6.047 | 0 | 0 | 6.047 |  | открыт | открыт | 51.25602 | 38.08728
ПС-110/6кВ Белгород-1 | 1958/2011 | 40+40+40 | 39.01 | 62.29 | 2.962 | 2.962 | 62.29 |  | открыт | открыт | 50.620807 | 36.566631
ПС-110/35/10кВ Борисовка | 1991 | 16+16 | 9.97 | 16.8 | 1.121 | 1.121 | 16.8 |  | открыт | открыт | 50.22294 | 37.39451
ПС-110/35/10кВ В.Покровка | 1968/1976 | 10+10 | 7.44 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |  | открыт | открыт | 50.788376 | 38.443423
ПС-110/35/10кВ Вейделевка | 1983 | 10+10 | 8.55 | 10.195 | 0.54 | 0.54 | 10.195 |  | открыт | открыт | 50.156761 | 38.427761
ПС-110/6кВ Вит. комбинат | 1976 | 25+25 | 15.97 | 13.32 | 5.478 | 5.478 | 13.32 |  | открыт | открыт | 50.563415 | 36.669764
ПС-110/35/10кВ Волоконовка | 1966/1994 | 25+25 | 24.07 | 12.664 | 1.251 | 1.251 | 12.664 |  | открыт | открыт | 50.474467 | 37.874517
ПС-110/35/6кВ Восточная | 1971 | 25+25 | 43.5732 | -3.3532 | 3.739 | 3.739 | 0 | 2014 | закрыт | закрыт | 50.544751 | 36.664609
ПС-110/10/6кВ Голофеевка | 1979/2010 | 10+10 | 2.11 | 8.39 | 4.6 | 4.6 | 8.39 |  | открыт | открыт | 51.10635 | 37.8939
ПС-110/10кВ Готня | 1985 | 16+16 | 7.38 | 15.52 | 2.6 | 2.6 | 15.52 |  | открыт | открыт | 50.789894 | 35.794844
ПС-110/35/10кВ Грайворон | 1961/2009 | 16+16 | 18.09 | 11.213 | 0.388 | 0.388 | 11.213 |  | открыт | открыт | 50.489164 | 35.696117
ПС-110/6кВ Донец | 2007 | 40+40 | 24.46 | 22.24 | 5.19 | 5.19 | 22.24 |  | открыт | открыт | 50.60043 | 36.619543
ПС-110/10кВ Дубовое | 1998 | 40+40 | 21.66 | 21.67 | 2.328 | 2.328 | 21.67 |  | открыт | открыт | 50.559272 | 36.580683
ПС-110/35/6кВ Журавлики | 1995/2008 | 25+40 | 19.15 | 19.077 | 0.426 | 0.426 | 19.077 |  | открыт | открыт | 51.283766 | 37.483633
ПС-110/10кВ Западная | 1986 | 16+16 | 15.83 | 2.59 | 4.471 | 4.471 | 2.59 |  | открыт | закрыт | 50.595463 | 36.560262
ПС-110/35/10кВ Ивня | 1990/2009 | 10+10 | 6.55 | 10.11 | 0.315 | 0.315 | 10.11 |  | открыт | открыт | 51.056443 | 36.119564
ПС-110/35/10кВ К.Гвардия | 1985 | 16+16 | 15.25 | 7.554 | 0.412 | 0.412 | 7.554 |  | открыт | открыт | 50.623240 | 38.394399
ПС-110/10/6кВ Каз. Бугры | 1988 | 25+25 | 9.69 | 16.56 | 1.372 | 1.372 | 16.56 |  | открыт | открыт | 51.31005 | 37.780216
ПС-110/35/10кВ Короча | 1982/2009 | 16+16+16 | 27.68 | 13.339 | 1.24 | 1.24 | 13.339 |  | открыт | открыт | 50.821534 | 37.161561
ПС-110/10кВ Крапивенская | 1983 | 16+16 | 3.09 | 16.8 | 1.534 | 1.534 | 16.8 |  | открыт | открыт | 50.783953 | 35.660543
ПС-110/35/10кВ Кр. Яруга | 2010 | 10+10 | 8.76 | 5.26 | 0.581 | 0.581 | 5.26 |  | открыт | открыт | 50.833742 | 36.480244
ПС-110/10/10кВ Майская | 2009 | 40+40 | 10.72 | 37.28 | 3.394 | 3.394 | 37.28 |  | открыт | открыт | 50.551716 | 36.523662
ПС-110/35/10кВ Максимовка | 1986 | 16+16 | 8.6 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |  | открыт | открыт | 50.527015 | 37.348673
ПС-110/35/10кВ Н.Оскол | 1963/2008 | 31,5+25 | 17.61 | 23.77 | 0.571 | 0.571 | 23.77 |  | открыт | открыт | 50.78452 | 37.89747
ПС-110/10кВ Обуховская | 1977 | 25+25 | 1.69 | 24.56 | 0 | 0 | 24.56 |  | открыт | открыт | 51.256383 | 37.848966
ПС-110/6кВ Очистные | 1978 | 16+16 | 4.58 | 12.22 | 0 | 0 | 12.22 |  | открыт | открыт | 51.256383 | 37.848966
ПС-110/10/6кВ Пищепром | 1994/2010 | 25+25 | 6.54 | 26.25 | 5.881 | 5.881 | 26.25 |  | открыт | открыт | 50.614834 | 36.659254
ПС-110/10кВ Промышленная | 1982 | 25+25 | 17.54 | 8.71 | 2.164 | 2.164 | 8.71 |  | открыт | открыт | 51.33829 | 37.84854
ПС-110/10кВ Птицефабрика | 1981 | 16+16 | 12.64 | 8.16 | 0 | 0 | 8.16 |  | открыт | открыт | 50.839083 | 37.807033
ПС-110/10кВ Пушкарная | 1977 | 40+40 | 28.28 | 13.72 | 1.737 | 1.737 | 13.72 |  | открыт | открыт | 51.285866 | 37.89135
ПС-110/35/10кВ Ракитное | 1987/2009 | 16+16 | 17.6 | 8.007 | 0.605 | 0.605 | 8.007 |  | открыт | открыт | 50.838508 | 35.784772
ПС-110/35/6кВ Рудник | 1983 | 25+25 | 12.56 | 19.47 | 1.728 | 1.728 | 19.47 |  | открыт | открыт | 50.870164 | 36.399724
ПС-110/10кВ Северная | 2006 | 40+40 | 15.62 | 29.53 | 5.929 | 5.929 | 29.53 |  | открыт | открыт | 50.669826 | 36.558443
ПС-110/35/10кВ Скородное | 1994 | 16+16 | 11.02 | 15.732 | 0 | 0 | 15.732 |  | открыт | открыт | 51.058983 | 37.213766
ПС-110/35/6кВ Ст.Оскол - 1 | 1962 | 25+20+25 | 24.44 | 22.81 | 0.333 | 0.333 | 22.81 |  | открыт | открыт | 51.27745 | 37.81281
ПС-110/35/10кВ Стрелецкая | 1986 | 16+16 | 8.02 | 12.739 | 3.689 | 3.689 | 12.739 |  | открыт | открыт | 50.642483 | 36.451382
ПС-110/6кВ Строитель | 1971 | 15+15 | 12.13 | 3.62 | 3.281 | 3.281 | 3.62 |  | открыт | открыт | 50.792243 | 36.474384
ПС-110/35/10кВ Томаровка | 1973/2002 | 16+16 | 15.06 | 5.2 | 1.937 | 1.937 | 5.2 |  | открыт | открыт | 50.663754 | 36.241582
ПС-110/6кВ Хим. завод | 1979 | 32+32 | 10.1 | 31.86 | 1.382 | 1.382 | 31.86 |  | открыт | открыт | 50.409794 | 36.917427
ПС-110/10кВ Центральная | 1988 | 40+40 | 27.49 | 14.51 | 7.047 | 7.047 | 14.51 |  | открыт | открыт | 51.3335 | 37.92318
ПС-110/35/10кВ Черемошное | 1986/2002 | 25+25 | 16.45 | 26.25 | 0.24 | 0.24 | 26.25 |  | открыт | открыт | 50.376662 | 36.492591
ПС-110/35/10кВ Чернянка | 1966/2010 | 16+16 | 8.93 | 15.389 | 0.628 | 0.628 | 15.389 |  | открыт | открыт | 50.90916 | 37.80651
ПС-110/35/6кВ Шебекино | 1962/2009 | 40+40 | 26.73 | 38.192 | 3.092 | 3.092 | 38.192 |  | открыт | открыт | 50.414453 | 36.896334
ПС-110/10кВ Шеино | 1974 | 10+3,2 | 3.16 | 2.71 | 4.032 | 4.032 | 2.71 |  | открыт | закрыт | 50.687991 | 36.880872
ПС-110/10/6кВ Южная | 1968/1986 | 40+40 | 39.72 | 15.22 | 5.257 | 5.257 | 15.22 |  | открыт | открыт | 50.5745 | 36.5978
ПС-35/10кВ Алейниково | 1986/1990 | 2,5+2,5 | 1.03 | 1.9721 | 0 | 0 | 1.9721 |  | открыт | открыт | 50.2886 | 38.5347
ПС-35/10кВ Алексеевка (як.) | 1991 | 2,5+2,5 | 0.75 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.8609 | 36.2184
ПС-35/10кВ Алексеевка (кор.) | 1972/2009 | 4+4 | 2.77 | 3.6 | 0.499 | 0.499 | 3.6 |  | открыт | открыт | 50.7679 | 37.0424
ПС-35/10кВ Анновка | 1984 | 2,5+2,5 | 1.14 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.771 | 37.4558
ПС-35/10кВ Артельное | 1989/2006 | 6,3+6,3 | 1.05 | 6.615 | 0 | 0 | 6.615 |  | открыт | открыт | 50.6186 | 37.3277
ПС-35/10кВ Б.Дворы | 2009 | 4+4 | 2.32 | 3 | 0.144 | 0.144 | 3 |  | открыт | открыт | 51.1842 | 37.3988
ПС-35/10кВ Б.Ивановка | 1964/2011 | 2,5+2,5 | 1.1435 | 2.1064 | 0 | 0 | 2.1064 |  | открыт | открыт | 50.8699 | 38.1647
ПС-35/10кВ Б.Колодезь | 1971/1985 | 2,5+2,5 | 0.88 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.0082 | 38.4123
ПС-35/10кВ Б.Плес | 1973/1983 | 2,5+2,5 | 0.68 | 2.625 | 0.11 | 0.11 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.1 | 38.3746
ПС-35/10кВ Б.Троица | 1967/2001 | 6,3+6,3 | 2.54 | 6.265 | 0.243 | 0.243 | 6.265 |  | открыт | открыт | 50.551 | 37.2666
ПС-35/10кВ Беловское | 1984/2013 | 6,3+6,3 | 2.66 | 4.099 | 1.524 | 1.524 | 4.099 |  | открыт | открыт | 50.5772 | 36.729
ПС-35/10кВ Белянка | 1974 | 2,5+4 | 1.98 | 2.133 | 0.126 | 0.126 | 2.133 |  | открыт | открыт | 50.4664 | 37.1978
ПС-35/10кВ Бессоновка | 1968 | 6,3+6,3 | 5.89 | 4.136 | 1.962 | 1.962 | 4.136 |  | открыт | открыт | 50.5338 | 36.3009
ПС-35/10кВ В.Лубянки | 1984/1989 | 2,5+1,6 | 1.07 | 1.634 | 0.142 | 0.142 | 1.634 |  | открыт | открыт | 50.2702 | 37.4453
ПС-35/10кВ В.Михайловка | 1965 | 4+4 | 0.89 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |  | открыт | открыт | 50.7633 | 37.6006
ПС-35/10кВ Варваровка | 1967 | 2,5+2,5 | 1.9008 | 1.6142 | 0 | 0 | 1.6142 |  | открыт | открыт | 50.2242 | 38.5088
ПС-35/10кВ Венгеровка | 1988 | 2,5+2,5 | 1.84 | 2.485 | 0.183 | 0.183 | 2.485 |  | открыт | открыт | 50.9303 | 36.0216
ПС-35/10кВ Верхопенье | 1982/2011 | 4+4 | 2.29 | 4.2 | 0.17 | 0.17 | 4.2 |  | открыт | открыт | 50.9404 | 36.2655
ПС-35/10кВ Викторополь | 1982/1987 | 2,5+1,6 | 1.58 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 |  | открыт | открыт | 50.0538 | 38.2905
ПС-35/10кВ Вислая Дубрава | 1975 | 4+4 | 2.28 | 3.19 | 0 | 0 | 3.19 |  | открыт | открыт | 51.2687 | 37.3207
ПС-35/10кВ Владимировка | 1989/2006 | 4+4 | 0.66 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 |  | открыт | открыт | 51.0967 | 38.3378
ПС-35/10кВ Водохранилище | 1979/2009 | 6,3+4 | 1.86 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |  | открыт | открыт | 50.4069 | 36.7452
ПС-35/6кВ Восточная | 1967/2009 | 6,3+6,3 | 2.79 | 6.303 | 0.181 | 0.181 | 6.303 |  | открыт | открыт | 51.2682 | 37.5716
ПС-35/10кВ Всесвятка | 1981/1984 | 2,5+2,5 | 1.51 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.0103 | 39.0615
ПС-35/10кВ Глинное | 1992/2010 | 6,3+6,3 | 2.53 | 6.615 | 0 | 0 | 6.615 |  | открыт | открыт | 50.8624 | 37.9984
ПС-35/10кВ Головчино | 1982/2013 | 4+4 | 2.64 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 |  | открыт | открыт | 50.5202 | 35.7901
ПС-35/10кВ Гора-Подол | 1989 | 4+2,5 | 1.87 | 1.745 | 0.229 | 0.229 | 1.745 |  | открыт | открыт | 50.4579 | 35.6521
ПС-35/10кВ Городище | 1973 | 4+4 | 2.84 | 1.36 | 0.306 | 0.306 | 1.36 |  | открыт | открыт | 51.1404 | 38.1164
ПС-35/10кВ Дмитриевка | 1989 | 4+4 | 1.25 | 3.63 | 0.24 | 0.24 | 3.63 |  | открыт | открыт | 50.7804 | 35.9843
ПС-35/10кВ Дорогощь | 1979 | 4+4 | 2.68 | 2.12 | 0.125 | 0.125 | 2.12 |  | открыт | открыт | 50.5757 | 35.5766
ПС-35/10кВ Драгунка | 1985 | 2,5+2,5 | 1.15 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.747 | 36.2877
ПС-35/10кВ Журавлевка | 1992/2002 | 2,5+4 | 1.18 | 2.143 | 0 | 0 | 2.143 |  | открыт | открыт | 50.3465 | 36.3001
ПС-35/6кВ Журавлики | 1980/2008 | 10+10 | 6.85 | 10.29 | 0 | 0 | 10.29 |  | открыт | открыт | 51.2799 | 37.5177
ПС-35/10кВ Завидовка | 1967/1985 | 2,5+2,5 | 0.92 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.8584 | 36.1375
ПС-35/6кВ Западная | 1973 | 10+10+10 | 5.19 | 16.59 | 0 | 0 | 16.59 |  | открыт | открыт | 51.3573 | 37.516
ПС-35/10кВ Зозули | 1953/2009 | 6,3+6,3 | 6.73 | 4.185 | 0.175 | 0.175 | 4.185 |  | открыт | открыт | 50.5696 | 36.9268
ПС-35/10кВ Ивица | 1971 | 2,5+2,5 | 1.07 | 2.555 | 0 | 0 | 2.555 |  | открыт | открыт | 50.7025 | 37.2367
ПС-35/10кВ Иловка | 1979/1988 | 4+4 | 2.62 | 3.19 | 1.478 | 1.478 | 3.19 |  | открыт | открыт | 50.4262 | 38.3924
ПС-35/10кВ Истобное | 1987/2010 | 4+2,5 | 1.17 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 51.1463 | 37.3161
ПС-35/10кВ Казацкая | 1979 | 2,5+4 | 1.07 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 51.3093 | 37.7315
ПС-35/10кВ Казинка | 1966/1989 | 4+4 | 2.36 | 4.14 | 0.238 | 0.238 | 4.14 |  | открыт | открыт | 50.1382 | 37.5075
ПС-35/10кВ Камышеватое | 1976/1985 | 2,5+2,5 | 0.99 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.2936 | 38.3352
ПС-35/10кВ Кировская | 2000 | 6,3+6,3 | 3.56 | 5.255 | 0.267 | 0.267 | 5.255 |  | открыт | открыт | 50.8661 | 35.8782
ПС-35/10кВ Котово | 1982 | 4+4 | 2.64 | 4.2 | 0.764 | 0.764 | 4.2 |  | открыт | открыт | 51.31 | 38.0129
ПС-35/10кВ Кочетовка | 1990/2010 | 2,5+4 | 1.42 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 51.0302 | 36.4327
ПС-35/10кВ Красное | 1964/1999 | 2,5+4 | 1.12 | 1.905 | 0 | 0 | 1.905 |  | открыт | открыт | 50.4085 | 38.094
ПС-35/10кВ Кретово | 1981 | 4+2,5 | 1 | 2.025 | 0 | 0 | 2.025 |  | открыт | открыт | 51.1976 | 37.8448
ПС-35/10кВ Курасовка | 1984/2009 | 6,3+6,3 | 3.62 | 6.579 | 2.523 | 2.523 | 6.579 |  | открыт | открыт | 51.0583 | 36.1785
ПС-35/6кВ Лебеди | 1973 | 4+5,6 | 3.51 | 1.5 | 0.769 | 0.769 | 1.5 |  | открыт | открыт | 51.2988 | 37.5988
ПС-35/6кВ Ледовая | 2003 | 4+4 | 2.44 | 4.179 | 0 | 0 | 4.179 |  | открыт | открыт | 51.2677 | 37.509
ПС-35/10кВ Ливенка | 1984/2008 | 4+4 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |  | открыт | открыт | 50.2759 | 38.1715
ПС-35/10кВ Лубяное | 1978 | 2,5+2,5 | 0.7 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.9625 | 38.2022
ПС-35/10кВ М.Пристань | 1979/2011 | 10+10 | 6.64 | 4.86 | 0.158 | 0.158 | 4.86 |  | открыт | открыт | 50.449 | 36.7621
ПС-35/10кВ М.Троица | 1990 | 2,5+2,5 | 0.8 | 2.555 | 0.168 | 0.168 | 2.555 |  | открыт | открыт | 51.0345 | 38.0429
ПС-35/10кВ Малиновка | 2006 | 10+10 | 7.86 | 6.44 | 1.014 | 1.014 | 6.44 |  | открыт | открыт | 50.8301 | 35.9235
ПС-35/10кВ Мандрово | 1980/2004 | 2,5+2,5 | 1.23 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.1609 | 38.1765
ПС-35/10кВ Мухоудеровка | 1980/1983 | 2,5+2,5 | 1.61 | 2.515 | 0.262 | 0.262 | 2.515 |  | открыт | открыт | 50.3987 | 38.53
ПС-35/10кВ Н.Александровка | 1967/1972 | 2,5+2,5 | 1.3 | 2.625 | 0.112 | 0.112 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.0923 | 38.54
ПС-35/10кВ Н.Деревня | 1985/2009 | 6,3+6,3 | 4.36 | 5.665 | 2.306 | 2.306 | 5.665 |  | открыт | открыт | 50.4797 | 36.4297
ПС-35/10кВ Н.Таволжанка | 1978/2008 | 6,3+6,3 | 3.58 | 6.069 | 1.376 | 1.376 | 6.069 |  | открыт | открыт | 50.3536 | 36.8503
ПС-35/10кВ Н.Уколово | 1969/1989 | 2,5+4 | 1.48 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 51.0063 | 38.2499
ПС-35/10кВ Н.Хуторное | 1976/1987 | 4+2,5 | 0.32348 | 2.4415 | 0.2 | 0.2 | 2.4415 |  | открыт | открыт | 50.3373 | 38.1223
ПС-35/10кВ Неминущее | 1974/2009 | 2,5+2,5 | 1.79 | 2.625 | 1.95 | 1.95 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.3228 | 38.5509
ПС-35/10кВ Нечаевка | 1967 | 4+4 | 1.1 | 3.415 | 0.1 | 0.1 | 3.415 |  | открыт | открыт | 50.3553 | 36.6157
ПС-35/10кВ Никитовка | 1994/1978 | 2,5+2,5 | 2.03 | 2.135 | 1.178 | 1.178 | 2.135 |  | открыт | открыт | 50.2064 | 38.2485
ПС-35/10кВ Новенькое | 1992 | 4+4 | 2.09 | 4.2 | 0.36 | 0.36 | 4.2 |  | открыт | открыт | 50.9834 | 36.1671
ПС-35/10кВ Октябрская | 1985 | 10+10 | 4.23 | 9.502 | 2.3 | 2.3 | 9.502 |  | открыт | открыт | 50.4402 | 36.3714
ПС-35/10кВ Орлик | 1967 | 4+2,5 | 2.06 | 1.045 | 0 | 0 | 1.045 |  | открыт | открыт | 51.0638 | 37.7058
ПС-35/10кВ Подольхи | 1980/2010 | 2,5+2,5 | 1.75 | 1.075 | 0.136 | 0.136 | 1.075 |  | открыт | открыт | 50.974 | 36.8852
ПС-35/10кВ Поповка | 1988 | 2,5+4 | 1.42 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 51.8665 | 37.1876
ПС-35/10кВ Прелестное | 1976/2009 | 4+4 | 2.03 | 2.88 | 0 | 0 | 2.88 |  | открыт | открыт | 51.0328 | 36.6154
ПС-35/6кВ Привокзальная | 1969 | 6,3+6,3 | 4.56 | 2.055 | 0.115 | 0.115 | 2.055 |  | открыт | открыт | 51.3036 | 37.8707
ПС-35/10кВ Прилепы | 1981/2009 | 2,5+2,5 | 0.53 | 2.595 | 0 | 0 | 2.595 |  | открыт | открыт | 50.8909 | 37.5622
ПС-35/10кВ Принцевка | 1980 | 2,5+2,5 | 1.68 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.1897 | 37.5557
ПС-35/10кВ Радьковка | 1975/2009 | 6,3+6,3 | 2.32 | 5.275 | 0 | 0 | 5.275 |  | открыт | открыт | 51.0861 | 36.9712
ПС-35/10кВ Раздорное | 1988 | 2,5+2,5 | 1.19 | 2.345 | 0 | 0 | 2.345 |  | открыт | открыт | 50.3784 | 38.1023
ПС-35/10кВ Репяховка | 1977 | 2,5+2,5 | 1.56 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.853 | 35.4756
ПС-35/10кВ Ржевка | 1970/2009 | 6,3+6,3 | 5.43 | 4.753 | 0.694 | 0.694 | 4.753 |  | открыт | открыт | 50.4369 | 37.0064
ПС-35/10кВ Ровеньки | 1964/1988 | 4+4 | 3.18 | 4.2 | 0.112 | 0.112 | 4.2 |  | открыт | открыт | 49.5465 | 38.5524
ПС-35/10кВ Роговатое | 1984/2006 | 4+4 | 1.92 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 |  | открыт | открыт | 51.2205 | 38.3586
ПС-35/0,4кВ Рождественская | 2010 | 2,5+2,5 | 1.79 | 0.835 | 0 | 0 | 0.835 |  | открыт | открыт | 50.1189 | 38.098
ПС-35/10кВ Сапрыкино | 1996 | 2,5+2,5 | 0.42 | 2.525 | 0 | 0 | 2.525 |  | открыт | открыт | 51.1288 | 37.6452
ПС-35/6кВ Северная | 1967 | 6,3+6,3 | 6.71 | 5.465 | 0.259 | 0.259 | 5.465 |  | открыт | открыт | 51.2893 | 37.5356
ПС-35/10кВ Сетище | 1983 | 2,5+2,5 | 2.44 | 2.547 | 0.581 | 0.581 | 2.547 |  | открыт | открыт | 50.5694 | 38.373
ПС-35/10кВ Слоновка | 1972 | 4+4 | 3.72 | 4.2 | 0.311 | 0.311 | 4.2 |  | открыт | открыт | 50.6999 | 37.7228
ПС-35/6кВ Ст.Оскол -2 | 1958/2008 | 16+16 | 9.42 | 8.52 | 0.305 | 0.305 | 8.52 |  | открыт | открыт | 51.2942 | 37.8359
ПС-35/10кВ Стариково | 1967/2009 | 4+4 | 2.2353 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 |  | открыт | открыт | 50.5759 | 37.0443
ПС-35/10кВ Таврово | 1994/2006 | 10+10 | 9.48 | 4.355 | 7.38 | 7.38 | 4.355 |  | открыт | закрыт | 50.526 | 36.5696
ПС-35/10кВ Теребрино | 1985 | 2,5+2,5 | 1.01 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.7492 | 35.5467
ПС-35/10кВ Уразово | 1967/1990 | 6,3+6,3 | 6.17 | 4.727 | 0 | 0 | 4.727 |  | открыт | открыт | 50.0543 | 38.0334
ПС-35/10кВ Уточка | 1988/2003 | 2,5+1,6 | 0.79 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 |  | открыт | открыт | 50.5029 | 38.207
ПС-35/6кВ Федосеевка | 1982 | 4+4 | 1.68 | 2.52 | 0.297 | 0.297 | 2.52 |  | открыт | открыт | 51.352 | 37.781
ПС-35/10кВ Фощеватво | 1983/2004 | 1,6+2,5 | 0.96 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 |  | открыт | открыт | 50.2592 | 38.0349
ПС-35/10кВ Холодное | 1990/2009 | 4+4 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |  | открыт | открыт | 51.0152 | 37.0936
ПС-35/6кВ Чернянский сах. завод | 1992 | 6,3+4 | 2.21 | 3.3413 | 0 | 0 | 3.3413 |  | открыт | открыт | 50.9625 | 38.2022
ПС-35/10кВ Церковная | 1993/2010 | 2,5+2,5 | 1.34 | 1.535 | 0 | 0 | 1.535 |  | открыт | открыт | 50.4408 | 36.3031
ПС-35/10кВ Шаталовка | 1974/2010 | 6,3+6,3 | 1.65 | 4.965 | 0 | 0 | 4.965 |  | открыт | открыт | 51.146 | 38.2612
ПС-35/10кВ Шаховка | 1984/2011 | 4+4 | 1.87 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.2665 | 37.3452
ПС-35/10кВ Шишино | 1991/2011 | 6,3+6,3 | 3.6 | 3.106 | 2.073 | 2.073 | 3.106 |  | открыт | открыт | 50.6797 | 36.6741
ПС-35/0,4кВ Юбилейная | 2010 | 1,6+1,6 | 0.9 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 |  | открыт | открыт | 50.1184 | 38.0966
ПС-35/10кВ Яблоново | 1970 | 4+4 | 1.64 | 3.76 | 0.288 | 0.288 | 3.76 |  | открыт | открыт | 50.8487 | 37.3601
ПС-35/10кВ Ярское | 1983 | 2,5+2,5 | 1.43 | 1.917 | 0.325 | 0.325 | 1.917 |  | открыт | открыт | 50.6559 | 37.5801

## Текущий дефицит - зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2013 года (текущий дефицит мощности)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит, МВА
1 | ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 6.3 | -0.32
2 | ПС-110/35/6кВ Восточная | 25+25 | -3.35
3 | ПС-35/10кВ Малакеево | 2.5 | -0.12
4 | ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 2.5 | -0.35
5 | ПС-35/10кВ Никольское | 2.5 | -1.32
| Итого текущий дефицит |  | -5.46

## Ожидаемый дефицит
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит, МВА
1 | ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 6.3 | -0.32
2 | ПС-110/10кВ Шеино | 3,2+10 | -1.32
3 | ПС-110/10кВ Западная | 16+16 | -1.88
4 | ПС-110/35/6кВ Восточная | 25+25 | -3.35
5 | ПС-35/10кВ Малакеево | 2.5 | -0.12
6 | ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 2.5 | -0.35
7 | ПС-35/10кВ Никольское | 2.5 | -1.32
8 | ПС-35/10кВ Гостищево | 4 | -0.27
9 | ПС-35/10кВ Таврово | 10+10 | -3.03
| Итого ожидаемый дефицит |  | -11.96

## информация для ТП
Приложение №1
к распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 08.05.2013 №ЦА-25/65-р
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" за 4-й квартал 2013 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-13 | 1000 | 906.008
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-13 | 1000 | 848.468
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-78 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-78 | 250 | 247.478
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-24 | 630 | 554.16
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-33 | 250 | 162
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-71 | 250 | 166.388
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-80 | 630 | 601.617
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-80 | 400 | 399.295
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-89 | 160 | 128.114
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-89 | 180 | 94
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-114 | 250 | 199.299
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-114 | 400 | 339.594
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-195 | 400 | 340.166
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-223 | 400 | 264.339
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-223 | 400 | 390.11
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-234 | 320 | 219
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-235 | 400 | 385.785
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-235 | 630 | 588.657
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-463 | 250 | 168.923
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-463 | 250 | 197.401
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-545 | 160 | 97.45
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-592 | 400 | 389.067
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-593 | 100 | 93.475
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-853 | 250 | 189.318
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1074 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1074 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1080 | 160 | 93.08
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-3 | 400 | 194.15
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-4 | 160 | 160
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-4 | 160 | 158.148
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-18 | 630 | 446.3
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-18 | 630 | 578.3
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-25 | 400 | 310.994
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-25 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-32 | 400 | 350.78
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-32 | 400 | 316.05
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-33 | 400 | 168.589
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-34 | 630 | 466.63
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-34 | 630 | 520.998
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-40 | 400 | 341.232
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-40 | 400 | 385.05
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-47 | 250 | 236.691
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-47 | 250 | 222.147
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-60 | 1000 | 928.974
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-60 | 1000 | 950.668
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-2 | 400 | 334.052
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-2 | 400 | 347.027
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-3 | 400 | 356.663
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-3 | 400 | 369.16
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-10 | 630 | 476.05
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-12 | 630 | 517.407
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-12 | 250 | 151.79
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-13 | 630 | 621.12
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-13 | 400 | 384.59
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-14 | 630 | 352.233
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-14 | 630 | 630
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-15 | 250 | 283.872
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-21 | 630 | 566.522
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-24 | 630 | 579.36
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-42 | 630 | 530.146
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-45 | 630 | 447.36
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-49 | 250 | 154.11
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-50 | 250 | 174.412
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-51 | 400 | 278.356
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-51 | 630 | 417.976
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-67 | 250 | 208.14
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-81 | 400 | 331.327
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-81 | 400 | 253.411
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-83 | 400 | 388.721
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-84 | 630 | 472.194
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-84 | 630 | 556.71
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-86 | 400 | 335.469
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-87 | 400 | 337.65
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-91 | 630 | 569.999
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-91 | 630 | 513.619
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-93 | 250 | 184.807
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-98 | 250 | 174.486
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-99 | 180 | 80.829
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-99 | 250 | 193.732
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-100 | 400 | 309.404
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-100 | 400 | 300.908
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-102 | 630 | 551.245
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-102 | 630 | 537.54
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-113 | 400 | 295.247
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-113 | 400 | 356.698
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-122 | 630 | 621.074
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-122 | 630 | 617.788
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-130 | 250 | 199.32
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-130 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-134 | 1000 | 960.047
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-134 | 1000 | 993.804
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-137 | 630 | 576.513
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-137 | 630 | 594.431
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-138 | 400 | 361.59
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-143 | 250 | 125.986
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-143 | 400 | 362.953
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-145 | 630 | 591.875
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-145 | 630 | 547.497
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-145а | 630 | 608.605
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-145а | 630 | 613.203
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-147 | 630 | 572.27
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-147 | 400 | 396.71
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-148 | 630 | 629.057
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-148 | 630 | 623.978
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-150 | 160 | 98.741
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-152 | 315 | 231.034
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-154 | 250 | 184.675
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-154 | 250 | 210.14
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-158 | 400 | 307.895
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-158 | 250 | 227.254
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-164 | 400 | 276.122
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-164 | 400 | 301.988
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-167 | 630 | 525.438
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-167 | 630 | 529.535
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-172 | 400 | 367.308
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-172 | 400 | 335.736
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-173 | 400 | 356.381
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-173 | 400 | 267.129
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-176 | 250 | 235.188
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-176 | 630 | 594.826
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-178 | 400 | 362.729
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-182 | 315 | 315
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-183 | 630 | 599.84
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-183 | 630 | 615.155
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-187 | 400 | 263.024
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-188 | 400 | 380.896
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-188 | 400 | 358.511
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-189 | 630 | 605.168
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-189 | 630 | 628.843
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-190 | 400 | 369.19
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-190 | 400 | 394.87
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-192 | 250 | 246
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-192 | 250 | 221.745
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-193 | 400 | 335.071
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-193 | 250 | 191.009
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-194 | 250 | 180.399
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-194 | 400 | 364.394
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-199 | 400 | 331.219
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-202 | 160 | 94.112
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-207 | 400 | 341.37
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-207 | 400 | 381.71
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-209 | 100 | 74.553
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-211 | 250 | 178.501
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-238 | 630 | 600.72
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-239 | 400 | 388.871
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-239 | 160 | 120.755
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-240 | 315 | 147.397
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-241 | 250 | 222.505
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-250 | 250 | 211.034
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-250 | 250 | 235.45
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-256 | 320 | 255.458
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-257 | 400 | 355.15
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-263 | 250 | 205.038
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-263 | 250 | 150.096
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-264 | 315 | 217.538
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-265 | 400 | 366.538
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-265 | 400 | 330.848
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-266 | 400 | 331.987
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-266 | 400 | 234.655
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-273 | 400 | 290.52
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-274 | 315 | 107.544
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-275 | 630 | 543.385
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-275 | 630 | 537.08
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-276 | 315 | 291.464
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-277 | 400 | 373.482
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-277 | 630 | 619.044
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-284 | 630 | 582.62
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-284 | 630 | 627.216
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-289 | 315 | 265.918
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-289 | 320 | 313.1
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-290 | 180 | 133.146
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-296 | 320 | 310.041
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-296 | 630 | 621.155
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-300 | 400 | 361.657
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-317 | 160 | 155.649
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-317 | 320 | 289.87
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-324 | 320 | 225.844
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-324 | 400 | 290.414
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-326 | 250 | 164.67
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-326 | 315 | 289.93
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-338 | 400 | 361.032
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-338 | 400 | 362.255
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-345 | 250 | 201.085
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-345 | 250 | 143.129
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-358 | 200 | 162.74
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-359 | 160 | 126.051
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-359 | 160 | 152.201
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-364 | 400 | 385.6
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-373 | 400 | 253.717
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-373 | 400 | 377.605
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-376 | 400 | 392.209
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-376 | 400 | 333.537
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-379 | 250 | 192.896
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-379 | 250 | 236.781
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-385 | 315 | 277.529
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-385 | 630 | 491.615
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-388 | 400 | 374.641
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-388 | 400 | 337.038
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-396 | 630 | 391.256
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-396 | 630 | 595.941
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-406 | 630 | 542.587
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-415 | 400 | 357.558
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-415 | 400 | 372.472
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-420 | 630 | 537.679
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-420 | 630 | 621.993
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-424 | 400 | 374.385
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-424 | 400 | 309.809
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-427 | 630 | 338.542
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-427 | 630 | 350.187
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-431 | 630 | 570.766
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-431 | 630 | 501.396
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-432 | 630 | 586.76
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-433 | 400 | 288.843
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-433 | 200 | 50.073
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-435 | 630 | 543.349
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-435 | 630 | 630
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-443 | 100 | 78.485
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-443 | 250 | 235.12
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-466 | 630 | 514.575
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-466 | 630 | 357.724
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-467 | 320 | 200.728
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-467 | 160 | 91.217
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-475 | 250 | 185.458
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-478 | 400 | 273.775
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-478 | 400 | 321.15
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-486 | 630 | 609.555
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-486 | 630 | 630
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-499 | 630 | 444.538
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-499 | 630 | 572.96
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-503 | 400 | 352.102
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-503 | 400 | 153.415
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-505 | 320 | 269.165
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-505 | 400 | 208.978
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-510 | 400 | 195.8
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-510 | 400 | 232.735
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-512 | 630 | 581.97
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-513 | 560 | 512.295
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-513 | 630 | 527.455
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-514 | 630 | 337.371
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-514 | 630 | 374.424
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-515 | 400 | 305.496
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-515 | 400 | 334.571
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-516 | 400 | 295.61
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-516 | 400 | 170.46
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-525 | 250 | 144.59
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-525 | 250 | 241.902
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-526 | 400 | 338.89
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-526 | 400 | 388.32
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-533 | 400 | 385.946
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-558 | 400 | 304.68
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-558 | 400 | 317.53
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-565 | 250 | 235.036
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-566 | 320 | 229.034
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-566 | 400 | 290.93
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-567 | 400 | 342.812
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-567 | 400 | 342.251
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-570 | 400 | 271.29
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-570 | 400 | 258.75
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-625 | 400 | 339.972
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-635 | 400 | 262.528
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-635 | 400 | 314.387
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-640 | 630 | 504.058
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-640 | 630 | 505.685
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-659 | 250 | 245.92
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-668 | 250 | 229.945
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-668 | 250 | 195.197
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-674 | 400 | 397.993
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-674 | 400 | 352.79
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-683 | 250 | 235.942
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-683 | 250 | 211.557
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-694 | 630 | 624.513
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-694 | 630 | 574.394
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-695 | 250 | 213.127
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-695 | 250 | 214.862
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-695С | 400 | 396.85
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-711 | 630 | 554.508
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-721 | 630 | 485.33
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-721 | 630 | 529.49
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-722 | 160 | 122.635
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-740 | 250 | 210.755
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-740 | 250 | 223.68
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-745 | 630 | 607.69
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-745 | 630 | 533.17
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-755 | 250 | 212.318
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-755 | 250 | 233.656
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-850 | 630 | 600.816
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-850 | 630 | 556.128
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-993 | 400 | 399.76
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-993 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-998 | 400 | 395.86
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1000 | 630 | 611.775
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1000 | 630 | 610.65
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1000 | 630 | 624.825
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1000 | 630 | 625.95
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1003 | 160 | 149.875
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1017 | 160 | 159.301
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1078 | 630 | 609.3
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1088 | 100 | 100
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1098 | 160 | 160
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1098 | 250 | 216.404
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1124 | 630 | 623.07
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1124 | 630 | 630
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-73 | 400 | 316.693
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-73 | 400 | 387.186
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-963 | 1000 | 882.84
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-963 | 1000 | 821.824
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-989 | 160 | 149.19
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-992 | 1000 | 684.45
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-992 | 1000 | 942.27
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1004 | 1000 | 973.55
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1004 | 1000 | 759.025
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1016 | 400 | 390.224
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1039 | 400 | 342.04
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1039 | 630 | 587.22
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1048 | 630 | 558.47
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1048 | 630 | 592.97
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1051 | 630 | 628.39
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1051 | 630 | 579.4
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1054 | 630 | 579.62
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1054 | 630 | 383.138
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1068 | 1000 | 929.936
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1068 | 1000 | 969.608
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1097 | 400 | 261.94
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-71 | 630 | 610.025
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-71 | 630 | 607.675
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-62 | 400 | 377
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-103 | 630 | 601.893
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-333 | 250 | 152.25
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-333 | 400 | 398.39
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-389 | 400 | 375.09
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-407 | 630 | 573.6
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-407 | 630 | 607.494
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-544 | 630 | 585.92
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-556 | 400 | 229.019
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-630 | 400 | 385.868
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-658 | 400 | 377.544
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-658 | 400 | 386.149
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-673 | 400 | 373.21
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-673 | 400 | 344.449
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-859 | 63 | 52.56
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-881 | 160 | 155.5
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-889 | 630 | 626.352
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-889 | 630 | 630
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1009 | 63 | 53.11
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1086 | 250 | 240.8
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1093 | 400 | 389.65
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1126 | 160 | 150.088
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ЦРП-1 | 630 | 182.574
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ЦРП-1 | 630 | 389.428
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ЦРП-2 | 630 | 543.266
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ЦРП-2 | 630 | 563.07
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-21 | 630 | 420.788
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-21 | 630 | 485.422
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-29 | 250 | 236.549
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-29 | 250 | 180.681
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-30 | 250 | 237.78
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-30 | 400 | 308.92
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-54 | 400 | 288.851
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-54 | 400 | 235.347
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-6 | 630 | 610.825
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-6 | 630 | 583.127
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-10 | 630 | 562.057
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-17 | 630 | 516.206
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-19 | 400 | 215.31
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-21 | 1000 | 949.478
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-22 | 630 | 585.515
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-26 | 400 | 281.075
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-26 | 400 | 360.82
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-29 | 1000 | 925.975
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-29 | 1000 | 845.95
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-31 | 250 | 200.869
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-35 | 400 | 348.645
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-35 | 250 | 228.536
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-39 | 630 | 491.351
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-40 | 400 | 298.427
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-40 | 400 | 330.883
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-44 | 400 | 339.925
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-44А | 400 | 324.56
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-56 | 320 | 303.19
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-56 | 400 | 364.998
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-61 | 630 | 561.14
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-61 | 630 | 560.356
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-67 | 400 | 279.525
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-78 | 630 | 351.156
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-78 | 630 | 267.362
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-79 | 630 | 539.65
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-79 | 630 | 501.114
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-86 | 400 | 364.508
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-87 | 400 | 348.658
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-94 | 400 | 379.6
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-104 | 630 | 470.339
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-104 | 630 | 367.605
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-105 | 630 | 544.09
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-105 | 630 | 516.247
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-106 | 400 | 218.48
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-106 | 630 | 481.161
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-107 | 400 | 375.538
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-107 | 400 | 308.623
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-108 | 250 | 247.18
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-108 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-109 | 400 | 328.094
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-109 | 250 | 208.002
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-110 | 180 | 107.53
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-110 | 400 | 349.402
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-120 | 630 | 599.716
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-129 | 400 | 252.086
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-129 | 630 | 608.283
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-156 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-156 | 250 | 216.965
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-160 | 400 | 355.431
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-160 | 400 | 381.583
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-163 | 630 | 598.928
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-174 | 100 | 58.14
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-181 | 630 | 443.407
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-181 | 630 | 494.778
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-185 | 630 | 439.1
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-185 | 630 | 555.509
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-186 | 630 | 530.992
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-186 | 630 | 537.828
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-200 | 1000 | 743.136
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-201 | 400 | 297.992
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-216 | 250 | 150.534
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-220 | 250 | 151.824
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-220 | 250 | 212.004
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-222 | 250 | 210.143
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-222 | 400 | 349.475
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-238 | 630 | 486.585
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-254 | 100 | 93.292
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-270 | 630 | 501.948
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-270 | 630 | 495.818
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-278 | 250 | 219.028
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-278 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-295 | 400 | 341.309
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-295 | 400 | 395.272
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-300 | 400 | 390.611
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-321 | 400 | 325.27
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-337 | 400 | 300.784
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-337 | 400 | 388.672
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-353 | 400 | 394.813
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-353 | 400 | 135
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-353 | 400 | 326.92
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-363 | 400 | 286.26
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-363 | 400 | 295.12
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-364 | 400 | 271.965
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-370 | 400 | 230.962
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-370 | 400 | 345.331
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-372 | 400 | 298.776
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-372 | 400 | 241.942
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-381 | 630 | 580.08
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-397 | 630 | 614.524
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-397 | 400 | 321.42
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-409 | 400 | 295.94
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-409 | 400 | 349.972
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-417 | 400 | 341.751
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-417 | 400 | 301.409
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-423 | 630 | 622.13
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-423 | 560 | 471.117
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-432 | 630 | 549.69
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-439 | 400 | 322.715
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-439 | 400 | 322.24
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-441 | 630 | 596.4
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-457 | 400 | 301.053
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-457 | 400 | 353.42
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-480 | 400 | 309.105
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-490 | 630 | 535.061
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-490 | 630 | 456.232
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-493 | 100 | 30.529
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-497 | 400 | 292.37
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-497 | 400 | 305.95
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-508 | 630 | 493.425
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-508 | 630 | 598.214
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-512 | 630 | 544.93
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-579 | 400 | 372.975
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-579 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-594 | 100 | 55.845
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-625 | 400 | 269.568
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-641 | 250 | 249.295
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-642 | 250 | 217.562
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-660 | 400 | 266.124
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-660 | 400 | 365.982
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-670 | 400 | 316.243
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-670 | 400 | 392.909
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-675 | 630 | 574.902
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-675 | 630 | 510.37
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-688 | 400 | 398.56
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-688 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-690 | 630 | 589.92
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-690 | 630 | 515.394
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-698 | 250 | 209.185
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-698 | 250 | 213.756
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-711 | 630 | 590.157
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-713 | 250 | 107.4
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-713 | 250 | 180.08
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-722 | 250 | 179.735
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-770 | 630 | 630
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-770 | 630 | 630
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-828 | 250 | 248.32
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-891 | 100 | -36.425
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1002 | 63 | 63
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1046 | 630 | 625.77
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1046 | 630 | 624.125
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1058 | 25 | 25
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1081 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1081 | 400 | 394.96
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1082 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1082 | 250 | 237.52
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1083 | 630 | 627.18
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1083 | 630 | 619.19
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-36 | 630 | 370.609
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-36 | 630 | 495.349
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-48 | 630 | 449.3
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-48 | 630 | 441.778
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-56 | 630 | 476.133
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-56 | 630 | 537.168
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-58 | 630 | 454.474
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-58 | 630 | 562.883
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-67 | 630 | 492.891
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-67 | 630 | 594.924
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-68 | 630 | 618.365
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-68 | 630 | 630
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-69 | 630 | 571.25
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-69 | 630 | 594.475
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-72 | 1000 | 766.56
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-72 | 1000 | 768.16
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-76 | 630 | 575.11
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-76 | 630 | 601.42
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-203 | 160 | 0.345
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-218 | 400 | 296.564
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-297 | 400 | 394.967
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-297 | 400 | 275.68
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-314а | 250 | 225.012
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-314а | 250 | 182.682
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-494 | 630 | 457.19
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-494 | 400 | 123.021
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-542 | 160 | 66.608
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-561 | 400 | 129.29
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-561 | 400 | 248.675
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-563 | 630 | 429.184
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-563 | 630 | 220.224
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-573 | 400 | 382.578
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-573 | 400 | 297.36
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-574 | 400 | 249.52
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-574 | 400 | 331.97
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-575 | 400 | 286.757
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-575 | 400 | 349.044
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-590 | 400 | 233.124
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-590 | 400 | 222.188
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-595 | 250 | 183.562
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-595 | 250 | 134.45
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-596 | 250 | 113.462
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-596 | 250 | 73.285
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-597 | 400 | 321.348
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-597 | 400 | 302.606
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-613 | 400 | 369.01
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-614 | 400 | 355.483
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-615 | 400 | 392.359
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-616 | 250 | 205.352
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-617 | 400 | 376.625
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-619 | 630 | 499.676
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-619 | 630 | 552.595
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-620 | 400 | 266.522
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-620 | 400 | 274.6
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-628 | 630 | 502.865
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-628 | 630 | 497.225
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-676 | 400 | 283.265
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-676 | 160 | 111.811
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-681 | 400 | 251.002
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-681 | 400 | 233.355
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-687 | 160 | 92.686
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-689 | 630 | 533.865
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-689 | 630 | 493.495
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-703 | 400 | 333.934
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-703 | 400 | 327.235
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-706 | 400 | 276.954
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-708 | 630 | 624.874
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-708 | 630 | 534.703
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-718 | 400 | 233.855
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-718 | 400 | 247.015
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-720 | 400 | 368.5
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-720 | 400 | 330.7
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-724 | 630 | 458.65
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-724 | 630 | 556.17
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-731 | 630 | 578.94
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-731 | 630 | 591.82
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-732 | 630 | 481.19
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-732 | 630 | 610.22
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-733 | 400 | 311.68
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-733 | 400 | 268.21
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-734 | 630 | 555.02
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-734 | 630 | 536.39
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-735 | 400 | 356.055
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-735 | 400 | 248.19
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-736 | 630 | 542.6
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-736 | 630 | 533.17
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-741 | 250 | 156.676
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-741 | 250 | 229.672
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-743 | 250 | 104.425
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-743 | 160 | 67.075
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-748 | 250 | 214.97
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-748 | 250 | 181.296
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-750 | 630 | 424.84
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-750 | 630 | 433.35
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-751 | 630 | 547.692
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-751 | 630 | 485.904
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-758 | 630 | 601.33
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-758 | 630 | 282.435
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-761 | 400 | 235.879
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-761 | 400 | 259.26
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-762 | 630 | 544.46
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-762 | 630 | 511.795
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-787 | 400 | 325.02
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-788 | 400 | 329.8
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-789 | 400 | 381.55
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-790 | 400 | 322.15
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-792 | 400 | 391.36
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-792 | 400 | 265.815
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-837 | 630 | 516.26
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-837 | 630 | 550.57
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-843 | 400 | 383.466
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-843 | 400 | 392.528
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-844 | 400 | 389.608
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-844 | 400 | 399.301
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-845 | 400 | 395.955
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-845 | 400 | 394.832
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-846 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-846 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-847 | 400 | 358.37
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-848 | 630 | 533.4
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-848 | 630 | 494.53
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-851 | 400 | 351.048
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-851 | 400 | 326.456
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-867 | 400 | 384.088
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-867 | 400 | 383.55
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-883 | 250 | 227.264
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-885 | 1000 | 965.5
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-885 | 1000 | 988.73
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-896 | 630 | 625.17
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-897 | 630 | 580.78
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-898 | 630 | 627.075
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-899 | 160 | -63.425
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-900 | 630 | 612.06
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-907 | 630 | 581.175
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-907 | 630 | 525.375
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-910 | 630 | 540.3
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-910 | 630 | 546.05
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-951 | 400 | 382.675
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-951 | 400 | 389.65
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-953 | 160 | 143.55
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-965 | 250 | 130.855
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-976 | 400 | 375.325
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-977 | 400 | 381.83
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-978 | 400 | 374.7
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-994 | 630 | 615.6
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-995 | 630 | 620.11
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-995 | 630 | 621.03
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-996 | 630 | 564.45
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-996 | 630 | 604.24
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-997 | 400 | 363.808
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1005 | 630 | 360.925
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1005 | 630 | 622.95
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1028 | 1000 | 935.14
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1028 | 1000 | 971.8
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1029с | 400 | 364.968
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1040 | 630 | 620.488
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1040 | 630 | 598.912
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1047 | 630 | 531.065
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1047 | 630 | 584.88
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1052 | 160 | 156.78
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1062 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1062 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1071 | 160 | 144.25
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1099 | 160 | 158.39
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-10 | 630 | 572.334
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-10 | 630 | 570.394
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-41 | 630 | 461.05
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-41 | 630 | 478.56
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-50 | 400 | 356.678
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-50 | 400 | 350.08
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-55 | 630 | 547.786
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-55 | 630 | 580.8
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-83 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-83 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-8 | 400 | 396.945
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-8 | 400 | 349.572
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-11 | 400 | 316.627
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-11 | 400 | 312.496
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-65 | 250 | 153.424
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-65 | 250 | 207.201
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-66 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-68 | 250 | 199.535
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-68 | 250 | 110.128
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-153 | 400 | 339.535
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-153 | 400 | 364.077
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-170 | 400 | 254.482
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-170 | 400 | 323.237
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-215 | 630 | 429.117
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-215 | 630 | 492.492
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-236 | 400 | 344.726
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-272 | 630 | 501.22
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-272 | 630 | 504.04
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-298 | 400 | 329.182
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-298 | 250 | 185.596
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-299 | 160 | 129.299
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-311 | 250 | 226.08
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-341 | 400 | 361.82
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-341 | 250 | 227
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-365 | 40 | 31.4
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-382 | 630 | 526.08
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-382 | 250 | 186.88
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-401 | 630 | 391.898
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-401 | 630 | 354.696
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-455 | 400 | 268.459
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-455 | 400 | 284.044
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-495 | 400 | 278.725
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-495 | 630 | 606.496
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-519 | 250 | 221.861
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-520 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-521 | 250 | 242.114
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-527 | 400 | 275.786
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-527 | 400 | 379.1
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-543 | 400 | 315.95
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-543 | 400 | 280.775
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-557 | 160 | 115.766
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-588 | 400 | 363.189
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-588 | 400 | 299.445
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-599 | 630 | 530.914
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-599 | 630 | 466.93
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-607 | 250 | 238.285
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-607 | 160 | 134.875
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-612 | 630 | 591.555
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-612 | 630 | 600.279
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-621 | 630 | 569.51
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-621 | 630 | 566.203
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-622 | 400 | 280.945
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-622 | 400 | 284.63
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-631 | 400 | 389.45
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-631 | 400 | 393.479
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-633 | 400 | 202.13
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-701 | 400 | 394.94
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-701 | 400 | 316.97
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-705 | 630 | 582.62
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-705 | 400 | 344.8
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-719 | 250 | 237.625
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-719 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-725 | 400 | 346.42
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-725 | 400 | 391.305
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-726 | 630 | 490.85
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-726 | 630 | 575.95
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-728 | 160 | 81.11
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-769 | 250 | 211.924
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-773 | 400 | 339.04
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-773 | 400 | 336.08
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-776 | 400 | 394.125
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-776 | 400 | 307.41
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-797 | 630 | 589.815
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-797 | 630 | 563.495
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-801 | 250 | 217.36
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-802 | 250 | 234.766
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-820 | 250 | 208.89
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-820 | 250 | 223.78
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-827 | 400 | 316.72
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-865 | 1000 | 865.22
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-865 | 1000 | 984.92
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-948 | 630 | 591.36
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-948 | 630 | 604.47
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-955 | 400 | 341.5
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-960 | 1000 | 958.048
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-960 | 1000 | 977.656
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-970 | 630 | 529.72
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-970 | 630 | 541.22
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-979 | 400 | 367.805
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-980 | 400 | 356.3
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-981 | 400 | 382.06
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-982 | 400 | 356.76
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-990 | 400 | 371.072
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-991 | 400 | 377.46
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1007 | 400 | 352.183
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1008 | 160 | 160
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1015 | 160 | 156.707
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1019 | 630 | 593.89
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1019 | 630 | 597.34
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1024 | 630 | 557.55
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1024 | 630 | 464.4
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1030 | 400 | 388.015
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1031 | 400 | 376.5
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1031 | 400 | 393.89
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1133 | 630 | 630
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1133 | 630 | 624.83
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1038 | 63 | 63
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1049 | 400 | 368.05
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1072 | 250 | 225.7
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1073 | 250 | 243.52
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1089 | 160 | 160
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1089 | 160 | 160
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1090 | 250 | 245.95
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1091 | 250 | 212.635
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1095 | 100 | 76.72
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1115 | 160 | 111.91
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1116 | 400 | 383.8
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1117 | 400 | 395.5
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1117 | 400 | 391.9
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1118 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1118 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1123 | 400 | 347.386
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-280 | 400 | 299.109
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-544 | 630 | 501.63
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-43 | 630 | 513.135
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-43 | 630 | 542.709
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1056 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1056 | 250 | 243.89
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1060 | 630 | 590.64
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1060 | 630 | 621.84
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1063 | 250 | 247.65
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1063 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1064 | 40 | 24.49
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1064 | 40 | 40
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-51 | 630 | 425.184
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-51 | 630 | 500.581
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-101 | 400 | 339.565
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-123 | 630 | 528.521
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-157 | 250 | 217.488
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-221 | 250 | 148
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-225 | 400 | 285.16
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-226 | 160 | 96.575
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-228 | 250 | 197.225
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-229 | 250 | 145.6
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-230 | 250 | 153.54
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-242 | 400 | 315.953
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-242 | 250 | 172.75
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-313 | 400 | 370.64
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-313 | 400 | 332.085
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-323 | 250 | 156.634
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-330 | 250 | 232.136
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-330 | 250 | 229.3
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-354 | 400 | 385.874
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-413 | 400 | 351.76
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-422 | 160 | 157.24
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-559 | 1000 | 987.97
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-559 | 1000 | 1000
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-697 | 160 | 102.175
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-709 | 100 | 66.16
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-742 | 400 | 241.3
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-742 | 160 | 160
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-795 | 250 | 219.71
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-808 | 630 | 557.022
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-808 | 630 | 531.535
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-986 | 160 | 151.379
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1025 | 100 | 77.23
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1053 | 630 | 602.506
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1055 | 250 | 183.905
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1077 | 1000 | 1000
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1077 | 630 | 565.375
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1084 | 400 | 392.055
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-8 | 630 | 575.873
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-8 | 400 | 370.285
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-70 | 630 | 504.276
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-70 | 630 | 489.645
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-32 | 100 | 68.359
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-214 | 400 | 287.616
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-301 | 400 | 267.12
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-305 | 250 | 223.78
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-306 | 160 | 107.316
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-307 | 400 | 363.3
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-331 | 250 | 189.776
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-473 | 400 | 336.513
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-473 | 400 | 399.28
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-475 | 250 | 83.928
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-576 | 100 | 56.075
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-602 | 400 | 348.582
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-602 | 400 | 337.562
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-605 | 400 | 309.916
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-606 | 250 | 196.812
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-710 | 250 | 201.59
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-806 | 160 | 104.11
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-816 | 250 | 232.9
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-817 | 400 | 365.35
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-817 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-834 | 250 | 238.003
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-862 | 630 | 560.144
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-862 | 630 | 514.124
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-863 | 400 | 395.36
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-868 | 400 | 388.877
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-877 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-877 | 400 | 329.575
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-944 | 1000 | 847.51
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-944 | 1000 | 927.78
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-967 | 630 | 587.128
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-967 | 630 | 580.604
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-968 | 250 | 212.56
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-968 | 250 | 248.362
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-987 | 160 | 96.55
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1033 | 630 | 630
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1033 | 630 | 501.455
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1065 | 100 | 100
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1066 | 100 | 100
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-302 | 250 | 135.04
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-303 | 400 | 275.92
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-308 | 250 | 227.44
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-800 | 160 | 143.55
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-863 | 400 | 396.52
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-868 | 400 | 379.57
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-11 | 630 | 517.905
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-11 | 630 | 604.057
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-14 | 250 | 209.985
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-19 | 630 | 582.082
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-19 | 100 | 70.875
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-20 | 400 | 337.785
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-20 | 400 | 118.705
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-22 | 630 | 621.114
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-22 | 630 | 610.102
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-23 | 400 | 281.696
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-23 | 400 | 259.403
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-35 | 1000 | 876.772
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-35 | 1000 | 732.251
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-46 | 400 | 366.63
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-46 | 400 | 363.52
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-59 | 630 | 450.315
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-59 | 630 | 570.791
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-62 | 1000 | 621.955
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-62 | 630 | 184.954
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-75 | 630 | 548.417
г. Белгород | Белгородский | БЭС | РП-75 | 630 | 529.954
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-4 | 400 | 343.42
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-4 | 400 | 234.478
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-9 | 320 | 219.25
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-16 | 630 | 590.14
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-18 | 630 | 485.496
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-18 | 630 | 586.705
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-20 | 630 | 537.12
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-20 | 630 | 435.59
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-23 | 160 | 157.971
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-23 | 160 | 155.296
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-25 | 400 | 239.768
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-28 | 400 | 227.225
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-28 | 400 | 301.1
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-37 | 400 | 329.902
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-37 | 400 | 312.878
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-38 | 250 | 131.47
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-43 | 160 | 159.345
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-46 | 630 | 560.433
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-46 | 630 | 339.443
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-47 | 250 | 190.019
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-48 | 400 | 288.85
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-48 | 400 | 391
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-53 | 560 | 475.076
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-54 | 400 | 273.928
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-54 | 250 | 228.758
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-55 | 250 | 213.126
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-55 | 160 | 111.228
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-58 | 400 | 275.958
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-69 | 400 | 298.053
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-74 | 400 | 227.663
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-74 | 400 | 354.001
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-95 | 400 | 342.5
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-95 | 400 | 355.785
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-112 | 315 | 224.94
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-115 | 250 | 193.053
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-118 | 250 | 202.368
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-118 | 250 | 187.9
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-120 | 630 | 592
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-121 | 250 | 220.75
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-132 | 250 | 158.793
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-135 | 250 | 246.92
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-135 | 250 | 170.658
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-136 | 400 | 353.068
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-146 | 250 | 154.36
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-146 | 250 | 185.8
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-163 | 630 | 615.63
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-171 | 250 | 232.335
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-196 | 250 | 196.68
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-200 | 1000 | 780.822
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-237 | 630 | 485.316
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-237 | 630 | 541.191
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-245 | 250 | 188.376
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-245 | 250 | 192.571
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-259 | 630 | 630
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-259 | 630 | 615.929
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-267 | 250 | 233.807
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-267 | 250 | 148.353
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-268 | 250 | 246.426
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-268 | 250 | 172
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-271 | 100 | 42.41
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-271 | 160 | 142.348
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-283 | 630 | 510.312
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-283 | 630 | 578.587
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-286 | 250 | 188.258
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-286 | 250 | 132.918
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-287 | 400 | 356.141
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-287 | 400 | 292.833
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-288 | 250 | 222.386
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-288 | 250 | 200.021
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-291 | 315 | 198.075
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-291 | 315 | 247.844
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-292 | 250 | 219.118
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-292 | 250 | 103.786
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-293 | 400 | 219.815
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-314 | 400 | 380.8
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-316 | 400 | 324.955
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-316 | 250 | 205.585
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-319 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-319 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-320 | 630 | 630
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-320 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-322 | 400 | 384.02
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-322 | 400 | 336.38
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-342 | 250 | 212.646
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-342 | 250 | 209.538
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-346 | 250 | 175.31
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-346 | 250 | 165.032
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-348 | 1000 | 827.16
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-348 | 1000 | 914.714
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-349 | 250 | 224.67
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-349 | 250 | 195.3
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-351 | 250 | 142.04
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-351 | 250 | 144.48
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-356 | 630 | 465.946
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-356 | 630 | 386.671
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-357 | 250 | 220.86
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-366 | 400 | 241.576
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-366 | 630 | 413.242
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-367 | 400 | 290.306
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-367 | 400 | 325.838
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-368 | 400 | 396.192
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-368 | 400 | 368.584
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-369 | 250 | 193.842
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-375 | 630 | 488.06
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-375 | 630 | 448.898
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-377 | 630 | 554.739
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-377 | 630 | 614.122
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-378 | 250 | 134.56
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-386 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-386 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-387 | 400 | 384.845
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-387 | 630 | 565.647
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-391 | 400 | 147
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-391 | 400 | 294.497
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-398 | 400 | 329.972
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-398 | 400 | 314.58
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-399 | 400 | 304.274
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-399 | 400 | 334.268
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-402 | 630 | 104.16
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-402 | 630 | 181.705
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-410 | 400 | 303.61
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-410 | 400 | 365.112
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-419 | 400 | 390.385
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-419 | 400 | 227.307
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-428 | 250 | 203.496
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-428 | 400 | 355.806
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-430 | 630 | 600.95
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-430 | 630 | 498.923
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-438 | 630 | 527.865
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-438 | 630 | 381.417
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-441 | 630 | 624.645
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-444 | 400 | 251.763
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-444 | 400 | 328.322
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-446 | 400 | 347.907
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-446 | 400 | 389.962
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-447 | 250 | 241.193
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-447 | 320 | 298.152
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-450 | 630 | 515.709
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-450 | 630 | 467.521
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-451 | 250 | -11.494
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-451 | 320 | 219.911
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-453 | 400 | 307.15
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-453 | 400 | 283.887
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-454 | 630 | 539.28
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-454 | 160 | 52.24
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-462 | 400 | 289.11
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-462 | 400 | 320.22
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-465 | 630 | 417.356
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-465 | 630 | 574.711
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-468 | 400 | 275.031
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-468 | 400 | 342.726
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-472 | 630 | 514.902
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-472 | 630 | 380.329
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-476 | 630 | 486.291
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-476 | 630 | 482.657
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-479 | 315 | 227.344
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-479 | 400 | 334.403
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-481 | 400 | 354.351
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-481 | 400 | 281.395
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-483 | 630 | 477.205
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-483 | 630 | 450.943
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-484 | 630 | 560.91
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-484 | 630 | 457.398
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-485 | 1000 | 860.18
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-485 | 1000 | 946.646
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-491 | 630 | 599.595
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-491 | 250 | 190.83
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-492 | 400 | 268.091
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-492 | 400 | 360.77
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-496 | 400 | 302.326
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-496 | 400 | 275.8
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-498 | 630 | 508.144
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-498 | 630 | 508.052
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-504 | 250 | 193.309
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-504 | 250 | 203.347
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-509 | 400 | 351.091
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-509 | 400 | 340.924
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-524 | 400 | 299.216
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-524 | 320 | 141.698
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-528 | 630 | 604.569
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-528 | 630 | 565.485
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-529 | 400 | 367.624
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-529 | 400 | 311.953
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-530 | 400 | 382.067
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-530 | 630 | 588.424
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-531 | 630 | 619.237
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-531 | 630 | 603.816
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-532 | 630 | 440.712
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-532 | 630 | 537.658
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-534 | 400 | 323.625
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-534 | 400 | 247.955
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-535 | 400 | 290.024
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-535 | 400 | 255.593
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-536 | 630 | 578.02
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-536 | 630 | 591.82
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-537 | 400 | 392.838
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-537 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-540 | 630 | 373.976
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-540 | 630 | 529.986
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-562 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-562 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-572 | 630 | 609.895
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-572 | 400 | 350.87
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-582 | 320 | 288.04
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-582 | 320 | 315.824
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-586 | 250 | 235.185
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-586 | 250 | 225.85
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-591 | 250 | 238.868
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-591 | 250 | 249.049
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-604 | 400 | 348.925
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-604 | 400 | 362.425
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-624 | 250 | 212.615
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-624 | 250 | 230.483
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-629 | 200 | 196.7
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-632 | 160 | 154.71
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-633 | 400 | 148.785
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-637 | 100 | 99.313
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-642 | 250 | 249.768
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-646 | 400 | 319.208
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-646 | 400 | 371.495
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-656 | 250 | 234.81
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-656 | 250 | 134.468
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-662 | 400 | 328.522
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-662 | 160 | 160
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-663 | 400 | 398.362
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-663 | 400 | 387.19
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-665 | 250 | 249.304
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-665 | 250 | 181.213
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-667 | 400 | 301.1
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-667 | 400 | 350.415
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-671 | 400 | 339.261
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-671 | 400 | 361.07
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-679 | 400 | 149.53
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-679 | 400 | 305.24
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-682 | 400 | 312.658
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-682 | 630 | 449.485
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-684 | 400 | 332.082
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-684 | 630 | 588.734
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-685 | 630 | 449.28
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-685 | 630 | 571.358
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-686 | 400 | 328.167
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-686 | 400 | 290.763
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-693 | 250 | 239.825
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-693 | 250 | 240.525
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-696 | 400 | 311.78
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-696 | 400 | 337.029
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-699 | 400 | 333.53
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-699 | 250 | 239.42
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-700 | 400 | 328.47
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-700 | 400 | 294.415
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-704 | 160 | 158.16
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-707 | 630 | 536.85
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-707 | 630 | 546.05
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-712 | 160 | 73.557
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-712 | 160 | 94.76
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-714 | 400 | 270.05
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-715 | 400 | 324.1
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-717 | 630 | 462.79
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-717 | 630 | 536.16
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-730 | 400 | 376.5
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-738 | 400 | 304.924
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-739 | 630 | 561.145
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-739 | 630 | 541.875
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-857 | 1000 | 824.162
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-857 | 1000 | 984.322
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-878 | 630 | 555.771
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-878 | 630 | 503.334
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-894 | 160 | 120.752
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-903 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-904 | 630 | 473.02
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-904 | 630 | 459.86
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-954 | 630 | 622.41
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-954 | 630 | 607.46
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-956 | 250 | 232
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1010 | 400 | 400
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1010 | 400 | 393.1
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1011 | 1000 | 990.13
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1011 | 1000 | 956.055
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1026 | 160 | 160
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1026 | 250 | 250
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1035 | 1000 | 995.17
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1035 | 1000 | 998.85
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1059 | 400 | 386.8
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1092 | 100 | 98.425
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1096 | 630 | 607.032
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1096 | 630 | 607.032
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1096 | 630 | 574.32
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1127 | 40 | 40
г. Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1128 | 630 | 612.52
| Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 100 | 72.9
| Старооскольский | СОЭС | 3-02 | 160 | 133.85
| Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 160 | 131.802
| Старооскольский | СОЭС | 3-04 | 250 | 238.911
| Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 250 | 198.64
| Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 250 | 181.325
| Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 63 | 63
| Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 4-03 | 63 | 41.976
| Старооскольский | СОЭС | 4-04 | 250 | 236.356
| Старооскольский | СОЭС | 4-08 | 100 | 84.34
| Старооскольский | СОЭС | 4-09 | 100 | 81.877
| Старооскольский | СОЭС | 4-11 | 100 | 91.616
| Старооскольский | СОЭС | 4-12 | 100 | 82.164
| Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 100 | 87.545
| Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 250 | 217.072
| Старооскольский | СОЭС | 5-03 | 100 | 67.904
| Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 160 | 135.09
| Старооскольский | СОЭС | 7-02 | 100 | 89.6919
| Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 400 | 360.272
| Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 400 | 334.528
| Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 630 | 557.9757
| Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 630 | 564.978
| Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 400 | 334.2114
| Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 400 | 340.8574
| Старооскольский | СОЭС | 10-01 | 40 | 40
| Старооскольский | СОЭС | 10-02 | 100 | 98.362
| Старооскольский | СОЭС | 10-03 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 10-04 | 100 | 68.476
| Старооскольский | СОЭС | 10-05 | 160 | 150.784
| Старооскольский | СОЭС | 10-06 | 40 | 34.9731
| Старооскольский | СОЭС | 10-07(8-16)Шаталовка | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 10-08(8-17)Шаталовка | 180 | 180
| Старооскольский | СОЭС | 10-09 | 40 | 31.561
| Старооскольский | СОЭС | 10-10 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 10-11 | 63 | 56.8771
| Старооскольский | СОЭС | 10-12 | 40 | 39.4871
| Старооскольский | СОЭС | 10-13 | 400 | 395.4724
| Старооскольский | СОЭС | 10-14 | 100 | 61.098
| Старооскольский | СОЭС | 10-15 | 63 | 35.067
| Старооскольский | СОЭС | 10-16 | 63 | 23.262
| Старооскольский | СОЭС | 10-17 | 25 | 17.844
| Старооскольский | СОЭС | 11-01 | 63 | 49.348
| Старооскольский | СОЭС | 11-02 | 100 | 99.7364
| Старооскольский | СОЭС | 11-03 | 63 | 57.8562
| Старооскольский | СОЭС | 11-04 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 11-05 | 40 | 32.056
| Старооскольский | СОЭС | 11-06 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 11-07 | 100 | 85.064
| Старооскольский | СОЭС | 12-01 | 160 | 109.738
| Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 63 | 53.555
| Старооскольский | СОЭС | 1-04 | 100 | 67.574
| Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 160 | 141.76
| Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 100 | 36.858
| Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 100 | 67.34
| Старооскольский | СОЭС | 1-08 6-01 Д.Поляна | 160 | 77.7372
| Старооскольский | СОЭС | 1-09 | 100 | 61.8
| Старооскольский | СОЭС | 1-10 | 250 | 235.543
| Старооскольский | СОЭС | 1-11 | 160 | 134.855
| Старооскольский | СОЭС | 1-12 | 100 | 81.668
| Старооскольский | СОЭС | 1-13 | 250 | 230.8057
| Старооскольский | СОЭС | 1-14 | 160 | 152.08
| Старооскольский | СОЭС | 1-15 | 100 | 78.96
| Старооскольский | СОЭС | 1-17 | 630 | 584.896
| Старооскольский | СОЭС | 1-19 | 400 | 384.79
| Старооскольский | СОЭС | 1-20 | 63 | 63
| Старооскольский | СОЭС | 1-21 | 100 | 52.162
| Старооскольский | СОЭС | 1-23 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 1-24 | 160 | 157.415
| Старооскольский | СОЭС | 1-25 | 100 | 78.286
| Старооскольский | СОЭС | 1-25 | 160 | 154.415
| Старооскольский | СОЭС | 1-27 | 25 | 20.46
| Старооскольский | СОЭС | 1-28 | 100 | 52.184
| Старооскольский | СОЭС | 1-29 | 25 | 13.921
| Старооскольский | СОЭС | 2-01 | 160 | 74.867
| Старооскольский | СОЭС | 2-03 | 100 | 22.97
| Старооскольский | СОЭС | 2-04 | 40 | 36.004
| Старооскольский | СОЭС | 2-05 | 100 | 90.408
| Старооскольский | СОЭС | 2-06 | 100 | 73.856
| Старооскольский | СОЭС | 2-07 | 100 | 55.052
| Старооскольский | СОЭС | 2-08 | 40 | 36.328
| Старооскольский | СОЭС | 2-09 | 100 | 91.334
| Старооскольский | СОЭС | 2-10 | 160 | 124.548
| Старооскольский | СОЭС | 2-11 | 160 | 140.469
| Старооскольский | СОЭС | 2-14 | 100 | 61.738
| Старооскольский | СОЭС | 2-16 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 2-18 | 250 | 189.346
| Старооскольский | СОЭС | 2-20 | 63 | 63
| Старооскольский | СОЭС | 2-21 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 2-22 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 2-23 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 2-25 | 160 | 154.183
| Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 250 | 186.992
| Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 250 | 176.978
| Старооскольский | СОЭС | 4-03 | 250 | 226.265
| Старооскольский | СОЭС | 4-04 | 160 | 131.127
| Старооскольский | СОЭС | 4-05 | 63 | 48.9
| Старооскольский | СОЭС | 4-06 | 250 | 219.294
| Старооскольский | СОЭС | 4-07 | 250 | 227.64
| Старооскольский | СОЭС | 4-08 | 100 | 78.572
| Старооскольский | СОЭС | 4-09 | 100 | 72.298
| Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 160 | 133.7098
| Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 5-03 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 250 | 238.3633
| Старооскольский | СОЭС | 5-05(3-01) | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 5-07 | 160 | 140.3789
| Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 100 | 86.9909
| Старооскольский | СОЭС | 5-10 рез(3-06)Д.Поляна | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 400 | 370.534
| Старооскольский | СОЭС | 5-12 рез(3-09)Д.Поляна | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 5-13 | 400 | 379.255
| Старооскольский | СОЭС | 5-16 | 250 | 206.4148
| Старооскольский | СОЭС | 5-18 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 160 | 135.1407
| Старооскольский | СОЭС | 1-04 | 25 | 23.5354
| Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 100 | 76.2054
| Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 160 | 150.2045
| Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 100 | 92.9606
| Старооскольский | СОЭС | 1-08 | 160 | 142.908
| Старооскольский | СОЭС | 1-09 | 63 | 58.452
| Старооскольский | СОЭС | 1-10 | 40 | 30.975
| Старооскольский | СОЭС | 1-11 | 60 | 50.705
| Старооскольский | СОЭС | 1-12 | 160 | 139.816
| Старооскольский | СОЭС | 1-13 | 100 | 87.721
| Старооскольский | СОЭС | 1-14 | 180 | 118
| Старооскольский | СОЭС | 1-15 | 100 | 76.757
| Старооскольский | СОЭС | 1-16 | 160 | 128.324
| Старооскольский | СОЭС | 1-17 | 250 | 248.198
| Старооскольский | СОЭС | 1-18 | 160 | 133.8645
| Старооскольский | СОЭС | 1-19 | 100 | 87.805
| Старооскольский | СОЭС | 1-20 | 160 | 114.029
| Старооскольский | СОЭС | 1-21 | 160 | 118
| Старооскольский | СОЭС | 1-22 | 100 | 90.8
| Старооскольский | СОЭС | 1-25 | 100 | 88.702
| Старооскольский | СОЭС | 1-26 | 160 | 119.97
| Старооскольский | СОЭС | 1-39 | 250 | 215.347
| Старооскольский | СОЭС | 1-40 | 160 | 150.684
| Старооскольский | СОЭС | 1-42 | 63 | 52.893
| Старооскольский | СОЭС | 2-01 | 100 | 87.129
| Старооскольский | СОЭС | 2-04 | 100 | 90.262
| Старооскольский | СОЭС | 2-05 | 63 | 47.548
| Старооскольский | СОЭС | 2-06 | 100 | 95.821
| Старооскольский | СОЭС | 2-07 | 63 | 60.207
| Старооскольский | СОЭС | 2-08 | 100 | 62.502
| Старооскольский | СОЭС | 2-09 | 250 | 220.76
| Старооскольский | СОЭС | 2-12 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 2-13 | 40 | 27.716
| Старооскольский | СОЭС | 2-14(8-01) Городище | 400 | 358.668
| Старооскольский | СОЭС | 2-15 | 160 | 139.674
| Старооскольский | СОЭС | 2-16 | 63 | 52.428
| Старооскольский | СОЭС | 2-18 (1-21) | 250 | 248.397
| Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 100 | 75.4594
| Старооскольский | СОЭС | 3-02 | 100 | 97.6618
| Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 100 | 81.414
| Старооскольский | СОЭС | 3-04 | 160 | 154.509
| Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 100 | 70.502
| Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 100 | 68.937
| Старооскольский | СОЭС | 3-07 | 100 | 74.05
| Старооскольский | СОЭС | 3-09 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 3-11 | 100 | 75.295
| Старооскольский | СОЭС | 3-12 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 3-14 | 25 | 16.894
| Старооскольский | СОЭС | 3-15 | 160 | 148.862
| Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 100 | 57.246
| Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 160 | 135.882
| Старооскольский | СОЭС | 4-03 | 250 | 185.198
| Старооскольский | СОЭС | 4-04 | 100 | 83.382
| Старооскольский | СОЭС | 4-05 | 160 | 134.186
| Старооскольский | СОЭС | 4-06 | 160 | 142.208
| Старооскольский | СОЭС | 4-07 | 160 | 148.73
| Старооскольский | СОЭС | 4-09 | 250 | 249.765
| Старооскольский | СОЭС | 4-10 | 160 | 143.392
| Старооскольский | СОЭС | 4-12 | 250 | 215.869
| Старооскольский | СОЭС | 4-13 | 100 | 49.73
| Старооскольский | СОЭС | 4-14 | 160 | 130.157
| Старооскольский | СОЭС | 4-15 | 160 | 136.234
| Старооскольский | СОЭС | 4-16 | 100 | 73.84
| Старооскольский | СОЭС | 4-17 | 250 | 208.143
| Старооскольский | СОЭС | 4-18 | 160 | 149.781
| Старооскольский | СОЭС | 4-20 | 100 | 83.264
| Старооскольский | СОЭС | 4-21 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 4-22 | 160 | 137.374
| Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 100 | 91.108
| Старооскольский | СОЭС | 5-03 | 100 | 74.012
| Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 400 | 395.065
| Старооскольский | СОЭС | 5-05 | 250 | 194.147
| Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 160 | 154.513
| Старооскольский | СОЭС | 5-07 | 100 | 90.784
| Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 250 | 245.848
| Старооскольский | СОЭС | 5-09 (4-21)Городище | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 5-09 | 250 | 246.32
| Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 250 | 249.297
| Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 400 | 334.312
| Старооскольский | СОЭС | 5-12 | 400 | 243.872
| Старооскольский | СОЭС | 5-14 | 250 | 210.591
| Старооскольский | СОЭС | 5-15 | 160 | 106.284
| Старооскольский | СОЭС | 5-16 | 63 | 41.106
| Старооскольский | СОЭС | 7-04 | 160 | 128.369
| Старооскольский | СОЭС | 7-05 | 100 | 57.056
| Старооскольский | СОЭС | 7-06 | 100 | 97.3755
| Старооскольский | СОЭС | 7-07 | 250 | 248.83
| Старооскольский | СОЭС | 7-08 | 160 | 142.794
| Старооскольский | СОЭС | 7-10 | 250 | 245.8992
| Старооскольский | СОЭС | 7-11 | 100 | 94.94
| Старооскольский | СОЭС | 7-12 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 7-14 | 63 | 37.353
| Старооскольский | СОЭС | 7-15 | 60 | 33.255
| Старооскольский | СОЭС | 7-19 | 63 | 61.9525
| Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 250 | 222
| Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 250 | 204.2899
| Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 400 | 396.8525
| Старооскольский | СОЭС | 3-08 | 160 | 141.312
| Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 250 | 155.8
| Старооскольский | СОЭС | 3-07 | 100 | 74.146
| Старооскольский | СОЭС | 3-09 | 400 | 341.299
| Старооскольский | СОЭС | 3-10 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 3-11 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 6-01 | 100 | 90.4608
| Старооскольский | СОЭС | 6-02 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 6-03 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 6-04 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 6-07 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 6-08 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 6-09 | 63 | 57.852
| Старооскольский | СОЭС | 6-10 | 250 | 237.1033
| Старооскольский | СОЭС | 6-11 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 6-12 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 6-14 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 6-15 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | КТП-17 | 400 | 292.925
| Старооскольский | СОЭС | КТП-20 | 250 | 188.871
| Старооскольский | СОЭС | КТП-22 | 180 | 74.2
| Старооскольский | СОЭС | КТП-23 | 180 | 41.938
| Старооскольский | СОЭС | КТП-30 | 200 | 40.398
| Старооскольский | СОЭС | ТП-33 | 400 | 231.835
| Старооскольский | СОЭС | КТП-35 | 100 | 12.034
| Старооскольский | СОЭС | ТП-38 | 630 | 495.316
| Старооскольский | СОЭС | КТП-42 | 100 | 60.67
| Старооскольский | СОЭС | КТП-52 | 180 | 95.664
| Старооскольский | СОЭС | КТП-57 | 250 | 207.062
| Старооскольский | СОЭС | КТП-64 | 400 | 330.934
| Старооскольский | СОЭС | ТП-84(СПТУ26) | 320 | 288.891
| Старооскольский | СОЭС | ТП-86 | 1000 | 998.359
| Старооскольский | СОЭС | ТП-87 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | ТП-104 1с.ш. | 400 | 354.136
| Старооскольский | СОЭС | ТП-104 2с.ш. | 400 | 321.308
| Старооскольский | СОЭС | ТП-105 1с.ш. | 320 | 270.425
| Старооскольский | СОЭС | ТП-105 2с.ш. | 250 | 241.37
| Старооскольский | СОЭС | ТП-114 1с.ш. | 400 | 365.422
| Старооскольский | СОЭС | ТП-114 2с.ш. | 400 | 328.277
| Старооскольский | СОЭС | КТП-115 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | ТП-116 | 320 | 193.926
| Старооскольский | СОЭС | КТП-117 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | КТП-118 | 250 | 193.885
| Старооскольский | СОЭС | КТП-119 | 400 | 355.864
| Старооскольский | СОЭС | ТП-253 1с.ш.потр | 250 | 219.9236
| Старооскольский | СОЭС | 254 | 250 | 220.6157
| Старооскольский | СОЭС | 255 | 400 | 249.093
| Старооскольский | СОЭС | 256 | 250 | 120.497
| Старооскольский | СОЭС | 257 | 250 | 220.713
| Старооскольский | СОЭС | 258 | 250 | 221.8789
| Старооскольский | СОЭС | ТП-301 1с.ш. | 400 | 342.138
| Старооскольский | СОЭС | ТП-301 2с.ш. | 400 | 393.098
| Старооскольский | СОЭС | ТП-302 1с.ш. | 250 | 248.738
| Старооскольский | СОЭС | ТП-302 2с.ш. | 250 | 150.754
| Старооскольский | СОЭС | ТП-303 1с.ш. | 630 | 562.408
| Старооскольский | СОЭС | ТП-303 2с.ш. | 630 | 614.44
| Старооскольский | СОЭС | ТП-304 1с.ш. | 400 | 316.501
| Старооскольский | СОЭС | ТП-304 2с.ш. | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | ТП-305 1с.ш. | 400 | 354.46
| Старооскольский | СОЭС | ТП-305 2с.ш. | 400 | 376.273
| Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 250 | 238.001
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1201 1с.ш. | 400 | 217.76
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1201 2с.ш. | 400 | 113.85
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1202 2с.ш. | 400 | 80.395
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1202 1с.ш. | 630 | 287.605
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1203 2с.ш. | 400 | 159.081
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1203 1с.ш. | 400 | 195.715
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1205 2с.ш. | 630 | 540.556
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1205 1с.ш. | 630 | 215.058
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1206 яч 6 2с.ш. | 400 | 321.448
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1206 1с.ш. | 400 | 355.029
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1301 | 400 | 266.114
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1302 | 400 | 303.052
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1303 | 400 | 370.97
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1304 | 250 | 119.085
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1305 | 400 | 246.776
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1306 2с.ш. | 630 | 484.176
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1306 1с.ш. | 630 | 305.467
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1307 2с.ш. | 630 | 446.898
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1307 1с.ш. | 630 | 390.915
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1308 2с.ш. | 630 | 624.926
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1308 1с.ш. | 630 | 518.376
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1309 1 с.ш | 1000 | 981.878
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1309 2с.ш | 1000 | 763.978
| Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 400 | 265.932
| Старооскольский | СОЭС | 41-01 | 160 | 129.76
| Старооскольский | СОЭС | 41-07 | 250 | 233.612
| Старооскольский | СОЭС | 25-02 | 100 | 58.17
| Старооскольский | СОЭС | РП-3 1с.ш. | 1000 | 977.95
| Старооскольский | СОЭС | РП-3 2с.ш. | 1000 | 917.006
| Старооскольский | СОЭС | РП-6 1с.ш. | 630 | 570.946
| Старооскольский | СОЭС | РП-12 1с.ш. | 630 | 596.461
| Старооскольский | СОЭС | РП-12 2с.ш. | 630 | 439.063
| Старооскольский | СОЭС | РП-13 2 с.ш. | 400 | 379.293
| Старооскольский | СОЭС | РП-13 1с.ш. | 400 | 332.722
| Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 400 | 338.9504
| Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 9-01 | 100 | 77.127
| Старооскольский | СОЭС | 9-02 | 100 | 66.9751
| Старооскольский | СОЭС | 9-03 | 160 | 116.264
| Старооскольский | СОЭС | 9-04 | 180 | 178.605
| Старооскольский | СОЭС | 9-05 | 160 | 158.5109
| Старооскольский | СОЭС | 9-11 | 100 | 38.675
| Старооскольский | СОЭС | 9-16 | 100 | 60.56
| Старооскольский | СОЭС | 9-12 | 40 | 40
| Старооскольский | СОЭС | 9-13 | 100 | 82.505
| Старооскольский | СОЭС | 9-14 | 100 | 21.565
| Старооскольский | СОЭС | 9-17 | 63 | 15.138
| Старооскольский | СОЭС | 9-18 | 250 | 229.6886
| Старооскольский | СОЭС | 13-01 | 160 | 124.3307
| Старооскольский | СОЭС | 13-02 | 400 | 392.767
| Старооскольский | СОЭС | 13-03 | 250 | 198.555
| Старооскольский | СОЭС | 13-05 | 100 | 72.36
| Старооскольский | СОЭС | 13-06 | 250 | 174.874
| Старооскольский | СОЭС | 13-07 | 250 | 231.966
| Старооскольский | СОЭС | 13-11 | 160 | 152.573
| Старооскольский | СОЭС | 13-12 | 100 | 85.732
| Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 400 | 397.2591
| Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 100 | 70.8788
| Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 160 | 128.98
| Старооскольский | СОЭС | 1-04 | 100 | 78.4877
| Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 63 | 54.865
| Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 100 | 63.716
| Старооскольский | СОЭС | 1-09 | 250 | 223.757
| Старооскольский | СОЭС | 1-10 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 1-11 | 160 | 157.743
| Старооскольский | СОЭС | 1-12 | 100 | 91.306
| Старооскольский | СОЭС | 1-13 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 1-14 | 100 | 94.4229
| Старооскольский | СОЭС | 1-15 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 1-16 | 100 | 75.788
| Старооскольский | СОЭС | 1-17 | 40 | 40
| Старооскольский | СОЭС | 1-20 | 160 | 118.704
| Старооскольский | СОЭС | 1-25 | 160 | 106.266
| Старооскольский | СОЭС | 1-29 | 160 | 142.693
| Старооскольский | СОЭС | 1-32 | 40 | 38.473
| Старооскольский | СОЭС | 1-34 | 100 | 87.694
| Старооскольский | СОЭС | 1-35 | 250 | 207.277
| Старооскольский | СОЭС | 1-36 | 100 | 72.34
| Старооскольский | СОЭС | 1-40 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 1-41 | 63 | 53.968
| Старооскольский | СОЭС | 1-42 | 32 | 31.083
| Старооскольский | СОЭС | 1-43 | 32 | 28.559
| Старооскольский | СОЭС | 1-44 | 32 | 28.565
| Старооскольский | СОЭС | 1-45 | 32 | 30.207
| Старооскольский | СОЭС | 1-47 | 32 | 31.545
| Старооскольский | СОЭС | 1-48 | 32 | 31.322
| Старооскольский | СОЭС | 1-49 | 32 | 29.97
| Старооскольский | СОЭС | 1-50 | 32 | 24.834
| Старооскольский | СОЭС | 1-51 | 32 | 31.105
| Старооскольский | СОЭС | 1-52 | 32 | 28.878
| Старооскольский | СОЭС | 1-53 | 32 | 29.98
| Старооскольский | СОЭС | 1-54 | 32 | 29.313
| Старооскольский | СОЭС | 1-55 | 32 | 30.639
| Старооскольский | СОЭС | 1-56 | 32 | 28.58
| Старооскольский | СОЭС | 1-57 | 32 | 29.96
| Старооскольский | СОЭС | 1-58 | 32 | 28.619
| Старооскольский | СОЭС | 1-59 | 32 | 30.41
| Старооскольский | СОЭС | 1-60 | 32 | 30.65
| Старооскольский | СОЭС | 1-61 | 32 | 25.942
| Старооскольский | СОЭС | 1-62 | 32 | 31.321
| Старооскольский | СОЭС | 1-63 | 32 | 29.73
| Старооскольский | СОЭС | 1-64 | 32 | 30.401
| Старооскольский | СОЭС | 1-65 | 32 | 29.054
| Старооскольский | СОЭС | 1-66 | 32 | 30.629
| Старооскольский | СОЭС | 1-67 | 32 | 27.005
| Старооскольский | СОЭС | 1-68 | 32 | 27.015
| Старооскольский | СОЭС | 1-69 | 32 | 31.772
| Старооскольский | СОЭС | 1-70 | 32 | 31.09
| Старооскольский | СОЭС | 1-71 | 32 | 29.482
| Старооскольский | СОЭС | 1-72 | 32 | 31.315
| Старооскольский | СОЭС | 1-73 | 32 | 29.708
| Старооскольский | СОЭС | 1-74 | 32 | 30.861
| Старооскольский | СОЭС | 1-75 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 2-01 | 400 | 334.3075
| Старооскольский | СОЭС | 2-02 | 160 | 123.555
| Старооскольский | СОЭС | 2-03 | 160 | 12.4661
| Старооскольский | СОЭС | 2-04 | 400 | 308.9468
| Старооскольский | СОЭС | 2-05 | 100 | 91.3076
| Старооскольский | СОЭС | 2-06 | 63 | -25.1458
| Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 180 | 143.764
| Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 100 | 63.572
| Старооскольский | СОЭС | 3-04 | 100 | 56.4733
| Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 160 | 137.675
| Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 160 | 135.28
| Старооскольский | СОЭС | 3-08 | 100 | 83.647
| Старооскольский | СОЭС | 3-09 | 160 | 136.24
| Старооскольский | СОЭС | 3-10 | 400 | 359.259
| Старооскольский | СОЭС | 3-11 | 25 | 25
| Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 250 | 230.4464
| Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 250 | 247.8011
| Старооскольский | СОЭС | 4-06 | 100 | 74.52
| Старооскольский | СОЭС | 4-07 | 250 | 195.6386
| Старооскольский | СОЭС | 4-12 | 250 | 227.5765
| Старооскольский | СОЭС | 4-13 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 4-14 | 250 | 234.8774
| Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 100 | 72.725
| Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 100 | 79.993
| Старооскольский | СОЭС | 5-03 | 160 | 122.509
| Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 100 | 41.974
| Старооскольский | СОЭС | 5-05 | 400 | 395.497
| Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 100 | 37.445
| Старооскольский | СОЭС | 5-07 | 250 | 213.253
| Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 100 | 25.207
| Старооскольский | СОЭС | 5-09 | 63 | 37.196
| Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 63 | 15.496
| Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 5-13 | 400 | 285.911
| Старооскольский | СОЭС | 5-14 | 100 | 88.18
| Старооскольский | СОЭС | 5-15 | 63 | 62.8654
| Старооскольский | СОЭС | 5-17 | 250 | 151.744
| Старооскольский | СОЭС | 5-18 | 25 | 24.8613
| Старооскольский | СОЭС | 5-19 | 250 | 217.706
| Старооскольский | СОЭС | 5-20 | 250 | 214.688
| Старооскольский | СОЭС | 5-21 | 40 | 24.472
| Старооскольский | СОЭС | 5-22 | 40 | 39.8347
| Старооскольский | СОЭС | 5-23 | 63 | 60.1826
| Старооскольский | СОЭС | 5-24 | 40 | 39.532
| Старооскольский | СОЭС | 5-25 | 40 | 27.769
| Старооскольский | СОЭС | 12-01 | 100 | 79.867
| Старооскольский | СОЭС | 12-02 | 250 | 222.712
| Старооскольский | СОЭС | 12-03 | 30 | 23.28
| Старооскольский | СОЭС | 12-04 | 1000 | 972.859
| Старооскольский | СОЭС | 12-05 | 250 | 242.368
| Старооскольский | СОЭС | 19-01 | 250 | 226.882
| Старооскольский | СОЭС | 19-02 | 160 | 159.763
| Старооскольский | СОЭС | 19-03 | 160 | 159.764
| Старооскольский | СОЭС | 19-04 | 630 | 623.888
| Старооскольский | СОЭС | 32-01 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 32-02 | 250 | 248.822
| Старооскольский | СОЭС | 32-03 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 32-04 | 250 | 245.573
| Старооскольский | СОЭС | 39-01 | 160 | 136.047
| Старооскольский | СОЭС | 39-02 | 250 | 106.804
| Старооскольский | СОЭС | 39-03 | 250 | 153.169
| Старооскольский | СОЭС | 39-04 | 160 | 125.17
| Старооскольский | СОЭС | 39-05 | 100 | 57.285
| Старооскольский | СОЭС | 39-06 | 400 | 241.125
| Старооскольский | СОЭС | 1 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 3 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 4 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 5 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 5 | 530 | 530
| Старооскольский | СОЭС | 6 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 62 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 63 | 25 | 25
| Старооскольский | СОЭС | 79 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 80 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 142 | 250 | 174.808
| Старооскольский | СОЭС | 142 | 250 | 195.439
| Старооскольский | СОЭС | 146 | 400 | 249.737
| Старооскольский | СОЭС | 146 | 400 | 290.948
| Старооскольский | СОЭС | 147 | 400 | 202.249
| Старооскольский | СОЭС | 147 | 400 | 391.831
| Старооскольский | СОЭС | 148 | 400 | 381.163
| Старооскольский | СОЭС | 148 | 400 | 330.34
| Старооскольский | СОЭС | 149 1сш | 400 | 264.772
| Старооскольский | СОЭС | 149 2сш | 400 | 371.585
| Старооскольский | СОЭС | 151 | 400 | 267.105
| Старооскольский | СОЭС | 151 | 400 | 215.198
| Старооскольский | СОЭС | 152 | 250 | 201.896
| Старооскольский | СОЭС | 152 | 250 | 191.119
| Старооскольский | СОЭС | 153 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 153 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 156 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 156 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 156 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 157 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 157 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 164 яч.5 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 164 яч.8 | 400 | 360.561
| Старооскольский | СОЭС | 165 | 100 | 91.26
| Старооскольский | СОЭС | 165 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 166 | 160 | 149.069
| Старооскольский | СОЭС | 167 | 25 | -25.927
| Старооскольский | СОЭС | 170 | 63 | 63
| Старооскольский | СОЭС | 172 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 172 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 222 | 250 | 161.798
| Старооскольский | СОЭС | 223н | 63 | 63
| Старооскольский | СОЭС | 224 | 100 | 52.329
| Старооскольский | СОЭС | 225 | 250 | 146.275
| Старооскольский | СОЭС | 226 | 100 | 48.934
| Старооскольский | СОЭС | 227 | 63 | 63
| Старооскольский | СОЭС | 228 | 100 | 63.095
| Старооскольский | СОЭС | 229 | 63 | 14.259
| Старооскольский | СОЭС | 230 | 63 | 13.228
| Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 160 | 102.665
| Старооскольский | СОЭС | 8-03 | 250 | 223.1716
| Старооскольский | СОЭС | 8-05 | 250 | 177.48
| Старооскольский | СОЭС | 8-07 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 8-08 | 160 | 95.346
| Старооскольский | СОЭС | 8-13 | 250 | 228.192
| Старооскольский | СОЭС | 8-15 | 160 | 101.28
| Старооскольский | СОЭС | 8-18 | 160 | 111.982
| Старооскольский | СОЭС | 8-21 | 250 | 223.8951
| Старооскольский | СОЭС | ТП-АГНС | 1000 | 1000
| Старооскольский | СОЭС | ТП-11 | 250 | 163.307
| Старооскольский | СОЭС | ТП-11 | 250 | 155.569
| Старооскольский | СОЭС | КТП-12 потр | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-15 | 630 | 492.158
| Старооскольский | СОЭС | ТП-15 | 400 | 292.817
| Старооскольский | СОЭС | КТП-19 потр | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | КТП-21 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | ТП-26 | 400 | 254.086
| Старооскольский | СОЭС | ТП-26 | 400 | 317.462
| Старооскольский | СОЭС | ТП-27 | 400 | 278.329
| Старооскольский | СОЭС | ТП-27 | 400 | 299.118
| Старооскольский | СОЭС | ТП-28 | 250 | 173.908
| Старооскольский | СОЭС | ТП-29 | 250 | 153.319
| Старооскольский | СОЭС | КТП-36 потр | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | КТП-53 | 160 | 79.92
| Старооскольский | СОЭС | КТП-54 потр | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | КТП-95 | 250 | 217.439
| Старооскольский | СОЭС | КТП-96 | 250 | 144.43
| Старооскольский | СОЭС | ТП-97 | 400 | 301.474
| Старооскольский | СОЭС | КТП-98 | 400 | 315.055
| Старооскольский | СОЭС | ТП-102 | 400 | 306.621
| Старооскольский | СОЭС | ТП-102 | 560 | 403.202
| Старооскольский | СОЭС | КТП-108 потр | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | КТП-109 потр | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | КТП-111потр | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | КТП-112 потр | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | КТП-124 | 160 | 93.303
| Старооскольский | СОЭС | ТП-125 потр | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | КТП-138 потр | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | КТП-139 потр | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | ТП потреб. | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | КТП-1 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | КТП-2 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 3 ПКЗ | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 36н | 400 | 260.939
| Старооскольский | СОЭС | КТП-43 | 250 | 119.085
| Старооскольский | СОЭС | 44 | 630 | 440.806
| Старооскольский | СОЭС | 44 | 400 | 287.42
| Старооскольский | СОЭС | КТП-48 | 250 | 104.499
| Старооскольский | СОЭС | КТП-70 | 630 | 583.917
| Старооскольский | СОЭС | 70 | 400 | 387.842
| Старооскольский | СОЭС | КТП-99 | 400 | 330.19
| Старооскольский | СОЭС | 201 2сш | 400 | 234.786
| Старооскольский | СОЭС | 201 1сш | 400 | 209.537
| Старооскольский | СОЭС | 202 1сш | 250 | 129.744
| Старооскольский | СОЭС | 202 2сш | 250 | 156.143
| Старооскольский | СОЭС | 401н 2сш | 400 | 244.96
| Старооскольский | СОЭС | 401н | 400 | 354.37
| Старооскольский | СОЭС | 402н | 630 | 543.99
| Старооскольский | СОЭС | 402н | 630 | 443.905
| Старооскольский | СОЭС | 403н | 630 | 534.204
| Старооскольский | СОЭС | 403н | 630 | 426.506
| Старооскольский | СОЭС | 404н | 630 | 267.511
| Старооскольский | СОЭС | 404н | 630 | 204.751
| Старооскольский | СОЭС | 405н | 400 | 339.886
| Старооскольский | СОЭС | 405н | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 406н 1сш | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 406н 2с.ш. | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 408н | 400 | 265.196
| Старооскольский | СОЭС | 408н | 400 | 275.362
| Старооскольский | СОЭС | 409н1сш | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 07-01 | 100 | 90.824
| Старооскольский | СОЭС | 07-02 | 630 | 598.763
| Старооскольский | СОЭС | 07-03 | 400 | 384.911
| Старооскольский | СОЭС | 38-01 | 160 | 103.581
| Старооскольский | СОЭС | 38-02 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 38-03 | 160 | 146.3
| Старооскольский | СОЭС | Ольховая роща | 400 | 334.299
| Старооскольский | СОЭС | РП-2 1сш-0,4 | 630 | 487.092
| Старооскольский | СОЭС | РП-2 2сш-0,4 | 630 | 559.951
| Старооскольский | СОЭС | РП-4н 1сш-0,4 | 630 | 563.469
| Старооскольский | СОЭС | РП-4н 2сш-0,4 | 630 | 583.733
| Старооскольский | СОЭС | РП-ПКЗ | 630 | 604.205
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-101Н 1с.ш. | 630 | 525.958
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-101Н 2с.ш. | 630 | 522.475
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-102Н 2с.ш. | 630 | 603.268
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-102Н 1с.ш. | 630 | 500.3
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-103Н 2с.ш. | 630 | 374.856
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-103Н 1с.ш. | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-104Н 1с.ш. | 630 | 418.375
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-104Н 2с.ш. | 630 | 527.108
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-105Н 2с.ш. | 630 | 491.087
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-105Н 1с.ш. | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-106Н 2с.ш. | 630 | 472.653
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-106Н 1с.ш. | 630 | 463.374
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-107Н 2с.ш. | 1000 | 1000
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-107Н 1с.ш.потреб | 1000 | 1000
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-108Н 2с.ш. | 630 | 592.094
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-108Н 1с.ш. | 630 | 226.95
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-109Н 2с.ш. | 630 | 257.138
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-109Н 1с.ш. | 630 | 574.706
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-110Н 2с.ш. | 630 | 443.665
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-110Н 1с.ш. | 630 | 540.81
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-111Н 2с.ш. | 630 | 549.248
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-111Н 1с.ш. | 630 | 586.149
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-112Н 2с.ш. | 630 | 281.824
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-112Н 1с.ш. | 630 | 608.306
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-113Н 2с.ш. | 630 | 553.219
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-113Н 1с.ш. | 630 | 271.515
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-154 | 180 | 85.634
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-155 | 160 | 68.176
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-158 | 100 | 74.203
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-159 | 160 | 129.752
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-160 | 100 | 73.642
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-161 | 100 | 44.465
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-162 | 250 | 174.117
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-201Н | 630 | 523.124
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-201Н | 630 | 425.256
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП 202Н 1с.ш. | 630 | 342.248
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-202Н 2с.ш. | 630 | 581.349
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-203Н 2с.ш. | 630 | 479.005
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-203Н1с.ш. | 630 | 319.825
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-204Н 1с.ш. | 630 | 622.764
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-204Н 2с.ш. | 630 | 326.875
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП 205Н 1с.ш. | 630 | 287.799
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-205Н 2с.ш. | 630 | 611.235
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП 206Н 1с.ш. | 630 | 318.492
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-206Н 2с.ш. | 630 | 505.62
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-207Н 2с.ш. | 630 | 455.4
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-207Н1с.ш. | 630 | 515.752
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-208Н 1с.ш. | 630 | 392.527
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-208Н 2с.ш. | 630 | 470.023
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-209Н 1с.ш. | 630 | 581.846
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-209Н 2с.ш. | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-211Н 1с.ш. | 630 | 402.19
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-211Н 2с.ш. | 630 | 389.786
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-213Н 1с.ш. | 630 | 541.047
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-213Н 2с.ш. | 630 | 574.046
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-214Н 1с.ш. | 400 | 336.739
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-214Н 2с.ш. | 400 | 176.651
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-215 1с.ш. | 400 | 383.511
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП 215Н 2с.ш. | 400 | 300.15
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-301Н 1с.ш. | 400 | 311.959
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-301 Н 2с.ш. | 400 | 331.564
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-302Н 1с.ш. | 630 | 464.755
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-302 Н 2с.ш. | 630 | 545.199
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-303Н 1с.ш. | 630 | 490.696
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-303 Н 2с.ш. | 630 | 553.975
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-305Н 1с.ш. | 630 | 464.156
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП 305Н 2с.ш | 630 | 494.382
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-307Н 1с.ш. | 400 | 53.055
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-307Н 2с.ш. | 400 | 342.24
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-309Н | 400 | 306.606
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-309Н | 400 | 356.914
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-310Н 2с.ш. | 400 | 390.882
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-310Н 1с.ш. | 400 | 182.842
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-311Н 2с.ш. | 400 | 345.616
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-311Н 1с.ш. | 400 | 278.785
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-312Н 2с.ш. | 630 | 465.869
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-312Н 1с.ш. | 400 | 345.88
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-313 Н 2с.ш. | 630 | 409.167
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-313Н 1с.ш. | 630 | 476.964
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-314Н 1с.ш. | 630 | 604.668
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-314Н 2с.ш. | 630 | 628.453
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-315Н 1с.ш. | 1000 | 1000
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-315Н 2с.ш. | 1000 | 1000
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП 316Н 2с.ш. | 1000 | 1000
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-316Н 1с.ш. | 1000 | 1000
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-317Н 2с.ш. | 630 | 547.213
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-317Н 1с.ш. | 630 | 307.775
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-714Н 2с.ш. | 630 | 555.863
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-714Н 1с.ш. | 630 | 344.752
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-715Н 2с.ш. | 630 | 599.13
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-715Н 1с.ш. | 630 | 393.53
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП -717Н 1с.ш. | 630 | 169.702
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-717Н 2с.ш. | 630 | 600.192
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-815н2с.ш. | 1000 | 878.015
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-815Н 1с.ш. | 1000 | 692.132
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-816Н 2с.ш. | 630 | 506.114
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-816Н 1с.ш. | 630 | 474.38
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-817 2с.ш. | 630 | 341.032
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-817Н 1с.ш. | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-818 2с.ш. | 630 | 536.102
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-818Н 1с.ш. | 630 | 605.09
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-819 2с.ш. | 400 | 305.264
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-819Н 1с.ш. | 400 | 332.292
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-820 2с.ш. | 400 | 283.006
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-820Н 1с.ш. | 400 | 323.126
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1002Н 1с.ш. | 400 | 370.464
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1002Н 2с.ш. | 400 | 307.955
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1003Н 1с.ш. | 400 | 283.985
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-1003Н 2с.ш. | 400 | 388.703
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1004Н 1с.ш. | 630 | 563.034
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-1004 Н 2с.ш. | 400 | 329.263
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-1006Н 2с.ш. | 630 | 602.706
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-1006Н 1с.ш. | 630 | 567.457
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-1007Н 2с.ш. | 400 | 367.85
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-1007Н 1с.ш. | 400 | 392.484
| Старооскольский | СОЭС | ТП-1008Н 1с.ш. | 630 | 612.562
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-1008Н 2с.ш. | 630 | 585.597
| Старооскольский | СОЭС | ТП 1009Н 1с.ш. | 400 | 370.216
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП 1009Н 2с.ш. | 400 | 367.21
| Старооскольский | СОЭС | ТП 1010Н 1с.ш. | 400 | 355.821
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП 1010Н 2с.ш. | 400 | 358.231
| Старооскольский | СОЭС | 15-01 | 160 | 82.069
| Старооскольский | СОЭС | 15-02 | 100 | 56.432
| Старооскольский | СОЭС | 15-03 | 63 | 32.152
| Старооскольский | СОЭС | 15-04 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 15-06 | 100 | 48.6
| Старооскольский | СОЭС | 15-08 | 400 | 393.185
| Старооскольский | СОЭС | 15-10 | 160 | 123.184
| Старооскольский | СОЭС | КТП 15-11 | 63 | 62.8614
| Старооскольский | СОЭС | КТП 15-12 | 63 | 30.8
| Старооскольский | СОЭС | 15-13 | 400 | 371.532
| Старооскольский | СОЭС | 45-05 | 25 | 24.3311
| Старооскольский | СОЭС | 45-15 | 100 | 8.836
| Старооскольский | СОЭС | КТП 45-17н | 400 | 356.902
| Старооскольский | СОЭС | 45-18 | 100 | 92.662
| Старооскольский | СОЭС | КТП 45-19н | 100 | 58.868
| Старооскольский | СОЭС | КТП 45-22 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 45-25 | 160 | 158.612
| Старооскольский | СОЭС | 45-28 | 100 | 79.136
| Старооскольский | СОЭС | КТП 45-29н | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 45-33 | 160 | 152.684
| Старооскольский | СОЭС | КТП 45-36н | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | КТП 45-38н | 160 | 105.79
| Старооскольский | СОЭС | КТП 45-39н | 250 | 195.94
| Старооскольский | СОЭС | КТП 45-40н | 400 | 370.023
| Старооскольский | СОЭС | КТП 45-41н | 400 | 331.831
| Старооскольский | СОЭС | КТП 45-42н | 630 | 590.395
| Старооскольский | СОЭС | КТП 45-43н | 400 | 337.63
| Старооскольский | СОЭС | РП-1Н 2с.ш. | 630 | 537.144
| Старооскольский | СОЭС | РП-1Н 1с.ш. | 630 | 468.026
| Старооскольский | СОЭС | РП-2Н 1с.ш. | 630 | 625.122
| Старооскольский | СОЭС | РП-2Н 2с.ш. | 630 | 470.485
| Старооскольский | СОЭС | РП-3Н 1с.ш. | 630 | 507.824
| Старооскольский | СОЭС | РП-3Н 2с.ш. | 630 | 593.276
| Старооскольский | СОЭС | РП-8Н 1с.ш. | 630 | 566.017
| Старооскольский | СОЭС | РП-8Н 2с.ш. | 630 | 588.879
| Старооскольский | СОЭС | РП-10Н 1с.ш. | 1000 | 1000
| Старооскольский | СОЭС | РП-10Н 2с.ш. | 1000 | 1000
| Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 250 | 246.224
| Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 40 | 40
| Старооскольский | СОЭС | 5-09 | 160 | 147.315
| Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 100 | 78.916
| Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 100 | 94.044
| Старооскольский | СОЭС | 5-12 | 40 | 33.606
| Старооскольский | СОЭС | 5-13 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 5-14 | 25 | 15.14
| Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 250 | 216.36
| Старооскольский | СОЭС | 8-02 | 160 | 123.714
| Старооскольский | СОЭС | 8-03 | 100 | 66.701
| Старооскольский | СОЭС | 8-04 | 160 | 144.756
| Старооскольский | СОЭС | 8-05 | 100 | 87.262
| Старооскольский | СОЭС | 8-06 | 100 | 90.056
| Старооскольский | СОЭС | 8-07 | 63 | 58.6998
| Старооскольский | СОЭС | 8-13 | 400 | 346.177
| Старооскольский | СОЭС | 8-15 | 100 | 92.67
| Старооскольский | СОЭС | 8-17 | 400 | 386.708
| Старооскольский | СОЭС | 8-18 | 25 | 25
| Старооскольский | СОЭС | 10-01 | 630 | 467.278
| Старооскольский | СОЭС | 10-02 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 10-03 | 63 | 29.035
| Старооскольский | СОЭС | 11-01 | 100 | 98.664
| Старооскольский | СОЭС | 11-02 | 160 | 143.52
| Старооскольский | СОЭС | 11-03 | 250 | 156.66
| Старооскольский | СОЭС | 11-04 | 160 | 133.488
| Старооскольский | СОЭС | 11-05 | 100 | 52.252
| Старооскольский | СОЭС | 11-06 | 100 | 85.139
| Старооскольский | СОЭС | 11-07 | 100 | 72.822
| Старооскольский | СОЭС | 11-08 | 160 | 132.282
| Старооскольский | СОЭС | 11-09 | 100 | 45.922
| Старооскольский | СОЭС | 11-10 | 160 | 121.197
| Старооскольский | СОЭС | 11-11 | 100 | 78.375
| Старооскольский | СОЭС | 11-12 | 100 | 64.175
| Старооскольский | СОЭС | 11-13 | 63 | 42.792
| Старооскольский | СОЭС | 11-14 | 100 | 96.482
| Старооскольский | СОЭС | 11-15 | 160 | 144.512
| Старооскольский | СОЭС | 11-16 | 25 | 22.774
| Старооскольский | СОЭС | 11-17 | 250 | 208.409
| Старооскольский | СОЭС | 11-18 | 25 | 21.252
| Старооскольский | СОЭС | 11-19 | 400 | 399.6971
| Старооскольский | СОЭС | 11-21 | 250 | 225.627
| Старооскольский | СОЭС | 11-22 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 18-01 | 400 | 399.9768
| Старооскольский | СОЭС | 18-02 | 250 | 249.9307
| Старооскольский | СОЭС | 18-03 | 250 | 246.326
| Старооскольский | СОЭС | 18-04 | 250 | 217.398
| Старооскольский | СОЭС | 18-09 | 100 | 88.071
| Старооскольский | СОЭС | 18-10 | 400 | 360.615
| Старооскольский | СОЭС | 18-11 | 400 | 399.2413
| Старооскольский | СОЭС | 81 | 630 | 625.38
| Старооскольский | СОЭС | 81 | 630 | 615.232
| Старооскольский | СОЭС | 82 | 400 | 376.553
| Старооскольский | СОЭС | 82 | 400 | 379.691
| Старооскольский | СОЭС | 83 | 630 | 529.483
| Старооскольский | СОЭС | 83 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 120 | 630 | 499.13
| Старооскольский | СОЭС | 120 | 630 | 465.045
| Старооскольский | СОЭС | 137 | 400 | 272.084
| Старооскольский | СОЭС | 137 | 400 | 158.149
| Старооскольский | СОЭС | 141 | 630 | 420.816
| Старооскольский | СОЭС | 141 | 630 | 570.737
| Старооскольский | СОЭС | 143 | 630 | 396.037
| Старооскольский | СОЭС | 143 | 630 | 539.561
| Старооскольский | СОЭС | 144 | 250 | 221.26
| Старооскольский | СОЭС | 144 | 180 | 173.912
| Старооскольский | СОЭС | 163 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 168 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 169 | 400 | 375.62
| Старооскольский | СОЭС | 174 | 630 | 603.926
| Старооскольский | СОЭС | 801 | 250 | 137.168
| Старооскольский | СОЭС | 801 | 250 | 167.637
| Старооскольский | СОЭС | 802 | 400 | 371.756
| Старооскольский | СОЭС | 802 | 250 | 177.196
| Старооскольский | СОЭС | 803 | 400 | 364.232
| Старооскольский | СОЭС | 803 | 400 | 371.83
| Старооскольский | СОЭС | 804 | 630 | 547.533
| Старооскольский | СОЭС | 804 | 400 | 330.294
| Старооскольский | СОЭС | 805 яч5 | 630 | 470.421
| Старооскольский | СОЭС | 805 яч2 | 630 | 530.179
| Старооскольский | СОЭС | 806 | 400 | 363.581
| Старооскольский | СОЭС | 806 | 400 | 317.887
| Старооскольский | СОЭС | 807яч.4 | 160 | 126.363
| Старооскольский | СОЭС | 807 | 250 | 187.078
| Старооскольский | СОЭС | 808 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 808 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 809 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 901 | 400 | 194.146
| Старооскольский | СОЭС | 901 | 630 | 570.38
| Старооскольский | СОЭС | 902 | 400 | 333.863
| Старооскольский | СОЭС | 902 | 400 | 258.669
| Старооскольский | СОЭС | 903 | 400 | 313.084
| Старооскольский | СОЭС | 903 | 400 | 332.267
| Старооскольский | СОЭС | 904 | 400 | 310.77
| Старооскольский | СОЭС | 904 | 400 | 256.778
| Старооскольский | СОЭС | 905 | 630 | 505.163
| Старооскольский | СОЭС | 905 2сш | 630 | 387.832
| Старооскольский | СОЭС | 906 2сш | 630 | 520.706
| Старооскольский | СОЭС | 906 1сш | 630 | 453.724
| Старооскольский | СОЭС | 1001 яч1 | 400 | 308.138
| Старооскольский | СОЭС | 1001 | 400 | 299.431
| Старооскольский | СОЭС | 1002 | 250 | 47.132
| Старооскольский | СОЭС | 1002 | 250 | 105.032
| Старооскольский | СОЭС | 1003 яч5 | 250 | 149.095
| Старооскольский | СОЭС | 1003 яч1 | 250 | 141.494
| Старооскольский | СОЭС | 1004 яч3 | 250 | 59.296
| Старооскольский | СОЭС | 1004 | 250 | 114.76
| Старооскольский | СОЭС | 1005 яч3 | 180 | 46.874
| Старооскольский | СОЭС | 1005 | 160 | 70.146
| Старооскольский | СОЭС | 1006яч.8 | 630 | 329.247
| Старооскольский | СОЭС | 1006 яч7 | 630 | 478.828
| Старооскольский | СОЭС | 1007яч5 | 250 | 160.012
| Старооскольский | СОЭС | 1007 | 250 | 122.536
| Старооскольский | СОЭС | 1008 яч3 | 250 | 53.518
| Старооскольский | СОЭС | 1008 | 250 | 154.923
| Старооскольский | СОЭС | 1009 яч2 | 250 | 144.173
| Старооскольский | СОЭС | 1009 | 250 | 181.535
| Старооскольский | СОЭС | 1010 | 250 | 136.571
| Старооскольский | СОЭС | 1010 | 250 | 209.506
| Старооскольский | СОЭС | 1011 | 400 | 348.718
| Старооскольский | СОЭС | 1011 | 400 | 310.104
| Старооскольский | СОЭС | 1101 яч2 | 400 | 263.813
| Старооскольский | СОЭС | 1101 | 400 | 253.919
| Старооскольский | СОЭС | 1102 яч.2 | 400 | 342.717
| Старооскольский | СОЭС | 1102 | 400 | 266.798
| Старооскольский | СОЭС | 1103 2сш | 630 | 575.247
| Старооскольский | СОЭС | 1103 | 630 | 393.805
| Старооскольский | СОЭС | 1104 | 250 | 126.138
| Старооскольский | СОЭС | 1104 | 250 | 131.343
| Старооскольский | СОЭС | 1105 | 400 | 364.333
| Старооскольский | СОЭС | 1105 | 400 | 333.676
| Старооскольский | СОЭС | 1106 | 630 | 609.002
| Старооскольский | СОЭС | 1106 | 630 | 489.307
| Старооскольский | СОЭС | 1107 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 1108 2сш | 400 | 282.505
| Старооскольский | СОЭС | 1108 1сш | 400 | 302.332
| Старооскольский | СОЭС | 1109 2сш | 250 | 176.416
| Старооскольский | СОЭС | 1109 1сш | 250 | 190.303
| Старооскольский | СОЭС | 1401 1сш | 400 | 382.018
| Старооскольский | СОЭС | 1401 2сш | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 1402 2сш | 400 | 309.454
| Старооскольский | СОЭС | 1402 яч4 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 1402 1сш | 400 | 287.478
| Старооскольский | СОЭС | 1403 2 сш | 630 | 500.363
| Старооскольский | СОЭС | 1403 1сш | 400 | 358.222
| Старооскольский | СОЭС | 1404 | 400 | 380.46
| Старооскольский | СОЭС | 1404 | 320 | 207.496
| Старооскольский | СОЭС | 2101 | 400 | 352.057
| Старооскольский | СОЭС | 2101 | 630 | 571.902
| Старооскольский | СОЭС | 2102 | 630 | 590.693
| Старооскольский | СОЭС | 2102 | 630 | 539.677
| Старооскольский | СОЭС | 2103 | 400 | 264.308
| Старооскольский | СОЭС | 2103 | 315 | 201.345
| Старооскольский | СОЭС | 2104 | 400 | 332.319
| Старооскольский | СОЭС | 2104 | 400 | 282.939
| Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 100 | 97.415
| Старооскольский | СОЭС | 3-02 | 100 | 89.59
| Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 100 | 85.43
| Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 160 | 102.275
| Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 63 | 63
| Старооскольский | СОЭС | 3-08 | 400 | 393.416
| Старооскольский | СОЭС | 3-09 | 100 | 94.523
| Старооскольский | СОЭС | 3-12 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 3-15 | 160 | 108.832
| Старооскольский | СОЭС | 3-16 | 100 | 83.785
| Старооскольский | СОЭС | 3-19 | 100 | 75.284
| Старооскольский | СОЭС | 3-20 | 160 | 129.612
| Старооскольский | СОЭС | 3-22 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 3-23 | 100 | 58.255
| Старооскольский | СОЭС | 3-24 | 63 | 33.42
| Старооскольский | СОЭС | 3-25 | 250 | 180.674
| Старооскольский | СОЭС | 7-01 | 100 | 89.224
| Старооскольский | СОЭС | 7-02 2сш | 400 | 332.544
| Старооскольский | СОЭС | 7-02 1сш | 400 | 319.513
| Старооскольский | СОЭС | 9-03 | 100 | 94.45
| Старооскольский | СОЭС | 9-04 | 100 | 37.161
| Старооскольский | СОЭС | 9-05 | 250 | 249.2956
| Старооскольский | СОЭС | 9-06 | 250 | 249.318
| Старооскольский | СОЭС | 9-07 | 160 | 142.55
| Старооскольский | СОЭС | 9-08 | 180 | 162.23
| Старооскольский | СОЭС | 9-10 | 100 | 93.591
| Старооскольский | СОЭС | 9-13 | 160 | 151.8604
| Старооскольский | СОЭС | 9-14 | 250 | 237.576
| Старооскольский | СОЭС | КТП 9-15 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 9-16 | 100 | 67.872
| Старооскольский | СОЭС | 9-19 | 160 | 123.251
| Старооскольский | СОЭС | 9-23 | 400 | 371.441
| Старооскольский | СОЭС | 9-24 | 25 | 16.395
| Старооскольский | СОЭС | 9-25 | 250 | 242.24
| Старооскольский | СОЭС | 9-26 | 100 | 86.112
| Старооскольский | СОЭС | 9-27 | 40 | 40
| Старооскольский | СОЭС | 9-28 | 100 | 83.327
| Старооскольский | СОЭС | 29-02 | 180 | 143.687
| Старооскольский | СОЭС | 47-01 | 250 | 225.39
| Старооскольский | СОЭС | 57-01 | 250 | 144.298
| Старооскольский | СОЭС | РП-8 1сш-0,4 | 250 | 118.526
| Старооскольский | СОЭС | РП-9 1сш-0,4 | 630 | 590.78
| Старооскольский | СОЭС | РП-10 2сш-0,4 | 630 | 412.703
| Старооскольский | СОЭС | РП-10 1сш-0,4 | 630 | 548.721
| Старооскольский | СОЭС | РП-11 1сш-0,4 | 630 | 586.19
| Старооскольский | СОЭС | РП-11 2сш-0,4 | 630 | 556.719
| Старооскольский | СОЭС | РП-14 2сш-0,4 | 1000 | 901.156
| Старооскольский | СОЭС | РП-14 1сш-0,4 | 1000 | 998.14
| Старооскольский | СОЭС | ТП-2 1с.ш. | 400 | 304.804
| Старооскольский | СОЭС | ТП-2 2с.ш. | 400 | 394.266
| Старооскольский | СОЭС | ТП-4 2с.ш. | 400 | 356.942
| Старооскольский | СОЭС | ТП-4 | 400 | 369.076
| Старооскольский | СОЭС | ТП-5 | 630 | 577.811
| Старооскольский | СОЭС | ТП-6 | 400 | 300.498
| Старооскольский | СОЭС | ТП-9 | 315 | 160.745
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-10 | 200 | 140.557
| Старооскольский | СОЭС | ТП-13 | 315 | 244.944
| Старооскольский | СОЭС | КТП-14 | 250 | 180.832
| Старооскольский | СОЭС | ТП-16 | 400 | 256.719
| Старооскольский | СОЭС | КТП-18 | 100 | 32.137
| Старооскольский | СОЭС | ТП 24 | 400 | 205.901
| Старооскольский | СОЭС | ТП-24 | 400 | 302.409
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-25 | 320 | 251.9
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-31 | 400 | 263.526
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-32 потреб | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | ТП-34 1с.ш. | 630 | 351.606
| Старооскольский | СОЭС | ТП-34 2с.ш. | 630 | 451.352
| Старооскольский | СОЭС | ТП-37 | 400 | 308.537
| Старооскольский | СОЭС | ТП-39 1с.ш. | 250 | 183.575
| Старооскольский | СОЭС | ТП-39 2с.ш. | 250 | 200.904
| Старооскольский | СОЭС | ТП-40 | 315 | 278.052
| Старооскольский | СОЭС | ТП-41 1с.ш. | 400 | 299.664
| Старооскольский | СОЭС | ТП-41 2с.ш. | 400 | 290.867
| Старооскольский | СОЭС | ТП-45 | 400 | 304.964
| Старооскольский | СОЭС | КТП-46 | 250 | 186.566
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-47 2с.ш. | 100 | 58.018
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-47 1с.ш. | 100 | 88.758
| Старооскольский | СОЭС | КТП-49 | 400 | 328.726
| Старооскольский | СОЭС | КТП-50 | 250 | 121.336
| Старооскольский | СОЭС | КТП-51 | 160 | 78.314
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-55 2с.ш. | 400 | 384.63
| Старооскольский | СОЭС | ТП-55 1с.ш. | 400 | 315.82
| Старооскольский | СОЭС | КТП-56 | 250 | 127.546
| Старооскольский | СОЭС | КТП-58 | 180 | 80.068
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-59 1с.ш. | 250 | 68.786
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-59 2с.ш. | 160 | 148.76
| Старооскольский | СОЭС | ТП-60 яч2 | 250 | 208.256
| Старооскольский | СОЭС | КТП-61 потр | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-88 2с.ш. | 400 | 380.516
| Старооскольский | СОЭС | ТП-88 | 250 | 231.622
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-89 2с.ш. | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-89 1с.ш. | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-90 потр | 180 | 180
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-101 потр | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-103 1с.ш. потр | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-103 2с.ш.потр | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | ТП-106 яч6 | 250 | 160.322
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-106 яч3 | 250 | 169.676
| Старооскольский | СОЭС | ТП-107 | 400 | 337.475
| Старооскольский | СОЭС | ТП-110 2с.ш. | 400 | 369.656
| Старооскольский | СОЭС | ТП-110 1с.ш. | 400 | 304.99
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-121потр | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | ТП-122 яч 5. | 630 | 594.213
| Старооскольский | СОЭС | ТП-122 яч4 | 630 | 525.196
| Старооскольский | СОЭС | КТП-123 | 400 | 355.428
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-128 | 400 | 274.732
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-133 2с.ш. | 400 | 342.864
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-133 1с.ш. | 400 | 330.631
| Старооскольский | СОЭС | ТП-134 | 160 | 130.688
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-135 | 630 | 517.761
| Старооскольский | СОЭС | КТП-136 | 250 | 182.068
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-140 1с.ш. | 400 | 321.366
| Старооскольский | СОЭС | ЗТП-140 2с.ш. | 400 | 296.812
| Старооскольский | СОЭС | КТП(частн) | 63 | 63
| Старооскольский | СОЭС | КТП"Фиалка" потр | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | РП-1 2с.ш. 6кВ | 630 | 453.621
| Старооскольский | СОЭС | РП-1 1с.ш. | 630 | 574.629
| Старооскольский | СОЭС | РП-4 2с.ш. 6кВ | 400 | 381.93
| Старооскольский | СОЭС | РП-4 1с.ш. 6кВ | 250 | 225.16
| Старооскольский | СОЭС | РП-5 2с.ш. 6кВ | 630 | 564.68
| Старооскольский | СОЭС | 1-01=252 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 100 | 80.928
| Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 100 | 60.847
| Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 250 | 236.6556
| Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 63 | 17.5198
| Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 100 | 61.519
| Старооскольский | СОЭС | 1-09 | 63 | 55.712
| Старооскольский | СОЭС | 1-14 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 1-16 | 63 | 63
| Старооскольский | СОЭС | 1-18 | 100 | 99.286
| Старооскольский | СОЭС | 1-29 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 400 | 397.799
| Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 250 | 247.12
| Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 100 | 95.086
| Старооскольский | СОЭС | 5-05 | 100 | 68.408
| Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 63 | 63
| Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 63 | 59.325
| Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 63 | 45.463
| Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 250 | 118.9958
| Старооскольский | СОЭС | 8-02 | 40 | 37.4479
| Старооскольский | СОЭС | 8-03 | 100 | 67.9394
| Старооскольский | СОЭС | 8-05 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 8-04 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 8-06 | 160 | 104.3399
| Старооскольский | СОЭС | 8-07 | 250 | 156.899
| Старооскольский | СОЭС | 12-01 | 250 | 249.7861
| Старооскольский | СОЭС | 12-02 | 160 | 84.603
| Старооскольский | СОЭС | 12-03 | 250 | 214.3086
| Старооскольский | СОЭС | 12-04 | 250 | 207.9402
| Старооскольский | СОЭС | 12-07 | 100 | 94.211
| Старооскольский | СОЭС | 12-08 | 160 | 125.1969
| Старооскольский | СОЭС | 12-09 | 160 | 153.9148
| Старооскольский | СОЭС | 12-13 | 160 | 124.0059
| Старооскольский | СОЭС | 12-18 | 400 | 351.0366
| Старооскольский | СОЭС | 12-21 | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 12-22 | 400 | 393.016
| Старооскольский | СОЭС | 12-24 | 320 | 253.336
| Старооскольский | СОЭС | 12-25 | 400 | 374.543
| Старооскольский | СОЭС | 12-26 | 400 | 310.826
| Старооскольский | СОЭС | 12-27 | 160 | 123.884
| Старооскольский | СОЭС | 12-28 | 100 | 81.65
| Старооскольский | СОЭС | 12-29 | 160 | 66.048
| Старооскольский | СОЭС | 12-30 | 250 | 227.082
| Старооскольский | СОЭС | КТП-1 Арбат | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | КТП-1 Арбат | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | КТП-2 Арбат | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 24н 1сш | 630 | 570.124
| Старооскольский | СОЭС | 24н 2сш | 630 | 480.915
| Старооскольский | СОЭС | 26н 2сш | 630 | 551.956
| Старооскольский | СОЭС | 26н | 630 | 523.086
| Старооскольский | СОЭС | 68н 2сш | 400 | 381.417
| Старооскольский | СОЭС | 68н 1сш | 400 | 269.497
| Старооскольский | СОЭС | 1201н | 630 | 364.155
| Старооскольский | СОЭС | 1201н | 630 | 350.433
| Старооскольский | СОЭС | 1202н 1сш | 630 | 629.534
| Старооскольский | СОЭС | 1202н 2сш | 630 | 344.804
| Старооскольский | СОЭС | 1203н 1сш | 630 | 310.596
| Старооскольский | СОЭС | 1203н 2сш | 630 | 509.196
| Старооскольский | СОЭС | 1204н 1сш | 630 | 371.367
| Старооскольский | СОЭС | 1204н 2сш | 630 | 585.499
| Старооскольский | СОЭС | 1205н | 630 | 621.327
| Старооскольский | СОЭС | 1205н | 630 | 153.17
| Старооскольский | СОЭС | 1206н | 630 | 268.095
| Старооскольский | СОЭС | 1206н | 630 | 568.179
| Старооскольский | СОЭС | 1207н | 630 | 493.05
| Старооскольский | СОЭС | 1207н | 630 | 339.174
| Старооскольский | СОЭС | 1208н 1сш | 630 | 490.997
| Старооскольский | СОЭС | 1208н 2сш | 630 | 237.612
| Старооскольский | СОЭС | 1209н 2сш | 630 | 599.533
| Старооскольский | СОЭС | 1209н 1сш | 630 | 465.619
| Старооскольский | СОЭС | 1210н 1сш | 630 | 585.709
| Старооскольский | СОЭС | 1210н 2сш | 630 | 264.478
| Старооскольский | СОЭС | 1211н 2сш | 1000 | 907.225
| Старооскольский | СОЭС | 1211н 1сш | 1000 | 505.866
| Старооскольский | СОЭС | 1301н 1сш | 630 | 313.326
| Старооскольский | СОЭС | 1301н 2сш | 630 | 307.439
| Старооскольский | СОЭС | 1302н 1сш | 630 | 431.158
| Старооскольский | СОЭС | 1302н 2сш | 630 | 483.512
| Старооскольский | СОЭС | 1303н 1сш | 630 | 595.08
| Старооскольский | СОЭС | 1303н2сш | 630 | 580.18
| Старооскольский | СОЭС | 1304н 1сш | 630 | 624.794
| Старооскольский | СОЭС | 1304н 2сш | 630 | 301.974
| Старооскольский | СОЭС | 1305н 1сш | 630 | 350.468
| Старооскольский | СОЭС | 1305н 2сш | 630 | 537.246
| Старооскольский | СОЭС | 1306 1сш | 400 | 155.963
| Старооскольский | СОЭС | 1306н 2сш | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 1307н 1сш | 630 | 628.399
| Старооскольский | СОЭС | 1307н 2сш | 630 | 430.152
| Старооскольский | СОЭС | 1308н 1сш | 630 | 565.774
| Старооскольский | СОЭС | 1308н 2сш | 630 | 465.077
| Старооскольский | СОЭС | 1309н 1сш | 630 | 491.269
| Старооскольский | СОЭС | 1309н 2сш | 630 | 497.477
| Старооскольский | СОЭС | 1402н 2сш | 630 | 564.326
| Старооскольский | СОЭС | 1402н 1сш | 630 | 568.688
| Старооскольский | СОЭС | 1403н 1сш | 630 | 613.515
| Старооскольский | СОЭС | 1403н 2сш | 630 | 572.539
| Старооскольский | СОЭС | 1404н | 400 | 369.375
| Старооскольский | СОЭС | 1405н | 400 | 367.114
| Старооскольский | СОЭС | 1406н | 400 | 359.766
| Старооскольский | СОЭС | 1407н | 400 | 367.476
| Старооскольский | СОЭС | 1408н | 630 | 601.989
| Старооскольский | СОЭС | 1409н | 400 | 364.504
| Старооскольский | СОЭС | 1410н | 400 | 381.474
| Старооскольский | СОЭС | 1411н | 400 | 368.463
| Старооскольский | СОЭС | 1412н | 400 | 380.712
| Старооскольский | СОЭС | КТП 1413н | 630 | 625.571
| Старооскольский | СОЭС | КТП 1414н | 400 | 382.472
| Старооскольский | СОЭС | КТП 1415н | 630 | 602.376
| Старооскольский | СОЭС | 1416н | 250 | 244.418
| Старооскольский | СОЭС | 1417н | 630 | 587.32
| Старооскольский | СОЭС | 1418н | 400 | 385.363
| Старооскольский | СОЭС | 1420н | 250 | 246.292
| Старооскольский | СОЭС | 1503н | 250 | 213.43
| Старооскольский | СОЭС | 1503н | 250 | 218.77
| Старооскольский | СОЭС | 36-07н | 400 | 398.202
| Старооскольский | СОЭС | 36-08н | 400 | 397.7
| Старооскольский | СОЭС | 36-09н | 400 | 392.56
| Старооскольский | СОЭС | 36-10н | 400 | 398.144
| Старооскольский | СОЭС | 4102н 1сш | 630 | 457.055
| Старооскольский | СОЭС | 4102н 2сш | 630 | 360.271
| Старооскольский | СОЭС | 4103н 2сш | 630 | 393.968
| Старооскольский | СОЭС | 4103н 1сш | 630 | 322.764
| Старооскольский | СОЭС | 4104н 2сш | 630 | 487.735
| Старооскольский | СОЭС | 4104н 1сш | 630 | 383.739
| Старооскольский | СОЭС | 4105Н 1сш | 630 | 304.471
| Старооскольский | СОЭС | 4105н 2сш | 630 | 346.765
| Старооскольский | СОЭС | 4106н 1сш | 630 | 453.088
| Старооскольский | СОЭС | 4106н 2сш | 630 | 149.445
| Старооскольский | СОЭС | 4107н 1сш | 250 | 236.809
| Старооскольский | СОЭС | 4107н 2сш | 250 | 200.799
| Старооскольский | СОЭС | 6102н 2сш | 400 | 291.468
| Старооскольский | СОЭС | 6102н 1сш | 400 | 388.544
| Старооскольский | СОЭС | 6103н 2сш | 630 | 615.394
| Старооскольский | СОЭС | 6103н 1сш | 630 | 453.015
| Старооскольский | СОЭС | 6104н 2сш | 400 | 270.136
| Старооскольский | СОЭС | 6104н 1сш | 400 | 262.912
| Старооскольский | СОЭС | 6105н 2сш | 400 | 389.715
| Старооскольский | СОЭС | 6105н 1сш | 400 | 244.374
| Старооскольский | СОЭС | 6106н 1сш | 630 | 570.376
| Старооскольский | СОЭС | 6106н | 630 | 518.439
| Старооскольский | СОЭС | 6107н 2сш | 400 | 380.018
| Старооскольский | СОЭС | 6107н 1сш | 400 | 389.513
| Старооскольский | СОЭС | 6108н 2сш | 400 | 342.097
| Старооскольский | СОЭС | 6108н 1сш | 400 | 394.73
| Старооскольский | СОЭС | 6110н 2сш | 400 | 380.812
| Старооскольский | СОЭС | 6110н 1сш | 400 | 370.878
| Старооскольский | СОЭС | 6111н | 160 | 135.516
| Старооскольский | СОЭС | 6112н 2сш | 630 | 610.733
| Старооскольский | СОЭС | 6112н 1сш | 630 | 554.302
| Старооскольский | СОЭС | 6113н | 400 | 199.149
| Старооскольский | СОЭС | 6113н 1сш | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | 6114н | 1000 | 1000
| Старооскольский | СОЭС | 6114н | 1000 | 628.42
| Старооскольский | СОЭС | 6115н | 1000 | 943.408
| Старооскольский | СОЭС | 6115н | 1000 | 742.376
| Старооскольский | СОЭС | 6116н | 630 | 464.544
| Старооскольский | СОЭС | 6116н | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 6117н | 1000 | 951.344
| Старооскольский | СОЭС | 6117н | 1000 | 859.243
| Старооскольский | СОЭС | 7-01н | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 7-01н | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 7-02н | 400 | 377.519
| Старооскольский | СОЭС | 7-03н | 400 | 352.811
| Старооскольский | СОЭС | 33-02 | 400 | 284.74
| Старооскольский | СОЭС | 33-03 | 250 | 163.67
| Старооскольский | СОЭС | 33-04 | 250 | 244.708
| Старооскольский | СОЭС | 33-05 | 250 | 162.528
| Старооскольский | СОЭС | 33-08 | 250 | 220.262
| Старооскольский | СОЭС | 33-13 | 160 | 108.66
| Старооскольский | СОЭС | 33-14 | 160 | 114.574
| Старооскольский | СОЭС | 33-15 | 100 | 91.341
| Старооскольский | СОЭС | 33-17 | 63 | 60.986
| Старооскольский | СОЭС | 33-18 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 36-01н | 630 | 592.251
| Старооскольский | СОЭС | 36-02н | 400 | 320.694
| Старооскольский | СОЭС | 36-03н | 250 | 190.163
| Старооскольский | СОЭС | 36-04н | 400 | 356.176
| Старооскольский | СОЭС | 36-05н | 400 | 367.017
| Старооскольский | СОЭС | 36-06н | 400 | 364.035
| Старооскольский | СОЭС | 46-01 | 63 | 62.283
| Старооскольский | СОЭС | 46-02 | 160 | 117.979
| Старооскольский | СОЭС | 46-03 | 160 | 146.56
| Старооскольский | СОЭС | 46-07 | 100 | 49.447
| Старооскольский | СОЭС | 46-08 | 160 | 150.2
| Старооскольский | СОЭС | 46-09 | 100 | 70.861
| Старооскольский | СОЭС | 46-10 | 100 | 92.03
| Старооскольский | СОЭС | 46-12 | 100 | 95.732
| Старооскольский | СОЭС | 46-13(1-01)Котово | 400 | 400
| Старооскольский | СОЭС | КТП Боулинг | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | РП-12н 2сш-0,4 | 630 | 322.598
| Старооскольский | СОЭС | РП-12н 1сш-0,4 | 630 | 536.187
| Старооскольский | СОЭС | РП-13н 1сш-0,4 | 630 | 581.27
| Старооскольский | СОЭС | РП-13н 2сш-0,4 | 630 | 266.882
| Старооскольский | СОЭС | РП-14н 2сш-0,4 | 630 | 612.957
| Старооскольский | СОЭС | РП-14н 1сш-0,4 | 630 | 602.846
| Старооскольский | СОЭС | РП-15н | 1600 | 1298.15
| Старооскольский | СОЭС | РП-15н | 1600 | 1600
| Старооскольский | СОЭС | РП-16н 1 сш-0,4 | 630 | 626.168
| Старооскольский | СОЭС | РП-16н 2 сш-0,4 | 630 | 622.486
| Старооскольский | СОЭС | РП-41н 1сш-0,4 | 630 | 459.438
| Старооскольский | СОЭС | РП-41н 2сш-0,4 | 630 | 390.462
| Старооскольский | СОЭС | РП-61н 2сш-0,4 | 630 | 569.126
| Старооскольский | СОЭС | РП-61н 1сш-0,4 | 630 | 567.139
| Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 400 | 268.904
| Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 160 | 128.291
| Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 160 | 129.386
| Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 160 | 116.944
| Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 160 | 144.088
| Старооскольский | СОЭС | 1-08 | 160 | 147.109
| Старооскольский | СОЭС | 1-10 | 160 | 125.3835
| Старооскольский | СОЭС | 1-11 | 160 | 139.095
| Старооскольский | СОЭС | 1-12 | 250 | 225.878
| Старооскольский | СОЭС | 2-01 | 160 | 135.371
| Старооскольский | СОЭС | 2-02 | 100 | 85.468
| Старооскольский | СОЭС | 2-03 | 100 | 74.651
| Старооскольский | СОЭС | 2-04 | 160 | 143.091
| Старооскольский | СОЭС | 2-05 | 160 | 104.867
| Старооскольский | СОЭС | 2-06 | 100 | 90.4971
| Старооскольский | СОЭС | 2-07 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 2-09 | 30 | 27.8095
| Старооскольский | СОЭС | 2-10 | 100 | 79.504
| Старооскольский | СОЭС | 2-11 | 40 | 24.1
| Старооскольский | СОЭС | 2-12 | 160 | 159.436
| Старооскольский | СОЭС | 2-14 | 100 | 90.732
| Старооскольский | СОЭС | 2-15 | 160 | 95.106
| Старооскольский | СОЭС | 2-16 | 100 | 100
| Старооскольский | СОЭС | 2-18 | 160 | 149.042
| Старооскольский | СОЭС | 2-19 | 63 | 50.184
| Старооскольский | СОЭС | 2-20 | 63 | 54.3944
| Старооскольский | СОЭС | 2-21 | 25 | 25
| Старооскольский | СОЭС | 2-22 | 100 | 96.94
| Старооскольский | СОЭС | 2-23 | 63 | 63
| Старооскольский | СОЭС | 2-24 | 160 | 151.595
| Старооскольский | СОЭС | 2-25 | 100 | 92.23
| Старооскольский | СОЭС | 2-26 | 250 | 248.7718
| Старооскольский | СОЭС | 2-28 | 100 | 85.477
| Старооскольский | СОЭС | 3-19 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 100 | 86.576
| Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 60 | 60
| Старооскольский | СОЭС | 6-01 | 160 | 139.699
| Старооскольский | СОЭС | 6-10 | 100 | 97.5278
| Старооскольский | СОЭС | 6-12 | 100 | 87.552
| Старооскольский | СОЭС | 6-15 | 100 | 93.541
| Старооскольский | СОЭС | 6-16 | 180 | 145.302
| Старооскольский | СОЭС | 6-17 | 40 | 33.3335
| Старооскольский | СОЭС | 6-18 | 100 | 86.643
| Старооскольский | СОЭС | 6-19 | 100 | 82.987
| Старооскольский | СОЭС | 6-21 | 63 | 56.117
| Старооскольский | СОЭС | 6-23 | 250 | 232.931
| Старооскольский | СОЭС | 6-24 | 100 | 74.908
| Старооскольский | СОЭС | 6-25 | 250 | 240.15
| Старооскольский | СОЭС | 6-32 | 60 | 59.9305
| Старооскольский | СОЭС | 6-33рез | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 7-01 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 7-04 | 160 | 145.372
| Старооскольский | СОЭС | 7-05 | 160 | 147.624
| Старооскольский | СОЭС | 7-06 | 60 | 55.934
| Старооскольский | СОЭС | 7-07 | 63 | 36.836
| Старооскольский | СОЭС | 7-08 | 100 | 93.667
| Старооскольский | СОЭС | 7-09 | 400 | 352.894
| Старооскольский | СОЭС | 7-10 | 400 | 389.269
| Старооскольский | СОЭС | 7-11 | 160 | 141.48
| Старооскольский | СОЭС | 7-12 | 160 | 139.135
| Старооскольский | СОЭС | 7-13 | 160 | 158.24
| Старооскольский | СОЭС | 8-02 | 250 | 199.1949
| Старооскольский | СОЭС | 8-03 | 160 | 160
| Старооскольский | СОЭС | 8-04 | 160 | 144.784
| Старооскольский | СОЭС | 8-05 | 60 | 22.6484
| Старооскольский | СОЭС | 8-08 | 63 | 59.3227
| Старооскольский | СОЭС | 8-09 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 8-09 | 250 | 250
| Старооскольский | СОЭС | 8-10 | 63 | 59.8152
| Старооскольский | СОЭС | 8-11 | 63 | 48.953
| Старооскольский | СОЭС | 8-12 | 630 | 630
| Старооскольский | СОЭС | 8-14 | 250 | 207.3986
| Старооскольский | СОЭС | 8-15 | 100 | 58.6101
| Старооскольский | СОЭС | 8-16 | 160 | 126.259
| Старооскольский | СОЭС | 8-17 | 180 | 179.5438
| Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 40 | 39.9035
| Белгородский | Белгородский | 101 | 100 | 84.534
| Белгородский | Белгородский | 102 | 630 | 606.46
| Белгородский | Белгородский | 106 | 100 | 73.888
| Белгородский | Белгородский | 108 | 63 | 33.71
| Белгородский | Белгородский | 109 | 100 | 79.545
| Белгородский | Белгородский | 110 | 63 | 42.556
| Белгородский | Белгородский | 301 | 400 | 393.984
| Белгородский | Белгородский | 302 | 160 | 153.918
| Белгородский | Белгородский | 303 | 160 | 122.941
| Белгородский | Белгородский | 305 | 160 | 129.489
| Белгородский | Белгородский | 306 | 160 | 143.304
| Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 219.217
| Белгородский | Белгородский | 308 | 100 | 33.358
| Белгородский | Белгородский | 309 | 250 | 192.767
| Белгородский | Белгородский | 311 | 400 | 325.077
| Белгородский | Белгородский | 313 | 160 | 134.849
| Белгородский | Белгородский | 314 | 63 | 44.462
| Белгородский | Белгородский | 315 | 100 | 83.298
| Белгородский | Белгородский | 318 | 160 | 138.257
| Белгородский | Белгородский | 319 | 100 | 85.687
| Белгородский | Белгородский | 320 | 100 | 72.72
| Белгородский | Белгородский | 321 | 100 | 70.351
| Белгородский | Белгородский | 322 | 100 | 87.299
| Белгородский | Белгородский | 323 | 100 | 76.13
| Белгородский | Белгородский | 402 | 400 | 316.902
| Белгородский | Белгородский | 403 | 100 | 67.322
| Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 120.578
| Белгородский | Белгородский | 406 | 100 | 84.516
| Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 155.21
| Белгородский | Белгородский | 409 | 250 | 237.654
| Белгородский | Белгородский | 410 | 400 | 328.662
| Белгородский | Белгородский | 414 | 250 | 238.285
| Белгородский | Белгородский | 415 | 40 | 36.814
| Белгородский | Белгородский | 501 | 160 | 120.438
| Белгородский | Белгородский | 502 | 400 | 387.039
| Белгородский | Белгородский | 503 | 100 | 72.613
| Белгородский | Белгородский | 504 | 160 | 140.386
| Белгородский | Белгородский | МТП-505 | 250 | 217.943
| Белгородский | Белгородский | 506 | 63 | 30.958
| Белгородский | Белгородский | 509 | 20 | 8.52
| Белгородский | Белгородский | 512 | 100 | 76.731
| Белгородский | Белгородский | 514 | 160 | 134.598
| Белгородский | Белгородский | 516 | 160 | 145.44
| Белгородский | Белгородский | 517 | 160 | 139.66
| Белгородский | Белгородский | 518 | 100 | 87.162
| Белгородский | Белгородский | 519 | 400 | 375.45
| Белгородский | Белгородский | 520 | 400 | 383.81
| Белгородский | Белгородский | 521 | 400 | 375.659
| Белгородский | Белгородский | 522 | 400 | 351.913
| Белгородский | Белгородский | 523 | 400 | 386.606
| Белгородский | Белгородский | 526 | 25 | 15.317
| Белгородский | Белгородский | 529 | 400 | 381.022
| Белгородский | Белгородский | 530 | 400 | 369.078
| Белгородский | Белгородский | 531 | 250 | 209.481
| Белгородский | Белгородский | 533 | 250 | 181.171
| Белгородский | Белгородский | 534 | 250 | 244.741
| Белгородский | Белгородский | 535 | 250 | 241.74
| Белгородский | Белгородский | 537 | 250 | 232.386
| Белгородский | Белгородский | 539 | 250 | 238.485
| Белгородский | Белгородский | 541 | 250 | 209.653
| Белгородский | Белгородский | 542 | 63 | 29.707
| Белгородский | Белгородский | 602 | 180 | 174.063
| Белгородский | Белгородский | 603 | 100 | 79.9
| Белгородский | Белгородский | 608 | 315 | 246.429
| Белгородский | Белгородский | 609 | 100 | 55.675
| Белгородский | Белгородский | 610 | 100 | 63.886
| Белгородский | Белгородский | 611 | 100 | 63.883
| Белгородский | Белгородский | 613 | 63 | 21.072
| Белгородский | Белгородский | 614 | 63 | 22.545
| Белгородский | Белгородский | 702 | 63 | 11.536
| Белгородский | Белгородский | 703 | 250 | 203.449
| Белгородский | Белгородский | 704 | 250 | 230.538
| Белгородский | Белгородский | 705 | 160 | 149.892
| Белгородский | Белгородский | 401 | 100 | 84.06
| Белгородский | Белгородский | 402 | 160 | 131.157
| Белгородский | Белгородский | 101 | 160 | 127.941
| Белгородский | Белгородский | 102 | 160 | 120.368
| Белгородский | Белгородский | 103 | 160 | 114.464
| Белгородский | Белгородский | 104 | 100 | 81.465
| Белгородский | Белгородский | 105 | 100 | 89.879
| Белгородский | Белгородский | 107 | 160 | 135.918
| Белгородский | Белгородский | КТП 108 | 160 | 148.377
| Белгородский | Белгородский | КТП 109 | 63 | 28.91
| Белгородский | Белгородский | 110 | 250 | 236.323
| Белгородский | Белгородский | 111 | 250 | 236.3
| Белгородский | Белгородский | 203 | 400 | 382.479
| Белгородский | Белгородский | 205 | 160 | 120.67
| Белгородский | Белгородский | 209 | 40 | 28.579
| Белгородский | Белгородский | 211 | 100 | 50.807
| Белгородский | Белгородский | 302 | 250 | 250
| Белгородский | Белгородский | 303 | 160 | 101.418
| Белгородский | Белгородский | 304 | 100 | 57.088
| Белгородский | Белгородский | 305 | 63 | 57.948
| Белгородский | Белгородский | 306 | 10 | 10
| Белгородский | Белгородский | 307 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 308 | 250 | 235.094
| Белгородский | Белгородский | 309 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 310 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 311 | 30 | 30
| Белгородский | Белгородский | 312 | 160 | 141.271
| Белгородский | Белгородский | 314 | 100 | 85.222
| Белгородский | Белгородский | 315 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 316 | 630 | 557.083
| Белгородский | Белгородский | 318 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 319 | 63 | 63
| Белгородский | Белгородский | 320 | 40 | 40
| Белгородский | Белгородский | 321 | 160 | 124.946
| Белгородский | Белгородский | 322 | 63 | 63
| Белгородский | Белгородский | 323 | 400 | 400
| Белгородский | Белгородский | 324 | 160 | 97.667
| Белгородский | Белгородский | 401 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 403 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 404 | 315 | 315
| Белгородский | Белгородский | 405 | 630 | 630
| Белгородский | Белгородский | 406 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 504 | 400 | 358.406
| Белгородский | Белгородский | 507 | 400 | 362.23
| Белгородский | Белгородский | 508 | 160 | 97.541
| Белгородский | Белгородский | 509 | 100 | 36.529
| Белгородский | Белгородский | 601 | 160 | 149.079
| Белгородский | Белгородский | 602 | 400 | 391.28
| Белгородский | Белгородский | 603 | 100 | 81.88
| Белгородский | Белгородский | 605 | 100 | 76.052
| Белгородский | Белгородский | 622 | 100 | 71.949
| Белгородский | Белгородский | 624 | 160 | 111.665
| Белгородский | Белгородский | 625 | 160 | 109.078
| Белгородский | Белгородский | 626 | 100 | 67.752
| Белгородский | Белгородский | 627 | 60 | 54.279
| Белгородский | Белгородский | 630 | 250 | 158.617
| Белгородский | Белгородский | 631 | 100 | 98.306
| Белгородский | Белгородский | 632 | 100 | 40.834
| Белгородский | Белгородский | 634 | 63 | 56.098
| Белгородский | Белгородский | 635 | 100 | 91.552
| Белгородский | Белгородский | 701 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 702 | 60 | 37.395
| Белгородский | Белгородский | 703 | 160 | 101.771
| Белгородский | Белгородский | 704 | 160 | 136.059
| Белгородский | Белгородский | 705 | 100 | 82.847
| Белгородский | Белгородский | 706 | 250 | 236.66
| Белгородский | Белгородский | 708 | 100 | 58.978
| Белгородский | Белгородский | 709 | 250 | 185.562
| Белгородский | Белгородский | 710 | 100 | 51.658
| Белгородский | Белгородский | 711 | 63 | 42.18
| Белгородский | Белгородский | 712 | 40 | 22.919
| Белгородский | Белгородский | 713 | 100 | 65.858
| Белгородский | Белгородский | 714 | 60 | 40.254
| Белгородский | Белгородский | 715 | 400 | 387.243
| Белгородский | Белгородский | 718 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 801 | 100 | 50.031
| Белгородский | Белгородский | 803 | 560 | 550.566
| Белгородский | Белгородский | 804 | 630 | 554.618
| Белгородский | Белгородский | 805 | 63 | 63
| Белгородский | Белгородский | 806 | 100 | 79.685
| Белгородский | Белгородский | 808 | 400 | 384.84
| Белгородский | Белгородский | 809 | 400 | 386.055
| Белгородский | Белгородский | 812 | 400 | 384.063
| Белгородский | Белгородский | 813 | 160 | 101.426
| Белгородский | Белгородский | 814 | 160 | 102.522
| Белгородский | Белгородский | 815 | 63 | 45.957
| Белгородский | Белгородский | 816 | 250 | 203.448
| Белгородский | Белгородский | 817 | 250 | 183.826
| Белгородский | Белгородский | 818 | 63 | 37.399
| Белгородский | Белгородский | 819 | 250 | 170.894
| Белгородский | Белгородский | 820 | 160 | 106.082
| Белгородский | Белгородский | 821 | 160 | 149.204
| Белгородский | Белгородский | 902 | 40 | 34.552
| Белгородский | Белгородский | 904 | 630 | 358.399
| Белгородский | Белгородский | 905 | 63 | 56.877
| Белгородский | Белгородский | 906 | 160 | 129.063
| Белгородский | Белгородский | 907 | 250 | 207.528
| Белгородский | Белгородский | 909 | 63 | 63
| Белгородский | Белгородский | 910 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 911 | 100 | 43.798
| Белгородский | Белгородский | 11-01 | 250 | 250
| Белгородский | Белгородский | 11-02 | 400 | 400
| Белгородский | Белгородский | 12-01 | 40 | 7.801
| Белгородский | Белгородский | 12-02 | 63 | 43.945
| Белгородский | Белгородский | 12-03 | 160 | 150.672
| Белгородский | Белгородский | 12-04 | 400 | 400
| Белгородский | Белгородский | 12-05 | 400 | 381.981
| Белгородский | Белгородский | 12-06 | 400 | 339.296
| Белгородский | Белгородский | 12-07 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 13-08 | 160 | 138.49
| Белгородский | Белгородский | 13-09 | 160 | 149.58
| Белгородский | Белгородский | 13-10 | 40 | 27.95
| Белгородский | Белгородский | 13-11 | 40 | 30.985
| Белгородский | Белгородский | 13-12 | 40 | 27.496
| Белгородский | Белгородский | 13-13 | 40 | 29.425
| Белгородский | Белгородский | 13-14 | 40 | 19.406
| Белгородский | Белгородский | 13-15 | 40 | 33.204
| Белгородский | Белгородский | 13-16 | 40 | 34.763
| Белгородский | Белгородский | 13-17 | 160 | 126.002
| Белгородский | Белгородский | 13-18 | 250 | 182.453
| Белгородский | Белгородский | 13-19 | 160 | 88.299
| Белгородский | Белгородский | 13-20 | 160 | 106.574
| Белгородский | Белгородский | 14-01 | 250 | 181.186
| Белгородский | Белгородский | 14-02 | 63 | 47.994
| Белгородский | Белгородский | 14-03 | 160 | 105.344
| Белгородский | Белгородский | 14-04 | 160 | 124.065
| Белгородский | Белгородский | 14-05 | 100 | 24.364
| Белгородский | Белгородский | 14-06 | 160 | 92.178
| Белгородский | Белгородский | 14-07 | 160 | 81.924
| Белгородский | Белгородский | 14-08 | 30 | 12.233
| Белгородский | Белгородский | 14-09 | 160 | 153.698
| Белгородский | Белгородский | 14-10 | 63 | 57.606
| Белгородский | Белгородский | 14-11 | 63 | 58.056
| Белгородский | Белгородский | 101 | 400 | 349.904
| Белгородский | Белгородский | 102 | 400 | 340.56
| Белгородский | Белгородский | 103 | 400 | 293.677
| Белгородский | Белгородский | 104 | 400 | 323.289
| Белгородский | Белгородский | 105 | 160 | 119.698
| Белгородский | Белгородский | 106 | 25 | 17.988
| Белгородский | Белгородский | 107 | 25 | 10.772
| Белгородский | Белгородский | 108 | 250 | 235.884
| Белгородский | Белгородский | 109 | 250 | 218.997
| Белгородский | Белгородский | 110 | 250 | 238.025
| Белгородский | Белгородский | 111 | 250 | 215.806
| Белгородский | Белгородский | 112 | 250 | 224.912
| Белгородский | Белгородский | 113 | 250 | 196.45
| Белгородский | Белгородский | 114 | 250 | 246.44
| Белгородский | Белгородский | 115 | 250 | 230.034
| Белгородский | Белгородский | 116 | 250 | 215.826
| Белгородский | Белгородский | 117 | 250 | 245.247
| Белгородский | Белгородский | 118 | 250 | 241.657
| Белгородский | Белгородский | 119 | 250 | 219.614
| Белгородский | Белгородский | 120 | 250 | 216.803
| Белгородский | Белгородский | 121 | 250 | 213.283
| Белгородский | Белгородский | 122 | 250 | 215.895
| Белгородский | Белгородский | 123 | 250 | 210.971
| Белгородский | Белгородский | 124 | 250 | 214.044
| Белгородский | Белгородский | 125 | 250 | 216.053
| Белгородский | Белгородский | 126 | 250 | 215.83
| Белгородский | Белгородский | 127 | 250 | 203.098
| Белгородский | Белгородский | 128 | 250 | 228.549
| Белгородский | Белгородский | 129 | 250 | 245.101
| Белгородский | Белгородский | 130 | 160 | 124.186
| Белгородский | Белгородский | 204 | 100 | 98.088
| Белгородский | Белгородский | 206 | 400 | 343.673
| Белгородский | Белгородский | 207 | 25 | 18.875
| Белгородский | Белгородский | КТП-205 | 250 | 171.676
| Белгородский | Белгородский | 206 | 160 | 141.911
| Белгородский | Белгородский | КТП 214 | 400 | 329.605
| Белгородский | Белгородский | КТП-218 | 160 | 145.686
| Белгородский | Белгородский | КТП-220 | 25 | 11.888
| Белгородский | Белгородский | КТП-225 | 250 | 180.517
| Белгородский | Белгородский | КТП-226 | 250 | 188.107
| Белгородский | Белгородский | 228 | 250 | 234.493
| Белгородский | Белгородский | 229 | 250 | 229.23
| Белгородский | Белгородский | 230 | 250 | 198.922
| Белгородский | Белгородский | 231 | 160 | 55.964
| Белгородский | Белгородский | 232 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 301 | 250 | 250
| Белгородский | Белгородский | 302 | 630 | 630
| Белгородский | Белгородский | 303 | 400 | 400
| Белгородский | Белгородский | 305 | 160 | 132.007
| Белгородский | Белгородский | 313 | 250 | 221.133
| Белгородский | Белгородский | 319 | 160 | 132.24
| Белгородский | Белгородский | 320 | 25 | 13.804
| Белгородский | Белгородский | 322 | 160 | 110.264
| Белгородский | Белгородский | 323 | 400 | 306.081
| Белгородский | Белгородский | 324 | 400 | 386.636
| Белгородский | Белгородский | 327 | 400 | 354.06
| Белгородский | Белгородский | 401 | 400 | 355.164
| Белгородский | Белгородский | 402 | 400 | 354.513
| Белгородский | Белгородский | 403 | 63 | 47.441
| Белгородский | Белгородский | 404 | 630 | 574.663
| Белгородский | Белгородский | 410 | 160 | 119.888
| Белгородский | Белгородский | 413 | 100 | 63.737
| Белгородский | Белгородский | 414 | 400 | 347.403
| Белгородский | Белгородский | 502 | 100 | 78.229
| Белгородский | Белгородский | 503 | 250 | 189.25
| Белгородский | Белгородский | 509 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 601 | 630 | 594.09
| Белгородский | Белгородский | 604 | 160 | 151.34
| Белгородский | Белгородский | 605 | 25 | 25
| Белгородский | Белгородский | 607 | 100 | 76.47
| Белгородский | Белгородский | 610 | 250 | 219.852
| Белгородский | Белгородский | 612 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 613 | 100 | 80.403
| Белгородский | Белгородский | 614 | 100 | 43.778
| Белгородский | Белгородский | 615 | 100 | 82.006
| Белгородский | Белгородский | 617 | 400 | 0.377
| Белгородский | Белгородский | 618 | 250 | 228.798
| Белгородский | Белгородский | 619 | 250 | 215.668
| Белгородский | Белгородский | 620 | 100 | 86.479
| Белгородский | Белгородский | 621 | 160 | 134.156
| Белгородский | Белгородский | 622 | 100 | 85.59
| Белгородский | Белгородский | 623 | 63 | 49.643
| Белгородский | Белгородский | 625 | 250 | 215.636
| Белгородский | Белгородский | КТП-626 | 40 | 30.898
| Белгородский | Белгородский | 630 | 100 | 56.833
| Белгородский | Белгородский | 631 | 40 | 5.321
| Белгородский | Белгородский | 632 | 250 | 249.516
| Белгородский | Белгородский | 633 | 40 | 40
| Белгородский | Белгородский | 634 | 40 | 40
| Белгородский | Белгородский | 635 | 63 | 63
| Белгородский | Белгородский | 701 | 160 | 128.903
| Белгородский | Белгородский | 711 | 250 | 195.313
| Белгородский | Белгородский | 712 | 250 | 186.215
| Белгородский | Белгородский | 713 | 400 | 375.752
| Белгородский | Белгородский | 715 | 250 | 190.413
| Белгородский | Белгородский | 716 | 160 | 100.172
| Белгородский | Белгородский | 717 | 630 | 490.496
| Белгородский | Белгородский | 718 | 250 | 215.994
| Белгородский | Белгородский | 719 | 25 | 21.36
| Белгородский | Белгородский | 10-01 | 250 | 236.197
| Белгородский | Белгородский | 10-03 | 160 | 129.76
| Белгородский | Белгородский | 10-04 | 100 | 73.256
| Белгородский | Белгородский | 10-05 | 250 | 202.168
| Белгородский | Белгородский | 10-06 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 10-07 | 160 | 131.284
| Белгородский | Белгородский | 10-11 | 160 | 109.977
| Белгородский | Белгородский | 10-12 | 400 | 345.798
| Белгородский | Белгородский | 10-13 | 40 | 21.327
| Белгородский | Белгородский | 10-15 | 100 | 99.77
| Белгородский | Белгородский | 12-01 | 630 | 526.055
| Белгородский | Белгородский | 12-02 | 400 | 391.99
| Белгородский | Белгородский | 14-02 | 320 | 320
| Белгородский | Белгородский | 14-05 | 63 | 43.084
| Белгородский | Белгородский | 201 | 160 | 118.265
| Белгородский | Белгородский | 202 | 100 | 55.618
| Белгородский | Белгородский | 203 | 60 | 60
| Белгородский | Белгородский | 204 | 250 | 237.652
| Белгородский | Белгородский | 206 | 100 | 68.482
| Белгородский | Белгородский | 209 | 100 | 69.037
| Белгородский | Белгородский | 210 | 100 | 94.64
| Белгородский | Белгородский | КТП-211 | 100 | 93.526
| Белгородский | Белгородский | 301 | 63 | 49.685
| Белгородский | Белгородский | 302 | 100 | 86.562
| Белгородский | Белгородский | 304 | 100 | 69.548
| Белгородский | Белгородский | 306 | 25 | 13.663
| Белгородский | Белгородский | 307 | 32 | 14.09
| Белгородский | Белгородский | 503 | 63 | 48.926
| Белгородский | Белгородский | 504 | 100 | 86.455
| Белгородский | Белгородский | 506 | 250 | 220.65
| Белгородский | Белгородский | 507 | 160 | 117.734
| Белгородский | Белгородский | 508 | 100 | 54.756
| Белгородский | Белгородский | 509 | 100 | 40.169
| Белгородский | Белгородский | 510 | 250 | 193.498
| Белгородский | Белгородский | 511 | 160 | 88.918
| Белгородский | Белгородский | 512 | 100 | 74.505
| Белгородский | Белгородский | 513 | 250 | 172.954
| Белгородский | Белгородский | 514 | 250 | 198.78
| Белгородский | Белгородский | 516 | 250 | 196.595
| Белгородский | Белгородский | КТП-518 | 100 | 67.669
| Белгородский | Белгородский | 519 | 100 | 71.074
| Белгородский | Белгородский | 520 | 25 | 15.72
| Белгородский | Белгородский | 101 | 160 | 143.417
| Белгородский | Белгородский | 102 | 100 | 83.889
| Белгородский | Белгородский | 103 | 40 | 33.552
| Белгородский | Белгородский | 105 | 250 | 212.488
| Белгородский | Белгородский | 106 | 250 | 228.524
| Белгородский | Белгородский | 108 | 250 | 226.254
| Белгородский | Белгородский | 110 | 160 | 128.219
| Белгородский | Белгородский | 111 | 63 | 53.909
| Белгородский | Белгородский | 113 | 160 | 145.571
| Белгородский | Белгородский | 114 | 250 | 228.719
| Белгородский | Белгородский | 127 | 160 | 108.161
| Белгородский | Белгородский | 128 | 63 | 54.995
| Белгородский | Белгородский | 105 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 109 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 121 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 124 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 201 | 40 | 26.159
| Белгородский | Белгородский | 202 | 400 | 322.936
| Белгородский | Белгородский | 205 | 400 | 365.748
| Белгородский | Белгородский | 206 | 400 | 343.343
| Белгородский | Белгородский | 211 | 400 | 343.98
| Белгородский | Белгородский | 212 | 250 | 218.971
| Белгородский | Белгородский | 213 | 160 | 130.253
| Белгородский | Белгородский | 301 | 100 | 84.574
| Белгородский | Белгородский | 305 | 160 | 141.601
| Белгородский | Белгородский | 306 | 160 | 126.421
| Белгородский | Белгородский | 307 | 160 | 128.592
| Белгородский | Белгородский | 310 | 250 | 223.426
| Белгородский | Белгородский | 402 | 160 | 92.21
| Белгородский | Белгородский | 403 | 100 | 85.951
| Белгородский | Белгородский | 404 | 100 | 74.186
| Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 124.753
| Белгородский | Белгородский | 406 | 250 | 196.177
| Белгородский | Белгородский | 408 | 250 | 200.145
| Белгородский | Белгородский | 409 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 410 | 160 | 144.297
| Белгородский | Белгородский | 701 | 100 | 75.025
| Белгородский | Белгородский | 702 | 250 | 224.778
| Белгородский | Белгородский | 705 | 400 | 344.993
| Белгородский | Белгородский | 706 | 250 | 214.461
| Белгородский | Белгородский | 709 | 160 | 128.496
| Белгородский | Белгородский | 712 | 250 | 216.245
| Белгородский | Белгородский | 801 | 630 | 602.555
| Белгородский | Белгородский | 802 | 160 | 127.332
| Белгородский | Белгородский | 101 | 250 | 233.218
| Белгородский | Белгородский | 102 | 400 | 366.141
| Белгородский | Белгородский | 103 | 315 | 247.904
| Белгородский | Белгородский | 104 | 100 | 75.751
| Белгородский | Белгородский | 105 | 400 | 349.832
| Белгородский | Белгородский | 106 | 250 | 210.418
| Белгородский | Белгородский | 107 | 250 | 208.42
| Белгородский | Белгородский | 108 | 160 | 122.975
| Белгородский | Белгородский | 109 | 63 | 47.46
| Белгородский | Белгородский | 110 | 160 | 149.222
| Белгородский | Белгородский | МТП 111 | 100 | 70.258
| Белгородский | Белгородский | 113 | 250 | 212.089
| Белгородский | Белгородский | 114 | 250 | 219.224
| Белгородский | Белгородский | 201 | 400 | 328.791
| Белгородский | Белгородский | 202 | 400 | 342.757
| Белгородский | Белгородский | 203 | 400 | 400
| Белгородский | Белгородский | 204 | 160 | 109.011
| Белгородский | Белгородский | 206 | 100 | 76.121
| Белгородский | Белгородский | 207 | 40 | 32.702
| Белгородский | Белгородский | 208 | 40 | 22.833
| Белгородский | Белгородский | 209 | 40 | 24.36
| Белгородский | Белгородский | 210 | 40 | 21.128
| Белгородский | Белгородский | 211 | 40 | 26.891
| Белгородский | Белгородский | 212 | 40 | 26.627
| Белгородский | Белгородский | 213 | 40 | 23.25
| Белгородский | Белгородский | 214 | 40 | 25.847
| Белгородский | Белгородский | 215 | 63 | 46.007
| Белгородский | Белгородский | 217 | 160 | 127.247
| Белгородский | Белгородский | 218 | 160 | 148.523
| Белгородский | Белгородский | 221 | 250 | 239.805
| Белгородский | Белгородский | 301 | 160 | 139.329
| Белгородский | Белгородский | 302 | 63 | 52.576
| Белгородский | Белгородский | 305 | 100 | 82.699
| Белгородский | Белгородский | 308 | 160 | 152.765
| Белгородский | Белгородский | 309 | 160 | 138.183
| Белгородский | Белгородский | 312 | 100 | 83.189
| Белгородский | Белгородский | 314 | 160 | 150.025
| Белгородский | Белгородский | 315 | 250 | 231.353
| Белгородский | Белгородский | 316 | 250 | 193.857
| Белгородский | Белгородский | 317 | 250 | 250
| Белгородский | Белгородский | 318 | 250 | 194.072
| Белгородский | Белгородский | 401 | 400 | 400
| Белгородский | Белгородский | 402 | 160 | 141.602
| Белгородский | Белгородский | 403 | 400 | 337.899
| Белгородский | Белгородский | 404 | 160 | 145.761
| Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 142.11
| Белгородский | Белгородский | 406 | 100 | 80.971
| Белгородский | Белгородский | 407 | 100 | 82.363
| Белгородский | Белгородский | 408 | 250 | 206.848
| Белгородский | Белгородский | 409 | 400 | 373.242
| Белгородский | Белгородский | 411 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 412 | 63 | 52.215
| Белгородский | Белгородский | 502 | 160 | 140.503
| Белгородский | Белгородский | 504 | 160 | 138.414
| Белгородский | Белгородский | 101 | 400 | 376.867
| Белгородский | Белгородский | 102 | 160 | 152.455
| Белгородский | Белгородский | 103 | 160 | 120.755
| Белгородский | Белгородский | 104 | 160 | 129.217
| Белгородский | Белгородский | 108 | 100 | 80.368
| Белгородский | Белгородский | 110 | 160 | 152.219
| Белгородский | Белгородский | 117 | 100 | 88.44
| Белгородский | Белгородский | 118 | 160 | 143.68
| Белгородский | Белгородский | 119 | 160 | 113.251
| Белгородский | Белгородский | 120 | 250 | 213.354
| Белгородский | Белгородский | 121 | 400 | 365.824
| Белгородский | Белгородский | 126 | 250 | 194.475
| Белгородский | Белгородский | 131 | 250 | 217.1
| Белгородский | Белгородский | 132 | 250 | 205.956
| Белгородский | Белгородский | 133 | 160 | 146.395
| Белгородский | Белгородский | 134 | 160 | 152.584
| Белгородский | Белгородский | 135 | 60 | 28.321
| Белгородский | Белгородский | 136 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 137 | 63 | 44.642
| Белгородский | Белгородский | 139 | 160 | 125.744
| Белгородский | Белгородский | 140 | 160 | 152.135
| Белгородский | Белгородский | 141 | 250 | 239.891
| Белгородский | Белгородский | 201 | 100 | 80.454
| Белгородский | Белгородский | 202 | 400 | 372.835
| Белгородский | Белгородский | 203 | 400 | 367.032
| Белгородский | Белгородский | 204 | 400 | 331.573
| Белгородский | Белгородский | 205 | 400 | 362.897
| Белгородский | Белгородский | 206 | 250 | 217.853
| Белгородский | Белгородский | 207 | 250 | 207.362
| Белгородский | Белгородский | 208 | 250 | 229.858
| Белгородский | Белгородский | 209 | 160 | 119.781
| Белгородский | Белгородский | 210 | 630 | 567.777
| Белгородский | Белгородский | КТП-301 | 630 | 609.112
| Белгородский | Белгородский | 401 | 160 | 94.465
| Белгородский | Белгородский | 403 | 160 | 122.354
| Белгородский | Белгородский | 404 | 400 | 362.12
| Белгородский | Белгородский | 502 | 250 | 241.794
| Белгородский | Белгородский | 503 | 250 | 197.833
| Белгородский | Белгородский | 504 | 63 | 34.341
| Белгородский | Белгородский | 506 | 160 | 153.592
| Белгородский | Белгородский | 507 | 100 | 64.021
| Белгородский | Белгородский | 508 | 100 | 82.086
| Белгородский | Белгородский | 509 | 63 | 27.156
| Белгородский | Белгородский | 510 | 63 | 50.315
| Белгородский | Белгородский | 601 | 40 | 16.702
| Белгородский | Белгородский | 602 | 40 | 22.893
| Белгородский | Белгородский | 703 | 400 | 305.725
| Белгородский | Белгородский | 707 | 100 | 90.394
| Белгородский | Белгородский | 709 | 400 | 343.577
| Белгородский | Белгородский | 711 | 160 | 116.809
| Белгородский | Белгородский | 712 | 160 | 115.941
| Белгородский | Белгородский | 713 | 160 | 119.619
| Белгородский | Белгородский | 714 | 160 | 123.222
| Белгородский | Белгородский | 715 | 250 | 205.618
| Белгородский | Белгородский | 716 | 160 | 131.845
| Белгородский | Белгородский | 718 | 100 | 81.249
| Белгородский | Белгородский | 801 | 40 | 33.405
| Белгородский | Белгородский | 803 | 630 | 592.48
| Белгородский | Белгородский | 808 | 400 | 342.965
| Белгородский | Белгородский | 809 | 400 | 383.33
| Белгородский | Белгородский | 812 | 400 | 368.434
| Белгородский | Белгородский | 815 | 63 | 43.152
| Белгородский | Белгородский | 818 | 100 | 66.141
| Белгородский | Белгородский | 819 | 160 | 153.241
| Белгородский | Белгородский | 820 | 250 | 233.22
| Белгородский | Белгородский | 822 | 400 | 385.28
| Белгородский | Белгородский | 823 | 400 | 392.505
| Белгородский | Белгородский | 833 | 250 | 202.278
| Белгородский | Белгородский | 837 | 100 | 95.066
| Белгородский | Белгородский | 901 | 100 | 86.083
| Белгородский | Белгородский | 902 | 160 | 133.137
| Белгородский | Белгородский | 903 | 160 | 117.148
| Белгородский | Белгородский | 904 | 160 | 123.638
| Белгородский | Белгородский | 906 | 160 | 53.669
| Белгородский | Белгородский | 907 | 250 | 208.491
| Белгородский | Белгородский | 908 | 160 | 130
| Белгородский | Белгородский | 911 | 400 | 362.524
| Белгородский | Белгородский | 913 | 250 | 230.596
| Белгородский | Белгородский | 10-01 | 630 | 551.923
| Белгородский | Белгородский | 10-02 | 630 | 535.374
| Белгородский | Белгородский | 11-01 | 40 | 32.877
| Белгородский | Белгородский | 12-01 | 630 | 580.34
| Белгородский | Белгородский | 102 | 100 | 41.55
| Белгородский | Белгородский | 103 | 250 | 185.92
| Белгородский | Белгородский | 105 | 160 | 120.111
| Белгородский | Белгородский | 109 | 25 | 16.9
| Белгородский | Белгородский | 110 | 100 | 44.252
| Белгородский | Белгородский | 112 | 100 | 58.469
| Белгородский | Белгородский | 114 | 100 | 73.352
| Белгородский | Белгородский | 116 | 160 | 131.815
| Белгородский | Белгородский | 119 | 30 | 19.818
| Белгородский | Белгородский | 120 | 100 | 84.421
| Белгородский | Белгородский | 121 | 63 | 46.543
| Белгородский | Белгородский | 123 | 160 | 126.395
| Белгородский | Белгородский | 124 | 100 | 73.127
| Белгородский | Белгородский | 125 | 30 | 17.124
| Белгородский | Белгородский | 126 | 100 | 63.517
| Белгородский | Белгородский | 127 | 60 | 42.97
| Белгородский | Белгородский | 128 | 40 | 12.733
| Белгородский | Белгородский | 129 | 100 | 44.138
| Белгородский | Белгородский | 130 | 100 | 73.58
| Белгородский | Белгородский | 131 | 40 | 28.404
| Белгородский | Белгородский | 132 | 160 | 119.271
| Белгородский | Белгородский | 135 | 40 | -30.34
| Белгородский | Белгородский | 136 | 160 | 114.458
| Белгородский | Белгородский | 138 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 139 | 100 | 70.468
| Белгородский | Белгородский | 142 | 160 | 127.013
| Белгородский | Белгородский | 143 | 100 | 68.736
| Белгородский | Белгородский | 144 | 40 | 24.857
| Белгородский | Белгородский | 147 | 63 | 57.788
| Белгородский | Белгородский | 150 | 63 | 37.767
| Белгородский | Белгородский | 155 | 160 | 109.521
| Белгородский | Белгородский | 156 | 25 | 25
| Белгородский | Белгородский | 157 | 100 | 60.18
| Белгородский | Белгородский | 158 | 40 | 40
| Белгородский | Белгородский | 161 | 25 | 15.339
| Белгородский | Белгородский | 162 | 250 | 230.014
| Белгородский | Белгородский | 165 | 100 | 81.257
| Белгородский | Белгородский | 166 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 167 | 25 | 23.711
| Белгородский | Белгородский | 201 | 160 | 149.869
| Белгородский | Белгородский | 202 | 100 | 82.298
| Белгородский | Белгородский | 203 | 100 | 83.519
| Белгородский | Белгородский | 204 | 100 | 61.144
| Белгородский | Белгородский | 205 | 40 | 40
| Белгородский | Белгородский | 207 | 40 | -26.235
| Белгородский | Белгородский | 210 | 100 | 85.534
| Белгородский | Белгородский | 220 | 40 | 33.38
| Белгородский | Белгородский | 302 | 400 | 359.249
| Белгородский | Белгородский | 303 | 400 | 400
| Белгородский | Белгородский | 305 | 63 | 31.267
| Белгородский | Белгородский | 308 | 250 | 226.655
| Белгородский | Белгородский | 317 | 400 | 356.323
| Белгородский | Белгородский | 319 | 63 | 45.417
| Белгородский | Белгородский | 321 | 40 | 31.469
| Белгородский | Белгородский | 324 | 100 | 81.881
| Белгородский | Белгородский | 328 | 63 | 28.743
| Белгородский | Белгородский | 335 | 100 | 80.194
| Белгородский | Белгородский | 339 | 160 | 71.884
| Белгородский | Белгородский | 341 | 100 | 84.541
| Белгородский | Белгородский | 343 | 40 | 30.018
| Белгородский | Белгородский | 344 | 400 | 368.811
| Белгородский | Белгородский | 345 | 250 | 225.213
| Белгородский | Белгородский | 346 | 100 | 98.825
| Белгородский | Белгородский | 347 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 348 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 401 | 250 | 220.239
| Белгородский | Белгородский | 402 | 250 | 229.476
| Белгородский | Белгородский | 403 | 400 | 285.07
| Белгородский | Белгородский | 404 | 400 | 351.835
| Белгородский | Белгородский | 406 | 63 | 36.154
| Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 114.485
| Белгородский | Белгородский | 408 | 160 | 136.727
| Белгородский | Белгородский | 410 | 4 | 4
| Белгородский | Белгородский | 411 | 400 | 344.691
| Белгородский | Белгородский | 412 | 400 | 307.668
| Белгородский | Белгородский | 413 | 250 | 202.434
| Белгородский | Белгородский | 414 | 100 | 74.407
| Белгородский | Белгородский | КТП 419 | 160 | 75.703
| Белгородский | Белгородский | 421 | 160 | 144.536
| Белгородский | Белгородский | 422 | 100 | 65.872
| Белгородский | Белгородский | 427 | 160 | 136.402
| Белгородский | Белгородский | 428 | 160 | 144.47
| Белгородский | Белгородский | 429 | 40 | 29.477
| Белгородский | Белгородский | 430 | 100 | 74.421
| Белгородский | Белгородский | 431 | 250 | 212.152
| Белгородский | Белгородский | 433 | 160 | 156.376
| Белгородский | Белгородский | 701 | 630 | 576.9892
| Белгородский | Белгородский | 702 | 63 | 38.473
| Белгородский | Белгородский | 703 | 100 | 65.772
| Белгородский | Белгородский | 704 | 160 | 124.0874
| Белгородский | Белгородский | 710 | 100 | 58.293
| Белгородский | Белгородский | 711 | 250 | 230.223
| Белгородский | Белгородский | КТП 712 | 160 | 115.488
| Белгородский | Белгородский | 716 | 400 | 340.243
| Белгородский | Белгородский | 717 | 400 | 356.824
| Белгородский | Белгородский | 718 | 400 | 332.947
| Белгородский | Белгородский | КТП 719 | 100 | 80.859
| Белгородский | Белгородский | 720 | 250 | 209.316
| Белгородский | Белгородский | 721 | 63 | 43.933
| Белгородский | Белгородский | 722 | 250 | 194.776
| Белгородский | Белгородский | КТП-801 | 250 | 192.261
| Белгородский | Белгородский | 802 | 250 | 214.296
| Белгородский | Белгородский | 803 | 160 | 129.71
| Белгородский | Белгородский | 804 | 63 | 49.606
| Белгородский | Белгородский | 805 | 400 | 382.476
| Белгородский | Белгородский | 807 | 100 | 84.61
| Белгородский | Белгородский | 808 | 250 | 222.733
| Белгородский | Белгородский | 809 | 250 | 187.384
| Белгородский | Белгородский | 810 | 250 | 162.268
| Белгородский | Белгородский | 10-01 | 160 | 106.893
| Белгородский | Белгородский | 10-02 | 100 | 63.665
| Белгородский | Белгородский | 10-03 | 160 | 105.486
| Белгородский | Белгородский | 10-06 | 100 | 34.335
| Белгородский | Белгородский | 10-07 | 160 | 129.555
| Белгородский | Белгородский | 10-08 | 160 | 144.489
| Белгородский | Белгородский | 10-09 | 160 | 125.116
| Белгородский | Белгородский | 10-10 | 100 | 80.597
| Белгородский | Белгородский | 10-18 | 40 | 33.716
| Белгородский | Белгородский | 10-26 | 400 | 309.868
| Белгородский | Белгородский | 10-27 | 100 | 78.026
| Белгородский | Белгородский | 10-29 | 250 | 219.685
| Белгородский | Белгородский | 10-30 | 63 | 38.138
| Белгородский | Белгородский | 10-31 | 63 | 43.655
| Белгородский | Белгородский | 10-32 | 250 | 234.311
| Белгородский | Белгородский | 10-33 | 160 | 147.879
| Белгородский | Белгородский | 10-34 | 250 | 235.262
| Белгородский | Белгородский | 11-01 | 160 | 124.05
| Белгородский | Белгородский | 11-04 | 400 | 310.347
| Белгородский | Белгородский | 11-06 | 630 | 544.847
| Белгородский | Белгородский | 11-07 | 400 | 278.554
| Белгородский | Белгородский | 11-09 | 250 | 185.988
| Белгородский | Белгородский | 11-12 | 160 | 154.572
| Белгородский | Белгородский | 11-13 | 63 | 32.279
| Белгородский | Белгородский | 11-16 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 20-02 | 400 | 330.724
| Белгородский | Белгородский | 20-05 | 630 | 583.994
| Белгородский | Белгородский | 20-06 | 630 | 577.448
| Белгородский | Белгородский | 301 | 40 | 25.559
| Белгородский | Белгородский | 302 | 160 | 92.602
| Белгородский | Белгородский | 303 | 100 | 80.711
| Белгородский | Белгородский | 304 | 160 | 138.638
| Белгородский | Белгородский | 311 | 250 | 220.75
| Белгородский | Белгородский | 312 | 160 | 131.355
| Белгородский | Белгородский | 313 | 160 | 121.172
| Белгородский | Белгородский | 316 | 160 | 123.258
| Белгородский | Белгородский | 317 | 160 | 136.573
| Белгородский | Белгородский | 318 | 160 | 136.911
| Белгородский | Белгородский | 333 | 250 | 245.177
| Белгородский | Белгородский | 334 | 250 | 234.909
| Белгородский | Белгородский | 401 | 160 | 121.816
| Белгородский | Белгородский | 402 | 100 | 55.855
| Белгородский | Белгородский | 404 | 160 | 108.321
| Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 117.438
| Белгородский | Белгородский | 407 | 100 | 85.02
| Белгородский | Белгородский | 408 | 40 | 11.729
| Белгородский | Белгородский | 409 | 160 | 123.94
| Белгородский | Белгородский | 410 | 160 | 130.884
| Белгородский | Белгородский | 411 | 250 | 180.117
| Белгородский | Белгородский | 417 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 418 | 250 | 189.757
| Белгородский | Белгородский | 419 | 100 | 49.567
| Белгородский | Белгородский | 420 | 100 | 12.159
| Белгородский | Белгородский | 421 | 100 | 47.098
| Белгородский | Белгородский | 422 | 100 | 26.979
| Белгородский | Белгородский | 501 | 63 | 41.568
| Белгородский | Белгородский | 503 | 400 | 341.76
| Белгородский | Белгородский | 507 | 160 | 110.287
| Белгородский | Белгородский | 602 | 160 | 143.246
| Белгородский | Белгородский | 606 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 607 | 400 | 291.208
| Белгородский | Белгородский | 609 | 250 | 221.44
| Белгородский | Белгородский | 610 | 100 | 82.325
| Белгородский | Белгородский | 616 | 250 | 224.718
| Белгородский | Белгородский | 702 | 400 | 366.928
| Белгородский | Белгородский | 703 | 250 | 176.502
| Белгородский | Белгородский | 901 | 160 | 115.459
| Белгородский | Белгородский | 904 | 630 | 535.82
| Белгородский | Белгородский | 905 | 100 | 79.849
| Белгородский | Белгородский | 906 | 630 | 452.47
| Белгородский | Белгородский | 907 | 630 | 622.923
| Белгородский | Белгородский | 908 | 250 | 229.905
| Белгородский | Белгородский | 909 | 250 | 224.379
| Белгородский | Белгородский | 910 | 60 | 35.206
| Белгородский | Белгородский | 10-03 | 160 | 121.515
| Белгородский | Белгородский | 11-02 | 160 | 125.847
| Белгородский | Белгородский | 11-07 | 25 | 13.255
| Белгородский | Белгородский | 11-09 | 630 | 560.615
| Белгородский | Белгородский | 11-17 | 160 | 133.645
| Белгородский | Белгородский | 12-02 | 160 | 126.772
| Белгородский | Белгородский | 12-03 | 160 | 115.052
| Белгородский | Белгородский | 12-04 | 160 | 128.446
| Белгородский | Белгородский | 12-11 | 250 | 195.031
| Белгородский | Белгородский | 17-02 | 160 | 103.846
| Белгородский | Белгородский | 17-04 | 160 | 137.496
| Белгородский | Белгородский | 17-05 | 160 | 118.751
| Белгородский | Белгородский | 17-06 | 250 | 204.736
| Белгородский | Белгородский | 17-10 | 63 | 39.897
| Белгородский | Белгородский | 17-11 | 100 | 49.046
| Белгородский | Белгородский | 17-13 | 400 | 369.8
| Белгородский | Белгородский | 17-14 | 250 | 212.796
| Белгородский | Белгородский | 17-15 | 250 | 204.32
| Белгородский | Белгородский | 17-32 | 160 | 120.329
| Белгородский | Белгородский | 20-01 | 160 | 131.842
| Белгородский | Белгородский | 20-10 | 160 | 118.238
| Белгородский | Белгородский | 20-15 | 400 | 400
| Белгородский | Белгородский | 20-16 | 1000 | 587.453
| Белгородский | Белгородский | 22-01 | 100 | 79.014
| Белгородский | Белгородский | 22-02 | 160 | 154.056
| Белгородский | Белгородский | 22-04 | 160 | 101.811
| Белгородский | Белгородский | 22-05 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 22-06 | 100 | 59.905
| Белгородский | Белгородский | 22-12 | 100 | 84.34
| Белгородский | Белгородский | 22-25 | 630 | 573.05
| Белгородский | Белгородский | 22-27 | 160 | 111.649
| Белгородский | Белгородский | 22-30 | 100 | 63.941
| Белгородский | Белгородский | 25-01 | 250 | 156.615
| Белгородский | Белгородский | 25-02 | 160 | 124.822
| Белгородский | Белгородский | 25-04 | 160 | 133.081
| Белгородский | Белгородский | 25-05 | 100 | 80.372
| Белгородский | Белгородский | 25-09 | 160 | 108.848
| Белгородский | Белгородский | 25-12 | 25 | 15.691
| Белгородский | Белгородский | 25-13 | 160 | 127.679
| Белгородский | Белгородский | 25-14 | 160 | 119.886
| Белгородский | Белгородский | 25-16 | 160 | 123.598
| Белгородский | Белгородский | 101 | 400 | 377.695
| Белгородский | Белгородский | 102 | 250 | 203.962
| Белгородский | Белгородский | 103 | 250 | 216.147
| Белгородский | Белгородский | 104 | 250 | 229.924
| Белгородский | Белгородский | 105 | 250 | 216.911
| Белгородский | Белгородский | 106 | 250 | 180.325
| Белгородский | Белгородский | 107 | 250 | 177.469
| Белгородский | Белгородский | 108 | 250 | 179.253
| Белгородский | Белгородский | 109 | 250 | 182.09
| Белгородский | Белгородский | 110 | 250 | 162.965
| Белгородский | Белгородский | 113 | 400 | 335.061
| Белгородский | Белгородский | 301 | 250 | 241.862
| Белгородский | Белгородский | 302 | 400 | 387.397
| Белгородский | Белгородский | 303 | 250 | 245.06
| Белгородский | Белгородский | 505 | 250 | 247.874
| Белгородский | Белгородский | 506 | 250 | 224.772
| Белгородский | Белгородский | 507 | 250 | 181.354
| Белгородский | Белгородский | 511 | 400 | 362.282
| Белгородский | Белгородский | 512 | 400 | 375.035
| Белгородский | Белгородский | 513 | 400 | 394.222
| Белгородский | Белгородский | 515 | 250 | 225.76
| Белгородский | Белгородский | 516 | 250 | 227.378
| Белгородский | Белгородский | 517 | 250 | 232.867
| Белгородский | Белгородский | 518 | 250 | 231.968
| Белгородский | Белгородский | 519 | 250 | 229.7
| Белгородский | Белгородский | 523 | 400 | 382.396
| Белгородский | Белгородский | 601 | 250 | 243.821
| Белгородский | Белгородский | 602 | 250 | 239.766
| Белгородский | Белгородский | 603 | 250 | 243.372
| Белгородский | Белгородский | 604 | 250 | 244.564
| Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 238.315
| Белгородский | Белгородский | 205 | 250 | 160.703
| Белгородский | Белгородский | 206 | 250 | 211.802
| Белгородский | Белгородский | 208 | 250 | 247.926
| Белгородский | Белгородский | 209 | 250 | 224.666
| Белгородский | Белгородский | 212 | 250 | 247.515
| Белгородский | Белгородский | 213 | 250 | 241.104
| Белгородский | Белгородский | 228 | 63 | 63
| Белгородский | Белгородский | 230 | 100 | 46.644
| Белгородский | Белгородский | 234 | 25 | 19.993
| Белгородский | Белгородский | 235 | 250 | 218.756
| Белгородский | Белгородский | 236 | 250 | 229.898
| Белгородский | Белгородский | 302 | 250 | 226.466
| Белгородский | Белгородский | 303 | 400 | 365.234
| Белгородский | Белгородский | 101 | 400 | 369.674
| Белгородский | Белгородский | 102 | 400 | 378.49
| Белгородский | Белгородский | 103 | 250 | 226.339
| Белгородский | Белгородский | 105 | 160 | 139.236
| Белгородский | Белгородский | 106 | 250 | 194.638
| Белгородский | Белгородский | 108 | 250 | 190.298
| Белгородский | Белгородский | 109 | 400 | 285.08
| Белгородский | Белгородский | 110 | 400 | 147.385
| Белгородский | Белгородский | 111 | 630 | 575.091
| Белгородский | Белгородский | 112 | 160 | 143.324
| Белгородский | Белгородский | 609 | 630 | 583.826
| Белгородский | Белгородский | 610 | 63 | 56.576
| Белгородский | Белгородский | 613 | 400 | 365.71
| Белгородский | Белгородский | 614 | 250 | 221.624
| Белгородский | Белгородский | 615 | 630 | 622.296
| Белгородский | Белгородский | 616 | 25 | 25
| Белгородский | Белгородский | 617 | 100 | 92.366
| Белгородский | Белгородский | 12-01 | 1000 | 908.875
| Белгородский | Белгородский | 16-01 | 250 | 217.568
| Белгородский | Белгородский | 16-02 | 250 | 202.327
| Белгородский | Белгородский | 16-03 | 250 | 209.469
| Белгородский | Белгородский | 17-01 | 250 | 215.347
| Белгородский | Белгородский | 18-01 | 250 | 232.143
| Белгородский | Белгородский | 18-03 | 160 | 145
| Белгородский | Белгородский | 18-04 | 160 | 136.801
| Белгородский | Белгородский | 18-05 | 250 | 203.77
| Белгородский | Белгородский | 18-06 | 250 | 227.131
| Белгородский | Белгородский | 18-07 | 250 | 239.362
| Белгородский | Белгородский | 102 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 104 | 160 | 123.672
| Белгородский | Белгородский | 105 | 250 | 208.566
| Белгородский | Белгородский | 106 | 100 | 61.21
| Белгородский | Белгородский | 108 | 160 | 136.222
| Белгородский | Белгородский | 109 | 250 | 232.14
| Белгородский | Белгородский | 111 | 160 | 128.431
| Белгородский | Белгородский | 112 | 160 | 131.202
| Белгородский | Белгородский | 113 | 400 | 336.095
| Белгородский | Белгородский | 115 | 160 | 135.773
| Белгородский | Белгородский | 116 | 250 | 242.259
| Белгородский | Белгородский | 117 | 250 | 240.063
| Белгородский | Белгородский | 118 | 100 | 85.672
| Белгородский | Белгородский | 119 | 160 | 112.695
| Белгородский | Белгородский | 121 | 250 | 231.227
| Белгородский | Белгородский | 122 | 250 | 183.59
| Белгородский | Белгородский | 201 | 160 | 120.25
| Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 210.718
| Белгородский | Белгородский | 206 | 250 | 240.583
| Белгородский | Белгородский | 207 | 400 | 390.504
| Белгородский | Белгородский | 208 | 250 | 239.016
| Белгородский | Белгородский | 210 | 160 | 115.158
| Белгородский | Белгородский | 211 | 100 | 79.075
| Белгородский | Белгородский | 212 | 40 | 40
| Белгородский | Белгородский | 213 | 25 | 21.235
| Белгородский | Белгородский | 214 | 160 | 121.142
| Белгородский | Белгородский | 215 | 250 | 210.551
| Белгородский | Белгородский | 218 | 160 | 152.796
| Белгородский | Белгородский | 219 | 160 | 151.022
| Белгородский | Белгородский | 220 | 250 | 250
| Белгородский | Белгородский | 301 | 160 | 141.128
| Белгородский | Белгородский | 302 | 160 | 146.212
| Белгородский | Белгородский | 303 | 100 | 91.287
| Белгородский | Белгородский | 304 | 25 | 16.887
| Белгородский | Белгородский | 307 | 63 | 57.236
| Белгородский | Белгородский | 308 | 25 | 21.771
| Белгородский | Белгородский | 309 | 160 | 150.562
| Белгородский | Белгородский | 310 | 100 | 90.518
| Белгородский | Белгородский | 314 | 100 | 78.923
| Белгородский | Белгородский | 315 | 160 | 149.725
| Белгородский | Белгородский | 316 | 630 | 604.159
| Белгородский | Белгородский | 321 | 160 | 142.802
| Белгородский | Белгородский | 322 | 250 | 230.25
| Белгородский | Белгородский | 324 | 250 | 234.802
| Белгородский | Белгородский | 325 | 100 | 88.125
| Белгородский | Белгородский | 326 | 63 | 51.391
| Белгородский | Белгородский | 327 | 63 | 48.737
| Белгородский | Белгородский | 328 | 63 | 53.528
| Белгородский | Белгородский | 329 | 100 | 71.532
| Белгородский | Белгородский | 331 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 337 | 250 | 250
| Белгородский | Белгородский | 338 | 250 | 250
| Белгородский | Белгородский | 339 | 250 | 250
| Белгородский | Белгородский | 341 | 250 | 250
| Белгородский | Белгородский | 342 | 250 | 250
| Белгородский | Белгородский | 401 | 160 | 124.816
| Белгородский | Белгородский | 402 | 100 | 64.53
| Белгородский | Белгородский | 403 | 63 | 53.456
| Белгородский | Белгородский | 404 | 160 | 98.428
| Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 126.407
| Белгородский | Белгородский | 406 | 250 | 217.467
| Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 142.57
| Белгородский | Белгородский | 408 | 160 | 128.938
| Белгородский | Белгородский | 409 | 160 | 115.284
| Белгородский | Белгородский | 411 | 30 | 24.877
| Белгородский | Белгородский | 413 | 250 | 216.418
| Белгородский | Белгородский | 415 | 63 | 57.273
| Белгородский | Белгородский | 416 | 400 | 338.895
| Белгородский | Белгородский | 417 | 400 | 363.123
| Белгородский | Белгородский | 419 | 160 | 133.792
| Белгородский | Белгородский | 421 | 400 | 329.886
| Белгородский | Белгородский | 422 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 425 | 100 | 71.201
| Белгородский | Белгородский | 426 | 160 | 144.94
| Белгородский | Белгородский | 427 | 250 | 94.245
| Белгородский | Белгородский | 428 | 160 | 142.16
| Белгородский | Белгородский | 429 | 100 | 86.984
| Белгородский | Белгородский | 430 | 250 | 224.421
| Белгородский | Белгородский | 431 | 63 | 61.45
| Белгородский | Белгородский | 432 | 400 | 327.942
| Белгородский | Белгородский | 433 | 400 | 361.151
| Белгородский | Белгородский | 434 | 160 | 146.258
| Белгородский | Белгородский | 435 | 160 | 159.034
| Белгородский | Белгородский | 436 | 160 | 145.176
| Белгородский | Белгородский | 437 | 160 | 129.67
| Белгородский | Белгородский | 438 | 25 | 19.569
| Белгородский | Белгородский | 439 | 63 | 46.113
| Белгородский | Белгородский | 440 | 40 | 28.668
| Белгородский | Белгородский | 441 | 400 | 398.315
| Белгородский | Белгородский | 442 | 25 | 14.374
| Белгородский | Белгородский | 102 | 250 | 131.336
| Белгородский | Белгородский | КТП 104 | 250 | 237.781
| Белгородский | Белгородский | 105 | 160 | 140.153
| Белгородский | Белгородский | 106 | 400 | 379.151
| Белгородский | Белгородский | 107 | 250 | 203.728
| Белгородский | Белгородский | 111 | 250 | 227.23
| Белгородский | Белгородский | КТП 112 | 400 | 376.784
| Белгородский | Белгородский | КТП 113 | 250 | 213.819
| Белгородский | Белгородский | КТП 114 | 250 | 233.785
| Белгородский | Белгородский | 115 | 400 | 340.726
| Белгородский | Белгородский | 116 | 25 | 17.974
| Белгородский | Белгородский | 119 | 250 | 227.823
| Белгородский | Белгородский | 120 | 250 | 238.013
| Белгородский | Белгородский | 121 | 250 | 233.22
| Белгородский | Белгородский | 122 | 250 | 222.787
| Белгородский | Белгородский | 123 | 250 | 235.884
| Белгородский | Белгородский | 124 | 250 | 227.532
| Белгородский | Белгородский | 125 | 160 | 154.21
| Белгородский | Белгородский | 128 | 630 | 572.026
| Белгородский | Белгородский | 129 | 25 | 17.238
| Белгородский | Белгородский | 130 | 250 | 211.353
| Белгородский | Белгородский | 131 | 100 | 84.694
| Белгородский | Белгородский | 132 | 250 | 225.489
| Белгородский | Белгородский | 133 | 250 | 204.59
| Белгородский | Белгородский | 134 | 25 | 18.699
| Белгородский | Белгородский | 135 | 100 | 80.019
| Белгородский | Белгородский | 136 | 160 | 144.563
| Белгородский | Белгородский | 201 | 250 | 207.91
| Белгородский | Белгородский | 204 | 160 | 127.684
| Белгородский | Белгородский | 207 | 160 | 133.991
| Белгородский | Белгородский | 208 | 400 | 339.008
| Белгородский | Белгородский | 211 | 160 | 127.036
| Белгородский | Белгородский | 212 | 63 | 51.499
| Белгородский | Белгородский | 213 | 160 | 131.89
| Белгородский | Белгородский | 216 | 160 | 143.929
| Белгородский | Белгородский | 217 | 63 | 43.644
| Белгородский | Белгородский | 218 | 160 | 144.197
| Белгородский | Белгородский | 220 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 301 | 630 | 601.688
| Белгородский | Белгородский | 304 | 250 | 208.902
| Белгородский | Белгородский | 305 | 250 | 202.498
| Белгородский | Белгородский | 306 | 250 | 200.292
| Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 208.256
| Белгородский | Белгородский | 308 | 400 | 370.133
| Белгородский | Белгородский | 309 | 400 | 389.841
| Белгородский | Белгородский | 310 | 250 | 240.211
| Белгородский | Белгородский | 311 | 400 | 391.336
| Белгородский | Белгородский | 312 | 250 | 235.814
| Белгородский | Белгородский | 313 | 400 | 391.51
| Белгородский | Белгородский | 314 | 400 | 385.204
| Белгородский | Белгородский | 315 | 250 | 213.534
| Белгородский | Белгородский | 322 | 250 | 227.216
| Белгородский | Белгородский | 323 | 400 | 367.169
| Белгородский | Белгородский | 324 | 400 | 370.082
| Белгородский | Белгородский | 325 | 250 | 221.143
| Белгородский | Белгородский | 326 | 250 | 225.229
| Белгородский | Белгородский | 327 | 250 | 223.155
| Белгородский | Белгородский | 328 | 250 | 224.382
| Белгородский | Белгородский | 329 | 400 | 370.13
| Белгородский | Белгородский | 330 | 250 | 241.545
| Белгородский | Белгородский | 331 | 250 | 238.933
| Белгородский | Белгородский | 332 | 250 | 235.298
| Белгородский | Белгородский | 333 | 250 | 220.726
| Белгородский | Белгородский | 334 | 160 | 135.292
| Белгородский | Белгородский | 335 | 160 | 155.614
| Белгородский | Белгородский | 340 | 250 | 224.356
| Белгородский | Белгородский | 402 | 60 | 30.218
| Белгородский | Белгородский | 405 | 25 | 4.606
| Белгородский | Белгородский | 406 | 160 | 150.618
| Белгородский | Белгородский | 408 | 100 | 82.925
| Белгородский | Белгородский | 409 | 60 | 47.809
| Белгородский | Белгородский | 413 | 25 | 18.204
| Белгородский | Белгородский | 414 | 160 | 131.723
| Белгородский | Белгородский | 415 | 160 | 132.81
| Белгородский | Белгородский | 416 | 25 | 14.668
| Белгородский | Белгородский | 421 | 400 | 341.834
| Белгородский | Белгородский | 422 | 25 | 11.74
| Белгородский | Белгородский | 425 | 400 | 379.179
| Белгородский | Белгородский | 426 | 63 | 44.568
| Белгородский | Белгородский | 427 | 250 | 239.617
| Белгородский | Белгородский | 428 | 250 | 235.72
| Белгородский | Белгородский | 429 | 400 | 376.087
| Белгородский | Белгородский | 430 | 400 | 387.296
| Белгородский | Белгородский | 431 | 400 | 391.511
| Белгородский | Белгородский | 432 | 400 | 379.643
| Белгородский | Белгородский | 433 | 400 | 391.673
| Белгородский | Белгородский | 434 | 400 | 393.628
| Белгородский | Белгородский | 435 | 400 | 392.248
| Белгородский | Белгородский | 436 | 400 | 392.021
| Белгородский | Белгородский | 437 | 25 | 25
| Белгородский | Белгородский | 439 | 63 | 63
| Белгородский | Белгородский | 440 | 100 | 90.128
| Белгородский | Белгородский | 501 | 250 | 189.258
| Белгородский | Белгородский | 502 | 250 | 231.564
| Белгородский | Белгородский | 503 | 250 | 228.884
| Белгородский | Белгородский | 504 | 400 | 269.873
| Белгородский | Белгородский | 505 | 400 | 353.727
| Белгородский | Белгородский | 509 | 400 | 378.256
| Белгородский | Белгородский | 510 | 160 | 118.996
| Белгородский | Белгородский | 512 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 515 | 100 | 84.248
| Белгородский | Белгородский | 516 | 250 | 200.425
| Белгородский | Белгородский | 522 | 63 | 40.23
| Белгородский | Белгородский | 523 | 100 | 71.182
| Белгородский | Белгородский | 524 | 250 | 200.75
| Белгородский | Белгородский | 532 | 250 | 170.468
| Белгородский | Белгородский | 534 | 25 | 12.019
| Белгородский | Белгородский | 535 | 400 | 400
| Белгородский | Белгородский | 536 | 250 | 203.875
| Белгородский | Белгородский | 537 | 63 | 46.746
| Белгородский | Белгородский | 538 | 630 | 562.8353
| Белгородский | Белгородский | 604 | 100 | 77.326
| Белгородский | Белгородский | 605 | 160 | 129.986
| Белгородский | Белгородский | 606 | 250 | 204.044
| Белгородский | Белгородский | 607 | 250 | 235.592
| Белгородский | Белгородский | 608 | 400 | 389.45
| Белгородский | Белгородский | 611 | 160 | 153.08
| Белгородский | Белгородский | 612 | 160 | 144.518
| Белгородский | Белгородский | 615 | 250 | 229.972
| Белгородский | Белгородский | 616 | 25 | 9.151
| Белгородский | Белгородский | 618 | 100 | 79.537
| Белгородский | Белгородский | 619 | 160 | 135.341
| Белгородский | Белгородский | 620 | 100 | 76.216
| Белгородский | Белгородский | 621 | 160 | 133.073
| Белгородский | Белгородский | 625 | 100 | 74.845
| Белгородский | Белгородский | 627 | 100 | 81.887
| Белгородский | Белгородский | 628 | 250 | 228.857
| Белгородский | Белгородский | 629 | 160 | 138.939
| Белгородский | Белгородский | 633 | 63 | 63
| Белгородский | Белгородский | 634 | 63 | 45.043
| Белгородский | Белгородский | 636 | 250 | 227.788
| Белгородский | Белгородский | 637 | 250 | 226.613
| Белгородский | Белгородский | 638 | 250 | 206.942
| Белгородский | Белгородский | 641 | 250 | 224.914
| Белгородский | Белгородский | 642 | 250 | 196.428
| Белгородский | Белгородский | 645 | 160 | 137.457
| Белгородский | Белгородский | 650 | 160 | 128.27
| Белгородский | Белгородский | 701 | 100 | 82.337
| Белгородский | Белгородский | 702 | 100 | 87.584
| Белгородский | Белгородский | 706 | 250 | 228.206
| Белгородский | Белгородский | 707 | 250 | 227.95
| Белгородский | Белгородский | 708 | 400 | 384.563
| Белгородский | Белгородский | 709 | 250 | 234.162
| Белгородский | Белгородский | 710 | 250 | 229.264
| Белгородский | Белгородский | 711 | 250 | 232.425
| Белгородский | Белгородский | 712 | 400 | 381.36
| Белгородский | Белгородский | 715 | 250 | 112.182
| Белгородский | Белгородский | 716 | 250 | 216.848
| Белгородский | Белгородский | 717 | 63 | 12.75
| Белгородский | Белгородский | 718 | 160 | 134.204
| Белгородский | Белгородский | 801 | 250 | 217.305
| Белгородский | Белгородский | 802 | 250 | 235.07
| Белгородский | Белгородский | 803 | 160 | 149.882
| Белгородский | Белгородский | 804 | 250 | 224.879
| Белгородский | Белгородский | 806 | 160 | 147.878
| Белгородский | Белгородский | 807 | 160 | 112.415
| Белгородский | Белгородский | 810 | 250 | 227.621
| Белгородский | Белгородский | 811 | 160 | 107.411
| Белгородский | Белгородский | 812 | 63 | 49.032
| Белгородский | Белгородский | 813 | 400 | 374.608
| Белгородский | Белгородский | 814 | 250 | 222.256
| Белгородский | Белгородский | 815 | 250 | 227.627
| Белгородский | Белгородский | 816 | 250 | 230.31
| Белгородский | Белгородский | 817 | 250 | 227.462
| Белгородский | Белгородский | 819 | 250 | 222.601
| Белгородский | Белгородский | 820 | 250 | 226.217
| Белгородский | Белгородский | 823 | 250 | 223.327
| Белгородский | Белгородский | 901 | 250 | 209.974
| Белгородский | Белгородский | 902 | 250 | 210.458
| Белгородский | Белгородский | 903 | 160 | 134.633
| Белгородский | Белгородский | 904 | 160 | 140.733
| Белгородский | Белгородский | 907 | 160 | 118.672
| Белгородский | Белгородский | 908 | 160 | 127.068
| Белгородский | Белгородский | 911 | 250 | 224.567
| Белгородский | Белгородский | 912 | 250 | 222.55
| Белгородский | Белгородский | 913 | 400 | 379.317
| Белгородский | Белгородский | 914 | 250 | 234.065
| Белгородский | Белгородский | 915 | 400 | 385.428
| Белгородский | Белгородский | 916 | 400 | 382.111
| Белгородский | Белгородский | 917 | 250 | 234.178
| Белгородский | Белгородский | 918 | 250 | 217.04
| Белгородский | Белгородский | 921 | 160 | 147.838
| Белгородский | Белгородский | 922 | 63 | 57.272
| Белгородский | Белгородский | 924 | 160 | 151.561
| Белгородский | Белгородский | 1001 | 400 | 382.725
| Белгородский | Белгородский | 1002 | 400 | 386.407
| Белгородский | Белгородский | 1003 | 400 | 390.517
| Белгородский | Белгородский | 1101 | 400 | 386.352
| Белгородский | Белгородский | 1102 | 400 | 385.719
| Белгородский | Белгородский | 1103 | 400 | 386.906
| Белгородский | Белгородский | 1104 | 400 | 378.87
| Белгородский | Белгородский | 1201 | 400 | 380.013
| Белгородский | Белгородский | 1202 | 400 | 392.598
| Белгородский | Белгородский | 1203 | 160 | 150.641
| Белгородский | Белгородский | 1301 | 630 | 612.96
| Белгородский | Белгородский | 1302 | 400 | 377.427
| Белгородский | Белгородский | 1303 | 400 | 393.061
| Белгородский | Белгородский | 1304 | 400 | 380.562
| Белгородский | Белгородский | 1305 | 400 | 378.269
| Белгородский | Белгородский | 1306 | 400 | 396.532
| Белгородский | Белгородский | 1307 | 63 | 42.733
| Белгородский | Белгородский | 201 | 400 | 359.642
| Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 206.978
| Белгородский | Белгородский | 203 | 250 | 200.53
| Белгородский | Белгородский | 205 | 40 | 23.92
| Белгородский | Белгородский | 206 | 160 | 138.655
| Белгородский | Белгородский | 207 | 100 | 63.25
| Белгородский | Белгородский | 208 | 160 | 124.414
| Белгородский | Белгородский | 209 | 630 | 581.722
| Белгородский | Белгородский | 209 | 630 | 612.273
| Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 140.67
| Белгородский | Белгородский | 401 | 160 | 134.414
| Белгородский | Белгородский | 402 | 160 | 94.558
| Белгородский | Белгородский | 403 | 160 | 141.315
| Белгородский | Белгородский | 404 | 160 | 132.711
| Белгородский | Белгородский | 405 | 250 | 188.96
| Белгородский | Белгородский | 406 | 160 | 132.338
| Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 132.486
| Белгородский | Белгородский | 408 | 160 | 107.738
| Белгородский | Белгородский | 409 | 40 | 32.444
| Белгородский | Белгородский | 410 | 160 | 121.185
| Белгородский | Белгородский | 502 | 250 | 226.64
| Белгородский | Белгородский | 701 | 250 | 230.195
| Белгородский | Белгородский | 702 | 630 | 614.523
| Белгородский | Белгородский | 703 | 630 | 614.433
| Белгородский | Белгородский | 13-05 | 250 | 237.086
| Белгородский | Белгородский | 13-07 | 400 | 304.937
| Белгородский | Белгородский | 101 | 400 | 367.051
| Белгородский | Белгородский | 102 | 630 | 545.197
| Белгородский | Белгородский | 103 | 630 | 593.572
| Белгородский | Белгородский | 104 | 250 | 237.213
| Белгородский | Белгородский | 105 | 400 | 377.403
| Белгородский | Белгородский | 109 | 160 | 89.386
| Белгородский | Белгородский | 201 | 250 | 214.204
| Белгородский | Белгородский | 202 | 400 | 388.402
| Белгородский | Белгородский | 203 | 160 | 136.161
| Белгородский | Белгородский | 204 | 100 | 80.446
| Белгородский | Белгородский | 205 | 250 | 234.388
| Белгородский | Белгородский | 206 | 100 | 97.416
| Белгородский | Белгородский | 301 | 100 | 75.971
| Белгородский | Белгородский | 302 | 400 | 389.076
| Белгородский | Белгородский | 303 | 100 | 85.369
| Белгородский | Белгородский | 304 | 400 | 289.659
| Белгородский | Белгородский | 305 | 160 | 149.682
| Белгородский | Белгородский | 306 | 160 | 141.207
| Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 195.19
| Белгородский | Белгородский | 403 | 100 | 78.145
| Белгородский | Белгородский | 405 | 63 | 58.972
| Белгородский | Белгородский | 406 | 100 | 96.196
| Белгородский | Белгородский | 407 | 100 | 83.836
| Белгородский | Белгородский | 408 | 400 | 381.413
| Белгородский | Белгородский | 409 | 100 | 88.215
| Белгородский | Белгородский | 410 | 100 | 94.197
| Белгородский | Белгородский | 411 | 250 | 244.334
| Белгородский | Белгородский | 501 | 400 | 379.854
| Белгородский | Белгородский | 502 | 400 | 317.071
| Белгородский | Белгородский | 503 | 400 | 375.025
| Белгородский | Белгородский | 510 | 630 | 616.625
| Белгородский | Белгородский | 511 | 100 | 78.268
| Белгородский | Белгородский | 701 | 100 | 80.57
| Белгородский | Белгородский | 702 | 63 | 49.566
| Белгородский | Белгородский | 801 | 25 | 16.416
| Белгородский | Белгородский | 902 | 100 | 72.428
| Белгородский | Белгородский | 903 | 400 | 353.174
| Белгородский | Белгородский | 904 | 100 | 82.873
| Белгородский | Белгородский | 905 | 100 | 82.388
| Белгородский | Белгородский | 906 | 40 | 26.582
| Белгородский | Белгородский | 907 | 250 | 189.827
| Белгородский | Белгородский | 908 | 25 | -25.312
| Белгородский | Белгородский | 910 | 100 | 69.105
| Белгородский | Белгородский | 103 | 100 | 91.308
| Белгородский | Белгородский | 105 | 100 | 84.654
| Белгородский | Белгородский | 106 | 25 | 18.411
| Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 241.971
| Белгородский | Белгородский | 204 | 160 | 123.964
| Белгородский | Белгородский | 205 | 250 | 209.396
| Белгородский | Белгородский | 206 | 400 | 367.518
| Белгородский | Белгородский | 207 | 250 | 195.027
| Белгородский | Белгородский | 301 | 160 | 117.109
| Белгородский | Белгородский | 302 | 250 | 218.096
| Белгородский | Белгородский | 303 | 160 | 122.395
| Белгородский | Белгородский | 304 | 63 | 55.565
| Белгородский | Белгородский | 305 | 400 | 379.234
| Белгородский | Белгородский | 306 | 400 | 368.86
| Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 207.42
| Белгородский | Белгородский | 308 | 250 | 215.218
| Белгородский | Белгородский | 309 | 160 | 101.147
| Белгородский | Белгородский | 310 | 400 | 348.635
| Белгородский | Белгородский | 314 | 400 | 317.757
| Белгородский | Белгородский | 315 | 100 | 86.89
| Белгородский | Белгородский | 318 | 400 | 380.05
| Белгородский | Белгородский | 319 | 400 | 347.329
| Белгородский | Белгородский | 320 | 400 | 365.41
| Белгородский | Белгородский | 321 | 400 | 366.079
| Белгородский | Белгородский | 322 | 400 | 318.078
| Белгородский | Белгородский | 323 | 160 | 127.737
| Белгородский | Белгородский | 324 | 400 | 335.275
| Белгородский | Белгородский | 325 | 400 | 329.393
| Белгородский | Белгородский | 326 | 400 | 320.03
| Белгородский | Белгородский | 327 | 25 | 14.44
| Белгородский | Белгородский | 328 | 400 | 315.249
| Белгородский | Белгородский | 404 | 250 | 211.334
| Белгородский | Белгородский | 421 | 100 | 83.44
| Белгородский | Белгородский | 423 | 250 | 208.207
| Белгородский | Белгородский | 424 | 250 | 237.748
| Белгородский | Белгородский | 425 | 250 | 243.664
| Белгородский | Белгородский | 426 | 250 | 242.653
| Белгородский | Белгородский | 427 | 250 | 243.819
| Белгородский | Белгородский | 501 | 250 | 203.419
| Белгородский | Белгородский | 503 | 160 | 114.21
| Белгородский | Белгородский | 504 | 250 | 236.732
| Белгородский | Белгородский | 505 | 250 | 198.48
| Белгородский | Белгородский | 506 | 160 | 106.259
| Белгородский | Белгородский | 602 | 160 | 144.455
| Белгородский | Белгородский | 603 | 250 | 201.424
| Белгородский | Белгородский | 604 | 40 | 27.831
| Белгородский | Белгородский | 605 | 250 | 214.234
| Белгородский | Белгородский | 606 | 63 | 47.089
| Белгородский | Белгородский | 607 | 60 | 42.289
| Белгородский | Белгородский | 608 | 160 | 135.748
| Белгородский | Белгородский | 609 | 160 | 124.698
| Белгородский | Белгородский | 611 | 100 | 97.978
| Белгородский | Белгородский | 612 | 100 | 78.946
| Белгородский | Белгородский | 301 | 400 | 374.118
| Белгородский | Белгородский | 305 | 250 | 226.592
| Белгородский | Белгородский | 306 | 250 | 234.416
| Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 231.013
| Белгородский | Белгородский | 308 | 250 | 223.748
| Белгородский | Белгородский | 309 | 400 | 337.555
| Белгородский | Белгородский | 310 | 25 | 16.829
| Белгородский | Белгородский | 313 | 25 | 4.343
| Белгородский | Белгородский | 315 | 100 | 41.71
| Белгородский | Белгородский | 317 | 100 | 81.28
| Белгородский | Белгородский | 11-08 | 100 | 65.872
| Белгородский | Белгородский | 12-02 | 100 | 100
| Белгородский | Белгородский | 12-06 | 100 | 84.724
| Белгородский | Белгородский | 12-10 | 400 | 368.776
| Белгородский | Белгородский | 12-12 | 160 | 160
| Белгородский | Белгородский | 12-13 | 630 | 630
| Белгородский | Белгородский | 13-01 | 250 | 79.231
| Белгородский | Белгородский | 13-02 | 630 | 485.33
| Белгородский | Белгородский | 13-07 | 250 | 210.989
| Белгородский | Белгородский | 13-20 | 630 | 594.177
| Белгородский | Белгородский | 13-21 | 250 | 186.592
| Белгородский | Белгородский | 13-23 | 250 | 213.526
| Белгородский | Белгородский | 13-24 | 63 | 39.574
| Белгородский | Белгородский | 14-04 | 100 | 18.88
| Белгородский | Белгородский | 14-07 | 250 | 178.716
| Белгородский | Белгородский | 14-09 | 400 | 377.238
| Белгородский | Белгородский | 14-11 | 160 | 129.126
| Белгородский | Белгородский | 14-12 | 250 | 220.628
| Белгородский | Белгородский | 14-13 | 100 | 79.654
| Белгородский | Белгородский | 14-14 | 160 | 140.939
| Белгородский | Белгородский | 14-15 | 40 | 30.738
| Белгородский | Белгородский | 14-27 | 25 | 25
| Белгородский | Белгородский | 14-29 | 160 | 135.596
| Белгородский | Белгородский | 14-30 | 250 | 234.468
| Белгородский | Белгородский | 14-36 | 160 | 146.46
| Белгородский | Белгородский | 15-09 | 630 | 621.115
| Белгородский | Белгородский | 15-25 | 160 | 136.476
| Белгородский | Белгородский | 15-26 | 250 | 205.492
| Белгородский | Белгородский | 15-29 | 250 | 237.417
| Белгородский | Белгородский | 16-08 | 250 | 250
| Белгородский | Белгородский | 16-18 | 250 | 195.562
| Белгородский | Белгородский | 16-28 | 400 | 345.199
| Белгородский | Белгородский | 17-03 | 250 | 206.388
| Белгородский | Белгородский | 17-04 | 160 | 149.525
| Белгородский | Белгородский | 17-39 | 250 | 228.805
| Белгородский | Белгородский | 17-43 | 250 | 237.16
| Белгородский | Белгородский | 18-01 | 100 | 87.626
| Белгородский | Белгородский | 18-08 | 100 | 68.866
| Белгородский | Белгородский | 18-10 | 250 | 233.462
| Белгородский | Белгородский | 18-12 | 160 | 145.898
| Белгородский | Белгородский | 18-14 | 250 | 194.069
| Белгородский | Белгородский | 18-20 | 250 | 187.024
| Белгородский | Белгородский | 18-21 | 160 | 141.236
| Белгородский | Белгородский | 18-22 | 250 | 200.038
| Белгородский | Белгородский | 18-23 | 250 | 207.344
| Белгородский | Белгородский | 18-24 | 250 | 228.267
| Белгородский | Белгородский | 18-25 | 250 | 190.229
| Белгородский | Белгородский | 11-01 | 630 | 624.075
| Белгородский | Белгородский | 16-06 | 250 | 234.949
| Белгородский | Белгородский | 18-06 | 25 | 7.47
| Белгородский | Белгородский | 18-08 | 1250 | 1038.47
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-1 | 400 | 363.05
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-1 | 400 | 345.683
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-2 | 250 | 123.304
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-2 | 160 | 146.384
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-3 | 400 | 277
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-5 | 250 | 189.138
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-6 | 630 | 555.287
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-6 | 630 | 612.719
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-7 | 400 | 396.396
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-7 | 400 | 333.934
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-8 | 160 | 67.63
| Губкинский | Губкинский | КТП-9 | 180 | 122.473
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-10 | 630 | 568.984
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-10 | 630 | 588.924
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-11 | 400 | 383.184
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-11 | 400 | 359.122
| Губкинский | Губкинский | КТП-12 | 100 | 82.893
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-13 | 400 | 325.912
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-14 | 400 | 391.122
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-14 | 400 | 398.346
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-15 | 200 | 148.822
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-16 | 400 | 390.265
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-16 | 400 | 381.722
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-17 | 400 | 318.372
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-18 | 400 | 262.992
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-18 | 630 | 491.049
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-19 | 630 | 627.161
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-19 | 400 | 331.497
| Губкинский | Губкинский | КТП-20 | 400 | 282.649
| Губкинский | Губкинский | КТП-21 | 100 | 89.184
| Губкинский | Губкинский | КТП-22 | 250 | 137.388
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-23 | 400 | 317.84
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-24 | 400 | 322.664
| Губкинский | Губкинский | ТП-25 | 320 | 223.01
| Губкинский | Губкинский | ТП-26 | 160 | 113.18
| Губкинский | Губкинский | ТП-27 | 400 | 267.762
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-28 | 250 | 202.546
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-28 | 250 | 223.61
| Губкинский | Губкинский | КТП-29 | 160 | 146.09
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-30 | 400 | 263.567
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-31 | 320 | 216.7
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-32 | 320 | 154.189
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-32 | 320 | 267.969
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-33 | 320 | 249.42
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-33 | 200 | 110.208
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-34 | 400 | 305.53
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-34 | 400 | 311.907
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-35 | 400 | 290.119
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-35 | 400 | 316.331
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-37 | 250 | 209.654
| Губкинский | Губкинский | КТП-38 | 400 | 295.217
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-39 | 630 | 486.209
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-39 | 630 | 537.749
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-40 | 630 | 602.073
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-40 | 630 | 499.627
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-41 | 250 | 226.254
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-42 | 250 | 184.139
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-42 | 250 | 179.525
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-43 | 400 | 346.789
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-43 | 400 | 358.281
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-44 | 160 | 46.138
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-44 | 320 | 225.211
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-45 | 400 | 260.492
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-46 | 400 | 374.519
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-46 | 320 | 287.672
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-47 | 400 | 312.247
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-48 | 315 | 154.896
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-49 | 400 | 153.148
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-49 | 400 | 307.592
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-50 | 400 | 380.716
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-51 | 400 | 278.508
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-51 | 400 | 282.316
| Губкинский | Губкинский | КТП-52 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-53 | 400 | 301.471
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-54 | 400 | 254.5
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-55 | 400 | 341.839
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-56 | 320 | 161.102
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-57 | 180 | 107.247
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-58 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-58 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-59 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-59 | 400 | 202.798
| Губкинский | Губкинский | КТП-60 | 250 | 217.656
| Губкинский | Губкинский | КТП-61 | 200 | 164.297
| Губкинский | Губкинский | КТП-62 | 250 | 163.27
| Губкинский | Губкинский | КТП-63 | 250 | 228.365
| Губкинский | Губкинский | КТП-64 | 180 | 145.791
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-65 | 250 | 154.477
| Губкинский | Губкинский | КТП-66 | 250 | 147.456
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-67 | 400 | 304.551
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-68 | 250 | 206.078
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-68 | 250 | 167.702
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-69 | 400 | 299.041
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-69 | 320 | 250.385
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-70 | 400 | 313.406
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-70 | 400 | 316.452
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-71 | 250 | 189.491
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-71 | 400 | 341.039
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-72 | 400 | 343.407
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-72 | 250 | 167.997
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-73 | 320 | 226.507
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-73 | 400 | 319.993
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-74 | 400 | 397.642
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-74 | 400 | 391.277
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-75 | 400 | 348.031
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-75 | 400 | 367.244
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-76 | 400 | 282.333
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-76 | 400 | 261.392
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-77 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-77 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-78 | 320 | 198.924
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-78 | 400 | 337.211
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-79 | 400 | 245.084
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-79 | 400 | 348.124
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-80 | 400 | 316.552
| Губкинский | Губкинский | КТП-81 | 100 | 97.93
| Губкинский | Губкинский | КТП-82 | 400 | 368.536
| Губкинский | Губкинский | КТП-83 | 250 | 196.651
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-84 | 200 | 119.306
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-84 | 200 | 128.163
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-85 | 400 | 350.286
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-86 | 250 | 122.788
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-86 | 400 | 326.496
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-87 | 630 | 630
| Губкинский | Губкинский | КТП-88 | 160 | 147.916
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-89 | 630 | 537.347
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-89 | 630 | 434.458
| Губкинский | Губкинский | КТП-90 | 160 | 111.892
| Губкинский | Губкинский | КТП-91 | 100 | 79.76
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-92 | 250 | 165.723
| Губкинский | Губкинский | КТП-93 | 180 | 80.466
| Губкинский | Губкинский | КТП-94 | 160 | 112.329
| Губкинский | Губкинский | КТП-95 | 160 | 155.49
| Губкинский | Губкинский | КТП-96 | 160 | 91.921
| Губкинский | Губкинский | КТП-97 | 400 | 324.048
| Губкинский | Губкинский | ТП-98 | 630 | 630
| Губкинский | Губкинский | ТП-98 | 630 | 594.987
| Губкинский | Губкинский | ТП-99 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ТП-99 | 400 | 325.313
| Губкинский | Губкинский | КТП-100 | 250 | 212.94
| Губкинский | Губкинский | КТП-103 | 100 | 56.521
| Губкинский | Губкинский | КТП-104 | 400 | 265.779
| Губкинский | Губкинский | КТП-105 | 250 | 247.645
| Губкинский | Губкинский | ТП-106 | 250 | 237.965
| Губкинский | Губкинский | КТП-107 | 400 | 338.608
| Губкинский | Губкинский | ТП-108 | 320 | 320
| Губкинский | Губкинский | ТП-108 | 320 | 320
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-109 | 320 | 293.941
| Губкинский | Губкинский | ТП-110 | 180 | 170.336
| Губкинский | Губкинский | ТП-111 | 560 | 507.395
| Губкинский | Губкинский | КТП-113 | 160 | 134.722
| Губкинский | Губкинский | КТП-114 | 160 | 76.947
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-115 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-116 | 320 | 264.646
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-116 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-117 | 320 | 273.624
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-117 | 320 | 204.882
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-118 | 400 | 278.726
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-118 | 400 | 380.802
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-119 | 400 | 353.805
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-119 | 400 | 318.4
| Губкинский | Губкинский | КТП-120 | 100 | 73.766
| Губкинский | Губкинский | КТП-121 | 63 | 7.271
| Губкинский | Губкинский | ТП-122 | 63 | 63
| Губкинский | Губкинский | ТП-123 | 160 | 66.386
| Губкинский | Губкинский | ТП-124 | 100 | 44.262
| Губкинский | Губкинский | ТП-125 | 400 | 188.352
| Губкинский | Губкинский | КТП-126 | 63 | 61.176
| Губкинский | Губкинский | КТП-127 | 63 | 63
| Губкинский | Губкинский | КТП-128 | 160 | 73.856
| Губкинский | Губкинский | КТП-129 | 160 | 37.486
| Губкинский | Губкинский | КТП-130 | 400 | 111.058
| Губкинский | Губкинский | КТП-130 | 250 | 169.791
| Губкинский | Губкинский | ТП-131 | 250 | 164.828
| Губкинский | Губкинский | ТП-131 | 250 | 223.359
| Губкинский | Губкинский | ТП-132 | 400 | 278.184
| Губкинский | Губкинский | ТП-132 | 400 | 340.547
| Губкинский | Губкинский | ТП-133 | 400 | 312.064
| Губкинский | Губкинский | ТП-133 | 400 | 319.519
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-134 | 250 | 169.396
| Губкинский | Губкинский | ТП-134 | 400 | 359.155
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-135 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-135 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-136 | 250 | 242.741
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-136 | 250 | 146.365
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-137 | 250 | 180.131
| Губкинский | Губкинский | ЗТП 137 | 400 | 305.979
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-138 | 400 | 341.589
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-138 | 400 | 290.362
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-139 | 630 | 514.454
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-139 | 630 | 599.897
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-140 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-141 | 400 | 261.976
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-142 | 400 | 283.574
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-142 | 400 | 294.559
| Губкинский | Губкинский | ТП-143 | 630 | 523.893
| Губкинский | Губкинский | ТП-143 | 400 | 352.861
| Губкинский | Губкинский | ТП-143 | 400 | 343.81
| Губкинский | Губкинский | ТП-143 | 400 | 353.148
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-144 | 630 | 498.903
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-145 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-146 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-147 | 400 | 389.485
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-148 | 250 | 187.162
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-148 | 250 | 125.373
| Губкинский | Губкинский | КТП-150 | 250 | 249.532
| Губкинский | Губкинский | КТП-150 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | КТП-151 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | КТП-154 | 250 | 181.359
| Губкинский | Губкинский | КТП-155 | 160 | 157.215
| Губкинский | Губкинский | КТП-159 | 100 | 88.174
| Губкинский | Губкинский | КТП-160 | 560 | 560
| Губкинский | Губкинский | КТП-162 | 160 | 88.33
| Губкинский | Губкинский | КТП -164 | 160 | 144.869
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-165 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | КТП-168 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | ТП-169 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | КТП-174 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | КТП-182 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | ТП-183 | 63 | 63
| Губкинский | Губкинский | ТП-184 | 100 | 64.101
| Губкинский | Губкинский | ТП-186 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-188 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-190 | 400 | 156.456
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-190 | 400 | 287.917
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-191 | 630 | 578.054
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-191 | 630 | 479.861
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-192 | 630 | 404.074
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-192 | 400 | 293.907
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-193 | 400 | 96.382
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-193 | 400 | 313.684
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-194 | 400 | 264.891
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-194 | 400 | 384.793
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-195 | 630 | 475.949
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-195 | 630 | 583.904
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-196 | 250 | 131.836
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-196 | 250 | 218.876
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-197 | 400 | 336.541
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-197 | 400 | 280.194
| Губкинский | Губкинский | КТП-199 | 160 | 132.816
| Губкинский | Губкинский | ТП-200 | 400 | 332.242
| Губкинский | Губкинский | ТП-200 | 400 | 271.32
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-201 | 400 | 384.572
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-201 | 400 | 356.273
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-202 | 400 | 318.03
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-202 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-203 | 400 | 354.1
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-203 | 400 | 258.709
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-204 | 400 | 317.566
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-204 | 400 | 355.196
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-205 | 400 | 220.675
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-205 | 400 | 282.759
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-206 | 400 | 311.929
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-207 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-208 | 630 | 630
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-209 | 630 | 630
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-210 | 630 | 578.638
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-210 | 630 | 521.005
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-211 | 1000 | 1000
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-211 | 1000 | 927.858
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-212 | 400 | 387.787
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-212 | 400 | 387.635
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-213 | 630 | 630
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-213 | 630 | 522.854
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-214 | 400 | 359.01
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-214 | 400 | 349.086
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-215 | 400 | 358.475
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-215 | 400 | 388.266
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-217 | 250 | 219.933
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-217 | 250 | 230.485
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-216 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-216 | 400 | 398.144
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-218 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-218 | 400 | 381.682
| Губкинский | Губкинский | КТП-220 | 100 | 94.625
| Губкинский | Губкинский | КТП-222 | 250 | 236.824
| Губкинский | Губкинский | КТП-224 | 250 | 193.164
| Губкинский | Губкинский | КТП-225 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | КТП-226 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | КТП-229 | 160 | 159.081
| Губкинский | Губкинский | КТП-230 | 160 | 113.082
| Губкинский | Губкинский | КТП-235 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | КТП-236 | 63 | 63
| Губкинский | Губкинский | КТП-237 | 250 | 206.044
| Губкинский | Губкинский | КТП-239 | 250 | 222.21
| Губкинский | Губкинский | КТП-240 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | 242 | 630 | 620.164
| Губкинский | Губкинский | 242 | 630 | 547.486
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-243 | 630 | 596.884
| Губкинский | Губкинский | ЗТП-244 | 1000 | 1000
| Губкинский | Губкинский | БКТП-246 | 630 | 450.93
| Губкинский | Губкинский | БКТП-246 | 630 | 377.181
| Губкинский | Губкинский | БКТП-247 | 1000 | 903.787
| Губкинский | Губкинский | БКТП-247 | 1000 | 814.875
| Губкинский | Губкинский | КТП-248 | 250 | 222.819
| Губкинский | Губкинский | КТП-249 | 250 | 209.497
| Губкинский | Губкинский | КТП-250 | 250 | 202.677
| Губкинский | Губкинский | БКТП-252 | 1000 | 819.208
| Губкинский | Губкинский | БКТП-252 | 1000 | 759.48
| Губкинский | Губкинский | КТП-253 | 250 | 165.462
| Губкинский | Губкинский | КТП-255 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | КТП-256 | 160 | 148.626
| Губкинский | Губкинский | КТП-257 | 630 | 543.384
| Губкинский | Губкинский | КТП-257 | 630 | 630
| Губкинский | Губкинский | КТП-258 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | КТП-259 | 160 | 126.968
| Губкинский | Губкинский | КТП-260 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | КТП-263 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | КТП-264 | 250 | 219.975
| Губкинский | Губкинский | КТП-265 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | КТП-265 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | КТП-266 | 160 | 158.313
| Губкинский | Губкинский | КТП-268 | 630 | 563.506
| Губкинский | Губкинский | РП-1 | 100 | 44.25
| Губкинский | Губкинский | РП-2 | 320 | 235.769
| Губкинский | Губкинский | РП-2 | 400 | 298.298
| Губкинский | Губкинский | РП-5 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | РП-7 | 400 | 306.885
| Губкинский | Губкинский | РП-7 | 400 | 287.743
| Губкинский | Губкинский | РП-8 | 400 | 276.706
| Губкинский | Губкинский | РП-8 | 400 | 278.132
| Губкинский | Губкинский | РП-9 | 250 | 234.83
| Губкинский | Губкинский | РП-10 | 400 | 373.68
| Губкинский | Губкинский | 2-01 | 250 | 221.043
| Губкинский | Губкинский | 3-04 | 100 | 78.194
| Губкинский | Губкинский | 3-05 | 400 | 386.237
| Губкинский | Губкинский | 3-06 | 100 | 93.876
| Губкинский | Губкинский | 3-07 | 250 | 181.748
| Губкинский | Губкинский | 3-09 | 160 | 140.968
| Губкинский | Губкинский | 3-22 | 160 | 119.636
| Губкинский | Губкинский | 3-48 | 100 | 84.065
| Губкинский | Губкинский | 3-49 | 100 | 96.392
| Губкинский | Губкинский | 3-50 | 160 | 144.4
| Губкинский | Губкинский | 3-51 | 160 | 155.243
| Губкинский | Губкинский | 3-58 | 160 | 150.293
| Губкинский | Губкинский | 4-56 | 160 | 144.669
| Губкинский | Губкинский | 4-59 | 100 | 92.074
| Губкинский | Губкинский | 5-01 | 250 | 220.081
| Губкинский | Губкинский | 5-02 | 160 | 146.768
| Губкинский | Губкинский | 5-03 | 100 | 80.691
| Губкинский | Губкинский | 5-04 | 160 | 148.718
| Губкинский | Губкинский | 5-05 | 63 | 49.49
| Губкинский | Губкинский | 5-06 | 250 | 224.46
| Губкинский | Губкинский | 5-07 | 250 | 214.985
| Губкинский | Губкинский | 5-08 | 100 | 73.438
| Губкинский | Губкинский | 5-09 | 160 | 145.569
| Губкинский | Губкинский | 5-10 | 60 | 45.016
| Губкинский | Губкинский | 5-11 | 63 | 47.077
| Губкинский | Губкинский | 5-12 | 250 | 201.348
| Губкинский | Губкинский | 5-14 | 180 | 163.808
| Губкинский | Губкинский | 5-15 | 250 | 185.854
| Губкинский | Губкинский | 5-17 | 250 | 194.354
| Губкинский | Губкинский | 5-20 | 160 | 135.138
| Губкинский | Губкинский | 5-21 | 250 | 249.285
| Губкинский | Губкинский | 5-22 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | 5-23 | 63 | 54.285
| Губкинский | Губкинский | 5-24 | 160 | 156.321
| Губкинский | Губкинский | 5-25 | 100 | 90.812
| Губкинский | Губкинский | 5-26 | 40 | 26.605
| Губкинский | Губкинский | 6-01 | 100 | 83.917
| Губкинский | Губкинский | 6-02 | 100 | 90.355
| Губкинский | Губкинский | 6-03 | 400 | 399.771
| Губкинский | Губкинский | 6-04 | 160 | 159.296
| Губкинский | Губкинский | 6-05 | 400 | 366.815
| Губкинский | Губкинский | 6-06 | 100 | 69.839
| Губкинский | Губкинский | 6-07 | 63 | 54.951
| Губкинский | Губкинский | 6-08 | 250 | 203.408
| Губкинский | Губкинский | 3-01 | 160 | 158.351
| Губкинский | Губкинский | 3-03 | 160 | 121.765
| Губкинский | Губкинский | 3-04 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | 3-07 | 250 | 225.208
| Губкинский | Губкинский | 3-11 | 160 | 132.249
| Губкинский | Губкинский | 3-12 | 160 | 97.314
| Губкинский | Губкинский | 3-13 | 160 | 125.37
| Губкинский | Губкинский | 3-17 | 100 | 91.243
| Губкинский | Губкинский | 3-18 | 250 | 228.216
| Губкинский | Губкинский | 3-84 | 100 | 70.867
| Губкинский | Губкинский | 17-01 | 160 | 133.629
| Губкинский | Губкинский | 17-02 | 160 | 155.33
| Губкинский | Губкинский | 17-04 | 250 | 179.664
| Губкинский | Губкинский | 17-06 | 250 | 247.023
| Губкинский | Губкинский | 17-07 | 250 | 222.16
| Губкинский | Губкинский | 17-09 | 250 | 239.902
| Губкинский | Губкинский | 17-10 | 63 | 58.734
| Губкинский | Губкинский | 17-11 | 160 | 129.991
| Губкинский | Губкинский | 17-12 | 160 | 157.052
| Губкинский | Губкинский | 17-13 | 320 | 284.935
| Губкинский | Губкинский | 2-01 | 160 | 119.206
| Губкинский | Губкинский | 2-02 | 250 | 205.856
| Губкинский | Губкинский | 2-03 | 100 | 82.259
| Губкинский | Губкинский | 2-04 | 100 | 99.285
| Губкинский | Губкинский | 2-05 | 250 | 187.05
| Губкинский | Губкинский | 2-06 | 100 | 99.056
| Губкинский | Губкинский | 13-09 | 160 | 144.028
| Губкинский | Губкинский | 1-00 | 63 | 38.044
| Губкинский | Губкинский | 1-01 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | 1-02 | 160 | 149.264
| Губкинский | Губкинский | 1-03 | 160 | 147.492
| Губкинский | Губкинский | 1-04 | 160 | 155.296
| Губкинский | Губкинский | 1-05 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | 1-07 | 100 | 82.18
| Губкинский | Губкинский | 1-08 | 160 | 119.597
| Губкинский | Губкинский | 1-09 | 100 | 99.768
| Губкинский | Губкинский | 1-10 | 400 | 382.404
| Губкинский | Губкинский | 1-11 | 160 | 130.256
| Губкинский | Губкинский | 1-13 | 250 | 226.679
| Губкинский | Губкинский | 1-14 | 100 | 85.718
| Губкинский | Губкинский | 1-15 | 250 | 239.68
| Губкинский | Губкинский | 1-16 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | 1-19 | 63 | 59.738
| Губкинский | Губкинский | 1-20 | 100 | 94.643
| Губкинский | Губкинский | 1-21 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | 1-22 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | 26-01 | 250 | 143.665
| Губкинский | Губкинский | 26-10 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | 26-13 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | 26-15 | 63 | 62.088
| Губкинский | Губкинский | 3-01 | 160 | 124.76
| Губкинский | Губкинский | 3-02 | 250 | 231.172
| Губкинский | Губкинский | 3-04 | 250 | 202.839
| Губкинский | Губкинский | 5-16 | 63 | 59.996
| Губкинский | Губкинский | 5-86 | 160 | 142.981
| Губкинский | Губкинский | 5-90 | 160 | 145.495
| Губкинский | Губкинский | 5-91 | 100 | 94.372
| Губкинский | Губкинский | 5-92 | 160 | 150.781
| Губкинский | Губкинский | 5-93 | 100 | 93.978
| Губкинский | Губкинский | 5-94 | 100 | 84.975
| Губкинский | Губкинский | 6-03 | 160 | 143.36
| Губкинский | Губкинский | 6-10 | 400 | 397.119
| Губкинский | Губкинский | 6-13 | 400 | 397.023
| Губкинский | Губкинский | 6-87 | 160 | 139.134
| Губкинский | Губкинский | 6-89 | 100 | 68.408
| Губкинский | Губкинский | 6-94 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | 1-01 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | 1-03 | 400 | 376.863
| Губкинский | Губкинский | 1-04 | 63 | 58.843
| Губкинский | Губкинский | 1-06 | 250 | 214.828
| Губкинский | Губкинский | 2-01 | 160 | 106.088
| Губкинский | Губкинский | 2-05 | 63 | 49.839
| Губкинский | Губкинский | 2-06 | 160 | 145.384
| Губкинский | Губкинский | 2-07 | 100 | 87.31
| Губкинский | Губкинский | 2-08 | 250 | 242.952
| Губкинский | Губкинский | 2-09 | 250 | 242.094
| Губкинский | Губкинский | 2-10 | 250 | 237.883
| Губкинский | Губкинский | 2-11 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | 2-12 | 250 | 226.0835
| Губкинский | Губкинский | 2-15 | 160 | 159.056
| Губкинский | Губкинский | 3-02 | 100 | 86.52
| Губкинский | Губкинский | 3-03 | 100 | 72.964
| Губкинский | Губкинский | 3-04 | 63 | 41.306
| Губкинский | Губкинский | 3-21 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | 3-34 | 40 | 40
| Губкинский | Губкинский | 4-02 | 160 | 151.81
| Губкинский | Губкинский | 4-03 | 160 | 117.844
| Губкинский | Губкинский | 4-04 | 250 | 202.144
| Губкинский | Губкинский | 4-05 | 100 | 83.396
| Губкинский | Губкинский | 4-06 | 160 | 94.164
| Губкинский | Губкинский | 4-07 | 40 | 33.325
| Губкинский | Губкинский | 4-08 | 160 | 139.97
| Губкинский | Губкинский | 4-10 | 63 | 63
| Губкинский | Губкинский | 4-07 | 40 | 40
| Губкинский | Губкинский | 4-11 | 100 | 93.333
| Губкинский | Губкинский | 4-12 | 250 | 225.047
| Губкинский | Губкинский | 4-13 | 160 | 96.508
| Губкинский | Губкинский | 4-14 | 160 | 86.62
| Губкинский | Губкинский | 4-15 | 100 | 95.531
| Губкинский | Губкинский | 4-16 | 160 | 140.632
| Губкинский | Губкинский | 4-17 | 100 | 95.081
| Губкинский | Губкинский | 4-21 | 63 | 60.243
| Губкинский | Губкинский | 4-23 | 63 | 46.369
| Губкинский | Губкинский | 4-24 | 100 | 86.021
| Губкинский | Губкинский | 5-04 | 100 | 91.502
| Губкинский | Губкинский | 6-01 | 63 | 49.478
| Губкинский | Губкинский | 6-02 | 100 | 79.132
| Губкинский | Губкинский | 6-03 | 100 | 99.771
| Губкинский | Губкинский | 6-04 | 100 | 87.612
| Губкинский | Губкинский | 6-05 | 250 | 206.15
| Губкинский | Губкинский | 6-06 | 160 | 123.06
| Губкинский | Губкинский | 6-07 | 160 | 139.186
| Губкинский | Губкинский | 6-08 | 100 | 80.733
| Губкинский | Губкинский | 6-09 | 100 | 44.679
| Губкинский | Губкинский | 6-12 | 100 | 72.779
| Губкинский | Губкинский | 6-14 | 100 | 99.303
| Губкинский | Губкинский | 6-24 | 250 | 237.191
| Губкинский | Губкинский | 6-29 | 160 | 146.825
| Губкинский | Губкинский | 6-30 | 100 | 88.875
| Губкинский | Губкинский | 7-04 | 63 | 57.943
| Губкинский | Губкинский | 7-05 | 160 | 101.977
| Губкинский | Губкинский | 7-07 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | 7-09 | 160 | 138.459
| Губкинский | Губкинский | 7-10 | 250 | 230.908
| Губкинский | Губкинский | 7-12 | 63 | 62.533
| Губкинский | Губкинский | 7-13 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | 7-15 | 100 | 85.121
| Губкинский | Губкинский | 7-17 | 63 | 43.82
| Губкинский | Губкинский | 8-01 | 160 | 98.169
| Губкинский | Губкинский | 8-02 | 160 | 119.241
| Губкинский | Губкинский | 8-05 | 100 | 69.169
| Губкинский | Губкинский | 8-10 | 160 | 135.429
| Губкинский | Губкинский | 8-11 | 160 | 128.167
| Губкинский | Губкинский | 8-12 | 100 | 83.314
| Губкинский | Губкинский | 8-13 | 100 | 91.489
| Губкинский | Губкинский | 8-16 | 160 | 116.866
| Губкинский | Губкинский | 8-19 | 250 | 230.379
| Губкинский | Губкинский | 9-01 | 250 | 182.607
| Губкинский | Губкинский | 9-02 | 160 | 121.089
| Губкинский | Губкинский | 9-03 | 100 | 66.82
| Губкинский | Губкинский | 9-04 | 100 | 75.829
| Губкинский | Губкинский | 9-05 | 63 | 60.912
| Губкинский | Губкинский | 9-06 | 63 | 41.847
| Губкинский | Губкинский | 9-10 | 63 | 55.292
| Губкинский | Губкинский | 9-11 | 100 | 85.304
| Губкинский | Губкинский | 9-12 | 40 | 33.446
| Губкинский | Губкинский | 9-17 | 160 | 127.493
| Губкинский | Губкинский | 9-18 | 100 | 92.529
| Губкинский | Губкинский | 9-19 | 4 | -1.89
| Губкинский | Губкинский | 9-20 | 25 | 20.619
| Губкинский | Губкинский | 9-22 | 250 | 239.976
| Губкинский | Губкинский | 9-24 | 63 | 31.551
| Губкинский | Губкинский | 9-25 | 160 | 70.131
| Губкинский | Губкинский | 10-01 | 63 | 42.36
| Губкинский | Губкинский | 10-02 | 100 | 78.939
| Губкинский | Губкинский | 10-03 | 160 | 152.453
| Губкинский | Губкинский | 10-06 | 160 | 130.804
| Губкинский | Губкинский | 10-09 | 63 | 55.803
| Губкинский | Губкинский | 10-24 | 160 | 151.442
| Губкинский | Губкинский | 10-25 | 63 | 63
| Губкинский | Губкинский | 10-26 | 400 | 398.569
| Губкинский | Губкинский | 10-28 | 160 | 115.4
| Губкинский | Губкинский | 10-29 | 100 | 92.619
| Губкинский | Губкинский | 10-30 | 63 | 60.909
| Губкинский | Губкинский | 12-03 | 160 | 88.693
| Губкинский | Губкинский | 12-04 | 100 | 54.069
| Губкинский | Губкинский | 12-05 | 160 | 152.273
| Губкинский | Губкинский | 12-07 | 60 | 57.02
| Губкинский | Губкинский | 12-08 | 250 | 245.198
| Губкинский | Губкинский | 12-09 | 100 | 88.265
| Губкинский | Губкинский | 13-01 | 100 | 96.066
| Губкинский | Губкинский | 13-02 | 250 | 239.396
| Губкинский | Губкинский | 13-03 | 63 | 59.336
| Губкинский | Губкинский | 13-04 | 63 | 60.247
| Губкинский | Губкинский | 13-05 | 63 | 49.225
| Губкинский | Губкинский | 13-06 | 160 | 150.342
| Губкинский | Губкинский | 13-08 | 160 | 155.292
| Губкинский | Губкинский | 13-10 | 250 | 199.285
| Губкинский | Губкинский | 13-11 | 160 | 158.646
| Губкинский | Губкинский | 13-14 | 63 | 55.012
| Губкинский | Губкинский | 13-15 | 100 | 76.152
| Губкинский | Губкинский | 13-16 | 160 | 136.17
| Губкинский | Губкинский | 13-17 | 160 | 103.26
| Губкинский | Губкинский | 13-18 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | 1-03 | 160 | 159.068
| Губкинский | Губкинский | 1-04 | 100 | 91.42
| Губкинский | Губкинский | 1-05 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | 1-24 | 200 | 200
| Губкинский | Губкинский | 1-27 | 63 | 63
| Губкинский | Губкинский | 1-29 | 160 | 128.22
| Губкинский | Губкинский | 1-30 | 160 | 144.551
| Губкинский | Губкинский | 2-10 | 63 | 56.106
| Губкинский | Губкинский | 2-11 | 100 | 89.18
| Губкинский | Губкинский | 2-12 | 250 | 247.7805
| Губкинский | Губкинский | 2-13 | 160 | 141.553
| Губкинский | Губкинский | 2-14 | 100 | 74.549
| Губкинский | Губкинский | 2-15 | 160 | 157.677
| Губкинский | Губкинский | 2-16 | 100 | 76.738
| Губкинский | Губкинский | 2-17 | 63 | 62.076
| Губкинский | Губкинский | 2-18 | 100 | 73.743
| Губкинский | Губкинский | 2-19 | 160 | 140.26
| Губкинский | Губкинский | 2-23 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | 2-25 | 250 | 249.768
| Губкинский | Губкинский | 2-28 | 160 | 139.69
| Губкинский | Губкинский | 2-32 | 250 | 245.821
| Губкинский | Губкинский | 2-33 | 250 | 220.1
| Губкинский | Губкинский | 2-36 | 160 | 156.396
| Губкинский | Губкинский | 3-05 | 63 | 63
| Губкинский | Губкинский | 3-04 | 60 | 56.832
| Губкинский | Губкинский | 3-06 | 100 | 94.864
| Губкинский | Губкинский | 3-07 | 40 | 37.801
| Губкинский | Губкинский | 3-09 | 100 | 96.093
| Губкинский | Губкинский | 3-08 | 100 | 97.2
| Губкинский | Губкинский | 3-26 | 100 | 88.724
| Губкинский | Губкинский | 107-01 | 63 | 59.3
| Губкинский | Губкинский | 107-02 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | 107-03 | 250 | 245.116
| Губкинский | Губкинский | 107-04 | 40 | 24.003
| Губкинский | Губкинский | 107-05 | 100 | 85.686
| Губкинский | Губкинский | 107-07 | 100 | 81.304
| Губкинский | Губкинский | 107-08 | 100 | 80.116
| Губкинский | Губкинский | 107-09 | 60 | 48.54
| Губкинский | Губкинский | 107-10 | 160 | 149.982
| Губкинский | Губкинский | 107-11 | 100 | 83.565
| Губкинский | Губкинский | 107-12 | 160 | 138.931
| Губкинский | Губкинский | 107-13 | 160 | 148.63
| Губкинский | Губкинский | 107-14 | 100 | 87.437
| Губкинский | Губкинский | 107-15 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | 107-17 | 100 | 85.812
| Губкинский | Губкинский | 210-01 | 160 | 147.99
| Губкинский | Губкинский | 210-02 | 250 | 241.513
| Губкинский | Губкинский | 210-05 | 63 | 54.588
| Губкинский | Губкинский | 210-19 | 400 | 348.882
| Губкинский | Губкинский | 230 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | 1-01 | 63 | 57.992
| Губкинский | Губкинский | 1-02 | 100 | 75.175
| Губкинский | Губкинский | 1-57 | 100 | 79.697
| Губкинский | Губкинский | 1-58 | 160 | 137.201
| Губкинский | Губкинский | 2-01 | 63 | 53.096
| Губкинский | Губкинский | 2-02 | 100 | 69.333
| Губкинский | Губкинский | 2-04 | 100 | 96.188
| Губкинский | Губкинский | 2-05 | 250 | 160.181
| Губкинский | Губкинский | 2-07 | 250 | 239.783
| Губкинский | Губкинский | 2-15 | 100 | 96.48
| Губкинский | Губкинский | 2-16 | 100 | 83.257
| Губкинский | Губкинский | 2-18 | 160 | 125.003
| Губкинский | Губкинский | 2-79 | 160 | 145.653
| Губкинский | Губкинский | 2-80 | 100 | 84.603
| Губкинский | Губкинский | 2-81 | 250 | 221.759
| Губкинский | Губкинский | 2-82 | 160 | 145.742
| Губкинский | Губкинский | 2-83 | 400 | 367.581
| Губкинский | Губкинский | 2-84 | 63 | 50.588
| Губкинский | Губкинский | 2-95 | 250 | 188.155
| Губкинский | Губкинский | 3-01 | 160 | 153.175
| Губкинский | Губкинский | 3-02 | 60 | 50.942
| Губкинский | Губкинский | 3-03 | 100 | 62.878
| Губкинский | Губкинский | 3-04 | 250 | 246.473
| Губкинский | Губкинский | 3-05 | 60 | 60
| Губкинский | Губкинский | 3-06 | 100 | 88.063
| Губкинский | Губкинский | 3-07 | 160 | 147.87
| Губкинский | Губкинский | 3-08 | 100 | 96.538
| Губкинский | Губкинский | 3-16 | 100 | 84.778
| Губкинский | Губкинский | 3-19 | 160 | 135.14
| Губкинский | Губкинский | 4-01 | 63 | 62.073
| Губкинский | Губкинский | 4-02 | 100 | 82.258
| Губкинский | Губкинский | 4-24 | 160 | 88.51
| Губкинский | Губкинский | 4-32 | 63 | 41.261
| Губкинский | Губкинский | 4-33 | 160 | 134.71
| Губкинский | Губкинский | 4-35 | 160 | 140.479
| Губкинский | Губкинский | 4-36 | 100 | 97.784
| Губкинский | Губкинский | 5-01 | 63 | 25.373
| Губкинский | Губкинский | 5-02 | 63 | 21.113
| Губкинский | Губкинский | 5-08 | 160 | 127.458
| Губкинский | Губкинский | 5-09 | 100 | 80.509
| Губкинский | Губкинский | 5-23 | 100 | 93.581
| Губкинский | Губкинский | 5-24 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | 5-25 | 250 | 249.76
| Губкинский | Губкинский | 5-26 | 63 | 50.828
| Губкинский | Губкинский | 5-27 | 160 | 109.922
| Губкинский | Губкинский | 5-28 | 160 | 159.044
| Губкинский | Губкинский | 5-29 | 160 | 141.341
| Губкинский | Губкинский | 5-30 | 100 | 87.337
| Губкинский | Губкинский | 6-02 | 400 | 338.235
| Губкинский | Губкинский | 6-03 | 40 | 32.764
| Губкинский | Губкинский | 6-04 | 250 | 172.236
| Губкинский | Губкинский | 6-07 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | 6-09 | 160 | 123.314
| Губкинский | Губкинский | 6-11 | 100 | 89.556
| Губкинский | Губкинский | 6-12 | 180 | 156.212
| Губкинский | Губкинский | 6-13 | 160 | 138.818
| Губкинский | Губкинский | 6-14 | 160 | 159.777
| Губкинский | Губкинский | 6-15 | 100 | 80.395
| Губкинский | Губкинский | 6-16 | 100 | 92.943
| Губкинский | Губкинский | 6-17 | 160 | 148.982
| Губкинский | Губкинский | 6-18 | 160 | 140.613
| Губкинский | Губкинский | 6-20 | 63 | 38.21
| Губкинский | Губкинский | 6-26 | 63 | 48.596
| Губкинский | Губкинский | 6-27 | 63 | 63
| Губкинский | Губкинский | 6-61 | 250 | 181.994
| Губкинский | Губкинский | 6-63 | 160 | 150.054
| Губкинский | Губкинский | 6-64 | 250 | 236.732
| Губкинский | Губкинский | 7-03 | 160 | 152.6955
| Губкинский | Губкинский | 7-06 | 63 | 44.478
| Губкинский | Губкинский | 7-11 | 160 | 139.792
| Губкинский | Губкинский | 7-12 | 250 | 171.749
| Губкинский | Губкинский | 7-13 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | 7-16 | 160 | 144.669
| Губкинский | Губкинский | 7-17 | 100 | 92.8
| Губкинский | Губкинский | 7-18 | 400 | 350.181
| Губкинский | Губкинский | 8-01 | 63 | 63
| Губкинский | Губкинский | 8-02 | 630 | 625.36
| Губкинский | Губкинский | 8-05 | 63 | 60.595
| Губкинский | Губкинский | 8-06 | 250 | 244.2
| Губкинский | Губкинский | 8-07 | 100 | 83.696
| Губкинский | Губкинский | 8-08 | 63 | 46.406
| Губкинский | Губкинский | 8-22 | 100 | 56.082
| Губкинский | Губкинский | 8-59 | 100 | 75.304
| Губкинский | Губкинский | 8-61 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | 8-62 | 100 | 84.769
| Губкинский | Губкинский | 8-63 | 100 | 99.088
| Губкинский | Губкинский | 8-65 | 160 | 135.749
| Губкинский | Губкинский | 8-67 | 160 | 145.947
| Губкинский | Губкинский | 8-68 | 180 | 177.402
| Губкинский | Губкинский | 8-70 | 250 | 219.935
| Губкинский | Губкинский | 8-71 | 100 | 80.087
| Губкинский | Губкинский | 9-02 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | 9-07 | 100 | 88.789
| Губкинский | Губкинский | 9-09 | 160 | 142.966
| Губкинский | Губкинский | 9-10 | 100 | 85.831
| Губкинский | Губкинский | 9-14 | 160 | 151.827
| Губкинский | Губкинский | 9-19 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | 1-01 | 250 | 177.4
| Губкинский | Губкинский | 1-03 | 63 | 54.06
| Губкинский | Губкинский | 1-04 | 160 | 140.815
| Губкинский | Губкинский | 1-07 | 100 | 73.956
| Губкинский | Губкинский | 1-12 | 40 | 11.054
| Губкинский | Губкинский | 3-01 | 400 | 353.915
| Губкинский | Губкинский | 3-02 | 160 | 129.182
| Губкинский | Губкинский | 3-03 | 100 | 89.575
| Губкинский | Губкинский | 3-04 | 100 | 83.974
| Губкинский | Губкинский | 3-05 | 63 | 59.074
| Губкинский | Губкинский | 3-07 | 250 | 209.398
| Губкинский | Губкинский | 3-08 | 250 | 235.96
| Губкинский | Губкинский | 4-01 | 400 | 399.773
| Губкинский | Губкинский | 4-02 | 63 | 38.668
| Губкинский | Губкинский | 4-03 | 100 | 74.838
| Губкинский | Губкинский | 4-05 | 63 | 56.177
| Губкинский | Губкинский | 4-07 | 250 | 223.193
| Губкинский | Губкинский | 5-01 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | 5-02 | 20 | 20
| Губкинский | Губкинский | 5-03 | 160 | 140.52
| Губкинский | Губкинский | 5-04 | 250 | 202.583
| Губкинский | Губкинский | 5-05 | 250 | 243.265
| Губкинский | Губкинский | 5-06 | 250 | 245.662
| Губкинский | Губкинский | 5-07 | 160 | 148.77
| Губкинский | Губкинский | 5-08 | 100 | 97.628
| Губкинский | Губкинский | 5-09 | 100 | 98.812
| Губкинский | Губкинский | 6-01 | 100 | 91.198
| Губкинский | Губкинский | 6-02 | 63 | 39.516
| Губкинский | Губкинский | 6-12 | 100 | 72.828
| Губкинский | Губкинский | 6-14 | 250 | 209.678
| Губкинский | Губкинский | 6-15 | 160 | 147.916
| Губкинский | Губкинский | 6-16 | 400 | 368.509
| Губкинский | Губкинский | 7-01 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | 8-01 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | 8-03 | 250 | 178.129
| Губкинский | Губкинский | 8-08 | 250 | 227.022
| Губкинский | Губкинский | 8-09 | 40 | 12.469
| Губкинский | Губкинский | 8-11 | 160 | 155.642
| Губкинский | Губкинский | 8-12 | 63 | 27.764
| Губкинский | Губкинский | 1-00 | 250 | 248.818
| Губкинский | Губкинский | 1-02 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | 1-05 | 160 | 105.83
| Губкинский | Губкинский | 1-06 | 160 | 117.924
| Губкинский | Губкинский | 1-09 | 400 | 398.112
| Губкинский | Губкинский | 1-10 | 100 | 82.743
| Губкинский | Губкинский | 1-11 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | 1-12 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | 1-13 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | 1-15 | 250 | 250
| Губкинский | Губкинский | 1-16 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | 2-02 | 100 | 100
| Губкинский | Губкинский | 2-05 | 100 | 77.739
| Губкинский | Губкинский | 2-11 | 160 | 127.344
| Губкинский | Губкинский | 2-13 | 100 | 81.91
| Губкинский | Губкинский | 2-15 | 160 | 145.835
| Губкинский | Губкинский | 3-02 | 63 | 55.079
| Губкинский | Губкинский | 3-04 | 250 | 211.12
| Губкинский | Губкинский | 3-06 | 100 | 82.318
| Губкинский | Губкинский | 3-07 | 100 | 67.264
| Губкинский | Губкинский | 3-08 | 160 | 129.363
| Губкинский | Губкинский | 3-09 | 160 | 135.391
| Губкинский | Губкинский | 3-10 | 100 | 92.194
| Губкинский | Губкинский | 3-11 | 63 | 52.116
| Губкинский | Губкинский | 3-13 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | 3-15 | 100 | 80.1
| Губкинский | Губкинский | 3-16 | 250 | 227.35
| Губкинский | Губкинский | 3-17 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | 3-20 | 160 | 154.512
| Губкинский | Губкинский | 3-21 | 160 | 143.961
| Губкинский | Губкинский | 3-23 | 63 | 48.674
| Губкинский | Губкинский | 3-26 | 250 | 229.609
| Губкинский | Губкинский | 4-01 | 160 | 138.341
| Губкинский | Губкинский | 4-02 | 63 | 41.775
| Губкинский | Губкинский | 4-03 | 63 | 63
| Губкинский | Губкинский | 4-04 | 63 | 45.594
| Губкинский | Губкинский | 4-05 | 250 | 162.536
| Губкинский | Губкинский | 4-07 | 100 | 72.71
| Губкинский | Губкинский | 4-08 | 160 | 160
| Губкинский | Губкинский | 4-10 | 160 | 145.543
| Губкинский | Губкинский | 4-52 | 100 | 93.923
| Губкинский | Губкинский | 4-53 | 160 | 158.159
| Губкинский | Губкинский | 4-54 | 63 | 42.928
| Губкинский | Губкинский | 5-02 | 160 | 143.717
| Губкинский | Губкинский | 5-04 | 160 | 154.448
| Губкинский | Губкинский | 5-05 | 160 | 152.842
| Губкинский | Губкинский | 5-07 | 100 | 93.477
| Губкинский | Губкинский | 5-08 | 160 | 152.817
| Губкинский | Губкинский | 5-09 | 250 | 184.214
| Губкинский | Губкинский | 6-04 | 160 | 136.032
| Губкинский | Губкинский | 6-08 | 400 | 400
| Губкинский | Губкинский | 6-09 | 160 | 153.664
| Губкинский | Губкинский | 7-02 | 63 | 55.01
| Губкинский | Губкинский | 7-03 | 160 | 149.165
| Губкинский | Губкинский | 7-04 | 160 | 123.96
| Губкинский | Губкинский | 7-08 | 160 | 151.098
| Губкинский | Губкинский | 7-09 | 160 | 150.53
| Губкинский | Губкинский | 7-55 | 100 | 91.874
| Губкинский | Губкинский | 7-57 | 63 | 57.05
| Губкинский | Губкинский | 7-58 | 160 | 138.807
| Губкинский | Губкинский | 9-06 | 100 | 91.28
| Губкинский | Губкинский | 9-07 | 160 | 151.212
| Губкинский | Губкинский | 11-01 | 160 | 146.988
| Губкинский | Губкинский | 11-05 | 630 | 509.5
| Губкинский | Губкинский | 11-06 | 100 | 87.742
| Губкинский | Губкинский | 11-07 | 63 | 56.739
| Губкинский | Губкинский | 11-08 | 100 | 99.036
| Губкинский | Губкинский | 11-09 | 100 | 84.664
| Губкинский | Губкинский | 11-11 | 160 | 142.604
| Губкинский | Губкинский | 11-12 | 100 | 85.888
| Губкинский | Губкинский | 11-14 | 63 | 55.91
| Губкинский | Губкинский | 4-04 | 400 | 378.003
| Губкинский | Губкинский | 4-75 | 400 | 376.925
| Шебекинский | Шебекинский | 101 | 250 | 221.527
| Шебекинский | Шебекинский | 102 | 63 | 38.415
| Шебекинский | Шебекинский | 103 | 100 | 78.644
| Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 83.519
| Шебекинский | Шебекинский | 105 | 63 | 52.875
| Шебекинский | Шебекинский | 106 | 100 | 92.316
| Шебекинский | Шебекинский | 107 | 40 | 25.206
| Шебекинский | Шебекинский | 108 | 250 | 244.595
| Шебекинский | Шебекинский | 325 | 100 | 66.934
| Шебекинский | Шебекинский | 111 | 160 | 134.878
| Шебекинский | Шебекинский | 112 | 40 | 22.202
| Шебекинский | Шебекинский | 113 | 100 | 98.865
| Шебекинский | Шебекинский | 115 | 160 | 155.185
| Шебекинский | Шебекинский | 117 | 40 | 33.155
| Шебекинский | Шебекинский | 118 | 100 | 94.331
| Шебекинский | Шебекинский | 201 | 400 | 392.214
| Шебекинский | Шебекинский | 202 | 400 | 395.42
| Шебекинский | Шебекинский | 301 | 100 | 73.481
| Шебекинский | Шебекинский | 302 | 100 | 58.188
| Шебекинский | Шебекинский | 303 | 40 | 27.917
| Шебекинский | Шебекинский | 304 | 60 | 47.589
| Шебекинский | Шебекинский | 305 | 100 | 88.452
| Шебекинский | Шебекинский | 306 | 250 | 224.105
| Шебекинский | Шебекинский | 310 | 250 | 243.412
| Шебекинский | Шебекинский | 311 | 250 | 175.7
| Шебекинский | Шебекинский | 312 | 250 | 238.246
| Шебекинский | Шебекинский | 315 сез.нагрузка | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 317 | 100 | 93.162
| Шебекинский | Шебекинский | 320 | 100 | 85.848
| Шебекинский | Шебекинский | 321 | 100 | 81.196
| Шебекинский | Шебекинский | 322 | 250 | 246.204
| Шебекинский | Шебекинский | 325 | 100 | 93.606
| Шебекинский | Шебекинский | 326 | 63 | 63
| Шебекинский | Шебекинский | 401 | 100 | 81.406
| Шебекинский | Шебекинский | 402 | 100 | 83.233
| Шебекинский | Шебекинский | 403 | 63 | 56.626
| Шебекинский | Шебекинский | 404 | 160 | 151.732
| Шебекинский | Шебекинский | 405 | 63 | 42.516
| Шебекинский | Шебекинский | 406 | 60 | 54.328
| Шебекинский | Шебекинский | 407 | 250 | 225.514
| Шебекинский | Шебекинский | 408 | 100 | 77.464
| Шебекинский | Шебекинский | 409 | 100 | 79.399
| Шебекинский | Шебекинский | 410 | 100 | 92.844
| Шебекинский | Шебекинский | 411 | 250 | 249.536
| Шебекинский | Шебекинский | 413 | 250 | 244.446
| Шебекинский | Шебекинский | 414 | 63 | 55.036
| Шебекинский | Шебекинский | 415 | 100 | 93.374
| Шебекинский | Шебекинский | 416 | 100 | 91.54
| Шебекинский | Шебекинский | 417 | 250 | 233.657
| Шебекинский | Шебекинский | 418 | 160 | 127.279
| Шебекинский | Шебекинский | 502 | 63 | 31.2
| Шебекинский | Шебекинский | 503 | 100 | 62.11
| Шебекинский | Шебекинский | 504 | 100 | 95.408
| Шебекинский | Шебекинский | 505 | 63 | 54.593
| Шебекинский | Шебекинский | 506 | 250 | 219.452
| Шебекинский | Шебекинский | 507 | 25 | 25
| Шебекинский | Шебекинский | 508 | 63 | 52.061
| Шебекинский | Шебекинский | 516 | 160 | 154.462
| Шебекинский | Шебекинский | 601 | 250 | 245.464
| Шебекинский | Шебекинский | 602 | 630 | 612.068
| Шебекинский | Шебекинский | 603 | 630 | 606.618
| Шебекинский | Шебекинский | 604 | 100 | 78.38
| Шебекинский | Шебекинский | 605 | 100 | 70.043
| Шебекинский | Шебекинский | 606 | 160 | 143.15
| Шебекинский | Шебекинский | 607 | 160 | 130.702
| Шебекинский | Шебекинский | 608 | 160 | 126.322
| Шебекинский | Шебекинский | 609 | 63 | 60.16
| Шебекинский | Шебекинский | 610 | 400 | 322.528
| Шебекинский | Шебекинский | 615 | 400 | 381.777
| Шебекинский | Шебекинский | 616 | 160 | 159.294
| Шебекинский | Шебекинский | 618 | 400 | 343.88
| Шебекинский | Шебекинский | 701 | 40 | 38.823
| Шебекинский | Шебекинский | 702 | 100 | 98.148
| Шебекинский | Шебекинский | 703 | 63 | 52.099
| Шебекинский | Шебекинский | 704 | 63 | 19.524
| Шебекинский | Шебекинский | 705 | 100 | 89.347
| Шебекинский | Шебекинский | 707 | 100 | 79.244
| Шебекинский | Шебекинский | 708 | 60 | 49.515
| Шебекинский | Шебекинский | 709 | 100 | 80.973
| Шебекинский | Шебекинский | 710 | 60 | 48.496
| Шебекинский | Шебекинский | 712 | 100 | 79.62
| Шебекинский | Шебекинский | 713 | 160 | 107.794
| Шебекинский | Шебекинский | 714 | 100 | 98.614
| Шебекинский | Шебекинский | 715 | 630 | 621.34
| Шебекинский | Шебекинский | РП-1 | 400 | 283.163
| Шебекинский | Шебекинский | 1 | 100 | 81.304
| Шебекинский | Шебекинский | 5 | 180 | 84.228
| Шебекинский | Шебекинский | 6 | 160 | 115.185
| Шебекинский | Шебекинский | 7 | 100 | 19.318
| Шебекинский | Шебекинский | 8 | 250 | 75.37
| Шебекинский | Шебекинский | 9 | 315 | 218.588
| Шебекинский | Шебекинский | 10 | 400 | 383.11
| Шебекинский | Шебекинский | 11 | 400 | 360.992
| Шебекинский | Шебекинский | 12 | 400 | 288.464
| Шебекинский | Шебекинский | 13 | 250 | 86.188
| Шебекинский | Шебекинский | 14 | 200 | 167.32
| Шебекинский | Шебекинский | 15 | 160 | 112.108
| Шебекинский | Шебекинский | 16 | 200 | 168.39
| Шебекинский | Шебекинский | 17 | 250 | 166.007
| Шебекинский | Шебекинский | 18 | 160 | 104.772
| Шебекинский | Шебекинский | 19 | 100 | 38.575
| Шебекинский | Шебекинский | 20 | 315 | 136.172
| Шебекинский | Шебекинский | 21 | 400 | 347.692
| Шебекинский | Шебекинский | 22 | 630 | 441.51
| Шебекинский | Шебекинский | 23 | 560 | 483.12
| Шебекинский | Шебекинский | 24 | 250 | 111.007
| Шебекинский | Шебекинский | 27 | 180 | 107.086
| Шебекинский | Шебекинский | 28 | 315 | 163.19
| Шебекинский | Шебекинский | 29 | 250 | 142.142
| Шебекинский | Шебекинский | 30 | 315 | 139.526
| Шебекинский | Шебекинский | 31 | 180 | 172.889
| Шебекинский | Шебекинский | 32 | 160 | 100.702
| Шебекинский | Шебекинский | 34 | 250 | 180.754
| Шебекинский | Шебекинский | 36 | 60 | 15.909
| Шебекинский | Шебекинский | 37 | 160 | 139.218
| Шебекинский | Шебекинский | 38 | 630 | 531.873
| Шебекинский | Шебекинский | 39 | 630 | 509.339
| Шебекинский | Шебекинский | 40 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 42 | 250 | 71.399
| Шебекинский | Шебекинский | 110(53) | 400 | 279.048
| Шебекинский | Шебекинский | 54 | 250 | 138.714
| Шебекинский | Шебекинский | 55 | 200 | 144.313
| Шебекинский | Шебекинский | 63 | 400 | 306.642
| Шебекинский | Шебекинский | 69 | 250 | 216.013
| Шебекинский | Шебекинский | 72 | 400 | 350.02
| Шебекинский | Шебекинский | 79 | 250 | 250
| Шебекинский | Шебекинский | 83 | 160 | 125.146
| Шебекинский | Шебекинский | 84 | 630 | 589.214
| Шебекинский | Шебекинский | 85 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 90 | 250 | 189.738
| Шебекинский | Шебекинский | 94 | 250 | 155.07
| Шебекинский | Шебекинский | 95 | 160 | 73.944
| Шебекинский | Шебекинский | 99 | 250 | 114.943
| Шебекинский | Шебекинский | 100 | 250 | 227.976
| Шебекинский | Шебекинский | 102 | 160 | 84.443
| Шебекинский | Шебекинский | 103 | 250 | 229.019
| Шебекинский | Шебекинский | 104 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 105 | 160 | 150.211
| Шебекинский | Шебекинский | 107 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 108 | 250 | 250
| Шебекинский | Шебекинский | 109 | 180 | 102.204
| Шебекинский | Шебекинский | 118 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 119 | 750 | 750
| Шебекинский | Шебекинский | 121 | 560 | 402.042
| Шебекинский | Шебекинский | 123 | 63 | 31.358
| Шебекинский | Шебекинский | 129 | 250 | 130.246
| Шебекинский | Шебекинский | 131 | 160 | 146.237
| Шебекинский | Шебекинский | 132 | 400 | 306.167
| Шебекинский | Шебекинский | 133 | 100 | 99.334
| Шебекинский | Шебекинский | 133а | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 134 | 160 | 91.816
| Шебекинский | Шебекинский | 135 | 160 | 119.942
| Шебекинский | Шебекинский | 136 | 160 | 91.659
| Шебекинский | Шебекинский | 140 | 250 | 250
| Шебекинский | Шебекинский | 144 | 250 | 250
| Шебекинский | Шебекинский | 153 | 100 | 68.79
| Шебекинский | Шебекинский | 3 | 100 | 54.214
| Шебекинский | Шебекинский | 4 | 100 | 51.768
| Шебекинский | Шебекинский | 5 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 6 | 100 | 98.638
| Шебекинский | Шебекинский | 7 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 8 | 100 | 98.59
| Шебекинский | Шебекинский | 9 | 100 | 55.265
| Шебекинский | Шебекинский | 10 | 100 | 55.244
| Шебекинский | Шебекинский | 11 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 12 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 13 | 100 | 49.755
| Шебекинский | Шебекинский | 14 | 100 | 54.354
| Шебекинский | Шебекинский | 154 | 50 | 24
| Шебекинский | Шебекинский | 161 | 400 | 365.602
| Шебекинский | Шебекинский | 162 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 164 | 63 | 58.033
| Шебекинский | Шебекинский | 174 | 250 | 201.011
| Шебекинский | Шебекинский | 175 | 250 | 177.316
| Шебекинский | Шебекинский | 177 | 160 | 113.843
| Шебекинский | Шебекинский | 184 | 160 | 112.096
| Шебекинский | Шебекинский | 185 | 250 | 213.522
| Шебекинский | Шебекинский | 186 | 250 | 185.408
| Шебекинский | Шебекинский | 301 | 400 | 394.606
| Шебекинский | Шебекинский | 302 | 400 | 385.892
| Шебекинский | Шебекинский | 303 | 60 | 38
| Шебекинский | Шебекинский | 304 | 160 | 109.68
| Шебекинский | Шебекинский | 305 | 250 | 205.604
| Шебекинский | Шебекинский | 306 | 100 | 84.596
| Шебекинский | Шебекинский | 307 | 63 | 53.275
| Шебекинский | Шебекинский | 308 | 160 | 139
| Шебекинский | Шебекинский | 309 | 100 | 82.206
| Шебекинский | Шебекинский | 310 | 160 | 91.472
| Шебекинский | Шебекинский | 311 | 160 | 142.416
| Шебекинский | Шебекинский | 312 | 100 | 78.963
| Шебекинский | Шебекинский | 316 | 160 | 135.522
| Шебекинский | Шебекинский | 317 | 100 | 93.163
| Шебекинский | Шебекинский | 318 | 160 | 139.616
| Шебекинский | Шебекинский | 320 | 250 | 250
| Шебекинский | Шебекинский | 322 | 160 | 145.745
| Шебекинский | Шебекинский | 323 | 100 | 89.641
| Шебекинский | Шебекинский | 328 | 63 | 37.984
| Шебекинский | Шебекинский | 329 | 100 | 91.421
| Шебекинский | Шебекинский | 330 | 100 | 77.852
| Шебекинский | Шебекинский | 331 | 160 | 131.416
| Шебекинский | Шебекинский | 333 | 100 | 91.215
| Шебекинский | Шебекинский | 334 | 160 | 104.946
| Шебекинский | Шебекинский | 335 | 100 | 64.172
| Шебекинский | Шебекинский | 336 | 160 | 144.738
| Шебекинский | Шебекинский | 337 | 100 | 85.168
| Шебекинский | Шебекинский | 338 | 100 | 81.692
| Шебекинский | Шебекинский | 340 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 341 | 100 | 81.505
| Шебекинский | Шебекинский | 342 | 60 | 32.154
| Шебекинский | Шебекинский | РП-2 | 400 | 334.342
| Шебекинский | Шебекинский | РП-3 | 315 | 265.607
| Шебекинский | Шебекинский | 24 | 250 | 159.38
| Шебекинский | Шебекинский | 25 | 160 | 59.094
| Шебекинский | Шебекинский | 26 | 100 | -34.84
| Шебекинский | Шебекинский | 147 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 33 | 250 | 94.036
| Шебекинский | Шебекинский | 35 | 400 | 274.534
| Шебекинский | Шебекинский | 41 | 315 | 234.786
| Шебекинский | Шебекинский | 56 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 57 потреб. | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 58 | 400 | 371.772
| Шебекинский | Шебекинский | 59н | 560 | 486.543
| Шебекинский | Шебекинский | 62 | 320 | 320
| Шебекинский | Шебекинский | 64 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 70 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 71 | 100 | -14.998
| Шебекинский | Шебекинский | 77 | 400 | 230.21
| Шебекинский | Шебекинский | 78 | 630 | 448.425
| Шебекинский | Шебекинский | 80 | 160 | 114.79
| Шебекинский | Шебекинский | 81 | 400 | 150.432
| Шебекинский | Шебекинский | 81 | 400 | 189.891
| Шебекинский | Шебекинский | 92 | 160 | 152.932
| Шебекинский | Шебекинский | 93 | 400 | 313.036
| Шебекинский | Шебекинский | 102 | 630 | 505.61
| Шебекинский | Шебекинский | 102 | 630 | 506.756
| Шебекинский | Шебекинский | 110 | 63 | 63
| Шебекинский | Шебекинский | 111 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 114 | 400 | 313.025
| Шебекинский | Шебекинский | 115 | 400 | 368.044
| Шебекинский | Шебекинский | 120 | 160 | 124.818
| Шебекинский | Шебекинский | 123 | 250 | 202.889
| Шебекинский | Шебекинский | 137 | 250 | 53.414
| Шебекинский | Шебекинский | 141 | 250 | 238.772
| Шебекинский | Шебекинский | 147 | 160 | 61.33
| Шебекинский | Шебекинский | 150 | 63 | 63
| Шебекинский | Шебекинский | 157 | 260 | 255.096
| Шебекинский | Шебекинский | 165 | 400 | 399.772
| Шебекинский | Шебекинский | 166 | 250 | 250
| Шебекинский | Шебекинский | 181 | 250 | 246.054
| Шебекинский | Шебекинский | 182 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 183 | 160 | 122.772
| Шебекинский | Шебекинский | 191 | 100 | 48.68
| Шебекинский | Шебекинский | РП-4 | 400 | 328.928
| Шебекинский | Шебекинский | 2 | 160 | 28.576
| Шебекинский | Шебекинский | 3 | 400 | 287.898
| Шебекинский | Шебекинский | 4 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 50 | 160 | 87.026
| Шебекинский | Шебекинский | 52 | 100 | 45.921
| Шебекинский | Шебекинский | 66 | 400 | 367.41
| Шебекинский | Шебекинский | 67 | 250 | 250
| Шебекинский | Шебекинский | 68 | 160 | 109.566
| Шебекинский | Шебекинский | 74 | 600 | 600
| Шебекинский | Шебекинский | 74 | 2Т-160 в резерве | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 75 | 350 | 290.571
| Шебекинский | Шебекинский | 82 | 400 | 300.5
| Шебекинский | Шебекинский | 86 | 1000 | 1000
| Шебекинский | Шебекинский | 98 | 100 | 95.131
| Шебекинский | Шебекинский | 113 | 250 | 206.835
| Шебекинский | Шебекинский | 128 | 320 | 320
| Шебекинский | Шебекинский | 130 | 400 | 353.908
| Шебекинский | Шебекинский | 143 | 160 | 129.731
| Шебекинский | Шебекинский | 145 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 146 | 630 | 630
| Шебекинский | Шебекинский | 149 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 151 | 100 | 98.662
| Шебекинский | Шебекинский | 155 | 160 | 108.694
| Шебекинский | Шебекинский | 158 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 159 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 160 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 163 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 167 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 168 | 160 | 85.175
| Шебекинский | Шебекинский | 170 | 160 | 122.622
| Шебекинский | Шебекинский | 171 | 630 | 460.55
| Шебекинский | Шебекинский | 172 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 173 | 160 | 126.15
| Шебекинский | Шебекинский | 187 | 160 | 86.311
| Шебекинский | Шебекинский | 188 | 160 | 153.185
| Шебекинский | Шебекинский | 189 | 400 | 387.21
| Шебекинский | Шебекинский | 701 | 1000 | 931
| Шебекинский | Шебекинский | 702 | 1000 | 962.701
| Шебекинский | Шебекинский | 101 | 160 | 119.518
| Шебекинский | Шебекинский | 102 | 160 | 139.461
| Шебекинский | Шебекинский | 103 | 60 | 40.623
| Шебекинский | Шебекинский | 106 | 100 | 72.532
| Шебекинский | Шебекинский | 107 | 250 | 240.712
| Шебекинский | Шебекинский | 108 | 160 | 129.421
| Шебекинский | Шебекинский | 109 | 63 | 56.205
| Шебекинский | Шебекинский | 110 | 60 | 34.911
| Шебекинский | Шебекинский | 111 | 400 | 383.78
| Шебекинский | Шебекинский | 112 | 100 | 92.64
| Шебекинский | Шебекинский | 113 | 250 | 220.62
| Шебекинский | Шебекинский | 115 | 100 | 96.164
| Шебекинский | Шебекинский | 201 | 60 | 57.524
| Шебекинский | Шебекинский | 205 (316 максимовка) | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 206(315 макс) | 400 | 377.536
| Шебекинский | Шебекинский | 207 | 100 | 60.279
| Шебекинский | Шебекинский | 208 | 160 | 139.688
| Шебекинский | Шебекинский | 209 | 63 | 39.186
| Шебекинский | Шебекинский | 210 | 400 | 349.539
| Шебекинский | Шебекинский | 213(320 Максимовка) | 100 | 89.92
| Шебекинский | Шебекинский | 214 | 250 | 220.108
| Шебекинский | Шебекинский | 217 | 60 | 39.769
| Шебекинский | Шебекинский | 218 | 250 | 250
| Шебекинский | Шебекинский | 219 | 100 | 65.828
| Шебекинский | Шебекинский | 222 | 100 | 98.853
| Шебекинский | Шебекинский | 224 | 100 | 97.7
| Шебекинский | Шебекинский | 225 | 60 | 59.314
| Шебекинский | Шебекинский | 226 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 227 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 228 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 229 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 301 | 100 | 73.55
| Шебекинский | Шебекинский | 302 | 160 | 89.515
| Шебекинский | Шебекинский | 302 | 250 | 184.422
| Шебекинский | Шебекинский | 303 | 250 | 217.464
| Шебекинский | Шебекинский | 304 | 400 | 390.196
| Шебекинский | Шебекинский | 304 | 400 | 373.897
| Шебекинский | Шебекинский | 305 | 400 | 376.722
| Шебекинский | Шебекинский | 306 | 160 | 128.004
| Шебекинский | Шебекинский | 307 | 400 | 390.1
| Шебекинский | Шебекинский | 307 | 400 | 392.96
| Шебекинский | Шебекинский | 402 | 63 | 63
| Шебекинский | Шебекинский | 502 | 160 | 139.848
| Шебекинский | Шебекинский | 401 | 400 | 355.188
| Шебекинский | Шебекинский | 404 | 160 | 142.988
| Шебекинский | Шебекинский | 405 | 100 | 94.501
| Шебекинский | Шебекинский | 406 | 60 | 51.697
| Шебекинский | Шебекинский | 408 | 100 | 97.246
| Шебекинский | Шебекинский | 417 | 400 | 397.264
| Шебекинский | Шебекинский | 418 | 100 | 97.028
| Шебекинский | Шебекинский | 419 | 160 | 136.912
| Шебекинский | Шебекинский | 421 | 630 | 612.296
| Шебекинский | Шебекинский | 421 | 630 | 430.876
| Шебекинский | Шебекинский | 422 | 25 | 14.88
| Шебекинский | Шебекинский | 423 | 25 | 10.926
| Шебекинский | Шебекинский | 424 | 250 | 135.116
| Шебекинский | Шебекинский | 501 | 400 | 399.307
| Шебекинский | Шебекинский | 504 | 250 | 210.529
| Шебекинский | Шебекинский | 505 | 100 | 83.879
| Шебекинский | Шебекинский | 601 | 63 | 56.626
| Шебекинский | Шебекинский | 602 | 400 | 396
| Шебекинский | Шебекинский | 603 | 100 | 89.248
| Шебекинский | Шебекинский | 701 | 60 | 46.26
| Шебекинский | Шебекинский | 717 | 25 | 16.8
| Шебекинский | Шебекинский | 703 | 100 | 72.06
| Шебекинский | Шебекинский | 705 | 400 | 347.804
| Шебекинский | Шебекинский | 706 | 60 | 46.94
| Шебекинский | Шебекинский | 709 | 63 | 59.416
| Шебекинский | Шебекинский | 710 | 400 | 391.728
| Шебекинский | Шебекинский | 713 | 250 | 238.042
| Шебекинский | Шебекинский | 717 | 25 | 22.276
| Шебекинский | Шебекинский | 802 | 160 | 154.624
| Шебекинский | Шебекинский | 803 | 63 | 51.955
| Шебекинский | Шебекинский | 804 | 63 | 56.417
| Шебекинский | Шебекинский | 805 | 100 | 65.936
| Шебекинский | Шебекинский | 807 | 160 | 140.676
| Шебекинский | Шебекинский | 808 | 100 | 80.607
| Шебекинский | Шебекинский | 1001 | 250 | 222.749
| Шебекинский | Шебекинский | 1002 | 160 | 145.44
| Шебекинский | Шебекинский | 1004 | 250 | 41.506
| Шебекинский | Шебекинский | 1005 | 100 | 93.952
| Шебекинский | Шебекинский | 1006 | 250 | 226.75
| Шебекинский | Шебекинский | 1008 | 63 | 48.888
| Шебекинский | Шебекинский | 1010 | 40 | 22.65
| Шебекинский | Шебекинский | 1011 | 400 | 368.633
| Шебекинский | Шебекинский | 1017 | 160 | 135.082
| Шебекинский | Шебекинский | 1021 | 630 | 542.85
| Шебекинский | Шебекинский | 1022 | 630 | 500.258
| Шебекинский | Шебекинский | 1023 | 25 | 7.606
| Шебекинский | Шебекинский | 1025 | 25 | 8.9
| Шебекинский | Шебекинский | 1101 | 250 | 198.138
| Шебекинский | Шебекинский | 1102 | 60 | 37.707
| Шебекинский | Шебекинский | 1103 | 60 | 42.848
| Шебекинский | Шебекинский | 1104 | 400 | 368.258
| Шебекинский | Шебекинский | 1105 | 160 | 151.888
| Шебекинский | Шебекинский | 1106 | 160 | 148.622
| Шебекинский | Шебекинский | 1026 | 40 | 40
| Шебекинский | Шебекинский | 1108 | 63 | 41.102
| Шебекинский | Шебекинский | 1109 | 100 | 81.714
| Шебекинский | Шебекинский | 1201 | 250 | 221.608
| Шебекинский | Шебекинский | 1202 | 250 | 234.636
| Шебекинский | Шебекинский | 1204 | 160 | 149.267
| Шебекинский | Шебекинский | 1204 | 160 | 146.533
| Шебекинский | Шебекинский | 1205 | 100 | 95.38
| Шебекинский | Шебекинский | 1206 | 100 | 94.061
| Шебекинский | Шебекинский | 103 | 63 | 53.968
| Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 68.03
| Шебекинский | Шебекинский | 105 | 250 | 161.792
| Шебекинский | Шебекинский | 102 | 100 | 83.056
| Шебекинский | Шебекинский | 103 | 250 | 212.733
| Шебекинский | Шебекинский | 104 | 63 | 55.515
| Шебекинский | Шебекинский | 201 | 250 | 241.666
| Шебекинский | Шебекинский | 204 | 250 | 225.66
| Шебекинский | Шебекинский | 207 | 400 | 389.754
| Шебекинский | Шебекинский | 209 | 63 | 29.064
| Шебекинский | Шебекинский | 213 | 60 | 25.442
| Шебекинский | Шебекинский | 214 | 40 | 24.282
| Шебекинский | Шебекинский | 215 | 25 | -5.5
| Шебекинский | Шебекинский | 216 | 40 | 18.635
| Шебекинский | Шебекинский | 217 | 160 | 83.544
| Шебекинский | Шебекинский | 218 | 400 | 397.861
| Шебекинский | Шебекинский | 220 | 160 | 156.733
| Шебекинский | Шебекинский | 221 | 25 | 25
| Шебекинский | Шебекинский | 222 | 160 | 158.582
| Шебекинский | Шебекинский | 223 | 160 | 148.65
| Шебекинский | Шебекинский | 224 | 250 | 209.708
| Шебекинский | Шебекинский | 226 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 301 | 400 | 384.858
| Шебекинский | Шебекинский | 303 | 250 | 219.786
| Шебекинский | Шебекинский | 305 | 40 | 34.448
| Шебекинский | Шебекинский | 306 | 400 | 317.464
| Шебекинский | Шебекинский | 307 | 630 | 567.152
| Шебекинский | Шебекинский | 308 | 400 | 301.744
| Шебекинский | Шебекинский | 309 | 250 | 189.698
| Шебекинский | Шебекинский | 311 | 400 | 295.318
| Шебекинский | Шебекинский | 312 | 100 | 92.515
| Шебекинский | Шебекинский | 310 | 63 | 55.515
| Шебекинский | Шебекинский | 314 | 160 | 105.423
| Шебекинский | Шебекинский | 315 | 40 | 25.03
| Шебекинский | Шебекинский | 316 | 63 | 63
| Шебекинский | Шебекинский | 402 | 100 | 61.565
| Шебекинский | Шебекинский | 403 | 250 | 243.497
| Шебекинский | Шебекинский | 404 | 100 | 75.295
| Шебекинский | Шебекинский | 405 | 100 | 97.336
| Шебекинский | Шебекинский | 406 | 100 | 81.965
| Шебекинский | Шебекинский | 408 | 100 | 56.192
| Шебекинский | Шебекинский | 101 | 400 | 356.482
| Шебекинский | Шебекинский | 102 | 250 | 235.694
| Шебекинский | Шебекинский | 103 | 250 | 244.868
| Шебекинский | Шебекинский | 104 | 160 | 146.798
| Шебекинский | Шебекинский | 115 | 250 | 249.573
| Шебекинский | Шебекинский | 116 | 1000 | 932.874
| Шебекинский | Шебекинский | 116 | 1000 | 933.336
| Шебекинский | Шебекинский | 117 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 304 | 250 | 188.39
| Шебекинский | Шебекинский | 311 | 630 | 574.198
| Шебекинский | Шебекинский | 317 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 318 | 160 | 143.492
| Шебекинский | Шебекинский | 405 | 250 | 189.865
| Шебекинский | Шебекинский | 407 | 250 | 243.087
| Шебекинский | Шебекинский | 409 | 250 | 233.34
| Шебекинский | Шебекинский | 416 | 160 | 159.34
| Шебекинский | Шебекинский | 505 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 508 | 100 | 49.858
| Шебекинский | Шебекинский | 509 | 160 | 153.54
| Шебекинский | Шебекинский | 601 | 250 | 155.228
| Шебекинский | Шебекинский | 702 | 160 | 143.156
| Шебекинский | Шебекинский | 102 | 100 | 62.113
| Шебекинский | Шебекинский | 103 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 104 | 63 | 52.506
| Шебекинский | Шебекинский | 105 | 63 | 42.976
| Шебекинский | Шебекинский | 106 | 100 | 76.024
| Шебекинский | Шебекинский | 107 | 63 | 50.676
| Шебекинский | Шебекинский | 108 | 63 | 59.716
| Шебекинский | Шебекинский | 206 | 100 | 85.664
| Шебекинский | Шебекинский | 126 | 100 | 64.45
| Шебекинский | Шебекинский | 201(213) | 100 | 56.76
| Шебекинский | Шебекинский | 202 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 205 | 100 | 54.371
| Шебекинский | Шебекинский | 206 | 100 | 85.664
| Шебекинский | Шебекинский | 207 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 208 | 63 | 37.535
| Шебекинский | Шебекинский | 210 | 400 | 399.455
| Шебекинский | Шебекинский | 211 | 25 | 17.398
| Шебекинский | Шебекинский | 203 | 100 | 98.216
| Шебекинский | Шебекинский | 301 | 100 | 94.159
| Шебекинский | Шебекинский | 302 | 63 | 54.493
| Шебекинский | Шебекинский | 303 | 40 | 32.781
| Шебекинский | Шебекинский | 304 | 100 | 65.535
| Шебекинский | Шебекинский | 305 | 160 | 146.638
| Шебекинский | Шебекинский | 307 | 100 | 86.256
| Шебекинский | Шебекинский | 309 | 40 | 37.9
| Шебекинский | Шебекинский | 310 | 630 | 630
| Шебекинский | Шебекинский | 312 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 311 | 160 | 92.532
| Шебекинский | Шебекинский | 604 | 63 | 60.504
| Шебекинский | Шебекинский | 605 | 100 | 88.678
| Шебекинский | Шебекинский | 606 | 63 | 59.641
| Шебекинский | Шебекинский | 607 | 100 | 81.777
| Шебекинский | Шебекинский | 608 | 60 | 52.353
| Шебекинский | Шебекинский | 102 | 100 | 46.89
| Шебекинский | Шебекинский | 104 | 63 | 25.244
| Шебекинский | Шебекинский | 105 | 160 | 126.536
| Шебекинский | Шебекинский | 106 | 63 | 21.718
| Шебекинский | Шебекинский | 108 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 201 | 100 | 50.928
| Шебекинский | Шебекинский | 202 | 160 | 123.754
| Шебекинский | Шебекинский | 204 | 160 | 133.404
| Шебекинский | Шебекинский | 210 | 250 | 229.336
| Шебекинский | Шебекинский | 211 | 160 | 159.104
| Шебекинский | Шебекинский | 216 | 160 | 133.136
| Шебекинский | Шебекинский | 217 | 100 | 93.608
| Шебекинский | Шебекинский | 218 | 63 | 57.106
| Шебекинский | Шебекинский | 301 | 100 | 77.41
| Шебекинский | Шебекинский | 305 | 63 | 39.956
| Шебекинский | Шебекинский | 308 | 250 | 160.538
| Шебекинский | Шебекинский | 310 | 250 | 148.106
| Шебекинский | Шебекинский | 315 | 250 | 235.143
| Шебекинский | Шебекинский | 318 | 100 | 91.774
| Шебекинский | Шебекинский | 320 | 100 | 81.644
| Шебекинский | Шебекинский | 323 | 160 | 154.958
| Шебекинский | Шебекинский | 325 | 1000 | 936.668
| Шебекинский | Шебекинский | 327 | 63 | 57.781
| Шебекинский | Шебекинский | 409 | 100 | 85.216
| Шебекинский | Шебекинский | 414 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 415 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 922 | 160 | 141.229
| Шебекинский | Шебекинский | 503 | 400 | 342.363
| Шебекинский | Шебекинский | 504 | 160 | 147.012
| Шебекинский | Шебекинский | 505 | 160 | 135.872
| Шебекинский | Шебекинский | 506 | 160 | 136.259
| Шебекинский | Шебекинский | 605 | 400 | 330.494
| Шебекинский | Шебекинский | 605 | 400 | 324.392
| Шебекинский | Шебекинский | 701 | 160 | 145.918
| Шебекинский | Шебекинский | 703 | 250 | 236.663
| Шебекинский | Шебекинский | 704 | 160 | 88.581
| Шебекинский | Шебекинский | 707 | 400 | 374.416
| Шебекинский | Шебекинский | 803 | 160 | 133.628
| Шебекинский | Шебекинский | 804 | 160 | 151.14
| Шебекинский | Шебекинский | 805 | 100 | 88.939
| Шебекинский | Шебекинский | 807 | 160 | 126.29
| Шебекинский | Шебекинский | 808 | 100 | 52.451
| Шебекинский | Шебекинский | 812 | 250 | 220.232
| Шебекинский | Шебекинский | 901 | 1000 | 960.282
| Шебекинский | Шебекинский | 901 | 1000 | 973.536
| Шебекинский | Шебекинский | 902 | 1000 | 985.769
| Шебекинский | Шебекинский | 902 | 1000 | 991.203
| Шебекинский | Шебекинский | 1001 | 1000 | 923.525
| Шебекинский | Шебекинский | 46 | 160 | 131.377
| Шебекинский | Шебекинский | 47 | 315 | 304.546
| Шебекинский | Шебекинский | 48 | 160 | 140.18
| Шебекинский | Шебекинский | 51 | 160 | 127.056
| Шебекинский | Шебекинский | 88 | 100 | 79.462
| Шебекинский | Шебекинский | 96 | 160 | 88.914
| Шебекинский | Шебекинский | 142 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 178 | 160 | 134.793
| Шебекинский | Шебекинский | 190 | 400 | 343.52
| Шебекинский | Шебекинский | 101 | 100 | 96.666
| Шебекинский | Шебекинский | 102 | 100 | 71.949
| Шебекинский | Шебекинский | 103 | 60 | 39.945
| Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 64.561
| Шебекинский | Шебекинский | 105 | 60 | 46.075
| Шебекинский | Шебекинский | 106 | 100 | 61.965
| Шебекинский | Шебекинский | 107 | 160 | 142.122
| Шебекинский | Шебекинский | 108 | 60 | 30.171
| Шебекинский | Шебекинский | 109 | 100 | 97.326
| Шебекинский | Шебекинский | 110 | 250 | 219.302
| Шебекинский | Шебекинский | 111 | 100 | 99.108
| Шебекинский | Шебекинский | 112 | 100 | 75.361
| Шебекинский | Шебекинский | 115 | 100 | 42.368
| Шебекинский | Шебекинский | 116 | 100 | 89.838
| Шебекинский | Шебекинский | 201 | 100 | 44.338
| Шебекинский | Шебекинский | 202 | 160 | 153.065
| Шебекинский | Шебекинский | 203 | 100 | -16.508
| Шебекинский | Шебекинский | 204 | 250 | 169.018
| Шебекинский | Шебекинский | 205 | 60 | 21.122
| Шебекинский | Шебекинский | 206 | 60 | 40.445
| Шебекинский | Шебекинский | 207 | 630 | 509.705
| Шебекинский | Шебекинский | 209 | 250 | 243.7
| Шебекинский | Шебекинский | 210 | 100 | 38.573
| Шебекинский | Шебекинский | 211 | 250 | 230.882
| Шебекинский | Шебекинский | 212 | 160 | 157.045
| Шебекинский | Шебекинский | 213 | 160 | 130.367
| Шебекинский | Шебекинский | 214 | 100 | 80.701
| Шебекинский | Шебекинский | 216 | 160 | 101.117
| Шебекинский | Шебекинский | 217 | 100 | 66.175
| Шебекинский | Шебекинский | 218 | 63 | 51.326
| Шебекинский | Шебекинский | 219 | 100 | 39.3
| Шебекинский | Шебекинский | 222 | 250 | 250
| Шебекинский | Шебекинский | 223 | 63 | 40.738
| Шебекинский | Шебекинский | 224 | 100 | 80.482
| Шебекинский | Шебекинский | 302 | 160 | 134.219
| Шебекинский | Шебекинский | 303 | 160 | 113.463
| Шебекинский | Шебекинский | 304 | 100 | 77.116
| Шебекинский | Шебекинский | 305 | 160 | 143.9
| Шебекинский | Шебекинский | 308 | 40 | 37.68
| Шебекинский | Шебекинский | 309 | 100 | 42.121
| Шебекинский | Шебекинский | 310 | 160 | 153.991
| Шебекинский | Шебекинский | 311 | 160 | 139.958
| Шебекинский | Шебекинский | 312 | 100 | 60.022
| Шебекинский | Шебекинский | 314 | 160 | 110.769
| Шебекинский | Шебекинский | 315 | 100 | 74.288
| Шебекинский | Шебекинский | 316 | 100 | 51.59
| Шебекинский | Шебекинский | 317 | 250 | 188.954
| Шебекинский | Шебекинский | 320 | 63 | 58.134
| Шебекинский | Шебекинский | 323 | 250 | 218.647
| Шебекинский | Шебекинский | 502 | 560 | 520.678
| Шебекинский | Шебекинский | 503 | 250 | 241.454
| Шебекинский | Шебекинский | 505 | 400 | 341.605
| Шебекинский | Шебекинский | 507 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 509 | 160 | 141.725
| Шебекинский | Шебекинский | 510 | 250 | 169.045
| Шебекинский | Шебекинский | 511 | 250 | 209.968
| Шебекинский | Шебекинский | 512 | 250 | 182.884
| Шебекинский | Шебекинский | 514 | 400 | 388.286
| Шебекинский | Шебекинский | 515 | 400 | 328.924
| Шебекинский | Шебекинский | 516 | 100 | 58.077
| Шебекинский | Шебекинский | 517 | 100 | 42.636
| Шебекинский | Шебекинский | 519 | 100 | 70.69
| Шебекинский | Шебекинский | 601 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 602 | 160 | 95.364
| Шебекинский | Шебекинский | 603 | 63 | 51.402
| Шебекинский | Шебекинский | 607 | 60 | 29.662
| Шебекинский | Шебекинский | 608 | 400 | 319.288
| Шебекинский | Шебекинский | 609 | 400 | 347.56
| Шебекинский | Шебекинский | 610 | 400 | 324.48
| Шебекинский | Шебекинский | 618 | 160 | 88.406
| Шебекинский | Шебекинский | 703 | 63 | 44.6
| Шебекинский | Шебекинский | 704 | 160 | 115.825
| Шебекинский | Шебекинский | 705 | 40 | -20.928
| Шебекинский | Шебекинский | 706 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 708 | 63 | 25.698
| Шебекинский | Шебекинский | 709 | 63 | 16.194
| Шебекинский | Шебекинский | 710 | 100 | 90.362
| Шебекинский | Шебекинский | 904 | 400 | 353.977
| Шебекинский | Шебекинский | 906 | 630 | 630
| Шебекинский | Шебекинский | 910 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 912 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 913 | 100 | 36.417
| Шебекинский | Шебекинский | 914 | 250 | 170.93
| Шебекинский | Шебекинский | 915 | 160 | 140.046
| Шебекинский | Шебекинский | 917 | 100 | 93.554
| Шебекинский | Шебекинский | 1001 | 25 | 25
| Шебекинский | Шебекинский | 1002 | 25 | 25
| Шебекинский | Шебекинский | 1104 | 25 | 23.85
| Шебекинский | Шебекинский | 101 | 63 | 55.497
| Шебекинский | Шебекинский | 102 | 100 | 84.653
| Шебекинский | Шебекинский | 103 | 250 | 242.374
| Шебекинский | Шебекинский | 105 | 60 | 49.965
| Шебекинский | Шебекинский | 108 | 100 | 98.188
| Шебекинский | Шебекинский | 109 | 60 | 37.867
| Шебекинский | Шебекинский | 111 | 100 | 87.255
| Шебекинский | Шебекинский | 112 | 40 | 40
| Шебекинский | Шебекинский | 201 | 63 | 62.77
| Шебекинский | Шебекинский | 202 | 60 | 49.42
| Шебекинский | Шебекинский | 302 | 160 | 125.608
| Шебекинский | Шебекинский | 303 | 100 | 56.356
| Шебекинский | Шебекинский | 305 | 160 | 127.216
| Шебекинский | Шебекинский | 306 | 100 | 77.336
| Шебекинский | Шебекинский | 307 | 60 | 44.36
| Шебекинский | Шебекинский | 309 | 250 | 219.498
| Шебекинский | Шебекинский | 310 | 160 | 143.83
| Шебекинский | Шебекинский | 313 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 314 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 315 | 400 | 354.524
| Шебекинский | Шебекинский | 315 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 316 | 40 | 40
| Шебекинский | Шебекинский | 317 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 318 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 319 | 250 | 239.032
| Шебекинский | Шебекинский | 320 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 321 | 100 | 73.868
| Шебекинский | Шебекинский | 322 | 60 | 60
| Шебекинский | Шебекинский | 323 | 160 | 147.956
| Шебекинский | Шебекинский | 401 | 250 | 249.557
| Шебекинский | Шебекинский | 402 | 400 | 380.56
| Шебекинский | Шебекинский | 403 | 60 | 55.47
| Шебекинский | Шебекинский | 406 | 60 | 55.73
| Шебекинский | Шебекинский | 408 | 250 | 236.74
| Шебекинский | Шебекинский | 409 | 40 | 33.571
| Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 411 | 250 | 241.735
| Шебекинский | Шебекинский | 412 | 250 | 218.628
| Шебекинский | Шебекинский | 414 | 100 | 90.797
| Шебекинский | Шебекинский | 415 | 40 | 31.479
| Шебекинский | Шебекинский | 416 | 63 | 58.063
| Шебекинский | Шебекинский | 502 | 40 | 31.878
| Шебекинский | Шебекинский | 503 | 400 | 382.26
| Шебекинский | Шебекинский | 504 | 100 | 74.91
| Шебекинский | Шебекинский | 506 | 100 | 89.402
| Шебекинский | Шебекинский | 507 | 400 | 380.582
| Шебекинский | Шебекинский | 509 | 100 | 85.376
| Шебекинский | Шебекинский | 510 | 40 | 19.3
| Шебекинский | Шебекинский | 520 | 315 | 298.624
| Шебекинский | Шебекинский | 521 | 100 | 66.589
| Шебекинский | Шебекинский | 522 | 100 | 90.11
| Шебекинский | Шебекинский | 523 | 60 | 49.72
| Шебекинский | Шебекинский | 524 | 63 | 59.086
| Шебекинский | Шебекинский | 525 | 160 | 142.716
| Шебекинский | Шебекинский | 526 | 100 | 62.21
| Шебекинский | Шебекинский | 901 | 40 | 30.117
| Шебекинский | Шебекинский | 902 | 250 | 224.089
| Шебекинский | Шебекинский | 903 | 250 | 197.487
| Шебекинский | Шебекинский | 311 | 63 | 63
| Шебекинский | Шебекинский | 905 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 914 | 400 | 353.886
| Шебекинский | Шебекинский | 923 | 250 | 230.28
| Шебекинский | Шебекинский | 312 | 400 | 350.481
| Шебекинский | Шебекинский | 925 | 250 | 220.848
| Шебекинский | Шебекинский | 926 | 400 | 322.293
| Шебекинский | Шебекинский | 927 | 25 | 19.168
| Шебекинский | Шебекинский | 928 | 25 | 18.536
| Шебекинский | Шебекинский | 930 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 101 | 100 | 74.99
| Шебекинский | Шебекинский | 103 | 100 | 96.416
| Шебекинский | Шебекинский | 104 | 400 | 334.17
| Шебекинский | Шебекинский | 105 | 63 | 61.2
| Шебекинский | Шебекинский | 308 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 107 | 160 | 149.155
| Шебекинский | Шебекинский | 108 | 100 | 82.698
| Шебекинский | Шебекинский | 109 | 63 | 52.264
| Шебекинский | Шебекинский | 110 | 30 | 22.125
| Шебекинский | Шебекинский | 111 | 160 | 127.717
| Шебекинский | Шебекинский | 112 | 400 | 341.084
| Шебекинский | Шебекинский | 113 | 400 | 370.922
| Шебекинский | Шебекинский | 301 | 250 | 240.132
| Шебекинский | Шебекинский | 302 | 100 | 92.74
| Шебекинский | Шебекинский | 303 | 160 | 125.757
| Шебекинский | Шебекинский | 304 | 63 | 56.016
| Шебекинский | Шебекинский | 305 | 60 | 46.258
| Шебекинский | Шебекинский | 306 | 63 | 48.984
| Шебекинский | Шебекинский | 307 | 250 | 173.904
| Шебекинский | Шебекинский | 309 | 160 | 136.98
| Шебекинский | Шебекинский | 310 | 100 | 89.581
| Шебекинский | Шебекинский | 313 | 100 | 92.06
| Шебекинский | Шебекинский | 317 | 400 | 344.32
| Шебекинский | Шебекинский | 401 | 250 | 247.6
| Шебекинский | Шебекинский | 403 | 160 | 147.399
| Шебекинский | Шебекинский | 404 | 250 | 237.415
| Шебекинский | Шебекинский | 406 | 100 | 91.06
| Шебекинский | Шебекинский | 407 | 100 | 89.806
| Шебекинский | Шебекинский | 408 | 100 | 93.578
| Шебекинский | Шебекинский | 409 | 63 | 28.975
| Шебекинский | Шебекинский | 410 | 40 | 34.781
| Шебекинский | Шебекинский | 411 | 100 | 82.98
| Шебекинский | Шебекинский | 414 | 100 | 51.266
| Шебекинский | Шебекинский | 415 | 160 | 148.306
| Шебекинский | Шебекинский | 416 | 100 | 93.222
| Шебекинский | Шебекинский | 417 | 63 | 46.669
| Шебекинский | Шебекинский | 418 | 100 | 88.223
| Шебекинский | Шебекинский | 421 | 160 | 118.6
| Шебекинский | Шебекинский | 405 | 100 | 93.199
| Шебекинский | Шебекинский | 502 | 100 | 78.045
| Шебекинский | Шебекинский | 503 | 100 | 91.974
| Шебекинский | Шебекинский | 504 | 100 | 77.892
| Шебекинский | Шебекинский | 505 | 100 | 89.469
| Шебекинский | Шебекинский | 506 | 100 | 58.46
| Шебекинский | Шебекинский | 508 | 100 | 80.653
| Шебекинский | Шебекинский | 509 | 100 | 92.136
| Шебекинский | Шебекинский | 510 | 160 | 119.694
| Шебекинский | Шебекинский | 511 | 100 | 95.963
| Шебекинский | Шебекинский | 512 | 100 | 62.147
| Шебекинский | Шебекинский | 513 | 160 | 145.532
| Шебекинский | Шебекинский | 514 | 63 | 53.66
| Шебекинский | Шебекинский | 515 | 100 | 81.576
| Шебекинский | Шебекинский | 601 | 60 | 56.777
| Шебекинский | Шебекинский | 603 | 100 | 95.676
| Шебекинский | Шебекинский | 604 | 100 | 83.175
| Шебекинский | Шебекинский | 703 | 250 | 210.008
| Шебекинский | Шебекинский | 101 | 250 | 243.324
| Шебекинский | Шебекинский | 103 | 160 | 120.774
| Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 50.32
| Шебекинский | Шебекинский | 106 | 160 | 125.578
| Шебекинский | Шебекинский | 107 | 160 | 104.536
| Шебекинский | Шебекинский | 108 | 63 | 48.51
| Шебекинский | Шебекинский | 109 | 160 | 129.36
| Шебекинский | Шебекинский | 110 | 40 | 13.248
| Шебекинский | Шебекинский | 114 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 117 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 119 | 100 | 44.536
| Шебекинский | Шебекинский | 122 | 100 | 94.046
| Шебекинский | Шебекинский | 123 | 160 | 119.862
| Шебекинский | Шебекинский | 201 | 100 | 44.736
| Шебекинский | Шебекинский | 203 | 250 | 250
| Шебекинский | Шебекинский | 401 | 400 | 400
| Шебекинский | Шебекинский | 402 | 100 | 94.184
| Шебекинский | Шебекинский | 404 | 63 | 63
| Шебекинский | Шебекинский | 408 | 100 | 61.051
| Шебекинский | Шебекинский | 409 | 60 | 8.65
| Шебекинский | Шебекинский | 410 | 160 | 160
| Шебекинский | Шебекинский | 411 | 60 | 20.794
| Шебекинский | Шебекинский | 412 | 100 | 77.752
| Шебекинский | Шебекинский | 413 | 60 | 34.294
| Шебекинский | Шебекинский | 414 | 160 | 152.916
| Шебекинский | Шебекинский | 415 | 160 | 154.848
| Шебекинский | Шебекинский | 503 | 160 | 145.73
| Шебекинский | Шебекинский | 607 | 40 | 40
| Шебекинский | Шебекинский | 608 | 630 | 627.869
| Шебекинский | Шебекинский | РП-10 | 400 | 393.685
| Шебекинский | Шебекинский | 703 | 400 | 364.066
| Шебекинский | Шебекинский | 708 | 400 | 351.478
| Шебекинский | Шебекинский | 902 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 904 | 160 | 117.276
| Шебекинский | Шебекинский | 905 | 60 | 6.574
| Шебекинский | Шебекинский | 908 | 100 | 60.822
| Шебекинский | Шебекинский | 909 | 160 | 92.116
| Шебекинский | Шебекинский | 921 | 100 | 38.508
| Шебекинский | Шебекинский | 922 | 160 | 119.201
| Шебекинский | Шебекинский | 101 | 1000 | 861.339
| Шебекинский | Шебекинский | 102 | 1000 | 948.992
| Шебекинский | Шебекинский | 201 | 630 | 526.255
| Шебекинский | Шебекинский | 201 | 630 | 532.453
| Шебекинский | Шебекинский | 202 | 630 | 347.614
| Шебекинский | Шебекинский | 202 | 630 | 28.16
| Шебекинский | Шебекинский | 302 | 630 | 580.697
| Шебекинский | Шебекинский | 302 | 630 | 515.797
| Шебекинский | Шебекинский | 303 | 630 | 547.881
| Шебекинский | Шебекинский | 303 | 630 | 548.279
| Шебекинский | Шебекинский | 401 | 100 | 78.839
| Шебекинский | Шебекинский | 501 | 60 | 55.54
| Шебекинский | Шебекинский | 504 | 160 | 146.38
| Шебекинский | Шебекинский | 601 | 250 | 207.438
| Шебекинский | Шебекинский | 602 | 100 | 74.285
| Шебекинский | Шебекинский | 603 | 100 | 87.542
| Шебекинский | Шебекинский | 604 | 100 | 89.88
| Шебекинский | Шебекинский | 606 | 630 | 611.824
| Шебекинский | Шебекинский | 608 | 100 | 63.447
| Шебекинский | Шебекинский | 609 | 250 | 250
| Шебекинский | Шебекинский | 610 | 100 | 100
| Шебекинский | Шебекинский | 101 | 400 | 370.93
| Шебекинский | Шебекинский | 201 | 25 | 25
| Валуйский | Валуйский | КТП-1 | 400 | 380.165
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-2 | 400 | 208.36
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-3 | 250 | 98.589
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-4 | 400 | 323.229
| Валуйский | Валуйский | КТП-4 А | 400 | 353.277
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-5 | 630 | 590.268
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-5 | 400 | 339.104
| Валуйский | Валуйский | КТП-5А | 400 | 283.082
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-6 | 250 | 152.082
| Валуйский | Валуйский | КТП-7 | 160 | 13.871
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-8 | 160 | 54.908
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-9 | 250 | 156.137
| Валуйский | Валуйский | КТП-10 | 250 | 40.2
| Валуйский | Валуйский | КТП-11 | 400 | 306.904
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-12 | 400 | 325.785
| Валуйский | Валуйский | КТП-13 | 250 | 181.6
| Валуйский | Валуйский | КТП-14 | 160 | 109.532
| Валуйский | Валуйский | КТП-15 | 400 | 285.742
| Валуйский | Валуйский | КТП-16 | 250 | 165.058
| Валуйский | Валуйский | КТП-17 | 250 | 172.44
| Валуйский | Валуйский | КТП-18 | 160 | 99.811
| Валуйский | Валуйский | КТП-19 | 160 | 45.681
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-20 | 250 | 169.144
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-21 | 400 | 306.131
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-21 | 400 | 281.903
| Валуйский | Валуйский | КТП-22 | 100 | 94.002
| Валуйский | Валуйский | КТП-23 | 250 | 108.73
| Валуйский | Валуйский | КТП-24 | 250 | 169.624
| Валуйский | Валуйский | КТП-25 | 100 | 24.618
| Валуйский | Валуйский | КТП-27 | 250 | 199.04
| Валуйский | Валуйский | ТП-28 | 250 | 132.918
| Валуйский | Валуйский | КТП-29 | 250 | 231.698
| Валуйский | Валуйский | КТП-30 | 160 | 92.535
| Валуйский | Валуйский | КТП-31 | 160 | 158.139
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-32 | 250 | 138.8
| Валуйский | Валуйский | КТП-33 | 160 | 28.501
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-34 | 315 | 225.414
| Валуйский | Валуйский | КТП-35 | 160 | 93.992
| Валуйский | Валуйский | КТП-35А | 250 | 202.844
| Валуйский | Валуйский | КТП-36 | 250 | 226.582
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-37 | 400 | 345.967
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-38 | 400 | 327.28
| Валуйский | Валуйский | КТП-39 | 400 | 356.235
| Валуйский | Валуйский | КТП-40 | 250 | 178.917
| Валуйский | Валуйский | КТП-41 | 160 | 62.781
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-42 | 250 | 134.954
| Валуйский | Валуйский | КТП-44 | 100 | 44.739
| Валуйский | Валуйский | КТП-45 | 100 | 48.566
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-46 | 630 | 629.31
| Валуйский | Валуйский | КТП-47 | 250 | 249.076
| Валуйский | Валуйский | КТП-48 | 250 | 231.1
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-49 | 250 | 173.538
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-49 | 250 | 220.514
| Валуйский | Валуйский | КТП-50 | 250 | 169.07
| Валуйский | Валуйский | КТП-51 | 160 | 42.145
| Валуйский | Валуйский | КТП-52 | 250 | 223.84
| Валуйский | Валуйский | КТП-53 | 250 | 214.528
| Валуйский | Валуйский | КТП-54 | 630 | 630
| Валуйский | Валуйский | КТП-54 | 630 | 618.484
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-55 | 400 | 370.399
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-55 | 400 | 381.825
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-56 | 630 | 497.041
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-56 | 400 | 295.317
| Валуйский | Валуйский | КТП-65 | 160 | 135.624
| Валуйский | Валуйский | КТП-66 | 250 | 250
| Валуйский | Валуйский | КТП-69 | 160 | 128.667
| Валуйский | Валуйский | КТП-72 | 250 | 202.785
| Валуйский | Валуйский | КТП-77 | 100 | 94.088
| Валуйский | Валуйский | КТП-78 | 630 | 395.241
| Валуйский | Валуйский | КТП-79 | 400 | 275.228
| Валуйский | Валуйский | КТП-80 | 160 | 132.899
| Валуйский | Валуйский | КТП-82 | 630 | 428.076
| Валуйский | Валуйский | КТП-82 | 630 | 581.599
| Валуйский | Валуйский | КТП-84 | 250 | 144.32
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-86 | 400 | 400
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-86 | 400 | 349.285
| Валуйский | Валуйский | КТП-87 | 400 | 332.608
| Валуйский | Валуйский | КТП-89 | 100 | -39.599
| Валуйский | Валуйский | КТП-91 | 160 | 146.272
| Валуйский | Валуйский | КТП-93 | 250 | 206.942
| Валуйский | Валуйский | КТП-98 | 250 | 14.534
| Валуйский | Валуйский | КТП-99 | 250 | 112.624
| Валуйский | Валуйский | КТП-101 | 100 | 58.428
| Валуйский | Валуйский | КТП-102 | 160 | 82.866
| Валуйский | Валуйский | КТП-103 | 40 | 38.853
| Валуйский | Валуйский | КТП-104 | 250 | 235.56
| Валуйский | Валуйский | КТП-105 | 250 | 205.946
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-106 | 160 | 154.315
| Валуйский | Валуйский | КТП-107 | 250 | 197.144
| Валуйский | Валуйский | КТП-108 | 160 | 153.628
| Валуйский | Валуйский | КТП-109 | 160 | 153.99
| Валуйский | Валуйский | КТП-110 | 160 | 160
| Валуйский | Валуйский | КТП-111 | 160 | 82.522
| Валуйский | Валуйский | КТП-112 | 100 | 89.112
| Валуйский | Валуйский | КТП-113 | 250 | 148.497
| Валуйский | Валуйский | КТП-114 | 250 | 218.884
| Валуйский | Валуйский | КТП-114 | 250 | 219.554
| Валуйский | Валуйский | КТП-115 | 250 | 206.023
| Валуйский | Валуйский | КТП-116 | 630 | 483.098
| Валуйский | Валуйский | КТП-117 | 400 | 359.94
| Валуйский | Валуйский | КТП-118 | 250 | 250
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-119 | 630 | 630
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-119 | 400 | 120.851
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-121 | 630 | 605.12
| Валуйский | Валуйский | КТП-122 | 160 | 86.988
| Валуйский | Валуйский | КТП-124 | 40 | 40
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-125 | 400 | 331.38
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-125 | 400 | 350.766
| Валуйский | Валуйский | КТП-126 | 160 | 98.953
| Валуйский | Валуйский | КТП-128 | 250 | 193.242
| Валуйский | Валуйский | КТП-129 | 250 | 175.85
| Валуйский | Валуйский | КТП-130 | 160 | 89.212
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-131 | 400 | 254.64
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-131 | 400 | 368.977
| Валуйский | Валуйский | КТП-135 | 250 | 175.075
| Валуйский | Валуйский | КТП-136 | 160 | 133.206
| Валуйский | Валуйский | КТП-137 | 100 | 86.421
| Валуйский | Валуйский | КТП-138 | 160 | 105.62
| Валуйский | Валуйский | КТП-139 | 400 | 400
| Валуйский | Валуйский | КТП-140 | 160 | 58.569
| Валуйский | Валуйский | КТП-141 | 160 | 47.915
| Валуйский | Валуйский | КТП-142 | 250 | 245.052
| Валуйский | Валуйский | КТП-146 | 250 | 238.057
| Валуйский | Валуйский | КТП-146 | 250 | 250
| Валуйский | Валуйский | КТП-148 | 630 | 592.981
| Валуйский | Валуйский | КТП-150 | 160 | 81.935
| Валуйский | Валуйский | КТП-151 | 160 | 128.445
| Валуйский | Валуйский | КТП-152 | 400 | 265.534
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-153 | 400 | 390.428
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-154 | 630 | 585.284
| Валуйский | Валуйский | КТП-155 | 160 | 109.724
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-156 | 400 | 327.348
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-156 | 400 | 400
| Валуйский | Валуйский | КТП-157 | 630 | 566.093
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-157 | 630 | 630
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-157 | 400 | 338.991
| Валуйский | Валуйский | КТП-158 | 100 | 100
| Валуйский | Валуйский | КТП-159 | 400 | 376.487
| Валуйский | Валуйский | КТП-160 | 160 | 148.72
| Валуйский | Валуйский | КТП-161 | 160 | 87.627
| Валуйский | Валуйский | КТП-162 | 160 | 131.647
| Валуйский | Валуйский | КТП-163 | 100 | 56.641
| Валуйский | Валуйский | КТП-164 | 160 | 109.1
| Валуйский | Валуйский | КТП-165 | 160 | 54.066
| Валуйский | Валуйский | КТП-165 | 160 | 160
| Валуйский | Валуйский | КТП-166 | 250 | 150.387
| Валуйский | Валуйский | КТП-167 | 400 | 397.501
| Валуйский | Валуйский | КТП-168 | 250 | 199.627
| Валуйский | Валуйский | КТП-171 | 160 | 110.588
| Валуйский | Валуйский | КТП-172 | 160 | 63.975
| Валуйский | Валуйский | КТП-174 | 400 | 325.22
| Валуйский | Валуйский | КТП-176 | 250 | 220.443
| Валуйский | Валуйский | КТП-174 | 400 | 319.363
| Валуйский | Валуйский | КТП-179 | 400 | 373.039
| Валуйский | Валуйский | КТП-180 | 250 | 221.287
| Валуйский | Валуйский | КТП-181 | 160 | 160
| Валуйский | Валуйский | КТП-183 | 250 | 197.258
| Валуйский | Валуйский | КТП-184 | 250 | 193.373
| Валуйский | Валуйский | КТП-186 | 100 | 98.169
| Валуйский | Валуйский | КТП-187 | 250 | 162.699
| Валуйский | Валуйский | КТП-187 | 250 | 196.182
| Валуйский | Валуйский | КТП-189 | 100 | 100
| Валуйский | Валуйский | КТП-189 | 100 | 61.911
| Валуйский | Валуйский | КТП-190 | 250 | 242.591
| Валуйский | Валуйский | КТП-191 | 1000 | 455.587
| Валуйский | Валуйский | КТП-191 | 1000 | 406.625
| Валуйский | Валуйский | КТП-192 | 1000 | 830.077
| Валуйский | Валуйский | КТП-192 | 1000 | 689.742
| Валуйский | Валуйский | КТП-193 | 1000 | 410.913
| Валуйский | Валуйский | КТП-193 | 1000 | 783.176
| Валуйский | Валуйский | КТП-194 | 1000 | 606.105
| Валуйский | Валуйский | КТП-194 | 1000 | 759.954
| Валуйский | Валуйский | КТП-195 | 250 | 210.526
| Валуйский | Валуйский | КТП-197 | 250 | 250
| Валуйский | Валуйский | КТП-198 | 1000 | 708.776
| Валуйский | Валуйский | КТП-198 | 1000 | 613.886
| Валуйский | Валуйский | КТП-199 | 1250 | 1053.538
| Валуйский | Валуйский | КТП-199 | 1250 | 631.378
| Валуйский | Валуйский | КТП-200 | 1000 | 999.281
| Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 400 | 356.193
| Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 100 | 99.763
| Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 100 | 48.852
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-201 (потребит) | 400 | 286.358
| Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 160 | 150.68
| Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 160 | 154.459
| Валуйский | Валуйский | КТП-204 | 100 | 32.105
| Валуйский | Валуйский | КТП-205 | 250 | 234.275
| Валуйский | Валуйский | КТП-302 | 250 | 228.764
| Валуйский | Валуйский | КТП-303 | 40 | 29.579
| Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 4 | -4.679
| Валуйский | Валуйский | КТП-306 | 40 | 40
| Валуйский | Валуйский | КТП-308 | 100 | 48.029
| Валуйский | Валуйский | КТП-309 | 100 | 41.456
| Валуйский | Валуйский | КТП-311 | 25 | 10.3
| Валуйский | Валуйский | КТП-315 | 250 | 243.789
| Валуйский | Валуйский | КТП-326 | 100 | 91.235
| Валуйский | Валуйский | КТП-400 | 250 | 229.235
| Валуйский | Валуйский | КТП-401 | 160 | 116.169
| Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 60 | 53.7
| Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 250 | 178.737
| Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 160 | 125.141
| Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 160 | 157.18
| Валуйский | Валуйский | КТП-407 | 40 | 27.221
| Валуйский | Валуйский | КТП-501 | 250 | 247.66
| Валуйский | Валуйский | КТП-502 | 100 | 49.346
| Валуйский | Валуйский | КТП-503 | 100 | 94.42
| Валуйский | Валуйский | КТП-504 | 63 | 53.511
| Валуйский | Валуйский | КТП-505 | 63 | 18.558
| Валуйский | Валуйский | КТП-506 | 40 | 32.997
| Валуйский | Валуйский | КТП-507 | 63 | 39.717
| Валуйский | Валуйский | КТП-507 | 160 | 113.534
| Валуйский | Валуйский | КТП-508 | 100 | 58.024
| Валуйский | Валуйский | КТП-511 | 400 | 397.431
| Валуйский | Валуйский | КТП-511 | 400 | 392.518
| Валуйский | Валуйский | КТП-512 | 40 | 7.473
| Валуйский | Валуйский | КТП-526 | 160 | 149.965
| Валуйский | Валуйский | КТП-527 | 60 | -13.503
| Валуйский | Валуйский | КТП-528 | 100 | -47.845
| Валуйский | Валуйский | КТП-529 | 160 | 124.083
| Валуйский | Валуйский | КТП-531 | 100 | 67.444
| Валуйский | Валуйский | КТП-547 | 100 | 77.18
| Валуйский | Валуйский | КТП-549 | 63 | 49.371
| Валуйский | Валуйский | КТП-551 | 63 | 32.034
| Валуйский | Валуйский | КТП-553 | 63 | 55.115
| Валуйский | Валуйский | КТП-554 | 100 | 73.064
| Валуйский | Валуйский | КТП-556 | 400 | 374.625
| Валуйский | Валуйский | КТП-559 | 63 | 47.736
| Валуйский | Валуйский | КТП-564 | 63 | 50.917
| Валуйский | Валуйский | КТП-565 | 40 | 30.549
| Валуйский | Валуйский | КТП-567 | 63 | 57.997
| Валуйский | Валуйский | КТП-568 | 63 | 56.348
| Валуйский | Валуйский | КТП-569 | 100 | 79.595
| Валуйский | Валуйский | КТП-604 | 400 | 400
| Валуйский | Валуйский | КТП-605 | 100 | 100
| Валуйский | Валуйский | КТП-606 | 25 | 14.285
| Валуйский | Валуйский | КТП-701 | 100 | 99.285
| Валуйский | Валуйский | КТП-705 | 100 | 96.92
| Валуйский | Валуйский | КТП-761 | 63 | 57.717
| Валуйский | Валуйский | КТП-762 | 40 | 33.825
| Валуйский | Валуйский | КТП-763 | 63 | 52.095
| Валуйский | Валуйский | КТП-764 | 100 | 95.121
| Валуйский | Валуйский | КТП-765 | 40 | 27.538
| Валуйский | Валуйский | КТП-766 | 100 | 98.864
| Валуйский | Валуйский | КТП-767 | 250 | 234.903
| Валуйский | Валуйский | КТП-768 | 63 | 61.629
| Валуйский | Валуйский | КТП-769 | 100 | 93.227
| Валуйский | Валуйский | КТП-770 | 160 | 127.074
| Валуйский | Валуйский | КТП-901 | 250 | 203.092
| Валуйский | Валуйский | КТП-1004 | 160 | 160
| Валуйский | Валуйский | КТП-1102 | 160 | 160
| Валуйский | Валуйский | КТП-1202 | 63 | 45.842
| Валуйский | Валуйский | КТП-1203 | 100 | 99.295
| Валуйский | Валуйский | КТП-1204 | 630 | 630
| Валуйский | Валуйский | КТП-1205 | 63 | 63
| Валуйский | Валуйский | КТП-1301 | 250 | 191.7
| Валуйский | Валуйский | КТП-1302 | 630 | 630
| Валуйский | Валуйский | КТП-1401 | 630 | 497.576
| Валуйский | Валуйский | КТП-4105 | 100 | 93.871
| Валуйский | Валуйский | КТП-4109 | 25 | 25
| Валуйский | Валуйский | КТП-4119 | 63 | 46.928
| Валуйский | Валуйский | КТП-4208 | 250 | 247.892
| Валуйский | Валуйский | КТП-101 | 40 | 29.206
| Валуйский | Валуйский | КТП-102 | 160 | 160
| Валуйский | Валуйский | КТП-103 | 40 | 26.243
| Валуйский | Валуйский | КТП-105 | 100 | 77.508
| Валуйский | Валуйский | КТП-106 | 100 | 87.2
| Валуйский | Валуйский | КТП-107 | 160 | 112.516
| Валуйский | Валуйский | КТП-108 | 160 | 148.776
| Валуйский | Валуйский | КТП-109 | 160 | 153.518
| Валуйский | Валуйский | КТП-110 | 63 | 53.383
| Валуйский | Валуйский | КТП-111 | 160 | 160
| Валуйский | Валуйский | КТП-114 | 40 | 29.555
| Валуйский | Валуйский | КТП-115 | 63 | 26.892
| Валуйский | Валуйский | КТП-120 | 63 | 45.71
| Валуйский | Валуйский | КТП-121 | 100 | 71.108
| Валуйский | Валуйский | КТП-127 | 160 | 159.536
| Валуйский | Валуйский | КТП-132 | 160 | 139.323
| Валуйский | Валуйский | КТП-134 | 100 | 60.219
| Валуйский | Валуйский | КТП-136 | 63 | 54.24
| Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 400 | 233.273
| Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 160 | 118.614
| Валуйский | Валуйский | КТП-204 | 160 | 127.992
| Валуйский | Валуйский | КТП-240 | 100 | 57.74
| Валуйский | Валуйский | КТП-250 | 250 | 243.813
| Валуйский | Валуйский | КТП-251 | 250 | 228.072
| Валуйский | Валуйский | КТП-252 | 250 | 250
| Валуйский | Валуйский | КТП-253 | 160 | 130.157
| Валуйский | Валуйский | КТП-254 | 100 | 83.651
| Валуйский | Валуйский | КТП-255 | 100 | 72.814
| Валуйский | Валуйский | КТП-256 | 63 | 51.156
| Валуйский | Валуйский | КТП -257 | 100 | 68.008
| Валуйский | Валуйский | КТП-258 | 160 | 107.425
| Валуйский | Валуйский | КТП-259 | 100 | 70.253
| Валуйский | Валуйский | КТП-260 | 40 | 22.542
| Валуйский | Валуйский | КТП-261 | 160 | 135.688
| Валуйский | Валуйский | КТП-262 | 40 | 34.145
| Валуйский | Валуйский | КТП-263 | 63 | -1.835
| Валуйский | Валуйский | КТП-265 | 63 | 62.56
| Валуйский | Валуйский | КТП-266 | 100 | 81.792
| Валуйский | Валуйский | КТП-268 | 160 | 152.984
| Валуйский | Валуйский | КТП-270 | 250 | 205.164
| Валуйский | Валуйский | КТП-271 | 160 | 120.788
| Валуйский | Валуйский | КТП-272 | 160 | 160
| Валуйский | Валуйский | КТП-273 | 63 | 37.911
| Валуйский | Валуйский | КТП-274 | 100 | 60.108
| Валуйский | Валуйский | КТП-275 | 63 | 25.802
| Валуйский | Валуйский | КТП-277 | 100 | 87.862
| Валуйский | Валуйский | КТП-278 | 160 | 142.444
| Валуйский | Валуйский | КТП-279 | 400 | 400
| Валуйский | Валуйский | КТП-280 | 160 | 119.7
| Валуйский | Валуйский | КТП-283 | 40 | 31.991
| Валуйский | Валуйский | КТП-284 | 100 | 78.978
| Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 400 | 398.83
| Валуйский | Валуйский | КТП-303 | 100 | 91.336
| Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 160 | 147.341
| Валуйский | Валуйский | КТП-306 | 630 | 593.93
| Валуйский | Валуйский | КТП-307 | 160 | 143.048
| Валуйский | Валуйский | КТП-310 | 100 | 67.344
| Валуйский | Валуйский | КТП-311 | 63 | 5.407
| Валуйский | Валуйский | КТП-327 | 100 | 80.541
| Валуйский | Валуйский | КТП-328 | 100 | 84.343
| Валуйский | Валуйский | КТП-336 | 100 | 95.681
| Валуйский | Валуйский | КТП-337 | 63 | 34.575
| Валуйский | Валуйский | КТП-344 | 160 | 110.649
| Валуйский | Валуйский | КТП-345 | 100 | 66.441
| Валуйский | Валуйский | КТП-346 | 160 | 77.513
| Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 40 | 39.764
| Валуйский | Валуйский | КТП-429 | 40 | 34.519
| Валуйский | Валуйский | КТП-501 | 160 | 139.112
| Валуйский | Валуйский | КТП-504 | 160 | 139.392
| Валуйский | Валуйский | КТП-511 | 63 | 46.805
| Валуйский | Валуйский | КТП-512 | 63 | 46.18
| Валуйский | Валуйский | КТП-513 | 63 | 6.352
| Валуйский | Валуйский | КТП-601 | 160 | 119.062
| Валуйский | Валуйский | КТП-602 | 160 | 157.713
| Валуйский | Валуйский | КТП-616 | 250 | 220.007
| Валуйский | Валуйский | КТП-617 | 160 | 127.192
| Валуйский | Валуйский | КТП-619 | 250 | 209.474
| Валуйский | Валуйский | КТП-619 | 250 | 241.99
| Валуйский | Валуйский | КТП-625 | 100 | 59.354
| Валуйский | Валуйский | КТП-629 | 630 | 623.741
| Валуйский | Валуйский | КТП-630 | 250 | 250
| Валуйский | Валуйский | КТП-631 | 630 | 607.776
| Валуйский | Валуйский | КТП-635 | 250 | 250
| Валуйский | Валуйский | КТП-701 | 400 | 322.003
| Валуйский | Валуйский | КТП-702 | 63 | 39.239
| Валуйский | Валуйский | КТП-703 | 160 | 34.788
| Валуйский | Валуйский | КТП-704 | 250 | 235.411
| Валуйский | Валуйский | КТП-705 | 160 | 96.078
| Валуйский | Валуйский | КТП-706 | 160 | 117.555
| Валуйский | Валуйский | КТП-708 | 250 | 226.466
| Валуйский | Валуйский | КТП-709 | 160 | 14.447
| Валуйский | Валуйский | КТП-710 | 250 | 213.903
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-711 | 250 | 176.472
| Валуйский | Валуйский | КТП-712 | 400 | 377.49
| Валуйский | Валуйский | КТП-713 | 160 | 139.138
| Валуйский | Валуйский | КТП-715 | 250 | 249.769
| Валуйский | Валуйский | КТП-716 | 100 | 83.79
| Валуйский | Валуйский | КТП-717 | 160 | 157.184
| Валуйский | Валуйский | КТП-718 | 160 | 143.837
| Валуйский | Валуйский | КТП-719 | 100 | 35.122
| Валуйский | Валуйский | КТП-720 | 400 | 382.432
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-721 | 160 | 105.717
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-722 | 250 | 179.73
| Валуйский | Валуйский | КТП-726 | 160 | 151.536
| Валуйский | Валуйский | КТП-727 | 160 | 84.731
| Валуйский | Валуйский | КТП-728 | 160 | 160
| Валуйский | Валуйский | КТП-803 | 100 | 72.946
| Валуйский | Валуйский | КТП-805 | 100 | 61.332
| Валуйский | Валуйский | КТП-806 | 160 | 6.149
| Валуйский | Валуйский | КТП-811 | 160 | 116.139
| Валуйский | Валуйский | КТП-813 | 250 | 245.9795
| Валуйский | Валуйский | КТП-816 | 100 | 43.605
| Валуйский | Валуйский | КТП-817 | 160 | 141.205
| Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 160 | 154.368
| Валуйский | Валуйский | КТП-229 | 160 | 140.546
| Валуйский | Валуйский | КТП-230 | 100 | 60.324
| Валуйский | Валуйский | КТП-235 | 100 | 51.542
| Валуйский | Валуйский | КТП-238 | 160 | 114.902
| Валуйский | Валуйский | КТП-239 | 400 | 396.997
| Валуйский | Валуйский | КТП-240 | 250 | 218.92
| Валуйский | Валуйский | КТП-242 | 160 | 160
| Валуйский | Валуйский | КТП-243 | 100 | 91.768
| Валуйский | Валуйский | КТП-247 | 250 | 245.322
| Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 250 | 250
| Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 63 | 46.238
| Валуйский | Валуйский | КТП-401 | 250 | 250
| Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 160 | 141.047
| Валуйский | Валуйский | КТП-403 | 160 | 117.72
| Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 40 | 35.478
| Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 100 | 60.57
| Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 63 | 46.908
| Валуйский | Валуйский | КТП-105 | 63 | 42.104
| Валуйский | Валуйский | КТП-109 | 100 | 65.301
| Валуйский | Валуйский | КТП-110 | 250 | 157.567
| Валуйский | Валуйский | КТП-111 | 250 | 228.1
| Валуйский | Валуйский | КТП-112 | 63 | 38.776
| Валуйский | Валуйский | КТП-113 | 63 | 48.092
| Валуйский | Валуйский | КТП-115 | 40 | 39.319
| Валуйский | Валуйский | КТП-116 | 100 | 75.928
| Валуйский | Валуйский | КТП-120 | 60 | 38.48
| Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 160 | 142.807
| Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 250 | 244.221
| Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 40 | 40
| Валуйский | Валуйский | КТП-206 | 30 | 28.407
| Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 63 | 56.484
| Валуйский | Валуйский | КТП-208 | 100 | 99.302
| Валуйский | Валуйский | КТП-209 | 100 | 99.302
| Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 100 | 93.664
| Валуйский | Валуйский | КТП-302 | 160 | 149.769
| Валуйский | Валуйский | КТП-303 | 250 | 243.853
| Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 63 | 45.514
| Валуйский | Валуйский | КТП-306 | 100 | 64.79
| Валуйский | Валуйский | КТП-307 | 250 | 199
| Валуйский | Валуйский | КТП-308 | 160 | 146.67
| Валуйский | Валуйский | КТП-309 | 250 | 186.065
| Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 100 | 73.749
| Валуйский | Валуйский | КТП-403 | 40 | -13.72
| Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 100 | 49.152
| Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 100 | 89.732
| Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 63 | 25.508
| Валуйский | Валуйский | КТП-407 | 40 | 39.289
| Валуйский | Валуйский | КТП-409 | 60 | 20.103
| Валуйский | Валуйский | КТП-410 | 63 | 5.588
| Валуйский | Валуйский | КТП-411 | 100 | 61.05
| Валуйский | Валуйский | КТП-412 | 100 | 93.467
| Валуйский | Валуйский | КТП-413 | 250 | 181.271
| Валуйский | Валуйский | КТП-415 | 40 | 19.606
| Валуйский | Валуйский | КТП-101 | 250 | 249.762
| Валуйский | Валуйский | КТП-102 | 100 | 70.231
| Валуйский | Валуйский | КТП-117 | 40 | 28.474
| Валуйский | Валуйский | КТП-127 | 160 | 136.951
| Валуйский | Валуйский | КТП-135 | 100 | 67.626
| Валуйский | Валуйский | КТП-136 | 160 | 160
| Валуйский | Валуйский | КТП-137 | 100 | 79.021
| Валуйский | Валуйский | КТП-150 | 160 | 81.935
| Валуйский | Валуйский | КТП-151 | 160 | 128.445
| Валуйский | Валуйский | КТП-185 | 100 | 96.602
| Валуйский | Валуйский | КТП-185 | 100 | 97.73
| Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 100 | 40.295
| Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 63 | -11.356
| Валуйский | Валуйский | КТП-204 | 40 | 37.009
| Валуйский | Валуйский | КТП-205 | 63 | 28.637
| Валуйский | Валуйский | КТП-206 | 63 | 21.892
| Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 40 | 23.098
| Валуйский | Валуйский | КТП-208 | 160 | 119.333
| Валуйский | Валуйский | КТП-210 | 100 | 95.735
| Валуйский | Валуйский | КТП-211 | 100 | 24.687
| Валуйский | Валуйский | КТП-212 | 30 | 17.622
| Валуйский | Валуйский | КТП-213 | 100 | 91.005
| Валуйский | Валуйский | КТП-218 | 250 | 220.37
| Валуйский | Валуйский | КТП-219 | 100 | 40.295
| Валуйский | Валуйский | КТП-220 | 160 | 158.377
| Валуйский | Валуйский | КТП -303 | 25 | 25
| Валуйский | Валуйский | КТП-401 | 160 | 159.316
| Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 100 | 92.647
| Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 40 | 39.772
| Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 40 | 28.601
| Валуйский | Валуйский | КТП-407 | 100 | 67.665
| Валуйский | Валуйский | КТП-408 | 100 | 47.134
| Валуйский | Валуйский | КТП-409 | 160 | 155.683
| Валуйский | Валуйский | КТП-410 | 160 | 133.582
| Валуйский | Валуйский | КТП-411 | 25 | 24.303
| Валуйский | Валуйский | КТП-415 | 100 | 53.993
| Валуйский | Валуйский | КТП-422 | 100 | 96.801
| Валуйский | Валуйский | КТП-101 | 63 | 52.356
| Валуйский | Валуйский | КТП-175 | 40 | 36.864
| Валуйский | Валуйский | КТП-179 | 100 | 89.421
| Валуйский | Валуйский | КТП-180 | 160 | 150.342
| Валуйский | Валуйский | КТП-181 | 100 | 83.878
| Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 40 | 31.449
| Валуйский | Валуйский | КТП-249 | 160 | 133.02
| Валуйский | Валуйский | КТП-250 | 160 | 154.378
| Валуйский | Валуйский | КТП-251 | 40 | 26.047
| Валуйский | Валуйский | КТП-252 | 40 | 29.038
| Валуйский | Валуйский | КТП-253 | 63 | 61.46
| Валуйский | Валуйский | КТП-254 | 250 | 217.003
| Валуйский | Валуйский | КТП-255 | 100 | 94.02
| Валуйский | Валуйский | КТП-255 | 63 | 63
| Валуйский | Валуйский | КТП-256 | 160 | 149.616
| Валуйский | Валуйский | КТП-257 | 100 | 73.393
| Валуйский | Валуйский | КТП-260 | 100 | 85.174
| Валуйский | Валуйский | КТП-261 | 160 | 133.752
| Валуйский | Валуйский | КТП-262 | 63 | 47.834
| Валуйский | Валуйский | КТП-263 | 100 | 91.209
| Валуйский | Валуйский | КТП-264 | 63 | 53.791
| Валуйский | Валуйский | КТП-265 | 100 | 89.858
| Валуйский | Валуйский | КТП-266 | 40 | 31.21
| Валуйский | Валуйский | КТП-267 | 100 | 73.123
| Валуйский | Валуйский | КТП-268 | 40 | 31.526
| Валуйский | Валуйский | КТП-269 | 40 | 36.32
| Валуйский | Валуйский | КТП-270 | 63 | 52.641
| Валуйский | Валуйский | КТП-271 | 63 | 51.506
| Валуйский | Валуйский | КТП-272 | 100 | 99.548
| Валуйский | Валуйский | КТП-273 | 160 | 111.068
| Валуйский | Валуйский | КТП-274 | 250 | 241.624
| Валуйский | Валуйский | КТП-275 | 60 | 41.525
| Валуйский | Валуйский | КТП-276 | 100 | 77.616
| Валуйский | Валуйский | КТП-277 | 160 | 150.689
| Валуйский | Валуйский | КТП-279 | 160 | 149.296
| Валуйский | Валуйский | КТП-283 | 100 | 95.626
| Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 400 | 340.889
| Валуйский | Валуйский | КТП-302 | 40 | 30.396
| Валуйский | Валуйский | КТП-304 | 250 | 210.883
| Валуйский | Валуйский | КТП-337 | 160 | 130.582
| Валуйский | Валуйский | КТП-339 | 100 | 84.362
| Валуйский | Валуйский | КТП-340 | 100 | 91.754
| Валуйский | Валуйский | КТП-353 | 160 | 72.671
| Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 160 | 150.227
| Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 160 | 113.783
| Валуйский | Валуйский | КТП-411 | 100 | 92.076
| Валуйский | Валуйский | КТП-412 | 100 | 53.858
| Валуйский | Валуйский | КТП-413 | 40 | 33.753
| Валуйский | Валуйский | КТП-414 | 40 | 19.96
| Валуйский | Валуйский | КТП-415 | 100 | 66.448
| Валуйский | Валуйский | КТП-416 | 100 | 99.348
| Валуйский | Валуйский | КТП-417 | 160 | 108.634
| Валуйский | Валуйский | КТП-419 | 100 | 95.407
| Валуйский | Валуйский | КТП-420 | 100 | 97.536
| Валуйский | Валуйский | КТП-421 | 160 | 155.119
| Валуйский | Валуйский | КТП-422 | 100 | 90.496
| Валуйский | Валуйский | КТП-423 | 63 | 32.445
| Валуйский | Валуйский | КТП-424 | 100 | 64.657
| Валуйский | Валуйский | КТП-425 | 100 | 94.075
| Валуйский | Валуйский | КТП-426 | 100 | 100
| Валуйский | Валуйский | КТП-427 | 63 | 59.413
| Валуйский | Валуйский | КТП-428 | 100 | 90.848
| Валуйский | Валуйский | КТП-514 | 40 | 27.646
| Валуйский | Валуйский | КТП-515 | 63 | 57.685
| Валуйский | Валуйский | КТП-601 | 630 | 588.899
| Валуйский | Валуйский | КТП-603 | 400 | 383.101
| Валуйский | Валуйский | КТП-605 | 400 | 400
| Валуйский | Валуйский | КТП-702 | 63 | 56.63
| Валуйский | Валуйский | КТП-708 | 400 | 379.538
| Валуйский | Валуйский | КТП-709 | 63 | 50.33
| Валуйский | Валуйский | КТП-710 | 250 | 225.319
| Валуйский | Валуйский | КТП-711 | 100 | 60.164
| Валуйский | Валуйский | КТП-712 | 63 | 59.178
| Валуйский | Валуйский | КТП-714 | 250 | 201.15
| Валуйский | Валуйский | КТП-801 | 630 | 630
| Валуйский | Валуйский | КТП-803 | 40 | 33.882
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-805 | 400 | 400
| Валуйский | Валуйский | КТП-806 | 63 | 60.504
| Валуйский | Валуйский | КТП-807 | 63 | 51.264
| Валуйский | Валуйский | СТП-808 | 63 | 63
| Валуйский | Валуйский | КТП-885 | 63 | 48.871
| Валуйский | Валуйский | КТП-886 | 100 | 100
| Валуйский | Валуйский | КТП-887 | 100 | 63.445
| Валуйский | Валуйский | ЗТП-888 | 400 | 399.775
| Валуйский | Валуйский | КТП-889 | 100 | 81.156
| Валуйский | Валуйский | КТП-890 | 160 | 139.447
| Валуйский | Валуйский | КТП-891 | 160 | 143.512
| Валуйский | Валуйский | КТП-892 | 160 | 96.731
| Валуйский | Валуйский | КТП-893 | 160 | 137.089
| Валуйский | Валуйский | КТП-894 | 100 | 85.384
| Валуйский | Валуйский | КТП-895 | 63 | 47.1
| Валуйский | Валуйский | КТП-896 | 100 | 91.466
| Валуйский | Валуйский | КТП-897 | 40 | 0.584
| Валуйский | Валуйский | КТП-898 | 100 | 97.698
| Валуйский | Валуйский | КТП-959 | 100 | 94.79
| Валуйский | Валуйский | РП-2 | 630 | 577.259
| Валуйский | Валуйский | РП-2 | 400 | 385.828
| Валуйский | Валуйский | КТП-303 | 63 | 63
| Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 63 | 63
| Валуйский | Валуйский | КТП-601 | 100 | 96.512
| Валуйский | Валуйский | КТП-618 | 250 | 157.879
| Валуйский | Валуйский | КТП-622 | 160 | 65.028
| Валуйский | Валуйский | КТП-623 | 160 | 131.992
| Валуйский | Валуйский | КТП-624 | 63 | 8.848
| Валуйский | Валуйский | КТП-628 | 100 | 79.362
| Валуйский | Валуйский | КТП-670 | 160 | 151.443
| Валуйский | Валуйский | КТП-671 | 250 | 232.276
| Валуйский | Валуйский | КТП-672 | 100 | 6.432
| Валуйский | Валуйский | КТП-673 | 63 | 46.258
| Валуйский | Валуйский | КТП-674 | 160 | 81.756
| Валуйский | Валуйский | КТП-675 | 63 | 0.36
| Валуйский | Валуйский | КТП-676 | 160 | 50.293
| Валуйский | Валуйский | КТП-678 | 100 | 66.555
| Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 100 | 100
| Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 250 | 117.976
| Валуйский | Валуйский | КТП-204 | 40 | 37.846
| Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 60 | 51.575
| Валуйский | Валуйский | КТП-213 | 100 | 67.361
| Валуйский | Валуйский | КТП-214 | 63 | 34.104
| Валуйский | Валуйский | КТП-215 | 25 | 17.688
| Валуйский | Валуйский | КТП-216 | 40 | 27.359
| Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 60 | 56.47
| Валуйский | Валуйский | КТП-302 | 160 | 89.936
| Валуйский | Валуйский | КТП-304 | 63 | 49.174
| Валуйский | Валуйский | КТП-306 | 100 | 88.162
| Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 40 | 38.378
| Валуйский | Валуйский | КТП-308 | 100 | 78.126
| Валуйский | Валуйский | КТП-309 | 63 | 59.485
| Валуйский | Валуйский | КТП-310 | 160 | 125.401
| Валуйский | Валуйский | КТП-311 | 63 | 62.532
| Валуйский | Валуйский | КТП-312 | 100 | 50.038
| Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 100 | 84.821
| Валуйский | Валуйский | КТП-403 | 100 | 95.274
| Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 25 | 23.669
| Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 40 | 35.618
| Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 100 | 84.743
| Валуйский | Валуйский | КТП-407 | 40 | 30.469
| Валуйский | Валуйский | КТП-408 | 40 | 19.158
| Валуйский | Валуйский | КТП-411 | 160 | 94.169
| Валуйский | Валуйский | КТП-412 | 100 | 57.795
| Валуйский | Валуйский | КТП-413 | 100 | 86.64
| Валуйский | Валуйский | КТП-414 | 100 | 77.79
| Валуйский | Валуйский | КТП-415 | 160 | 154.01
| Валуйский | Валуйский | КТП-416 | 250 | 250
| Валуйский | Валуйский | КТП-417 | 160 | 134.71
| Валуйский | Валуйский | КТП-418 | 160 | 160
| Валуйский | Валуйский | КТП-419 | 100 | 98.634
| Валуйский | Валуйский | КТП-420 | 100 | 88.474
| Валуйский | Валуйский | КТП-424 | 160 | 134.042
| Валуйский | Валуйский | КТП-425 | 400 | -80.018
| Валуйский | Валуйский | КТП-425 | 400 | -71.252
| Валуйский | Валуйский | КТП-426 | 630 | 357.684
| Валуйский | Валуйский | КТП-426 | 630 | 249.004
| Валуйский | Валуйский | КТП-501 | 630 | 522.765
| Валуйский | Валуйский | КТП-501 | 630 | 529.043
| Валуйский | Валуйский | КТП-502 | 400 | 74.504
| Валуйский | Валуйский | КТП-502 | 400 | 293.642
| Валуйский | Валуйский | КТП-601 | 160 | 148.402
| Валуйский | Валуйский | КТП-680 | 160 | 136.969
| Алексеевский | Алексеевский | 101 | 250 | 203.671
| Алексеевский | Алексеевский | 102 | 400 | 290.837
| Алексеевский | Алексеевский | 103 | 160 | 132.464
| Алексеевский | Алексеевский | 104 | 400 | 268.286
| Алексеевский | Алексеевский | 105 | 400 | 288.301
| Алексеевский | Алексеевский | 106 | 200 | 86.704
| Алексеевский | Алексеевский | 107 | 250 | 205.989
| Алексеевский | Алексеевский | 108 | 160 | 100.563
| Алексеевский | Алексеевский | 109 | 160 | 74.542
| Алексеевский | Алексеевский | 110 | 250 | 207.108
| Алексеевский | Алексеевский | 111 | 100 | 63.694
| Алексеевский | Алексеевский | 112 | 160 | 75.437
| Алексеевский | Алексеевский | 113 | 250 | 163.84
| Алексеевский | Алексеевский | 116 | 400 | 203.414
| Алексеевский | Алексеевский | 117 | 630 | 630
| Алексеевский | Алексеевский | 120 | 63 | 63
| Алексеевский | Алексеевский | 121 | 400 | 373.204
| Алексеевский | Алексеевский | 122 | 250 | 212.56
| Алексеевский | Алексеевский | 123 | 630 | 630
| Алексеевский | Алексеевский | 125 | 160 | 134.11
| Алексеевский | Алексеевский | 126 | 250 | 196.638
| Алексеевский | Алексеевский | 127 | 160 | 125.881
| Алексеевский | Алексеевский | 128 | 250 | 185.386
| Алексеевский | Алексеевский | 171 | 250 | 145.931
| Алексеевский | Алексеевский | 171 | 250 | 237.378
| Алексеевский | Алексеевский | 172 | 400 | 400
| Алексеевский | Алексеевский | 173 | 400 | 400
| Алексеевский | Алексеевский | 174 | 630 | 601.374
| Алексеевский | Алексеевский | 175 | 400 | 380.536
| Алексеевский | Алексеевский | 176 | 1000 | 948.997
| Алексеевский | Алексеевский | 177 | 400 | 261.331
| Алексеевский | Алексеевский | 178 | 400 | 282.911
| Алексеевский | Алексеевский | 179 | 100 | 19.28
| Алексеевский | Алексеевский | 180 | 630 | 599.379
| Алексеевский | Алексеевский | 181 | 250 | 141.078
| Алексеевский | Алексеевский | 184 | 160 | 67.91
| Алексеевский | Алексеевский | 185 | 100 | 82.975
| Алексеевский | Алексеевский | 201 | 250 | 195.119
| Алексеевский | Алексеевский | 202 | 400 | 168.17
| Алексеевский | Алексеевский | 203 | 250 | 176.932
| Алексеевский | Алексеевский | 204 | 400 | 363.091
| Алексеевский | Алексеевский | 205 | 250 | 232.775
| Алексеевский | Алексеевский | 206 | 400 | 318.447
| Алексеевский | Алексеевский | 207 | 250 | 171.994
| Алексеевский | Алексеевский | 208 | 250 | 120.972
| Алексеевский | Алексеевский | 209 | 250 | 203.836
| Алексеевский | Алексеевский | 210 | 400 | 184.83
| Алексеевский | Алексеевский | 211 | 400 | 219.661
| Алексеевский | Алексеевский | 212 | 250 | 162.545
| Алексеевский | Алексеевский | 213 | 630 | 630
| Алексеевский | Алексеевский | 215 | 160 | 129.562
| Алексеевский | Алексеевский | 216 | 250 | 126.406
| Алексеевский | Алексеевский | 217 | 250 | 184.69
| Алексеевский | Алексеевский | 218 | 160 | 28.798
| Алексеевский | Алексеевский | 219 | 250 | 157.27
| Алексеевский | Алексеевский | 220 | 400 | 308.018
| Алексеевский | Алексеевский | 221 | 160 | 90.778
| Алексеевский | Алексеевский | 222 | 250 | 92.284
| Алексеевский | Алексеевский | 223 | 250 | 201.006
| Алексеевский | Алексеевский | 224 | 160 | 50.949
| Алексеевский | Алексеевский | 225 | 630 | 421.898
| Алексеевский | Алексеевский | 226 | 400 | 332.444
| Алексеевский | Алексеевский | 227 | 100 | 91.702
| Алексеевский | Алексеевский | 228 | 100 | 68.923
| Алексеевский | Алексеевский | 229 | 250 | 164.937
| Алексеевский | Алексеевский | 230 | 400 | 318.138
| Алексеевский | Алексеевский | 231 | 160 | 114.8
| Алексеевский | Алексеевский | 232 | 400 | 354.091
| Алексеевский | Алексеевский | 233 | 100 | 59.244
| Алексеевский | Алексеевский | 234 | 160 | 89.742
| Алексеевский | Алексеевский | 235 | 160 | 69.349
| Алексеевский | Алексеевский | 239 | 630 | 630
| Алексеевский | Алексеевский | 240 | 400 | 351.166
| Алексеевский | Алексеевский | 241 | 100 | 94.387
| Алексеевский | Алексеевский | 242 | 160 | 110.035
| Алексеевский | Алексеевский | 243 | 25 | 25
| Алексеевский | Алексеевский | 300 | 400 | 400
| Алексеевский | Алексеевский | 301 | 250 | 184.748
| Алексеевский | Алексеевский | 302 | 400 | 368.378
| Алексеевский | Алексеевский | 303 | 400 | 400
| Алексеевский | Алексеевский | 305 | 560 | 560
| Алексеевский | Алексеевский | 306 | 40 | 40
| Алексеевский | Алексеевский | 307 | 160 | 58.13
| Алексеевский | Алексеевский | 308 | 160 | 31.568
| Алексеевский | Алексеевский | 309 | 400 | 390.552
| Алексеевский | Алексеевский | 310 | 160 | 70.864
| Алексеевский | Алексеевский | 311 | 250 | 111.226
| Алексеевский | Алексеевский | 313 | 250 | 141.294
| Алексеевский | Алексеевский | 314 | 400 | 329.726
| Алексеевский | Алексеевский | 315 | 630 | 630
| Алексеевский | Алексеевский | 317 | 160 | 96.544
| Алексеевский | Алексеевский | 318 | 250 | 250
| Алексеевский | Алексеевский | 320 | 160 | 110.321
| Алексеевский | Алексеевский | 321 | 40 | 21.155
| Алексеевский | Алексеевский | 325 | 40 | -15.1
| Алексеевский | Алексеевский | 326 | 100 | 5.596
| Алексеевский | Алексеевский | 327 | 400 | 217.816
| Алексеевский | Алексеевский | 328 | 630 | 630
| Алексеевский | Алексеевский | 330 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 331 | 250 | 229.853
| Алексеевский | Алексеевский | 333 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 334 | 315 | 315
| Алексеевский | Алексеевский | 701 | 250 | 245.708
| Алексеевский | Алексеевский | 701 | 250 | 244.286
| Алексеевский | Алексеевский | 702 | 250 | 163.523
| Алексеевский | Алексеевский | 703 | 630 | 576.283
| Алексеевский | Алексеевский | 704 | 250 | 198.382
| Алексеевский | Алексеевский | 705 | 250 | 212.484
| Алексеевский | Алексеевский | 706 | 160 | 145.194
| Алексеевский | Алексеевский | 802 | 250 | 237.717
| Алексеевский | Алексеевский | 301/1 | 400 | 400
| Алексеевский | Алексеевский | 7 | 630 | 630
| Алексеевский | Алексеевский | 14 | 400 | 400
| Алексеевский | Алексеевский | 101 | 250 | 193.13
| Алексеевский | Алексеевский | 102 | 100 | 96.988
| Алексеевский | Алексеевский | 103 | 160 | 22.386
| Алексеевский | Алексеевский | 104 | 400 | 372.544
| Алексеевский | Алексеевский | 106 | 250 | 250
| Алексеевский | Алексеевский | 191 | 400 | 400
| Алексеевский | Алексеевский | 192 | 630 | 630
| Алексеевский | Алексеевский | 207 | 400 | 318.078
| Алексеевский | Алексеевский | 208 | 630 | 462.971
| Алексеевский | Алексеевский | 400 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 401 | 250 | 205.811
| Алексеевский | Алексеевский | 402 | 630 | 630
| Алексеевский | Алексеевский | 403 | 400 | 374.137
| Алексеевский | Алексеевский | 404 | 250 | 250
| Алексеевский | Алексеевский | 405 | 100 | 72.48
| Алексеевский | Алексеевский | 406 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 416 | 250 | 240.097
| Алексеевский | Алексеевский | 420 | 160 | 156.871
| Алексеевский | Алексеевский | 421 | 250 | 241.951
| Алексеевский | Алексеевский | 422 | 400 | 389.852
| Алексеевский | Алексеевский | 423 | 100 | 71.29
| Алексеевский | Алексеевский | 425 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 427 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 428 | 250 | 250
| Алексеевский | Алексеевский | 430 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 432 | 63 | 55.888
| Алексеевский | Алексеевский | 434 | 160 | 149.697
| Алексеевский | Алексеевский | 436 | 100 | 88.197
| Алексеевский | Алексеевский | 437 | 400 | 400
| Алексеевский | Алексеевский | 438 | 250 | 196.645
| Алексеевский | Алексеевский | 439 | 100 | 99.088
| Алексеевский | Алексеевский | 440 | 250 | 179.72
| Алексеевский | Алексеевский | 444 | 250 | 186.456
| Алексеевский | Алексеевский | 447 | 160 | 152.066
| Алексеевский | Алексеевский | 449 | 160 | 134.9
| Алексеевский | Алексеевский | 451 | 63 | 60.224
| Алексеевский | Алексеевский | 452 | 250 | 250
| Алексеевский | Алексеевский | 455 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 456 | 100 | 99.52
| Алексеевский | Алексеевский | 501 | 400 | 400
| Алексеевский | Алексеевский | 503 | 315 | 315
| Алексеевский | Алексеевский | 504 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 505 | 400 | 400
| Алексеевский | Алексеевский | 506 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 507 | 250 | 250
| Алексеевский | Алексеевский | 508 | 315 | 315
| Алексеевский | Алексеевский | 508 | 315 | 315
| Алексеевский | Алексеевский | 509 | 250 | 98
| Алексеевский | Алексеевский | 509 | 250 | 115
| Алексеевский | Алексеевский | 510 | 63 | 63
| Алексеевский | Алексеевский | 510 | 63 | 63
| Алексеевский | Алексеевский | 511 | 630 | 513.291
| Алексеевский | Алексеевский | 512 | 400 | 226.503
| Алексеевский | Алексеевский | 701 | 25 | 25
| Алексеевский | Алексеевский | 801 | 250 | 250
| Алексеевский | Алексеевский | 802 | 160 | 126.604
| Алексеевский | Алексеевский | 803 | 40 | 26.452
| Алексеевский | Алексеевский | 805 | 160 | 124.936
| Алексеевский | Алексеевский | 806 | 160 | 140.766
| Алексеевский | Алексеевский | 807 | 250 | 216.158
| Алексеевский | Алексеевский | 809 | 100 | 69.426
| Алексеевский | Алексеевский | 813 | 63 | 63
| Алексеевский | Алексеевский | 814 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 816 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 817 | 25 | 25
| Алексеевский | Алексеевский | 818 | 160 | 104.995
| Алексеевский | Алексеевский | 819 | 160 | 129.401
| Алексеевский | Алексеевский | 901 | 250 | 229.746
| Алексеевский | Алексеевский | 1307 | 160 | 144.725
| Алексеевский | Алексеевский | 1308 | 63 | 56.904
| Алексеевский | Алексеевский | 1309 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 1901 | 160 | 137.416
| Алексеевский | Алексеевский | 1903 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 1910 | 250 | 226.399
| Алексеевский | Алексеевский | 1911 | 160 | 132.904
| Алексеевский | Алексеевский | 1912 | 250 | 188.94
| Алексеевский | Алексеевский | 1913 | 63 | 63
| Алексеевский | Алексеевский | 1914 | 25 | 22.422
| Алексеевский | Алексеевский | 1915 | 1000 | 1000
| Алексеевский | Алексеевский | 1916 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 2001 | 100 | 96.956
| Алексеевский | Алексеевский | 2004 | 400 | 372.026
| Алексеевский | Алексеевский | 2008 | 60 | -4.257
| Алексеевский | Алексеевский | 2009 | 40 | 39.532
| Алексеевский | Алексеевский | 2010 | 100 | 92.012
| Алексеевский | Алексеевский | 2012 | 63 | 49.024
| Алексеевский | Алексеевский | 2014 | 60 | 49.894
| Алексеевский | Алексеевский | 2015 | 160 | 100.284
| Алексеевский | Алексеевский | 2016 | 100 | 43.234
| Алексеевский | Алексеевский | 2018 | 63 | 43.08
| Алексеевский | Алексеевский | 2020 | 100 | 83.953
| Алексеевский | Алексеевский | 2205 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 201 | 25 | 25
| Алексеевский | Алексеевский | 202 | 63 | 59.615
| Алексеевский | Алексеевский | 203 | 100 | 88.926
| Алексеевский | Алексеевский | 203 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 204 | 160 | 144.247
| Алексеевский | Алексеевский | 204 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 205 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 206 | 100 | 98.837
| Алексеевский | Алексеевский | 232 | 60 | 36.461
| Алексеевский | Алексеевский | 255 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 255 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 2202 | 40 | 29.722
| Алексеевский | Алексеевский | 2603 | 400 | 321.62
| Алексеевский | Алексеевский | 2604 | 63 | 45.111
| Алексеевский | Алексеевский | 2605 | 250 | 250
| Алексеевский | Алексеевский | 2901 | 250 | 242.216
| Алексеевский | Алексеевский | 2902 | 250 | 245.918
| Алексеевский | Алексеевский | 2903 | 250 | 236.572
| Алексеевский | Алексеевский | 426 | 400 | 387.736
| Алексеевский | Алексеевский | 427 | 630 | 630
| Алексеевский | Алексеевский | 101 | 60 | 59.767
| Алексеевский | Алексеевский | 102 | 63 | 32.943
| Алексеевский | Алексеевский | 103 | 160 | 149.761
| Алексеевский | Алексеевский | 104 | 63 | 38.16
| Алексеевский | Алексеевский | 105 | 100 | 68.177
| Алексеевский | Алексеевский | 106 | 100 | 66.918
| Алексеевский | Алексеевский | 108 | 250 | 249.277
| Алексеевский | Алексеевский | 109 | 250 | 224.67
| Алексеевский | Алексеевский | 110 | 250 | 209.383
| Алексеевский | Алексеевский | 112 | 100 | 70.278
| Алексеевский | Алексеевский | 113 | 100 | 98.356
| Алексеевский | Алексеевский | 115 | 100 | 70.798
| Алексеевский | Алексеевский | 201 | 160 | 113.422
| Алексеевский | Алексеевский | 202 | 100 | 95.807
| Алексеевский | Алексеевский | 204 | 100 | 89.454
| Алексеевский | Алексеевский | 205 | 100 | 73.766
| Алексеевский | Алексеевский | 207 | 63 | 15.615
| Алексеевский | Алексеевский | 208 | 63 | 41.274
| Алексеевский | Алексеевский | 209 | 160 | 126.155
| Алексеевский | Алексеевский | 210 | 160 | 119.4
| Алексеевский | Алексеевский | 301 | 100 | 61.07
| Алексеевский | Алексеевский | 302 | 160 | 124.878
| Алексеевский | Алексеевский | 303 | 250 | 196.31
| Алексеевский | Алексеевский | 304 | 160 | 129.89
| Алексеевский | Алексеевский | 305 | 160 | 102.856
| Алексеевский | Алексеевский | 306 | 160 | 114.699
| Алексеевский | Алексеевский | 307 | 160 | 123.93
| Алексеевский | Алексеевский | 308 | 160 | 157.192
| Алексеевский | Алексеевский | 310 | 160 | 133.92
| Алексеевский | Алексеевский | 311 | 160 | 134.795
| Алексеевский | Алексеевский | 312 | 160 | 158.176
| Алексеевский | Алексеевский | 312 | 100 | 14.178
| Алексеевский | Алексеевский | 313 | 160 | 151.516
| Алексеевский | Алексеевский | 315 | 100 | 70.977
| Алексеевский | Алексеевский | 316 | 100 | 73.155
| Алексеевский | Алексеевский | 317 | 100 | 67.843
| Алексеевский | Алексеевский | 318 | 160 | 135.625
| Алексеевский | Алексеевский | 319 | 100 | 74.839
| Алексеевский | Алексеевский | 319 | 160 | 105.606
| Алексеевский | Алексеевский | 320 | 63 | 32.707
| Алексеевский | Алексеевский | 321 | 100 | 76.008
| Алексеевский | Алексеевский | 323 | 160 | 141.974
| Алексеевский | Алексеевский | 324 | 160 | 151.573
| Алексеевский | Алексеевский | 401 | 60 | 46.696
| Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 82.047
| Алексеевский | Алексеевский | 403 | 400 | 400
| Алексеевский | Алексеевский | 404 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 405 | 100 | 83.251
| Алексеевский | Алексеевский | 406 | 250 | 181.325
| Алексеевский | Алексеевский | 407 | 250 | 247.975
| Алексеевский | Алексеевский | 408 | 100 | 73.82
| Алексеевский | Алексеевский | 409 | 100 | 99.77
| Алексеевский | Алексеевский | 410 | 100 | 68.87
| Алексеевский | Алексеевский | 411 | 40 | 40
| Алексеевский | Алексеевский | 412 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 413 | 100 | 94.76
| Алексеевский | Алексеевский | 414 | 160 | 129.35
| Алексеевский | Алексеевский | 415 | 250 | 197.754
| Алексеевский | Алексеевский | 416 | 25 | 16.4
| Алексеевский | Алексеевский | 417 | 160 | 133.728
| Алексеевский | Алексеевский | 420 | 160 | 156.374
| Алексеевский | Алексеевский | 421 | 63 | 60.734
| Алексеевский | Алексеевский | 422 | 400 | 395.236
| Алексеевский | Алексеевский | 424 | 400 | 361.925
| Алексеевский | Алексеевский | 448 | 160 | 156.575
| Алексеевский | Алексеевский | 450 | 100 | 91.994
| Алексеевский | Алексеевский | 452 | 250 | 250
| Алексеевский | Алексеевский | 510 | 160 | 120.334
| Алексеевский | Алексеевский | 602 | 160 | 132.355
| Алексеевский | Алексеевский | 603 | 63 | 43.54
| Алексеевский | Алексеевский | 604 | 63 | 34
| Алексеевский | Алексеевский | 605 | 160 | 154.926
| Алексеевский | Алексеевский | 606 | 100 | 54.303
| Алексеевский | Алексеевский | 608 | 160 | 135.058
| Алексеевский | Алексеевский | 609 | 160 | 142.813
| Алексеевский | Алексеевский | 610 | 100 | 58.613
| Алексеевский | Алексеевский | 611 | 100 | 84.573
| Алексеевский | Алексеевский | 613 | 100 | 76.196
| Алексеевский | Алексеевский | 615 | 40 | 9.676
| Алексеевский | Алексеевский | 710 | 400 | 371.569
| Алексеевский | Алексеевский | 2002 | 100 | 70.034
| Алексеевский | Алексеевский | 2003 | 100 | 74.172
| Алексеевский | Алексеевский | 2005 | 100 | 60.016
| Алексеевский | Алексеевский | 2006 | 100 | 43.989
| Алексеевский | Алексеевский | 2007 | 100 | 32.552
| Алексеевский | Алексеевский | 2011 | 100 | 76.499
| Алексеевский | Алексеевский | 2017 | 63 | 33.044
| Алексеевский | Алексеевский | 2019 | 160 | 133.418
| Алексеевский | Алексеевский | 101 | 100 | 66.785
| Алексеевский | Алексеевский | 102 | 40 | 18.423
| Алексеевский | Алексеевский | 104 | 63 | 51.452
| Алексеевский | Алексеевский | 105 | 40 | 32.198
| Алексеевский | Алексеевский | 107 | 100 | 95.688
| Алексеевский | Алексеевский | 108 | 160 | 153.854
| Алексеевский | Алексеевский | 109 | 25 | 25
| Алексеевский | Алексеевский | 111 | 63 | 39.995
| Алексеевский | Алексеевский | 113 | 160 | 143.318
| Алексеевский | Алексеевский | 114 | 63 | 61.178
| Алексеевский | Алексеевский | 115 | 63 | 50.941
| Алексеевский | Алексеевский | 184 | 30 | 24.784
| Алексеевский | Алексеевский | 201 | 160 | 147.804
| Алексеевский | Алексеевский | 202 | 100 | 78.376
| Алексеевский | Алексеевский | 203 | 63 | 42.153
| Алексеевский | Алексеевский | 204 | 100 | 71.579
| Алексеевский | Алексеевский | 205 | 160 | 148.268
| Алексеевский | Алексеевский | 206 | 63 | 42.31
| Алексеевский | Алексеевский | 207 | 250 | 214.207
| Алексеевский | Алексеевский | 208 | 100 | 86.277
| Алексеевский | Алексеевский | 209 | 60 | 47.268
| Алексеевский | Алексеевский | 210 | 63 | 50.032
| Алексеевский | Алексеевский | 211 | 40 | 20.774
| Алексеевский | Алексеевский | 212 | 100 | 75.077
| Алексеевский | Алексеевский | 213 | 100 | 76.473
| Алексеевский | Алексеевский | 214 | 60 | 39.956
| Алексеевский | Алексеевский | 215 | 40 | 26.558
| Алексеевский | Алексеевский | 216 | 160 | 124.916
| Алексеевский | Алексеевский | 217 | 100 | 64.186
| Алексеевский | Алексеевский | 218 | 63 | 34.695
| Алексеевский | Алексеевский | 402 | 63 | 53.022
| Алексеевский | Алексеевский | 403 | 60 | 28.452
| Алексеевский | Алексеевский | 404 | 100 | 88.32
| Алексеевский | Алексеевский | 406 | 160 | 154.89
| Алексеевский | Алексеевский | 407 | 100 | 72.451
| Алексеевский | Алексеевский | 408 | 160 | 137.886
| Алексеевский | Алексеевский | 409 | 160 | 147.686
| Алексеевский | Алексеевский | 410 | 100 | 87.52
| Алексеевский | Алексеевский | 412 | 40 | 18.879
| Алексеевский | Алексеевский | 414 | 40 | 30.988
| Алексеевский | Алексеевский | 415 | 100 | 90.303
| Алексеевский | Алексеевский | 416 | 100 | 40.434
| Алексеевский | Алексеевский | 418 | 400 | 368.77
| Алексеевский | Алексеевский | 419 | 160 | 152.383
| Алексеевский | Алексеевский | 420 | 63 | 50.01
| Алексеевский | Алексеевский | 421 | 160 | 112.94
| Алексеевский | Алексеевский | 422 | 250 | 242.957
| Алексеевский | Алексеевский | 424 | 250 | 184.374
| Алексеевский | Алексеевский | 502 | 63 | 55.216
| Алексеевский | Алексеевский | 503 | 40 | 39.087
| Алексеевский | Алексеевский | 504 | 160 | 136.863
| Алексеевский | Алексеевский | 505 | 63 | 55.934
| Алексеевский | Алексеевский | 601 | 100 | 95.439
| Алексеевский | Алексеевский | 602 | 160 | 129.158
| Алексеевский | Алексеевский | 603 | 40 | 37.886
| Алексеевский | Алексеевский | 605 | 160 | 128.22
| Алексеевский | Алексеевский | 606 | 250 | 242.943
| Алексеевский | Алексеевский | 607 | 63 | 44.654
| Алексеевский | Алексеевский | 608 | 25 | 19.166
| Алексеевский | Алексеевский | 701 | 40 | 21.961
| Алексеевский | Алексеевский | 702 | 250 | 237.41
| Алексеевский | Алексеевский | 703 | 100 | 66.053
| Алексеевский | Алексеевский | 704 | 100 | 71.354
| Алексеевский | Алексеевский | 705 | 100 | 97.716
| Алексеевский | Алексеевский | 706 | 100 | 80.022
| Алексеевский | Алексеевский | 707 | 100 | 96.532
| Алексеевский | Алексеевский | 708 | 100 | 97.434
| Алексеевский | Алексеевский | 709 | 40 | 38.184
| Алексеевский | Алексеевский | 710 | 100 | 62.632
| Алексеевский | Алексеевский | 711 | 250 | 248.356
| Алексеевский | Алексеевский | 712 | 100 | 47.972
| Алексеевский | Алексеевский | 713 | 160 | 88.191
| Алексеевский | Алексеевский | 714 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 720 | 100 | 98.131
| Алексеевский | Алексеевский | 721 | 250 | 223.471
| Алексеевский | Алексеевский | 804 | 160 | 157.898
| Алексеевский | Алексеевский | 805 | 160 | 138.578
| Алексеевский | Алексеевский | 806 | 100 | 84.432
| Алексеевский | Алексеевский | 807 | 25 | 11.89
| Алексеевский | Алексеевский | 808 | 160 | 152.004
| Алексеевский | Алексеевский | 809 | 100 | 76.64
| Алексеевский | Алексеевский | 810 | 250 | 248.367
| Алексеевский | Алексеевский | 812 | 250 | 223.014
| Алексеевский | Алексеевский | 101 | 60 | 60
| Алексеевский | Алексеевский | 102 | 60 | 38.125
| Алексеевский | Алексеевский | 103 | 60 | 52.228
| Алексеевский | Алексеевский | 104 | 100 | 86.768
| Алексеевский | Алексеевский | 112 | 63 | 58.205
| Алексеевский | Алексеевский | 113 | 10 | 10
| Алексеевский | Алексеевский | 114 | 10 | 10
| Алексеевский | Алексеевский | 201 | 100 | 84.263
| Алексеевский | Алексеевский | 203 | 400 | 175
| Алексеевский | Алексеевский | 203 | 400 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 302 | 160 | 137.415
| Алексеевский | Алексеевский | 303 | 250 | 219.453
| Алексеевский | Алексеевский | 304 | 60 | 8.974
| Алексеевский | Алексеевский | 306 | 100 | 65.313
| Алексеевский | Алексеевский | 307 | 100 | 38.922
| Алексеевский | Алексеевский | 308 | 100 | 68.323
| Алексеевский | Алексеевский | 309 | 160 | 145.996
| Алексеевский | Алексеевский | 310 | 160 | 131.079
| Алексеевский | Алексеевский | 401 | 160 | 144.832
| Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 76.641
| Алексеевский | Алексеевский | 403 | 63 | 47.571
| Алексеевский | Алексеевский | 406 | 60 | 59.07
| Алексеевский | Алексеевский | 407 | 100 | 98.383
| Алексеевский | Алексеевский | 408 | 63 | 61.853
| Алексеевский | Алексеевский | 501 | 100 | 44.972
| Алексеевский | Алексеевский | 502 | 60 | 55.44
| Алексеевский | Алексеевский | 504 | 25 | 21.289
| Алексеевский | Алексеевский | 505 | 100 | 88.736
| Алексеевский | Алексеевский | 506 | 160 | 158.818
| Алексеевский | Алексеевский | 507 | 63 | 56.313
| Алексеевский | Алексеевский | 508 | 63 | 48.101
| Алексеевский | Алексеевский | 509 | 63 | 61.56
| Алексеевский | Алексеевский | 510 | 100 | 99.06
| Алексеевский | Алексеевский | 511 | 100 | 84.587
| Алексеевский | Алексеевский | 512 | 160 | 148.879
| Алексеевский | Алексеевский | 513 | 63 | 63
| Алексеевский | Алексеевский | 601 | 60 | 45.809
| Алексеевский | Алексеевский | 602 | 400 | 357.47
| Алексеевский | Алексеевский | 604 | 100 | 43.585
| Алексеевский | Алексеевский | 605 | 100 | 98.588
| Алексеевский | Алексеевский | 606 | 100 | 80.3135
| Алексеевский | Алексеевский | 607 | 60 | 60
| Алексеевский | Алексеевский | 608 | 63 | 63
| Алексеевский | Алексеевский | 609 | 63 | 63
| Алексеевский | Алексеевский | 610 | 250 | 246.784
| Алексеевский | Алексеевский | 701 | 100 | 98.64
| Алексеевский | Алексеевский | 702 | 100 | 69.206
| Алексеевский | Алексеевский | 703 | 250 | 211.52
| Алексеевский | Алексеевский | 704 | 100 | 74.146
| Алексеевский | Алексеевский | 706 | 63 | 51.109
| Алексеевский | Алексеевский | 707 | 40 | 40
| Алексеевский | Алексеевский | 708 | 40 | 37.272
| Алексеевский | Алексеевский | 709 | 630 | 426.456
| Алексеевский | Алексеевский | 709 | 630 | 628.872
| Алексеевский | Алексеевский | 710 | 400 | 327.283
| Алексеевский | Алексеевский | 710 | 400 | 393.015
| Алексеевский | Алексеевский | 101 | 63 | 63
| Алексеевский | Алексеевский | 102 | 25 | 25
| Алексеевский | Алексеевский | 103 | 25 | 13.397
| Алексеевский | Алексеевский | 109 | 250 | 237.078
| Алексеевский | Алексеевский | 113 | 40 | 28.682
| Алексеевский | Алексеевский | 114 | 63 | 49.821
| Алексеевский | Алексеевский | 202 | 60 | 34.548
| Алексеевский | Алексеевский | 203 | 100 | 72.451
| Алексеевский | Алексеевский | 301 | 160 | 111.207
| Алексеевский | Алексеевский | 302 | 100 | 75.106
| Алексеевский | Алексеевский | 304 | 250 | 250
| Алексеевский | Алексеевский | 305 | 63 | 52.175
| Алексеевский | Алексеевский | 306 | 160 | 138.691
| Алексеевский | Алексеевский | 308 | 250 | 244.095
| Алексеевский | Алексеевский | 401 | 100 | 90.522
| Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 82.787
| Алексеевский | Алексеевский | 403 | 60 | 44.963
| Алексеевский | Алексеевский | 4101 | 60 | 58.602
| Алексеевский | Алексеевский | 4102 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 4103 | 160 | 135.839
| Алексеевский | Алексеевский | 4103 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 4104 | 100 | 91.583
| Алексеевский | Алексеевский | 4105 | 160 | 149.238
| Алексеевский | Алексеевский | 4105 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 101 | 100 | 81.26
| Алексеевский | Алексеевский | 102 | 100 | 85.521
| Алексеевский | Алексеевский | 103 | 60 | 60
| Алексеевский | Алексеевский | 107 | 60 | 46.556
| Алексеевский | Алексеевский | 201 | 100 | 80.85
| Алексеевский | Алексеевский | 202 | 30 | 17.894
| Алексеевский | Алексеевский | 203 | 160 | 144.562
| Алексеевский | Алексеевский | 204 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 205 | 250 | 225.575
| Алексеевский | Алексеевский | 207 | 25 | 20.872
| Алексеевский | Алексеевский | 209 | 100 | 74.187
| Алексеевский | Алексеевский | 210 | 100 | 60.158
| Алексеевский | Алексеевский | 212 | 60 | 38.314
| Алексеевский | Алексеевский | 215 | 250 | 235.005
| Алексеевский | Алексеевский | 216 | 250 | 250
| Алексеевский | Алексеевский | 301 | 60 | 47.311
| Алексеевский | Алексеевский | 305 | 100 | 73.01
| Алексеевский | Алексеевский | 404 | 25 | 17.861
| Алексеевский | Алексеевский | 405 | 100 | 99.773
| Алексеевский | Алексеевский | 409 | 60 | 52.027
| Алексеевский | Алексеевский | 410 | 60 | 54.239
| Алексеевский | Алексеевский | 411 | 100 | 85.556
| Алексеевский | Алексеевский | 412 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 413 | 100 | 90.397
| Алексеевский | Алексеевский | 414 | 100 | 75.234
| Алексеевский | Алексеевский | 415 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 416 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 417 | 160 | 144.668
| Алексеевский | Алексеевский | 418 | 250 | 215.824
| Алексеевский | Алексеевский | 420 | 63 | 39.374
| Алексеевский | Алексеевский | 421 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 422 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 423 | 60 | 39.15
| Алексеевский | Алексеевский | 424 | 100 | 76.008
| Алексеевский | Алексеевский | 425 | 100 | 75.526
| Алексеевский | Алексеевский | 501 | 160 | 154.731
| Алексеевский | Алексеевский | 502 | 100 | 82.851
| Алексеевский | Алексеевский | 503 | 100 | 65.726
| Алексеевский | Алексеевский | 504 | 100 | 78.394
| Алексеевский | Алексеевский | 505 | 63 | 51.675
| Алексеевский | Алексеевский | 506 | 160 | 144.942
| Алексеевский | Алексеевский | 507 | 160 | 126.327
| Алексеевский | Алексеевский | 508 | 100 | 69.508
| Алексеевский | Алексеевский | 509 | 100 | 71.486
| Алексеевский | Алексеевский | 515 | 100 | 89.341
| Алексеевский | Алексеевский | 601 | 100 | 93.487
| Алексеевский | Алексеевский | 701 | 100 | 80.052
| Алексеевский | Алексеевский | 702 | 100 | 61.614
| Алексеевский | Алексеевский | 703 | 630 | 630
| Алексеевский | Алексеевский | 704 | 60 | 5.236
| Алексеевский | Алексеевский | 705 | 63 | 40.704
| Алексеевский | Алексеевский | 101 | 100 | 80.654
| Алексеевский | Алексеевский | 102 | 100 | 80.266
| Алексеевский | Алексеевский | 103 | 160 | 156.8
| Алексеевский | Алексеевский | 104 | 100 | 98.848
| Алексеевский | Алексеевский | 105 | 60 | 37.708
| Алексеевский | Алексеевский | 106 | 40 | 38.354
| Алексеевский | Алексеевский | 107 | 30 | 21.486
| Алексеевский | Алексеевский | 108 | 160 | 124.201
| Алексеевский | Алексеевский | 109 | 160 | 133.703
| Алексеевский | Алексеевский | 110 | 63 | 57.697
| Алексеевский | Алексеевский | 111 | 160 | 137.473
| Алексеевский | Алексеевский | 112 | 20 | 20
| Алексеевский | Алексеевский | 113 | 250 | 202.13
| Алексеевский | Алексеевский | 115 | 63 | 62.089
| Алексеевский | Алексеевский | 116 | 160 | 160
| Алексеевский | Алексеевский | 117 | 100 | 96.488
| Алексеевский | Алексеевский | 120 | 100 | 81.191
| Алексеевский | Алексеевский | 121 | 60 | 60
| Алексеевский | Алексеевский | 122 | 250 | 241.105
| Алексеевский | Алексеевский | 122 | 250 | 152.914
| Алексеевский | Алексеевский | 201 | 250 | 170.285
| Алексеевский | Алексеевский | 202 | 60 | 22.656
| Алексеевский | Алексеевский | 203 | 100 | 87.318
| Алексеевский | Алексеевский | 204 | 630 | 549.151
| Алексеевский | Алексеевский | 205 | 400 | 209.653
| Алексеевский | Алексеевский | 206 | 160 | 103.603
| Алексеевский | Алексеевский | 208 | 630 | 626.571
| Алексеевский | Алексеевский | 209 | 250 | 227.176
| Алексеевский | Алексеевский | 210 | 250 | 241.887
| Алексеевский | Алексеевский | 211 | 100 | 92.202
| Алексеевский | Алексеевский | 212 | 100 | 75.679
| Алексеевский | Алексеевский | 213 | 100 | 99.308
| Алексеевский | Алексеевский | 214 | 160 | 126.296
| Алексеевский | Алексеевский | 301 | 60 | 34.522
| Алексеевский | Алексеевский | 302 | 60 | 32.617
| Алексеевский | Алексеевский | 303 | 400 | 364.549
| Алексеевский | Алексеевский | 304 | 160 | 155.903
| Алексеевский | Алексеевский | 305 | 160 | 130.449
| Алексеевский | Алексеевский | 306 | 630 | 488.245
| Алексеевский | Алексеевский | 307 | 630 | 469.304
| Алексеевский | Алексеевский | 308 | 400 | 332.795
| Алексеевский | Алексеевский | 309 | 40 | 31.549
| Алексеевский | Алексеевский | 310 | 40 | 29.375
| Алексеевский | Алексеевский | 401 | 160 | 144.96
| Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 70.368
| Алексеевский | Алексеевский | 403 | 40 | 34.017
| Алексеевский | Алексеевский | 405 | 63 | 57.579
| Алексеевский | Алексеевский | 406 | 100 | 100
| Алексеевский | Алексеевский | 407 | 250 | 220.018
| Алексеевский | Алексеевский | 408 | 100 | 90.204
| Алексеевский | Алексеевский | 409 | 100 | 81.404
| Алексеевский | Алексеевский | 410 | 63 | 53.716
| Алексеевский | Алексеевский | 411 | 400 | 375.332
| Алексеевский | Алексеевский | 412 | 160 | 143.058
| Алексеевский | Алексеевский | 413 | 100 | 76.89
| Алексеевский | Алексеевский | 414 | 160 | 144.315
| Алексеевский | Алексеевский | 415 | 250 | 235.303
| Алексеевский | Алексеевский | 416 | 40 | 32.036
| Алексеевский | Алексеевский | 417 | 100 | 92.312
| Алексеевский | Алексеевский | 602 | 160 | 126.369
| Алексеевский | Алексеевский | 711 | 40 | 22.163
| Алексеевский | Алексеевский | 101 | 100 | 60.713
| Алексеевский | Алексеевский | 102 | 250 | 222.298
| Алексеевский | Алексеевский | 201 | 250 | 160.393
| Алексеевский | Алексеевский | 202 | 160 | 109.054
| Алексеевский | Алексеевский | 203 | 250 | 217.218
| Алексеевский | Алексеевский | 204 | 60 | 33.566
| Алексеевский | Алексеевский | 205 | 100 | 79.66
| Алексеевский | Алексеевский | 206 | 160 | 122.294
| Алексеевский | Алексеевский | 207 | 160 | 157.013
| Алексеевский | Алексеевский | 208 | 60 | 38.342
| Алексеевский | Алексеевский | 301 | 40 | 10.548
| Алексеевский | Алексеевский | 302 | 160 | 124.332
| Алексеевский | Алексеевский | 303 | 63 | 47.889
| Алексеевский | Алексеевский | 304 | 160 | 142.151
| Алексеевский | Алексеевский | 305 | 100 | 82.312
| Алексеевский | Алексеевский | 306 | 160 | 136.566
| Алексеевский | Алексеевский | 307 | 100 | 91.303
| Алексеевский | Алексеевский | 309 | 40 | 25.85
| Алексеевский | Алексеевский | 310 | 63 | 57.656
| Алексеевский | Алексеевский | 311 | 160 | 128.184
| Алексеевский | Алексеевский | 401 | 160 | 122.572
| Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 74.481
| Алексеевский | Алексеевский | 403 | 100 | 87.529
| Алексеевский | Алексеевский | 404 | 100 | 91.853
| Алексеевский | Алексеевский | 405 | 100 | 82.248
| Алексеевский | Алексеевский | 406 | 40 | 16.842
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 400 | 384.43
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 630 | 616.064
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 630 | 588.748
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 630 | 630
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-106 | 630 | 619.138
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-107 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 400 | 389.545
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-202 | 100 | 91.64
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-205 | 40 | 30.651
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 63 | 45.693
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 630 | 337
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 630 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 250 | 123
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 250 | 140
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 400 | 394.242
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 250 | 246.82
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-603 | 60 | 52.495
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-606 | 250 | 221.509
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-704 | 100 | 47.504
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-705 | 160 | 139.597
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-707 | 400 | 379.084
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-707 | 400 | 384.55
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-709 | 250 | 242.402
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-710 | 160 | 141.202
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-711 | 63 | 54.382
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-801 | 250 | 245.688
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-802 | 250 | 250
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 400 | 283.337
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-804 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-805 | 630 | 464.331
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 400 | 399.768
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-201 | 100 | 75.129
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-202 | 250 | 243.865
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-203 | 100 | 94.071
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 100 | 77
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-205 | 30 | 20.117
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-206 | 25 | 13.7
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-207 | 40 | 39.508
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-208 | 10 | 8.76
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-209 | 100 | 81.926
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-210 | 100 | 79.914
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-211 | 100 | 80.32
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-212 | 63 | 33.865
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-213 | 60 | 10.059
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-214 | 250 | 244.579
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-215 | 160 | 117.406
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-217 | 60 | 60
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-218 | 100 | 87.925
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-219 | 160 | 120.731
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-220 | 100 | 80.966
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-221 | 160 | 127.32
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-223 | 40 | 31.841
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-224 | 400 | 394.792
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-225 | 400 | 385.307
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-226 | 160 | 144.647
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 100 | 83.398
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 250 | 242.415
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 400 | 398.578
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-305 | 40 | 40
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 160 | 104.127
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-307 | 250 | 173.229
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-308 | 10 | 10
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-309 | 100 | 55.653
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-311 | 30 | 18.345
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-312 | 100 | 89.513
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-313 | 63 | 60.809
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-315 | 40 | 40
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-401 | 100 | 21.573
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 400 | 370.616
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-403 | 160 | 156.067
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-407 | 100 | 40.284
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-410 | 100 | 44.096
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-412 | 400 | 361.47
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 100 | 89.475
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 63 | 57.309
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 60 | 60
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 100 | 87.492
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-505 | 60 | 32.254
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 250 | 245.08
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-507 | 100 | 99.316
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-508 | 160 | 118.006
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-509 | 160 | 142.563
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-510 | 160 | 130.343
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-511 | 400 | 342.718
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-512 | 100 | 96.471
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-513 | 250 | 247.836
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-514 | 100 | 59.216
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-516 | 160 | 156.08
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-517 | 63 | 62.304
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-518 | 63 | 55.464
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-519 | 250 | 240.421
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-521 | 250 | 238.864
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-522 | 160 | 105.002
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-523 | 250 | 230.257
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-524 | 160 | 125.566
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-525 | 100 | 77.745
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-526 | 60 | 51.837
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-530 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-531 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-532 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-533 | 100 | 74.632
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-536 | 100 | 99.1
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-537 | 60 | 55.718
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-542 | 100 | 71.29
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-601 | 250 | 239.877
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 250 | 244.153
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-603 | 63 | 51.975
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-604 | 63 | 55.31
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-606 | 400 | 391.753
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-607 | 250 | 225.548
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-608 | 250 | 218.083
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-609 | 250 | 212.121
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-610 | 60 | 29.684
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-611 | 100 | 97.972
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-612 | 160 | 142.322
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-613 | 100 | 83.256
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-614 | 100 | 90.971
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-615 | 100 | 97.007
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-616 | 250 | 244.448
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-617 | 100 | 95.293
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-618 | 160 | 147.784
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-619 | 63 | 44.055
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-620 | 100 | 71.654
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-621 | 100 | 87.713
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-622 | 160 | 139.981
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-623 | 100 | 79.753
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-624 | 63 | 44.253
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-626 | 100 | 92.964
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-627 | 10 | 1.2
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-628 | 10 | 0
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-629 | 40 | 39.08
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-801 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-802 | 160 | 142.925
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 60 | 27.965
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-804 | 40 | 33.592
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-201 | 100 | 69.926
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-202 | 160 | 110.324
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-203 | 160 | 141.678
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 160 | 108.86
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-206 | 63 | 58.556
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-207 | 160 | 139.168
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-208 | 25 | 15.893
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-209 | 100 | 67.698
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-210 | 400 | 321.171
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-211 | 100 | 72
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-212 | 250 | 216.067
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-213 | 60 | 59.313
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-214 | 160 | 136.989
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-215 | 100 | 97.378
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-216 | 63 | 58.402
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-218 | 63 | 41.592
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-219 | 100 | 90.095
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-220 | 160 | 144.097
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-221 | 100 | 89.47
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 160 | 140.771
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 63 | 47.814
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 160 | 81.949
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 160 | 133.211
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-305 | 160 | 120.339
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 400 | 346.505
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 400 | 395.848
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-307 | 160 | 115.437
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-308 | 160 | 125.443
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-309 | 100 | 68.919
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-310 | 160 | 146.901
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-311 | 160 | 117.184
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-313 | 160 | 119.868
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-314 | 100 | 88.966
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-315 | 160 | 123.046
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-316 | 100 | 74.565
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-317 | 160 | 110.1
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-318 | 100 | 78.829
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-319 | 100 | 80.937
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-320 | 100 | 52.763
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-321 | 40 | 37.272
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-322 | 100 | 79.962
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-323 | 100 | 74.102
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-324 | 63 | 35.725
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-325 | 250 | 244.75
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-326 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-327 | 63 | 60.889
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-328 | 40 | 33.204
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 400 | 342.89
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 63 | 57.807
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-405 | 160 | 147.519
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-411 | 160 | 146.306
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-412 | 160 | 157.729
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-413 | 100 | 92.672
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-414 | 160 | 151.856
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-418 | 160 | 158.388
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 630 | 578.641
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 250 | 212.068
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 250 | 250
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-508 | 250 | 250
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-509 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-605 | 400 | 399.309
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-608 | 400 | 387.929
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-610 | 63 | 60.689
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-611 | 100 | 99.765
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 250 | 250
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-801 | 250 | 250
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-901 | 315 | 277.5026
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-902 | 100 | 71.5725
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-903 | 160 | 135.958
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-904 | 400 | 353.602
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-905 | 60 | 38.844
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-906 | 400 | 394.694
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-907 | 63 | 58.548
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-908 | 60 | 52.191
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-909 | 100 | 87.644
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-910 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-911 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-912 | 160 | 113.1
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-913 | 100 | 87.708
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-914 | 60 | 40.915
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-916 | 100 | 96.987
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-917 | 25 | 25
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-918 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-925 | 160 | 125.028
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1001 | 40 | 39.06
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1003 | 63 | 51.361
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1004 | 100 | 80.767
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1005 | 100 | 65.825
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1006 | 400 | 370.661
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1007 | 63 | 49.593
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1009 | 160 | 155.129
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1010 | 160 | 100.343
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1011 | 100 | 91.691
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1013 | 40 | 35.764
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1014 | 63 | 36.549
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1016 | 160 | 111.127
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1017 | 250 | 248.842
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1018 | 63 | 49.997
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1019 | 40 | 32.698
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1020 | 250 | 232.941
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1023 | 400 | 331.241
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1027 | 160 | 101.04
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1024 | 250 | 203.368
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1026 | 400 | 383.754
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1029 | 160 | 101.563
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1101 | 250 | 214.539
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1102 | 400 | 303.573
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1103 | 250 | 208.94
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1104 | 63 | 59.245
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1105 | 160 | 148.496
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1107 | 40 | 40
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1108 | 630 | 614.083
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1109 | 250 | 232.639
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1110 | 400 | 382.698
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1114 | 160 | 144.815
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1201 | 100 | 72.035
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1202 | 160 | 150.347
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1203 | 100 | 68.975
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1204 | 250 | 240.993
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1206 | 250 | 248.847
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1207 | 250 | 234.663
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1208 | 160 | 156.522
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1209 | 160 | 138.902
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1210 | 25 | 23.606
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1211 | 400 | 365.56
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1212 | 250 | 193.906
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1213 | 160 | 155.92
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1215 | 250 | 248.169
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1216 | 100 | 84.076
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1301 | 630 | 590.089
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1302 | 250 | 250
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1305 | 160 | 136.988
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1306 | 60 | 49.27
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1307 | 160 | 159.526
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1308 | 100 | 95.412
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1310 | 160 | 157.188
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1401 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1402 | 160 | 160
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1406 | 630 | 628.62
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1410 | 400 | 393.564
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1412 | 160 | 143.315
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1413 | 400 | 351.342
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1414 | 230 | 226.445
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1415 | 160 | 160
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1416 | 400 | 399.292
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1501 | 250 | 182.709
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1502 | 160 | 92.837
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1503 | 250 | 188.548
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1504 | 400 | 318.175
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1505 | 400 | 213.864
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1506 | 160 | 79.84
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1507 | 400 | 328.058
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1508 | 160 | 96.763
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1509 | 400 | 390.34
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1509 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1510 | 100 | 81.714
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1511 | 160 | 86.227
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1512 | 250 | 152.548
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1515 | 160 | 125.53
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1516 | 400 | 320.338
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1517 | 250 | 219.283
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-1518 | 160 | 153.284
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-1 | 400 | 357.243
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-1 | 400 | 390.084
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-2 | 400 | 395.357
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-2 | 400 | 367.831
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-3 | 400 | 304.539
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-3 | 400 | 320.018
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-4 | 250 | 244.604
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-4 | 250 | 201.49
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-5 | 630 | 450.557
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-5 | 400 | 172.615
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-6 | 400 | 212.112
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-7 | 400 | 318.521
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-8 | 400 | 303.117
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-10 | 630 | 628.824
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-10 | 630 | 399.316
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-11 | 630 | 394.907
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-11 | 630 | 520.142
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-12 | 400 | 299.091
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-13 | 250 | 172.378
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-14 | 630 | 552.678
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-14 | 630 | 405.462
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-15 | 400 | 387.49
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-15 | 400 | 366.516
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-16 | 400 | 372.98
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-16 | 400 | 387.135
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-17 | 250 | 225.912
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-18 | 160 | 85.344
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-19 | 400 | 394.01
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-21 | 250 | 206.405
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-22 | 250 | 215.429
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-23 | 400 | 387.492
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-24 | 400 | 232.921
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-25 | 400 | 393.295
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-26 | 60 | 56.987
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-27 | 400 | 296.911
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-28 | 250 | 191.355
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-29 | 400 | 357.98
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-31 | 400 | 384.952
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-32 | 400 | 343.785
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-33 | 400 | 370.656
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-33 | 630 | 603.66
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-34 | 250 | 187.399
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-34 | 250 | 159.999
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-35 | 160 | 71.616
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-40 | 250 | 213.404
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-40 | 250 | 248.638
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-41 | 630 | 423.684
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-41 | 630 | 600.036
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-42 | 630 | 522.548
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-42 | 630 | 547.024
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-43 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-43 | 400 | 396.626
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-44 | 1000 | 471.603
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-44 | 1000 | 368.66
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-45 | 250 | 240.156
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-45 | 250 | 234.523
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-46 | 160 | 122.82
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-47 | 250 | 250
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-49 | 400 | 345.156
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-50 | 160 | 150.928
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-51 | 160 | 83.967
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-52 | 250 | 217.506
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-52 | 250 | 231.12
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-53 | 400 | 380.553
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-53 | 400 | 356.456
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-54 | 630 | 463.335
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-54 | 630 | 538.794
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-55 | 630 | 461.479
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-55 | 630 | 536.482
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-56 | 400 | 394.366
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-57 | 400 | 396.1
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-58 | 630 | 560.236
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-58 | 630 | 541.368
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-59 | 630 | 550.134
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-59 | 630 | 518.188
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-60 | 250 | 182.476
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-61 | 250 | 223.247
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-62 | 250 | 196.248
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-63 | 63 | 60.24
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-64 | 400 | 313.356
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-65 | 250 | 238.038
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-66 | 250 | 225.485
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-67 | 400 | 242.595
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-67 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-68 | 25 | 25
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-69 | 250 | 248.355
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-70 | 400 | 388.72
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-72 | 40 | 40
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-73 | 250 | 245.106
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-74 | 160 | -7.715
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-76 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-76 | 400 | 299.538
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-77 | 250 | 219.605
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-78 | 250 | 250
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-78 | 250 | 250
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-79 | 630 | 482.464
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-79 | 630 | 554.432
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 250 | 191.779
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 60 | 38.111
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 160 | 107.794
| Яковлевский | Яковлевский | СТП-104 | 40 | 40
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 63 | 59.953
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-108 | 100 | 8.81
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 160 | 150.86
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-110 | 100 | 72.392
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-114 | 250 | 242.404
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-115 | 100 | 77.066
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-117 | 250 | 165.724
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-119 | 160 | 73.782
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-120 | 250 | 181.446
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-121 | 160 | 125.694
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-122 | 160 | 136.094
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-124 | 63 | 23.005
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-125 | 40 | 37.938
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-126 | 25 | 11.497
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-127 | 250 | 237.886
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-128 | 250 | 225.702
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-132 | 250 | 226.96
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-133 | 40 | 37.883
| Яковлевский | Яковлевский | СТП-202 | 63 | 56.467
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 60 | 59.546
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-209 | 100 | 98.41
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-210 | 60 | 60
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-211 | 100 | 58.353
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-212 | 25 | 16.719
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-213 | 60 | 51.465
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-214 | 60 | 53.094
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-215 | 100 | 98.361
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-216 | 100 | 83.232
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 100 | 50.971
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-302 | 160 | 113.817
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-302 | 160 | 121.051
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-303 | 160 | 155.67
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-304 | 160 | 160
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-305 | 160 | 152.08
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-306 | 160 | 155.012
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-307 | 250 | 227.04
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-403 | 630 | 571.203
| Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-408 | 100 | 91.381
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-412 | 160 | 149.913
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-413 | 40 | 28.398
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-414 | 250 | 231.22
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 63 | 51.219
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 250 | 248.872
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 250 | 243.918
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 250 | 233.012
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-104 | 100 | 88.963
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 100 | 63.586
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-106 | 250 | 249.295
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-107 | 100 | 75.639
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-108 | 100 | 53.294
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 160 | 113.601
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-110 | 25 | 19.218
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-111 | 63 | 55.238
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-112 | 63 | 57.433
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-113 | 100 | 81.273
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-201 | 100 | 92.916
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-202 | 250 | 250
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 250 | 249.295
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 40 | 25.621
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 30 | 26.184
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 250 | 249.773
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-401 | 63 | 63
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 63 | 41.794
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-405 | 250 | 249.292
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-407 | 100 | 84.489
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-408 | 100 | 96.191
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-409 | 100 | 98.639
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 400 | 399.064
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 100 | 77.29
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 60 | 38.534
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 100 | 94.973
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 100 | 90.864
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-507 | 100 | 80.865
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-508 | 160 | 86.41
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-509 | 100 | 81.648
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-601 | 63 | 48.148
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-603 | 63 | 53.372
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-604 | 30 | 22.776
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 100 | 75.267
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 250 | 232.725
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 250 | 228.469
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 250 | 196.266
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-104 | 25 | 21.766
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 160 | 155.186
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-106 | 100 | 87.746
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-107 | 100 | 95.493
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-108 | 250 | 243.588
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 250 | 238.856
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-111 | 100 | 55.39
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-112 | 400 | 396.37
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-113 | 400 | 374.349
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-113 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-114 | 250 | 191.642
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-116 | 100 | 97.261
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 63 | 57.587
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 160 | 157.296
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 63 | 52.26
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 63 | 56.188
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 250 | 234.36
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-307 | 60 | 39.037
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-308 | 160 | 129.5
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-309 | 40 | 38.843
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-310 | 100 | 74.559
| Яковлевский | Яковлевский | СТП-311 | 63 | 56.502
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-312 | 250 | 218.193
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-314 | 60 | 36.496
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-401 | 160 | 150.573
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 60 | 41.038
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-403 | 250 | 237.208
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 400 | 397.17
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-405 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-406 | 63 | 48.423
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-407 | 400 | 343.662
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-408 | 160 | 89.33
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-411 | 160 | 139.413
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-412 | 25 | 11.374
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-413 | 400 | 396.67
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-414 | 250 | 188.385
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 63 | 46.2
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-601 | 100 | 83.083
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 100 | 55.26
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-603 | 160 | 123.46
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-604 | 63 | 56.355
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-605 | 250 | 230.039
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-606 | 250 | 151.867
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-607 | 630 | 559.008
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-607 | 400 | 281.404
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-613 | 100 | 45.036
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-614 | 100 | 41.324
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-616 | 250 | 242.745
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-617 | 630 | 617.497
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-620 | 30 | -4.155
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-621 | 100 | 91.708
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-701 | 63 | 63
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-703 | 63 | 57.493
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-702 | 63 | 61.388
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-704 | 60 | 54.131
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-705 | 63 | 63
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-802 | 100 | 87.925
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 160 | 140.523
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-804 | 160 | 119.363
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-805 | 160 | 112.099
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-806 | 250 | 232.42
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-808 | 400 | 396.656
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-809 | 63 | 49.636
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-810 | 160 | 152.729
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-812 | 160 | 116.105
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-813 | 63 | 49.918
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-814 | 100 | 75.813
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-815 | 160 | 132.934
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-816 | 160 | 144.485
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-817 | 100 | 70.324
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-818 | 250 | 247.63
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-821 | 63 | 63
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 100 | 93.745
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 60 | 48.264
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 100 | 82.34
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-104 | 400 | 343.968
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 100 | 80.261
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-106 | 100 | 80.8
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-107 | 250 | 235.129
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-108 | 60 | 56.888
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 40 | 36.16
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-201 | 160 | 127.705
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-203 | 100 | 88.787
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-205 | 160 | 142.887
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-206 | 60 | 32.594
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-207 | 30 | 11.364
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-208 | 250 | 250
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-209 | 250 | 230.96
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-215 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-217 | 160 | 160
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-305 | 630 | 447.265
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 60 | 58.837
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 400 | 292.267
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 630 | 406.301
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 630 | 557.13
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 30 | 28.606
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-505 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 100 | 82.686
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-510 | 400 | 396.631
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-511 | 400 | 381.488
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-511 | 400 | 374.63
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-513 | 100 | 85.954
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-514 | 400 | 400
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-801 | 100 | 93.81
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-802 | 250 | 223.165
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 100 | 84.41
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-805 | 160 | 157.3
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-806 | 100 | 94.197
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-807 | 100 | 71.223
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-808 | 160 | 130.65
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-809 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-813 | 100 | 95.924
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-902 | 160 | 156.0275
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-903 | 160 | 137.204
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-904 | 250 | 223.6
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-905 | 250 | 218.39
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-906 | 40 | 32.439
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-908 | 100 | 82.784
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-909 | 100 | 78.032
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-512 | 100 | 97.574
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-515 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-509 | 100 | 90.926
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-507 | 160 | 132.636
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 60 | 58.787
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 63 | 63
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 160 | 122.352
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 60 | 58.318
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 100 | 93.998
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 160 | 150.675
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 100 | 85.493
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-305 | 100 | 82.663
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 250 | 241.829
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-401 | 60 | 40.697
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 160 | 159.032
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-403 | 30 | 17.836
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 100 | 79.672
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-405 | 40 | 35.965
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 100 | 36.144
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 100 | 89.327
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 100 | 86.932
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 160 | 138.946
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-505 | 63 | 57.939
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 100 | 100
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-507 | 160 | 139.199
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-510 | 40 | 32.439
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-511 | 100 | 69.839
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-512 | 100 | 94.087
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-513 | 160 | 133.732
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-514 | 63 | 37.077
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-515 | 400 | 332.512
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-515 | 400 | 335.85
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-601 | 400 | 383.91
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 1000 | 988.056
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 1000 | 504.572
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-702 | 160 | 160
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-703 | 400 | 394.75
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-703 | 400 | 389.251
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-705 | 100 | 82.311
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-424 | 160 | 137.059
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-423 | 160 | 128.077
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-2201 | 40 | 12.855
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-2202 | 250 | 214.298
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-2203 | 63 | 61.544
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-2207 | 160 | 146.98
| Яковлевский | Яковлевский | ТП-2303 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-02 | 630 | 485.591
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 160 | 97.892
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-39-01 от Л-3 | 400 | 377.448
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-39-01 от Л-39 | 400 | 310.718
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 39-3-01 от Л-39 | 400 | 376.388
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 39-3-01 от Л-3 | 400 | 349.031
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-01 | 630 | 437.205
| Новооскольский | Новооскольский | 5-02 | 630 | 555.973
| Новооскольский | Новооскольский | 5-03 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | 5-04 | 630 | 579.406
| Новооскольский | Новооскольский | 5-05 | 400 | 398.615
| Новооскольский | Новооскольский | ТП 5-06 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-07 | 250 | 233.205
| Новооскольский | Новооскольский | 5-08 | 250 | 250
| Новооскольский | Новооскольский | 5-09 | 1000 | 1000
| Новооскольский | Новооскольский | 5-10 | 1000 | 1000
| Новооскольский | Новооскольский | 5-12 | 160 | -48.225
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 9-23-01 от Л-9 | 250 | 226.027
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 11-01 | 25 | 25
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-01 от Л-11 | 630 | 512.022
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-01 от Л-21 | 630 | 592.238
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-02 от Л-11 | 630 | 480.296
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-02 от Л-21 | 630 | 545.742
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-05 от Л-11 | 630 | 556.798
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-05 от Л-21 | 630 | 612.572
| Новооскольский | Новооскольский | КТП13-01 | 400 | 389.995
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 13-02 | 400 | 322.356
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-01 | 400 | 396.334
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-02 | 400 | 246.75
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-03 | 400 | 368.056
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-04 | 160 | 151.665
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-05 | 160 | 109.996
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-06 | 160 | 120.517
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-07 | 160 | 131.519
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-27-08 | 630 | 552.712
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-27-08 | 630 | 503.834
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-09 | 60 | 46.094
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-11 | 160 | 148.412
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-12 | 250 | 193.37
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-13 | 320 | 281.083
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-15 | 100 | 51.254
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-16 | 100 | 98.601
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-17 | 160 | 145.519
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-18 | 32 | 27.191
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-08 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-09 | 63 | 63
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-10 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-11 | 63 | 53.672
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-12 | 160 | 134.281
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-49 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-60 | 63 | 43.562
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-02 | 25 | 23.12
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-03 | 40 | 38.368
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-04 | 40 | 40
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-05 | 63 | 52.875
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-06 | 250 | 217.044
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-07 | 160 | 154.711
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-08 | 63 | 53.595
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 19-10 | 250 | 244.44
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-11 | 100 | 64.43
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-14 | 10 | 9.544
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-15 | 100 | 90.892
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-19 | 30 | 28.837
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-20 | 100 | 89.478
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-24 | 160 | 153.707
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 21-10 | 40 | 40
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-01 | 160 | 154.065
| Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 25-02 | 250 | 228.896
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-03 | 160 | 149.917
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-04 | 160 | 147.492
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-05 | 63 | 63
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-07 | 100 | 55.48
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-08 | 250 | 250
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-09 | 160 | 116.364
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-10 | 100 | 93.269
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-14 | 160 | 90.794
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-48 | 160 | 80.27
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-49 | 160 | 149.606
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-50 | 40 | 36.575
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-01 | 63 | 60.001
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-03 | 160 | 153.84
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-03 | 60 | 53.592
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-09 | 100 | 90.803
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-11 | 10 | 9.538
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 29-13 | 160 | 153.212
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-16 | 30 | 30
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-17 | 100 | 71.683
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-18 | 63 | 63
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 31-02 | 630 | 487.241
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 35-02 | 250 | 204.035
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-03 | 160 | 105.731
| Новооскольский | Новооскольский | ТП 35-05 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-06 | 100 | 88.092
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-07 | 160 | 144.747
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-08 | 160 | 126.805
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-09 | 60 | 59.313
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-16 | 100 | 72.732
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-18 | 400 | 374.627
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-19 | 40 | 30.974
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 35-20 | 400 | 369.432
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-24 | 25 | 25
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-01 | 250 | 241.14
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-02 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-03 | 250 | 247.437
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 160 | 154.663
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-05 | 160 | 146.998
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-06 | 100 | 94.495
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-10 | 100 | 98.24
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-11 | 10 | 9.891
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-12 | 10 | 10
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-14 | 25 | 25
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-17 | 400 | 336.2
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-17-09 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-17-09 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-18 | 100 | 62.625
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-19 | 100 | 68.692
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-20 | 100 | 99.283
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-21 | 250 | 238.554
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 100 | 93.994
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-03 | 100 | 80.509
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-04 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-05 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-06 | 160 | 141.229
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-09 | 63 | 62.4195
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-01 | 40 | 30.588
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-03 | 63 | 58.559
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-04 | 32 | 31.098
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-05 | 25 | 25
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-07 | 400 | 374.557
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-09 | 63 | 49.365
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-11 | 160 | 150.398
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-12 | 100 | 95.92
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-14 | 100 | 99.514
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-19 | 250 | 249.096
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-20 | 60 | 56.828
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-21 | 100 | 90.39
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-22 | 100 | 97.246
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-25 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-01 | 160 | 105.021
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-03 | 60 | 46.889
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-05 | 160 | 147.131
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-06 | 250 | 238.649
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-08 | 160 | 147.57
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-09 | 100 | 90.2
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-10 | 250 | 212.941
| Новооскольский | Новооскольский | СТП 9-02 | 25 | 23.8305
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-03 | 100 | 74.354
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-04 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-06 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-10 | 400 | 392.117
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 9-13 | 160 | 133.125
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-28 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 | 117.844
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 250 | 249.294
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 100 | 72.422
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-04 | 100 | 87.546
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-06 | 160 | 123.258
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-07 | 10 | 8.168
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-08 | 160 | 136.732
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-09 | 100 | 86.697
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-10 | 100 | 86.568
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-12 | 160 | 159.533
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-13 | 100 | 69.029
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-15 | 250 | 199.014
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-16 | 60 | 58.152
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-17 | 60 | 41.14
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-18 | 10 | 9.772
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19 | 100 | 79.492
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-20 | 400 | 399.28
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-21 | 100 | 84.39
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-22 | 160 | 154.066
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-01 | 63 | 63
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-02 | 63 | 58.97
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-04 | 160 | 149.131
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-05 | 160 | 132.304
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-07 | 250 | 239.999
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 2-10 | 250 | 243.982
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-18-01 от Л-3 | 1000 | 897.175
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-18-01 от Л-18 | 1000 | 572.517
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-18-02 от Л 3 | 1000 | 778.07
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-18-02 от Л 18 | 1000 | 847.874
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 4-19-01 от Л-4 | 1000 | 370.727
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 4-19-02 от Л-4 | 1000 | 649.094
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 4-19-02 от Л-19 | 1000 | 392.89
| Новооскольский | Новооскольский | КТПТАС 5-15-03 от Л-5 | 400 | 266.805
| Новооскольский | Новооскольский | КТПТАС 5-15-03 от Л-15 | 400 | 199.156
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП5-15-04 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-15-04 от Л-5 | 400 | 345.788
| Новооскольский | Новооскольский | БКТП 5-15-05 от Л -5 | 630 | 277.583
| Новооскольский | Новооскольский | БКТП 5-15-05 от Л -15 | 630 | 630
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-01 | 25 | 25
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 11-04 | 40 | 20.633
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 11-08 | 63 | 60.222
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-01 | 25 | 17.684
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-02 | 100 | 84.556
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-06 | 630 | 560.802
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 100 | 98.845
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 160 | 127.152
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 250 | 228.591
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-04 | 100 | 70.8
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-05 | 100 | 85.405
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-06 | 40 | 40
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-07 | 100 | 75.422
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-08 | 160 | 134.782
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19-09 от Л-1 | 160 | 151.304
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19-09 от Л-19 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-01 | 63 | 63
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-03 | 100 | 92.706
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 2-05 | 100 | 99.764
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 160 | 153.337
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-06 | 160 | 99.421
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-6-02 от Л-6 | 400 | 316.327
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-6-02 от Л-3 | 400 | 326.416
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-6-03 от Л-3 | 400 | 261.901
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-6-03 от Л-6 | 400 | 307.949
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-6-05 от Л-3 | 400 | 338.444
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-6-05 от Л-6 | 400 | 305.541
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-04 | 160 | 145.805
| Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 4-8-02 от Л-4 | 400 | 293.106
| Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 4-8-02 от Л-8 | 400 | 371.363
| Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 4-8-03 от Л-4 | 400 | 271.036
| Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 4-8-03 от Л-8 | 400 | 368.724
| Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 4-8-05 от Л-4 | 400 | 293.576
| Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 4-8-05 от Л-8 | 400 | 285.203
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-04 | 160 | 80.075
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-8-05 отЛ-5 | 630 | 515.075
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-8-05 отЛ-8 | 630 | 534.99
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-8-07 от Л-5 | 630 | 499.607
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-8-07 от Л-8 | 630 | 509.416
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-9-01 от Л-5 | 400 | 345.154
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-9-01 от Л-9 | 400 | 318.034
| Новооскольский | Новооскольский | БКТП 5-9-02 от Л-5 | 630 | 560.786
| Новооскольский | Новооскольский | БКТП 5-9-02 от Л-9 | 630 | 542.953
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-9-03 от Л-5 | 400 | 298.94
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-9-03 от Л-9 | 400 | 292.679
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-01 | 100 | 94.61
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-02 | 100 | 85.576
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-03 | 250 | 249.54
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-04 | 250 | 223.31
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-05 | 60 | 57.32
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-07 | 100 | 98.82
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-08 | 100 | 95.018
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-04 | 160 | 67.158
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-06 | 160 | 134.36
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 100 | 83.55
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 100 | 82.216
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-06 | 400 | 360.381
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-08 | 250 | 234.425
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-12 | 250 | 231.866
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-13 | 160 | 121.842
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-16 | 160 | 158.126
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-17 | 100 | 90.656
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-18 | 160 | 157.236
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19 | 25 | 25
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-20 | 250 | 186.171
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-21 | 250 | 217.288
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-22 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-24 | 100 | 68.333
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-01 | 160 | 150.915
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-02 | 63 | 56.151
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-03 | 100 | 97.702
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-04 | 100 | 94.694
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-05 | 100 | 89.482
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-06 | 63 | 60.279
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-07 | 100 | 76.32
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-08 | 100 | 92.916
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-10 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-01 | 100 | 97.576
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-03 | 40 | 37.192
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-07 | 60 | 52.03
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 400 | 398.925
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 100 | 85.478
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-04 | 63 | 49.92
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-05 | 100 | 99.313
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-07 | 160 | 155.531
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-11 | 160 | 151.887
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-12 | 100 | 79.245
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-14 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 1-15 | 160 | 137.892
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19 | 160 | 130.84
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-20 | 160 | 120.615
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-21 | 160 | 141.788
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-23 | 100 | 82.984
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-24 | 100 | 96.153
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-25 | 180 | 161.064
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-28 | 250 | 228.269
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-29 | 100 | 97.809
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-34 | 250 | 250
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-01 | 250 | 231.225
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-02 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-03 | 100 | 87.704
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-05 | 160 | 125.964
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-06 | 25 | 22.849
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-07 | 160 | 127.702
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-08 | 160 | 148.6088
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-10 | 250 | 233.014
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-12 | 250 | 197.566
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 2-13 | 320 | 320
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-14 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-15 | 60 | 44.991
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-16 | 160 | 144.898
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-17 | 100 | 87.224
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-19 | 320 | 285.76
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-20 | 160 | 132.782
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-21 | 400 | 353.832
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-22 | 250 | 181.423
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-23 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-24 | 250 | 162.434
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-25 | 160 | 154.464
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-26 | 160 | 144.843
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-27 | 160 | 143.883
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-28 | 160 | 129.62
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-31 | 63 | 34.643
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-41 | 160 | 149.78
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-51 | 160 | 144.782
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-01 | 60 | 56.8
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 3-02 | 160 | 150.911
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-03 | 160 | 143.08
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 100 | 95.346
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-05 | 63 | 41.136
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-06 | 100 | 87.544
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-07 | 63 | 59.499
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-08 | 100 | 87.663
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-09 | 63 | 49.861
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-01 | 160 | 111.598
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 100 | 81.985
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-05 | 30 | 30
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-11 | 1000 | 974.104
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-09 | 60 | 60
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-4-28 | 1000 | 960.842
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-4-28 | 1000 | 1000
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-01 | 250 | 250
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-02 | 60 | 45.648
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-03 | 250 | 250
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-04 | 250 | 250
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-06 | 63 | 31.992
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-07 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-12 | 100 | 81.492
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-13 | 160 | 145.626
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-01 | 10 | 10
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-03 | 250 | 193.382
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-04 | 100 | 86.421
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-05 | 250 | 230.112
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-06 | 160 | 123.38
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-07 | 160 | 123.116
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-08 | 10 | 10
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-09 | 25 | 25
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-02 | 10 | 8.608
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-03 | 10 | 9.771
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-14 | 160 | 118.765
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-15 | 160 | 150.357
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-16 | 250 | 199.402
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-17 | 160 | 137.194
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-18 | 160 | 158.582
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-21 | 400 | 399.776
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-22 | 160 | 159.536
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-01 | 250 | 223.266
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-02 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-09 | 400 | 370.18
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-16 | 100 | 86.068
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-17 | 160 | 128.711
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-27 | 250 | 219.952
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-32 | 160 | 152.32
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 | 120.215
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 160 | 139.917
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 160 | 147.603
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-04 | 40 | 34.138
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-05 | 250 | 232.874
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-09 | 100 | 57.562
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-10 | 100 | 88.216
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-11 | 160 | 155.032
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-12 | 160 | 138.673
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-15 | 100 | 89.16
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-17 | 160 | 131.547
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-18 | 100 | 97.426
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-22 | 63 | 62.082
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-23 | 25 | 25
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-24 | 160 | 132.385
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-10 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-11 | 160 | 159.052
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-12 | 100 | 91.489
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-13 | 100 | 53.925
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-14 | 100 | 75.061
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-15 | 100 | 92.765
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-17 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-18 | 160 | 128.376
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-20 | 400 | 392.181
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-35 | 100 | 99.528
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-01 | 63 | 62.08
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-39 | 160 | 154.42
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-49 | 160 | 156.024
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 160 | 149.791
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-04 | 100 | 89.07
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-36 | 160 | 144.42
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-59 | 100 | 78.597
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-60 | 60 | 52.478
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-61 | 100 | 89.378
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-62 | 160 | 127.501
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-64 | 10 | 10
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-65 | 250 | 250
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-70 | 100 | 76.559
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-86 | 160 | 148.13
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-87 | 160 | 131.367
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-88 | 100 | 80.354
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-01 | 100 | 97.284
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-02 | 60 | 59.528
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-03 | 160 | 150.567
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-04 | 100 | 83.247
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-02 | 100 | 76.749
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 6-03 | 40 | 40
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-05 | 100 | 88.192
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-06 | 160 | 152.801
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-4-03 | 160 | 154.765
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-71 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-91 | 400 | 397.435
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-05 | 160 | 159.036
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-07 | 63 | 52.917
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-10 | 25 | 25
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-03 | 60 | 56.574
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 100 | 95.452
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-05 | 100 | 92.122
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-06 | 100 | 82.181
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-07 | 160 | 145.757
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-08 | 100 | 90.828
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-09 | 100 | 87.864
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-17 | 250 | 237.136
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-23 | 100 | 94.179
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-24 | 100 | 85.032
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-26 | 100 | 98.602
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-28 | 400 | 386.409
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-01 | 100 | 92.333
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 250 | 227.776
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-03 | 160 | 120.654
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-04 | 100 | 72.275
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-05 | 100 | 98.855
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-06 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-07 | 160 | 144.681
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-08 | 250 | 236.833
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-09 | 250 | 236.256
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-26 | 250 | 239.964
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-33 | 100 | 91.803
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-39 | 100 | 83.687
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-68 | 250 | 202.642
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-69 | 160 | 122.656
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-86 | 100 | 80.326
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-87 | 160 | 149.215
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-91 | 100 | 92.218
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-93 | 250 | 212.504
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-98 | 100 | 88.008
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-10 | 250 | 249.049
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-01 | 250 | 169.404
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-02 | 1250 | 1082.67
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-03 | 250 | 154.608
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-04 | 400 | 373.74
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-05 | 250 | 98.919
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-06 | 250 | -12.461
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-08 | 250 | 0
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-07 | 160 | 118.324
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-06 | 25 | 22.65
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-07 | 100 | 96.476
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-10 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-11 | 160 | 148.344
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-12 | 100 | 81.42
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 7-14 | 250 | 238.401
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 7-15 | 250 | 245.038
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-16 | 100 | 95.568
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-18 | 100 | 98.353
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-21 | 160 | 159.765
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-22 | 100 | 85.053
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-24 | 160 | 147.648
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-25 | 160 | 147.64
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-26 | 160 | 150.786
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-27 | 100 | 91.943
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-01 | 400 | 338.927
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-02 | 250 | 217.754
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-03 | 250 | 193.006
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-04 | 63 | 63
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-05 | 100 | 88.015
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-06 | 100 | 76.31
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-07 | 100 | 79.492
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-08 | 10 | 10
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-09 | 100 | 58.736
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-10 | 63 | 56.765
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-11 | 100 | 69.981
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-12 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-13 | 250 | 250
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-14 | 25 | 22.71
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-15 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-16 | 250 | 212.597
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-17 | 160 | 147.503
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-19 | 250 | 135.236
| Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-20 | 250 | 250
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-21 | 100 | 82.341
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-22 | 160 | 148.436
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-23 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-24 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-25 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-26 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-27 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-12 | 250 | 250
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-2-04 | 160 | 118.639
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-2-05 | 160 | 152.357
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-2-06 | 630 | 598.367
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-2-07 | 630 | 604.386
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-11-09 | 1000 | 783.26
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-11-09 | 1000 | 634.637
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-4-02 | 400 | 387.574
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-01 | 40 | 40
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-11-06 от Л-4 | 630 | 390.279
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-11-06 от Л-11 | 630 | 477.946
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-11-07 от Л-4 | 630 | 399.509
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-11-07 от Л-11 | 630 | 432.747
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-01 | 400 | 352.266
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-05 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-07 | 250 | 210.956
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-6-02 от Л-5 | 630 | 630
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-6-02 от Л-6 | 630 | 630
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-6-03 от Л-5 | 630 | 274.848
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-6-03 от Л-6 | 630 | 470.126
| Новооскольский | Новооскольский | ТП 5-6-06 от Л-5 | 1000 | 907.08
| Новооскольский | Новооскольский | ТП 5-6-06 от Л-6 | 1000 | 837.456
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-17-01 от Л-7 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-17-01 от Л-17 | 400 | 364.027
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-17-02 от Л-7 | 400 | 365.332
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-17-02 от Л-17 | 400 | 332.352
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-17-03 от Л-7 | 400 | 367.638
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-17-03 от Л-17 | 400 | 367.21
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-17-04 от Л-7 | 400 | 340.256
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 8-16-01 от Л-8 | 630 | 517.037
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 8-16-02 от Л-8 | 630 | 323.568
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-16-03 от Л-8 | 630 | 555.004
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-16-03 от Л-16 | 630 | 497.195
| Новооскольский | Новооскольский | КТП-8-16-04 от Л-8 | 630 | 405.428
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-16-04 от Л-16 | 630 | 467.506
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-18-01 от Л-15 | 400 | 352.904
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-18-01 от Л-18 | 400 | 360.319
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-18-02 от Л-15 | 400 | 341.128
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-18-02 от Л-18 | 400 | 368.804
| Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 1-2-01 от Л-1 | 630 | 549.708
| Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 1-2-01 от Л-2 | 630 | 143.282
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-2-02 от Л-1 | 1000 | 764.274
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-2-02 от Л-2 | 1000 | 846.818
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-2-03 от Л-1 | 1000 | 906.331
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-2-03 от Л-2 | 1000 | 953.642
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-2-04 от Л-1 | 1000 | 872.395
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-2-04 от Л-2 | 1000 | 970.355
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-4-01 от Л-3 | 1000 | 765.715
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-4-01 от Л-4 | 1000 | 768.479
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-6-01 от Л-6 | 1000 | 891.695
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-6-01 от Л-5 | 1000 | 840.094
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-8-01 от Л-7 | 1000 | 571.285
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-8-01 от Л-8 | 1000 | 628.134
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-12-01 от Л-11 | 1000 | 730.772
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-12-01 от Л-12 | 1000 | 882.583
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-01 | 160 | 66.271
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-02 | 160 | 157.58
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-03 | 250 | 170.776
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 12-15-01 от Л-12 | 1000 | 999.769
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 12-15-01 от Л-15 | 1000 | 819.7
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 12-15-02 от Л-12 | 1000 | 1000
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 12-15-02 от Л-15 | 1000 | 607.54
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 13-01 | 630 | 550.591
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-02 | 160 | 104.201
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-03 | 1000 | 1000
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-05 | 100 | 93.028
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-06 | 400 | 311.492
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-07 | 630 | 630
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-08 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-09 | 250 | 225.52
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 13-11 | 100 | 91.47
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 13-12 | 63 | 62.782
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-13 | 630 | 630
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-14 | 100 | 89.996
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-14-04 | 400 | 337.486
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-15 | 63 | 41.844
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-16 | 250 | 168.475
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-17 | 63 | 55.232
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-18 | 160 | 143.392
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-19 | 40 | 38.24
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-21 | 100 | 98.445
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-22 | 250 | 246.22
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-23 | 160 | 93.602
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-01 | 63 | 57.268
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-02 | 250 | 182.645
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-03 | 630 | 466.846
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-04 | 160 | 147.893
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-05 | 250 | 242.028
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-07 | 100 | 81.059
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-08 | 100 | 100
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-10 | 400 | 380.184
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-11 | 400 | 311.424
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-12 | 400 | 396.529
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-14 | 160 | 153.102
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-15 | 400 | 396.158
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-17 | 160 | 158.885
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 14-18 | 160 | 158.845
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-19 | 63 | 43.021
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-21 | 160 | 156.405
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-22 | 63 | 58.872
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-23 | 250 | 249.072
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-24 | 100 | 61.52
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-31 | 250 | 217.995
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 16-01 | 160 | 73.709
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 16-02 | 100 | 56.368
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 17-01 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-02 | 160 | 159.769
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-03 | 250 | 244.504
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-04 | 250 | 242.727
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 17-05 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 17-05 | 100 | 97.459
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-06 | 10 | 7.088
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-07 | 160 | 151.27
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-01 | 250 | 197.692
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-01 | 250 | 209.506
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-02 | 400 | 309.312
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-03 | 250 | 242.557
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-04 | 250 | 201.27
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-05 | 160 | 128.013
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-06 | 250 | 197.897
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-09 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-10 | 400 | 365.662
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-11 | 400 | 364.235
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-12 | 250 | 199.899
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-26-08 от Л-20 | 250 | 214.703
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-26-08 от Л-26 | 250 | 231.358
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-26-13 от Л-20 | 250 | 210.09
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-26-14 | 630 | 472.017
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-26-14 | 630 | 573.995
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 21-01 | 160 | 92.984
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 21-02 | 250 | 225.16
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 21-03 | 160 | 134.756
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 23-27-01 от Л-23 | 400 | 359.59
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 23-27-01 от Л-27 | 400 | 362.946
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 23-27-02 от Л-23 | 630 | 619.162
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 23-27-02 от Л-27 | 630 | 575.4
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 24-28-01 от Л-24 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 24-28-01 от Л-28 | 250 | 225.392
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 24-28-02 от Л-24 | 400 | 294.6
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 24-28-02 от Л-28 | 400 | 398.842
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-01 | 180 | 150.13
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-02 | 400 | 325.941
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-03 | 250 | 173.432
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-04 | 250 | 235.626
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-05 | 100 | 84.295
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-06 | 400 | 354.258
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-07 | 160 | 34.698
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-08 | 320 | 266.747
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-09 | 400 | 361.645
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-09 | 250 | 207.611
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-10 | 250 | 239.477
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-11 | 250 | 145.301
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-12 | 160 | 107.98
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-15 | 160 | 158.064
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-16 | 160 | 132.147
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-17 | 250 | 194.303
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-23 | 250 | 233.685
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-24 | 160 | 122.553
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-42-21 | 160 | 159.773
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-42-21 | 160 | 139.768
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-01 | 160 | 152.989
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 31-33-01 от Л-33 | 400 | 338.449
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 31-33-01 от Л-31 | 400 | 366.382
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 31-33-02 от Л-31 | 400 | 349.811
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 31-33-02 от Л-33 | 400 | 358.348
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-34-04 от Л-32 | 250 | 238.204
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-34-04 0т Л-34 | 250 | 231.728
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-34-06 от Л-32 | 250 | 236.047
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-34-06 от Л-34 | 250 | 233.028
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-35-02 от Л-32 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-35-02 от Л-35 | 250 | 176.387
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-35-22-01 от Л-32 | 1000 | 728.661
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-35-22-01 от Л-35 | 1000 | 815.096
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 34-03 | 160 | 160
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 34-25-01 от Л-34 | 250 | 227.001
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 34-25-01 от Л-25 | 250 | 195.812
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 34-25-02 от Л-34 | 250 | 250
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 34-25-02 от Л-25 | 250 | 218.148
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 35-32-01 от Л-35 | 400 | 326.833
| Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 35-32-01 от Л-32 | 400 | 400
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-02 | 250 | 226.83
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-03 | 160 | 145.542
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-01 | 100 | 93.316
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-02 | 630 | 630
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-03 | 160 | 93.444
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-04 | 250 | 100.996
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-05 | 160 | 126.922
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-06 | 180 | 136.935
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-07 | 320 | 314.708
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-08 | 560 | 560
| Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-09 | 160 | 148.064
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-01 | 160 | 128.757
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-02 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-03 | 400 | 400
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-04 | 400 | 363.138
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-05 | 160 | 100.564
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-06 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-07 | 400 | 251.864
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-08 | 630 | 423.568
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-09 | 250 | 175.167
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-10 | 630 | 630
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-11 | 630 | 413.263
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-12 | 400 | 307.49
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-13 | 160 | 155.617
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-15 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-03 | 60 | 53.598
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-05 | 63 | 30.376
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-04 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | МТП 2-09 | 63 | 42.95
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-10 | 100 | 80.275
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-11 | 25 | 24.314
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 100 | 96.116
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-02 | 63 | 52.216
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-03 | 160 | 156.279
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-04 | 60 | 44.371
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-05 | 160 | 122.578
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-06 | 100 | 85.269
| Корочанский | Корочанский | МТП 4-07 | 100 | 41.168
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-08 | 100 | 90.721
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-10 | 160 | 153.693
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-11 | 63 | 55.599
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-13 | 63 | 62.109
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-14 | 400 | 400
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-15 | 25 | 24.306
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-23 | 250 | 214.148
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-28 | 100 | 88.05
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-29 | 63 | 63
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-01 | 160 | 155.968
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-02 | 400 | 398.578
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-04 | 25 | 24.323
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-05 | 160 | 156.368
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-10 | 25 | 15.232
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-01 | 250 | 222.169
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-02 | 400 | 387.748
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-03 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-04 | 400 | 314.492
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-05 | 400 | 331.39
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-07 | 160 | 140.534
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-08 | 400 | 339.047
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-09 | 400 | 400
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-11 | 400 | 358.66
| Корочанский | Корочанский | КТП7-01 | 250 | 185.807
| Корочанский | Корочанский | КТП7-02 | 160 | 148.302
| Корочанский | Корочанский | КТП7-04 | 250 | 127.842
| Корочанский | Корочанский | КТП7-05 | 160 | 61.2
| Корочанский | Корочанский | КТП7-03 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | КТП8-04 | 400 | 374.275
| Корочанский | Корочанский | КТП8-05 | 100 | 93.837
| Корочанский | Корочанский | КТП8-06 | 630 | 630
| Корочанский | Корочанский | КТП8-08 | 250 | 208.53
| Корочанский | Корочанский | КТП9-01 | 40 | 34.906
| Корочанский | Корочанский | КТП9-03 | 100 | 26.616
| Корочанский | Корочанский | КТП9-04 | 40 | 17.308
| Корочанский | Корочанский | КТП 9-05 | 60 | 44.833
| Корочанский | Корочанский | КТП 9-06 | 100 | 93.817
| Корочанский | Корочанский | КТП 9-07 | 160 | 157.913
| Корочанский | Корочанский | КТП 9-08 | 160 | 147.546
| Корочанский | Корочанский | ЗТП9-09 | 100 | 81.725
| Корочанский | Корочанский | КТП9-10 | 250 | 205.315
| Корочанский | Корочанский | КТП9-11 | 160 | 155.867
| Корочанский | Корочанский | КТП9-13 | 40 | 27.795
| Корочанский | Корочанский | КТП 9-14 | 100 | 92.008
| Корочанский | Корочанский | КТП 9-26 | 30 | 13.1
| Корочанский | Корочанский | КТП 9-12 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП11-01 | 250 | 227.425
| Корочанский | Корочанский | КТП11-02 | 160 | 103.276
| Корочанский | Корочанский | КТП11-03 | 100 | 67.872
| Корочанский | Корочанский | КТП11-04 | 60 | 40.488
| Корочанский | Корочанский | КТП11-05 | 160 | 126.419
| Корочанский | Корочанский | КТП11-06 | 160 | 104.814
| Корочанский | Корочанский | КТП11-07 | 160 | 143.8
| Корочанский | Корочанский | КТП11-08 | 63 | -6.557
| Корочанский | Корочанский | КТП11-09 | 250 | 178.45
| Корочанский | Корочанский | КТП11-10 | 250 | 134.772
| Корочанский | Корочанский | ЗТП11-12 | 250 | 181.342
| Корочанский | Корочанский | КТП11-13 | 250 | 236.819
| Корочанский | Корочанский | КТП11-14 | 60 | 53.421
| Корочанский | Корочанский | КТП 11-15 | 160 | 143.929
| Корочанский | Корочанский | КТП 11-16 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | КТП 11-17 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП11-18 | 63 | 60.509
| Корочанский | Корочанский | КТП11-22 | 160 | 147.791
| Корочанский | Корочанский | КТП 11-23 | 100 | 91.662
| Корочанский | Корочанский | КТП11-24 | 250 | 242.148
| Корочанский | Корочанский | КТП 11-28 | 250 | 250
| Корочанский | Корочанский | КТП11-31 | 100 | 76.059
| Корочанский | Корочанский | КТП11-32 | 160 | 150.825
| Корочанский | Корочанский | КТП11-33 | 160 | 114.141
| Корочанский | Корочанский | КТП11-34 | 25 | 25
| Корочанский | Корочанский | КТП11-35 | 250 | 207.168
| Корочанский | Корочанский | КТП12-01 | 60 | 25.306
| Корочанский | Корочанский | КТП12-02 | 100 | 67.901
| Корочанский | Корочанский | КТП12-03 | 100 | 62.468
| Корочанский | Корочанский | ЗТП12-04 | 315 | 308.616
| Корочанский | Корочанский | КТП12-05 | 100 | 85.432
| Корочанский | Корочанский | МТП12-06 | 100 | 62.662
| Корочанский | Корочанский | КТП12-07 | 100 | 81.397
| Корочанский | Корочанский | КТП12-08 | 100 | 89.306
| Корочанский | Корочанский | КТП12-09 | 100 | 90.852
| Корочанский | Корочанский | КТП12-10 | 100 | 99.076
| Корочанский | Корочанский | КТП12-11 | 63 | 50.629
| Корочанский | Корочанский | КТП12-12 | 25 | 25
| Корочанский | Корочанский | КТП12-13 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | КТП12-14 | 160 | 155.44
| Корочанский | Корочанский | КТП12-15 | 40 | 40
| Корочанский | Корочанский | КТП 17-01 | 400 | 327.388
| Корочанский | Корочанский | КТП 17-02 | 160 | 136.582
| Корочанский | Корочанский | КТП 17-03 | 630 | 583.476
| Корочанский | Корочанский | КТП 18-01 | 100 | 91.342
| Корочанский | Корочанский | КТП18-03 | 100 | 91.854
| Корочанский | Корочанский | КТП18-06 | 250 | 245.874
| Корочанский | Корочанский | КТП18-07 | 63 | 62.316
| Корочанский | Корочанский | КТП18-08 | 4 | 4
| Корочанский | Корочанский | КТП18-09 | 250 | 218.434
| Корочанский | Корочанский | КТП18-10 | 25 | 24.776
| Корочанский | Корочанский | КТП 18-13 | 400 | 239.46
| Корочанский | Корочанский | КТП 18-14 | 630 | 340.2
| Корочанский | Корочанский | КТП 18-15 | 400 | 290.11
| Корочанский | Корочанский | КТП19-01 | 250 | 212.242
| Корочанский | Корочанский | ЗТП19-02 | 250 | 179.463
| Корочанский | Корочанский | КТП19-03 | 160 | 123.738
| Корочанский | Корочанский | ЗТП19-04 | 180 | 161.568
| Корочанский | Корочанский | КТП19-05 | 250 | 232.148
| Корочанский | Корочанский | ЗТП19-06 | 160 | 57.255
| Корочанский | Корочанский | КТП19-07 | 250 | 153.337
| Корочанский | Корочанский | ЗТП19-08 | 400 | 259.34
| Корочанский | Корочанский | ЗТП19-12 | 160 | 78.238
| Корочанский | Корочанский | КТП19-13 | 160 | 108.199
| Корочанский | Корочанский | КТП19-14 | 160 | 151.466
| Корочанский | Корочанский | КТП19-11 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | КТП20-01 | 250 | 198.049
| Корочанский | Корочанский | КТП20-02 | 250 | 186.471
| Корочанский | Корочанский | КТП20-03 | 160 | 159.54
| Корочанский | Корочанский | СТП20-04 | 32 | 29.703
| Корочанский | Корочанский | СТП20-05 | 32 | 30.62
| Корочанский | Корочанский | КТП20-07 | 160 | 111.602
| Корочанский | Корочанский | КТП20-08 | 160 | 116.752
| Корочанский | Корочанский | КТП20-10 | 160 | 31.755
| Корочанский | Корочанский | КТП20-11 | 100 | 97.657
| Корочанский | Корочанский | КТП20-12 | 160 | 100.324
| Корочанский | Корочанский | КТП20-14 | 63 | -35.232
| Корочанский | Корочанский | КТП20-15 | 250 | 231.696
| Корочанский | Корочанский | КТП20-16 | 250 | 199.657
| Корочанский | Корочанский | КТП20-17 | 250 | 226.937
| Корочанский | Корочанский | ЗТП20-09 | 400 | 400
| Корочанский | Корочанский | КТП21-02 | 250 | 234.005
| Корочанский | Корочанский | КТП21-04 | 400 | 375.313
| Корочанский | Корочанский | КТП21-05 | 160 | 134.72
| Корочанский | Корочанский | КТП21-06 | 63 | 47.151
| Корочанский | Корочанский | КТП21-12 | 63 | 60.047
| Корочанский | Корочанский | КТП21-19 | 100 | 93.836
| Корочанский | Корочанский | КТП21-22 | 100 | 84.056
| Корочанский | Корочанский | КТП21-20 | 250 | 250
| Корочанский | Корочанский | КТП21-21 | 40 | 40
| Корочанский | Корочанский | КТП21-23 | 630 | 630
| Корочанский | Корочанский | КТП21-24 | 250 | 250
| Корочанский | Корочанский | ЗТП21-25 | 400 | 400
| Корочанский | Корочанский | КТП21-26 | 250 | 250
| Корочанский | Корочанский | КТП21-28 | 63 | -30.586
| Корочанский | Корочанский | КТП21-29 | 63 | 18.529
| Корочанский | Корочанский | КТП21-30 | 63 | 16.319
| Корочанский | Корочанский | КТП 22-01 | 250 | 246.9834
| Корочанский | Корочанский | КТП22-02 | 100 | 86.701
| Корочанский | Корочанский | КТП22-03 | 250 | 233.67
| Корочанский | Корочанский | КТП22-04 | 400 | 395.254
| Корочанский | Корочанский | КТП22-05 | 40 | 19.464
| Корочанский | Корочанский | КТП22-06 | 160 | 115.186
| Корочанский | Корочанский | КТП22-07 | 160 | 119.877
| Корочанский | Корочанский | КТП23-01 | 160 | 128.228
| Корочанский | Корочанский | КТП23-02 | 100 | 98.617
| Корочанский | Корочанский | КТП23-04 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП23-06 | 160 | 57.95
| Корочанский | Корочанский | КТП23-08 | 100 | 68.007
| Корочанский | Корочанский | КТП23-13 | 100 | 80.34
| Корочанский | Корочанский | КТП23-19 | 160 | 153.802
| Корочанский | Корочанский | КТП24-02 | 100 | 88.332
| Корочанский | Корочанский | КТП24-04 | 100 | 92.981
| Корочанский | Корочанский | КТП24-05 | 250 | 191.828
| Корочанский | Корочанский | КТП24-06 | 160 | 134.755
| Корочанский | Корочанский | КТП24-07 | 160 | 91.092
| Корочанский | Корочанский | КТП24-08 | 100 | 99.549
| Корочанский | Корочанский | МТП24-09 | 100 | 64.792
| Корочанский | Корочанский | КТП24-13 | 25 | 20.513
| Корочанский | Корочанский | КТП24-14 | 100 | 48.379
| Корочанский | Корочанский | МТП24-15 | 100 | 35.026
| Корочанский | Корочанский | КТП24-16 | 100 | 59.636
| Корочанский | Корочанский | ЗТП24-03 | 250 | 250
| Корочанский | Корочанский | КТП24-12 | 63 | 63
| Корочанский | Корочанский | КТП24-17 | 63 | 63
| Корочанский | Корочанский | КТП24-18 | 40 | 34.42
| Корочанский | Корочанский | КТП24-20 | 160 | 153.952
| Корочанский | Корочанский | КТП24-21 | 63 | 63
| Корочанский | Корочанский | РП-1 | 1000 | 538.62
| Корочанский | Корочанский | РП-2 | 1000 | 559.654
| Корочанский | Корочанский | КТП1-01 | 160 | 132.596
| Корочанский | Корочанский | ЗТП1-03 | 160 | 137.524
| Корочанский | Корочанский | КТП1-04 | 60 | 55.955
| Корочанский | Корочанский | КТП1-05 | 400 | 341.282
| Корочанский | Корочанский | КТП1-06 | 400 | 323.213
| Корочанский | Корочанский | КТП2-01 | 250 | 241.097
| Корочанский | Корочанский | КТП2-02 | 100 | 91.277
| Корочанский | Корочанский | КТП2-03 | 160 | 110.797
| Корочанский | Корочанский | КТП2-04 | 63 | 18.162
| Корочанский | Корочанский | КТП2-05 | 63 | 63
| Корочанский | Корочанский | КТП2-07 | 63 | 47.352
| Корочанский | Корочанский | КТП2-08 | 100 | 88.684
| Корочанский | Корочанский | КТП2-09 | 160 | 147.18
| Корочанский | Корочанский | КТП2-10 | 100 | 90.129
| Корочанский | Корочанский | КТП2-13 | 25 | 25
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-01 | 630 | 309.703
| Корочанский | Корочанский | ЗТП3-02 | 60 | 48.538
| Корочанский | Корочанский | КТП3-03 | 250 | 231.432
| Корочанский | Корочанский | КТП3-04 | 63 | 24.195
| Корочанский | Корочанский | ЗТП3-08 | 63 | 57.954
| Корочанский | Корочанский | КТП3-09 | 63 | 59.012
| Корочанский | Корочанский | КТП3-11 | 160 | 136.605
| Корочанский | Корочанский | КТП3-12 | 100 | 81.465
| Корочанский | Корочанский | КТП3-13 | 400 | 389.179
| Корочанский | Корочанский | КТП3-14 | 250 | 179.53
| Корочанский | Корочанский | КТП3-15 | 63 | 58.744
| Корочанский | Корочанский | КТП3-16 | 40 | 40
| Корочанский | Корочанский | КТП4-01 | 160 | 134.936
| Корочанский | Корочанский | КТП4-02 | 400 | 391.625
| Корочанский | Корочанский | КТП5-01 | 100 | 91.798
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 5-02 | 250 | 147.613
| Корочанский | Корочанский | ЗТП5-03 | 250 | 222.214
| Корочанский | Корочанский | КТП5-04 | 100 | 53.896
| Корочанский | Корочанский | КТП5-05 | 100 | 74.019
| Корочанский | Корочанский | КТП5-07 | 63 | 41.01
| Корочанский | Корочанский | ЗТП5-08 | 100 | 93.582
| Корочанский | Корочанский | КТП5-10 | 100 | 98.386
| Корочанский | Корочанский | КТП5-11 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП6-01 | 100 | 62.147
| Корочанский | Корочанский | КТП6-02 | 100 | 85.977
| Корочанский | Корочанский | КТП6-03 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | КТП6-04 | 60 | 47.735
| Корочанский | Корочанский | МТП1-01 | 100 | 94.696
| Корочанский | Корочанский | КТП1-02 | 160 | 128.317
| Корочанский | Корочанский | КТП1-03 | 100 | 91.768
| Корочанский | Корочанский | МТП1-04 | 100 | 88.443
| Корочанский | Корочанский | МТП1-05 | 160 | 141.753
| Корочанский | Корочанский | МТП1-06 | 60 | 57.738
| Корочанский | Корочанский | КТП1-07 | 160 | 134.955
| Корочанский | Корочанский | КТП1-08 | 250 | 222.738
| Корочанский | Корочанский | КТП1-10 | 250 | 221.508
| Корочанский | Корочанский | КТП1-11 | 40 | 37.734
| Корочанский | Корочанский | КТП1-12 | 160 | 136.617
| Корочанский | Корочанский | МТП1-13 | 160 | 153.496
| Корочанский | Корочанский | КТП1-14 | 63 | 46.553
| Корочанский | Корочанский | КТП1-15 | 160 | 143.59
| Корочанский | Корочанский | КТП1-16 | 100 | 84.247
| Корочанский | Корочанский | КТП2-01 | 250 | 248.411
| Корочанский | Корочанский | КТП2-02 | 160 | 157.855
| Корочанский | Корочанский | КТП2-03 | 100 | 87.346
| Корочанский | Корочанский | КТП2-04 | 25 | 25
| Корочанский | Корочанский | КТП3-01 | 250 | 241.262
| Корочанский | Корочанский | КТП3-02 | 63 | 53.727
| Корочанский | Корочанский | КТП3-03 | 60 | 25.427
| Корочанский | Корочанский | КТП3-05 | 160 | 150.896
| Корочанский | Корочанский | КТП3-06 | 160 | 146.415
| Корочанский | Корочанский | КТП4-01 | 100 | 76.73
| Корочанский | Корочанский | КТП4-02 | 160 | 139.361
| Корочанский | Корочанский | КТП4-03 | 100 | 81.56
| Корочанский | Корочанский | КТП4-04 | 100 | 95.624
| Корочанский | Корочанский | КТП4-05 | 63 | 60.706
| Корочанский | Корочанский | КТП4-07 | 100 | 97.7
| Корочанский | Корочанский | КТП4-09 | 63 | 60.711
| Корочанский | Корочанский | КТП4-10 | 160 | 149.599
| Корочанский | Корочанский | КТП4-11 | 250 | 246.761
| Корочанский | Корочанский | КТП5-01 | 100 | 68.737
| Корочанский | Корочанский | КТП5-02 | 160 | 123.249
| Корочанский | Корочанский | КТП5-03 | 160 | 128.464
| Корочанский | Корочанский | КТП5-04 | 250 | 213.682
| Корочанский | Корочанский | КТП5-05 | 160 | 128.737
| Корочанский | Корочанский | КТП5-06 | 160 | 149.534
| Корочанский | Корочанский | КТП1-01 | 250 | 246.162
| Корочанский | Корочанский | КТП2-01 | 25 | 22.738
| Корочанский | Корочанский | КТП2-02 | 160 | 127.505
| Корочанский | Корочанский | КТП2-03 | 100 | 74.962
| Корочанский | Корочанский | КТП2-07 | 100 | 85.37
| Корочанский | Корочанский | КТП2-09 | 160 | 105.185
| Корочанский | Корочанский | КТП2-10 | 160 | 150.425
| Корочанский | Корочанский | КТП2-11 | 160 | 123.249
| Корочанский | Корочанский | КТП2-13 | 100 | 87.538
| Корочанский | Корочанский | КТП2-14 | 63 | 50.432
| Корочанский | Корочанский | КТП2-16 | 250 | 248.788
| Корочанский | Корочанский | КТП2-19 | 100 | 90.349
| Корочанский | Корочанский | КТП2-20 | 60 | 46.379
| Корочанский | Корочанский | КТП2-21 | 63 | 63
| Корочанский | Корочанский | КТП3-01 | 400 | 400
| Корочанский | Корочанский | КТП3-02 | 250 | 250
| Корочанский | Корочанский | КТП3-03 | 630 | 630
| Корочанский | Корочанский | КТП3-04 | 250 | 244.011
| Корочанский | Корочанский | КТП4-01 | 60 | 42.518
| Корочанский | Корочанский | КТП4-02 | 60 | 42.887
| Корочанский | Корочанский | КТП4-03 | 160 | 142.684
| Корочанский | Корочанский | КТП4-04 | 60 | 56.253
| Корочанский | Корочанский | КТП4-05 | 100 | 87.593
| Корочанский | Корочанский | КТП4-07 | 160 | 154.358
| Корочанский | Корочанский | КТП4-08 | 250 | 229.858
| Корочанский | Корочанский | КТП4-09 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП4-10 | 250 | 153.979
| Корочанский | Корочанский | КТП5-01 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | МТП5-02 | 160 | 109.24
| Корочанский | Корочанский | КТП5-03 | 60 | 40.245
| Корочанский | Корочанский | КТП5-04 | 100 | 73.679
| Корочанский | Корочанский | КТП5-10 | 400 | 400
| Корочанский | Корочанский | КТП5-12 | 250 | 216.581
| Корочанский | Корочанский | КТП5-14 | 100 | 96.272
| Корочанский | Корочанский | КТП5-15 | 160 | 145.292
| Корочанский | Корочанский | КТП6-01 | 250 | 175.959
| Корочанский | Корочанский | КТП6-02 | 100 | 91.795
| Корочанский | Корочанский | КТП6-03 | 60 | 52.41
| Корочанский | Корочанский | КТП6-04 | 60 | 60
| Корочанский | Корочанский | МТП6-05 | 250 | 241.011
| Корочанский | Корочанский | МТП6-06 | 63 | 60.68
| Корочанский | Корочанский | КТП6-07 | 160 | 132.753
| Корочанский | Корочанский | КТП6-09 | 100 | 88.12
| Корочанский | Корочанский | КТП6-10 | 100 | 98.182
| Корочанский | Корочанский | КТП6-11 | 100 | 85.637
| Корочанский | Корочанский | КТП6-12 | 160 | 116.924
| Корочанский | Корочанский | КТП6-13 | 63 | 27.4
| Корочанский | Корочанский | КТП6-14 | 40 | 40
| Корочанский | Корочанский | КТП7-01 | 160 | 140.559
| Корочанский | Корочанский | КТП7-02 | 160 | 149.244
| Корочанский | Корочанский | КТП7-03 | 60 | 49.984
| Корочанский | Корочанский | МТП7-04 | 250 | 196.849
| Корочанский | Корочанский | КТП7-05 | 100 | 80.747
| Корочанский | Корочанский | КТП7-06 | 100 | 90.555
| Корочанский | Корочанский | МТП7-07 | 160 | 157.743
| Корочанский | Корочанский | КТП7-08 | 100 | 82.24
| Корочанский | Корочанский | КТП7-09 | 160 | 120.916
| Корочанский | Корочанский | КТП7-11 | 100 | 85.415
| Корочанский | Корочанский | ЗТП7-12 | 630 | 571.535
| Корочанский | Корочанский | КТП7-13 | 100 | 88.12
| Корочанский | Корочанский | КТП7-14 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП7-15 | 63 | 56.427
| Корочанский | Корочанский | КТП7-16 | 63 | 56.73
| Корочанский | Корочанский | КТП-8-01 | 160 | 124.596
| Корочанский | Корочанский | КТП-8-02 | 160 | 145.745
| Корочанский | Корочанский | КТП-8-05 | 63 | 60.952
| Корочанский | Корочанский | КТП-8-06 | 25 | 24.531
| Корочанский | Корочанский | КТП-8-07 | 25 | 25
| Корочанский | Корочанский | КТП-9-01 | 250 | 237.838
| Корочанский | Корочанский | КТП-9-02 | 400 | 389.11
| Корочанский | Корочанский | КТП1-01 | 160 | 112.395
| Корочанский | Корочанский | КТП1-02 | 400 | 400
| Корочанский | Корочанский | КТП1-03 | 60 | 49.871
| Корочанский | Корочанский | ЗТП1-04 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | КТП1-05 | 400 | 396.244
| Корочанский | Корочанский | КТП1-06 | 250 | 203.849
| Корочанский | Корочанский | КТП1-07 | 100 | 82.489
| Корочанский | Корочанский | КТП1-08 | 400 | 384.762
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-10 | 400 | 314.191
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-11 | 160 | 145.244
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-12 | 100 | 90.071
| Корочанский | Корочанский | МТП 2-03 | 63 | 53.832
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 2-04 | 63 | 63
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-05 | 250 | 234.922
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-06 | 100 | 88.357
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-07 | 25 | 25
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-08 | 160 | 156.791
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-09 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-10 | 100 | 71.14
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-12 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-13 | 63 | 56.264
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-15 | 100 | 95.481
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-16 | 100 | 97.01
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-17 | 100 | 72.423
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-18 | 60 | 50.302
| Корочанский | Корочанский | СТП 2-19 | 40 | 40
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-20 | 63 | 1.031
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-01 | 63 | 48.863
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 3-02 | 250 | 245.918
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-04 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-06 | 160 | 151.657
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 3-07 | 250 | 250
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-08 | 25 | 17.263
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 250 | 250
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-01 | 400 | 398.647
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-02 | 400 | 310.227
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-03 | 630 | 362.832
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-04 | 630 | 489.315
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-05 | 630 | 630
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-01 | 63 | 51.98
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-01 | 63 | 63
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-03 | 160 | 137.996
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-04 | 160 | 121.464
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-05 | 63 | 45.3
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-07 | 160 | 149.501
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-08 | 100 | 72.575
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-09 | 160 | 147.879
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-10 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-11 | 630 | 630
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-01 | 400 | 389.449
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-02 | 160 | 137.301
| Корочанский | Корочанский | МТП 3-01 | 63 | 61.599
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-02 | 160 | 153.35
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-03 | 60 | 49.309
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-04 | 250 | 220.507
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-07 | 100 | 90.844
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-08 | 100 | 91.141
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-09 | 160 | 150.454
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-11 | 160 | 156.054
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-13 | 60 | 44.129
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-17 | 63 | 56.16
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-18 | 630 | 510.237
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-19 | 400 | 271.536
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-20 | 400 | 285.23
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 60 | 51.616
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-05 | 100 | 97.926
| Корочанский | Корочанский | МТП 1-01 | 100 | 74.84
| Корочанский | Корочанский | МТП 1-02 | 160 | 115.656
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-03 | 160 | 143.6358
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-04 | 160 | 144.624
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-05 | 250 | 248.84
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-06 | 315 | 294.63
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-09 | 250 | 234.497
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-10 | 100 | 75.3201
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-11 | 250 | 229.998
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-12 | 100 | 78.8604
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-13 | 630 | 554.561
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-14 | 100 | 91.262
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-15 | 400 | 311.941
| Корочанский | Корочанский | МТП 1-16 | 100 | 77.9791
| Корочанский | Корочанский | МТП 1-17 | 160 | 139.742
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-18 | 63 | 60.036
| Корочанский | Корочанский | МТП 1-19 | 250 | 213.895
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-20 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-21 | 25 | 20.68
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-22 | 250 | 212.766
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-23 | 400 | 382.444
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-25 | 10 | 10
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-03 | 250 | 250
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-05 | 160 | 133.595
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-06 | 100 | 94.012
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-07 | 63 | 36.974
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-08 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-09 | 250 | 233.17
| Корочанский | Корочанский | МТП 2-10 | 160 | 153.053
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-11 | 160 | 134.614
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-12 | 100 | 96.6
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-13 | 63 | 60.161
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-14 | 4 | 4
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-15 | 25 | 25
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-16 | 250 | 228.832
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-17 | 160 | 159.052
| Корочанский | Корочанский | МТП 2-18 | 250 | 228.622
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-19 | 160 | 139.418
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-20 | 160 | 140.736
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-21 | 160 | 149.448
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-22 | 100 | 87.01
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-23 | 250 | 208.345
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-24 | 250 | 236.693
| Корочанский | Корочанский | СТП 2-25 | 25 | 19.596
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-02 | 400 | 395.434
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 3-03 | 400 | 393.331
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-04 | 400 | 400
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-06 | 400 | 359.096
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 3-08 | 250 | 189.021
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-09 | 250 | 238.283
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-10 | 100 | 97.683
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 250 | 237.292
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-02 | 63 | 50.818
| Корочанский | Корочанский | МТП 4-03 | 60 | 48.167
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-04 | 25 | 25
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-05 | 400 | 398.108
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-06 | 400 | 362.17
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-11 | 250 | 248.112
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-02 | 100 | 88.028
| Корочанский | Корочанский | МТП 5-03 | 160 | 124.611
| Корочанский | Корочанский | МТП 5-04 | 63 | 36.882
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-07 | 400 | 397.427
| Корочанский | Корочанский | МТП 5-08 | 100 | 68.776
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-01 | 100 | 98.608
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-02 | 160 | 145.735
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-06 | 63 | 51.115
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-07 | 160 | 146.351
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-09 | 60 | 57.026
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-12 | 400 | 392.551
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-13 | 400 | 399.577
| Корочанский | Корочанский | МТП 7-01 | 160 | 121.526
| Корочанский | Корочанский | МТП 7-02 | 160 | 110.802
| Корочанский | Корочанский | МТП 7-04 | 160 | 131.578
| Корочанский | Корочанский | КТП 9-01 | 250 | 141.01
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-01 | 40 | 40
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-02 | 160 | 129.229
| Корочанский | Корочанский | КТП 1-03 | 400 | 399.298
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-02 | 160 | 133.284
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-03 | 160 | 136.85
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-05 | 63 | 63
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-08 | 63 | 18.37
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-10 | 63 | 61.636
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-12 | 160 | 100.023
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-14 | 100 | 44.169
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-15 | 100 | 40.375
| Корочанский | Корочанский | ЗТП 2-19 | 250 | 250
| Корочанский | Корочанский | КТП 2-20 | 160 | 130.885
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-01 | 100 | 86.537
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-02 | 100 | 49.561
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-04 | 400 | 389.756
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-05 | 100 | 58.564
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-06 | 100 | 82.72
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-07 | 60 | 53.825
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-08 | 400 | 355.813
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-09 | 100 | 83.703
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-10 | 100 | 68.691
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-11 | 4 | 4
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-12 | 160 | 148.686
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-14 | 250 | 233.378
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-15 | 400 | 389.288
| Корочанский | Корочанский | КТП 3-16 | 40 | 40
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 250 | 250
| Корочанский | Корочанский | МТП 4-02 | 250 | 234.064
| Корочанский | Корочанский | МТП 4-03 | 160 | 120.76
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-04 | 63 | 41.995
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-05 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-06 | 160 | 144.325
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-07 | 100 | 73.641
| Корочанский | Корочанский | КТП 4-08 | 25 | 25
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-01 | 250 | 247.695
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-02 | 100 | 86.497
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-03 | 100 | 87.535
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-04 | 100 | 99.533
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-05 | 160 | 138.377
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-06 | 100 | 93.562
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-07 | 100 | 85.244
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-08 | 100 | 92.062
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-09 | 100 | 80.878
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-10 | 60 | 48.796
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-11 | 100 | 82.848
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-12 | 63 | 62.54
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-18 | 10 | 10
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-19 | 100 | 96.805
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-20 | 160 | 153.596
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-21 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | МТП 5-23 | 100 | 96.356
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-24 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-25 | 250 | 186.131
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-27 | 160 | 133.932
| Корочанский | Корочанский | КТП 5-28 | 25 | 20.198
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-03 | 100 | 97.65
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-04 | 100 | 48.035
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-05 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-06 | 400 | 376.316
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-07 | 400 | 288.624
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-08 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-09 | 160 | 91.139
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-11 | 160 | 133.209
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-12 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-13 | 63 | -12.684
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-14 | 25 | 25
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-15 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-18 | 63 | 58.432
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-19 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-20 | 100 | 95.941
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-22 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-23 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-24 | 160 | 160
| Корочанский | Корочанский | МТП 6-26 | 160 | 106.531
| Корочанский | Корочанский | МТП 6-27 | 160 | 126.977
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-28 | 250 | 230.917
| Корочанский | Корочанский | МТП 6-29 | 250 | 233.37
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-30 | 25 | 22.258
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-31 | 25 | 19.694
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-33 | 25 | 19.789
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-34 | 400 | 375.016
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-02 | 400 | 396.579
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-03 | 100 | 66.093
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-04 | 100 | 84.497
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-05 | 250 | 108.498
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-06 | 25 | 21.301
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-07 | 160 | 143.817
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-08 | 160 | 87.179
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-09 | 250 | 205.506
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-10 | 250 | 231.084
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-11 | 40 | 40
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-12 | 40 | 40
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-13 | 40 | 40
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-14 | 40 | 40
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-15 | 40 | 40
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-16 | 250 | 250
| Корочанский | Корочанский | КТП 7-17 | 100 | 100
| Корочанский | Корочанский | КТП 6-32 | 160 | 145.603
| Красногвардейский | Красногвардейский | 101 | 250 | 187.736
| Красногвардейский | Красногвардейский | 103 | 160 | 153
| Красногвардейский | Красногвардейский | 104 | 400 | 356.738
| Красногвардейский | Красногвардейский | 104 | 630 | 457.745
| Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 160 | 124.968
| Красногвардейский | Красногвардейский | 107 | 160 | 119.982
| Красногвардейский | Красногвардейский | 108 | 250 | 184.77
| Красногвардейский | Красногвардейский | 109 | 160 | 133.865
| Красногвардейский | Красногвардейский | 110 | 160 | 140.118
| Красногвардейский | Красногвардейский | 111 | 160 | 135.543
| Красногвардейский | Красногвардейский | 112 | 100 | 56.928
| Красногвардейский | Красногвардейский | 203 | 100 | 4.769
| Красногвардейский | Красногвардейский | 204 | 40 | 3.184
| Красногвардейский | Красногвардейский | 205 | 100 | 79.791
| Красногвардейский | Красногвардейский | 207 | 160 | 110.145
| Красногвардейский | Красногвардейский | 208 | 100 | 72.035
| Красногвардейский | Красногвардейский | 210 | 160 | 112.488
| Красногвардейский | Красногвардейский | 213 | 100 | 35.156
| Красногвардейский | Красногвардейский | 214 | 160 | 94.737
| Красногвардейский | Красногвардейский | 215 | 100 | 83.647
| Красногвардейский | Красногвардейский | 224 | 160 | 124.305
| Красногвардейский | Красногвардейский | 225 | 63 | 3.6
| Красногвардейский | Красногвардейский | 230 | 60 | 24.642
| Красногвардейский | Красногвардейский | 232 | 160 | 122.999
| Красногвардейский | Красногвардейский | 236 | 160 | 158.234
| Красногвардейский | Красногвардейский | 237 | 100 | 29.317
| Красногвардейский | Красногвардейский | 238 | 63 | 44.813
| Красногвардейский | Красногвардейский | 244 | 250 | 202.515
| Красногвардейский | Красногвардейский | 278 | 100 | 35.555
| Красногвардейский | Красногвардейский | 281 | 160 | 136.898
| Красногвардейский | Красногвардейский | 287 | 160 | 117.032
| Красногвардейский | Красногвардейский | 295 | 250 | 177.641
| Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 400 | 399.08
| Красногвардейский | Красногвардейский | 302 | 250 | 244.663
| Красногвардейский | Красногвардейский | 304 | 63 | 43.337
| Красногвардейский | Красногвардейский | 314 | 100 | 39.427
| Красногвардейский | Красногвардейский | 315 | 100 | 55.663
| Красногвардейский | Красногвардейский | 316 | 63 | 28.309
| Красногвардейский | Красногвардейский | 317 | 100 | 87
| Красногвардейский | Красногвардейский | 318 | 100 | 65.527
| Красногвардейский | Красногвардейский | 319 | 160 | 148.579
| Красногвардейский | Красногвардейский | 320 | 63 | 51.476
| Красногвардейский | Красногвардейский | 321 | 100 | 78.245
| Красногвардейский | Красногвардейский | 322 | 63 | 51.624
| Красногвардейский | Красногвардейский | 323 | 100 | 86.562
| Красногвардейский | Красногвардейский | 324 | 100 | 86.585
| Красногвардейский | Красногвардейский | 325 | 100 | 99.773
| Красногвардейский | Красногвардейский | 367 | 250 | 137.701
| Красногвардейский | Красногвардейский | 369 | 160 | 135.659
| Красногвардейский | Красногвардейский | 381 | 400 | 391.642
| Красногвардейский | Красногвардейский | 401 | 63 | 9.806
| Красногвардейский | Красногвардейский | 402 | 63 | 46.244
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1003 | 40 | -1.65
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1004 | 100 | 76.96
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1005 | 40 | 15.609
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1006 | 160 | 118.997
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1007 | 40 | -8.965
| Красногвардейский | Красногвардейский | 408 | 630 | 602.485
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1009 | 100 | 65.027
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1010 | 100 | 76.748
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1011 | 100 | 76.828
| Красногвардейский | Красногвардейский | 412 | 100 | 74.269
| Красногвардейский | Красногвардейский | 413 | 160 | 159.536
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1014 | 250 | 241.95
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1015 | 400 | 398.16
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1016 | 250 | 188.403
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1017 | 250 | 235.888
| Красногвардейский | Красногвардейский | 419 | 160 | 125.292
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1020 | 25 | 21.267
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1021 | 250 | 219.048
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1022 | 63 | 50.046
| Красногвардейский | Красногвардейский | 423 | 400 | 395.4
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1024 | 40 | 39.544
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1026 | 250 | 211.312
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1026 | 250 | 250
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1027 | 25 | 15.928
| Красногвардейский | Красногвардейский | 440 | 63 | 41.634
| Красногвардейский | Красногвардейский | 454 | 250 | 250
| Красногвардейский | Красногвардейский | 457 | 400 | 351.339
| Красногвардейский | Красногвардейский | 460 | 63 | 55.248
| Красногвардейский | Красногвардейский | 461 | 100 | 86.503
| Красногвардейский | Красногвардейский | 462 | 40 | 20.868
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1063 | 63 | 25.382
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1064 | 100 | 30.749
| Красногвардейский | Красногвардейский | 475 | 160 | 160
| Красногвардейский | Красногвардейский | 490 | 160 | 151.774
| Красногвардейский | Красногвардейский | 501 | 100 | 84.845
| Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 250 | 219.976
| Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 250 | 221.476
| Красногвардейский | Красногвардейский | 503 | 250 | 77.867
| Красногвардейский | Красногвардейский | 504 | 250 | 202.967
| Красногвардейский | Красногвардейский | 507 | 160 | 153.334
| Красногвардейский | Красногвардейский | 509 | 250 | 172.651
| Красногвардейский | Красногвардейский | 510 | 160 | 81.636
| Красногвардейский | Красногвардейский | 511 | 250 | 212.51
| Красногвардейский | Красногвардейский | 512 | 100 | 62.263
| Красногвардейский | Красногвардейский | 513 | 250 | 139.025
| Красногвардейский | Красногвардейский | 524 | 250 | 185.189
| Красногвардейский | Красногвардейский | 527 | 250 | 221.404
| Красногвардейский | Красногвардейский | 601 | 40 | 20.554
| Красногвардейский | Красногвардейский | 602 | 250 | 178.915
| Красногвардейский | Красногвардейский | 603 | 100 | 91.694
| Красногвардейский | Красногвардейский | 604 | 160 | 101.723
| Красногвардейский | Красногвардейский | 605 | 100 | 84.799
| Красногвардейский | Красногвардейский | 606 | 400 | 317.286
| Красногвардейский | Красногвардейский | 607 | 160 | 68.624
| Красногвардейский | Красногвардейский | 608 | 250 | 161.819
| Красногвардейский | Красногвардейский | 609 | 250 | 204.658
| Красногвардейский | Красногвардейский | 610 | 160 | 112.361
| Красногвардейский | Красногвардейский | 611 | 400 | 210.48
| Красногвардейский | Красногвардейский | 612 | 250 | 234.496
| Красногвардейский | Красногвардейский | 613 | 160 | 141.115
| Красногвардейский | Красногвардейский | 614 | 100 | 88.744
| Красногвардейский | Красногвардейский | 615 | 400 | 44.467
| Красногвардейский | Красногвардейский | 616 | 250 | 171.465
| Красногвардейский | Красногвардейский | 617 | 400 | 262.844
| Красногвардейский | Красногвардейский | 618 | 400 | 284.86
| Красногвардейский | Красногвардейский | 619 | 160 | 152.694
| Красногвардейский | Красногвардейский | 620 | 100 | 68.275
| Красногвардейский | Красногвардейский | 621 | 100 | 75.431
| Красногвардейский | Красногвардейский | 622 | 40 | 34.825
| Красногвардейский | Красногвардейский | 623 | 100 | 58.346
| Красногвардейский | Красногвардейский | 624 | 160 | 140.164
| Красногвардейский | Красногвардейский | 625 | 100 | 90.087
| Красногвардейский | Красногвардейский | 701 | 250 | 250
| Красногвардейский | Красногвардейский | 703 | 160 | 129.276
| Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 160 | 130.07
| Красногвардейский | Красногвардейский | 709 | 160 | 145.408
| Красногвардейский | Красногвардейский | 717 | 400 | -15.61
| Красногвардейский | Красногвардейский | 719 | 250 | 168.203
| Красногвардейский | Красногвардейский | 721 | 250 | 68.74
| Красногвардейский | Красногвардейский | 802 | 400 | 297.991
| Красногвардейский | Красногвардейский | 803 | 250 | 244.94
| Красногвардейский | Красногвардейский | 811 | 630 | 630
| Красногвардейский | Красногвардейский | 859 | 160 | 76.51
| Красногвардейский | Красногвардейский | 902 | 250 | 242.912
| Красногвардейский | Красногвардейский | 908 | 63 | 47.481
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1008 | 160 | 110.763
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1107 | 25 | 25
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1102 | 25 | 25
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1103 | 250 | 177.724
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1108 | 630 | 574.675
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1108 | 630 | 630
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1154 | 250 | 202.72
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1201 | 100 | 82.474
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1208 | 250 | 244.94
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1210 | 100 | 62.74
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1225 | 25 | 20.593
| Красногвардейский | Красногвардейский | 101 | 40 | 29.88
| Красногвардейский | Красногвардейский | 102 | 100 | 74.01
| Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 160 | 143.512
| Красногвардейский | Красногвардейский | 111 | 60 | 39.3
| Красногвардейский | Красногвардейский | 118 | 100 | 53.758
| Красногвардейский | Красногвардейский | 217 | 100 | 82.462
| Красногвардейский | Красногвардейский | 219 | 250 | 209.974
| Красногвардейский | Красногвардейский | 220 | 100 | 63.76
| Красногвардейский | Красногвардейский | 402 | 160 | 127.155
| Красногвардейский | Красногвардейский | 405 | 25 | 8.607
| Красногвардейский | Красногвардейский | 437 | 60 | 34.918
| Красногвардейский | Красногвардейский | 440 | 160 | 144.93
| Красногвардейский | Красногвардейский | 441 | 100 | 42.399
| Красногвардейский | Красногвардейский | 501 | 160 | 90.155
| Красногвардейский | Красногвардейский | 505 | 400 | 400
| Красногвардейский | Красногвардейский | 513 | 100 | 70.304
| Красногвардейский | Красногвардейский | 514 | 100 | 61.07
| Красногвардейский | Красногвардейский | 518 | 100 | 87.389
| Красногвардейский | Красногвардейский | 521 | 100 | 75.002
| Красногвардейский | Красногвардейский | 522 | 100 | 94.245
| Красногвардейский | Красногвардейский | 523 | 100 | 63.213
| Красногвардейский | Красногвардейский | 525 | 60 | 26.82
| Красногвардейский | Красногвардейский | 526 | 60 | 17.594
| Красногвардейский | Красногвардейский | 527 | 60 | 13.744
| Красногвардейский | Красногвардейский | 528 | 60 | 23.586
| Красногвардейский | Красногвардейский | 529 | 100 | 67.168
| Красногвардейский | Красногвардейский | 530 | 30 | 0.946
| Красногвардейский | Красногвардейский | 531 | 100 | 55.475
| Красногвардейский | Красногвардейский | 532 | 160 | 143.711
| Красногвардейский | Красногвардейский | 535 | 100 | 78.472
| Красногвардейский | Красногвардейский | 536 | 160 | 127.497
| Красногвардейский | Красногвардейский | 537 | 60 | 40.568
| Красногвардейский | Красногвардейский | 538 | 60 | 60
| Красногвардейский | Красногвардейский | 602 | 160 | 111.883
| Красногвардейский | Красногвардейский | 603 | 250 | 241.636
| Красногвардейский | Красногвардейский | 604 | 63 | 52.443
| Красногвардейский | Красногвардейский | 614 | 100 | 73.249
| Красногвардейский | Красногвардейский | 616 | 100 | 88.416
| Красногвардейский | Красногвардейский | 617 | 100 | 65.024
| Красногвардейский | Красногвардейский | 701 | 160 | 130.264
| Красногвардейский | Красногвардейский | 703 | 100 | 85.215
| Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 250 | 150.908
| Красногвардейский | Красногвардейский | 705 | 250 | 139.987
| Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 63 | 55.356
| Красногвардейский | Красногвардейский | 109 | 400 | 395.833
| Красногвардейский | Красногвардейский | 111 | 160 | 151.234
| Красногвардейский | Красногвардейский | 156 | 100 | 61.369
| Красногвардейский | Красногвардейский | 160 | 160 | 140.785
| Красногвардейский | Красногвардейский | 401 | 100 | 89.65
| Красногвардейский | Красногвардейский | 405 | 160 | 124.538
| Красногвардейский | Красногвардейский | 406 | 400 | 358.104
| Красногвардейский | Красногвардейский | 501 | 400 | 396.367
| Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 250 | 218.539
| Красногвардейский | Красногвардейский | 503 | 160 | 125.084
| Красногвардейский | Красногвардейский | 504 | 160 | 147.572
| Красногвардейский | Красногвардейский | 505 | 160 | 143.368
| Красногвардейский | Красногвардейский | 506 | 160 | 138.61
| Красногвардейский | Красногвардейский | 507 | 400 | 331.496
| Красногвардейский | Красногвардейский | 508 | 400 | 322.215
| Красногвардейский | Красногвардейский | 515 | 100 | 83.67
| Красногвардейский | Красногвардейский | 629 | 250 | 229.294
| Красногвардейский | Красногвардейский | 630 | 100 | 81.32
| Красногвардейский | Красногвардейский | 632 | 60 | 33.948
| Красногвардейский | Красногвардейский | 633 | 63 | 47.819
| Красногвардейский | Красногвардейский | 634 | 40 | 21.73
| Красногвардейский | Красногвардейский | 635 | 160 | 128.166
| Красногвардейский | Красногвардейский | 637 | 63 | 35.541
| Красногвардейский | Красногвардейский | 639 | 250 | 228.667
| Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 250 | 182.29
| Красногвардейский | Красногвардейский | 706 | 400 | 341.48
| Красногвардейский | Красногвардейский | 707 | 100 | 87.726
| Красногвардейский | Красногвардейский | 709 | 250 | 153.04
| Красногвардейский | Красногвардейский | 710 | 160 | 150.207
| Красногвардейский | Красногвардейский | 901 | 63 | 52.65
| Красногвардейский | Красногвардейский | 908 | 100 | 67.046
| Красногвардейский | Красногвардейский | 914 | 40 | 23.538
| Красногвардейский | Красногвардейский | 915 | 160 | 99.818
| Красногвардейский | Красногвардейский | 920 | 60 | 48.861
| Красногвардейский | Красногвардейский | 942 | 100 | 51.782
| Красногвардейский | Красногвардейский | 943 | 60 | 30.012
| Красногвардейский | Красногвардейский | 944 | 160 | 92.9
| Красногвардейский | Красногвардейский | 945 | 160 | 115.858
| Красногвардейский | Красногвардейский | 955 | 100 | 87
| Красногвардейский | Красногвардейский | 961 | 40 | 24.644
| Красногвардейский | Красногвардейский | 964 | 63 | 55.156
| Красногвардейский | Красногвардейский | 966 | 160 | 143.876
| Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 63 | 54.108
| Красногвардейский | Красногвардейский | 302 | 60 | 40.91
| Красногвардейский | Красногвардейский | 305 | 63 | 46.368
| Красногвардейский | Красногвардейский | 501 | 100 | 80.26
| Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 100 | 71.11
| Красногвардейский | Красногвардейский | 503 | 63 | 63
| Красногвардейский | Красногвардейский | 504 | 630 | 630
| Красногвардейский | Красногвардейский | 505 | 63 | 60.25
| Красногвардейский | Красногвардейский | 546 | 60 | 54.942
| Красногвардейский | Красногвардейский | 601 | 63 | 60.437
| Красногвардейский | Красногвардейский | 602 | 25 | 17.87
| Красногвардейский | Красногвардейский | 603 | 60 | 41.304
| Красногвардейский | Красногвардейский | 604 | 40 | 12.107
| Красногвардейский | Красногвардейский | 611 | 100 | 86.73
| Красногвардейский | Красногвардейский | 801 | 100 | 84.97
| Красногвардейский | Красногвардейский | 802 | 100 | 41.44
| Красногвардейский | Красногвардейский | 101 | 63 | 55.997
| Красногвардейский | Красногвардейский | 103 | 400 | 141.98
| Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 400 | 344.258
| Красногвардейский | Красногвардейский | 107 | 40 | -1.811
| Красногвардейский | Красногвардейский | 201 | 40 | 24.203
| Красногвардейский | Красногвардейский | 205 | 100 | 60.809
| Красногвардейский | Красногвардейский | 206 | 25 | 3.97
| Красногвардейский | Красногвардейский | 212 | 63 | 16.107
| Красногвардейский | Красногвардейский | 216 | 40 | -10.029
| Красногвардейский | Красногвардейский | 218 | 100 | 32.79
| Красногвардейский | Красногвардейский | 230 | 160 | 128.731
| Красногвардейский | Красногвардейский | 231 | 25 | 8.923
| Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 63 | 48.05
| Красногвардейский | Красногвардейский | 302 | 100 | 85.74
| Красногвардейский | Красногвардейский | 303 | 25 | 14.676
| Красногвардейский | Красногвардейский | 304 | 63 | 37.215
| Красногвардейский | Красногвардейский | 305 | 63 | 47.088
| Красногвардейский | Красногвардейский | 307 | 160 | 86.8
| Красногвардейский | Красногвардейский | 309 | 160 | 108.018
| Красногвардейский | Красногвардейский | 310 | 63 | 53.201
| Красногвардейский | Красногвардейский | 311 | 63 | 25.872
| Красногвардейский | Красногвардейский | 312 | 63 | 11.3
| Красногвардейский | Красногвардейский | 313 | 63 | 22.924
| Красногвардейский | Красногвардейский | 314 | 25 | 18.069
| Красногвардейский | Красногвардейский | 322 | 40 | 31.95
| Красногвардейский | Красногвардейский | 325 | 100 | 81.76
| Красногвардейский | Красногвардейский | 329 | 100 | 84.446
| Красногвардейский | Красногвардейский | 403 | 40 | 37.24
| Красногвардейский | Красногвардейский | 405 | 40 | 29.88
| Красногвардейский | Красногвардейский | 420 | 25 | 22.67
| Красногвардейский | Красногвардейский | 433 | 63 | 59.675
| Красногвардейский | Красногвардейский | 436 | 160 | 128.778
| Красногвардейский | Красногвардейский | 439 | 320 | 320
| Красногвардейский | Красногвардейский | 440 | 100 | 100
| Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 100 | 80.11
| Красногвардейский | Красногвардейский | 504 | 63 | 39.207
| Красногвардейский | Красногвардейский | 506 | 100 | 53.415
| Красногвардейский | Красногвардейский | 507 | 100 | 86.986
| Красногвардейский | Красногвардейский | 508 | 100 | 46.958
| Красногвардейский | Красногвардейский | 509 | 40 | 3.237
| Красногвардейский | Красногвардейский | 511 | 160 | 147.19
| Красногвардейский | Красногвардейский | 513 | 63 | 43.418
| Красногвардейский | Красногвардейский | 515 | 100 | 49.238
| Красногвардейский | Красногвардейский | 516 | 250 | 243.031
| Красногвардейский | Красногвардейский | 530 | 160 | 142.319
| Красногвардейский | Красногвардейский | 531 | 25 | 16.72
| Красногвардейский | Красногвардейский | 701 | 40 | 11.166
| Красногвардейский | Красногвардейский | 702 | 100 | 27.335
| Красногвардейский | Красногвардейский | 703 | 20 | 4.064
| Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 160 | 136.08
| Красногвардейский | Красногвардейский | 706 | 100 | 56.246
| Красногвардейский | Красногвардейский | 707 | 160 | 146.451
| Красногвардейский | Красногвардейский | 708 | 100 | 66.852
| Красногвардейский | Красногвардейский | 769 | 40 | 24.644
| Красногвардейский | Красногвардейский | 781 | 40 | 29.489
| Красногвардейский | Красногвардейский | 801 | 100 | 36.883
| Красногвардейский | Красногвардейский | 802 | 100 | 76.172
| Красногвардейский | Красногвардейский | 803 | 160 | 145.869
| Красногвардейский | Красногвардейский | 806 | 250 | 207.124
| Красногвардейский | Красногвардейский | 807 | 160 | 109.86
| Красногвардейский | Красногвардейский | 808 | 100 | 93.576
| Красногвардейский | Красногвардейский | 809 | 160 | 96.29
| Красногвардейский | Красногвардейский | 810 | 250 | 228.568
| Красногвардейский | Красногвардейский | 821 | 63 | 24.183
| Красногвардейский | Красногвардейский | 822 | 40 | 29.325
| Красногвардейский | Красногвардейский | 823 | 100 | 81.988
| Красногвардейский | Красногвардейский | 824 | 40 | 19.48
| Красногвардейский | Красногвардейский | 825 | 100 | 66.514
| Красногвардейский | Красногвардейский | 826 | 160 | 117.348
| Красногвардейский | Красногвардейский | 827 | 160 | 151.555
| Красногвардейский | Красногвардейский | 828 | 100 | 90.546
| Красногвардейский | Красногвардейский | 830 | 63 | 6.799
| Красногвардейский | Красногвардейский | 831 | 40 | -13.747
| Красногвардейский | Красногвардейский | 832 | 40 | -7.878
| Красногвардейский | Красногвардейский | 833 | 40 | 13.128
| Красногвардейский | Красногвардейский | 834 | 40 | 29.88
| Красногвардейский | Красногвардейский | 835 | 63 | 41.79
| Красногвардейский | Красногвардейский | 836 | 63 | 42.48
| Красногвардейский | Красногвардейский | 102 | 250 | 222.028
| Красногвардейский | Красногвардейский | 104 | 160 | 113.475
| Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 100 | 79.077
| Красногвардейский | Красногвардейский | 106 | 160 | 137.046
| Красногвардейский | Красногвардейский | 107 | 160 | 112.071
| Красногвардейский | Красногвардейский | 108 | 63 | 43.077
| Красногвардейский | Красногвардейский | 109 | 160 | 72.271
| Красногвардейский | Красногвардейский | 111 | 40 | 32.18
| Красногвардейский | Красногвардейский | 112 | 250 | 208.814
| Красногвардейский | Красногвардейский | 113 | 40 | 21.629
| Красногвардейский | Красногвардейский | 114 | 250 | 236.016
| Красногвардейский | Красногвардейский | 115 | 100 | 91.254
| Красногвардейский | Красногвардейский | 302 | 400 | 364.333
| Красногвардейский | Красногвардейский | 517 | 40 | 1.353
| Красногвардейский | Красногвардейский | 520 | 100 | 78.424
| Красногвардейский | Красногвардейский | 523 | 100 | 100
| Красногвардейский | Красногвардейский | 702 | 100 | 91.612
| Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 160 | 94.833
| Красногвардейский | Красногвардейский | 705 | 60 | 57.28
| Красногвардейский | Красногвардейский | 708 | 63 | 36.32
| Красногвардейский | Красногвардейский | 709 | 100 | 68.34
| Красногвардейский | Красногвардейский | 712 | 160 | 133.237
| Красногвардейский | Красногвардейский | 713 | 100 | 77.92
| Красногвардейский | Красногвардейский | 714 | 60 | 58.85
| Красногвардейский | Красногвардейский | 715 | 100 | 91.95
| Красногвардейский | Красногвардейский | 716 | 100 | 70.588
| Красногвардейский | Красногвардейский | 717 | 100 | 93.432
| Красногвардейский | Красногвардейский | 718 | 160 | 103.222
| Красногвардейский | Красногвардейский | 721 | 160 | 147.258
| Красногвардейский | Красногвардейский | 733 | 60 | 49.502
| Красногвардейский | Красногвардейский | 752 | 100 | 91.738
| Красногвардейский | Красногвардейский | 796 | 250 | 227.136
| Красногвардейский | Красногвардейский | 903 | 250 | 207.72
| Красногвардейский | Красногвардейский | 904 | 160 | 119.758
| Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 100 | 82.98
| Красногвардейский | Красногвардейский | 601 | 160 | 70.465
| Красногвардейский | Красногвардейский | 625 | 63 | 21.936
| Красногвардейский | Красногвардейский | 670 | 160 | 151.03
| Красногвардейский | Красногвардейский | 829 | 160 | 143.67
| Красногвардейский | Красногвардейский | 840 | 63 | 46.748
| Красногвардейский | Красногвардейский | 110 | 63 | 37.86
| Красногвардейский | Красногвардейский | 144 | 100 | 37.586
| Красногвардейский | Красногвардейский | 147 | 250 | 207.101
| Красногвардейский | Красногвардейский | 148 | 100 | 65.259
| Красногвардейский | Красногвардейский | 150 | 100 | 80.61
| Красногвардейский | Красногвардейский | 159 | 100 | 48.309
| Красногвардейский | Красногвардейский | 162 | 160 | 115.727
| Красногвардейский | Красногвардейский | 174 | 100 | 84.325
| Красногвардейский | Красногвардейский | 175 | 100 | 89.734
| Красногвардейский | Красногвардейский | 192 | 160 | 128.76
| Красногвардейский | Красногвардейский | 201 | 250 | 243.185
| Красногвардейский | Красногвардейский | 203 | 100 | 100
| Красногвардейский | Красногвардейский | 206 | 160 | 148.024
| Красногвардейский | Красногвардейский | 207 | 160 | 155.686
| Красногвардейский | Красногвардейский | 208 | 63 | 56.263
| Красногвардейский | Красногвардейский | 226 | 100 | 60.824
| Красногвардейский | Красногвардейский | 231 | 100 | 81.545
| Красногвардейский | Красногвардейский | 241 | 250 | 234.137
| Красногвардейский | Красногвардейский | 242 | 250 | 245.255
| Красногвардейский | Красногвардейский | 243 | 100 | 69.06
| Красногвардейский | Красногвардейский | 249 | 100 | 79.5
| Красногвардейский | Красногвардейский | 304 | 63 | 61.86
| Красногвардейский | Красногвардейский | 306 | 100 | 80.603
| Красногвардейский | Красногвардейский | 401 | 63 | 41.544
| Красногвардейский | Красногвардейский | 402 | 100 | 90.466
| Красногвардейский | Красногвардейский | 403 | 160 | 159.314
| Красногвардейский | Красногвардейский | 404 | 100 | 68.467
| Красногвардейский | Красногвардейский | 407 | 100 | 68.328
| Красногвардейский | Красногвардейский | 409 | 100 | 71.08
| Красногвардейский | Красногвардейский | 411 | 100 | 89.613
| Красногвардейский | Красногвардейский | 422 | 100 | 87.626
| Красногвардейский | Красногвардейский | 423 | 100 | 84.608
| Красногвардейский | Красногвардейский | 428 | 160 | 145.721
| Красногвардейский | Красногвардейский | 429 | 160 | 142.678
| Красногвардейский | Красногвардейский | 458 | 160 | 82.82
| Красногвардейский | Красногвардейский | 465 | 160 | 143.323
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1101 | 40 | 26.448
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1113 | 100 | 82.678
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1138 | 100 | 81.362
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1139 | 160 | 123.105
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1141 | 160 | 109.827
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1144 | 250 | 250
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1145 | 250 | 221.27
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1146 | 60 | 28.38
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1153 | 100 | 78.416
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1155 | 100 | 72.562
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1157 | 40 | 19.051
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1171 | 100 | 69.427
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1183 | 250 | 250
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1184 | 250 | 234.434
| Красногвардейский | Красногвардейский | 1185 | 100 | 72.522
| Красногвардейский | Красногвардейский | 102 | 40 | 26.481
| Красногвардейский | Красногвардейский | 113 | 63 | 49.446
| Красногвардейский | Красногвардейский | 159 | 63 | 50.831
| Красногвардейский | Красногвардейский | 162 | 25 | 22.858
| Красногвардейский | Красногвардейский | 101 | 160 | 148.372
| Красногвардейский | Красногвардейский | 201 | 250 | 206.926
| Красногвардейский | Красногвардейский | 203 | 100 | 53.488
| Красногвардейский | Красногвардейский | 204 | 160 | 122.245
| Красногвардейский | Красногвардейский | 205 | 100 | 59.611
| Красногвардейский | Красногвардейский | 207 | 160 | 99.284
| Красногвардейский | Красногвардейский | 208 | 25 | 9.954
| Красногвардейский | Красногвардейский | 209 | 40 | 19.76
| Красногвардейский | Красногвардейский | 210 | 160 | 158.854
| Красногвардейский | Красногвардейский | 211 | 160 | 83.52
| Красногвардейский | Красногвардейский | 212 | 250 | 229.024
| Красногвардейский | Красногвардейский | 215 | 63 | 49.055
| Красногвардейский | Красногвардейский | 256 | 160 | 120.05
| Красногвардейский | Красногвардейский | 258 | 160 | 124.072
| Красногвардейский | Красногвардейский | 261 | 63 | 41.942
| Красногвардейский | Красногвардейский | 264 | 160 | 137.191
| Красногвардейский | Красногвардейский | 268 | 63 | 63
| Красногвардейский | Красногвардейский | 303 | 100 | 95.4
| Красногвардейский | Красногвардейский | 310 | 63 | 23.79
| Красногвардейский | Красногвардейский | 315 | 40 | 36.304
| Красногвардейский | Красногвардейский | 318 | 100 | 77.33
| Красногвардейский | Красногвардейский | 319 | 40 | 32.186
| Красногвардейский | Красногвардейский | 323 | 40 | 27.062
| Красногвардейский | Красногвардейский | 324 | 100 | 96.416
| Красногвардейский | Красногвардейский | 325 | 100 | 78.802
| Красногвардейский | Красногвардейский | 326 | 40 | 22.088
| Красногвардейский | Красногвардейский | 327 | 160 | 127.103
| Красногвардейский | Красногвардейский | 328 | 400 | 373.116
| Красногвардейский | Красногвардейский | 329 | 160 | 154.469
| Красногвардейский | Красногвардейский | 331 | 160 | 112.932
| Красногвардейский | Красногвардейский | 332 | 25 | -13.54
| Красногвардейский | Красногвардейский | 340 | 250 | 226.92
| Красногвардейский | Красногвардейский | 349 | 160 | 84.111
| Красногвардейский | Красногвардейский | 361 | 25 | 6.886
| Красногвардейский | Красногвардейский | 362 | 40 | 27.81
| Красногвардейский | Красногвардейский | 363 | 63 | 54.59
| Красногвардейский | Красногвардейский | 365 | 63 | 53.935
| Красногвардейский | Красногвардейский | 366 | 40 | 34.749
| Красногвардейский | Красногвардейский | 370 | 100 | 57.458
| Красногвардейский | Красногвардейский | 371 | 40 | 25.344
| Красногвардейский | Красногвардейский | 373 | 100 | 74.93
| Красногвардейский | Красногвардейский | 442 | 250 | 171.635
| Красногвардейский | Красногвардейский | 443 | 100 | 61.39
| Красногвардейский | Красногвардейский | 444 | 160 | 127.34
| Красногвардейский | Красногвардейский | 445 | 100 | 14.158
| Красногвардейский | Красногвардейский | 446 | 160 | 137.073
| Красногвардейский | Красногвардейский | 452 | 40 | 14.7
| Красногвардейский | Красногвардейский | 461 | 4 | 4
| Красногвардейский | Красногвардейский | 533 | 100 | 44.205
| Красногвардейский | Красногвардейский | 534 | 63 | 39.516
| Красногвардейский | Красногвардейский | 535 | 100 | 73.784
| Красногвардейский | Красногвардейский | 536 | 40 | 21.83
| Красногвардейский | Красногвардейский | 602 | 40 | 33.925
| Красногвардейский | Красногвардейский | 603 | 4 | 4
| Красногвардейский | Красногвардейский | 605 | 630 | 502.872
| Красногвардейский | Красногвардейский | 606 | 25 | 25
| Красногвардейский | Красногвардейский | 607 | 10 | 10
| Красногвардейский | Красногвардейский | 625 | 250 | 216.65
| Красногвардейский | Красногвардейский | 701 | 63 | 28.73
| Красногвардейский | Красногвардейский | 702 | 100 | 82.16
| Красногвардейский | Красногвардейский | 703 | 250 | 214.857
| Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 100 | 71.363
| Красногвардейский | Красногвардейский | 706 | 250 | 162.316
| Красногвардейский | Красногвардейский | 901 | 25 | 20.415
| Красногвардейский | Красногвардейский | 911 | 63 | 54.305
| Красногвардейский | Красногвардейский | 912 | 100 | 48.25
| Красногвардейский | Красногвардейский | 913 | 160 | 158.16
| Красногвардейский | Красногвардейский | 914 | 63 | 52.578
| Красногвардейский | Красногвардейский | 915 | 320 | 221.23
| Красногвардейский | Красногвардейский | 916 | 100 | 68.07
| Красногвардейский | Красногвардейский | 917 | 100 | 86.135
| Прохоровский | Прохоровский | 104 | 400 | 267.704
| Прохоровский | Прохоровский | 105 | 160 | 145.687
| Прохоровский | Прохоровский | 106 | 63 | 50.008
| Прохоровский | Прохоровский | 107 | 250 | 250
| Прохоровский | Прохоровский | 108 | 250 | 250
| Прохоровский | Прохоровский | 201 | 100 | 99.769
| Прохоровский | Прохоровский | 202 | 63 | 58.008
| Прохоровский | Прохоровский | 203 | 100 | 88.967
| Прохоровский | Прохоровский | 204 | 63 | 63
| Прохоровский | Прохоровский | 301 | 100 | 72.75
| Прохоровский | Прохоровский | 302 | 160 | 150.988
| Прохоровский | Прохоровский | 303 | 100 | 83.005
| Прохоровский | Прохоровский | 304 | 100 | 96.901
| Прохоровский | Прохоровский | 305 | 100 | 96.915
| Прохоровский | Прохоровский | 307 | 100 | 85.531
| Прохоровский | Прохоровский | 308 | 100 | 96.902
| Прохоровский | Прохоровский | 309 | 100 | 93.3445
| Прохоровский | Прохоровский | 310 | 160 | 150.674
| Прохоровский | Прохоровский | 311 | 100 | 86.449
| Прохоровский | Прохоровский | 312 | 100 | 94.637
| Прохоровский | Прохоровский | 313 | 100 | 67.68
| Прохоровский | Прохоровский | 314 | 160 | 143.182
| Прохоровский | Прохоровский | 315 | 100 | 93.319
| Прохоровский | Прохоровский | 316 | 100 | 94.346
| Прохоровский | Прохоровский | 317 | 100 | 98.156
| Прохоровский | Прохоровский | 318 | 100 | 42
| Прохоровский | Прохоровский | 319 | 63 | 57.84
| Прохоровский | Прохоровский | 321 | 100 | 99.76
| Прохоровский | Прохоровский | 323 | 63 | 44.846
| Прохоровский | Прохоровский | 402 | 100 | 68.602
| Прохоровский | Прохоровский | 501 | 100 | 67.993
| Прохоровский | Прохоровский | 502 | 25 | 25
| Прохоровский | Прохоровский | 503 | 100 | 73.671
| Прохоровский | Прохоровский | 504 | 100 | 80.814
| Прохоровский | Прохоровский | 505 | 60 | 59.2055
| Прохоровский | Прохоровский | 506 | 400 | 400
| Прохоровский | Прохоровский | 601 | 100 | 83.464
| Прохоровский | Прохоровский | 602 | 100 | 92.319
| Прохоровский | Прохоровский | 603 | 40 | 36.112
| Прохоровский | Прохоровский | 605 | 160 | 150.134
| Прохоровский | Прохоровский | 606 | 250 | 217.558
| Прохоровский | Прохоровский | 607 | 100 | 97.908
| Прохоровский | Прохоровский | 608 | 63 | 62.313
| Прохоровский | Прохоровский | 609 | 160 | 143.28
| Прохоровский | Прохоровский | 610 | 160 | 112.864
| Прохоровский | Прохоровский | 611 | 100 | 93.739
| Прохоровский | Прохоровский | 612 | 100 | 93.338
| Прохоровский | Прохоровский | 613 | 160 | 147.387
| Прохоровский | Прохоровский | 614 | 100 | 92.577
| Прохоровский | Прохоровский | 615 | 100 | 79.512
| Прохоровский | Прохоровский | 616 | 100 | 88.176
| Прохоровский | Прохоровский | 617 | 100 | 85.925
| Прохоровский | Прохоровский | 802 | 400 | 350.09
| Прохоровский | Прохоровский | 806 | 450 | 375.603
| Прохоровский | Прохоровский | 902 | 40 | 34.906
| Прохоровский | Прохоровский | 903 | 250 | 229.363
| Прохоровский | Прохоровский | 1001 | 400 | 389.923
| Прохоровский | Прохоровский | 1006 | 250 | 250
| Прохоровский | Прохоровский | 1008 | 160 | 160
| Прохоровский | Прохоровский | 1012 | 250 | 250
| Прохоровский | Прохоровский | 1013 | 800 | 780.44
| Прохоровский | Прохоровский | 1014 | 100 | 100
| Прохоровский | Прохоровский | 1015 | 160 | 125.803
| Прохоровский | Прохоровский | 1016 | 400 | 208
| Прохоровский | Прохоровский | 1017 | 400 | 249.7
| Прохоровский | Прохоровский | 1018 | 400 | 319.074
| Прохоровский | Прохоровский | 1019 | 100 | 76.676
| Прохоровский | Прохоровский | 1021 | 100 | 89.732
| Прохоровский | Прохоровский | 1022 | 100 | 98.2445
| Прохоровский | Прохоровский | 1023 | 250 | 250
| Прохоровский | Прохоровский | 1024 | 100 | 86.562
| Прохоровский | Прохоровский | 1025 | 160 | 152.539
| Прохоровский | Прохоровский | 1027 | 160 | 122.73
| Прохоровский | Прохоровский | 1026 | 63 | 58.958
| Прохоровский | Прохоровский | 1028 | 100 | 64
| Прохоровский | Прохоровский | 1029 | 250 | 249.2056
| Прохоровский | Прохоровский | 1030 | 250 | 194.206
| Прохоровский | Прохоровский | 1031 | 160 | 111.071
| Прохоровский | Прохоровский | 1032 | 250 | 219.923
| Прохоровский | Прохоровский | 1033 | 315 | 315
| Прохоровский | Прохоровский | 1034 | 250 | 219.54
| Прохоровский | Прохоровский | 1101 | 10 | 1
| Прохоровский | Прохоровский | 1103 | 250 | 202.824
| Прохоровский | Прохоровский | 1104 | 250 | 232.96
| Прохоровский | Прохоровский | 1106 | 160 | 136.616
| Прохоровский | Прохоровский | 1108 | 400 | 394.95
| Прохоровский | Прохоровский | 1109 | 400 | 373.6
| Прохоровский | Прохоровский | 1111 | 630 | 630
| Прохоровский | Прохоровский | 1113 | 250 | 220.672
| Прохоровский | Прохоровский | 1114 | 250 | 206.112
| Прохоровский | Прохоровский | 1115 | 250 | 250
| Прохоровский | Прохоровский | 102 | 160 | 151.073
| Прохоровский | Прохоровский | 101 | 100 | 94.1135
| Прохоровский | Прохоровский | 103 | 160 | 158.402
| Прохоровский | Прохоровский | 104 | 160 | 158.448
| Прохоровский | Прохоровский | 106 | 250 | 215.4552
| Прохоровский | Прохоровский | 107 | 160 | 126.601
| Прохоровский | Прохоровский | 108 | 160 | 124.175
| Прохоровский | Прохоровский | 109 | 100 | 75.523
| Прохоровский | Прохоровский | 110 | 160 | 142.293
| Прохоровский | Прохоровский | 111 | 250 | 243.758
| Прохоровский | Прохоровский | 112 | 250 | 248.377
| Прохоровский | Прохоровский | 113 | 100 | 91.329
| Прохоровский | Прохоровский | 114 | 100 | 98.9335
| Прохоровский | Прохоровский | 115 | 100 | 90.279
| Прохоровский | Прохоровский | 116 | 250 | 175.362
| Прохоровский | Прохоровский | 117 | 160 | 160
| Прохоровский | Прохоровский | 118 | 40 | 40
| Прохоровский | Прохоровский | 201 | 100 | 89.488
| Прохоровский | Прохоровский | 202 | 100 | 84.084
| Прохоровский | Прохоровский | 203 | 250 | 249.767
| Прохоровский | Прохоровский | 204 | 160 | 148.477
| Прохоровский | Прохоровский | 206 | 100 | 94.319
| Прохоровский | Прохоровский | 207 | 100 | 76.11
| Прохоровский | Прохоровский | 209 | 250 | 216.796
| Прохоровский | Прохоровский | 210 | 100 | 100
| Прохоровский | Прохоровский | 211 | 100 | 94.45
| Прохоровский | Прохоровский | 214 | 100 | 99.769
| Прохоровский | Прохоровский | 215 | 100 | 99.887
| Прохоровский | Прохоровский | 223 | 63 | 40.373
| Прохоровский | Прохоровский | 225 | 160 | 152.171
| Прохоровский | Прохоровский | 226 | 100 | 98.409
| Прохоровский | Прохоровский | 227 | 100 | 88.0855
| Прохоровский | Прохоровский | 228 | 630 | 614.55
| Прохоровский | Прохоровский | 301 | 160 | 155.6
| Прохоровский | Прохоровский | 302 | 100 | 90.811
| Прохоровский | Прохоровский | 303 | 160 | 157.144
| Прохоровский | Прохоровский | 304 | 160 | 151.658
| Прохоровский | Прохоровский | 305 | 100 | 93.064
| Прохоровский | Прохоровский | 306 | 100 | 90.231
| Прохоровский | Прохоровский | 307 | 160 | 129.884
| Прохоровский | Прохоровский | 310 | 100 | 94.593
| Прохоровский | Прохоровский | 311 | 63 | 53.092
| Прохоровский | Прохоровский | 312 | 250 | 243.625
| Прохоровский | Прохоровский | 313 | 250 | 241.026
| Прохоровский | Прохоровский | 314 | 250 | 224.537
| Прохоровский | Прохоровский | 315 | 100 | 99.088
| Прохоровский | Прохоровский | 316 | 100 | 97.524
| Прохоровский | Прохоровский | 317 | 63 | 62.319
| Прохоровский | Прохоровский | 318 | 100 | 98.849
| Прохоровский | Прохоровский | 319 | 160 | 148.417
| Прохоровский | Прохоровский | 321 | 100 | 99.072
| Прохоровский | Прохоровский | 323 | 100 | 97.903
| Прохоровский | Прохоровский | 401 | 100 | 80.49
| Прохоровский | Прохоровский | 402 | 160 | 154.51
| Прохоровский | Прохоровский | 403 | 100 | 77.595
| Прохоровский | Прохоровский | 404 | 63 | 61.842
| Прохоровский | Прохоровский | 405 | 160 | 35
| Прохоровский | Прохоровский | 406 | 160 | 123.423
| Прохоровский | Прохоровский | 407 | 160 | 159.538
| Прохоровский | Прохоровский | 408 | 160 | 137.685
| Прохоровский | Прохоровский | 410 | 100 | 99.534
| Прохоровский | Прохоровский | 411 | 40 | 39.772
| Прохоровский | Прохоровский | 412 | 400 | 388.696
| Прохоровский | Прохоровский | 413 | 250 | 205.815
| Прохоровский | Прохоровский | 414 | 100 | 95.126
| Прохоровский | Прохоровский | 501 | 250 | 205.84
| Прохоровский | Прохоровский | 502 | 160 | 151.188
| Прохоровский | Прохоровский | 503 | 100 | 77.048
| Прохоровский | Прохоровский | 504 | 100 | 65.98
| Прохоровский | Прохоровский | 505 | 100 | 77.68
| Прохоровский | Прохоровский | 506 | 100 | 85.84
| Прохоровский | Прохоровский | 507 | 160 | 154.288
| Прохоровский | Прохоровский | 508 | 250 | 247.611
| Прохоровский | Прохоровский | 509 | 100 | 90.204
| Прохоровский | Прохоровский | 511 | 100 | 84.894
| Прохоровский | Прохоровский | 512 | 100 | 96.676
| Прохоровский | Прохоровский | 515 | 100 | 96.445
| Прохоровский | Прохоровский | 516 | 100 | 77.047
| Прохоровский | Прохоровский | 517 | 100 | 81.193
| Прохоровский | Прохоровский | 518 | 160 | 134.139
| Прохоровский | Прохоровский | 519 | 100 | 97.561
| Прохоровский | Прохоровский | 520 | 100 | 76.777
| Прохоровский | Прохоровский | 522 | 250 | 233.85
| Прохоровский | Прохоровский | 524 | 250 | 217.933
| Прохоровский | Прохоровский | 525 | 100 | 88.907
| Прохоровский | Прохоровский | 526 | 250 | 239.83
| Прохоровский | Прохоровский | 527 | 100 | 93.914
| Прохоровский | Прохоровский | 528 | 100 | 98.5795
| Прохоровский | Прохоровский | 601 | 100 | 90.78
| Прохоровский | Прохоровский | 701 | 40 | 8
| Прохоровский | Прохоровский | 705 | 100 | 97.64
| Прохоровский | Прохоровский | 102 | 160 | 160
| Прохоровский | Прохоровский | 104 | 630 | 622.71
| Прохоровский | Прохоровский | 105 | 630 | 543.9216
| Прохоровский | Прохоровский | 106 | 100 | 84.1919
| Прохоровский | Прохоровский | 107 | 160 | 107.96
| Прохоровский | Прохоровский | 108 | 160 | 158.386
| Прохоровский | Прохоровский | 201 | 250 | 239.247
| Прохоровский | Прохоровский | 202 | 100 | 90.93
| Прохоровский | Прохоровский | 203 | 250 | 246.904
| Прохоровский | Прохоровский | 204 | 100 | 53.388
| Прохоровский | Прохоровский | 208 | 100 | 77.27
| Прохоровский | Прохоровский | 210 | 100 | 81.7615
| Прохоровский | Прохоровский | 211 | 63 | 51.504
| Прохоровский | Прохоровский | 212 | 160 | 107.788
| Прохоровский | Прохоровский | 215 | 160 | 118.604
| Прохоровский | Прохоровский | 301 | 250 | 248.629
| Прохоровский | Прохоровский | 302 | 100 | 100
| Прохоровский | Прохоровский | 303 | 100 | 91.663
| Прохоровский | Прохоровский | 304 | 100 | 71.018
| Прохоровский | Прохоровский | 312 | 250 | 223.594
| Прохоровский | Прохоровский | 318 | 250 | 204.773
| Прохоровский | Прохоровский | 401 | 100 | 81.23
| Прохоровский | Прохоровский | 402 | 160 | 75.412
| Прохоровский | Прохоровский | 403 | 63 | 35.065
| Прохоровский | Прохоровский | 404 | 160 | 109.355
| Прохоровский | Прохоровский | 405 | 160 | 117.285
| Прохоровский | Прохоровский | 406 | 160 | 147.357
| Прохоровский | Прохоровский | 407 | 100 | 90.185
| Прохоровский | Прохоровский | 408 | 160 | 120.16
| Прохоровский | Прохоровский | 409 | 100 | 78.776
| Прохоровский | Прохоровский | 410 | 63 | 56.212
| Прохоровский | Прохоровский | 412 | 63 | 63
| Прохоровский | Прохоровский | 414 | 100 | 78.315
| Прохоровский | Прохоровский | 501 | 100 | 56.113
| Прохоровский | Прохоровский | 1201 | 40 | 35.478
| Прохоровский | Прохоровский | 1202 | 100 | 92.462
| Прохоровский | Прохоровский | 1203 | 100 | 94.56
| Прохоровский | Прохоровский | 1204 | 400 | 102
| Прохоровский | Прохоровский | 1205 | 100 | 77.746
| Прохоровский | Прохоровский | 1206 | 40 | 30.056
| Прохоровский | Прохоровский | 1208 | 100 | 96.88
| Прохоровский | Прохоровский | 1209 | 100 | 97.882
| Прохоровский | Прохоровский | 1210 | 250 | 226.906
| Прохоровский | Прохоровский | 1212 | 250 | 235.74
| Прохоровский | Прохоровский | 1213 | 63 | 50.647
| Прохоровский | Прохоровский | 802 | 100 | 98.615
| Прохоровский | Прохоровский | 804 | 100 | 90.085
| Прохоровский | Прохоровский | 805 | 100 | 97.318
| Прохоровский | Прохоровский | 806 | 100 | 98.888
| Прохоровский | Прохоровский | 808 | 160 | 141.241
| Прохоровский | Прохоровский | 809 | 100 | 76.354
| Прохоровский | Прохоровский | 810 | 100 | 77.452
| Прохоровский | Прохоровский | 811 | 100 | 88.333
| Прохоровский | Прохоровский | 812 | 100 | 89.854
| Прохоровский | Прохоровский | 1001 | 100 | 89.817
| Прохоровский | Прохоровский | 1002 | 63 | 61.216
| Прохоровский | Прохоровский | 1003 | 100 | 99.549
| Прохоровский | Прохоровский | 1004 | 160 | 146.734
| Прохоровский | Прохоровский | 1005 | 100 | 90.676
| Прохоровский | Прохоровский | 1006 | 250 | 249.329
| Прохоровский | Прохоровский | 1201 | 250 | 187.011
| Прохоровский | Прохоровский | 1202 | 400 | 400
| Прохоровский | Прохоровский | 1203 | 250 | 237.872
| Прохоровский | Прохоровский | 1205 | 100 | 99.777
| Прохоровский | Прохоровский | 1214 | 160 | 97.578
| Прохоровский | Прохоровский | 1215 | 250 | 233.558
| Прохоровский | Прохоровский | 1218 | 160 | 106.404
| Прохоровский | Прохоровский | 1219 | 250 | 234.36
| Прохоровский | Прохоровский | 1222 | 250 | 187.987
| Прохоровский | Прохоровский | 1225 | 400 | 286.364
| Прохоровский | Прохоровский | 1301 | 250 | 201.671
| Прохоровский | Прохоровский | 1311 | 250 | 163.476
| Прохоровский | Прохоровский | 1314 | 160 | 130.734
| Прохоровский | Прохоровский | 1317 | 400 | 322.057
| Прохоровский | Прохоровский | 1401 | 160 | 140.993
| Прохоровский | Прохоровский | 1402 | 250 | 186.195
| Прохоровский | Прохоровский | 1403 | 250 | 244.818
| Прохоровский | Прохоровский | 1404 | 100 | 92.293
| Прохоровский | Прохоровский | 1406 | 250 | 207.499
| Прохоровский | Прохоровский | 1407 | 100 | 94.296
| Прохоровский | Прохоровский | 1409 | 250 | 212.371
| Прохоровский | Прохоровский | 1429 | 400 | 344.614
| Прохоровский | Прохоровский | 1430 | 160 | 160
| Прохоровский | Прохоровский | 402 | 100 | 74.797
| Прохоровский | Прохоровский | 404 | 400 | 374.694
| Прохоровский | Прохоровский | 405 | 63 | 56.381
| Прохоровский | Прохоровский | 407 | 63 | 59.101
| Прохоровский | Прохоровский | 408 | 100 | 88.48
| Прохоровский | Прохоровский | 409 | 400 | 382.072
| Прохоровский | Прохоровский | 410 | 250 | 185.504
| Прохоровский | Прохоровский | 411 | 100 | 86.8
| Прохоровский | Прохоровский | 412 | 100 | 100
| Прохоровский | Прохоровский | 414 | 250 | 228.45
| Прохоровский | Прохоровский | 415 | 250 | 194.467
| Прохоровский | Прохоровский | 416 | 160 | 138.432
| Прохоровский | Прохоровский | 418 | 63 | 52.9779
| Прохоровский | Прохоровский | 419 | 63 | 61.865
| Прохоровский | Прохоровский | 423 | 100 | 99.307
| Прохоровский | Прохоровский | 424 | 250 | 195.012
| Прохоровский | Прохоровский | 701 | 100 | 61.21
| Прохоровский | Прохоровский | 702 | 160 | 119.137
| Прохоровский | Прохоровский | 703 | 63 | 60.3353
| Прохоровский | Прохоровский | 705 | 63 | 58.18
| Прохоровский | Прохоровский | 706 | 60 | 53.136
| Прохоровский | Прохоровский | 707 | 60 | 28.049
| Прохоровский | Прохоровский | 708 | 100 | 82.48
| Прохоровский | Прохоровский | 709 | 40 | 21.28
| Прохоровский | Прохоровский | 710 | 100 | 86.8
| Прохоровский | Прохоровский | 716 | 160 | 133.84
| Прохоровский | Прохоровский | 717 | 250 | 240.804
| Прохоровский | Прохоровский | 718 | 100 | 92.105
| Прохоровский | Прохоровский | 719 | 100 | 63.726
| Прохоровский | Прохоровский | 102 | 100 | 100
| Прохоровский | Прохоровский | 301 | 250 | 250
| Прохоровский | Прохоровский | 502 | 100 | 99.296
| Прохоровский | Прохоровский | 503 | 400 | 120.4
| Прохоровский | Прохоровский | 504 | 160 | 42.338
| Прохоровский | Прохоровский | 505 | 160 | 106.192
| Прохоровский | Прохоровский | 506 | 250 | 208.922
| Прохоровский | Прохоровский | 507 | 100 | 82.684
| Прохоровский | Прохоровский | 508 | 63 | 61.814
| Прохоровский | Прохоровский | 509 | 160 | 158.819
| Прохоровский | Прохоровский | 510 | 100 | 94.14
| Прохоровский | Прохоровский | 511 | 250 | 246.475
| Прохоровский | Прохоровский | 512 | 160 | 150.745
| Прохоровский | Прохоровский | 513 | 160 | 159.054
| Прохоровский | Прохоровский | 514 | 100 | 92.116
| Прохоровский | Прохоровский | 515 | 100 | 90.931
| Прохоровский | Прохоровский | 516 | 100 | 93.706
| Прохоровский | Прохоровский | 518 | 160 | 158.618
| Прохоровский | Прохоровский | 519 | 10 | 9.068
| Прохоровский | Прохоровский | 520 | 63 | 17
| Прохоровский | Прохоровский | 521 | 100 | 95.8
| Прохоровский | Прохоровский | 1101 | 100 | 27.291
| Прохоровский | Прохоровский | 1102 | 63 | 25.201
| Прохоровский | Прохоровский | 1103 | 100 | 80.855
| Прохоровский | Прохоровский | 1104 | 100 | 50.924
| Прохоровский | Прохоровский | 1105 | 100 | 99.53
| Прохоровский | Прохоровский | 1106 | 160 | 135.572
| Прохоровский | Прохоровский | 1107 | 100 | 98.644
| Прохоровский | Прохоровский | 1108 | 160 | 133.338
| Прохоровский | Прохоровский | 1109 | 160 | 152.198
| Прохоровский | Прохоровский | 1110 | 100 | 95.0238
| Прохоровский | Прохоровский | 1111 | 100 | 90.835
| Прохоровский | Прохоровский | 1112 | 63 | 55.428
| Прохоровский | Прохоровский | 1113 | 63 | 58.971
| Прохоровский | Прохоровский | 1114 | 100 | 96.41
| Прохоровский | Прохоровский | 1115 | 160 | 157.724
| Прохоровский | Прохоровский | 1116 | 100 | 91.395
| Прохоровский | Прохоровский | 1119 | 63 | 56.84
| Прохоровский | Прохоровский | 1120 | 100 | 90.706
| Прохоровский | Прохоровский | 1122 | 100 | 80.675
| Прохоровский | Прохоровский | 1123 | 160 | 139.096
| Прохоровский | Прохоровский | 1124 | 250 | 246.437
| Прохоровский | Прохоровский | 1125 | 250 | 229.934
| Прохоровский | Прохоровский | 1126 | 250 | 189.074
| Прохоровский | Прохоровский | 101 | 100 | 94.694
| Прохоровский | Прохоровский | 102 | 315 | 313.152
| Прохоровский | Прохоровский | 104 | 560 | 560
| Прохоровский | Прохоровский | 202 | 63 | 46.398
| Прохоровский | Прохоровский | 205 | 100 | 99.541
| Прохоровский | Прохоровский | 206 | 60 | 58.863
| Прохоровский | Прохоровский | 207 | 100 | 98.176
| Прохоровский | Прохоровский | 208 | 60 | 58.855
| Прохоровский | Прохоровский | 209 | 100 | 82.868
| Прохоровский | Прохоровский | 212 | 160 | 129.544
| Прохоровский | Прохоровский | 213 | 160 | 132.604
| Прохоровский | Прохоровский | 301 | 160 | 139.9048
| Прохоровский | Прохоровский | 302 | 100 | 99.546
| Прохоровский | Прохоровский | 303 | 100 | 96.65
| Прохоровский | Прохоровский | 304 | 60 | 52.222
| Прохоровский | Прохоровский | 305 | 100 | 92.19
| Прохоровский | Прохоровский | 306 | 100 | 89.854
| Прохоровский | Прохоровский | 308 | 160 | 136.276
| Прохоровский | Прохоровский | 309 | 160 | 148.738
| Прохоровский | Прохоровский | 310 | 100 | 51.343
| Прохоровский | Прохоровский | 311 | 400 | 384.364
| Прохоровский | Прохоровский | 312 | 160 | 151.303
| Прохоровский | Прохоровский | 313 | 63 | 60.72
| Прохоровский | Прохоровский | 314 | 100 | 74.483
| Прохоровский | Прохоровский | 315 | 100 | 93.348
| Прохоровский | Прохоровский | 316 | 63 | 60.464
| Прохоровский | Прохоровский | 317 | 315 | 308.892
| Прохоровский | Прохоровский | 319 | 160 | 158.024
| Прохоровский | Прохоровский | 401 | 25 | 24.768
| Прохоровский | Прохоровский | 403 | 100 | 81.358
| Прохоровский | Прохоровский | 404 | 160 | 123.754
| Прохоровский | Прохоровский | 405 | 160 | 133.948
| Прохоровский | Прохоровский | 407 | 100 | 88.74
| Прохоровский | Прохоровский | 408 | 60 | 54.495
| Прохоровский | Прохоровский | 412 | 100 | 70.334
| Прохоровский | Прохоровский | 501 | 250 | 217.36
| Прохоровский | Прохоровский | 503 | 160 | 137.635
| Прохоровский | Прохоровский | 504 | 160 | 145.771
| Прохоровский | Прохоровский | 601 | 160 | 124.281
| Прохоровский | Прохоровский | 602 | 60 | 52.465
| Прохоровский | Прохоровский | 603 | 100 | 96.246
| Прохоровский | Прохоровский | 604 | 100 | 58.686
| Прохоровский | Прохоровский | 605 | 40 | 37.894
| Прохоровский | Прохоровский | 606 | 63 | 53.96
| Прохоровский | Прохоровский | 607 | 400 | 396.041
| Прохоровский | Прохоровский | 608 | 60 | 49.394
| Прохоровский | Прохоровский | 610 | 160 | 144.429
| Прохоровский | Прохоровский | 611 | 250 | 172.021
| Прохоровский | Прохоровский | 612 | 100 | 93.19
| Прохоровский | Прохоровский | 615 | 100 | 91.84
| Прохоровский | Прохоровский | 704 | 63 | 57.94
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 100 | 96.075
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №102 | 100 | 76.133
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 160 | 138.177
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №104 | 100 | 87.016
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 250 | 248.8785
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №106 | 160 | 141.984
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №107 | 63 | 52.042
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №109 | 160 | 150.8
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №110 | 250 | 230.381
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №111 | 160 | 140.783
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №112 | 160 | 143.9968
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №113 | 63 | 62.322
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №115 | 100 | 89.658
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №116 | 160 | 157.058
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №117 | 250 | 233.927
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №119 | 160 | 136.867
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №121 | 250 | 230.35
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №122 | 250 | 205.126
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №123 | 100 | 86.322
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №124 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №128 | 630 | 375.32
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №128 | 630 | 569.4348
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 160 | 150.2976
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №202 | 160 | 140.4105
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №203 | 25 | 23.405
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №205 | 63 | 60.952
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №206 | 100 | 82.436
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №207 | 160 | 152.8045
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №208 | 250 | 219.321
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №211 | 60 | 60
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №212 | 63 | 59.346
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №213 | 100 | 98.385
| Ракитянский | Ракитянский | МТП №214 | 100 | 80.682
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №216 | 60 | 60
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №217 | 63 | 55.215
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 250 | 238.771
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №304 | 100 | 79.7063
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №305 | 160 | 119.33
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №501 | 250 | 237.922
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №701 | 630 | 502.918
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 100 | 97.853
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №102 | 100 | 78.566
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 100 | 87.8405
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 100 | 69.233
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №106 | 100 | 72.241
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №108 | 100 | 75.233
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №110 | 400 | 396.971
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №112 | 40 | 28.128
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №114 | 100 | 67.276
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №115 | 400 | 391.66
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №116 | 160 | 149.45
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №117 | 160 | 156.056
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №118 | 160 | 139.425
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №121 | 60 | 55.709
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 630 | 598.277
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №202 | 250 | 225.391
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №203 | 630 | 603.743
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №204 | 160 | 139.848
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №205 | 63 | 38.805
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №206 | 630 | 526.987
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №206 | 630 | 548.259
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №207 | 250 | 246.106
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №208 | 250 | 216.2771
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №209 | 100 | 80.518
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №210 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №211 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №212 | 160 | 142.755
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №216 | 250 | 215.882
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №216 | 250 | 214.291
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 160 | 148.493
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №302 | 160 | 158.815
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №304 | 160 | 146.516
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №305 | 160 | 158.144
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №311 | 100 | 81.312
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №305 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №312 | 100 | 75.921
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №313 | 60 | 35.921
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №316 | 60 | 56.312
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №318 | 63 | 63
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №320 | 60 | 33.421
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №324 | 160 | 155.757
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №325 | 100 | 94.979
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №333 | 100 | 89.281
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №334 | 160 | 159.313
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №337 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №338 | 60 | 46.596
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №339 | 100 | 70.846
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 160 | 152.2325
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №402 | 100 | 99.302
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №403 | 560 | 544.822
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №405 | 63 | 61.803
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №406 | 400 | 400
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №407 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №408 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №410 | 400 | 400
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №411 | 10 | 9.776
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №412 | 250 | 205.38
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №413 | 100 | 75.67
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №414 | 100 | 84.702
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №415 | 630 | 610.56
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №417 | 160 | 149.477
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №418 | 10 | 10
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №427 | 40 | 13.611
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №501 | 630 | 526.921
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №502 | 400 | 399.319
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №503 | 400 | 338.268
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №503 | 400 | 356.167
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №504 | 400 | 399.524
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №507 | 60 | 48.075
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №508 | 60 | 53.376
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №511 | 160 | 154.998
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №512 | 25 | 23.431
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №513 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №516 | 100 | 92.458
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №601 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №602 | 400 | 400
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №603 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №604 | 400 | 347.713
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №605 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №606 | 400 | 400
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №607 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №608 | 250 | 241.423
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №609 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №610 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №611 | 250 | 193.863
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №612 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №613 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №614 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | МТП №615 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | МТП №616 | 160 | 137.507
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №617 | 400 | 400
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №618 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №619 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №620 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №621 | 100 | 85.805
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №801 | 400 | 349.032
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №801 | 400 | 383.198
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №802 | 250 | 150.431
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №803 | 250 | 234.435
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №804 | 400 | 249.197
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №805 | 250 | 207.571
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №806 | 160 | 135.856
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №807 | 400 | 334.768
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №808 | 400 | 206.1527
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №809 | 400 | 321.474
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №810 | 250 | 192.349
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №811 | 160 | 142.703
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №812 | 250 | 173.58
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №813 | 400 | 329.633
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №814 | 400 | 331.172
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №815 | 60 | 51.922
| Ракитянский | Ракитянский | КТП № 861 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №862 | 250 | 149.207
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №901 | 160 | 153.538
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №902 | 160 | 139.996
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №903 | 250 | 227.582
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №904 | 100 | 95.973
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №905 | 100 | 75.565
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №906 | 100 | 92.516
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №907 | 100 | 91.925
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №908 | 160 | 132.954
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №909 | 60 | 52.3
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1001 | 25 | 25
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1002 | 40 | 40
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1101 | 100 | 85.318
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1102 | 100 | 87.3
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1103 | 63 | 37.662
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1104 | 160 | 152.341
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1106 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1107 | 250 | 226.937
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1108 | 250 | 245.527
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1112 | 630 | 582.929
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1118 | 63 | 45.281
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 160 | 143.546
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 400 | 380.536
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №203 | 160 | 120.156
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №204 | 160 | 99.462
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №205 | 160 | 142.406
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №206 | 63 | 49.859
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №207 | 160 | 155.23
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №208 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №209 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №210 | 25 | 25
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №211 | 250 | 236.666
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 160 | 133.537
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №303 | 100 | 97.212
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №304 | 100 | 84.896
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №306 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №307 | 63 | 63
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №308 | 100 | 97.486
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 160 | 116.418
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №403 | 30 | 30
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №404 | 100 | 84.119
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №405 | 100 | 72.588
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №406 | 60 | 58.925
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №407 | 250 | 248.622
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №408 | 100 | 92.212
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №409 | 100 | 83.096
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №410 | 25 | 25
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №411 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №412 | 250 | 230.521
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №413 | 400 | 400
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №416 | 40 | 40
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №501 | 100 | 58.456
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №502 | 250 | 224.448
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №503 | 160 | 150.644
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №504 | 100 | 94.863
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №601 | 400 | 398.611
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №602 | 160 | 155.143
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №603 | 100 | 87.072
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №606 | 100 | 96.35
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №608 | 160 | 144.634
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №609 | 100 | 92.692
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №701 | 63 | 55.837
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №702 | 60 | 42.463
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №703 | 100 | 86.573
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №704 | 100 | 96.882
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №801 | 630 | 376.357
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №801 | 630 | 630
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №802 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №803 | 630 | 581.255
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №803 | 630 | 599.749
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №901 | 25 | 25
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №902 | 25 | 25
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1001 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1002 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1201 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1202 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №102 | 100 | 98.855
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 100 | 94.366
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №104 | 100 | 93.699
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 60 | 49.382
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №107 | 250 | 248.7735
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №108 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №109 | 160 | 153.0562
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №110 | 630 | 599.945
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №111 | 100 | 92.761
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №113 | 100 | 87.285
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №114 | 160 | 156.194
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №116 | 50 | 50
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №117 | 100 | 99.661
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 100 | 92.645
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №202 | 25 | 15.747
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №501 | 63 | 44.712
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №502 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №503 | 160 | 148.978
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №505 | 400 | 400
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №510 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №512 | 63 | 48.804
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №514 | 100 | 49.33
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №516 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №521 | 10 | 10
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №522 | 160 | 112.294
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №523 | 100 | 39.971
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №616 | 160 | 107.218
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №701 | 100 | 94.507
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №702 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №704 | 250 | 239.794
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №706 | 160 | 111.829
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №707 | 250 | 219.392
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №709 | 100 | 86.232
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №801 | 60 | 28.836
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №802 | 100 | 67.092
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №803 | 160 | 122.684
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №804 | 630 | 609.53
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №805 | 63 | 55.602
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №806 | 250 | 175.899
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №807 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №808 | 250 | 231.963
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №809 | 160 | 133.315
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №810 | 250 | 171.2
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №812 | 100 | 90.476
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №814 | 250 | 206.481
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №815 | 160 | 104.284
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №816 | 160 | 139.168
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №817 | 400 | 340.054
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №819 | 100 | 28
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №820 | 160 | 123.745
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №821 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №823 | 160 | 159.318
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №825 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №826 | 160 | 128.662
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №827 | 160 | 125.588
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №901 | 160 | 76.066
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №903 | 100 | 77.098
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №905 | 100 | 98.8568
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №906 | 100 | 78.61
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №908 | 250 | 219.851
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №909 | 160 | 147.863
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1003 | 100 | 87.448
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1004 | 250 | 226.592
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1005 | 160 | 133.79
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1007 | 250 | 224.534
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1008 | 100 | 81.968
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1009 | 25 | 24.8865
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1010 | 100 | 92.308
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1011 | 63 | 53.226
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1104 | 100 | 80.411
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1106 | 400 | 397.63
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1107 | 250 | 127.083
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1108 | 100 | 97.512
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1201 | 630 | 630
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1202 | 630 | 630
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1203 | 400 | 385.249
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1204 | 160 | 131.629
| Ракитянский | Ракитянский | МТП №1206 | 400 | 333.876
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1207 | 250 | 213.848
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1208 | 250 | 200.656
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1209 | 250 | 229.666
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1210 | 250 | 216.4778
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1211 | 250 | 237.752
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1212 | 160 | 116.992
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №1213 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1214 | 63 | 63
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1215 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1216 | 160 | 149.912
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1217 | 63 | 63
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1218 | 100 | 96.536
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 63 | 55.916
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №102 | 100 | 97.86
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 160 | 155.687
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №104 | 100 | 96.92
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №106 | 160 | 140.604
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №108 | 40 | 40
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №108 | 40 | 40
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №107 | 63 | 61.632
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 400 | 336.819
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №202 | 630 | 535.302
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №202 | 630 | 558.684
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №301 | 630 | 553.93
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №301 | 630 | 241.592
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №302 | 630 | 450.831
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №302 | 630 | 523.727
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 160 | 152.401
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №402 | 160 | 117.705
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №404 | 250 | 221.384
| Ракитянский | Ракитянский | МТП №405 | 160 | 130.534
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №406 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №407 | 400 | 396.376
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №408 | 160 | 155.728
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №409 | 400 | 394.756
| Ракитянский | Ракитянский | МТП №410 | 160 | 106.732
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №411 | 100 | 70.315
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №412 | 160 | 158.1495
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №413 | 160 | 127.947
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №501 | 630 | 579.922
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №501 | 630 | 514.58
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №502 | 400 | 271.78
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №602 | 400 | 400
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №603 | 400 | 400
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №701 | 630 | 491.573
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №702 | 630 | 539.433
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №703 | 630 | 604.1055
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №801 | 630 | 580.44
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №801 | 630 | 499.68
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №802 | 630 | 502.04
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №803 | 630 | 539.454
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №806 | 1600 | 1492.228
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №806 | 1600 | 1570.222
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №901 | 630 | 323.097
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №902 | 630 | 423.717
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №903 | 100 | 82.165
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1101 | 63 | 40.002
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1102 | 250 | 112.78
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1103 | 63 | 63
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1301 | 1000 | 853.011
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1301 | 1000 | 829.753
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1302 | 1000 | 733.572
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1302 | 1000 | 756.149
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1401 | 630 | 572.291
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1401 | 630 | 564.444
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1402 | 630 | 581.317
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №1402 | 630 | 579.752
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 160 | 125.937
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №102 | 250 | 163.753
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 250 | 227.319
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | МТП №106 | 250 | 202.407
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №107 | 400 | 395.725
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №108 | 400 | 394.973
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №109 | 400 | 357.708
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №110 | 250 | 221.549
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №111 | 100 | 87.494
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №112 | 100 | 73.927
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №113 | 250 | 223.961
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №114 | 250 | 184.185
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №115 | 250 | 248.411
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №116 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №119 | 100 | 98.132
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №120 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №202 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 100 | 91.431
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №302 | 63 | 57.228
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №303 | 63 | 60.793
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №304 | 400 | 399.322
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №305 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №306 | 250 | 165.23
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №307 | 100 | 67.318
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №308 | 100 | 90.532
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №309 | 63 | 49.53
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №310 | 250 | 188.892
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №310 | 250 | 250
| Ракитянский | Ракитянский | 311 | 100 | 78.779
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №312 | 10 | 7.424
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 100 | 96.712
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №402 | 63 | 54.368
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №404 | 160 | 145.322
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №404 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №405 | 160 | 155.0685
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №406 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №407 | 100 | 99.287
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №408 | 100 | 86.252
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №410 | 250 | 235.53
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №412 | 60 | 58.833
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №501 | 160 | 139.852
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №501 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №502 | 160 | 146.23
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №503 | 160 | 143.816
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №503 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №504 | 250 | 217.074
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №505 | 160 | 119.716
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №505 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №505 | 160 | 160
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №506 | 250 | 200.88
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №507 | 100 | 84.454
| Ракитянский | Ракитянский | МТП №508 | 160 | 135.288
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №509 | 400 | 349.8512
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №510 | 160 | 139.398
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №511 | 100 | 87.984
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №512 | 400 | 349.947
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №513 | 400 | 398.1522
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №514 | 400 | 386.061
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №515 | 63 | 62.292
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №516 | 100 | 93.172
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №517 | 63 | 63
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №518 | 250 | 211.203
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №519 | 250 | 248.177
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №520 | 100 | 89.284
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №521 | 160 | 149.197
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №522 | 100 | 92.641
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №601 | 250 | 219.767
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №703 | 63 | 63
| Ракитянский | Ракитянский | ТП №707 | 100 | 100
| Ракитянский | Ракитянский | ЗТП-101 | 400 | 386.043
| Ракитянский | Ракитянский | КТП-102 | 400 | 377.61
| Ракитянский | Ракитянский | КТП-102 | 400 | 376.013
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 160 | 87.02
| Ракитянский | Ракитянский | 104 | 100 | 87.951
| Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 250 | 147.153
| Ракитянский | Ракитянский | РП-10 Ракитное | 400 | 345.87
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 160 | 157.004
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 630 | 513.632
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 630 | 508.017
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 160 | 121.413
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 630 | 526.282
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 630 | 492.338
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-108 | 6 | 5.779
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-109 | 100 | 92.731
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-110 | 100 | 96.753
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-112 | 100 | 89.458
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-117 | 25 | 23.854
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-119 | 160 | 148.307
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-120 | 63 | 58.393
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 61.938
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 63 | 28.001
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 160 | 154.695
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 63 | 25.065
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-207 | 63 | 39.259
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-208 | 63 | 45.975
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-209 | 100 | 98.602
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-210 | 160 | 160
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-211 | 63 | 29.307
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-212 | 580 | 580
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-213 | 250 | 193.152
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-214 | 100 | 55.638
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-215 | 250 | 219.824
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-216 | 40 | 17.562
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-217 | 63 | 38.437
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-220 | 40 | 33.25
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-221 | 250 | 247.694
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-223 | 250 | 212.286
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-225 | 40 | 7.749
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-226 | 63 | 26.089
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-227 | 100 | 53.242
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-228 | 63 | 63
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-230 | 400 | 400
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-231 | 100 | 57.729
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-232 | 100 | 91.085
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 250 | 250
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 160 | 108.155
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 630 | 630
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 400 | 352.191
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 160 | 109.097
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 250 | 116
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 63 | 63
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 250 | 250
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 40 | 40
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 400 | 400
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-411 | 40 | 40
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 250 | 250
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 160 | 89.372
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-414 | 160 | 83.706
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-415 | 160 | 151.562
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-416 | 400 | 306.946
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-417 | 250 | 219.476
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-418 | 630 | 630
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-419 | 400 | 385.626
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-420 | 250 | 208.601
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-421 | 400 | 400
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-501 | 250 | 179.518
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-502 | 250 | 149.083
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-503 | 160 | 118.06
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-505 | 250 | 210.737
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-507 | 400 | 372.553
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-508 | 200 | 74.557
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-510 | 160 | 105.979
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-511 | 160 | 56.309
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-512 | 100 | 77.8
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-513 | 160 | 155.63
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-514 | 160 | 82.788
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-515 | 100 | 33.667
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-516 | 160 | 154.236
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-517 | 63 | 44.716
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-518 | 100 | 82.77
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-519 | 160 | 93.299
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-520 | 160 | 153.187
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-602 | 100 | 79.919
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-603 | 63 | 53.622
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-604 | 250 | 187.972
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-605 | 100 | 70.165
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-606 | 160 | 79.829
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-607 | 400 | 268.956
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-608 | 400 | 400
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-801 | 160 | 115.91
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-802 | 160 | 78.003
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-803 | 100 | 55.046
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-804 | 400 | 283.714
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-804 | 400 | 387.951
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-805 | 160 | 109.58
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-806 | 400 | 290.035
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-807 | 250 | 195.344
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-814 | 250 | 237.828
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-815 | 250 | 225.474
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-818 | 100 | 95.734
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-905 | 25 | 25
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-906 | 63 | 63
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1005 | 160 | 142.605
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1101 | 1000 | 992.172
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1101 | 1000 | 935.398
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1102 | 1000 | 949.306
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1102 | 1000 | 970.696
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1103 | 100 | 54.448
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1104 | 400 | 323.198
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1104 | 400 | 314.538
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1105 | 630 | 570.86
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1105 | 630 | 586.713
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1106 | 100 | 83.61
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1106 | 63 | 56.943
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1301 | 25 | 25
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1303 | 160 | 149.192
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1304 | 630 | 484.714
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1304 | 630 | 491.586
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1305 | 630 | 630
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1306 | 160 | 150.584
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1307 | 630 | 508.6
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1307 | 630 | 513.697
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1401 | 400 | 361.062
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1402 | 63 | 29.326
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1501 | 63 | 57.227
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1502 | 250 | 184.716
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1503 | 400 | 315.348
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1504 | 160 | 93.398
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1505 | 160 | 160
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1506 | 160 | 115.793
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1507 | 160 | 160
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1511 | 400 | 335.216
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1512 | 400 | 295.886
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1513 | 400 | 360.205
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1514 | 400 | 270.448
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1515 | 400 | 385.825
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1515 | 400 | 345.198
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1517 | 160 | 160
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1518 | 100 | 73.248
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1519 | 100 | 32.824
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1520 | 160 | 142.324
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1521 | 400 | 281.901
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1522 | 250 | 188.008
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1523 | 100 | 86.536
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1524 | 160 | 126.971
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1525 | 100 | 89.787
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1526 | 100 | 64.872
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1527 | 160 | 118.484
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1528 | 100 | 93.488
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1529 | 100 | 67.798
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1530 | 100 | 77.784
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1531 | 160 | 119.003
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1801 | 160 | 124.936
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1802 | 160 | 136.638
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1803 | 400 | 348.03
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1803 | 400 | 332.435
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-1806 | 25 | 22.03
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 400 | 386.916
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 400 | 393.96
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 100 | 84.9
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 160 | 154.101
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 63 | 48.921
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-106 | 100 | 95.441
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-107 | 25 | 16.809
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-108 | 250 | 228.964
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-109 | 160 | 157.889
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-110 | 100 | 92.117
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-111 | 160 | 123.191
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-112 | 250 | 210.868
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-113 | 40 | 20.859
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-114 | 40 | 37.359
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-115 | 40 | 30.638
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 100 | 84.909
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 400 | 321.658
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 160 | 137.205
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 100 | 100
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 160 | 124.924
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-302 | 63 | 46.745
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 63 | 50.416
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 63 | 48.276
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 100 | 81.941
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 63 | 53.959
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-309 | 25 | 22.238
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 250 | 219.97
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 63 | 35.817
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 100 | 100
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 250 | 229.604
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 160 | 129.888
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 100 | 83.478
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 100 | 91.061
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 40 | 18.489
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 100 | 46.904
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 400 | 375.546
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-411 | 40 | 23.044
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 100 | 55.638
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 40 | 33.25
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-414 | 40 | 17.562
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-415 | 63 | 38.465
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-416 | 250 | 219.824
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 63 | 39.466
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 74.928
| Волоконовский | Волоконовский | 203 | 100 | 98.828
| Волоконовский | Волоконовский | 204 | 63 | 42.979
| Волоконовский | Волоконовский | 205 | 160 | 160
| Волоконовский | Волоконовский | 206 | 100 | 81.716
| Волоконовский | Волоконовский | 207 | 160 | 146.534
| Волоконовский | Волоконовский | 208 | 100 | 73.539
| Волоконовский | Волоконовский | 209 | 100 | 87.87
| Волоконовский | Волоконовский | 210 | 100 | 71.527
| Волоконовский | Волоконовский | 302 | 100 | 90.596
| Волоконовский | Волоконовский | 303 | 100 | 64.433
| Волоконовский | Волоконовский | 304 | 250 | 250
| Волоконовский | Волоконовский | 305 | 100 | 71.54
| Волоконовский | Волоконовский | 306 | 63 | 46.038
| Волоконовский | Волоконовский | 307 | 160 | 130.777
| Волоконовский | Волоконовский | 308 | 100 | 100
| Волоконовский | Волоконовский | 309 | 160 | 124.531
| Волоконовский | Волоконовский | 310 | 100 | 100
| Волоконовский | Волоконовский | 311 | 100 | 98.608
| Волоконовский | Волоконовский | 313 | 160 | 159.307
| Волоконовский | Волоконовский | 314 | 250 | 250
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 100 | 99.761
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 40 | 31.68
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 63 | 63
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 63 | 57.64
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 160 | 121
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 160 | 156.942
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 250 | 240.652
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 100 | 83.564
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 25 | 22.986
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 63 | 46.35
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-411 | 100 | 86.881
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 63 | 62.064
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 63 | 42.788
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 100 | 60.304
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 630 | 525.627
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 630 | 520.464
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 400 | 354.7133
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 400 | 348.547
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-106 | 400 | 351.1952
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-107 | 40 | 5.3
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-109 | 25 | 23.596
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 63 | 52.358
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 160 | 142.327
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 100 | 59.532
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 63 | 35.032
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 100 | 98.357
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 25 | 21.68
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 63 | 39.8
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 40 | 11.388
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 100 | 83.641
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 100 | 72.774
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 250 | 178.03
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 400 | 304.3
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 400 | 318.234
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 160 | 110.752
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 100 | 62.516
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 250 | 241.6
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 90.488
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 100 | 74.429
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 63 | 63
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 160 | 159.543
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 100 | 88.138
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-208 | 63 | 63
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-209 | 63 | 63
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-210 | 160 | 136.488
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-211 | 160 | 131.315
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-212 | 63 | 40.84
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-213 | 160 | 160
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-214 | 63 | 58.29
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-216 | 63 | 52.912
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-217 | 63 | 57.473
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-218 | 100 | 90.862
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-219 | 63 | 53.815
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 100 | 80.434
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 160 | 115.589
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 160 | 157.189
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 160 | 132.718
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 63 | 53.754
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 63 | 48.939
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-308 | 63 | 56.243
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-310 | 100 | 91.612
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 630 | 388.347
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 630 | 628.317
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-701 | 160 | 154.652
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-703 | 63 | 44.449
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-704 | 63 | 19.45
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-705 | 100 | 83.584
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-706 | 160 | 125.564
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-707 | 320 | 269.127
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-708 | 250 | 234.892
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-709 | 250 | 231.453
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-710 | 160 | 138.038
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-711 | 160 | 160
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-712 | 160 | 134.714
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 400 | 356.13
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 400 | 302.116
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 160 | 138.285
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 100 | 100
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 400 | 327.638
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 630 | 510.42
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 630 | 482.893
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 51.149
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 100
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 160 | 151.841
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 630 | 553.294
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 630 | 588.728
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 400 | 229.32
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 400 | 262.54
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 100 | 63.046
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 100 | 68.015
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 100 | 65.787
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 160 | 151.816
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 250 | 154.218
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 100 | 76.135
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-308 | 630 | 630
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-309 | 100 | 89.279
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-310 | 160 | 97.765
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 160 | 144.803
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-312 | 100 | 94.68
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-313 | 100 | 48.886
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-318 | 400 | 400
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-319 | 400 | 400
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-320 | 100 | 85.7
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-321 | 63 | 63
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-322 | 160 | 117.245
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-323 | 160 | 150.238
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-324 | 160 | 150.5775
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-325 | 63 | 35.762
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-326 | 63 | 14.66
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-327 | 4 | 2.668
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-328 | 250 | 209.105
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-329 | 250 | 189.69
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-330 | 400 | 306.756
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-331 | 160 | 147.012
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 160 | 126.902
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 100 | 80.996
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 100 | 79.503
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 160 | 121.385
| Волоконовский | Волоконовский | 405 | 100 | 84.17
| Волоконовский | Волоконовский | 406 | 160 | 160
| Волоконовский | Волоконовский | 407 | 40 | 34.132
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 400 | 288.042
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 400 | 234.544
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 63 | 39.834
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-411 | 160 | 148.845
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 160 | 141.0453
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 63 | 28.709
| Волоконовский | Волоконовский | 414 | 160 | 118.579
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-415 | 160 | 159.315
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-416 | 160 | 133.827
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-417 | 100 | 94.704
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-418 | 630 | 524.321
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-418 | 630 | 494.341
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-419 | 160 | 148.976
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-420 | 20 | 15.185
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-421 | 160 | 76.412
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-422 | 160 | 115.624
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-423 | 160 | 131.385
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-424 | 25 | 21.714
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-425 | 25 | 16.833
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-426 | 100 | 100
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-502 | 40 | 26.34
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-503 | 100 | 69.122
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-504 | 63 | 32.495
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-506 | 160 | 116.001
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-508 | 160 | 118.85
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 250 | 220.95
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 40 | 32.158
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 160 | 147.964
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 100 | 94.478
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 160 | 133.317
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 160 | 159.036
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 100 | 77.176
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-302 | 250 | 233.78
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 63 | 55.066
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 100 | 78.285
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 160 | 108.864
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 100 | 56.08
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 160 | 147.988
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-308 | 100 | 29.618
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-309 | 250 | 218.912
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 40 | 10.707
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-315 | 160 | 82.586
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-316 | 160 | 146.35
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-317 | 63 | 42.149
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 250 | 220.074
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 160 | 159.064
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 100 | 91.114
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 63 | 57.134
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 100 | 88.851
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-701 | 400 | 299.809
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-5/701 | 400 | 400
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-702 | 160 | 158.602
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-703 | 400 | 328.049
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-5/703 | 400 | 352.026
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 100 | 88.919
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 63 | 57.812
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 63 | 62.772
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 40 | 36.122
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 160 | 160
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-106 | 25 | 0.838
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-107 | 100 | 100
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-108 | 100 | 90.483
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-109 | 250 | 237.479
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-111 | 160 | 156.509
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-112 | 250 | 242.037
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-113 | 160 | 159.114
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-114 | 100 | 87.694
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-115 | 250 | 235.69
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-116 | 160 | 156.789
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-117 | 250 | 245.612
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-118 | 250 | 192.02
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-119 | 250 | 239.583
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 100 | 95.095
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 92.065
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 63 | 58.887
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 63 | -33.882
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 100 | 74.992
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-221 | 630 | 476.117
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-221 | 630 | 588.61
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-222 | 630 | 510.46
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-222 | 630 | 598.437
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-223 | 400 | 354.35
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-224 | 40 | 7.697
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 63 | 55.016
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-302 | 40 | 37.627
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 63 | 47.73
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 63 | 53.009
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 100 | 94.256
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 160 | 142.38
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-308 | 40 | 33.782
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-309 | 250 | 203.37
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-310 | 100 | 68.078
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 63 | 55.128
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-312 | 160 | 150.072
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-313 | 160 | 74.795
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-314 | 40 | 38.614
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-315 | 40 | 29.246
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-316 | 160 | 153.09
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-317 | 40 | 26.089
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-319 | 250 | 240.894
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-322 | 160 | 160
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-323 | 250 | 219.38
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-324 | 63 | 47.043
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 160 | 160
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 160 | 142.44
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 100 | 86.44
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 160 | 152.836
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 40 | 40
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 250 | 236.746
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-417 | 250 | 247.156
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-419 | 250 | 218.124
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-501 | 100 | 66.717
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-504 | 100 | 83.606
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-505 | 40 | 32.156
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-507 | 100 | 100
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-508 | 63 | 40.006
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-509 | 40 | 40
| Волоконовский | Волоконовский | КТП-510 | 40 | 27.484
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-26 | 400 | 342.351
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-27 | 160 | 95.279
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-28 | 400 | 392.22
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-52 | 250 | 209.167
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-53 | 400 | 353.076
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-63 | 250 | 139
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-54 | 400 | 387.37
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-56 | 100 | 92.144
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-70 | 400 | 367.483
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-01 | 25 | 19.318
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-02 | 100 | 88.306
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-25 | 100 | 79.448
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-27 | 63 | 58.373
| Чернянский | Чернянский | МТП 3-28 | 63 | 52.274
| Чернянский | Чернянский | МТП 3-29 | 160 | 132.457
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-30 | 250 | 218.103
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-31 | 100 | 67.576
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-32 | 100 | 62.82
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-04 | 250 | 125.665
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-05 | 400 | 323.034
| Чернянский | Чернянский | ЗТП5-06 | 250 | 184.342
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-36 | 160 | 151.858
| Чернянский | Чернянский | ЗТП 7-01 | 630 | 621.327
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-03 | 160 | 152.608
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-04 | 400 | 395.003
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-05 | 250 | 238.696
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-07 | 250 | 197.406
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-08 | 400 | 345.527
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-09 | 100 | 89.567
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-10 | 250 | 215.56
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-11 | 400 | 388.444
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-12 | 400 | 359.015
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-13 | 630 | 540.536
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-14 | 250 | 201.408
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-15 | 250 | 235.723
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-16 | 250 | 247.951
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-18 | 160 | 143.332
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-20 | 63 | 44.621
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-22 | 160 | 157.252
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-23 | 100 | 74.757
| Чернянский | Чернянский | КТП 9-01 | 400 | 380.059
| Чернянский | Чернянский | КТП 9-02 | 160 | 148.027
| Чернянский | Чернянский | КТП 9-08 | 63 | 56.284
| Чернянский | Чернянский | КТП 9-09 | 250 | 219.453
| Чернянский | Чернянский | КТП 9-11 | 63 | 25.724
| Чернянский | Чернянский | КТП 9-12 | 100 | 58.729
| Чернянский | Чернянский | ЗТП 9-14 | 400 | 387.789
| Чернянский | Чернянский | КТП 9-16 | 250 | 181.86
| Чернянский | Чернянский | КТП 11-01 | 100 | 69.363
| Чернянский | Чернянский | КТП 11-02 | 100 | 95.064
| Чернянский | Чернянский | КТП 11-03 | 160 | 120.047
| Чернянский | Чернянский | КТП 11-04 | 63 | 27.989
| Чернянский | Чернянский | КТП 11-05 | 100 | 90.231
| Чернянский | Чернянский | КТП 11-06 | 100 | 96.616
| Чернянский | Чернянский | КТП 11-07 | 63 | 52.609
| Чернянский | Чернянский | МТП 11-08 | 60 | 25.959
| Чернянский | Чернянский | КТП 11-09 | 100 | 96.623
| Чернянский | Чернянский | КТП 11-10 | 10 | 8.196
| Чернянский | Чернянский | КТП 17-07 | 250 | 209.37
| Чернянский | Чернянский | КТП 17-08 | 160 | 137.32
| Чернянский | Чернянский | КТП 17-09 | 250 | 196.896
| Чернянский | Чернянский | КТП 17-10 | 250 | 245.63
| Чернянский | Чернянский | КТП 17-11 | 160 | 101.887
| Чернянский | Чернянский | ЗТП 17-12 | 250 | 230.493
| Чернянский | Чернянский | ЗТП 17-25 | 250 | 199.102
| Чернянский | Чернянский | КТП 17-28 | 160 | 116.834
| Чернянский | Чернянский | ЗТП 17-34 | 400 | 254.026
| Чернянский | Чернянский | КТП 17-39 | 160 | 135.231
| Чернянский | Чернянский | КТП 17-45 | 250 | 194.336
| Чернянский | Чернянский | КТП 17-48 | 160 | 117.464
| Чернянский | Чернянский | КТП 17-52 | 160 | 87.1
| Чернянский | Чернянский | КТП 18-01 | 250 | 196.388
| Чернянский | Чернянский | КТП 18-02 | 100 | 97.735
| Чернянский | Чернянский | КТП 18-04 | 63 | 53.314
| Чернянский | Чернянский | КТП 18-06 | 25 | 22.518
| Чернянский | Чернянский | КТП 18-08 | 25 | 24.096
| Чернянский | Чернянский | КТП 18-09 | 25 | 23.644
| Чернянский | Чернянский | КТП 18-11 | 40 | 39.544
| Чернянский | Чернянский | КТП 18-12 | 250 | 247.285
| Чернянский | Чернянский | МТП 19-01 | 250 | 228.098
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-02 | 160 | 125.208
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-03 | 100 | 82.336
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-04 | 100 | 84.939
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-06 | 250 | 222.27
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-07 | 63 | 57.291
| Чернянский | Чернянский | ЗТП 19-08 | 160 | 146.807
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-09 | 100 | 92.499
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-10 | 160 | 149.696
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-11 | 160 | 147.852
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-31 | 100 | 80.439
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-32 | 250 | 245.181
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-33 | 160 | 93.412
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-37 | 160 | 155.963
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-40 | 160 | 130.894
| Чернянский | Чернянский | МТП 19-41 | 100 | 46.386
| Чернянский | Чернянский | МТП 19-42 | 100 | 42.846
| Чернянский | Чернянский | МТП 19-43 | 100 | 82.968
| Чернянский | Чернянский | МТП 19-44 | 160 | 138.698
| Чернянский | Чернянский | МТП 19-45 | 160 | 143.887
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-46 | 160 | 141.922
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-47 | 63 | 46.151
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-48 | 160 | 128.914
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-49 | 100 | 59.787
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-50 | 63 | 38.63
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-51 | 60 | 29.523
| Чернянский | Чернянский | КТП 19-74 | 160 | 134.649
| Чернянский | Чернянский | ЗТП 22-01 | 630 | 613.656
| Чернянский | Чернянский | ЗТП 24-01 | 560 | 538.313
| Чернянский | Чернянский | КТП24-02 | 63 | 61.861
| Чернянский | Чернянский | КТП24-03 | 400 | 380.11
| Чернянский | Чернянский | КТП24-04 | 400 | 386.446
| Чернянский | Чернянский | КТП24-05 | 250 | 247.966
| Чернянский | Чернянский | КТП24-06 | 25 | 23.41
| Чернянский | Чернянский | КТП24-10 | 250 | 235.658
| Чернянский | Чернянский | КТП 28-01 | 160 | 150.255
| Чернянский | Чернянский | КТП 28-03 | 250 | 242.008
| Чернянский | Чернянский | КТП 28-04 | 100 | 78.213
| Чернянский | Чернянский | ЗТП 28-05 | 250 | 199.679
| Чернянский | Чернянский | КТП 29-03 | 250 | 211.619
| Чернянский | Чернянский | КТП 29-04 | 100 | 85.971
| Чернянский | Чернянский | КТП 29-27 | 63 | 61.861
| Чернянский | Чернянский | КТП 29-33 | 100 | 54.618
| Чернянский | Чернянский | КТП 29-34 | 60 | 51.014
| Чернянский | Чернянский | КТП 29-37 | 40 | 38.406
| Чернянский | Чернянский | КТП 32-01 | 630 | 533.841
| Чернянский | Чернянский | КТП 32-02 | 25 | 21.181
| Чернянский | Чернянский | КТП5-01 | 63 | 46.144
| Чернянский | Чернянский | КТП5-03 | 160 | 149.066
| Чернянский | Чернянский | ЗТП5-05 | 630 | 557.613
| Чернянский | Чернянский | КТП5-07 | 160 | 149.775
| Чернянский | Чернянский | КТП5-08 | 630 | 627.221
| Чернянский | Чернянский | КТП5-09 | 160 | 141.237
| Чернянский | Чернянский | ЗТП5-10 | 400 | 344.023
| Чернянский | Чернянский | КТП5-11 | 400 | 341.599
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-13 | 400 | 344.061
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-15 | 160 | 160
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-50 | 100 | 99.321
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-64 | 250 | 235.882
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-65 | 400 | 389.772
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-03 | 63 | 56.799
| Чернянский | Чернянский | КТП6-04 | 63 | 32.512
| Чернянский | Чернянский | КТП6-06 | 400 | 297.312
| Чернянский | Чернянский | КТП6-07 | 6 | 5.32
| Чернянский | Чернянский | КТП6-08 | 630 | 605.122
| Чернянский | Чернянский | КТП6-11 | 400 | 365.348
| Чернянский | Чернянский | КТП6-14 | 400 | 398.408
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-15 | 160 | 148.323
| Чернянский | Чернянский | КТП6-16 | 25 | 23.853
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-17 | 40 | 36.998
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-08 | 100 | 75.566
| Чернянский | Чернянский | МТП 7-09 | 250 | 233.675
| Чернянский | Чернянский | КТП7-12 | 63 | 60.948
| Чернянский | Чернянский | КТП7-17 | 250 | 197.85
| Чернянский | Чернянский | КТП7-19 | 63 | 55.64
| Чернянский | Чернянский | КТП7-10 | 160 | 149.92
| Чернянский | Чернянский | КТП8-01 | 40 | 36.58
| Чернянский | Чернянский | КТП8-03 | 630 | 627.01
| Чернянский | Чернянский | КТП7-13 | 160 | 127.071
| Чернянский | Чернянский | КТП8-18 | 400 | 374.6
| Чернянский | Чернянский | КТП8-37 | 100 | 89.111
| Чернянский | Чернянский | КТП11-01 | 400 | 318.528
| Чернянский | Чернянский | КТП11-02 | 160 | 103.251
| Чернянский | Чернянский | КТП11-03 | 400 | 347.486
| Чернянский | Чернянский | КТП11-04 | 160 | 137.933
| Чернянский | Чернянский | КТП11-06 | 1000 | 1000
| Чернянский | Чернянский | КТП11-07 | 160 | 160
| Чернянский | Чернянский | КТП11-08 | 250 | 233.666
| Чернянский | Чернянский | КТП11-10 | 160 | 114.412
| Чернянский | Чернянский | ЗТП11-13 | 400 | 327.987
| Чернянский | Чернянский | КТП11-17 | 400 | 321.441
| Чернянский | Чернянский | КТП11-22 | 250 | 214.751
| Чернянский | Чернянский | КТП11-41 | 160 | 122.084
| Чернянский | Чернянский | КТП11-44 | 250 | 239.477
| Чернянский | Чернянский | КТП11-56 | 160 | 110.013
| Чернянский | Чернянский | КТП13-19 | 250 | 140.554
| Чернянский | Чернянский | КТП13-20 | 100 | 48.728
| Чернянский | Чернянский | КТП13-22 | 100 | 55.456
| Чернянский | Чернянский | КТП13-24 | 250 | 184.125
| Чернянский | Чернянский | КТП13-32 | 160 | 144.665
| Чернянский | Чернянский | КТП13-40 | 160 | 158.84
| Чернянский | Чернянский | КТП13-42 | 250 | 243.445
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-01 | 250 | 242.341
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-03 демонт | 250 | 250
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-04 | 100 | 60.623
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-05 | 100 | 96.937
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-06 | 250 | 241.851
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-08 | 160 | 159.313
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-09 | 63 | 62.328
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-13 | 160 | 143.251
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-14 | 63 | 41.236
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-15 | 100 | 85.229
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-17 | 63 | 48.797
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-19 | 160 | 144.268
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-20 | 63 | 54.698
| Чернянский | Чернянский | КТП1-21 | 100 | 95.217
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-22 | 100 | 95.914
| Чернянский | Чернянский | МТП 1-23 | 100 | 92.693
| Чернянский | Чернянский | МТП 1-26 | 63 | 55.115
| Чернянский | Чернянский | МТП 1-25 | 60 | 46.464
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-01 | 250 | 241.367
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-02 | 63 | 52.27
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-03 | 100 | 90.916
| Чернянский | Чернянский | КТП2-04 | 160 | 154.248
| Чернянский | Чернянский | КТП2-05 | 160 | 123.858
| Чернянский | Чернянский | КТП2-06 | 160 | 155.373
| Чернянский | Чернянский | КТП2-07 | 40 | 40
| Чернянский | Чернянский | КТП2-08 | 63 | 63
| Чернянский | Чернянский | КТП2-09 | 63 | 63
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-10 | 100 | 97.504
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-11 | 25 | 22.176
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-84 | 40 | 25.94
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-85 | 63 | 63
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-86 | 63 | 48.911
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-87 | 160 | 150.331
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-88 | 160 | 142.532
| Чернянский | Чернянский | ТП 2-89 | 250 | 231.049
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-90 | 400 | 364.972
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-91 | 250 | 234.886
| Чернянский | Чернянский | КТП2-92 | 40 | 20.59
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-93 | 40 | 35.668
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-94 | 63 | 60.069
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-95 | 63 | 58.26
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-96 | 100 | 86.694
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-97 | 63 | 54.975
| Чернянский | Чернянский | МТП 2-98 | 160 | 153.604
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-99 | 250 | 246.598
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-100 | 100 | 72.889
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-01 | 400 | 281.15
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-04 | 160 | 140.424
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-05 | 250 | 243.456
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-06 | 100 | 81.396
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-07 | 60 | 47.596
| Чернянский | Чернянский | КТП4-10 | 25 | 6.586
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-20 | 160 | 145.786
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-21 | 100 | 76.075
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-22 | 160 | 145.607
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-23 | 160 | 154.969
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-24 | 63 | 52.378
| Чернянский | Чернянский | ЗТП 4-25 | 250 | 221.952
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-27 | 250 | 236.315
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-29 | 100 | 93.384
| Чернянский | Чернянский | МТП 4-38 | 63 | 49.488
| Чернянский | Чернянский | МТП 4-39 | 100 | 85.914
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-41 | 60 | 60
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-43 | 63 | 51.658
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-44 | 63 | 45.017
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-45 | 100 | 72.52
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-46 | 160 | 153.798
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-47 | 100 | 86.881
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-49 | 100 | 67.52
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-51 | 25 | 25
| Чернянский | Чернянский | КТП4-52 | 100 | 71.84
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-01 | 160 | 122.858
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-03 | 40 | 25.625
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-04 | 100 | 75.932
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-05 | 100 | 77.848
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-06 | 100 | 93.235
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-07 | 250 | 246.165
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-08 | 160 | 133.623
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-10 | 160 | 142.236
| Чернянский | Чернянский | КТП6-11 | 63 | 59.696
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-12 | 63 | 45.574
| Чернянский | Чернянский | ЗТП6-13 | 160 | 134.768
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-14 | 63 | 53.984
| Чернянский | Чернянский | КТП6-15 | 100 | 88.107
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-16 | 100 | 79.504
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-17 | 160 | 120.397
| Чернянский | Чернянский | МТП 6-18 | 160 | 110.51
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-19 | 63 | -6.85
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-21 | 160 | 152.657
| Чернянский | Чернянский | ЗТП 6-22 | 250 | 223.069
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-23 | 160 | 139.504
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-24 | 250 | 194.314
| Чернянский | Чернянский | КТП6-25 | 250 | 167.3
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-26 | 160 | 145.466
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-28 | 160 | 151.336
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-30 | 30 | 27.744
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-31 | 100 | 77.96
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-50 | 160 | 155.17
| Чернянский | Чернянский | МТП 7-01 | 100 | 68.318
| Чернянский | Чернянский | КТП7-02 | 100 | 80.62
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-03 | 250 | 243.22
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-04 | 250 | 219.18
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-11 | 160 | 125.868
| Чернянский | Чернянский | КТП 2-14 | 100 | 80.168
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-01 | 160 | 158.124
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-04 | 60 | 32.95
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-12 | 40 | 11.724
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-01 | 160 | 132.896
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-02 | 250 | 249.545
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-03 | 160 | 138.653
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-04 | 160 | 155.918
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-07 | 40 | 18.088
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-16 | 63 | 52.168
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-17 | 100 | 99.771
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-01 | 60 | 60
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-02 | 250 | 246.16
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-03 | 100 | 80.213
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-04 | 100 | 100
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-05 | 25 | 17.238
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-06 | 100 | 66.751
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-10 | 100 | 99.765
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-16 | 63 | 34.724
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-17 | 100 | 88.075
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-18 | 100 | 98.654
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-21 | 100 | 91.528
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-23 | 60 | 39.074
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-24 | 250 | 237.539
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-25 | 160 | 126.529
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-26 | 60 | 39.504
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-27 | 60 | 37.848
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-01 | 250 | 239.42
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-02 | 250 | 190.291
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-03 | 250 | 226.516
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-09 | 63 | 48.926
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-10 | 250 | 234.83
| Чернянский | Чернянский | КТП 7-11 | 63 | 44.933
| Чернянский | Чернянский | КТП 8-02 | 63 | 51.474
| Чернянский | Чернянский | КТП 8-03 | 63 | 44.988
| Чернянский | Чернянский | КТП 8-04 | 160 | 156.353
| Чернянский | Чернянский | КТП 8-05 | 160 | 147.331
| Чернянский | Чернянский | КТП 8-12 | 400 | 390.98
| Чернянский | Чернянский | КТП 8-13 | 400 | 398.676
| Чернянский | Чернянский | КТП 8-19 | 250 | 233.104
| Чернянский | Чернянский | КТП 8-20 | 63 | 23.332
| Чернянский | Чернянский | КТП 8-37 | 100 | 91.662
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-02 | 100 | 92.804
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-03 | 63 | 62.064
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-05 | 100 | 97.63
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-06 | 160 | 147.155
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-08 | 160 | 139.97
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-09 | 160 | 159.781
| Чернянский | Чернянский | КТП 1-10 | 63 | 58.526
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-01 | 25 | 25
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-02 | 100 | 79.371
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-03 | 63 | 58.938
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-04 | 63 | 35.636
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-05 | 100 | 100
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-07 | 160 | 138.15
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-11 | 160 | 144.405
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-13 | 63 | 62.779
| Чернянский | Чернянский | КТП 3-15 | 63 | 59.381
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-01 | 100 | 88.228
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-02 | 100 | 61.086
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-03 | 100 | 78.947
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-04 | 60 | 36.484
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-06 | 100 | 66.529
| Чернянский | Чернянский | МТП 4-07 | 100 | 81.981
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-08 | 250 | 217.277
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-09 | 100 | 85.778
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-10 | 100 | 96.02
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-12 | 100 | 99.329
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-14 | 100 | 66.94
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-15 | 250 | 233.375
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-02 | 63 | 48.824
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-03 | 100 | 90.139
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-06 | 160 | 156.02
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-08 | 60 | 60
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-09 | 160 | 139.79
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-10 | 63 | 50.735
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-12 | 400 | 393.689
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-14 | 250 | 241.615
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-16 | 160 | 152.954
| Чернянский | Чернянский | КТП 5-17 | 160 | 151.828
| Чернянский | Чернянский | КТП 6-01 | 400 | 356.53
| Чернянский | Чернянский | КТП2-04 | 100 | 96.488
| Чернянский | Чернянский | КТП2-01 | 63 | 48.471
| Чернянский | Чернянский | КТП2-02 | 100 | 97.987
| Чернянский | Чернянский | КТП2-03 | 63 | 48.47
| Чернянский | Чернянский | КТП2-04 | 100 | 84.225
| Чернянский | Чернянский | КТП2-05 | 160 | 131.203
| Чернянский | Чернянский | ЗТП2-06 | 160 | 146.206
| Чернянский | Чернянский | КТП2-07 | 100 | 60.85
| Чернянский | Чернянский | КТП2-08 | 160 | 142
| Чернянский | Чернянский | КТП2-11 | 160 | 148.031
| Чернянский | Чернянский | КТП2-12 | 250 | 250
| Чернянский | Чернянский | КТП3-01 | 400 | 389.755
| Чернянский | Чернянский | МТП3-02 | 100 | 79.815
| Чернянский | Чернянский | КТП3-03 | 250 | 244.518
| Чернянский | Чернянский | КТП3-04 | 400 | 379.97
| Чернянский | Чернянский | МТП3-05 | 100 | 90.636
| Чернянский | Чернянский | КТП3-06 | 100 | 77.17
| Чернянский | Чернянский | КТП3-07 | 63 | 50.565
| Чернянский | Чернянский | КТП3-08 | 630 | 618.27
| Чернянский | Чернянский | КТП3-11 | 400 | 387.688
| Чернянский | Чернянский | КТП 4-01 | 630 | 630
| Чернянский | Чернянский | КТП4-02 | 630 | 630
| Чернянский | Чернянский | КТП4-03 | 100 | 100
| Чернянский | Чернянский | КТП4-04 | 630 | 630
| Чернянский | Чернянский | КТП4-05 | 250 | 250
| Чернянский | Чернянский | КТП4-06 | 100 | 100
| Чернянский | Чернянский | КТП4-08 | 100 | 89.645
| Чернянский | Чернянский | КТП4-10 | 100 | 90.844
| Чернянский | Чернянский | КТП5-03 | 250 | 245.269
| Чернянский | Чернянский | КТП5-04 | 60 | 54.243
| Грайворонский | Грайворонский | 102 | 160 | 126.3474
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-104 | 160 | 95.0678
| Грайворонский | Грайворонский | 105 | 250 | 171.1265
| Грайворонский | Грайворонский | 106 | 250 | 196.198
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-107 | 160 | 113.5609
| Грайворонский | Грайворонский | 108 | 160 | 104.5399
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-109 | 63 | 39.5619
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-110 | 100 | 99.297
| Грайворонский | Грайворонский | 111 | 180 | 180
| Грайворонский | Грайворонский | 113 | 250 | 244.767
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-114 | 100 | 80.2332
| Грайворонский | Грайворонский | 115 | 250 | 247.5071
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-116 | 100 | 68.7404
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-117 | 60 | 21.3667
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-118 | 160 | 74.6046
| Грайворонский | Грайворонский | 119 | 40 | 40
| Грайворонский | Грайворонский | 120 | 250 | 155.0367
| Грайворонский | Грайворонский | 121 | 250 | 214.8238
| Грайворонский | Грайворонский | 122 | 63 | 63
| Грайворонский | Грайворонский | 201 | 100 | 67.519
| Грайворонский | Грайворонский | 202 | 100 | 100
| Грайворонский | Грайворонский | 203 | 250 | 194.043
| Грайворонский | Грайворонский | 204 | 400 | 377.6794
| Грайворонский | Грайворонский | 206 | 100 | 85.353
| Грайворонский | Грайворонский | 207 | 250 | 240.598
| Грайворонский | Грайворонский | 208 | 100 | 99.0067
| Грайворонский | Грайворонский | 209 | 160 | 157.1378
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-210 | 60 | 60
| Грайворонский | Грайворонский | 211 | 100 | 85.753
| Грайворонский | Грайворонский | 212 | 400 | 350.369
| Грайворонский | Грайворонский | 213 | 250 | 244.9696
| Грайворонский | Грайворонский | 214 | 250 | 228.5918
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-215 | 320 | 265.735
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-301 | 400 | 330.478
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-401 | 250 | 247.579
| Грайворонский | Грайворонский | 402 | 400 | 385.516
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-403 | 63 | 20.417
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-404 | 160 | 93.8092
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-405 | 100 | 63.8845
| Грайворонский | Грайворонский | 406 | 63 | 48.8114
| Грайворонский | Грайворонский | 407 | 100 | 91.456
| Грайворонский | Грайворонский | 408 | 250 | 233.17
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-409 | 63 | 12.0694
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-410 | 100 | 50.2467
| Грайворонский | Грайворонский | 411 | 100 | 48.7526
| Грайворонский | Грайворонский | 412 | 400 | 350.164
| Грайворонский | Грайворонский | 413 | 250 | 240.9225
| Грайворонский | Грайворонский | 414 | 160 | 137.4964
| Грайворонский | Грайворонский | 415 | 160 | 159.297
| Грайворонский | Грайворонский | 416 | 160 | 145.411
| Грайворонский | Грайворонский | 417 | 250 | 210.121
| Грайворонский | Грайворонский | 418 | 100 | 96.9929
| Грайворонский | Грайворонский | 419 | 100 | 62.303
| Грайворонский | Грайворонский | 501 | 400 | 400
| Грайворонский | Грайворонский | 502 | 100 | 100
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-504 | 100 | 72.279
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-505 | 100 | 65.65
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-506 | 100 | 95.326
| Грайворонский | Грайворонский | 510 | 250 | 250
| Грайворонский | Грайворонский | 511 | 400 | 400
| Грайворонский | Грайворонский | 512 | 100 | 89.1239
| Грайворонский | Грайворонский | 513 | 250 | 214.755
| Грайворонский | Грайворонский | 515 | 160 | 118.584
| Грайворонский | Грайворонский | 516 | 250 | 192.753
| Грайворонский | Грайворонский | 517 | 250 | 215.902
| Грайворонский | Грайворонский | 518 | 100 | 86.868
| Грайворонский | Грайворонский | 537 | 400 | 400
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-102 | 250 | 162.0175
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-103 | 250 | 142.12
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-104 | 630 | 567.3592
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-105 | 60 | -22.4161
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-106 | 400 | 364.3592
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-208 | 160 | 153.1228
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-209 | 160 | 106.265
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-210 | 100 | 83.6863
| Грайворонский | Грайворонский | 211 | 100 | 75.0658
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-212 | 100 | 82.7034
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-214 | 250 | 236.4823
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-215 | 400 | 365.2753
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-216 | 400 | 387.0848
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-304 | 63 | 48.986
| Грайворонский | Грайворонский | МТП-305 | 250 | 232.324
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-309 | 160 | 113.4745
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-321 | 63 | 55.251
| Грайворонский | Грайворонский | 322 | 63 | 45.3678
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-401 | 250 | 194.716
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-402 | 160 | 144.867
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-403 | 100 | 73.514
| Грайворонский | Грайворонский | 501 | 100 | 77.6457
| Грайворонский | Грайворонский | 502 | 160 | 138.0151
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-503 | 400 | 391.9831
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-504 | 160 | 158.466
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-506 | 160 | 141.729
| Грайворонский | Грайворонский | 507 | 60 | 50.515
| Грайворонский | Грайворонский | 508 | 160 | 152.9109
| Грайворонский | Грайворонский | 509 | 160 | 127.8
| Грайворонский | Грайворонский | 510 | 63 | 28.089
| Грайворонский | Грайворонский | 511 | 250 | 232.472
| Грайворонский | Грайворонский | 515 | 63 | 61.859
| Грайворонский | Грайворонский | 520 | 100 | 97.064
| Грайворонский | Грайворонский | 522 | 100 | 96.16
| Грайворонский | Грайворонский | 534 | 160 | 119.316
| Грайворонский | Грайворонский | 535 | 100 | 51.093
| Грайворонский | Грайворонский | 536 | 100 | 88.523
| Грайворонский | Грайворонский | 1 | 250 | 163.966
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-2 | 250 | 129.674
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-3 | 160 | 89.9227
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-4 | 250 | 178.9715
| Грайворонский | Грайворонский | 5 | 160 | -75.0646
| Грайворонский | Грайворонский | 7 | 250 | 202.6567
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-8 | 400 | 291.2064
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-9 | 250 | 249.2376
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-10 | 160 | 86.3977
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-11 | 250 | 150.2264
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-13 | 250 | 227.3362
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-14 | 100 | 9.3662
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-15 | 160 | 24.5052
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-16 | 250 | 137.661
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-17 | 160 | 116.92
| Грайворонский | Грайворонский | 19 | 250 | 0
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-23 | 400 | 284.971
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-24 | 250 | 225.7822
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-25 | 100 | 100
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-28 | 400 | 391.6345
| Грайворонский | Грайворонский | 29 | 400 | 345.3433
| Грайворонский | Грайворонский | ЗТП-100 | 400 | 237.3362
| Грайворонский | Грайворонский | 102 | 100 | 99.448
| Грайворонский | Грайворонский | 103 | 100 | 99.2638
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-105 | 100 | 39.7127
| Грайворонский | Грайворонский | 106 | 250 | 236.7162
| Грайворонский | Грайворонский | 107 | 100 | 58.138
| Грайворонский | Грайворонский | 108 | 100 | 80.922
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-109 | 250 | 225.945
| Грайворонский | Грайворонский | 110 | 160 | 121.434
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-111 | 160 | 158.133
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-112 | 160 | 103.0532
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-114 | 400 | 397.427
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-115 | 63 | 12.5261
| Грайворонский | Грайворонский | 116 | 100 | 88.3783
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-117 | 100 | 81.234
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-119 | 63 | 47.9624
| Грайворонский | Грайворонский | 120 | 160 | 131.4406
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-121 | 63 | 33.162
| Грайворонский | Грайворонский | 122 | 160 | 126.6473
| Грайворонский | Грайворонский | 123 | 100 | 89.4622
| Грайворонский | Грайворонский | 201 | 100 | 85.1572
| Грайворонский | Грайворонский | 202 | 60 | 29.7301
| Грайворонский | Грайворонский | 203 | 160 | 125.963
| Грайворонский | Грайворонский | 204 | 160 | 132.0386
| Грайворонский | Грайворонский | 206 | 100 | 88.1545
| Грайворонский | Грайворонский | 205 | 400 | 363.4232
| Грайворонский | Грайворонский | 507 | 25 | 20.3773
| Грайворонский | Грайворонский | 508 | 100 | 97.7148
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-512 | 160 | 98.109
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-513 | 160 | 155.6933
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-518 | 63 | 16.7304
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-523 | 160 | 70.863
| Грайворонский | Грайворонский | 525 | 250 | 165.5805
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-526 | 160 | 107.3371
| Грайворонский | Грайворонский | 527 | 400 | 400
| Грайворонский | Грайворонский | 529 | 100 | 98.9515
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-530 | 100 | 77.09
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-540 | 250 | 166.6718
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-802 | 160 | 121.697
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-803 | 100 | 95.74
| Грайворонский | Грайворонский | 805 | 100 | 87.394
| Грайворонский | Грайворонский | 809 | 250 | 192.3399
| Грайворонский | Грайворонский | 810 | 160 | 155.6806
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-901 | 250 | 239.6717
| Грайворонский | Грайворонский | 902 | 400 | 380.1105
| Грайворонский | Грайворонский | 904 | 160 | 130.519
| Грайворонский | Грайворонский | 905 | 100 | 77.212
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-907 | 60 | 38.488
| Грайворонский | Грайворонский | 908 | 100 | 96.1673
| Грайворонский | Грайворонский | 909 | 160 | 153.4686
| Грайворонский | Грайворонский | 911 | 160 | 149.4057
| Грайворонский | Грайворонский | 1120 | 100 | 94.9458
| Грайворонский | Грайворонский | 1121 | 160 | 112.9037
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-301 | 100 | 73.892
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-302 | 100 | 99.2891
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-303 | 60 | 47.8833
| Грайворонский | Грайворонский | 304 | 100 | 90.0375
| Грайворонский | Грайворонский | 305 | 160 | 150.5951
| Грайворонский | Грайворонский | 308 | 100 | 78.7755
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-309 | 100 | 54.675
| Грайворонский | Грайворонский | 311 | 63 | 24.9045
| Грайворонский | Грайворонский | 312 | 100 | 95.8332
| Грайворонский | Грайворонский | 313 | 160 | 135.8236
| Грайворонский | Грайворонский | 314 | 400 | 377.6472
| Грайворонский | Грайворонский | 315 | 250 | 243.6415
| Грайворонский | Грайворонский | 316 | 40 | 23.7806
| Грайворонский | Грайворонский | 317 | 100 | 75.995
| Грайворонский | Грайворонский | 318 | 60 | 31.277
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-319 | 100 | 83.0599
| Грайворонский | Грайворонский | 320 | 100 | 91.6818
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-321 | 250 | 247.155
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-322 | 400 | 371.478
| Грайворонский | Грайворонский | 323 | 160 | 149.3917
| Грайворонский | Грайворонский | 324 | 100 | 94.2372
| Грайворонский | Грайворонский | 326 | 160 | 144.9159
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-327 | 100 | 93.7082
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-328 | 100 | 89.1678
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-329 | 160 | 155.5858
| Грайворонский | Грайворонский | 401 | 100 | 100
| Грайворонский | Грайворонский | 405 | 160 | 156.096
| Грайворонский | Грайворонский | 406 | 100 | 90.8916
| Грайворонский | Грайворонский | 409 | 160 | 130.538
| Грайворонский | Грайворонский | 410 | 100 | 77.71
| Грайворонский | Грайворонский | 411 | 250 | 219.668
| Грайворонский | Грайворонский | 412 | 100 | 93.46
| Грайворонский | Грайворонский | 413 | 250 | 203.7513
| Грайворонский | Грайворонский | 414 | 100 | 93.9007
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-501 | 160 | 136.4262
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-502 | 60 | 46.9333
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-503 | 160 | 158.6
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-504 | 400 | 364.1666
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-505 | 250 | 236.9508
| Грайворонский | Грайворонский | 506 | 100 | 99.4808
| Грайворонский | Грайворонский | 507 | 63 | 49.0433
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-508 | 100 | 93.3192
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-510 | 100 | 90.0101
| Грайворонский | Грайворонский | 512 | 63 | 59.6275
| Грайворонский | Грайворонский | 513 | 100 | 99.328
| Грайворонский | Грайворонский | 514 | 100 | 73.3718
| Грайворонский | Грайворонский | 515 | 160 | 149.8385
| Грайворонский | Грайворонский | 521 | 63 | 57.6094
| Грайворонский | Грайворонский | ТП-601 | 400 | 343.3984
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-602 | 60 | 38.9352
| Грайворонский | Грайворонский | 603 | 100 | 67.8336
| Грайворонский | Грайворонский | 604 | 250 | 220.7932
| Грайворонский | Грайворонский | 605 | 400 | 359.1748
| Грайворонский | Грайворонский | 606 | 63 | 49.0312
| Грайворонский | Грайворонский | 607 | 100 | 90.3994
| Грайворонский | Грайворонский | ТП-608 | 60 | 47.1546
| Грайворонский | Грайворонский | ТП-609 | 63 | 45.3404
| Грайворонский | Грайворонский | 610 | 400 | 390.0573
| Грайворонский | Грайворонский | 611 | 250 | 246.088
| Грайворонский | Грайворонский | 612 | 160 | 148.4886
| Грайворонский | Грайворонский | 612 | 160 | 160
| Грайворонский | Грайворонский | 612 | 160 | 160
| Грайворонский | Грайворонский | 613 | 100 | 97.916
| Грайворонский | Грайворонский | 614 | 100 | 81.4845
| Грайворонский | Грайворонский | ТП-615 | 63 | 48.3551
| Грайворонский | Грайворонский | 617 | 100 | 76.1732
| Грайворонский | Грайворонский | 618 | 250 | 246.1148
| Грайворонский | Грайворонский | 619 | 250 | 247.502
| Грайворонский | Грайворонский | ТП-620 | 630 | 622.5625
| Грайворонский | Грайворонский | 621 | 20 | 18.682
| Грайворонский | Грайворонский | 701 | 250 | 250
| Грайворонский | Грайворонский | 702 | 160 | 160
| Грайворонский | Грайворонский | 703 | 100 | 79.6764
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-704 | 630 | 544.985
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-901 | 400 | 369.9438
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-902 | 250 | 241.9987
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-903 | 25 | 25
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-904 | 250 | 236.1741
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-905 | 25 | 25
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-906 | 400 | 311.934
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-907 | 250 | 225.319
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-908 | 250 | 170.594
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-1001 | 25 | 25
| Грайворонский | Грайворонский | 102 | 100 | 77.349
| Грайворонский | Грайворонский | 103 | 63 | 52.867
| Грайворонский | Грайворонский | 104 | 160 | 149.903
| Грайворонский | Грайворонский | 105 | 63 | 57.1488
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-106 | 60 | 50.368
| Грайворонский | Грайворонский | 107 | 100 | 92.31
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-108 | 60 | 45.258
| Грайворонский | Грайворонский | 109 | 160 | 156.7987
| Грайворонский | Грайворонский | 111 | 100 | 85.6349
| Грайворонский | Грайворонский | 112 | 25 | 25
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-113 | 100 | 95.1664
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-202 | 100 | 73.278
| Грайворонский | Грайворонский | 203 | 100 | 79.758
| Грайворонский | Грайворонский | 205 | 400 | 395.6148
| Грайворонский | Грайворонский | 206 | 63 | 63
| Грайворонский | Грайворонский | 301 | 630 | 627.143
| Грайворонский | Грайворонский | КТП-303 | 63 | 21.0666
| Грайворонский | Грайворонский | 304 | 40 | 33
| Грайворонский | Грайворонский | 401 | 100 | 88.4808
| Грайворонский | Грайворонский | 402 | 63 | 57.4239
| Грайворонский | Грайворонский | 403 | 100 | 84.246
| Грайворонский | Грайворонский | 404 | 250 | 246.1952
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-104 | 250 | 230.086
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-105 | 400 | 318.101
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-106 | 160 | 158.82
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-107 | 100 | 71.662
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 400 | 260.918
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-109 | 400 | 242.092
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-113 | 400 | 343.009
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-114 | 315 | 236.014
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-115 | 100 | 42.599
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-116 | 160 | 136.002
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-117 | 100 | 91.278
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-118 | 400 | 378.396
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-119 | 400 | 265.063
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-120 | 100 | 89.626
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-123 | 160 | 124.419
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-124 | 160 | 150.851
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-125 | 25 | 16.062
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-126 | 160 | 137.966
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-201 | 100 | 100
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-204 | 100 | 82.388
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-205 | 160 | 115.804
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-206 | 315 | 295.588
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-207 | 630 | 573.912
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 250 | 224.004
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-209 | 250 | 230.19
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-213 | 400 | 275.363
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-301 | 160 | 97.38
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-302 | 100 | 99.556
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-303 | 60 | 59.092
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-304 | 100 | 72.108
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-305 | 63 | 63
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-306 | 160 | 157.475
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-307 | 100 | 49.646
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-308 | 100 | 73.83
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-310 | 160 | 143.658
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-311 | 25 | 25
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-313 | 400 | 358.909
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-314 | 160 | 113.303
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-315 | 160 | 124.169
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-317 | 100 | 61.915
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-318 | 160 | 144.331
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-319 | 160 | 151.051
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-320 | 250 | 226.141
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-401 | 100 | 95.024
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 40 | 26.132
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-403 | 160 | 86.939
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 160 | 44.21
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-405 | 400 | 363.965
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-406 | 25 | 25
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-407 | 630 | 569.917
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-408 | 250 | 250
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-409 | 250 | 230.703
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-410 | 400 | 372.805
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-411 | 60 | 49.728
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-412 | 100 | 95.907
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-413 | 250 | 232.296
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-414 | 100 | 96.794
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-415 | 250 | 224.058
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-416 | 250 | 225.61
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-501 | 160 | 102.971
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-502 | 160 | 156.595
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-503 | 160 | 111.925
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 100 | 94.871
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-505 | 250 | 247.235
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-506 | 160 | 158.376
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-601 | 60 | 59.772
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-606 | 160 | 91.534
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-607 | 250 | 236.327
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-608 | 160 | 134.425
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-609 | 100 | 78.512
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-610 | 160 | 148.061
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-611 | 160 | 152.527
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-613 | 250 | 221.977
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-614 | 100 | 64.282
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-616 | 400 | 390.64
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-702 | 60 | 49.645
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-703 | 160 | 140.932
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-704 | 160 | 149.145
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-705 | 160 | 151.351
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-706 | 160 | 123.606
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-708 | 400 | 397.259
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-709 | 400 | 394.317
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-710 | 160 | 157.541
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-713 | 400 | 379.301
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-714 | 25 | 14.482
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-715 | 100 | 92.38
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-801 | 160 | 102.637
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-802 | 630 | 627.954
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-803 | 630 | 630
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-901 | 1000 | 706.211
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-902 | 100 | 64.401
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 1000 | 966.659
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-109 | 400 | 360.8
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-110 | 630 | 625.752
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-111 | 250 | 250
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-112 | 630 | 364.868
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-202 | 160 | 149.766
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-203 | 100 | 47.156
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-204 | 63 | 58.837
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-205 | 100 | 74.35
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-206 | 100 | 69.663
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-207 | 160 | 142.511
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 250 | 159.669
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-211 | 400 | 391.003
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-212 | 400 | 395.743
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-213 | 160 | 137.129
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-214 | 160 | 139.898
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-216 | 100 | 84.495
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-218 | 100 | 91.724
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-219 | 100 | 80.21
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-221 | 100 | 100
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-222 | 160 | 150.182
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-227 | 100 | 84.02
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-228 | 25 | 16.684
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-229 | 100 | 93.076
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-230 | 25 | 25
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-301 | 160 | 136.332
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-302 | 100 | 84.578
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-303 | 250 | 217.838
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-304 | 160 | 116.332
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-305 | 160 | 134.632
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-306 | 100 | 83.404
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-307 | 25 | 22.395
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-308 | 100 | 86.387
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 250 | 227.538
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-403 | 250 | 247.264
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 160 | 159.08
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-501 | 160 | 160
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-502 | 63 | 60.144
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-503 | 250 | 226.403
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 25 | 25
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-506 | 400 | 335.14
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-507 | 63 | 44.493
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-508 | 250 | 178.438
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-509 | 160 | 141.77
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-510 | 160 | 159.542
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-513 | 63 | 62.54
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-519 | 250 | 230.792
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-601 | 100 | 96.88
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-603 | 100 | 92.33
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-604 | 100 | 82.276
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-605 | 25 | 25
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-609 | 63 | 59.229
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-612 | 160 | 131.355
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-701 | 60 | 60
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-702-2 | 160 | 141.3
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-702-1 | 160 | 124.337
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-703 | 160 | 155.137
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-704 | 160 | 122.977
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-705 | 63 | 51.84
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-706 | 160 | 152.461
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-708 | 630 | 622.49
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-710 | 25 | 25
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-713 | 400 | 398.58
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-713 | 400 | 371.361
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-802 | 400 | 398.824
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-803 | 630 | 630
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-804 | 400 | 390.239
| Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1001 | 630 | 544.14
| Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1001 | 630 | 630
| Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1002 | 630 | 438.098
| Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1101 | 400 | 303.795
| Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1102 | 400 | 262.047
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-101 | 100 | 92.969
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-103 | 100 | 70.443
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-104 | 100 | 93.146
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-105 | 63 | 54.968
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-106 | 100 | 90.224
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 160 | 150.76
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-110 | 160 | 140.408
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-111 | 100 | 50.731
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-114 | 250 | 244.619
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-201 | 10 | 10
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-202 | 160 | 155.05
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-203 | 100 | 87.312
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-204 | 250 | 237.358
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-205 | 250 | 208.652
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-206 | 250 | 230.422
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-207 | 160 | 160
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 63 | 63
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-209 | 630 | 261.992
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-210 | 160 | 118.223
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-211 | 250 | 215.218
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-212 | 100 | 96.313
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-216 | 160 | 160
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-219 | 160 | 160
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-301 | 400 | 393.974
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-302 | 100 | 70.781
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-303 | 100 | 85.42
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-304 | 100 | 85.204
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-306 | 100 | 99.765
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-307 | 160 | 144.389
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-308 | 160 | 73.514
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-309 | 400 | 368.134
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-310 | 160 | 141.816
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-311 | 63 | 63
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-312 | 100 | 95.819
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-316 | 160 | 114.837
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-319 | 250 | 226.099
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-401 | 400 | 393.505
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 100 | 64.671
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 100 | 75.854
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-405 | 100 | 80.503
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-406 | 25 | 19.984
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-502 | 160 | 149.471
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-503 | 100 | 64.117
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 160 | 153.052
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-506 | 100 | 76.155
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-507 | 63 | 54.564
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-508 | 250 | 227.977
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-509 | 160 | 128.619
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-510 | 63 | 58.599
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-701 | 63 | 59.176
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-702 | 100 | 77.003
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-703 | 100 | 95.723
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-704 | 160 | 144.774
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-705 | 63 | 61.826
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-706 | 10 | 10
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-707 | 100 | 100
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-708 | 63 | 63
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-709 | 100 | 99.294
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-801 | 630 | 485.047
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-802 | 630 | 419.117
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-101 | 100 | 75.159
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-102 | 400 | 400
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-103 | 160 | 147.556
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-106 | 160 | 128.046
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 160 | 151.464
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-109 | 630 | 629.778
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-110 | 100 | 92.431
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-113 | 250 | 237.915
| Ивнянский | Ивнянский | ЗТП-204 | 630 | 624.803
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-206 | 400 | 374.071
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 250 | 250
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-209 | 250 | 249.771
| Ивнянский | Ивнянский | БКТП-301 | 630 | 484.673
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 250 | 250
| Ивнянский | Ивнянский | БКТП-403 | 630 | 589.251
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-501 | 63 | 55.812
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-502 | 100 | 74.813
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-503 | 60 | 29.647
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 100 | 71.682
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-505 | 160 | 133.576
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-506 | 40 | 31.873
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-507 | 100 | 62.631
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-508 | 160 | 138.52
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-509 | 160 | 151.943
| Ивнянский | Ивнянский | КТП510 | 160 | 133.831
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-512 | 250 | 230.567
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-513 | 160 | 127.074
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-601 | 100 | 78.044
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-602 | 63 | 48.58
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-603 | 400 | 400
| Ивнянский | Ивнянский | МТП-604 | 160 | 142.762
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-605 | 100 | 89.865
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-606 | 100 | 97.238
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-607 | 250 | 249.076
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-608 | 63 | 50.329
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-609 | 100 | 100
| Ивнянский | Ивнянский | БКТП-801 | 1000 | 964.172
| Ивнянский | Ивнянский | БКТП-802 | 1000 | 584.85
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-901 | 100 | 99.534
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-902 | 63 | 23.891
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-101 | 100 | 99.289
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-102 | 250 | 223.702
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-103 | 100 | 91.294
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-104 | 63 | 51.718
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-105 | 60 | 40.092
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-106 | 100 | 83.964
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-107 | 400 | 339.638
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 63 | 62.773
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-109 | 100 | 90.841
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-110 | 40 | 31.168
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-111 | 30 | 25.146
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-202 | 250 | 248.623
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 100 | 87.35
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-301 | 100 | 89.313
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-302 | 100 | 68.463
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-303 | 250 | 220.7
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-304 | 100 | 70.577
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-306 | 250 | 246.259
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-307 | 25 | 25
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-312 | 60 | 43.97
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-310 | 25 | 24.54
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-401 | 250 | 232.16
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 100 | 98.388
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-403 | 160 | 152.143
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 250 | 239.391
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-405 | 250 | 249.772
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-406 | 63 | 53.282
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-407 | 250 | 223.657
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-408 | 100 | 80.271
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-409 | 100 | 100
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-411 | 63 | 59.201
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-412 | 160 | 150.178
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-414 | 100 | 82.321
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-415 | 250 | 212.024
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-416 | 100 | 91.942
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-419 | 60 | 43.033
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-501 | 100 | 89.529
| Ивнянский | Ивнянский | БКТП-502 | 400 | 400
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 630 | 460.479
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-507 | 160 | 152.596
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-509 | 160 | 157.212
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-510 | 160 | 121.853
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-511 | 160 | 139.62
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-512 | 100 | 77.038
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-513 | 160 | 142.004
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 100 | 84.572
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-403 | 160 | 103.672
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 160 | 115.992
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-405 | 63 | 63
| Ивнянский | Ивнянский | КТП-101 | 250 | 212.744
| Ровеньской | Ровеньской | 101 | 100 | 89.3003
| Ровеньской | Ровеньской | 102 | 63 | 38.6155
| Ровеньской | Ровеньской | 103 | 250 | 228.6152
| Ровеньской | Ровеньской | 104 | 100 | 56.9672
| Ровеньской | Ровеньской | 105 | 160 | 154.2394
| Ровеньской | Ровеньской | 106 | 160 | 75.088
| Ровеньской | Ровеньской | 107 | 250 | 250
| Ровеньской | Ровеньской | 108 | 60 | 48.5064
| Ровеньской | Ровеньской | 110 | 63 | 60.7712
| Ровеньской | Ровеньской | 111 | 63 | 46.3798
| Ровеньской | Ровеньской | 113 | 63 | 47.1558
| Ровеньской | Ровеньской | 114 | 100 | 89.0949
| Ровеньской | Ровеньской | 115 | 160 | 133.8098
| Ровеньской | Ровеньской | 116 | 160 | 143.8345
| Ровеньской | Ровеньской | 117 | 100 | 87.154
| Ровеньской | Ровеньской | 118 | 250 | 222.1835
| Ровеньской | Ровеньской | 120 | 160 | 152.8329
| Ровеньской | Ровеньской | 122 | 100 | 76.4015
| Ровеньской | Ровеньской | 123 | 160 | 137.9868
| Ровеньской | Ровеньской | 124 | 250 | 247.8252
| Ровеньской | Ровеньской | 125 | 40 | 40
| Ровеньской | Ровеньской | 127 | 160 | 123.1045
| Ровеньской | Ровеньской | 128 | 63 | 49.269
| Ровеньской | Ровеньской | 129 | 100 | 95.1952
| Ровеньской | Ровеньской | 130 | 60 | 53.4062
| Ровеньской | Ровеньской | 131 | 100 | 92.928
| Ровеньской | Ровеньской | 201 | 250 | 235.1306
| Ровеньской | Ровеньской | 202 | 250 | 234.1652
| Ровеньской | Ровеньской | 203 | 400 | 388.6554
| Ровеньской | Ровеньской | 205 | 400 | 336.8326
| Ровеньской | Ровеньской | 207 | 250 | 217.37
| Ровеньской | Ровеньской | 208 | 250 | 171.2209
| Ровеньской | Ровеньской | 210 | 160 | 156.5764
| Ровеньской | Ровеньской | 211 | 160 | 150.8901
| Ровеньской | Ровеньской | 212 | 250 | 245.6628
| Ровеньской | Ровеньской | 214 | 250 | 249.8867
| Ровеньской | Ровеньской | 215 | 160 | 119.1966
| Ровеньской | Ровеньской | 216 | 100 | 33.5637
| Ровеньской | Ровеньской | 217 | 315 | 297.8408
| Ровеньской | Ровеньской | 218 | 100 | 41.5201
| Ровеньской | Ровеньской | 219 | 160 | 135.3988
| Ровеньской | Ровеньской | 220 | 63 | 41.0052
| Ровеньской | Ровеньской | 222 | 100 | 97.7787
| Ровеньской | Ровеньской | 224 | 60 | 43.6268
| Ровеньской | Ровеньской | 225 | 60 | 40.9188
| Ровеньской | Ровеньской | 226 | 100 | 98.2707
| Ровеньской | Ровеньской | 227 | 400 | 392.0075
| Ровеньской | Ровеньской | 229 | 400 | 399.7475
| Ровеньской | Ровеньской | 230 | 100 | 80.3869
| Ровеньской | Ровеньской | 231 | 160 | 137.2878
| Ровеньской | Ровеньской | 232 | 100 | 75.178
| Ровеньской | Ровеньской | 233 | 100 | 90.8994
| Ровеньской | Ровеньской | 234 | 160 | 130.332
| Ровеньской | Ровеньской | 235 | 160 | 157.0532
| Ровеньской | Ровеньской | 236 | 63 | 62.7646
| Ровеньской | Ровеньской | 238 | 60 | 45.536
| Ровеньской | Ровеньской | 239 | 400 | 388.6538
| Ровеньской | Ровеньской | 240 | 160 | 153.9471
| Ровеньской | Ровеньской | 241 | 100 | 89.5176
| Ровеньской | Ровеньской | 243 | 160 | 141.0894
| Ровеньской | Ровеньской | 244 | 160 | 144.3266
| Ровеньской | Ровеньской | 245 | 63 | 50.5238
| Ровеньской | Ровеньской | 246 | 100 | 93.3966
| Ровеньской | Ровеньской | 247 | 400 | 393.8622
| Ровеньской | Ровеньской | 248 | 250 | 246.928
| Ровеньской | Ровеньской | 249 | 250 | 208.7782
| Ровеньской | Ровеньской | 301 | 63 | 50.0857
| Ровеньской | Ровеньской | 302 | 40 | 38.58
| Ровеньской | Ровеньской | 303 | 160 | 135.1486
| Ровеньской | Ровеньской | 305 | 100 | 99.6837
| Ровеньской | Ровеньской | 306 | 63 | 40.7726
| Ровеньской | Ровеньской | 307 | 100 | 40.3309
| Ровеньской | Ровеньской | 310 | 100 | 100
| Ровеньской | Ровеньской | 311 | 250 | 247.908
| Ровеньской | Ровеньской | 312 | 40 | 19.9694
| Ровеньской | Ровеньской | 313 | 60 | 56.7006
| Ровеньской | Ровеньской | 314 | 100 | 90.6905
| Ровеньской | Ровеньской | 315 | 160 | 147.905
| Ровеньской | Ровеньской | 316 | 160 | 106.4952
| Ровеньской | Ровеньской | 317 | 63 | 51.3139
| Ровеньской | Ровеньской | 325 | 160 | 158.9556
| Ровеньской | Ровеньской | 401 | 160 | 130.2626
| Ровеньской | Ровеньской | 403 | 100 | 73.3918
| Ровеньской | Ровеньской | 405 | 160 | 151.4872
| Ровеньской | Ровеньской | 410 | 100 | 94.7243
| Ровеньской | Ровеньской | 411 | 100 | 58.9717
| Ровеньской | Ровеньской | 412 | 100 | 95.4274
| Ровеньской | Ровеньской | 413 | 160 | 131.5964
| Ровеньской | Ровеньской | 414 | 160 | 159.977
| Ровеньской | Ровеньской | 415 | 100 | 80.9487
| Ровеньской | Ровеньской | 416 | 100 | 87.9992
| Ровеньской | Ровеньской | 417 | 160 | 157.815
| Ровеньской | Ровеньской | 418 | 100 | 86.6967
| Ровеньской | Ровеньской | 420 | 160 | 156.1612
| Ровеньской | Ровеньской | 422 | 100 | 89.8672
| Ровеньской | Ровеньской | 503 | 250 | 242.0888
| Ровеньской | Ровеньской | 505 | 100 | 99.5668
| Ровеньской | Ровеньской | 602 | 200 | 139.1945
| Ровеньской | Ровеньской | 604 | 400 | 321.6542
| Ровеньской | Ровеньской | 606 | 250 | 203.4746
| Ровеньской | Ровеньской | 607 | 250 | 197.8598
| Ровеньской | Ровеньской | 608 | 250 | 207.7682
| Ровеньской | Ровеньской | 609 | 400 | 385.6657
| Ровеньской | Ровеньской | 610 | 400 | 353.3321
| Ровеньской | Ровеньской | 611 | 400 | 282.7134
| Ровеньской | Ровеньской | 612 | 400 | 350.7336
| Ровеньской | Ровеньской | 615 | 100 | 98.0628
| Ровеньской | Ровеньской | 617 | 250 | 199.0501
| Ровеньской | Ровеньской | 702 | 160 | 160
| Ровеньской | Ровеньской | 703 | 400 | 300.6531
| Ровеньской | Ровеньской | 704 | 400 | 366.3115
| Ровеньской | Ровеньской | 705 | 63 | 45.5546
| Ровеньской | Ровеньской | 706 | 63 | 53.1389
| Ровеньской | Ровеньской | 707 | 160 | 124.0112
| Ровеньской | Ровеньской | 708 | 160 | 125.5216
| Ровеньской | Ровеньской | 709 | 160 | 107.2957
| Ровеньской | Ровеньской | 710 | 160 | 131.4025
| Ровеньской | Ровеньской | 711 | 100 | 59.1916
| Ровеньской | Ровеньской | 713 | 400 | 332.7345
| Ровеньской | Ровеньской | 714 | 30 | 28.213
| Ровеньской | Ровеньской | 715 | 100 | 75.3088
| Ровеньской | Ровеньской | 716 | 100 | 99.6051
| Ровеньской | Ровеньской | 717 | 400 | 352.6372
| Ровеньской | Ровеньской | 718 | 100 | 70.9569
| Ровеньской | Ровеньской | 801 | 400 | 398.0628
| Ровеньской | Ровеньской | 804 | 100 | 81.0851
| Ровеньской | Ровеньской | 806 | 40 | 34.1515
| Ровеньской | Ровеньской | 902 | 100 | 78.8267
| Ровеньской | Ровеньской | 1104 | 100 | 94.502
| Ровеньской | Ровеньской | 1105 | 400 | 349.6947
| Ровеньской | Ровеньской | 1107 | 100 | 68.0697
| Ровеньской | Ровеньской | 1202 | 160 | 88.9332
| Ровеньской | Ровеньской | 1203 | 40 | 39.7459
| Ровеньской | Ровеньской | 1205 | 100 | 82.0399
| Ровеньской | Ровеньской | 1206 | 250 | 245.7303
| Ровеньской | Ровеньской | 1207 | 250 | 216.6142
| Ровеньской | Ровеньской | 1208 | 160 | 159.42
| Ровеньской | Ровеньской | 1209 | 160 | 157.4967
| Ровеньской | Ровеньской | 101 | 250 | 248.3885
| Ровеньской | Ровеньской | 103 | 25 | 25
| Ровеньской | Ровеньской | 104 | 160 | 129.4932
| Ровеньской | Ровеньской | 105 | 60 | 56.2656
| Ровеньской | Ровеньской | 106 | 100 | 61.061
| Ровеньской | Ровеньской | 108 | 100 | 98.2785
| Ровеньской | Ровеньской | 109 | 160 | 159.7141
| Ровеньской | Ровеньской | 110 | 25 | 23.7812
| Ровеньской | Ровеньской | 111 | 160 | 158.0372
| Ровеньской | Ровеньской | 112 | 63 | 63
| Ровеньской | Ровеньской | 113 | 100 | 86.1666
| Ровеньской | Ровеньской | 115 | 160 | 158.3295
| Ровеньской | Ровеньской | 116 | 100 | 66.178
| Ровеньской | Ровеньской | 117 | 250 | 239.8574
| Ровеньской | Ровеньской | 201 | 20 | 18.614
| Ровеньской | Ровеньской | 202 | 100 | 91.8144
| Ровеньской | Ровеньской | 206 | 250 | 229.2137
| Ровеньской | Ровеньской | 303 | 100 | 84.599
| Ровеньской | Ровеньской | 304 | 63 | 50.2969
| Ровеньской | Ровеньской | 305 | 63 | 49.2042
| Ровеньской | Ровеньской | 306 | 60 | 51.6276
| Ровеньской | Ровеньской | 307 | 160 | 159.1474
| Ровеньской | Ровеньской | 308 | 63 | 62.9298
| Ровеньской | Ровеньской | 309 | 60 | 42.6422
| Ровеньской | Ровеньской | 312 | 160 | 152.8115
| Ровеньской | Ровеньской | 313 | 63 | 60.8433
| Ровеньской | Ровеньской | 314 | 100 | 87.2872
| Ровеньской | Ровеньской | 315 | 63 | 61.6985
| Ровеньской | Ровеньской | 316 | 100 | 92.2682
| Ровеньской | Ровеньской | 317 | 100 | 88.6473
| Ровеньской | Ровеньской | 319 | 100 | 92.443
| Ровеньской | Ровеньской | 320 | 160 | 129.7536
| Ровеньской | Ровеньской | 401 | 160 | 159.2134
| Ровеньской | Ровеньской | 403 | 40 | 35.644
| Ровеньской | Ровеньской | 404 | 160 | 131.4719
| Ровеньской | Ровеньской | 405 | 250 | 202.3639
| Ровеньской | Ровеньской | 406 | 60 | 50.0296
| Ровеньской | Ровеньской | 407 | 250 | 245.2346
| Ровеньской | Ровеньской | 408 | 160 | 108.924
| Ровеньской | Ровеньской | 409 | 160 | 120.3678
| Ровеньской | Ровеньской | 410 | 100 | 99.8835
| Ровеньской | Ровеньской | 411 | 100 | 96.148
| Ровеньской | Ровеньской | 412 | 250 | 225.2232
| Ровеньской | Ровеньской | 502 | 100 | 77.925
| Ровеньской | Ровеньской | 504 | 160 | 158.9328
| Ровеньской | Ровеньской | 505 | 250 | 202.2149
| Ровеньской | Ровеньской | 506 | 160 | 156.0659
| Ровеньской | Ровеньской | 507 | 100 | 61.2964
| Ровеньской | Ровеньской | 508 | 100 | 78.5162
| Ровеньской | Ровеньской | 509 | 100 | 88.5102
| Ровеньской | Ровеньской | 510 | 63 | 62.6471
| Ровеньской | Ровеньской | 511 | 160 | 140.9672
| Ровеньской | Ровеньской | 512 | 100 | 60.6206
| Ровеньской | Ровеньской | 514 | 160 | 155.0637
| Ровеньской | Ровеньской | 515 | 100 | 99.976
| Ровеньской | Ровеньской | 601 | 160 | 140.2824
| Ровеньской | Ровеньской | 602 | 100 | 92.8412
| Ровеньской | Ровеньской | 603 | 160 | 152.1983
| Ровеньской | Ровеньской | 607 | 25 | 21.737
| Ровеньской | Ровеньской | 608 | 100 | 77.3914
| Ровеньской | Ровеньской | 609 | 63 | 54.4103
| Ровеньской | Ровеньской | 611 | 60 | 45.9445
| Ровеньской | Ровеньской | 612 | 100 | 66.6016
| Ровеньской | Ровеньской | 613 | 63 | 51.7111
| Ровеньской | Ровеньской | 614 | 40 | 35.7084
| Ровеньской | Ровеньской | 615 | 63 | 59.6376
| Ровеньской | Ровеньской | 702 | 160 | 157.7488
| Ровеньской | Ровеньской | 703 | 160 | 139.1194
| Ровеньской | Ровеньской | 704 | 160 | 148.167
| Ровеньской | Ровеньской | 706 | 100 | 63.1777
| Ровеньской | Ровеньской | 707 | 63 | 46.7096
| Ровеньской | Ровеньской | 206 | 400 | 328.154
| Ровеньской | Ровеньской | 302 | 250 | 249.9122
| Ровеньской | Ровеньской | 304 | 160 | 137.5189
| Ровеньской | Ровеньской | 305 | 40 | 39.9317
| Ровеньской | Ровеньской | 308 | 63 | 57.5216
| Ровеньской | Ровеньской | 401 | 63 | 59.2047
| Ровеньской | Ровеньской | 402 | 100 | 79.8161
| Ровеньской | Ровеньской | 403 | 100 | 90.8955
| Ровеньской | Ровеньской | 404 | 63 | 61.2595
| Ровеньской | Ровеньской | 405 | 160 | 153.6292
| Ровеньской | Ровеньской | 406 | 250 | 242.077
| Ровеньской | Ровеньской | 407 | 100 | 93.2244
| Ровеньской | Ровеньской | 410 | 100 | 94.266
| Ровеньской | Ровеньской | 411 | 160 | 147.2113
| Ровеньской | Ровеньской | 412 | 160 | 139.1196
| Ровеньской | Ровеньской | 413 | 250 | 201.7773
| Ровеньской | Ровеньской | 414 | 60 | 40.988
| Ровеньской | Ровеньской | 415 | 100 | 90.2028
| Ровеньской | Ровеньской | 416 | 25 | 23.2007
| Ровеньской | Ровеньской | 602 | 60 | 52.5074
| Ровеньской | Ровеньской | 603 | 100 | 90.3037
| Ровеньской | Ровеньской | 604 | 160 | 151.8051
| Ровеньской | Ровеньской | 605 | 40 | 28.5774
| Ровеньской | Ровеньской | 606 | 100 | 93.1036
| Ровеньской | Ровеньской | 607 | 40 | 35.3475
| Ровеньской | Ровеньской | 608 | 63 | 51.8865
| Ровеньской | Ровеньской | 609 | 160 | 138.7116
| Ровеньской | Ровеньской | 610 | 60 | 59.8383
| Ровеньской | Ровеньской | 611 | 25 | 25
| Ровеньской | Ровеньской | 613 | 160 | 158.7896
| Ровеньской | Ровеньской | 615 | 160 | 159.7883
| Ровеньской | Ровеньской | 616 | 40 | 34.5634
| Ровеньской | Ровеньской | 617 | 160 | 158.7576
| Ровеньской | Ровеньской | 618 | 250 | 247.0298
| Ровеньской | Ровеньской | 619 | 160 | 159.9075
| Ровеньской | Ровеньской | 621 | 250 | 229.3649
| Ровеньской | Ровеньской | 622 | 160 | 146.1152
| Ровеньской | Ровеньской | 623 | 100 | 87.2288
| Ровеньской | Ровеньской | 624 | 100 | 82.8962
| Ровеньской | Ровеньской | 701 | 100 | 80.6651
| Ровеньской | Ровеньской | 702 | 100 | 35.656
| Ровеньской | Ровеньской | 703 | 40 | 37.4641
| Ровеньской | Ровеньской | 705 | 63 | 46.4914
| Ровеньской | Ровеньской | 706 | 60 | 53.6422
| Ровеньской | Ровеньской | 707 | 40 | 33.1842
| Ровеньской | Ровеньской | 708 | 160 | 159.0477
| Ровеньской | Ровеньской | 709 | 63 | 56.532
| Ровеньской | Ровеньской | 802 | 250 | 249.7412
| Ровеньской | Ровеньской | 804 | 400 | 400
| Ровеньской | Ровеньской | 809 | 40 | 38.5841
| Ровеньской | Ровеньской | 101 | 160 | 139.7826
| Ровеньской | Ровеньской | 102 | 100 | 86.6006
| Ровеньской | Ровеньской | 103 | 100 | 81.0522
| Ровеньской | Ровеньской | 104 | 63 | 52.2107
| Ровеньской | Ровеньской | 105 | 100 | 99.0067
| Ровеньской | Ровеньской | 106 | 63 | 62.8118
| Ровеньской | Ровеньской | 107 | 63 | 46.0476
| Ровеньской | Ровеньской | 110 | 250 | 248.8834
| Ровеньской | Ровеньской | 111 | 160 | 155.8647
| Ровеньской | Ровеньской | 115 | 25 | 24.0412
| Ровеньской | Ровеньской | 119 | 100 | 68.7956
| Ровеньской | Ровеньской | 121 | 250 | 198.2725
| Ровеньской | Ровеньской | 123 | 250 | 249.7495
| Ровеньской | Ровеньской | 125 | 100 | 88.8212
| Ровеньской | Ровеньской | 133 | 250 | 236.5238
| Ровеньской | Ровеньской | 135 | 160 | 150.8854
| Ровеньской | Ровеньской | 137 | 160 | 157.2275
| Ровеньской | Ровеньской | 138 | 250 | 246.9366
| Ровеньской | Ровеньской | 201 | 100 | 85.9826
| Ровеньской | Ровеньской | 202 | 160 | 150.9741
| Ровеньской | Ровеньской | 203 | 160 | 108.2311
| Ровеньской | Ровеньской | 204 | 63 | 51.8967
| Ровеньской | Ровеньской | 208 | 100 | 98.929
| Ровеньской | Ровеньской | 210 | 100 | 96.0359
| Ровеньской | Ровеньской | 211 | 160 | 112.956
| Ровеньской | Ровеньской | 212 | 160 | 137.7393
| Ровеньской | Ровеньской | 214 | 160 | 139.0181
| Ровеньской | Ровеньской | 219 | 63 | 51.8576
| Ровеньской | Ровеньской | 220 | 160 | 158.8075
| Ровеньской | Ровеньской | 221 | 63 | 44.7309
| Ровеньской | Ровеньской | 222 | 250 | 250
| Ровеньской | Ровеньской | 401 | 63 | 44.3611
| Ровеньской | Ровеньской | 402 | 100 | 83.2364
| Ровеньской | Ровеньской | 403 | 40 | 24.7321
| Ровеньской | Ровеньской | 416 | 30 | 25.1398
| Ровеньской | Ровеньской | 417 | 250 | 242.0727
| Ровеньской | Ровеньской | 418 | 160 | 156.5234
| Ровеньской | Ровеньской | 430 | 100 | 96.877
| Ровеньской | Ровеньской | 501 | 400 | 386.5606
| Ровеньской | Ровеньской | 601 | 400 | 394.0784
| Ровеньской | Ровеньской | 602 | 30 | 21.3452
| Ровеньской | Ровеньской | 603 | 630 | 628.5989
| Ровеньской | Ровеньской | 604 | 60 | 50.0695
| Ровеньской | Ровеньской | 701 | 160 | 139.0862
| Ровеньской | Ровеньской | 702 | 250 | 247.9396
| Ровеньской | Ровеньской | 702а | 250 | 248.0906
| Ровеньской | Ровеньской | 703 | 250 | 205.12
| Ровеньской | Ровеньской | 705 | 63 | 43.2027
| Ровеньской | Ровеньской | 706 | 100 | 97.1221
| Ровеньской | Ровеньской | 707 | 250 | 249.7354
| Ровеньской | Ровеньской | 709 | 100 | 84.2368
| Ровеньской | Ровеньской | 712 | 100 | 98.7433
| Ровеньской | Ровеньской | 714 | 63 | 47.5302
| Ровеньской | Ровеньской | 101 | 100 | 90.3987
| Ровеньской | Ровеньской | 102 | 63 | 53.6992
| Ровеньской | Ровеньской | 103 | 160 | 159.2834
| Ровеньской | Ровеньской | 104 | 160 | 152.9535
| Ровеньской | Ровеньской | 124 | 160 | 133.5229
| Ровеньской | Ровеньской | 125 | 160 | 137.1433
| Ровеньской | Ровеньской | 126 | 100 | 96.6217
| Ровеньской | Ровеньской | 127 | 63 | 47.2399
| Ровеньской | Ровеньской | 128 | 63 | 60.963
| Ровеньской | Ровеньской | 130 | 160 | 151.0362
| Ровеньской | Ровеньской | 131 | 250 | 236.4379
| Ровеньской | Ровеньской | 132 | 100 | 84.2058
| Ровеньской | Ровеньской | 134 | 100 | 91.0104
| Ровеньской | Ровеньской | 136 | 160 | 157.3405
| Ровеньской | Ровеньской | 137 | 100 | 82.1669
| Ровеньской | Ровеньской | 307 | 160 | 137.951
| Ровеньской | Ровеньской | 308 | 160 | 143.8113
| Ровеньской | Ровеньской | 309 | 100 | 85.924
| Ровеньской | Ровеньской | 320 | 400 | 389.655
| Ровеньской | Ровеньской | 321 | 160 | 143.506
| Ровеньской | Ровеньской | 326 | 100 | 94.89
| Ровеньской | Ровеньской | 329 | 250 | 230.0481
| Ровеньской | Ровеньской | 401 | 160 | 142.0757
| Ровеньской | Ровеньской | 402 | 63 | 42.463
| Ровеньской | Ровеньской | 411 | 160 | 149.856
| Ровеньской | Ровеньской | 412 | 100 | 100
| Ровеньской | Ровеньской | 414 | 40 | 31.7781
| Ровеньской | Ровеньской | 422 | 160 | 158.9138
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-108 | 160 | 138.4745
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-109 | 63 | 60.9041
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-110 | 100 | 98.3152
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-112 | 100 | 95.0005
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-113 | 30 | 28.8881
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-114 | 63 | 58.2151
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-115 | 100 | 85.5533
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-118 | 100 | 87.5366
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-122 | 250 | 194.9355
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-125 | 250 | 235.3267
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-126 | 250 | 239.1039
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-201 | 250 | 203.842
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-202 | 250 | 216.6641
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-205 | 250 | 188.127
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-207 | 630 | 300
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-207 | 630 | 320
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-209 | 100 | 88.507
| Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-213 | 400 | 250.74
| Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-214 | 400 | 343.504
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-215 | 160 | 126.027
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-217 | 160 | 82.886
| Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-218 | 630 | 247
| Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-218 | 630 | 305
| Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-219 | 250 | 116
| Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-219 | 250 | 153
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-302 | 250 | 188.149
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-303 | 250 | 184.3986
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-304 | 160 | 155.2655
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-305 | 100 | 94.2269
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-309 | 63 | 58.6066
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-310 | 100 | -1.293
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-311 | 63 | 63
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-312 | 250 | 177.575
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-316 | 250 | 191.9201
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-343 | 630 | 586.555
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-344 | 160 | 117.8627
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-345 | 160 | 131.792
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-350 | 400 | 398.735
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-352 | 100 | 97.5745
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-355 | 100 | 98.387
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-356 | 400 | 361.885
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-362 | 100 | 69.7614
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-363 | 400 | 394.774
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-365 | 160 | 102.881
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-366 | 160 | 106.2532
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-407 | 160 | 160
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-469 | 160 | 147.6257
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-470 | 100 | 100
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-471 | 160 | 158.833
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-472 | 40 | 38.3336
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-473 | 60 | 52.8772
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-474 | 60 | 41.9171
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-476 | 20 | 12.41
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-500 | 250 | 237.5058
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-512 | 250 | 219.351
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-513 | 250 | 199.733
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-515 | 160 | 157.507
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-516 | 63 | 38.049
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-517 | 250 | 174.1731
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-518 | 250 | 213.8847
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-520 | 25 | 23.6995
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-521 | 400 | 375.1964
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-522 | 63 | 29.763
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-523 | 160 | 126.544
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-525 | 63 | 48.359
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-526 | 100 | 91.146
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-527 | 250 | 239.945
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-528 | 400 | 371.629
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-678 | 100 | 45.957
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-679 | 100 | 96.7934
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-680 | 100 | 100
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-681 | 100 | 94.9101
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-682 | 250 | 249.2916
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-683 | 250 | 249.3027
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-684 | 100 | 67.7562
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-685 | 40 | 7.873
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-686 | 160 | 138.1985
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-687 | 63 | 61.228
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-688 | 63 | 42.3448
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-689 | 30 | 14.724
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-690 | 63 | 45.232
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-691 | 40 | 23.472
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-692 | 30 | 19.91
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-693 | 100 | 68.5135
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-694 | 63 | 42.53
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-695 | 250 | 199.496
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-696 | 100 | 94.6459
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-697 | 100 | 74.8924
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-699 | 250 | 227.2636
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-705 | 160 | 93.272
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-706 | 250 | 189.284
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-708 | 160 | 160
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-709 | 100 | 85.935
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-716 | 100 | 97.686
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-744 | 100 | 66.519
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-803 | 100 | 87.568
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-806 | 100 | 91.535
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-808 | 40 | 31.5836
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-810 | 100 | 97.163
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-814 | 63 | 61.5678
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-815 | 100 | 65.6217
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-816 | 100 | 91.1935
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-817 | 100 | 75.348
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-838 | 250 | 249.6224
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-839 | 250 | 246.4136
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-865 | 63 | 60.4198
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-866 | 250 | 241.25
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-867 | 100 | 92.2185
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-868 | 100 | 92.854
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-869 | 100 | 73.166
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-870 | 30 | 21.881
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-871 | 160 | 145.244
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-872 | 100 | 88.715
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-901 | 63 | 63
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-902 | 100 | 100
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-903 | 30 | 27.222
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-919 | 100 | 83.1937
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-1002 | 40 | 40
| Вейделевский | Вейделевский | 102 | 160 | 104.932
| Вейделевский | Вейделевский | 127 | 160 | 134.076
| Вейделевский | Вейделевский | 129 | 63 | 54.347
| Вейделевский | Вейделевский | 130 | 250 | 228.974
| Вейделевский | Вейделевский | 131 | 400 | 314.606
| Вейделевский | Вейделевский | 132 | 100 | 84.983
| Вейделевский | Вейделевский | 133 | 63 | 34.6968
| Вейделевский | Вейделевский | 134 | 400 | 385.853
| Вейделевский | Вейделевский | 207 | 160 | 120.3366
| Вейделевский | Вейделевский | 208 | 100 | 79.6808
| Вейделевский | Вейделевский | 209 | 250 | 241.5091
| Вейделевский | Вейделевский | 213 | 160 | 150.7735
| Вейделевский | Вейделевский | 216 | 63 | 57.7853
| Вейделевский | Вейделевский | 217 | 250 | 211.259
| Вейделевский | Вейделевский | 218 | 100 | 77.176
| Вейделевский | Вейделевский | 219 | 100 | 86.87
| Вейделевский | Вейделевский | 405 | 40 | 37.9982
| Вейделевский | Вейделевский | 406 | 63 | 55.6638
| Вейделевский | Вейделевский | 407 | 63 | 54.1505
| Вейделевский | Вейделевский | 408 | 100 | 91.3962
| Вейделевский | Вейделевский | 409 | 100 | 90.974
| Вейделевский | Вейделевский | 411 | 63 | 54.1543
| Вейделевский | Вейделевский | 503 | 100 | 92.9342
| Вейделевский | Вейделевский | 506 | 100 | 85.546
| Вейделевский | Вейделевский | 523 | 160 | 159.8157
| Вейделевский | Вейделевский | 604 | 160 | 151.4543
| Вейделевский | Вейделевский | 606 | 63 | 57.7937
| Вейделевский | Вейделевский | 611 | 250 | 247.9896
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-106 | 160 | 132.087
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-107 | 63 | 60.3666
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-108 | 100 | 99.6304
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-109 | 63 | 60.62
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-110 | 40 | 39.8815
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-111 | 63 | 55.587
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-113 | 100 | 77.3408
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-114 | 630 | 629.4456
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-201 | 25 | 25
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-206 | 160 | 142.2862
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-241 | 100 | 82.0024
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-248 | 63 | 62.3958
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-249 | 250 | 247.709
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-251 | 100 | 78.825
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-253 | 400 | 304.75
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-254 | 100 | 56.0992
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-257 | 63 | 58.051
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-258 | 160 | 134.6519
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-259 | 160 | 145.9
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-260 | 160 | 129.1641
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-261 | 160 | 131.1571
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-262 | 160 | 158.9669
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-264 | 100 | 66.3594
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-318 | 63 | 63
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-341 | 250 | 207.677
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-342 | 100 | 82.845
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-346 | 400 | 385.931
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-347 | 160 | 126.1988
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-350 | 250 | 187.036
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-351 | 63 | 51.9204
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-362 | 160 | 113.5138
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-363 | 160 | 112.361
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-401 | 160 | 158.3955
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-402 | 160 | 126.338
| Вейделевский | Вейделевский | КТП_501 | 400 | 364.0961
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-502 | 63 | 63
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-503 | 100 | 81.2296
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-505 | 63 | 54.478
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-506 | 160 | 134.006
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-507 | 160 | 141.748
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-508 | 250 | 248.845
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-511 | 160 | 145.0495
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-516 | 400 | 347.497
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-518 | 160 | 143.8652
| Вейделевский | Вейделевский | 101 | 100 | 86.6469
| Вейделевский | Вейделевский | 102 | 63 | 59.3547
| Вейделевский | Вейделевский | 103 | 63 | 62.3047
| Вейделевский | Вейделевский | 104 | 63 | 59.4748
| Вейделевский | Вейделевский | 105 | 100 | 81.4686
| Вейделевский | Вейделевский | 106 | 63 | 42.2256
| Вейделевский | Вейделевский | 107 | 63 | 61.4019
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-204 | 250 | 246.5795
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-205 | 250 | 217.365
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-208 | 160 | 160
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-211 | 100 | 93.6703
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-212 | 160 | 131.8215
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-213 | 63 | 54.552
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-215 | 100 | 91.289
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-301 | 250 | 248.8159
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-302 | 400 | 400
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-303 | 63 | 56.646
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-304 | 63 | 55.7778
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-305 | 40 | 31.1804
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-315 | 25 | 23.6873
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-316 | 100 | 78.989
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-401 | 250 | 227.592
| Вейделевский | Вейделевский | 402 | 100 | 73.4039
| Вейделевский | Вейделевский | 403 | 63 | 60.6723
| Вейделевский | Вейделевский | 404 | 30 | 27.8057
| Вейделевский | Вейделевский | 413 | 250 | 215.554
| Вейделевский | Вейделевский | 415 | 100 | 91.2644
| Вейделевский | Вейделевский | 416 | 100 | 100
| Вейделевский | Вейделевский | 500 | 100 | 98.7448
| Вейделевский | Вейделевский | 501 | 40 | 38.272
| Вейделевский | Вейделевский | 502 | 63 | 61.24
| Вейделевский | Вейделевский | 503 | 250 | 201.502
| Вейделевский | Вейделевский | 505 | 100 | 69.6355
| Вейделевский | Вейделевский | 514 | 100 | 99.712
| Вейделевский | Вейделевский | 515 | 160 | 140.4225
| Вейделевский | Вейделевский | 517 | 100 | 91.2445
| Вейделевский | Вейделевский | 519 | 100 | 99.0915
| Вейделевский | Вейделевский | 701 | 100 | 99.8847
| Вейделевский | Вейделевский | 702 | 160 | 159.544
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-102 | 63 | 59.6521
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-103 | 160 | 153.9449
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-104 | 40 | 38.0456
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-108 | 160 | 134.3467
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-113 | 40 | 40
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-124 | 63 | 50.9532
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-125 | 100 | 69.3372
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-126 | 40 | 32.956
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-130 | 250 | 235.4633
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-133 | 250 | 235.892
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-134 | 63 | 56.9565
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-201 | 160 | 153.7939
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-202 | 40 | 38.1656
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-203 | 63 | 58.6054
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-204 | 63 | 63
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-205 | 63 | 42.506
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-206 | 400 | 399.517
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-207 | 63 | 51.4382
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-208 | 250 | 249.309
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-209 | 160 | 157.467
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-210 | 160 | 160
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-211 | 63 | 40.5539
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-212 | 160 | 159.262
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-213 | 160 | 140.8259
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-214 | 160 | 155.7265
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-215 | 40 | 40
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-216 | 63 | 53.424
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-217 | 63 | 47.728
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-218 | 40 | 29.3806
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-219 | 63 | 40.891
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-220 | 63 | 49.3888
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-221 | 250 | 241.658
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-222 | 250 | 200.18
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-223 | 160 | 152.423
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-224 | 63 | 37.391
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-300 | 63 | 58.844
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-301 | 100 | 88.925
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-302 | 160 | 140.5353
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-303 | 100 | 88.4207
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-304 | 100 | 79.3317
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-305 | 63 | 50.695
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-306 | 100 | 86.718
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-307 | 250 | 202.203
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-308 | 100 | 91.0605
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-314 | 100 | 93.5527
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-315 | 160 | 144.187
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-316 | 40 | 26.472
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-317 | 63 | 60.153
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-320 | 160 | 156.4543
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-325 | 40 | 28.879
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-327 | 63 | 63
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-328 | 100 | 100
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-329 | 400 | 383.409
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-332 | 160 | 135.8223
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-337 | 100 | 61.29
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-343 | 100 | 70.7859
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-350 | 100 | 82.0704
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-404 | 400 | 399.7132
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-407 | 250 | 232.545
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-408 | 100 | 83.0982
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-409 | 100 | 94.4201
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-416 | 100 | 90.07
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-419 | 100 | 87.4891
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-425 | 100 | 98.1289
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-436 | 250 | 239.589
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-101 | 63 | 59.359
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-109 | 63 | 59.2891
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-110 | 100 | 71.1755
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-118 | 40 | 39.476
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-120 | 160 | 128.3861
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-124 | 63 | 56.5198
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-128 | 160 | 158.4217
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-130 | 100 | 91.6554
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-201 | 400 | 362.62
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-303 | 60 | 57.2285
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-304 | 63 | 61.8502
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-306 | 100 | 81.116
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-307 | 250 | 211.456
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-308 | 160 | 150.7201
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-309 | 40 | 40
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-310 | 100 | 96.0055
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-311 | 160 | 160
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-312 | 160 | 131.2893
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-313 | 63 | 51.608
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-314 | 100 | 86.7909
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-315 | 40 | 31
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-329 | 63 | 55.4067
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-342 | 63 | 60.9497
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-345 | 160 | 137.3332
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-346 | 63 | 55.7274
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-348 | 100 | 89.1083
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-412 | 100 | 76.558
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-413 | 160 | 158.836
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-426 | 250 | 242.394
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-432 | 160 | 147.1736
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-433 | 160 | 96.715
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-438 | 160 | 134.3304
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-439 | 250 | 240.934
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-440 | 250 | 182.9547
| Вейделевский | Вейделевский | КТП-451 | 100 | 74.3943
| Борисовский | Борисовский | 102 | 250 | 221.133
| Борисовский | Борисовский | 103 | 100 | 74.1
| Борисовский | Борисовский | 104 | 100 | 62.703
| Борисовский | Борисовский | 105 | 250 | 233.795
| Борисовский | Борисовский | 106 | 100 | 12.882
| Борисовский | Борисовский | 107 | 250 | 214.586
| Борисовский | Борисовский | 108 | 160 | 117.568
| Борисовский | Борисовский | 109 | 100 | 98.15
| Борисовский | Борисовский | 110 | 400 | 398.578
| Борисовский | Борисовский | 111 | 400 | 336.001
| Борисовский | Борисовский | 112 | 63 | 49.789
| Борисовский | Борисовский | 113 | 160 | 156.442
| Борисовский | Борисовский | 126 | 63 | 29.657
| Борисовский | Борисовский | 203 | 100 | 67.399
| Борисовский | Борисовский | 219 | 160 | 160
| Борисовский | Борисовский | 301 | 160 | 105.492
| Борисовский | Борисовский | 302 | 100 | 91.474
| Борисовский | Борисовский | 303 | 250 | 218.719
| Борисовский | Борисовский | 304 | 250 | 104.809
| Борисовский | Борисовский | 305 | 160 | 137.42
| Борисовский | Борисовский | 306 | 400 | 332.963
| Борисовский | Борисовский | 307 | 400 | 317.121
| Борисовский | Борисовский | 308 | 630 | 473.966
| Борисовский | Борисовский | 309 | 630 | 625.796
| Борисовский | Борисовский | 310 | 250 | 187.99
| Борисовский | Борисовский | 311 | 250 | 206.136
| Борисовский | Борисовский | 312 | 400 | 333.76
| Борисовский | Борисовский | 313 | 100 | 76.307
| Борисовский | Борисовский | 315 | 250 | 164.783
| Борисовский | Борисовский | 401 | 160 | 96.036
| Борисовский | Борисовский | 402 | 100 | 89.519
| Борисовский | Борисовский | 403 | 63 | 60.24
| Борисовский | Борисовский | 405 | 100 | 56.293
| Борисовский | Борисовский | 406 | 100 | 75.443
| Борисовский | Борисовский | 410 | 100 | 50.799
| Борисовский | Борисовский | 411 | 60 | 25.631
| Борисовский | Борисовский | 412 | 63 | 37.59
| Борисовский | Борисовский | 413 | 63 | 40.934
| Борисовский | Борисовский | 414 | 100 | 97.74
| Борисовский | Борисовский | 415 | 100 | 86.341
| Борисовский | Борисовский | 417 | 160 | 152.648
| Борисовский | Борисовский | 424 | 400 | 393.598
| Борисовский | Борисовский | 427 | 100 | 76.531
| Борисовский | Борисовский | 428 | 160 | 126.958
| Борисовский | Борисовский | 430 | 160 | 123.048
| Борисовский | Борисовский | 431 | 100 | 65.448
| Борисовский | Борисовский | 433 | 100 | 82.916
| Борисовский | Борисовский | 436 | 400 | 385.602
| Борисовский | Борисовский | 501 | 60 | 54.06
| Борисовский | Борисовский | 502 | 30 | 28.604
| Борисовский | Борисовский | 504 | 160 | 140.273
| Борисовский | Борисовский | 505 | 40 | 34.231
| Борисовский | Борисовский | 507 | 100 | 94.209
| Борисовский | Борисовский | 508 | 63 | 56.489
| Борисовский | Борисовский | 509 | 100 | 93.227
| Борисовский | Борисовский | 510 | 100 | 59.52
| Борисовский | Борисовский | 511 | 160 | 154.132
| Борисовский | Борисовский | 512 | 100 | 91.775
| Борисовский | Борисовский | 514 | 160 | 145.353
| Борисовский | Борисовский | 516 | 60 | 55.034
| Борисовский | Борисовский | 517 | 25 | 22.183
| Борисовский | Борисовский | 518 | 40 | 33.174
| Борисовский | Борисовский | 601 | 160 | 157.463
| Борисовский | Борисовский | 602 | 630 | 579.261
| Борисовский | Борисовский | 603 | 630 | 555.321
| Борисовский | Борисовский | 610 | 630 | 584.844
| Борисовский | Борисовский | 616 | 160 | 98.388
| Борисовский | Борисовский | 618 | 400 | 339.838
| Борисовский | Борисовский | 701 | 630 | 465.582
| Борисовский | Борисовский | 801 | 630 | 629.892
| Борисовский | Борисовский | 802 | 100 | 91.966
| Борисовский | Борисовский | 803 | 100 | 80.121
| Борисовский | Борисовский | 804 | 400 | 400
| Борисовский | Борисовский | 805 | 60 | 30.363
| Борисовский | Борисовский | 806 | 160 | 160
| Борисовский | Борисовский | 807 | 250 | 234.895
| Борисовский | Борисовский | 808 | 160 | 148.214
| Борисовский | Борисовский | 809 | 250 | 191.316
| Борисовский | Борисовский | 810 | 160 | 160
| Борисовский | Борисовский | 812 | 160 | 133.795
| Борисовский | Борисовский | 814 | 160 | 160
| Борисовский | Борисовский | 816 | 100 | 80.89
| Борисовский | Борисовский | 901 | 40 | 30.766
| Борисовский | Борисовский | 902 | 63 | 33.572
| Борисовский | Борисовский | 905 | 63 | 51.316
| Борисовский | Борисовский | 906 | 160 | 142.848
| Борисовский | Борисовский | 907 | 160 | 131.882
| Борисовский | Борисовский | 910 | 160 | 150.896
| Борисовский | Борисовский | 911 | 160 | 135.37
| Борисовский | Борисовский | 912 | 100 | 85.419
| Борисовский | Борисовский | 913 | 160 | 123.199
| Борисовский | Борисовский | 914 | 160 | 114.926
| Борисовский | Борисовский | 915 | 40 | 33.562
| Борисовский | Борисовский | 1001 | 100 | 81.63
| Борисовский | Борисовский | 1003 | 63 | -45.573
| Борисовский | Борисовский | 1012 | 100 | 65.518
| Борисовский | Борисовский | 1014 | 63 | 57.109
| Борисовский | Борисовский | 1101 | 250 | 202.091
| Борисовский | Борисовский | 1103 | 630 | 567.367
| Борисовский | Борисовский | 1104 | 400 | 398.162
| Борисовский | Борисовский | 1106 | 160 | 118.159
| Борисовский | Борисовский | 1107 | 40 | 23.67
| Борисовский | Борисовский | 1109 | 250 | 201.643
| Борисовский | Борисовский | 1111 | 160 | 111.134
| Борисовский | Борисовский | 1112 | 100 | 55.795
| Борисовский | Борисовский | 1114 | 250 | 196.854
| Борисовский | Борисовский | 1115 | 100 | 77.784
| Борисовский | Борисовский | 1116 | 160 | 153.222
| Борисовский | Борисовский | 1117 | 630 | 629.268
| Борисовский | Борисовский | 1118 | 63 | 28.525
| Борисовский | Борисовский | 1119 | 100 | 79.778
| Борисовский | Борисовский | 1120 | 100 | 73.738
| Борисовский | Борисовский | 1201 | 250 | 110.596
| Борисовский | Борисовский | 1301 | 160 | 89.642
| Борисовский | Борисовский | 1401 | 400 | 377.701
| Борисовский | Борисовский | 1402 | 400 | 368.613
| Борисовский | Борисовский | 1404 | 100 | 79.18
| Борисовский | Борисовский | 1501 | 400 | 348.196
| Борисовский | Борисовский | 1502 | 100 | 48.944
| Борисовский | Борисовский | 1504 | 250 | 220.436
| Борисовский | Борисовский | 1505 | 400 | 297.446
| Борисовский | Борисовский | 101 | 630 | 473.398
| Борисовский | Борисовский | 106 | 60 | 47.496
| Борисовский | Борисовский | 107 | 160 | 156.028
| Борисовский | Борисовский | 108 | 100 | 59.678
| Борисовский | Борисовский | 110 | 250 | 247.588
| Борисовский | Борисовский | 111 | 250 | 237.194
| Борисовский | Борисовский | 112 | 100 | 91.857
| Борисовский | Борисовский | 115 | 160 | 159.066
| Борисовский | Борисовский | 201 | 100 | 82.036
| Борисовский | Борисовский | 305 | 250 | 151.8
| Борисовский | Борисовский | 306 | 100 | 100
| Борисовский | Борисовский | 307 | 40 | 31.378
| Борисовский | Борисовский | 401 | 160 | 131.583
| Борисовский | Борисовский | 403 | 160 | 111.893
| Борисовский | Борисовский | 405 | 40 | 24.988
| Борисовский | Борисовский | 411 | 250 | 250
| Борисовский | Борисовский | 413 | 160 | 134.394
| Борисовский | Борисовский | 414 | 100 | 80.472
| Борисовский | Борисовский | 415 | 100 | 75.505
| Борисовский | Борисовский | 417 | 60 | 40.352
| Борисовский | Борисовский | 501 | 40 | 37.8
| Борисовский | Борисовский | 502 | 180 | 170.093
| Борисовский | Борисовский | 504 | 250 | 246.35
| Борисовский | Борисовский | 506 | 160 | 145.086
| Борисовский | Борисовский | 507 | 100 | 54.7
| Борисовский | Борисовский | 509 | 63 | 50.204
| Борисовский | Борисовский | 510 | 100 | 60.35
| Борисовский | Борисовский | 513 | 100 | 90.418
| Борисовский | Борисовский | 516 | 63 | 50.107
| Борисовский | Борисовский | 517 | 100 | 96.949
| Борисовский | Борисовский | 522 | 630 | 479.55
| Борисовский | Борисовский | 603 | 400 | 376.448
| Борисовский | Борисовский | 604 | 630 | 222.085
| Борисовский | Борисовский | 701 | 160 | 123.704
| Борисовский | Борисовский | 702 | 40 | 36.989
| Борисовский | Борисовский | 703 | 100 | 88.78
| Борисовский | Борисовский | 704 | 50 | 35.304
| Борисовский | Борисовский | 706 | 40 | 39.079
| Борисовский | Борисовский | 707 | 100 | 89.128
| Борисовский | Борисовский | 709 | 60 | 57.632
| Борисовский | Борисовский | 710 | 100 | 96.09
| Борисовский | Борисовский | 712 | 100 | 99.121
| Борисовский | Борисовский | 713 | 100 | 89.464
| Борисовский | Борисовский | 714 | 100 | 97.06
| Борисовский | Борисовский | 715 | 100 | 95.948
| Борисовский | Борисовский | 716 | 100 | 81.021
| Борисовский | Борисовский | 717 | 160 | 131.274
| Борисовский | Борисовский | 718 | 100 | 94.142
| Борисовский | Борисовский | 719 | 100 | 87.936
| Борисовский | Борисовский | 720 | 100 | 89.487
| Борисовский | Борисовский | 721 | 63 | 54.721
| Борисовский | Борисовский | 723 | 100 | 96.292
| Борисовский | Борисовский | 725 | 100 | 81.553
| Борисовский | Борисовский | 728 | 160 | 139.32
| Борисовский | Борисовский | 729 | 160 | 143.94
| Борисовский | Борисовский | 730 | 63 | 48.956
| Борисовский | Борисовский | 734 | 100 | 71.812
| Борисовский | Борисовский | 735 | 63 | 58.266
| Борисовский | Борисовский | 740 | 63 | 62.772
| Борисовский | Борисовский | 741 | 100 | 97.501
| Борисовский | Борисовский | 801 | 160 | 141.06
| Борисовский | Борисовский | 802 | 160 | 128.113
| Борисовский | Борисовский | 803 | 160 | 132.942
| Борисовский | Борисовский | 804 | 100 | 68.389
| Борисовский | Борисовский | 805 | 63 | 43.502
| Борисовский | Борисовский | 806 | 400 | 367.744
| Борисовский | Борисовский | 807 | 630 | 630
| Борисовский | Борисовский | 809 | 160 | 137.846
| Борисовский | Борисовский | 812 | 100 | 65.546
| Борисовский | Борисовский | 813 | 160 | 146.969
| Борисовский | Борисовский | 814 | 100 | 91.621
| Борисовский | Борисовский | 817 | 160 | 159.55
| Борисовский | Борисовский | 818 | 100 | 74.973
| Борисовский | Борисовский | 820 | 50 | 25.922
| Борисовский | Борисовский | 1105 | 100 | 61.587
| Борисовский | Борисовский | 1106 | 100 | 56.666
| Борисовский | Борисовский | 1108 | 100 | 81.181
| Борисовский | Борисовский | 1109 | 100 | 57.996
| Борисовский | Борисовский | 1110 | 63 | 40.328
| Борисовский | Борисовский | 1112 | 250 | 248.862
| Борисовский | Борисовский | 1201 | 400 | 397.196
| Борисовский | Борисовский | 1202 | 63 | 46.176
| Борисовский | Борисовский | 1203 | 100 | 98.409
| Борисовский | Борисовский | 1301 | 400 | 377.576
| Борисовский | Борисовский | 1302 | 630 | 98.155
| Борисовский | Борисовский | 102 | 160 | 128.213
| Борисовский | Борисовский | 103 | 160 | 115.779
| Борисовский | Борисовский | 104 | 160 | 122.992
| Борисовский | Борисовский | 105 | 60 | 47.112
| Борисовский | Борисовский | 106 | 60 | 40.117
| Борисовский | Борисовский | 107 | 63 | 52.965
| Борисовский | Борисовский | 108 | 40 | 40
| Борисовский | Борисовский | 110 | 100 | 83.409
| Борисовский | Борисовский | 111 | 100 | 90.375
| Борисовский | Борисовский | 112 | 60 | 50.424
| Борисовский | Борисовский | 113 | 100 | 95.402
| Борисовский | Борисовский | 114 | 100 | 87.003
| Борисовский | Борисовский | 115 | 100 | 86.133
| Борисовский | Борисовский | 201 | 63 | 47.288
| Борисовский | Борисовский | 203 | 40 | 24.233
| Борисовский | Борисовский | 204 | 160 | 147.348
| Борисовский | Борисовский | 205 | 100 | 79.152
| Борисовский | Борисовский | 206 | 60 | 50.788
| Борисовский | Борисовский | 301 | 100 | 73.672
| Борисовский | Борисовский | 302 | 100 | 92.213
| Борисовский | Борисовский | 303 | 63 | 52.532
| Борисовский | Борисовский | 305 | 160 | 135.083
| Борисовский | Борисовский | 306 | 160 | 144.012
| Борисовский | Борисовский | 307 | 60 | 45.796
| Борисовский | Борисовский | 308 | 60 | 52.6
| Борисовский | Борисовский | 309 | 63 | 49.516
| Борисовский | Борисовский | 310 | 160 | 148.273
| Борисовский | Борисовский | 311 | 63 | 55.527
| Борисовский | Борисовский | 312 | 100 | 76.664
| Борисовский | Борисовский | 314 | 60 | 56.895
| Борисовский | Борисовский | 315 | 60 | 60
| Борисовский | Борисовский | 316 | 60 | 26.679
| Борисовский | Борисовский | 317 | 160 | 132.788
| Борисовский | Борисовский | 318 | 160 | 135.065
| Борисовский | Борисовский | 319 | 160 | 156.38
| Борисовский | Борисовский | 320 | 100 | 89.381
| Борисовский | Борисовский | 321 | 100 | 90.942
| Борисовский | Борисовский | 401 | 100 | 57.536
| Борисовский | Борисовский | 402 | 63 | 30.677
| Борисовский | Борисовский | 403 | 100 | 73.672
| Борисовский | Борисовский | 405 | 100 | 67.863
| Борисовский | Борисовский | 406 | 160 | 136.336
| Борисовский | Борисовский | 407 | 250 | 249.77
| Борисовский | Борисовский | 409 | 63 | 62.097
| Борисовский | Борисовский | 410 | 100 | 48.978
| Борисовский | Борисовский | 411 | 63 | 45.307
| Борисовский | Борисовский | 412 | 160 | 104.5
| Борисовский | Борисовский | 413 | 160 | 132.943
| Борисовский | Борисовский | 414 | 100 | 100
| Борисовский | Борисовский | 415 | 100 | 73.081
| Борисовский | Борисовский | 416 | 250 | 213.545
| Борисовский | Борисовский | 417 | 100 | 86.626
| Борисовский | Борисовский | 501 | 100 | 60.21
| Борисовский | Борисовский | 502 | 100 | 75.308
| Борисовский | Борисовский | 503 | 25 | 15.312
| Борисовский | Борисовский | 601 | 400 | 318.606
| Борисовский | Борисовский | 602 | 40 | 24.456
| Борисовский | Борисовский | 101 | 40 | 32.075
| Борисовский | Борисовский | 104 | 100 | 61.893
| Борисовский | Борисовский | 106 | 160 | 101.267
| Борисовский | Борисовский | 107 | 160 | 155.137
| Борисовский | Борисовский | 108 | 160 | 139.8
| Борисовский | Борисовский | 109 | 250 | 236.14
| Борисовский | Борисовский | 110 | 250 | 223.034
| Борисовский | Борисовский | 111 | 40 | 39.773
| Борисовский | Борисовский | 112 | 63 | 52.604
| Борисовский | Борисовский | 201 | 250 | 226.842
| Борисовский | Борисовский | 202 | 400 | 361.863
| Борисовский | Борисовский | 203 | 100 | 91.785
| Борисовский | Борисовский | 205 | 100 | 67.804
| Борисовский | Борисовский | 206 | 63 | 63
| Борисовский | Борисовский | 208 | 100 | 87.836
| Борисовский | Борисовский | 302 | 63 | 49.162
| Борисовский | Борисовский | 303 | 63 | 57.012
| Борисовский | Борисовский | 304 | 100 | 99.554
| Борисовский | Борисовский | 305 | 63 | 59.181
| Борисовский | Борисовский | 306 | 100 | 83.267
| Борисовский | Борисовский | 307 | 100 | 87.919
| Борисовский | Борисовский | 401 | 160 | 155.42
| Борисовский | Борисовский | 501 | 100 | 84.915
| Краснояружский | Краснояружский | 101 | 400 | 399.116
| Краснояружский | Краснояружский | 102 | 100 | 83.518
| Краснояружский | Краснояружский | 103 | 100 | 89.896
| Краснояружский | Краснояружский | 104 | 60 | 41.243
| Краснояружский | Краснояружский | 105 | 250 | 176.411
| Краснояружский | Краснояружский | 106 | 250 | 247.411
| Краснояружский | Краснояружский | 107 | 160 | 149.695
| Краснояружский | Краснояружский | 108 | 100 | 88.145
| Краснояружский | Краснояружский | 109 | 160 | 141.307
| Краснояружский | Краснояружский | 110 | 400 | 398.1
| Краснояружский | Краснояружский | 111 | 100 | 98.811
| Краснояружский | Краснояружский | 113 | 250 | 212.884
| Краснояружский | Краснояружский | 114 | 250 | 248.328
| Краснояружский | Краснояружский | 115 | 250 | 248.088
| Краснояружский | Краснояружский | 116 | 100 | 75.314
| Краснояружский | Краснояружский | 117 | 100 | 59.672
| Краснояружский | Краснояружский | 119 | 10 | 9.5317
| Краснояружский | Краснояружский | 122 | 160 | 123.107
| Краснояружский | Краснояружский | 201 | 100 | 78.379
| Краснояружский | Краснояружский | 202 | 160 | 123.924
| Краснояружский | Краснояружский | 203 | 100 | 94.646
| Краснояружский | Краснояружский | 204 | 250 | 196.712
| Краснояружский | Краснояружский | 205 | 160 | 140.625
| Краснояружский | Краснояружский | 301 | 250 | 228.274
| Краснояружский | Краснояружский | 302 | 250 | 217.366
| Краснояружский | Краснояружский | 303 | 160 | 126.278
| Краснояружский | Краснояружский | 304 | 100 | 99.316
| Краснояружский | Краснояружский | 305 | 60 | 58.852
| Краснояружский | Краснояружский | 306 | 63 | 60.12
| Краснояружский | Краснояружский | 307 | 100 | 100
| Краснояружский | Краснояружский | 308 | 25 | -11.763
| Краснояружский | Краснояружский | 309 | 160 | 146.952
| Краснояружский | Краснояружский | 310 | 100 | 100
| Краснояружский | Краснояружский | 311 | 100 | 94.778
| Краснояружский | Краснояружский | 312 | 100 | 65.135
| Краснояружский | Краснояружский | 313 | 160 | 137.63
| Краснояружский | Краснояружский | 314 | 100 | 90.502
| Краснояружский | Краснояружский | 315 | 100 | 100
| Краснояружский | Краснояружский | 316 | 100 | 100
| Краснояружский | Краснояружский | 317 | 400 | 371.456
| Краснояружский | Краснояружский | 318 | 160 | 154.631
| Краснояружский | Краснояружский | 319 | 400 | 381.512
| Краснояружский | Краснояружский | 320 | 250 | 198.355
| Краснояружский | Краснояружский | 321 | 250 | 245.798
| Краснояружский | Краснояружский | 322 | 100 | 61.306
| Краснояружский | Краснояружский | 323 | 160 | 114.78
| Краснояружский | Краснояружский | 324 | 250 | 248.62
| Краснояружский | Краснояружский | 325 | 160 | 129.475
| Краснояружский | Краснояружский | 326 | 160 | 160
| Краснояружский | Краснояружский | 401 | 160 | 148.078
| Краснояружский | Краснояружский | 402 | 100 | 84.58
| Краснояружский | Краснояружский | 403 | 160 | 160
| Краснояружский | Краснояружский | 404 | 250 | 216.045
| Краснояружский | Краснояружский | 405 | 100 | 86.916
| Краснояружский | Краснояружский | 406 | 160 | 146.942
| Краснояружский | Краснояружский | 407 | 160 | 121.584
| Краснояружский | Краснояружский | 408 | 250 | 164.359
| Краснояружский | Краснояружский | 409 | 400 | 391.632
| Краснояружский | Краснояружский | 410 | 63 | 63
| Краснояружский | Краснояружский | 411 | 100 | 78.848
| Краснояружский | Краснояружский | 412 | 100 | 70.956
| Краснояружский | Краснояружский | 413 | 160 | 131.536
| Краснояружский | Краснояружский | 414 | 250 | 242.483
| Краснояружский | Краснояружский | 415 | 100 | 59.489
| Краснояружский | Краснояружский | 416 | 250 | 223.309
| Краснояружский | Краснояружский | 417 | 100 | 100
| Краснояружский | Краснояружский | 418 | 160 | 79.76
| Краснояружский | Краснояружский | 419 | 160 | 105.966
| Краснояружский | Краснояружский | 420 | 40 | 34.999
| Краснояружский | Краснояружский | 421 | 250 | 186.777
| Краснояружский | Краснояружский | 422 | 250 | 216.621
| Краснояружский | Краснояружский | 423 | 160 | 93.101
| Краснояружский | Краснояружский | 424 | 63 | 59.17
| Краснояружский | Краснояружский | 424 | 63 | 63
| Краснояружский | Краснояружский | 425 | 250 | 234.176
| Краснояружский | Краснояружский | 501 | 160 | 131.028
| Краснояружский | Краснояружский | 502 | 100 | 100
| Краснояружский | Краснояружский | 503 | 100 | 73.89
| Краснояружский | Краснояружский | 504 | 100 | 93.186
| Краснояружский | Краснояружский | 505 | 400 | 330.14
| Краснояружский | Краснояружский | 505 | 400 | 331.132
| Краснояружский | Краснояружский | 701 | 400 | 390.352
| Краснояружский | Краснояружский | 702 | 100 | 100
| Краснояружский | Краснояружский | 703 | 250 | 201.259
| Краснояружский | Краснояружский | 704 | 100 | 58.572
| Краснояружский | Краснояружский | 705 | 250 | 219.887
| Краснояружский | Краснояружский | 706 | 250 | 180.773
| Краснояружский | Краснояружский | 707 | 160 | 113.809
| Краснояружский | Краснояружский | 708 | 100 | 74.144
| Краснояружский | Краснояружский | 709 | 100 | 91.546
| Краснояружский | Краснояружский | 710 | 630 | 514.12
| Краснояружский | Краснояружский | 711 | 160 | 127.021
| Краснояружский | Краснояружский | 712 | 250 | 189.622
| Краснояружский | Краснояружский | 713 | 400 | 360.561
| Краснояружский | Краснояружский | 714 | 160 | 121.511
| Краснояружский | Краснояружский | 715 | 100 | 83.124
| Краснояружский | Краснояружский | 904 | 63 | 53.742
| Краснояружский | Краснояружский | 907 | 250 | 232.619
| Краснояружский | Краснояружский | 910 | 1000 | 828.692
| Краснояружский | Краснояружский | 910 | 1000 | 671.469
| Краснояружский | Краснояружский | 1001 | 100 | 67.079
| Краснояружский | Краснояружский | 1003 | 100 | 49.791
| Краснояружский | Краснояружский | 1004 | 400 | 398.9215
| Краснояружский | Краснояружский | 1006 | 400 | 396.496
| Краснояружский | Краснояружский | 1008 | 1000 | 968.564
| Краснояружский | Краснояружский | 1008 | 1000 | 973.678
| Краснояружский | Краснояружский | 1103 | 250 | 218.917
| Краснояружский | Краснояружский | 1104 | 100 | 87.244
| Краснояружский | Краснояружский | 1106 | 100 | 81.243
| Краснояружский | Краснояружский | 1122 | 250 | 237.625
| Краснояружский | Краснояружский | 1124 | 63 | 63
| Краснояружский | Краснояружский | 1201 | 630 | 593.43
| Краснояружский | Краснояружский | 1201 | 630 | 599.64
| Краснояружский | Краснояружский | 1202 | 400 | 381.659
| Краснояружский | Краснояружский | 1202 | 400 | 376.306
| Краснояружский | Краснояружский | 1203 | 160 | 123.326
| Краснояружский | Краснояружский | 1203 | 160 | 150.22
| Краснояружский | Краснояружский | 1204 | 100 | 54.234
| Краснояружский | Краснояружский | 1205 | 160 | 122.902
| Краснояружский | Краснояружский | 1206 | 100 | 53.074
| Краснояружский | Краснояружский | 1207 | 160 | 91.347
| Краснояружский | Краснояружский | 1208 | 100 | 94.736
| Краснояружский | Краснояружский | 1211 | 250 | 217.111
| Краснояружский | Краснояружский | 1212 | 160 | 113.027
| Краснояружский | Краснояружский | 1213 | 160 | 119.471
| Краснояружский | Краснояружский | 1214 | 250 | 189.683
| Краснояружский | Краснояружский | 1215 | 250 | 192.269
| Краснояружский | Краснояружский | 1216 | 160 | 98.161
| Краснояружский | Краснояружский | 1216 | 160 | 160
| Краснояружский | Краснояружский | 1218 | 250 | 222.678
| Краснояружский | Краснояружский | 1301 | 100 | 67.812
| Краснояружский | Краснояружский | 1302 | 250 | 198.891
| Краснояружский | Краснояружский | 1308 | 20 | 18.632
| Краснояружский | Краснояружский | 1401 | 400 | 340.386
| Краснояружский | Краснояружский | 1401 | 400 | 339.596
| Краснояружский | Краснояружский | 1402 | 100 | 92.931
| Краснояружский | Краснояружский | 1403 | 100 | 92.931
| Краснояружский | Краснояружский | 1407 | 400 | 356.247
| Краснояружский | Краснояружский | 1407 | 400 | 381.827
| Краснояружский | Краснояружский | 1501 | 63 | 41.517
| Краснояружский | Краснояружский | 1502 | 40 | 40
| Краснояружский | Краснояружский | 1503 | 400 | 394.475
| Краснояружский | Краснояружский | 1503 | 400 | 331.847
| Краснояружский | Краснояружский | 1504 | 400 | 364.587
| Краснояружский | Краснояружский | 1504 | 400 | 390.697
| Краснояружский | Краснояружский | 1506 | 400 | 304.666
| Краснояружский | Краснояружский | 1506 | 400 | 309.63
| Краснояружский | Краснояружский | 1507 | 250 | 179.701
| Краснояружский | Краснояружский | 1507 | 250 | 250
| Краснояружский | Краснояружский | 1508 | 250 | 159.77
| Краснояружский | Краснояружский | 1508 | 250 | 250
| Краснояружский | Краснояружский | 1509 | 250 | 213.886
| Краснояружский | Краснояружский | 1509 | 250 | 216.969
| Краснояружский | Краснояружский | 1510 | 63 | 63
| Краснояружский | Краснояружский | 101 | 160 | 160
| Краснояружский | Краснояружский | 102 | 160 | 113.661
| Краснояружский | Краснояружский | 103 | 60 | 44.775
| Краснояружский | Краснояружский | 104 | 25 | 19.48
| Краснояружский | Краснояружский | 105 | 100 | 89.528
| Краснояружский | Краснояружский | 106 | 100 | 91.158
| Краснояружский | Краснояружский | 107 | 250 | 233.538
| Краснояружский | Краснояружский | 108 | 160 | 147.472
| Краснояружский | Краснояружский | 109 | 160 | 144.048
| Краснояружский | Краснояружский | 110 | 100 | 73.113
| Краснояружский | Краснояружский | 111 | 160 | 153.21
| Краснояружский | Краснояружский | 112 | 400 | 392.863
| Краснояружский | Краснояружский | 113 | 100 | 83.669
| Краснояружский | Краснояружский | 114 | 63 | 61.866
| Краснояружский | Краснояружский | 116 | 63 | 56.897
| Краснояружский | Краснояружский | 117 | 160 | 134.466
| Краснояружский | Краснояружский | 118 | 250 | 247.867
| Краснояружский | Краснояружский | 119 | 63 | 55.96
| Краснояружский | Краснояружский | 121 | 100 | 99.405
| Краснояружский | Краснояружский | 201 | 100 | 86.72
| Краснояружский | Краснояружский | 202 | 250 | 235.831
| Краснояружский | Краснояружский | 203 | 63 | 55.803
| Краснояружский | Краснояружский | 204 | 160 | 156.017
| Краснояружский | Краснояружский | 205 | 100 | 82.734
| Краснояружский | Краснояружский | 206 | 160 | 152.898
| Краснояружский | Краснояружский | 207 | 100 | 94.786
| Краснояружский | Краснояружский | 208 | 100 | 100
| Краснояружский | Краснояружский | 208 | 100 | 100
| Краснояружский | Краснояружский | 208 | 100 | 100
| Краснояружский | Краснояружский | 209 | 180 | 179.9512
| Краснояружский | Краснояружский | 210 | 10 | 10
| Краснояружский | Краснояружский | 211 | 160 | 160
| Краснояружский | Краснояружский | 211 | 160 | 156.477
| Краснояружский | Краснояружский | 212 | 40 | 40
| Краснояружский | Краснояружский | 301 | 100 | 88.182
| Краснояружский | Краснояружский | 302 | 250 | 237.155
| Краснояружский | Краснояружский | 303 | 10 | 6.66
| Краснояружский | Краснояружский | 304 | 160 | 152.258
| Краснояружский | Краснояружский | 305 | 160 | 160
| Краснояружский | Краснояружский | 306 | 160 | 160
| Краснояружский | Краснояружский | 307 | 63 | 6.984
| Краснояружский | Краснояружский | 308 | 100 | 93.843
| Краснояружский | Краснояружский | 309 | 100 | 50.744
| Краснояружский | Краснояружский | 310 | 5 | 4.55
| Краснояружский | Краснояружский | 311 | 100 | 77.626
| Краснояружский | Краснояружский | 312 | 100 | 64.51
| Краснояружский | Краснояружский | 313 | 400 | 378.068
| Краснояружский | Краснояружский | 314 | 250 | 219.188
| Краснояружский | Краснояружский | 315 | 400 | 354.272
| Краснояружский | Краснояружский | 316 | 160 | 151.624
| Краснояружский | Краснояружский | 317 | 160 | 145.294
| Краснояружский | Краснояружский | 318 | 160 | 138.452
| Краснояружский | Краснояружский | 319 | 100 | 89.738
| Краснояружский | Краснояружский | 320 | 250 | 228.135
| Краснояружский | Краснояружский | 321 | 160 | 151.917
| Краснояружский | Краснояружский | 322 | 63 | 46.239
| Краснояружский | Краснояружский | 323 | 160 | 144.314
| Краснояружский | Краснояружский | 402 | 160 | 147.068
| Краснояружский | Краснояружский | 404 | 160 | 146.425
| Краснояружский | Краснояружский | 405 | 100 | 94.041
| Краснояружский | Краснояружский | 406 | 100 | 84.12
| Краснояружский | Краснояружский | 407 | 100 | 83.86
| Краснояружский | Краснояружский | 408 | 63 | 48.656
| Краснояружский | Краснояружский | 410 | 400 | 367.851
| Краснояружский | Краснояружский | 411 | 160 | 152.586
| Краснояружский | Краснояружский | 420 | 160 | 154.94
| Краснояружский | Краснояружский | 501 | 100 | 88.38
| Краснояружский | Краснояружский | 503 | 180 | 174.1958
| Краснояружский | Краснояружский | 511 | 40 | 39.8232
| Краснояружский | Краснояружский | 516 | 63 | 52.095
| Краснояружский | Краснояружский | 517 | 400 | 392.897
| Краснояружский | Краснояружский | 603 | 400 | 383.654
| Краснояружский | Краснояружский | 603 | 400 | 394.247
| Краснояружский | Краснояружский | 604 | 630 | 559.099
| Краснояружский | Краснояружский | 604 | 630 | 572.762
| Краснояружский | Краснояружский | 605 | 400 | 341.864
| Краснояружский | Краснояружский | 605 | 400 | 355.849
| Краснояружский | Краснояружский | 701 | 400 | 313.563
| Краснояружский | Краснояружский | 701 | 400 | 399.307
| Краснояружский | Краснояружский | 101 | 250 | 250
| Краснояружский | Краснояружский | 102 | 250 | 249.518
| Краснояружский | Краснояружский | 103 | 400 | 364.987
| Краснояружский | Краснояружский | 104 | 60 | 48.652
| Краснояружский | Краснояружский | 105 | 10 | 10
| Краснояружский | Краснояружский | 106 | 60 | 58.568
| Краснояружский | Краснояружский | 107 | 100 | 85.768
| Краснояружский | Краснояружский | 108 | 160 | 153.656
| Краснояружский | Краснояружский | 109 | 160 | 148.468
| Краснояружский | Краснояружский | 110 | 40 | 28.039
| Краснояружский | Краснояружский | 111 | 100 | 100
| Краснояружский | Краснояружский | 112 | 160 | 132.407
| Краснояружский | Краснояружский | 113 | 63 | 63
| Краснояружский | Краснояружский | 202 | 400 | 353.5694
| Краснояружский | Краснояружский | 204 | 63 | 57.992
| Краснояружский | Краснояружский | 1406 | 630 | 630
| Краснояружский | Краснояружский | 1406 | 630 | 630
| Краснояружский | Краснояружский | 301 | 180 | 174.826
| Краснояружский | Краснояружский | 305 | 100 | 77.401
| Краснояружский | Краснояружский | 306 | 160 | 133.521
| Краснояружский | Краснояружский | 401 | 250 | 243.677
| Краснояружский | Краснояружский | 402 | 100 | 79.884
| Краснояружский | Краснояружский | 501 | 630 | 566.251
| Красненский | Красненский | 101 | 160 | 119.921
| Красненский | Красненский | 103 | 25 | 22.9645
| Красненский | Красненский | 104 | 250 | 241.554
| Красненский | Красненский | 123 | 63 | 60.6678
| Красненский | Красненский | 222 | 160 | 137.981
| Красненский | Красненский | 223 | 100 | 64.1761
| Красненский | Красненский | 224 | 250 | 197.7225
| Красненский | Красненский | 225 | 63 | 58.1809
| Красненский | Красненский | 226 | 63 | 26.7674
| Красненский | Красненский | 227 | 160 | 77.6594
| Красненский | Красненский | 229 | 100 | 82.848
| Красненский | Красненский | 230 | 40 | 33.84
| Красненский | Красненский | 232 | 100 | 80.757
| Красненский | Красненский | 233 | 100 | 65.59
| Красненский | Красненский | 234 | 100 | 71.578
| Красненский | Красненский | 235 | 100 | 87.724
| Красненский | Красненский | 236 | 160 | 158.0943
| Красненский | Красненский | 239 | 40 | 5.8437
| Красненский | Красненский | 240 | 250 | 238.46
| Красненский | Красненский | 241 | 250 | 227.952
| Красненский | Красненский | 243 | 400 | 380.801
| Красненский | Красненский | 244 | 100 | 90.029
| Красненский | Красненский | 247 | 100 | 59.328
| Красненский | Красненский | 249 | 250 | 218.5068
| Красненский | Красненский | 250 | 250 | 159.6824
| Красненский | Красненский | 251 | 250 | 248.891
| Красненский | Красненский | 302 | 40 | 20.1533
| Красненский | Красненский | 303 | 30 | 20.186
| Красненский | Красненский | 304 | 1000 | 1000
| Красненский | Красненский | 305 | 63 | 45.416
| Красненский | Красненский | 306 | 63 | 46.6359
| Красненский | Красненский | 307 | 250 | 237.7124
| Красненский | Красненский | 425 | 100 | 92.1539
| Красненский | Красненский | 426 | 63 | 58.7834
| Красненский | Красненский | 427 | 160 | 159.7257
| Красненский | Красненский | 429 | 100 | 86.889
| Красненский | Красненский | 430 | 100 | 94.265
| Красненский | Красненский | 431 | 63 | 59.1654
| Красненский | Красненский | 432 | 100 | 87.7416
| Красненский | Красненский | 460 | 315 | 287.358
| Красненский | Красненский | 461 | 100 | 73.329
| Красненский | Красненский | 462 | 63 | 44.422
| Красненский | Красненский | 463 | 100 | 95.5193
| Красненский | Красненский | 464 | 63 | 36.3829
| Красненский | Красненский | 465 | 40 | 30.8469
| Красненский | Красненский | 467 | 30 | 30
| Красненский | Красненский | 469 | 63 | 58.686
| Красненский | Красненский | 470 | 160 | 152.194
| Красненский | Красненский | 471 | 400 | 332.968
| Красненский | Красненский | 501 | 10 | 1.724
| Красненский | Красненский | 502 | 250 | 236.472
| Красненский | Красненский | 504 | 400 | 399.3604
| Красненский | Красненский | 505 | 400 | 398.9375
| Красненский | Красненский | 506 | 250 | 218.993
| Красненский | Красненский | 507 | 160 | 136.039
| Красненский | Красненский | 508 | 160 | 134.88
| Красненский | Красненский | 509 | 63 | 40.74
| Красненский | Красненский | 510 | 63 | 52.6249
| Красненский | Красненский | 511 | 160 | 116.549
| Красненский | Красненский | 512 | 250 | 136.2322
| Красненский | Красненский | 513 | 100 | 67.0535
| Красненский | Красненский | 514 | 160 | 144.9958
| Красненский | Красненский | 515 | 400 | 371.9147
| Красненский | Красненский | 517 | 160 | 133.3592
| Красненский | Красненский | 519 | 400 | 398.0357
| Красненский | Красненский | 521 | 250 | 242.659
| Красненский | Красненский | 522 | 60 | 60
| Красненский | Красненский | 548 | 400 | 368.9785
| Красненский | Красненский | 601 | 100 | 100
| Красненский | Красненский | 602 | 40 | 39.1069
| Красненский | Красненский | 604 | 400 | 391.7819
| Красненский | Красненский | 701 | 160 | 160
| Красненский | Красненский | 702 | 100 | 100
| Красненский | Красненский | 102 | 100 | 100
| Красненский | Красненский | 103 | 40 | 40
| Красненский | Красненский | 201 | 63 | 60.71
| Красненский | Красненский | 204 | 100 | 95.8197
| Красненский | Красненский | 208 | 100 | 70.862
| Красненский | Красненский | 209 | 60 | 47.0034
| Красненский | Красненский | 212 | 60 | 43.6244
| Красненский | Красненский | 213 | 100 | 76.397
| Красненский | Красненский | 214 | 100 | 95.3485
| Красненский | Красненский | 215 | 63 | 56.7757
| Красненский | Красненский | 216 | 160 | 140.1766
| Красненский | Красненский | 217 | 60 | 58.9349
| Красненский | Красненский | 218 | 60 | 36.2215
| Красненский | Красненский | 219 | 250 | 232.2115
| Красненский | Красненский | 222 | 63 | 43.596
| Красненский | Красненский | 223 | 63 | 62.181
| Красненский | Красненский | 301 | 10 | 10
| Красненский | Красненский | 303 | 100 | 100
| Красненский | Красненский | 304 | 100 | 85.25
| Красненский | Красненский | 305 | 100 | 95.188
| Красненский | Красненский | 306 | 63 | 47.481
| Красненский | Красненский | 308 | 100 | 90.294
| Красненский | Красненский | 401 | 100 | 92.3867
| Красненский | Красненский | 402 | 63 | 60.1344
| Красненский | Красненский | 403 | 160 | 143.8358
| Красненский | Красненский | 404 | 100 | 85.6048
| Красненский | Красненский | 405 | 63 | 53.7158
| Красненский | Красненский | 406 | 100 | 78.475
| Красненский | Красненский | 504 | 40 | 40
| Красненский | Красненский | 505 | 250 | 246.6951
| Красненский | Красненский | 509 | 400 | 340.9451
| Красненский | Красненский | 510 | 100 | 69.3572
| Красненский | Красненский | 511 | 100 | 100
| Красненский | Красненский | 512 | 63 | 44.6576
| Красненский | Красненский | 513 | 400 | 390.4839
| Красненский | Красненский | 514 | 400 | 399.7454
| Красненский | Красненский | 101 | 100 | 100
| Красненский | Красненский | 103 | 25 | 22.8001
| Красненский | Красненский | 105 | 63 | 53.3412
| Красненский | Красненский | 106 | 100 | 55.7432
| Красненский | Красненский | 107 | 160 | 154.0538
| Красненский | Красненский | 108 | 250 | 219.8874
| Красненский | Красненский | 110 | 160 | 160
| Красненский | Красненский | 201 | 315 | 298.8721
| Красненский | Красненский | 202 | 160 | 148.6333
| Красненский | Красненский | 203 | 100 | 93.9048
| Красненский | Красненский | 205 | 160 | 146.3604
| Красненский | Красненский | 300 | 160 | 140.4341
| Красненский | Красненский | 301 | 63 | 62.9106
| Красненский | Красненский | 303 | 100 | 88.6843
| Красненский | Красненский | 305 | 250 | 249.0315
| Красненский | Красненский | 306 | 160 | 148.1539
| Красненский | Красненский | 307 | 100 | 74.687
| Красненский | Красненский | 308 | 160 | 107.474
| Красненский | Красненский | 309 | 160 | 143.758
| Красненский | Красненский | 310 | 40 | 28.864
| Красненский | Красненский | 311 | 100 | 79.4578
| Красненский | Красненский | 312 | 40 | 35.2514
| Красненский | Красненский | 313 | 60 | 50.3308
| Красненский | Красненский | 315 | 100 | 94.1204
| Красненский | Красненский | 316 | 250 | 240.1775
| Красненский | Красненский | 317 | 40 | 36.6244
| Красненский | Красненский | 318 | 100 | 85.671
| Красненский | Красненский | 319 | 1000 | 839.47
| Красненский | Красненский | 402 | 63 | 52.9986
| Красненский | Красненский | 403 | 63 | 55.7594
| Красненский | Красненский | 404 | 100 | 89.7645
| Красненский | Красненский | 405 | 100 | 92.0122
| Красненский | Красненский | 406 | 100 | 91.7623
| Красненский | Красненский | 407 | 40 | 25.6345
| Красненский | Красненский | 408 | 100 | 94.7376
| Красненский | Красненский | 409 | 100 | 88.8076
| Красненский | Красненский | 410 | 63 | 59.513
| Красненский | Красненский | 411 | 63 | 58.506
| Красненский | Красненский | 412 | 100 | 93.4128
| Красненский | Красненский | 413 | 63 | 63
| Красненский | Красненский | 416 | 100 | 95.4345
| Красненский | Красненский | 417 | 40 | 38.4697
| Красненский | Красненский | 418 | 100 | 94.2395
| Красненский | Красненский | 419 | 630 | 584.65
| Красненский | Красненский | 428 | 400 | 400
| Красненский | Красненский | 428 | 400 | 400
| Красненский | Красненский | 429 | 400 | 382.07
| Красненский | Красненский | 429 | 400 | 400
| Красненский | Красненский | 430 | 400 | 382.8585
| Красненский | Красненский | 102 | 160 | 160
| Красненский | Красненский | 103 | 315 | 315
| Красненский | Красненский | 104 | 25 | 25
| Красненский | Красненский | 106 | 160 | 141.7726
| Красненский | Красненский | 108 | 100 | 99.952
| Красненский | Красненский | 115 | 100 | 72.9045
| Красненский | Красненский | 117 | 63 | 62.5937
| Красненский | Красненский | 201 | 63 | 57.0894
| Красненский | Красненский | 203 | 63 | 53.6926
| Красненский | Красненский | 205 | 25 | 24.1306
| Красненский | Красненский | 212 | 63 | 50.34
| Красненский | Красненский | 213 | 100 | 91.7459
| Красненский | Красненский | 215 | 160 | 148.1232
| Красненский | Красненский | 216 | 400 | 385.051
| Красненский | Красненский | 217 | 63 | 50.3116
| Красненский | Красненский | 218 | 250 | 208.2116
| Красненский | Красненский | 219 | 160 | 126.5912
| Красненский | Красненский | 220 | 25 | 22.1139
| Красненский | Красненский | 221 | 40 | 40
| Красненский | Красненский | 233 | 63 | 54.092
| Красненский | Красненский | 301 | 160 | 126.2735
| Красненский | Красненский | 302 | 100 | 86.601
| Красненский | Красненский | 303 | 100 | 88.2685
| Красненский | Красненский | 305 | 160 | 149.4464
| Красненский | Красненский | 311 | 250 | 248.3253
| Красненский | Красненский | 312 | 100 | 82.9408
| Красненский | Красненский | 313 | 63 | 60.415
| Красненский | Красненский | 316 | 40 | 29.7574
| Красненский | Красненский | 317 | 100 | 91.415
| Красненский | Красненский | 401 | 250 | 238.4868
| Красненский | Красненский | 403 | 250 | 222.6632
| Красненский | Красненский | 411 | 100 | 95.288
| Красненский | Красненский | 414 | 160 | 155.6922
| Красненский | Красненский | 502 | 63 | 58.766
| Красненский | Красненский | 503 | 250 | 250
| Красненский | Красненский | 504 | 250 | 211.3824
| Красненский | Красненский | 505 | 40 | 30.2842
| Красненский | Красненский | 506 | 63 | 58.4051
| Красненский | Красненский | 507 | 100 | 84.719
| Красненский | Красненский | 509 | 63 | 59.2875
| Красненский | Красненский | 510 | 60 | 59.4369
| Красненский | Красненский | 511 | 63 | 59.8286
| Красненский | Красненский | 512 | 160 | 148.5586
| Красненский | Красненский | 513 | 100 | 92.315
| Красненский | Красненский | 515 | 100 | 91.639
| Красненский | Красненский | 516 | 160 | 152.786
| Красненский | Красненский | 518 | 100 | 99.812
| Красненский | Красненский | 519 | 250 | 239.7714
| Красненский | Красненский | 602 | 100 | 82.135
| Красненский | Красненский | 604 | 40 | 40
| Красненский | Красненский | 605 | 63 | 55.59
| Красненский | Красненский | 701 | 63 | 63
| Красненский | Красненский | 802 | 100 | 82.1011
| Красненский | Красненский | 804 | 100 | 86.1521
| Красненский | Красненский | 805 | 100 | 89.5485
| Красненский | Красненский | 806 | 100 | 74.531
| Красненский | Красненский | 807 | 63 | 46.805
| Красненский | Красненский | 808 | 100 | 82.295
| Красненский | Красненский | 809 | 63 | 50.0146
| Красненский | Красненский | 810 | 160 | 156.035
| Красненский | Красненский | 811 | 200 | 170.3867
| Красненский | Красненский | 812 | 100 | 85.731
| Красненский | Красненский | 813 | 40 | 40
| Красненский | Красненский | 814 | 100 | 85.445
| Красненский | Красненский | 815 | 100 | 78.541
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании