## брянск
[13 empty] | таблица 1 | [12 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [12 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
[8 empty] | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 1.09 | 0.08 | 6.3 |  | 1.093 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.207 | 5.207 | открыт | 1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 0.0075 | 1.1005 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.1995 | 5.1995 | открыт
2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 |  |  | 16 |  | 4.043 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.957 | 11.957 | открыт | 2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 | 0.0627 | 4.1057 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.8943 | 11.8943 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 2.382 | 1.021 |  |  | 2.603 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 13.397 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 |  | 2.603 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 13.397
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 1.343 | 0.52 |  |  | 1.44 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.56 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.0627 | 1.5027 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.4973
3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 1.7 | 0.42 | 6.3 |  | 1.751 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.549 | 4.549 | открыт | 3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 0.27738 | 2.0284 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.2716 | 4.2716 | открыт
4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 1.44 | 0.22 | 6.3 |  | 1.457 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.843 | 4.843 | открыт | 4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 1.8606 | 3.3176 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 2.9824 | 2.9824 | открыт
5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 6.27 | 2.02 | 10 |  | 6.587 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | -2.287 | -2.287 | закрыт | 5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 1.4128 | 7.9998 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | -3.6998 | -3.6998 | закрыт
6 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 0.661 | 0.184 | 10 |  | 0.687 | 10 | 1 сутки | 10 | 0 | 10 | 9.313 | 9.313 | открыт | 6 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 0.70653 | 1.3935 | 10 | 1 сутки | 10 | 0 | 10 | 8.6065 | 8.6065 | открыт
7 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 0.713 | 0.237 | 2.5 |  | 0.751 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.749 | 1.749 | открыт | 7 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 0.343 | 1.094 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.406 | 1.406 | открыт
8 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 1.052 | 0.488 | 6.3 |  | 1.16 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.14 | 5.14 | открыт | 8 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 0.0236 | 1.1836 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.1164 | 5.1164 | открыт
9 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 1.699 | 0.653 | 6.3 |  | 1.82 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.48 | 4.48 | открыт | 9 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 0.076737 | 1.8967 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.4033 | 4.4033 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0.711 | 0.289 |  |  | 0.767 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.533 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 |  | 0.767 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.533
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.988 | 0.364 |  |  | 1.053 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.247 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.076737 | 1.1297 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.1703
10 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 5.22 | 2.305 | 16 |  | 5.756 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 10.244 | 10.244 | открыт | 10 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 0.061 | 5.817 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 10.183 | 10.183 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 4.059 | 1.843 |  |  | 4.506 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.494 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 |  | 4.506 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.494
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 1.161 | 0.462 |  |  | 1.25 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.75 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.061 | 1.311 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.689
11 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 1.69 | 0.705 | 6.3 |  | 1.873 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.427 | 4.427 | открыт | 11 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 2.4961 | 4.3691 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 1.9309 | 1.9309 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0.678 | 0.46 |  |  | 0.832 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.468 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 |  | 0.832 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.468
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 1.012 | 0.245 |  |  | 1.041 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.259 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 2.4961 | 3.5371 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 2.7629
12 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.273 | 0.144 |  |  | 0.309 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.191 | 2.191 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.0356 | 0.3446 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.1554 | 2.1554 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0.434 | 0.105 |  |  | 0.447 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.153 | 1.153 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0 | 0.447 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.153 | 1.153 | открыт
14 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 0.558 | 0.224 |  |  | 0.601 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.899 | 1.899 | открыт | 14 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 1.1322 | 1.7332 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.7668 | 0.7668 | открыт
15 | ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.498 | 0.271 |  |  | 0.567 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.933 | 1.933 | открыт | 15 | ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.0153 | 0.5823 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.9177 | 1.9177 | открыт
16 | ПС 35/10кВ Кокоревская | 4 | 0.516 | 0.592 |  |  | 0.785 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.215 | 3.215 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Кокоревская | 4 | 0.003 | 0.788 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.212 | 3.212 | открыт
17 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.698 | 0.31 |  |  | 0.764 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.236 | 3.236 | открыт | 17 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.11088 | 0.87488 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.1251 | 3.1251 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.388 | 0.153 |  |  | 0.417 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.183 | 1.183 | открыт | 18 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.6751 | 1.0921 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5079 | 0.5079 | открыт
19 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.587 | 0.283 |  |  | 0.651 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.849 | 1.849 | открыт | 19 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.0857 | 0.7367 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.7633 | 1.7633 | открыт
20 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.33 | 0.158 |  |  | 0.366 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.134 | 2.134 | открыт | 20 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.0174 | 0.3834 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.1166 | 2.1166 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.727 | 0.236 |  |  | 0.753 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.747 | 1.747 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.01 | 0.763 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.737 | 1.737 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.263 | 0.195 |  |  | 0.327 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.673 | 3.673 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.0004 | 0.3274 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.6726 | 3.6726 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.441 | 0.178 |  |  | 0.476 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.024 | 2.024 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.2675 | 0.7435 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.7565 | 1.7565 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 1.784 | 1.09 |  |  | 2.091 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 1.909 | 1.909 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 1.5495 | 3.6405 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 0.3595 | 0.3595 | открыт
25 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.8 | 0.345 |  |  | 0.871 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.629 | 1.629 | открыт | 25 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.0532 | 0.9242 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.5758 | 1.5758 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | 0.056 | 0.041 |  |  | 0.069 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.931 | 0.931 | открыт | 26 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | 0 | 0.069 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.931 | 0.931 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.827 | 0.215 |  |  | 0.855 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.145 | 3.145 | открыт | 27 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.1603 | 1.0153 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 2.9847 | 2.9847 | открыт
28 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.654 | 0.581 |  |  | 0.874 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.626 | 1.626 | открыт | 28 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.0286 | 0.9026 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.5974 | 1.5974 | открыт
29 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1.6 | 0.208 | 0.095 |  |  | 0.229 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.371 | 1.371 | открыт | 29 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1.6 | 0.0065 | 0.2355 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3645 | 1.3645 | открыт
30 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.278 | 0.121 |  |  | 0.303 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.197 | 2.197 | открыт | 30 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.0035 | 0.3065 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.1935 | 2.1935 | открыт
31 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.168 | 0.196 |  |  | 0.258 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.342 | 1.342 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.05 | 0.308 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.292 | 1.292 | открыт
32 | ПС 35/6 кВ Ущепье | 1.6 | 0.345 | 0.157 |  |  | 0.379 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.221 | 1.221 | открыт | 32 | ПС 35/6 кВ Ущепье | 1.6 | 0.0182 | 0.3972 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2028 | 1.2028 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Ущепье | 1.6 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.042 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.558 | 1.558 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ Ущепье | 1.6 | 0 | 0.042 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.558 | 1.558 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.51 | 0.264 |  |  | 0.574 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.926 | 1.926 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.055539 | 0.62954 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.8705 | 1.8705 | открыт
34 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 |  |  | 40 | 40 | 18.903 | 0 | 0 | 18.903 | 0 | 42 | 23.097 | 23.097 | открыт | 34 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 | 0.0141 | 18.9171 | 0 | 0 | 18.9171 | 0 | 42 | 23.0829 | 23.0829 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+40 | 2.52 | 1.2 |  |  | 2.796 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 42 | 39.204 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40+40 |  | 2.796 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 42 | 39.204
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 |  |  |  |  | 16.107 | 0 | 0 | 16.107 | 0 | 42 | 25.893 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 0.0141 | 16.1211 | 0 | 0 | 16.1211 | 0 | 42 | 25.8789
35 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 0.75 | 0.17 | 6.3 | 6.3 | 0.769 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 6.615 | 5.846 | 5.846 | открыт | 35 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 0.1162 | 0.8852 | 0 | 0 | 0.8852 | 0 | 6.615 | 5.7298 | 5.7298 | открыт
36 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 28.46 | 11.1 | 25 | 40 | 30.546 | 0 | 0 | 30.546 | 0 | 26.25 | -4.296 | -4.296 | закрыт | 36 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 4.9429 | 35.4889 | 0 | 0 | 35.4889 | 0 | 26.25 | -9.2389 | -9.2389 | закрыт
37 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 2.484 | 0.594 | 6.3 | 6.3 | 2.563 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 6.615 | 4.052 | 4.052 | открыт | 37 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 2.3012 | 4.8642 | 0 | 0 | 4.8642 | 0 | 6.615 | 1.7508 | 1.7508 | открыт
38 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 16+16 | 20.088 | 4.806 | 16 | 16 | 20.655 | 1.5 | 12 час | 19.155 | 0 | 16.8 | -2.355 | -2.355 | закрыт | 38 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 16+16 | 7.9123 | 28.5673 | 1.5 | 12 час | 27.0673 | 0 | 16.8 | -10.2673 | -10.2673 | закрыт
39 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+4 | 4.82 | 2.01 | 6.3 | 4 | 5.222 | 0 | 0 | 5.222 | 0 | 4.2 | -1.022 | -1.022 | закрыт | 39 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+4 | 3.2582 | 8.4802 | 0 | 0 | 8.4802 | 0 | 4.2 | -4.2802 | -4.2802 | закрыт
40 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 42 | 15.83 | 40 | 63 | 45.008 | 0 | 0 | 45.008 | 0 | 42 | -3.008 | -3.008 | закрыт | 40 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 12.2474 | 57.2554 | 0 | 0 | 57.2554 | 0 | 42 | -15.2554 | -15.2554 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 | 22.49 | 9.08 |  |  | 24.363 | 0 | 0 | 24.363 | 0 | 42 | 17.637 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40+63 |  | 24.363 | 0 | 0 | 24.363 | 0 | 42 | 17.637
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 19.51 | 6.75 |  |  | 20.645 | 0 | 0 | 20.645 | 0 | 42 | 21.355 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 12.2474 | 32.8924 | 0 | 0 | 32.8924 | 0 | 42 | 9.1076
41 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 9.231 | 3.642 | 16 | 16 | 9.95 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 16.8 | 6.85 | 6.85 | открыт | 41 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 0.0679 | 10.0179 | 0 | 0 | 10.0179 | 0 | 16.8 | 6.7821 | 6.7821 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.471 | 2.102 |  |  | 5.887 | 0 | 0 | 5.887 | 0 | 16.8 | 10.913 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.887 | 0 | 0 | 5.887 | 0 | 16.8 | 10.913
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.76 | 1.54 |  |  | 4.063 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 16.8 | 12.737 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0679 | 4.1309 | 0 | 0 | 4.1309 | 0 | 16.8 | 12.6691
42 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 |  |  | 25 | 25 | 28.415 | 0 | 0 | 28.415 | 0 | 26.25 | -2.165 | -2.165 | закрыт | 42 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 | 0.79588 | 29.2109 | 0 | 0 | 29.2109 | 0 | 26.25 | -2.9609 | -2.9609 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  |  |  |  | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 26.25 | 18.33 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 26.25 | 18.33
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  |  |  | 20.495 | 0 | 0 | 20.495 | 0 | 26.25 | 5.755 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.79588 | 21.2909 | 0 | 0 | 21.2909 | 0 | 26.25 | 4.9591
43 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 15.35 | 3.34 | 16 | 25 | 15.819 | 5.2 | 6 час | 10.619 | 0 | 16.8 | 6.181 | 6.181 | открыт | 43 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 0.37873 | 16.1977 | 5.2 | 6 час | 10.9977 | 0 | 16.8 | 5.8023 | 5.8023 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+25 | 7.17 | 2.51 |  |  | 7.597 | 5.2 | 6 час | 2.397 | 0 | 16.8 | 9.203 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+25 |  | 7.597 | 5.2 | 6 час | 2.397 | 0 | 16.8 | 9.203
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 8.18 | 0.83 |  |  | 8.222 | 0 | 0 | 8.222 | 0 | 16.8 | 8.578 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 0.37873 | 8.6007 | 0 | 0 | 8.6007 | 0 | 16.8 | 8.1993
44 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 7.416 | 2.394 | 10 | 10 | 7.793 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 10.5 | 2.707 | 2.707 | открыт | 44 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 2.0436 | 9.8366 | 0 | 0 | 9.8366 | 0 | 10.5 | 0.6634 | 0.6634 | открыт
45 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 8.49 | 4.55 | 25 | 25 | 9.632 | 2.68 | 6 час | 6.952 | 0 | 26.25 | 19.298 | 19.298 | открыт | 45 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 0 | 9.701 | 2.4 | 6 час | 7.301 | 0 | 26.25 | 18.949 | 18.949 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 5.07 | 2.15 |  |  | 5.507 | 2.68 | 6 час | 2.827 | 0 | 26.25 | 20.743 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 5.507 | 2.4 | 6 час | 3.107 | 0 | 26.25 | 20.743
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 3.44 | 2.4 |  |  | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
46 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 25+25 | 15.236 | 5.676 | 25 | 25 | 16.259 | 0 | 0 | 16.259 | 0 | 26.25 | 9.991 | 9.991 | открыт | 46 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 25+25 | 6.5561 | 22.8151 | 0 | 0 | 22.8151 | 0 | 26.25 | 3.4349 | 3.4349 | открыт
47 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 12.564 | 2.448 | 16 | 25 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 16.8 | 4 | 4 | открыт | 47 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 2.036 | 14.836 | 0 | 0 | 14.836 | 0 | 16.8 | 1.964 | 1.964 | открыт
48 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 10+10 | 16.39 | 3.12 | 10 | 10 | 16.684 | 0 | 0 | 16.684 | 0 | 10.5 | -6.184 | -6.184 | закрыт | 48 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 10+10 | 5.1075 | 21.7915 | 0 | 0 | 21.7915 | 0 | 10.5 | -11.2915 | -11.2915 | закрыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 6.966 | 2.57 | 10 | 16 | 7.426 | 1.4 | 6 час | 6.026 | 0 | 10.5 | 4.474 | 4.474 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 1.0781 | 8.5041 | 1.4 | 6 час | 7.1041 | 0 | 10.5 | 3.3959 | 3.3959 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 2.142 | 0.766 |  |  | 2.275 | 1.4 | 6 час | 0.875 | 0 | 10.5 | 8.225 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 |  | 2.275 | 1.4 | 6 час | 0.875 | 0 | 10.5 | 8.225
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 4.824 | 1.804 |  |  | 5.151 | 0 | 0 | 5.151 | 0 | 10.5 | 5.349 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.0781 | 6.2291 | 0 | 0 | 6.2291 | 0 | 10.5 | 4.2709
50 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 |  |  | 16 | 16 | 10.289 | 3.7 | 6 час | 6.589 | 0 | 16.8 | 10.211 | 10.211 | открыт | 50 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 | 0.0855 | 10.3745 | 3.7 | 6 час | 6.6745 | 0 | 16.8 | 10.1255 | 10.1255 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.106 | 2.288 |  |  | 5.598 | 3.7 | 6 час | 1.898 | 0 | 16.8 | 11.202 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.598 | 3.7 | 6 час | 1.898 | 0 | 16.8 | 11.202
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 4.471 | 1.42 |  |  | 4.691 | 0 | 0 | 4.691 | 0 | 16.8 | 12.109 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0855 | 4.7765 | 0 | 0 | 4.7765 | 0 | 16.8 | 12.0235
51 | ПС 110/10 кВ Летошники | 6,3+2,5 | 0.736 | 0.328 | 6.3 | 2.5 | 0.806 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 2.625 | 1.819 | 1.819 | открыт | 51 | ПС 110/10 кВ Летошники | 6,3+2,5 | 0.4607 | 1.2667 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 2.625 | 1.3583 | 1.3583 | открыт
52 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 16+16 | 14.522 | 2.226 | 16 | 16 | 14.723 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 16.8 | 2.077 | 2.077 | открыт | 52 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 16+16 | 0.798 | 15.521 | 0 | 0 | 15.521 | 0 | 16.8 | 1.279 | 1.279 | открыт
53 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 4.62 | 1.79 | 10 | 16 | 5.8 | 4.5 | 6 час | 1.3 | 0 | 10.5 | 9.2 | 5.569 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 2.3246 | 8.1246 | 4.5 | 6 час | 3.6246 | 0 | 10.5 | 6.8754 | 5.569 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 3.82 | 1.45 |  |  | 4.931 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 5.569 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 |  | 4.931 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 5.569
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.8 | 0.34 |  |  | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 10.5 | 9.631 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.3246 | 3.1936 | 0 | 0 | 3.1936 | 0 | 10.5 | 7.3064
54 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 10+10 | 3.572 | 0.925 | 10 | 10 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 10.5 | 6.81 | 6.81 | открыт | 54 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 10+10 | 4.0085 | 7.6985 | 0 | 0 | 7.6985 | 0 | 10.5 | 2.8015 | 2.8015 | открыт
55 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 2.828 | 1.095 | 6.3 | 6.3 | 3.032 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 6.615 | 3.583 | 3.583 | открыт | 55 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 0.47248 | 3.5045 | 0 | 0 | 3.5045 | 0 | 6.615 | 3.1105 | 3.1105 | открыт
56 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 |  |  | 16 | 16 | 5.645 | 0 | 0 | 5.645 | 0 | 16.8 | 11.155 | 11.155 | открыт | 56 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 | 1.4843 | 7.1293 | 0 | 0 | 7.1293 | 0 | 16.8 | 9.6707 | 9.6707 | открыт
57 | ПС 110/6 кВ Советская | 40+25+40 | 39.15 | 8.95 | 65 | 40 | 40.16 | 0 | 0 | 40.16 | 0 | 68.25 | 28.09 | 28.09 | открыт | 57 | ПС 110/6 кВ Советская | 40+25+40 | 27.7666 | 67.9266 | 0 | 0 | 67.9266 | 0 | 68.25 | 0.32342 | 0.32342 | открыт
58 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 28.78 | 11.92 | 80 | 31.5 | 31.151 | 0 | 0 | 31.151 | 0 | 75.075 | 43.924 | 43.924 | открыт | 58 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 1.7524 | 32.9034 | 0 | 0 | 32.9034 | 0 | 75.075 | 42.1716 | 42.1716 | открыт
59 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 |  |  | 10 | 10 | 4.954 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 10.5 | 5.546 | 5.546 | открыт | 59 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 | 2.5502 | 7.5042 | 0 | 0 | 7.5042 | 0 | 10.5 | 2.9958 | 2.9958 | открыт
60 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 14.39 | 7.26 | 20 | 20 | 16.118 | 0 | 0 | 16.118 | 0 | 21 | 4.882 | 4.882 | открыт | 60 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 1.7162 | 17.8342 | 0 | 0 | 17.8342 | 0 | 21 | 3.1658 | 3.1658 | открыт
61 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 11.28 | 3.41 | 16 | 16 | 11.785 | 4.8 | 6 час | 6.985 | 0 | 16.8 | 9.815 | 9.815 | открыт | 61 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 0.5109 | 12.2959 | 4.8 | 6 час | 7.4959 | 0 | 16.8 | 9.3041 | 9.3041 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.59 | 1.41 |  |  | 4.802 | 4.8 | 6 час | 0.002 | 0 | 16.8 | 11.998 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.802 | 4.8 | 6 час | 0.002 | 0 | 16.8 | 11.998
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 6.69 | 2 |  |  | 6.983 | 0 | 0 | 6.983 | 0 | 16.8 | 9.817 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.5109 | 7.4939 | 0 | 0 | 7.4939 | 0 | 16.8 | 9.3061
62 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 14.85 | 5.18 | 16 | 25 | 15.728 | 0 | 0 | 15.728 | 0 | 16.8 | 1.072 | 1.072 | открыт | 62 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 0.8899 | 16.6179 | 0 | 0 | 16.6179 | 0 | 16.8 | 0.1821 | 0.1821 | открыт
63 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 0.855 | 0.489 | 6.3 | 2.5 | 0.985 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 2.625 | 1.64 | 1.64 | открыт | 63 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 0.002 | 0.987 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 2.625 | 1.638 | 1.638 | открыт
64 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 3.635 | 1.929 | 16 | 25 | 4.165 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 16.8 | 12.635 | 12.635 | открыт | 64 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 16.8 | 12.635 | 12.635 | открыт
65 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 1.33 | 0.52 | 4 | 6.3 | 1.452 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 4.2 | 2.748 | 2.748 | открыт | 65 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 0.3182 | 1.7702 | 0 | 0 | 1.7702 | 0 | 4.2 | 2.4298 | 2.4298 | открыт
66 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 2.058 | 0.79 | 10 | 6.3 | 2.2 | 0.54 | 3 час | 1.66 | 0 | 6.615 | 4.955 | 4.747 | открыт | 66 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 3.5486 | 5.7486 | 0.54 | 3 час | 5.2086 | 0 | 6.615 | 1.4064 | 1.1984 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.207 | 0.26 |  |  | 0.332 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 6.615 | 6.283 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 0.332 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 6.615 | 6.283
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.851 | 0.53 |  |  | 1.868 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 6.615 | 4.747 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 3.5486 | 5.4166 | 0 | 0 | 5.4166 | 0 | 6.615 | 1.1984
67 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 |  |  | 40 | 40 | 25.614 | 0 | 0 | 25.614 | 0 | 42 | 16.386 | 16.386 | открыт | 67 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 | 0.0776 | 25.6916 | 0 | 0 | 25.6916 | 0 | 42 | 16.3084 | 16.3084 | открыт
68 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 3.73 | 1.49 | 10 | 6.3 | 4.017 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 6.615 | 2.598 | 2.598 | открыт | 68 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 0.51995 | 4.537 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 6.615 | 2.078 | 2.078 | открыт
69 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 10.368 | 3.294 | 10 | 10 | 10.879 | 0 | 0 | 10.879 | 0 | 10.5 | -0.379 | -0.379 | закрыт | 69 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 0.0152 | 10.8942 | 0 | 0 | 10.8942 | 0 | 10.5 | -0.3942 | -0.3942 | закрыт
70 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 10.206 | 6.852 | 16 | 16 | 12.585 | 1.64 | 6 час | 10.945 | 0 | 16.8 | 5.855 | 5.855 | открыт | 70 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 0.0237 | 12.6087 | 1.64 | 6 час | 10.9687 | 0 | 16.8 | 5.8313 | 5.8313 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 3.906 | 4.242 |  |  | 5.766 | 1.64 | 6 час | 4.126 | 0 | 16.8 | 11.034 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.766 | 1.64 | 6 час | 4.126 | 0 | 16.8 | 11.034
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 6.3 | 2.61 |  |  | 6.819 | 0 | 0 | 6.819 | 0 | 16.8 | 9.981 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0237 | 6.8427 | 0 | 0 | 6.8427 | 0 | 16.8 | 9.9573
71 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 3.223 | 1.449 | 10 | 10 | 3.537 | 3.12 | 6 час | 0.417 | 0 | 10.5 | 10.083 | 7.68 | открыт | 71 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 0.0136 | 3.5506 | 3.12 | 6 час | 0.4306 | 0 | 10.5 | 10.0694 | 7.68 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 2.597 | 1.099 |  |  | 2.82 | 3.12 | 6 час | -0.3 | 0 | 10.5 | 7.68 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.82 | 3.12 | 6 час | -0.3 | 0 | 10.5 | 7.68
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.626 | 0.35 |  |  | 0.717 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 10.5 | 9.783 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.0136 | 0.7306 | 0 | 0 | 0.7306 | 0 | 10.5 | 9.7694
72 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 1.02 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 1.063 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 2.625 | 1.562 | 1.562 | открыт | 72 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 0.5333 | 1.5963 | 0 | 0 | 1.5963 | 0 | 2.625 | 1.0287 | 1.0287 | открыт
73 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 11.65 | 6.11 | 32 | 16 | 13.156 | 1.8 | 6 час | 11.356 | 0 | 33.6 | 22.244 | 22.244 | открыт | 73 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 1.8788 | 15.0348 | 1.8 | 6 час | 13.2348 | 0 | 33.6 | 20.3652 | 20.3652 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 1.89 | 0.94 |  |  | 2.111 | 1.8 | 6 час | 0.311 | 0 | 33.6 | 31.489 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.111 | 1.8 | 6 час | 0.311 | 0 | 33.6 | 31.489
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 9.76 | 5.17 |  |  | 11.045 | 0 | 0 | 11.045 | 0 | 33.6 | 22.555 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.8788 | 12.9238 | 0 | 0 | 12.9238 | 0 | 33.6 | 20.6762
74 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 25+25 | 9.98 | 4.47 | 25 | 25 | 10.948 | 2.21 | 3 час | 8.738 | 0 | 26.25 | 17.512 | 17.512 | открыт | 74 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 25+25 | 1.0239 | 11.9719 | 2.21 | 3 час | 9.7619 | 0 | 26.25 | 16.4881 | 16.4881 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 2.43 | 0.84 |  |  | 2.571 | 2.21 | 3 час | 0.361 | 0 | 26.25 | 23.679 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 2.571 | 2.21 | 3 час | 0.361 | 0 | 26.25 | 23.679
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 7.55 | 3.63 |  |  | 8.377 | 0 | 0 | 8.377 | 0 | 26.25 | 17.873 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 1.0239 | 9.4009 | 0 | 0 | 9.4009 | 0 | 26.25 | 16.8491
75 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 0.327 | 0.147 | 2.5 | 2.5 | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 2.625 | 2.266 | 2.266 | открыт | 75 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 2.0512 | 2.4102 | 0 | 0 | 2.4102 | 0 | 2.625 | 0.2148 | 0.2148 | открыт
76 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 6.255 | 2.607 | 16 | 16 | 13.316 | 7.34 | 6 час | 5.976 | 0 | 16.8 | 10.824 | 7.575 | открыт | 76 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 0.0343 | 13.3503 | 7.34 | 6 час | 6.0103 | 0 | 16.8 | 10.7897 | 7.575 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 2.33 | 1.454 |  |  | 9.225 | 7.34 | 6 час | 1.885 | 0 | 16.8 | 7.575 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 9.225 | 7.34 | 6 час | 1.885 | 0 | 16.8 | 7.575
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.925 | 1.153 |  |  | 4.091 | 0 | 0 | 4.091 | 0 | 16.8 | 12.709 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0343 | 4.1253 | 0 | 0 | 4.1253 | 0 | 16.8 | 12.6747
77 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 0.84 | 0.312 | 6.3 | 6.3 | 0.896 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 6.615 | 5.719 | 5.719 | открыт | 77 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 0.32251 | 1.2185 | 0 | 0 | 1.2185 | 0 | 6.615 | 5.3965 | 5.3965 | открыт
78 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 16.608 | 10.081 | 16 | 16 | 18.197 | 0 | 0 | 18.197 | 0 | 16.8 | -1.397 | -1.397 | закрыт | 78 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 0 | 18.197 | 0 | 0 | 18.197 | 0 | 16.8 | -1.397 | -1.397 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 2.758 | 2.083 |  |  | 3.508 | 0 | 0 | 3.508 | 0 | 16.8 | 13.292 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.508 | 0 | 0 | 3.508 | 0 | 16.8 | 13.292
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 13.85 | 7.998 |  |  | 14.689 | 0 | 0 | 14.689 | 0 | 16.8 | 2.111 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 14.689 | 0 | 0 | 14.689 | 0 | 16.8 | 2.111
79 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 8.418 | 2.88 | 16 | 10 | 8.899 | 0 | 0 | 8.899 | 0 | 10.5 | 1.601 | 1.601 | открыт | 79 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 0.9916 | 9.8906 | 0 | 0 | 9.8906 | 0 | 10.5 | 0.6094 | 0.6094 | открыт
80 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 0.78 | 0.483 | 6.3 | 6.3 | 0.918 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 6.615 | 5.697 | 5.697 | открыт | 80 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 0.0186 | 0.9366 | 0 | 0 | 0.9366 | 0 | 6.615 | 5.6784 | 5.6784 | открыт
81 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 13.478 | 5.771 | 16 | 16 | 14.662 | 6.45 | 3 час | 8.212 | 0 | 16.8 | 8.588 | 8.588 | открыт | 81 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 2.1788 | 16.8408 | 6.45 | 3 час | 10.3908 | 0 | 16.8 | 6.4092 | 6.4092 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.993 | 2.627 |  |  | 6.543 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 16.8 | 10.257 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.543 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 16.8 | 10.257
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.485 | 3.144 |  |  | 8.119 | 0 | 0 | 8.119 | 0 | 16.8 | 8.681 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.1788 | 10.2978 | 0 | 0 | 10.2978 | 0 | 16.8 | 6.5022
82 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 2.736 | 1.14 | 6.3 | 6.3 | 2.964 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 6.615 | 3.651 | 3.651 | открыт | 82 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 0.043 | 3.007 | 0 | 0 | 3.007 | 0 | 6.615 | 3.608 | 3.608 | открыт
83 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 2.774 | 1.185 | 6.3 | 6.3 | 3.018 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 6.615 | 3.597 | 3.597 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 0.0386 | 3.0566 | 0 | 0 | 3.0566 | 0 | 6.615 | 3.5584 | 3.5584 | открыт
84 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.562 | 0.175 | 1.6 | 1.6 | 0.588 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 1.68 | 1.092 | 1.092 | открыт | 84 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.2366 | 0.8246 | 0 | 0 | 0.8246 | 0 | 1.68 | 0.8554 | 0.8554 | открыт
85 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 1.717 | 0.827 | 3.2 | 6.3 | 1.906 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 3.36 | 1.454 | 1.454 | открыт | 85 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 0.2472 | 2.1532 | 0 | 0 | 2.1532 | 0 | 3.36 | 1.2068 | 1.2068 | открыт
86 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 1.183 | 0.615 | 4 | 4 | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 4.2 | 2.865 | 2.865 | открыт | 86 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 0.0943 | 1.4293 | 0 | 0 | 1.4293 | 0 | 4.2 | 2.7707 | 2.7707 | открыт
87 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.346 | 0.115 | 2.5 | 2.5 | 0.365 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 2.625 | 2.26 | 2.26 | открыт | 87 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.054228 | 0.41923 | 0 | 0 | 0.41923 | 0 | 2.625 | 2.2058 | 2.2058 | открыт
88 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 9.92 | 4.41 | 10 | 6.3 | 10.856 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 6.615 | -4.241 | -4.241 | закрыт | 88 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 0 | 10.856 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 6.615 | -4.241 | -4.241 | закрыт
89 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 1.041 | 0.472 | 4 | 2.5 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 2.625 | 1.482 | 1.482 | открыт | 89 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 0.0837 | 1.2267 | 0 | 0 | 1.2267 | 0 | 2.625 | 1.3983 | 1.3983 | открыт
90 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 12.57 | 4.67 | 10 | 10 | 13.409 | 0 | 0 | 13.409 | 0 | 10.5 | -2.909 | -2.909 | закрыт | 90 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 0 | 13.409 | 0 | 0 | 13.409 | 0 | 10.5 | -2.909 | -2.909 | закрыт
91 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.837 | 0.304 | 4 | 4 | 0.891 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 4.2 | 3.309 | 3.309 | открыт | 91 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.4938 | 1.3848 | 0 | 0 | 1.3848 | 0 | 4.2 | 2.8152 | 2.8152 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0.268 | 0.107 | 1.6 | 1.6 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 1.68 | 1.391 | 1.391 | открыт | 92 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0.0029 | 0.2919 | 0 | 0 | 0.2919 | 0 | 1.68 | 1.3881 | 1.3881 | открыт
93 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 1.464 | 1.201 | 4 | 4 | 1.614 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 4.2 | 2.586 | 2.586 | открыт | 93 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 0.72283 | 2.3368 | 0 | 0 | 2.3368 | 0 | 4.2 | 1.8632 | 1.8632 | открыт
94 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 1.532 | 0.758 | 4 | 6.3 | 1.709 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 4.2 | 2.491 | 2.491 | открыт | 94 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 0.056044 | 1.765 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 4.2 | 2.435 | 2.435 | открыт
95 | ПС 35/10кВ Касиловская | 2,5+1 | 0.172 | 0.176 | 2.5 | 1 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 1.05 | 0.804 | 0.804 | открыт | 95 | ПС 35/10 кВ Касиловская | 2,5+1 | 0.0068 | 0.2528 | 0 | 0 | 0.2528 | 0 | 1.05 | 0.7972 | 0.7972 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.239 | 0.099 | 2.5 | 2.5 | 0.245 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 2.625 | 2.38 | 2.38 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.0014 | 0.2464 | 0 | 0 | 0.2464 | 0 | 2.625 | 2.3786 | 2.3786 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 0.585 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 2.625 | 2.04 | 2.04 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 1.1869 | 1.7719 | 0 | 0 | 1.7719 | 0 | 2.625 | 0.8531 | 0.8531 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 0.699 | 0.307 | 1.6 | 1.6 | 0.764 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 1.68 | 0.916 | 0.916 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 1.68 | 0.916 | 0.916 | открыт
99 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 3.544 | 2.507 | 6.3 | 6.3 | 4.351 | 0 | 0 | 4.351 | 0 | 6.615 | 2.264 | 2.264 | открыт | 99 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 0.0392 | 4.3902 | 0 | 0 | 4.3902 | 0 | 6.615 | 2.2248 | 2.2248 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.753 | 0.376 | 1.6 | 1.6 | 0.841 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 1.68 | 0.839 | 0.839 | открыт | 100 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.2057 | 1.0467 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 1.68 | 0.6333 | 0.6333 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 1.68 | 1.456 | 1.456 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.0053 | 0.2293 | 0 | 0 | 0.2293 | 0 | 1.68 | 1.4507 | 1.4507 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.584 | 0.1 | 4 | 4 | 0.593 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 4.2 | 3.607 | 3.607 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.3045 | 0.8975 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 4.2 | 3.3025 | 3.3025 | открыт
103 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.461 | 0.227 | 4 | 2.5 | 0.514 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 2.625 | 2.111 | 2.111 | открыт | 103 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.0836 | 0.5976 | 0 | 0 | 0.5976 | 0 | 2.625 | 2.0274 | 2.0274 | открыт
104 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 2.557 | 1.53 | 4 | 4 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 4.2 | 1.22 | 1.22 | открыт | 104 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 0.1646 | 3.1446 | 0 | 0 | 3.1446 | 0 | 4.2 | 1.0554 | 1.0554 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 1.569 | 0.626 | 4 | 4 | 1.689 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 4.2 | 2.511 | 2.511 | открыт | 105 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 0.9243 | 2.6133 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 4.2 | 1.5867 | 1.5867 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 1.222 | 0.463 | 2.5 | 1.6 | 1.308 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 1.68 | 0.372 | 0.372 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 0.375 | 1.683 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 1.68 | -0.003 | -0.003 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 0.704 | 0.246 | 2.5 | 2.5 | 0.746 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 2.625 | 1.879 | 1.879 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 2.625 | 1.879 | 1.879 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 1.256 | 0.743 | 4 | 6.3 | 1.459 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 4.2 | 2.741 | 2.741 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 0.081752 | 1.5408 | 0 | 0 | 1.5408 | 0 | 4.2 | 2.6592 | 2.6592 | открыт
109 | ПС 35/10кВ Ружненская | 4+4 | 0.701 | 0.319 | 4 | 4 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 4.2 | 3.43 | 3.43 | открыт | 109 | ПС 35/10,5 кВ Ружненская | 4+4 | 0.0158 | 0.7858 | 0 | 0 | 0.7858 | 0 | 4.2 | 3.4142 | 3.4142 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 2.667 | 0.668 | 6.3 | 6.3 | 2.749 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 6.615 | 3.866 | 3.866 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 0.27878 | 3.0278 | 0 | 0 | 3.0278 | 0 | 6.615 | 3.5872 | 3.5872 | открыт
21 | ПС 35/6 кВ Сеща | 4+4 | 2.516 | 0.777 | 4 | 4 | 2.634 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 4.2 | 1.566 | 1.566 | открыт | 21 | ПС 35/6 кВ Сеща | 4+4 | 0.6222 | 3.2562 | 0 | 0 | 3.2562 | 0 | 4.2 | 0.9438 | 0.9438 | открыт
111 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 2.11 | 0.38 | 10 | 10 | 2.144 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 10.5 | 8.356 | 8.356 | открыт | 111 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 10.5 | 8.356 | 8.356 | открыт
112 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.647 | 0.206 | 2.5 | 2.5 | 0.679 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 2.625 | 1.946 | 1.946 | открыт | 112 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.34 | 1.019 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 2.625 | 1.606 | 1.606 | открыт
113 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.643 | 0.161 | 1.6 | 1.8 | 0.663 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 1.68 | 1.017 | 1.017 | открыт | 113 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.3457 | 1.0087 | 0 | 0 | 1.0087 | 0 | 1.68 | 0.6713 | 0.6713 | открыт
114 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 17.289 | 7.866 | 16 | 32 | 18.994 | 0 | 0 | 18.994 | 0 | 33.6 | 14.606 | 14.606 | открыт | 114 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 2.1061 | 21.1001 | 0 | 0 | 21.1001 | 0 | 33.6 | 12.4999 | 12.4999 | открыт
115 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 7.355 | 3.06 | 6.3 | 21.6 | 7.966 | 0 | 0 | 7.966 | 0 | 12.495 | 4.529 | 4.529 | открыт | 115 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 0.6932 | 8.6592 | 0 | 0 | 8.6592 | 0 | 12.495 | 3.8358 | 3.8358 | открыт
116 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+4 | 0.972 | 0.168 | 2.5 | 4 | 0.986 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 2.625 | 1.639 | 1.639 | открыт | 116 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+4 | 0.18706 | 1.1731 | 0 | 0 | 1.1731 | 0 | 2.625 | 1.4519 | 1.4519 | открыт
117 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.711 | 0.289 | 4 | 4 | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 4.2 | 3.433 | 3.433 | открыт | 117 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.1051 | 0.8721 | 0 | 0 | 0.8721 | 0 | 4.2 | 3.3279 | 3.3279 | открыт
118 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 0.817 | 0.794 | 2.5 | 2.5 | 0.828 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 2.625 | 1.797 | 1.797 | открыт | 118 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 0.3422 | 1.1702 | 0 | 0 | 1.1702 | 0 | 2.625 | 1.4548 | 1.4548 | открыт
119 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 0.69 | 0.704 | 1.6 | 1.6 | 0.932 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 1.68 | 0.748 | 0.748 | открыт | 119 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 0.0421 | 0.9741 | 0 | 0 | 0.9741 | 0 | 1.68 | 0.7059 | 0.7059 | открыт
120 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.584 | 0.308 | 2.5 | 1.6 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1.68 | 1.02 | 1.02 | открыт | 120 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.0357 | 0.6957 | 0 | 0 | 0.6957 | 0 | 1.68 | 0.9843 | 0.9843 | открыт
121 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0.207 | 0.26 | 2.5 | 2.5 | 0.332 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 2.625 | 2.293 | 2.293 | открыт | 121 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 2.625 | 2.293 | 2.293 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 0.981 | 0.737 | 2.5 | 3.2 | 1.227 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 2.625 | 1.398 | 1.398 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 0.3632 | 1.5902 | 0 | 0 | 1.5902 | 0 | 2.625 | 1.0348 | 1.0348 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 2.222 | 0.912 | 4 | 4 | 2.402 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 4.2 | 1.798 | 1.798 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 0.083176 | 2.4852 | 0 | 0 | 2.4852 | 0 | 4.2 | 1.7148 | 1.7148 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 1.805 | 0.743 | 2.5 | 3.2 | 1.952 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 2.625 | 0.673 | 0.673 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 0.5512 | 2.5032 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | 2.625 | 0.1218 | 0.1218 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 1.224 | 0.38 | 4 | 2.5 | 1.282 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 2.625 | 1.343 | 1.343 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 0.034 | 1.316 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 2.625 | 1.309 | 1.309 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 0.585 | 0.597 | 1.6 | 1.6 | 0.721 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 1.68 | 0.959 | 0.959 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 0.039702 | 0.7607 | 0 | 0 | 0.7607 | 0 | 1.68 | 0.9193 | 0.9193 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 0.461 | 0.248 | 1.6 | 1.6 | 0.523 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 1.68 | 1.157 | 1.157 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 0.0065 | 0.5295 | 0 | 0 | 0.5295 | 0 | 1.68 | 1.1505 | 1.1505 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 1.494 | 0.642 | 2.5 | 2.5 | 1.894 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 2.625 | 0.731 | 0.731 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 0.25855 | 2.1526 | 0 | 0 | 2.1526 | 0 | 2.625 | 0.47245 | 0.47245 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.481 | 0.16 | 2.5 | 1.6 | 0.507 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 1.68 | 1.173 | 1.173 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.0108 | 0.5178 | 0 | 0 | 0.5178 | 0 | 1.68 | 1.1622 | 1.1622 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 0.822 | 0.303 | 2.5 | 1.6 | 0.876 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 1.68 | 0.804 | 0.804 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 0.17504 | 1.051 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 1.68 | 0.62896 | 0.62896 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.347 | 0.347 | 2.5 | 2.5 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | 2.135 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.0211 | 0.5111 | 0 | 0 | 0.5111 | 0 | 2.625 | 2.1139 | 2.1139 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 3.197 | 1.167 | 4 | 4 | 3.403 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 4.2 | 0.797 | 0.797 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 0.0108 | 3.4138 | 0 | 0 | 3.4138 | 0 | 4.2 | 0.7862 | 0.7862 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 1,6+1,6 | 0.527 | 0.414 | 1.6 | 1.6 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.68 | 1.01 | 1.01 | открыт | 133 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 1,6+1,6 | 0.0118 | 0.6818 | 0 | 0 | 0.6818 | 0 | 1.68 | 0.9982 | 0.9982 | открыт
134 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0.643 | 0.656 | 2.5 | 2.5 | 0.919 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 2.625 | 1.706 | 1.706 | открыт | 134 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 2.625 | 1.706 | 1.706 | открыт
135 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.452 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 6.615 | 0.163 | 0.163 | открыт | 135 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 | 0.0013 | 6.4533 | 0 | 0 | 6.4533 | 0 | 6.615 | 0.1617 | 0.1617 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 1.069 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 2.625 | 1.556 | 1.556 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 0.0838 | 1.1528 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 2.625 | 1.4722 | 1.4722 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 0.703 | 0.612 | 2.5 | 1.6 | 0.932 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 1.68 | 0.748 | 0.748 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 0.164 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 1.68 | 0.584 | 0.584 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 3.425 | 2.29 | 6.3 | 6.3 | 4.12 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 6.615 | 2.495 | 2.495 | открыт | 138 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 0.22055 | 4.3406 | 0 | 0 | 4.3406 | 0 | 6.615 | 2.2744 | 2.2744 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.442 | 0.418 | 1.6 | 1.6 | 0.608 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 1.68 | 1.072 | 1.072 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.0054 | 0.6134 | 0 | 0 | 0.6134 | 0 | 1.68 | 1.0666 | 1.0666 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.651 | 0.127 | 2.5 | 2.5 | 0.663 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 2.625 | 1.962 | 1.962 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.5939 | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0 | 2.625 | 1.3681 | 1.3681 | открыт
141 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 5.993 | 2.627 | 8 | 3.2 | 6.543 | 0 | 0 | 6.543 | 0 | 7.56 | 1.017 | 1.017 | открыт | 141 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 0.1825 | 6.7255 | 0 | 0 | 6.7255 | 0 | 7.56 | 0.8345 | 0.8345 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+2,5 | 0.716 | 0.307 | 2.5 | 2.5 | 0.779 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 2.625 | 1.846 | 1.846 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+4 | 0.044907 | 0.82391 | 0 | 0 | 0.82391 | 0 | 2.625 | 1.8011 | 1.8011 | открыт
143 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 0.944 | 0.49 | 2.5 | 2.5 | 1.064 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 2.625 | 1.561 | 1.561 | открыт | 143 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 0.1243 | 1.1883 | 0 | 0 | 1.1883 | 0 | 2.625 | 1.4367 | 1.4367 | открыт
| Итого: | 2312.6 |  |  |  |  | 736.991 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 2312.6; 4: 132.3874; 5: 869.4474
| дефицит | [12 empty] | -30.243 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -65.9352
| профицит | [12 empty] | 542.075 |  | 2: профицит; Мин. 12: 477.276
35 кВ
562
110кВ
1750.6
110кВ+35кВ
2312.6

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода /Год реконструкции(при изменении установленной мощности) | Установленная мощность МВА | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 110/10 кВ Лопандино | 1992 | 6.3 | 1.093 | 5.207 | 0.0075 | 0.0035 | 5.1995 |  | открыт | открыт | 52.4740461911262 | 34.8341191172164
ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 1991 | 16 | 4.043 | 11.957 | 0.0627 | 0.011 | 11.8943 |  | открыт | открыт | 52.5839026897195 | 34.5896584454846
ПС 110/6 кВ Свенская | 1988 | 6.3 | 1.751 | 4.549 | 0.27738 | 0.4934 | 4.2716 |  | открыт | открыт | 53.1701593873558 | 34.3771049840242
ПС 110/10 кВ Хмелевская | 1990 | 6.3 | 1.457 | 4.843 | 1.8606 | 0.42358 | 2.9824 |  | открыт | открыт | 53.0369072607222 | 33.8979087468118
ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 1992 | 10 | 6.587 | -2.287 | 1.4128 | 0.7631 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 53.1922572131439 | 34.4416925808661
ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 1964 | 10 | 0.687 | 9.313 | 0.70653 | 0.05657 | 8.6065 |  | открыт | открыт | 52.7706368037567 | 32.6658895654065
ПС 110/10 кВ Глыбочка | 1984 | 2.5 | 0.751 | 1.749 | 0.343 | 0.037 | 1.406 |  | открыт | открыт | 52.5017009326386 | 33.4907534162084
ПС 110/10 кВ Десятуха | 1994 | 6.3 | 1.16 | 5.14 | 0.0236 | 0.022 | 5.1164 |  | открыт | открыт | 52.5769498405179 | 32.8532504827015
ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 1980 | 6.3 | 1.82 | 4.48 | 0.076737 | 0.40044 | 4.4033 |  | открыт | открыт | 52.785468358643 | 33.0567099733912
ПС 110/35/10 кВ Луговая | 1992 | 16 | 5.756 | 10.244 | 0.061 | 0 | 10.183 |  | открыт | открыт | 53.0577815905202 | 32.8701835352628
ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 2008 | 6.3 | 1.873 | 4.427 | 2.4961 | 1.941 | 1.9309 |  | открыт | открыт | 52.7667868652472 | 33.8324446307811
ПС 35/10 кВ Алешинская | 1967 | 2.5 | 0.309 | 2.191 | 0.0356 | 0.037 | 2.1554 |  | открыт | открыт | 53.6646564648343 | 33.2987660949553
ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1969 | 1.6 | 0.447 | 1.153 | 0 | 0 | 1.153 |  | открыт | открыт | 52.6745421266577 | 34.3657778990069
ПС 35/10 кВ Домашово | 2006 | 2.5 | 0.601 | 1.899 | 1.1322 | 0.1763 | 0.7668 |  | открыт | открыт | 53.4405601638826 | 34.0447879383736
ПС 35/6 кВ Дроновская | 1975 | 2.5 | 0.567 | 1.933 | 0.0153 | 0.017 | 1.9177 |  | открыт | открыт | 53.0434499157013 | 35.2317773745873
ПС 35/10кВ Кокоревская | 1969 | 4 | 0.785 | 3.215 | 0.003 | 0.0144 | 3.212 |  | открыт | открыт | 52.5830938017026 | 34.2769608177606
ПС 35/6 кВ Малополпинская | 1991 | 4 | 0.764 | 3.236 | 0.11088 | 0.09 | 3.1251 |  | открыт | открыт | 53.2728105778577 | 34.6288903369882
ПС 35/10 кВ Морачевская | 1986 | 1.6 | 0.417 | 1.183 | 0.6751 | 0.018 | 0.5079 |  | открыт | открыт | 53.3022970278228 | 33.5963382345503
ПС 35/10 кВ Салтановская | 1977 | 2.5 | 0.651 | 1.849 | 0.0857 | 0.0405 | 1.7633 |  | открыт | открыт | 52.7655266623661 | 34.3095142147289
ПС 35/10 кВ Светово | 1983 | 2.5 | 0.366 | 2.134 | 0.0174 | 0.001 | 2.1166 |  | открыт | открыт | 52.1021198806869 | 34.2236932124247
ПС 35/10 кВ Сеща | 1967 | 2.5 | 0.753 | 1.747 | 0.01 | 0 | 1.737 |  | открыт | открыт | 53.7364888209757 | 33.3343801193744
ПС 35/10 кВ Совхозная | 1979 | 4 | 0.327 | 3.673 | 0.0004 | 0.004 | 3.6726 |  | открыт | открыт | 52.6895614355968 | 34.6925930696472
ПС 35/10 кВ Страчевская | 1978 | 2.5 | 0.476 | 2.024 | 0.2675 | 0.1475 | 1.7565 |  | открыт | открыт | 52.1900230796224 | 34.1738901055396
ПС 35/10 кВ Страшевичи | 1991 | 4 | 2.091 | 1.909 | 1.5495 | 0.03 | 0.3595 |  | открыт | открыт | 53.2438429994 | 33.8699783128569
ПС 35/10 кВ Усожская | 1977 | 2.5 | 0.871 | 1.629 | 0.0532 | 0.0225 | 1.5758 |  | открыт | открыт | 52.2978570648441 | 34.743864558574
ПС 35/10 кВ Хариновская | 1982 | 1 | 0.069 | 0.931 | 0 | 0 | 0.931 |  | открыт | открыт | 53.8436890169555 | 33.3941157245405
ПС 35/10 кВ Харитоновская | 1983 | 4 | 0.855 | 3.145 | 0.1603 | 0.0686 | 2.9847 |  | открыт | открыт | 53.4044345059392 | 33.01695281882
ПС 35/10 кВ Дивовка | 1978 | 2.5 | 0.874 | 1.626 | 0.0286 | 0.0391 | 1.5974 |  | открыт | открыт | 53.0414178141413 | 33.0307205901964
ПС 35/10 кВ Молодьково | 1983 | 1.6 | 0.229 | 1.371 | 0.0065 | 0.015 | 1.3645 |  | открыт | открыт | 53.1858103542625 | 32.8432984838521
ПС 35/10 кВ Папсуевская | 1981 | 2.5 | 0.303 | 2.197 | 0.0035 | 0 | 2.1935 |  | открыт | открыт | 53.0541293401882 | 33.6011101974202
ПС 35/10 кВ Радутинская | 1981 | 1.6 | 0.258 | 1.342 | 0.05 | 0.0318 | 1.292 |  | открыт | открыт | 52.627730789044 | 33.9452058020623
ПС 35/6 кВ Ущепье | 1979 | 1.6 | 0.379 | 1.221 | 0.0182 | 0.07925 | 1.2028 |  | открыт | открыт | 52.730791843501 | 31.8909909312566
ПС 35/10 кВ Ущепье | 1979 | 1.6 | 0.042 | 1.558 | 0 | 0 | 1.558 |  | открыт | открыт | 52.730791843501 | 31.8909909312566
ПС 35/10 кВ Яковская | 1982 | 2.5 | 0.574 | 1.926 | 0.055539 | 0.0319 | 1.8705 |  | открыт | открыт | 52.8333755413242 | 33.9767432712104
ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 1975 | 40+40 | 18.903 | 23.323 | 0.0141 | 0.0075 | 23.0829 |  | открыт | открыт | 53.1103534583803 | 35.1007360373821
ПС 110/10 кВ Аэропорт | 1994 | 6,3+6,3 | 0.769 | 5.846 | 0.1162 | 0.1006 | 5.7298 |  | открыт | открыт | 53.2172194107198 | 34.1381813350694
ПС 110/6 кВ Бежицкая | 1963/2001 | 25+40 | 30.546 | -4.296 | 4.9429 | 0.528 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 53.3035394298282 | 34.3194386835397
ПС 110/6 кВ Водозабор | 1978 | 6,3+6,3 | 2.563 | 4.052 | 2.3012 | 1.57 | 1.7508 |  | открыт | открыт | 53.3247039859582 | 34.2152075689655
ПС 110/6 кВ Городищенская | 1974 | 16+16 | 20.655 | -2.355 | 7.9123 | 6.8 | 0 | 2013 | закрыт | закрыт | 53.2789259318628 | 34.2995969789974
ПС 110/10 кВ Добруньская | 1971 | 6,3+4 | 5.222 | -1.022 | 3.2582 | 1.6935 | 0 |  | закрыт | закрыт | 53.1922702308307 | 34.2446078520332
ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 1964/1990 | 40+63 | 45.008 | -3.008 | 12.2474 | 6.7538 | 0 | 2014 | закрыт | закрыт | 53.2449797469667 | 34.3760271442746
ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 1982 | 16+16 | 9.95 | 6.85 | 0.0679 | 0.03972 | 6.7821 |  | открыт | открыт | 53.6992177509869 | 33.5153474547144
ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 1949 | 25+25 | 28.415 | -2.165 | 0.79588 | 0.6141 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 53.588249120587 | 34.3193835995584
ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 1962 | 16+25 | 15.819 | 6.181 | 0.37873 | 0.22125 | 5.8023 |  | открыт | открыт | 53.5184400091457 | 33.7311767863498
ПС 110/6 кВ Заречная | 1984/2008 | 10+10 | 7.793 | 2.707 | 2.0436 | 1.911 | 0.6634 |  | открыт | открыт | 53.2158554381835 | 34.3769760492775
ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 1989 | 25+25 | 9.632 | 19.298 | 0 | 0 | 18.949 |  | открыт | открыт | 53.6799748604605 | 34.1805015034006
ПС 110/6 кВ Камвольная | 1973/2010 | 25+25 | 16.259 | 9.991 | 6.5561 | 2.4641 | 3.4349 |  | открыт | открыт | 53.339284729667 | 34.2942818255058
ПС 110/6 кВ Карачевская | 1970 | 16+25 | 12.8 | 4 | 2.036 | 0.72335 | 1.964 |  | открыт | открыт | 53.123422111918 | 34.9793309924499
ПС 110/6 кВ Карачижская | 1980 | 10+10 | 16.684 | -6.184 | 5.1075 | 3.6905 | 0 | 2014 | закрыт | закрыт | 53.2282072193705 | 34.348677997364
ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 1974/2006 | 10+16 | 7.426 | 4.474 | 1.0781 | 0.52377 | 3.3959 |  | открыт | открыт | 53.3924076150023 | 33.2318561076629
ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 1977 | 16+16 | 10.289 | 10.211 | 0.0855 | 0.04305 | 10.1255 |  | открыт | открыт | 52.4314750948457 | 34.7805289722
ПС 110/10 кВ Летошники | 1983/1994 | 6,3+2,5 | 0.806 | 1.819 | 0.4607 | 0.17936 | 1.3583 |  | открыт | открыт | 53.4555086488738 | 33.6377216998955
ПС 110/6 кВ Мамоновская | 1979/2009 | 16+16 | 14.723 | 2.077 | 0.798 | 3.6143 | 1.279 |  | открыт | открыт | 53.2819384230382 | 34.4425376495395
ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 1979 | 10+16 | 5.8 | 5.569 | 2.3246 | 1.04 | 5.569 |  | открыт | открыт | 52.1414755748119 | 34.4603730965094
ПС 110/6 кВ Мичуринская | 1975/2010 | 10+10 | 3.69 | 6.81 | 4.0085 | 3.4 | 2.8015 |  | открыт | открыт | 53.2712853070396 | 34.2303554508754
ПС 110/10 кВ Молотинская | 1975 | 6,3+6,3 | 3.032 | 3.583 | 0.47248 | 0.26374 | 3.1105 |  | открыт | открыт | 53.3484609208436 | 33.8827104449082
ПС 110/10 кВ Полпинская | 1978 | 16+16 | 5.645 | 11.155 | 1.4843 | 1.9975 | 9.6707 |  | открыт | открыт | 53.2397365429816 | 34.4969822851604
ПС 110/6 кВ Советская | 1964/2009 | 40+25+40 | 40.16 | 28.09 | 27.7666 | 23.8552 | 0.32342 |  | открыт | открыт | 53.2426777917466 | 34.3190287006699
ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 1958 | 40+31,5+40 | 31.151 | 43.924 | 1.7524 | 1.7732 | 42.1716 |  | открыт | открыт | 53.3325144413883 | 34.2662428195904
ПС 110/10 кВ Тепличная | 1983 | 10+10 | 4.954 | 5.546 | 2.5502 | 2.5496 | 2.9958 |  | открыт | открыт | 53.1730496211933 | 34.2291143849622
ПС 110/6 кВ Урицкая | 1964 | 20+20 | 16.118 | 4.882 | 1.7162 | 1.542 | 3.1658 |  | открыт | открыт | 53.2922516936785 | 34.3735734452624
ПС 110/35/10 кВ Центральная | 1990 | 16+16 | 11.785 | 9.815 | 0.5109 | 0.10462 | 9.3041 |  | открыт | открыт | 52.8448122585451 | 34.501742990511
ПС 110/6 кВ Южная | 1964/1972 | 16+25 | 15.728 | 1.072 | 0.8899 | 0.67 | 0.1821 |  | открыт | открыт | 53.2104146777961 | 34.4429265865834
ПС 110/10 кВ Бобовичи | 1981 | 6,3+2,5 | 0.985 | 1.64 | 0.002 | 0.016 | 1.638 |  | открыт | открыт | 52.591937400005 | 31.7278821680761
ПС 110/6 кВ Белая Березка | 1969 | 16+25 | 4.165 | 12.635 | 0 | 0 | 12.635 |  | открыт | открыт | 52.3847087873072 | 33.4857549037301
ПС 110/10 кВ Валуец | 1972 | 4+6,3 | 1.452 | 2.748 | 0.3182 | 0.031 | 2.4298 |  | открыт | открыт | 52.7368639512219 | 33.3681508254461
ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 1989 | 10+6,3 | 2.2 | 4.747 | 3.5486 | 3.3003 | 1.1984 |  | открыт | открыт | 52.7722338683236 | 32.1819647049182
ПС 110/6 кВ Высокое | 1978 | 40+40 | 25.614 | 16.386 | 0.0776 | 0.05135 | 16.3084 |  | открыт | открыт | 52.7688172566803 | 32.9411624918787
ПС 110/10 кВ Залинейная | 1983 | 10+6,3 | 4.017 | 2.598 | 0.51995 | 0.29236 | 2.078 |  | открыт | открыт | 52.7171782372704 | 32.2479627788287
ПС 110/6 кВ Западная | 1969/1998 | 10+10 | 10.879 | -0.379 | 0.0152 | 0.027 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 52.7593499372319 | 32.2089286310169
ПС 110/35/10 кВ Климово | 1977 | 16+16 | 12.585 | 5.855 | 0.0237 | 0.498 | 5.8313 |  | открыт | открыт | 52.3716542561969 | 32.2113630088717
ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 1960 | 10+10 | 3.537 | 7.68 | 0.0136 | 0.006 | 7.68 |  | открыт | открыт | 52.8134434247344 | 31.7263000722585
ПС 110/10 кВ Красный рог | 1977 | 2,5+2,5 | 1.063 | 1.562 | 0.5333 | 0.427 | 1.0287 |  | открыт | открыт | 52.9473212930528 | 33.7244015156636
ПС 110/35/10 кВ Погар | 1969 | 16+16+16 | 13.156 | 22.244 | 1.8788 | 0.06165 | 20.3652 |  | открыт | открыт | 52.5364480873918 | 33.2561653208548
ПС 110/35/10 кВ Почепская | 1964/2010 | 25+25 | 10.948 | 17.512 | 1.0239 | 0.98674 | 16.4881 |  | открыт | открыт | 52.9184690021307 | 33.4953489525357
ПС 110/10 кВ Семячки | 1984 | 2,5+2,5 | 0.359 | 2.266 | 2.0512 | 1.9015 | 0.2148 |  | открыт | открыт | 52.6452082751393 | 33.6509756441198
ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 1974 | 16+16 | 13.316 | 7.575 | 0.0343 | 0.0214 | 7.575 |  | открыт | открыт | 52.5646198125655 | 32.7313572959005
ПС 110/10 кВ Староселье | 1982 | 6,3+6,3 | 0.896 | 5.719 | 0.32251 | 0.18 | 5.3965 |  | открыт | открыт | 52.8505682641672 | 33.2834815837437
ПС 110/35/6 кВ Сураж | 1976 | 16+16 | 18.197 | -1.397 | 0 | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 53.0117633043336 | 32.4149444491414
ПС 110/10 кВ Трубчевск | 1972 | 16+10 | 8.899 | 1.601 | 0.9916 | 0.35775 | 0.6094 |  | открыт | открыт | 52.5857151370164 | 33.7534692841146
ПС 110/10 кВ Шеломы | 1981 | 6,3+6,3 | 0.918 | 5.697 | 0.0186 | 0.0105 | 5.6784 |  | открыт | открыт | 52.5678289257508 | 31.858973398009
ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 2006 | 16+16 | 14.662 | 8.588 | 2.1788 | 0.3818 | 6.4092 |  | открыт | открыт | 52.8329512933654 | 32.7042906952393
ПС 35/6 кВ Белобережская | 1978 | 6,3+6,3 | 2.964 | 3.651 | 0.043 | 0 | 3.608 |  | открыт | открыт | 53.2083136111703 | 34.6381132923594
ПС 35/10 кВ Брасовская | 1972 | 6,3+6,3 | 3.018 | 3.597 | 0.0386 | 0.024 | 3.5584 |  | открыт | открыт | 52.5921145329187 | 34.5802070684161
ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1980 | 1,6+1,6 | 0.588 | 1.092 | 0.2366 | 0.1463 | 0.8554 |  | открыт | открыт | 53.2204126711396 | 33.2659557972279
ПС 35/6 кВ Бытошь | 1964 | 3,2+6,3 | 1.906 | 1.454 | 0.2472 | 0.265 | 1.2068 |  | открыт | открыт | 53.8190158941506 | 34.1085605783825
ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 1969 | 4+4 | 1.335 | 2.865 | 0.0943 | 0.0807 | 2.7707 |  | открыт | открыт | 53.0564660310931 | 35.0877360804778
ПС 35/6 кВ Ветьма | 1988 | 2,5+2,5 | 0.365 | 2.26 | 0.054228 | 0.015 | 2.2058 |  | открыт | открыт | 53.7154165301988 | 34.0787964495687
ПС 35/6 кВ Володарская | 1947 | 10+6,3 | 10.856 | -4.241 | 0 | 0 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 53.2741132791247 | 34.4017612274699
ПС 35/10 кВ Глодневская | 1969 | 4+2,5 | 1.143 | 1.482 | 0.0837 | 0.06545 | 1.3983 |  | открыт | открыт | 52.6412042865737 | 34.8494180993394
ПС 35/6 кВ Городская | 1946 | 10+10 | 13.409 | -2.909 | 0 | 0 | 0 |  | закрыт | закрыт | 53.2475671317805 | 34.3667275116008
ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 1993 | 4+4 | 0.891 | 3.309 | 0.4938 | 0.4313 | 2.8152 |  | открыт | открыт | 53.5964470839782 | 33.8012431369849
ПС 35/10 кВ Доброводье | 1987 | 1,6+1,6 | 0.289 | 1.391 | 0.0029 | 0 | 1.3881 |  | открыт | открыт | 52.1070857516149 | 34.6422827545267
ПС 35/10 кВ Жирятинская | 1984 | 4+4 | 1.614 | 2.586 | 0.72283 | 0.086492 | 1.8632 |  | открыт | открыт | 53.230844997476 | 33.710799404807
ПС 35/10 кВ Игрицкая | 1970 | 4+6,3 | 1.709 | 2.491 | 0.056044 | 0.04954 | 2.435 |  | открыт | открыт | 52.3937861762805 | 34.451370026046
ПС 35/10кВ Касиловская | 1976 | 2,5+1 | 0.246 | 0.804 | 0.0068 | 0.0173 | 0.7972 |  | открыт | открыт | 53.6984405772815 | 33.8575174691724
ПС 35/10 кВ Косицкая | 1976 | 2,5+2,5 | 0.245 | 2.38 | 0.0014 | 0.0063 | 2.3786 |  | открыт | открыт | 52.0645009122519 | 34.4652114029191
ПС 35/10 кВ Крупец | 1983 | 2,5+2,5 | 0.585 | 2.04 | 1.1869 | 0.0492 | 0.8531 |  | открыт | открыт | 52.5358629949241 | 34.4747331092959
ПС 35/10 кВ Луна | 1961 | 1,6+1,6 | 0.764 | 0.916 | 0 | 0.0953 | 0.916 |  | открыт | открыт | 53.4986666765568 | 33.8702644659381
ПС 35/6 кВ Любохна | 1980 | 6,3+6,3 | 4.351 | 2.264 | 0.0392 | 0.0185 | 2.2248 |  | открыт | открыт | 53.5108810046644 | 34.3981689166298
ПС 35/10 кВ Мареевская | 1976 | 1,6+1,6 | 0.841 | 0.839 | 0.2057 | 0.193 | 0.6333 |  | открыт | открыт | 53.5042247537181 | 33.4895670641842
ПС 35/10 кВ Невдольск | 1986 | 1,6+1,6 | 0.224 | 1.456 | 0.0053 | 0.006 | 1.4507 |  | открыт | открыт | 52.3014965220578 | 34.304901499457
ПС 35/10 кВ Норинская | 1974 | 4+4 | 0.593 | 3.607 | 0.3045 | 0.02 | 3.3025 |  | открыт | открыт | 53.1199126453111 | 33.3496342057861
ПС 35/6 кВ Пальцо | 1982 | 4+2,5 | 0.514 | 2.111 | 0.0836 | 0.015 | 2.0274 |  | открыт | открыт | 53.2838994394161 | 34.918953516964
ПС 35/6 кВ Победа | 1976 | 4+4 | 2.98 | 1.22 | 0.1646 | 0.0603 | 1.0554 |  | открыт | открыт | 53.5174290052175 | 34.3333705838271
ПС 35/10 кВ Погребы | 1976 | 4+4 | 1.689 | 2.511 | 0.9243 | 0.8112 | 1.5867 |  | открыт | открыт | 52.6650702981705 | 34.5292067369874
ПС 35/10 кВ Привольская | 1975 | 2,5+1,6 | 1.308 | 0.372 | 0.375 | 0.3776 | 0 |  | открыт | открыт | 52.9953851769009 | 34.4558154102829
ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 1981 | 2,5+2,5 | 0.746 | 1.879 | 0 | 0 | 1.879 |  | открыт | открыт | 53.4430682618979 | 33.9104427995097
ПС 35/10 кВ Рогнединская | 1977 | 4+6,3 | 1.459 | 2.741 | 0.081752 | 0.055 | 2.6592 |  | открыт | открыт | 53.802230773484 | 33.5791193301793
ПС 35/10кВ Ружненская | 1976 | 4+4 | 0.77 | 3.43 | 0.0158 | 0.010875 | 3.4142 |  | открыт | открыт | 52.9693103766272 | 34.7481240894172
ПС 35/10 кВ Севская | 1971 | 6,3+6,3 | 2.749 | 3.866 | 0.27878 | 0.0355 | 3.5872 |  | открыт | открыт | 52.1854780008358 | 34.5053275869104
ПС 35/6 кВ Сеща | 1967 | 4+4 | 2.634 | 1.566 | 0.6222 | 0.5796 | 0.9438 |  | открыт | открыт | 53.7364888209757 | 33.3343801193744
ПС 35/6 кВ Старь | 1974 | 10+10 | 2.144 | 8.356 | 0 | 0 | 8.356 |  | открыт | открыт | 53.6796191331834 | 34.1814991001662
ПС 35/10 кВ Тепловская | 1969 | 2,5+2,5 | 0.679 | 1.946 | 0.34 | 0.162 | 1.606 |  | открыт | открыт | 53.0440368013972 | 34.6154718874795
ПС 35/10 кВ Федоровская | 1981 | 1,6+1,8 | 0.663 | 1.017 | 0.3457 | 0.349 | 0.6713 |  | открыт | открыт | 53.9301659779189 | 33.5675214969124
ПС 35/6 кВ Фокинская | 1946/2009 | 16+16+16 | 18.994 | 14.606 | 2.1061 | 1.269 | 12.4999 |  | открыт | открыт | 53.2226786643077 | 34.4129177458426
ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 1956/2005 | 6,3+5,6+16 | 7.966 | 4.529 | 0.6932 | 0.6447 | 3.8358 |  | открыт | открыт | 53.2624865604664 | 34.4889242291546
ПС 35/10 кВ Хвощевская | 1980 | 2,5+4 | 0.986 | 1.639 | 0.18706 | 0.1564 | 1.4519 |  | открыт | открыт | 51.9721351635571 | 34.2940521374754
ПС 35/10 кВ Абаринская | 1988 | 4+4 | 0.767 | 3.433 | 0.1051 | 0.002 | 3.3279 |  | открыт | открыт | 52.6853831788092 | 33.1857317219411
ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 1963 | 2,5+2,5 | 0.828 | 1.797 | 0.3422 | 0.08045 | 1.4548 |  | открыт | открыт | 52.3970306676321 | 32.9932215911571
ПС 35/10 кВ Борщево | 1984 | 1,6+1,6 | 0.932 | 0.748 | 0.0421 | 0.0268 | 0.7059 |  | открыт | открыт | 52.4803483638858 | 33.1160077204048
ПС 35/10 кВ Влазовичи | 1984 | 2,5+1,6 | 0.66 | 1.02 | 0.0357 | 0.0288 | 0.9843 |  | открыт | открыт | 53.0144966672377 | 32.2830602189528
ПС 35/6 кВ Водозабор | 1989 | 2,5+2,5 | 0.332 | 2.293 | 0 | 0 | 2.293 |  | открыт | открыт | 52.8350610933821 | 31.9368768679829
ПС 35/10 кВ Воронок | 1964 | 2,5+3,2 | 1.227 | 1.398 | 0.3632 | 0.0295 | 1.0348 |  | открыт | открыт | 52.3680729721643 | 32.6590298776158
ПС 35/10 кВ Гордеевка | 1963 | 4+4 | 2.402 | 1.798 | 0.083176 | 0.1787 | 1.7148 |  | открыт | открыт | 52.9623563840017 | 31.9630695332558
ПС 35/10 кВ Гриденки | 1977 | 2,5+3,2 | 1.952 | 0.673 | 0.5512 | 0.31675 | 0.1218 |  | открыт | открыт | 52.650700616823 | 32.9503468299355
ПС 35/10 кВ Заводская | 1985 | 4+2,5 | 1.282 | 1.343 | 0.034 | 0.0317 | 1.309 |  | открыт | открыт | 52.9915886460205 | 31.5754421150679
ПС 35/10 кВ Истопки | 1975 | 1,6+1,6 | 0.721 | 0.959 | 0.039702 | 0.032 | 0.9193 |  | открыт | открыт | 52.4144832140137 | 32.4057707287111
ПС 35/10 кВ Каташин | 1987 | 1,6+1,6 | 0.523 | 1.157 | 0.0065 | 0.0193 | 1.1505 |  | открыт | открыт | 52.5861927548526 | 32.1744633204007
ПС 35/10 кВ Кивай | 1964 | 2,5+2,5 | 1.894 | 0.731 | 0.25855 | 0.224 | 0.47245 |  | открыт | открыт | 52.608433864945 | 32.3645896630059
ПС 35/10 кВ Крутояр | 1970 | 2,5+1,6 | 0.507 | 1.173 | 0.0108 | 0.015 | 1.1622 |  | открыт | открыт | 53.2278842748571 | 32.6207836395526
ПС 35/10 кВ Логоватое | 1980 | 2,5+1,6 | 0.876 | 0.804 | 0.17504 | 0.136 | 0.62896 |  | открыт | открыт | 52.5878997687518 | 32.5748318012681
ПС 35/10 кВ Лопазна | 1981 | 2,5+2,5 | 0.49 | 2.135 | 0.0211 | 0 | 2.1139 |  | открыт | открыт | 53.0122331456595 | 32.609863773169
ПС 35/10 кВ Мглинская | 1973 | 4+4 | 3.403 | 0.797 | 0.0108 | 0.02596 | 0.7862 |  | открыт | открыт | 53.0514960120886 | 32.8284426036959
ПС 35/10 кВ Мишковка | 1981 | 1,6+1,6 | 0.67 | 1.01 | 0.0118 | 0.0021 | 0.9982 |  | открыт | открыт | 52.4940158842094 | 32.9207906739279
ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 1980 | 2,5+2,5 | 0.919 | 1.706 | 0 | 0 | 1.706 |  | открыт | открыт | 53.1057599467121 | 32.5394004211097
ПС 35/10 кВ Путевая | 1960 | 6,3+6,3 | 6.452 | 0.163 | 0.0013 | 0.0215 | 0.1617 |  | открыт | открыт | 52.6104634046851 | 32.7428971292741
ПС 35/10 кВ Селищанская | 1977 | 2,5+2,5 | 1.069 | 1.556 | 0.0838 | 0.015 | 1.4722 |  | открыт | открыт | 52.9947408274927 | 33.1956215797714
ПС 35/10 кВ Слава | 1963 | 2,5+1,6 | 0.932 | 0.748 | 0.164 | 0.1489 | 0.584 |  | открыт | открыт | 52.9626302584079 | 32.4122928163117
ПС 35/10 кВ Смолевичи | 1972 | 6,3+6,3 | 4.12 | 2.495 | 0.22055 | 0.1715 | 2.2744 |  | открыт | открыт | 52.7969681898978 | 32.2313676683131
ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1990 | 1,6+1,6 | 0.608 | 1.072 | 0.0054 | 0 | 1.0666 |  | открыт | открыт | 52.1928467443524 | 32.1888587143725
ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 1985 | 2,5+2,5 | 0.663 | 1.962 | 0.5939 | 0.0054 | 1.3681 |  | открыт | открыт | 52.471029238749 | 32.2437539044974
ПС 35/6 кВ Тембр | 1968 | 4+4+3,2 | 6.543 | 1.017 | 0.1825 | 0.0891 | 0.8345 |  | открыт | открыт | 52.8619981647232 | 32.6657307201835
ПС 35/10 кВ Чуровичи | 1974 | 2,5+2,5 | 0.779 | 1.846 | 0.044907 | 0.01 | 1.8011 |  | открыт | открыт | 52.1799228472937 | 32.0167090801348
ПС 35/10 кВ Щербиничи | 1978 | 2,5+2,5 | 1.064 | 1.561 | 0.1243 | 0.09425 | 1.4367 |  | открыт | открыт | 52.2999444902238 | 31.8870218102386

## Свод тек.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2012 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [7 empty] | Текущий дефицит , МВА
Брянскэнерго
1 | ПС 110/6кВ Бежицкая | 25+40 | 34.57 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 26.25 | -4.296
2 | ПС 110/6кВ Городищенская | 16+16 | 25.56 | 1.5 | 12 час | 24.06 | 0 | 16.8 | -2.355
3 | ПС 110/10кВ Добруньская | 6,3+4 | 4.338 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 4.2 | -1.022
4 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 44.04 | 0 | 0 | 44.04 | 0 | 42 | -3.008
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 | 22.42 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 42
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 21.62 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 42
5 | ПС 110/35/6кВ Дятьковская | 25+25 | 36.72 | 8.9 | 12 час | 27.82 | 0 | 26.25 | -2.165
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 8.85 | 8.9 | 12 час | -0.05 | 0 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 27.87 | 0 | 0 | 27.87 | 0 | 26.25
6 | ПС 110/6кВ Карачижская | 10+10 | 18.28 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 10.5 | -6.184
7 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 19.43 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 16.8 | -2.287
8 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 19.43 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 16.8 | -0.379
9 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | [6 empty] | -1.397
10 | ПС 35/6кВ Володарская | 10+6,3 | 11.13 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 6.615 | -4.241
11 | ПС 35/6кВ Городская | 10+10 | 10.88 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 10.5 | -2.909
Итого текущий дефицит (зима) |  | 378.6 | [6 empty] | -30.243

## Свод.ожид.тек.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Брянскэнерго
1 | ПС 110/6кВ Бежицкая | 25+40 | 3.182 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 26.25 | #REF! | -9.2389 | закрыт
2 | ПС 110/6кВ Городищенская | 16+16 | 0.806 | #REF! | 1.5 | 12 час | #REF! | 0 | 16.8 | #REF! | -10.2673 | закрыт
3 | ПС 110/10кВ Добруньская | 6,3+4 | 0.524 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 4.2 | #REF! | -4.2802 | закрыт
4 | ПС 110/35/6кВ Дормашевская | 40+63 | 3.226 | 42.736 | 0 | 0 | 42.736 | 0 | 42 | -0.736 | -15.2554 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 42 | #REF!
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 3.226 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 42 | #REF!
5 | ПС 110/35/6кВ Дятьковская | 25+25 | 0 | 36.72 | 8.9 | 12 час | 27.82 | 0 | 26.25 | -1.57 | -2.9609 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | #REF! | 8.9 | 12 час | #REF! | 0 | 26.25 | #REF!
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 26.25 | #REF!
6 | ПС 110/6кВ Карачижская | 10+10 | 0.457 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -11.2915 | закрыт
7 | ПС 110/6кВ Западная | 10+10 | 1.472 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -0.3942 | закрыт
8 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 0.238 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 16.8 | #REF! | -1.397 | закрыт
9 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | [8 empty] | -3.6998 | закрыт
10 | ПС 35/6кВ Володарская | 10+6,3 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6.615 | #REF! | -4.241 | закрыт
11 | ПС 35/6кВ Городская | 10+10 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -2.909 | закрыт
| Итого: | 398.6 | [8 empty] | -65.9352

## сведения для ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" за 2-й квартал 2013 года
№ пп. | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-102 6/0,4кВ | 1х160+1х100 | 28.8605
2 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-124 6/0,4кВ | 1х160 | 116.2564
3 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-42 6/0,4кВ | 1х160 | 116.2612
4 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП-6 6/0,4кВ | 1х400 | 291.5737
5 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-123 6/0,4кВ | 1х160 | 116.2547
6 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Больница" 6/0,4кВ | 2х400 | 85.4225
7 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Кабаличи" 6/0,4кВ | 1х250 | 186.9302
8 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-157 6/0,4кВ | 1х250 | 186.9363
9 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-44 6/0,4кВ | 1х250 | 123.8761
10 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-43 6/0,4кВ | 1х250 | 186.9376
11 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-275 6/0,4кВ | 1х250 | 186.3109
12 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-150 6/0,4кВ | 1х63 | 46.9679
13 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-95 6/0,4кВ | 1х160 | 119.5441
14 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-106 6/0,4кВ | 1х100 | 72.1085
15 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-7 6/0,4кВ | 1х63 | 47.4798
16 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-163 6/0,4кВ | 1х250 | 128.0425
17 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-107 6/0,4кВ | 1х160 | 120.8645
18 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-140 6/0,4кВ | 1х160 | 120.865
19 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-34 6/0,4кВ | 1х160 | 120.8712
20 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-39 6/0,4кВ | 1х160 | 120.8774
21 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-13 6/0,4кВ | 1х100 | 72.2145
22 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-90 6/0,4кВ | 1х100 | 76.4893
23 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Староселье" 6/0,4кВ | 1х400 | 127.9989
24 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-122 6/0,4кВ | 1х160 | 50.8118
25 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-168 6/0,4кВ | 1х160 | 50.8145
26 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Отрадное-1" 6/0,4кВ | 1х250 | 79.6473
27 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-30 6/0,4кВ | 1х100 | 81.4897
28 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-14 6/0,4кВ | 1х250 | 217.435
29 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-40 6/0,4кВ | 1х40 | 31.5628
30 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-31 6/0,4кВ | 1х63 | 54.5668
31 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-32 6/0,4кВ | 1х100 | 81.6788
32 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-132 6/0,4кВ | 1х100 | 81.6751
33 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-158 6/0,4кВ | 2х400 | 154.1458
34 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-58 6/0,4кВ | 1х63 | 43.4298
35 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-37 6/0,4кВ | 1х250 | 172.8563
36 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-110 6/0,4кВ | 1х250 | 172.87
37 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-252 6/0,4кВ | 1х250 | 172.87
38 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-159 6/0,4кВ | 1х250 | 172.8737
39 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-133 6/0,4кВ | 1х63 | 43.4377
40 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-35 6/0,4кВ | 1х250 | 172.8707
41 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-99 6/0,4кВ | 1х63 | 43.4377
42 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-94 6/0,4кВ | 1х160 | 110.5289
43 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-149 6/0,4кВ | 1х250 | 172.8223
44 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-143 6/0,4кВ | 1х100 | 66.3621
45 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-15 6/0,4кВ | 1х63 | 51.0365
46 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-128 6/0,4кВ | 1х100 | 77.179
47 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Титовка"6/0,4кВ | 1х1000+1х250 | 0
48 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-20 6/0,4кВ | 1х100 | 77.2378
49 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-19 6/0,4кВ | 1х250 | 203.2941
50 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Теменичи" 10/0,4кВ | 1х400 | 296.4565
51 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-97 10/0,4кВ | 1х160 | 118.2624
52 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-81 10/0,4кВ | 1х100 | 70.62
53 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-83 10/0,4кВ | 1х100 | 70.62
54 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-134 10/0,4кВ | 1х63 | 46.4938
55 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-138 10/0,4кВ | 2х250 | 184.9964
56 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-137 10/0,4кВ | 2х400 | 296.4883
57 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-80 10/0,4кВ | 1х250 | 184.9763
58 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-82 10/0,4кВ | 1х250 | 196.2414
59 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-33 10/0,4кВ | 1х25 | 18.4996
60 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-18 10/0,4кВ | 1х250 | 186.1545
61 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-16 10/0,4кВ | 1х25 | 18.5002
62 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-151 6/0,4кВ | 1х63 | 38.0041
63 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-206 6/0,4кВ | 1х630+1х400 | 216.4623
64 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-203 6/0,4кВ | 1х400 | 308.2738
65 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-204 6/0,4кВ | 1х250 | 158.2829
66 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-207 6/0,4кВ | 1х250+1х400 | 55.1592
67 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-246 6/0,4кВ | 1х250 | 158.2308
68 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-212 6/0,4кВ | 1х630 | 441.3688
69 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-91 6/0,4кВ | 1х250 | 174.8862
70 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-242 6/0,4кВ | 1х400 | 253.8174
71 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-244 6/0,4кВ | 1х63 | 43.8197
72 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-121 6/0,4кВ | 1х250 | 174.5364
73 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-61 6/0,4кВ | 1х200 | 136.2299
74 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-85 10/0,4кВ | 1х160 | 129.1023
75 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-73 10/0,4кВ | 1х100 | 69.1068
76 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-187 10/0,4кВ | 1х400 | 289.7388
77 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-108 10/0,4кВ | 1х160 | 115.5834
78 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-71 10/0,4кВ | 1х160 | 115.5834
79 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Бетово-1" 10/0,4кВ | 2х630 | 418.9738
80 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-70 10/0,4кВ | 1х100 | 78.8574
81 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-69 10/0,4кВ | 1х50 | 39.1175
82 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-92 10/0,4кВ | 1х160 | 132.7607
83 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-68 10/0,4кВ | 1х100 | 78.859
84 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Бетово-2" 10/0,4кВ | 2х630 | 418.9738
85 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-176 10/0,4кВ | 1х100 | 78.859
86 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-155 10/0,4кВ | 1х250 | 169.091
87 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-88 10/0,4кВ | 1х160 | 131.3265
88 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-46 10/0,4кВ | 1х100 | 77.8258
89 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-45 10/0,4кВ | 1х100 | 77.8258
90 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-96 10/0,4кВ | 1х400 | 329.256
91 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Госома" 10/0,4кВ | 2х630 | 426.0895
92 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-50 10/0,4кВ | 1х63 | 50.0487
93 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Новоселки-1" 10/0,4кВ | 2х630 | 488.6421
94 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-49 10/0,4кВ | 1х400 | 354.6973
95 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-86 10/0,4кВ | 1х100 | 92.3763
96 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-87 10/0,4кВ | 1х100 | 92.3763
97 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-65 10/0,4кВ | 1х160 | 131.3265
98 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-192 10/0,4кВ | 1х250 | 169.091
99 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-193 10/0,4кВ | 1х250 | 169.0913
100 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-146 10/0,4кВ | 1х400 | 319.097
101 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Новоселки-2" 10/0,4кВ | 1х630 | 427.136
102 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-54 10/0,4кВ | 1х250 | 169.093
103 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-51 10/0,4кВ | 1х60 | 40.2213
104 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-84 10/0,4кВ | 1х40 | 26.8522
105 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-93 10/0,4кВ | 1х630 | 457.7763
106 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-165 10/0,4кВ | 1х100 | 77.8258
107 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Молотино" 10/0,4кВ | 1х630 | 457.7763
108 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-48 10/0,4кВ | 1х250 | 173.0302
109 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-57 10/0,4кВ | 1х630 | 437.1129
110 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-139 10/0,4кВ | 1х100 | 66.1467
111 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-53 10/0,4кВ | 1х250 | 128.6443
112 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-174 10/0,4кВ | 1х400 | 164.0235
113 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-173 10/0,4кВ | 2х400 | 0
114 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-171 10/0,4кВ | 1х400 | 164.0272
115 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-175 10/0,4кВ | 1х630 | 394.0272
116 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-8 10/0,4кВ | 1х160 | 108.9862
117 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-9 10/0,4кВ | 1х400 | 278.6443
118 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-11 10/0,4кВ | 1х250 | 169.093
119 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-227 10/0,4кВ | 1х250 | 169.093
120 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-196 10/0,4кВ | 1х250 | 169.093
121 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-249 10/0,4кВ | 1х160 | 108.9862
122 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-250 10/0,4кВ | 2х250 | 147.9724
123 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-222 10/0,4кВ | 2х250 | 147.9724
124 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-28 10/0,4кВ | 1х250 | 197.1967
125 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-10 10/0,4кВ | 1х250 | 167.685
126 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-12 10/0,4кВ | 1х250 | 167.6817
127 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-245 10/0,4кВ | 1х250 | 197.1977
128 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-1 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9527
129 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-72 10/0,4кВ | 1х160 | 107.1984
130 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-2 10/0,4кВ | 1х400 | 322.0925
131 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-261 10/0,4кВ | 1х250 | 167.6857
132 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-169 10/0,4кВ | 1х400 | 268.7549
133 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-185 10/0,4кВ | 1х100 | 76.1515
134 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Антоновка" 10/0,4кВ | 2х400 | 137.508
135 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-89 10/0,4кВ | 1х100 | 77.5682
136 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-116 10/0,4кВ | 1х160 | 148.5667
137 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-115 10/0,4кВ | 1х60 | 48.2581
138 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-114 10/0,4кВ | 1х100 | 77.5928
139 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-113 10/0,4кВ | 1х100 | 77.595
140 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-233 10/0,4кВ | 1х100 | 77.595
141 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-295 10/0,4кВ | 1х63 | 51.2581
142 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-294 10/0,4кВ | 1х400 | 322.0925
143 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-296 10/0,4кВ | 1х100 | 77.595
144 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-297 10/0,4кВ | 1х63 | 51.2581
145 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-299 10/0,4кВ | 1х100 | 77.595
146 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-302 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9527
147 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-301 10/0,4кВ | 1х63 | 51.2581
148 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-300 10/0,4кВ | 1х100 | 77.595
149 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-298 10/0,4кВ | 1х63 | 51.2581
150 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-303 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9527
151 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-78 10/0,4кВ | 1х100 | 59.0847
152 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-26 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
153 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-77 10/0,4кВ | 1х250 | 154.9456
154 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-76 10/0,4кВ | 1х250 | 154.9437
155 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-105 10/0,4кВ | 1х160 | 99.047
156 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-74 10/0,4кВ | 1х250 | 154.9594
157 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-75 10/0,4кВ | 1х100 | 209.1945
158 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-109 10/0,4кВ | 1х100 | 209.2015
159 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-161 10/0,4кВ | 1х630 | 391.5486
160 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-276 10/0,4кВ | 1х400 | 322.0925
161 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-310 10/0,4кВ | 1х160 | 99.047
162 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-291 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
163 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-292 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
164 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-288 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
165 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-290 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
166 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-289 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
167 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-309 10/0,4кВ | 1х100 | 59.1945
168 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-251 10/0,4кВ | 1х250 | 154.9437
169 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-240 10/0,4кВ | 1х160 | 99.047
170 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-293 10/0,4кВ | 1х63 | 38.9396
171 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-182 6/0,4кВ | 1х250 | 163.0463
172 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-183 6/0,4кВ | 1х250 | 163.0525
173 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-260 6/0,4кВ | 1х250 | 163.0531
174 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-162 6/0,4кВ | 1х400 | 261.3746
175 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Отрадное-3" 6/0,4кВ | 2х250 | 76.0614
176 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-170 6/0,4кВ | 1х250 | 163.058
177 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-181 6/0,4кВ | 1х250 | 163.0586
178 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-247 6/0,4кВ | 1х15 | 10.9232
179 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-724 10/0,4кВ | 1х100 | 71.7625
180 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Домашово" 10/0,4кВ | 1х250+1х400 | 70.2199
181 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-729 10/0,4кВ | 1х25 | 17.7582
182 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-730 10/0,4кВ | 1х100 | 65.2474
183 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-733 10/0,4кВ | 1х160 | 89.9017
184 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-266 10/0,4кВ | 1х160 | 89.9017
185 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | РП "Детский сад" 10/0,4кВ | 1х250 | 140.6784
186 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-753 10/0,4кВ | 1х63 | 35.3408
187 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-734 10/0,4кВ | 1х250 | 140.6793
188 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-731 10/0,4кВ | 1х250 | 140.6828
189 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-758 10/0,4кВ | 1х63 | 35.3408
190 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-306 10/0,4кВ | 1х400 | 346.2467
191 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-727 10/0,4кВ | 1х63 | 0
192 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-55 6/0,4кВ | 1х63 | 29.6755
193 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-22 6/0,4кВ | 1х100 | 44.8631
194 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-25 6/0,4кВ | 1х63 | 29.6757
195 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-21 6/0,4кВ | 1х63 | 46.0659
196 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-24 6/0,4кВ | 1х20 | 3.0675
197 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-23 6/0,4кВ | 1х30 | 13.0675
198 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-273 6/0,4кВ | 1х630 | 391.5486
199 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-277 6/0,4кВ | 1х63 | 29.6755
200 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-278 6/0,4кВ | 1х63 | 29.6755
201 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-64 6/0,4кВ | 1х250 | 120.9613
202 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-279 6/0,4кВ | 1х63 | 29.6755
203 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-280 6/0,4кВ | 1х63 | 29.6755
204 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-104 6/0,4кВ | 1х250 | 120.9669
205 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-728 6/0,4кВ | 1х250 | 120.9777
206 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-27 6/0,4кВ | 1х400 | 194.0969
207 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-60 6/0,4кВ | 1х250 | 120.9826
208 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-186 6/0,4кВ | 1х160 | 77.3063
209 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-56 6/0,4кВ | 1х250 | 120.9882
210 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-263 6/0,4кВ | 1х250 | 120.9882
211 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-6 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9347
212 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-208 10/0,4кВ | 1х160 | 77.3063
213 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | ЗТП-101 10/0,4кВ | 1х100 | 76.1515
214 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-66 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9527
215 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-256 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9538
216 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-5 10/0,4кВ | 1х400 | 322.0925
217 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-17 10/0,4кВ | 1х250 | 218.4754
218 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-197 10/0,4кВ | 1х250 | 218.4754
219 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-144 10/0,4кВ | 1х400 | 322.0972
220 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-4 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9555
221 | Брянская обл., Брянский р-н | Брянский | КТП-119 10/0,4кВ | 1х250 | 200.9566