## Итоговая
Расчет пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" Тверьэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки в декабре 2013 г.
| таблица 1 | [37 empty] | таблица 2
№п/п | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [14 empty] | Примечание | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, % | tgφ | Приборы, по которым выполнялась оценка | №п/п | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [14 empty] | Примечание | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, % | ПО | Год ввода в эксплуатацию | Год реконструкции с заменой силовых трансформаторов | Широта | Долгота
|  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Примечание с указанием ограничивающего фактора | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА | [9 empty] | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[10 empty] | МВА | Мин. | [22 empty] | МВА | Мин.
1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15
1 | 1 | ПС 35/10 кВ Алексейково | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.61 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0.29 | 0.29 | открыт | открыт | 36.3095 | 0.55 | счетчик | 1 | 1 | ПС 35/10 кВ Алексейково | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.61 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.29 | 0.29 | открыт | открыт | 36.3095 | Бежецкие Электрические сети | 1989 | - | 58.1686 | 35.4655
2 | 2 | ПС 35/10 кВ Беляницы | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.54 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 |  | 1.43 | 0.89 | 0.89 | открыт | открыт | 32.1429 | 0.62 | счетчик | 2 | 2 | ПС 35/10 кВ Беляницы | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.54 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.89 | 0.89 | открыт | открыт | 32.1429 | Бежецкие Электрические сети | 1984 | 2012 | 57.6981 | 36.9792
3 | 3 | ПС 35/10 кВ Борисовское | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.07 | -0.07 | закрыт | закрыт | 6.6667 |  | нет приб. | 3 | 3 | ПС 35/10 кВ Борисовское | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.07 | закрыт | закрыт | 6.6667 | Бежецкие Электрические сети | 1985 | - | 58.2387 | 35.9527
4 | 4 | ПС 35/10 кВ Высокуша | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.11 | 0.88 | 1 сутки | 0.88 | 0 |  | 0.88 | 0.77 | 0.77 | открыт | открыт | 6.5476 | 0.5 | счетчик | 4 | 4 | ПС 35/10 кВ Высокуша | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.11 | 0.88 | 1 сутки | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | открыт | открыт | 6.5476 | Бежецкие Электрические сети | 1982 | 2011 | 58.0292 | 36.9936
5 | 5 | ПС 35/10 кВ Гостиница | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.17 | -0.17 | закрыт | закрыт | 10.119 | 0.44 | счетчик | 5 | 5 | ПС 35/10 кВ Гостиница | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.17 | закрыт | закрыт | 10.119 | Бежецкие Электрические сети | 1983 | - | 58.0483 | 36.1172
6 | 6 | ПС 35/10 кВ Григорово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.23 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 |  | 0.83 | 0.6 | 0.6 | открыт | открыт | 8.7619 |  | нет приб. | 6 | 6 | ПС 35/10 кВ Григорово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.23 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.6 | 0.6 | открыт | открыт | 8.7619 | Бежецкие Электрические сети | 1979 | - | 58.6945 | 36.9364
7 | 7 | ПС 35/10 кВ Деледино | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.18 | 0.72 | 1 сутки | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0.54 | 0.54 | открыт | открыт | 4.2857 | 0.5 | счетчик | 7 | 7 | ПС 35/10 кВ Деледино | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.18 | 0.72 | 1 сутки | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.54 | 0.54 | открыт | открыт | 4.2857 | Бежецкие Электрические сети | 1982 | - | 58.2332 | 36.9183
8 | 8 | ПС 35/10 кВ Зараменье | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.14 | 0.93 | 1 сутки | 0.93 | 0 |  | 0.93 | 0.79 | 0.79 | открыт | открыт | 8.3333 | 0.44 | счетчик | 8 | 8 | ПС 35/10 кВ Зараменье | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.14 | 0.93 | 1 сутки | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.79 | 0.79 | открыт | открыт | 8.3333 | Бежецкие Электрические сети | 1968 | - | 58.0136 | 35.7818
9 | 9 | ПС 35/10 кВ Зобы | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.11 | 2.91 | 1 сутки | 2.91 | 0 |  | 2.91 | 2.8 | 2.8 | открыт | открыт | 4.1905 | 0.44 | счетчик | 9 | 9 | ПС 35/10 кВ Зобы | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.11 | 2.91 | 1 сутки | 2.91 | 0 | 2.91 | 2.8 | 2.8 | открыт | открыт | 4.1905 | Бежецкие Электрические сети | 1981 | - | 57.7376 | 36.7112
10 | 10 | ПС 35/10 кВ Кой | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0.26 | 0.73 | 1 сутки | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0.47 | 0.47 | открыт | открыт | 13.7566 | 0.62 | счетчик | 10 | 10 | ПС 35/10 кВ Кой | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0 | 0.26 | 0.73 | 1 сутки | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.47 | 0.47 | открыт | открыт | 13.7566 | Бежецкие Электрические сети | 1985 | 2012 | 57.7437 | 37.4032
11 | 11 | ПС 35/10 кВ Ладожское | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.11 | 1.35 | 1 сутки | 1.35 | 0 |  | 1.35 | 1.24 | 1.24 | открыт | открыт | 6.5476 | 0.5 | счетчик | 11 | 11 | ПС 35/10 кВ Ладожское | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.11 | 1.35 | 1 сутки | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.24 | 1.24 | открыт | открыт | 6.5476 | Бежецкие Электрические сети | 1979 | - | 58.4286 | 36.0565
12 | 12 | ПС 35/10 кВ Литвиново | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.11 | 1.01 | 1 сутки | 1.01 | 0 |  | 1.01 | 0.9 | 0.9 | открыт | открыт | 2.619 | 0.49 | счетчик | 12 | 12 | ПС 35/10 кВ Литвиново | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.11 | 1.01 | 1 сутки | 1.01 | 0 | 1.01 | 0.9 | 0.9 | открыт | открыт | 2.619 | Бежецкие Электрические сети | 1976 | - | 58.0739 | 37.4582
13 | 13 | ПС 35/10 кВ Лощемля | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.28 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0.42 | 0.42 | открыт | открыт | 10.6667 | 0.44 | счетчик | 13 | 13 | ПС 35/10 кВ Лощемля | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.28 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.42 | 0.42 | открыт | открыт | 10.6667 | Бежецкие Электрические сети | 1976 | - | 57.9454 | 35.6129
14 | 14 | ПС 35/10 кВ Любегощи | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0.34 | 1.35 | 1 сутки | 1.35 | 0 |  | 1.35 | 1.01 | 1.01 | открыт | открыт | 17.9894 | 0.43 | счетчик | 14 | 14 | ПС 35/10 кВ Любегощи | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0 | 0.34 | 1.35 | 1 сутки | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.01 | 1.01 | открыт | открыт | 17.9894 | Бежецкие Электрические сети | 1964 | - | 58.5697 | 36.8172
15 | 15 | ПС 35/10 кВ Мартыново | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.09 | 0.69 | 1 сутки | 0.69 | 0 |  | 0.69 | 0.6 | 0.6 | открыт | открыт | 5.3571 | 0.5 | счетчик | 15 | 15 | ПС 35/10 кВ Мартыново | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.09 | 0.69 | 1 сутки | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.6 | 0.6 | открыт | открыт | 5.3571 | Бежецкие Электрические сети | 1980 | - | 58.357 | 37.2821
16 | 16 | ПС 35/10 кВ Михайловское | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.12 | 1.14 | 1 сутки | 1.14 | 0 |  | 1.14 | 1.02 | 1.02 | открыт | открыт | 4.5714 |  | нет приб. | 16 | 16 | ПС 35/10 кВ Михайловское | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.12 | 1.14 | 1 сутки | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.02 | 1.02 | открыт | открыт | 4.5714 | Бежецкие Электрические сети | 1980 | - | 58.3867 | 35.5055
17 | 17 | ПС 35/10 кВ Морозово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.16 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 |  | 0.94 | 0.78 | 0.78 | открыт | открыт | 6.0952 | 0.44 | счетчик | 17 | 17 | ПС 35/10 кВ Морозово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.16 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.78 | 0.78 | открыт | открыт | 6.0952 | Бежецкие Электрические сети | 1991 | - | 57.9658 | 36.7677
18 | 18 | ПС 35/10 кВ Поповка | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.07 | 0.73 | 1 сутки | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0.66 | 0.66 | открыт | открыт | 4.1667 | 0.5 | счетчик | 18 | 18 | ПС 35/10 кВ Поповка | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.07 | 0.73 | 1 сутки | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | открыт | открыт | 4.1667 | Бежецкие Электрические сети | 1980 | 2012 | 58.1492 | 37.274
19 | 19 | ПС 35/10 кВ Романцево | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.15 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 |  | 0.74 | 0.59 | 0.59 | открыт | открыт | 8.9286 | 0.4 | счетчик | 19 | 19 | ПС 35/10 кВ Романцево | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.15 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.59 | 0.59 | открыт | открыт | 8.9286 | Бежецкие Электрические сети | 1969 | 2011 | 57.5473 | 36.9125
20 | 20 | ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.17 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0.51 | 0.51 | открыт | открыт | 6.4762 | 0.44 | счетчик | 20 | 20 | ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.032609 | 0.20261 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.47739 | 0.47739 | открыт | открыт | 7.7184 | Бежецкие Электрические сети | 1976 | - | 58.3934 | 36.6002
21 | 21 | ПС 35/10 кВ Сукромны | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.53 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 |  | 0.71 | 0.18 | 0.18 | открыт | открыт | 31.5476 | 0.44 | счетчик | 21 | 21 | ПС 35/10 кВ Сукромны | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.53 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.18 | 0.18 | открыт | открыт | 31.5476 | Бежецкие Электрические сети | 1976 | - | 57.6774 | 36.804
22 | 22 | ПС 35/10 кВ Теблеши | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.09 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 |  | 1.29 | 1.2 | 1.2 | открыт | открыт | 3.4286 | 0.44 | счетчик | 22 | 22 | ПС 35/10 кВ Теблеши | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.09 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 1.2 | 1.2 | открыт | открыт | 3.4286 | Бежецкие Электрические сети | 1980 | - | 57.4777 | 36.6107
23 | 23 | ПС 35/10 кВ Трестна | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.16 | 1.41 | 1 сутки | 1.41 | 0 |  | 1.41 | 1.25 | 1.25 | открыт | открыт | 6.0952 | 0.44 | счетчик | 23 | 23 | ПС 35/10 кВ Трестна | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.16 | 1.41 | 1 сутки | 1.41 | 0 | 1.41 | 1.25 | 1.25 | открыт | открыт | 6.0952 | Бежецкие Электрические сети | 1979 | - | 57.5382 | 35.9759
24 | 24 | ПС 35/10 кВ Фралёво | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.4 | 1.66 | 1 сутки | 1.66 | 0 |  | 1.66 | 1.26 | 1.26 | открыт | открыт | 9.5238 | 0.44 | счетчик | 24 | 24 | ПС 35/10 кВ Фралёво | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.43478 | 0.83478 | 1.66 | 1 сутки | 1.66 | 0 | 1.66 | 0.82522 | 0.82522 | открыт | открыт | 19.8758 | Бежецкие Электрические сети | 1994 | - | 57.8122 | 36.6894
25 | 25 | ПС 35/10 кВ Чамерово | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0.76 | 0.73 | 1 сутки | 0.73 | 0 |  | 0.73 | -0.03 | -0.03 | закрыт | закрыт | 40.2116 | 0.5 | счетчик | 25 | 25 | ПС 35/10 кВ Чамерово | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0.061141 | 0.82114 | 0.73 | 1 сутки | 0.73 | 0 | 0.73 | -0.091141 | -0.091141 | закрыт | закрыт | 43.4466 | Бежецкие Электрические сети | 1981 | - | 58.4643 | 37.3715
26 | 26 | ПС 110/10 кВ Ахматово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.25 | 0.72 | 1 сутки | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0.47 | 0.47 | открыт | открыт | 9.5238 | 0.75 | счетчик | 26 | 26 | ПС 110/10 кВ Ахматово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.25 | 0.72 | 1 сутки | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.47 | 0.47 | открыт | открыт | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети | 1979 | 2012 | 58.205 | 36.487
27 | 27 | ПС 110/10 кВ Кладово | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.71 | 1.61 | 1 сутки | 1.61 | 0 |  | 1.61 | 0.9 | 0.9 | открыт | открыт | 10.7332 | 0.44 | счетчик | 27 | 27 | ПС 110/10 кВ Кладово | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.71 | 1.61 | 1 сутки | 1.61 | 0 | 1.61 | 0.9 | 0.9 | открыт | открыт | 10.7332 | Бежецкие Электрические сети | 1982 | - | 57.7826 | 36.6307
28 | 28 | ПС 110/10 кВ Лаптиха | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.11 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 |  | 0.95 | 0.84 | 0.84 | открыт | открыт | 4.1905 | 0.44 | счетчик | 28 | 28 | ПС 110/10 кВ Лаптиха | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.11 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.84 | 0.84 | открыт | открыт | 4.1905 | Бежецкие Электрические сети | 1983 | - | 57.7086 | 36.5053
29 | 29 | ПС 110/10 кВ Малышево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.52 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 |  | 0.84 | 0.32 | 0.32 | открыт | открыт | 19.8095 |  | нет приб. | 29 | 29 | ПС 110/10 кВ Малышево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.52 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.32 | 0.32 | открыт | открыт | 19.8095 | Бежецкие Электрические сети | 1978 | - | 57.8307 | 35.6311
30 | 30 | ПС 110/10 кВ Старт | 16 |  |  |  |  | 16 | 0.72 | 2.89 | 1 сутки | 2.89 | 0 |  | 2.89 | 2.17 | 2.17 | открыт | открыт | 4.2857 | 0.44 | счетчик | 30 | 30 | ПС 110/10 кВ Старт | 16 |  |  |  |  | 16 | 0.069293 | 0.78929 | 2.89 | 1 сутки | 2.89 | 0 | 2.89 | 2.1007 | 2.1007 | открыт | открыт | 4.6982 | Бежецкие Электрические сети | 1998 | - | 57.7765 | 36.7181
31 | 31 | ПС 110/35 кВ Рассвет | 10 |  |  |  |  | 10 | 4.92 | 4.92 | 1 сутки | 4.92 | 0 |  | 4.92 | 0 | 0 | открыт | открыт | 46.8571 | 0.44 | счетчик | 31 | 31 | ПС 110/35 кВ Рассвет | 10 |  |  |  |  | 10 | 0 | 4.92 | 4.92 | 1 сутки | 4.92 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | открыт | открыт | 46.8571 | Бежецкие Электрические сети | 1981 | - | 57.7808 | 37.1714
32 | 32 | ПС 110/35/10 кВ Иваново | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.8 | 1.32 | 1 сутки | 1.32 | 0 |  | 1.32 | 0.52 | -0.56 | закрыт | закрыт | 12.0937 | 0.44 | счетчик | 32 | 32 | ПС 110/35/10 кВ Иваново | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.061141 | 0.86114 | 1.32 | 1 сутки | 1.32 | 0 | 1.32 | 0.45886 | -0.62114 | закрыт | закрыт | 13.018 | Бежецкие Электрические сети | 1979 | - | 58.5474 | 37.0813
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.56 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.061141 | 0.62114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62114 |  |  | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1979 | - | 58.5474 | 37.0813
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.24 | 1.32 | 1 сутки | 1.32 | 0 |  | 1.32 | 1.08 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.24 | 1.32 | 1 сутки | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.08 |  |  | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1979 | - | 58.5474 | 37.0813
33 | 33 | ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.65 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 |  | 1.43 | 0.78 | -0.06 | закрыт | закрыт | 9.8262 | 0.75 | счетчик | 33 | 33 | ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.65 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.78 | -0.06 | закрыт | закрыт | 9.8262 | Бежецкие Электрические сети | 1980 | - | 58.4138 | 37.0733
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.06 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |  |  | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1980 | - | 58.4138 | 37.0733
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.59 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 |  | 1.43 | 0.84 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.59 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.84 |  |  | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1980 | - | 58.4138 | 37.0733
34 | 34 | ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 5.6 |  |  |  |  | 5,6 | 0.41 | 1.45 | 1 сутки | 1.45 | 0 |  | 1.45 | 1.04 | -0.12 | закрыт | закрыт | 6.9728 | 0.43 | счетчик | 34 | 34 | ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 5.6 |  |  |  |  | 5,6 | 0 | 0.41 | 1.45 | 1 сутки | 1.45 | 0 | 1.45 | 1.04 | -0.12 | закрыт | закрыт | 6.9728 | Бежецкие Электрические сети | 1966 | - | 57.5647 | 36.3162
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 5.6 |  |  |  |  | 5,6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.12 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 5.6 |  |  |  |  | 5,6 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |  |  | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1966 | - | 57.5647 | 36.3162
|  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 |  |  |  |  | 5,6 | 0.29 | 1.45 | 1 сутки | 1.45 | 0 |  | 1.45 | 1.16 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 |  |  |  |  | 5,6 | 0 | 0.29 | 1.45 | 1 сутки | 1.45 | 0 | 1.45 | 1.16 |  |  | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1966 | - | 57.5647 | 36.3162
35 | 35 | ПС 110/35/10 кВ Топалки | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 2.26 | 6.11 | 1 сутки | 6.11 | 0 |  | 6.11 | 3.85 | 0.76 | открыт | открыт | 34.1648 | 0.5 | счетчик | 35 | 35 | ПС 110/35/10 кВ Топалки | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.03913 | 2.2991 | 6.11 | 1 сутки | 6.11 | 0 | 6.11 | 3.8109 | 0.76 | открыт | открыт | 34.7563 | Бежецкие Электрические сети | 1967 | - | 58.2898 | 36.1382
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 2.12 | 5.21 | 1 сутки | 5.21 | 0 |  | 5.21 | 3.09 |  | открыт | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.03913 | 2.1591 | 5.21 | 1 сутки | 5.21 | 0 | 5.21 | 3.0509 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1967 | - | 58.2898 | 36.1382
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.14 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0.76 |  | открыт | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.14 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.76 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1967 | - | 58.2898 | 36.1382
36 | 36 | ПС 35/10 кВ Березьё | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.04 | 0.71 | 1 сутки | -0.67 | 0 |  | 1.05 | 1.72 | 1.72 | открыт | открыт | 3.8095 | 0.5 | счетчик | 36 | 36 | ПС 35/10 кВ Березьё | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.04 | 0.71 | 1 сутки | -0.67 | 0 | 1.05 | 1.72 | 1.72 | открыт | открыт | 3.8095 | Бежецкие Электрические сети | 1990 | - | 58.285 | 36.6782
37 | 37 | ПС 35/10 кВ Лесное | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4 | 1.87 | 1.36 | 1 сутки | 0.51 | 0 |  | 2.625 | 2.115 | 2.115 | открыт | открыт | 71.2381 | 0.44 | счетчик | 37 | 37 | ПС 35/10 кВ Лесное | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4 | 0.03913 | 1.9091 | 1.36 | 1 сутки | 0.54913 | 0 | 2.625 | 2.0759 | 2.0759 | открыт | открыт | 72.7288 | Бежецкие Электрические сети | 1967 | 2011 | 58.2958 | 35.5228
38 | 38 | ПС 35/10 кВ Максатиха | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 4.65 | 1.72 | 1 сутки | 2.93 | 0 |  | 4.2 | 1.27 | 1.27 | открыт | открыт | 110.7143 | 0.4 | счетчик | 38 | 38 | ПС 35/10 кВ Максатиха | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 0.16533 | 4.8153 | 1.72 | 1 сутки | 3.0953 | 0 | 4.2 | 1.1047 | 1.1047 | открыт | открыт | 114.6506 | Бежецкие Электрические сети | 1964 | 2011 | 57.7752 | 35.9322
39 | 39 | ПС 35/10 кВ Молоково | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.79 | 1.77 | 1 сутки | 0.02 | 0 |  | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт | открыт | 68.1905 | 0.44 | счетчик | 39 | 39 | ПС 35/10 кВ Молоково | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0.13109 | 1.9211 | 1.77 | 1 сутки | 0.15109 | 0 | 2.625 | 2.4739 | 2.4739 | открыт | открыт | 73.1843 | Бежецкие Электрические сети | 1961 | - | 58.1495 | 36.7543
40 | 40 | ПС 35/10 кВ Новокотово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |  | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | открыт | 6.8571 | 0.5 | счетчик | 40 | 40 | ПС 35/10 кВ Новокотово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | открыт | 6.8571 | Бежецкие Электрические сети | 1978 | - | 58.0647 | 36.6197
41 | 41 | ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.01 | 1.42 | 1 сутки | -0.41 | 0 |  | 1.68 | 2.09 | 2.09 | открыт | открыт | 60.119 | 0.44 | счетчик | 41 | 41 | ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 1.01 | 1.42 | 1 сутки | -0.41 | 0 | 1.68 | 2.09 | 2.09 | открыт | открыт | 60.119 | Бежецкие Электрические сети | 1975 | - | 57.6321 | 35.9088
42 | 42 | ПС 35/10 кВ Сонково | 4 | + | 3.2 |  |  | 4+3,2 | 3.8 | 2.1 | 1 сутки | 1.7 | 0 |  | 3.36 | 1.66 | 1.66 | открыт | открыт | 113.0952 | 0.44 | счетчик | 42 | 42 | ПС 35/10 кВ Сонково | 4 | + | 3.2 |  |  | 4+3,2 | 0 | 3.8 | 2.1 | 1 сутки | 1.7 | 0 | 3.36 | 1.66 | 1.66 | открыт | открыт | 113.0952 | Бежецкие Электрические сети | 1961 | - | 57.7812 | 37.1585
43 | 43 | ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.43 | 0.73 | 1 сутки | -0.3 | 0 |  | 1.68 | 1.98 | 1.98 | открыт | открыт | 25.5952 | 0.44 | счетчик | 43 | 43 | ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.43 | 0.73 | 1 сутки | -0.3 | 0 | 1.68 | 1.98 | 1.98 | открыт | открыт | 25.5952 | Бежецкие Электрические сети | 1983 | - | 57.9668 | 36.8193
44 | 44 | ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.36 | 0.97 | 1 сутки | -0.61 | 0 |  | 6.615 | 7.225 | 7.225 | открыт | открыт | 5.4422 | 0.44 | счетчик | 44 | 44 | ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.0421 | 2.4021 | 0.97 | 1 сутки | 1.4321 | 0 | 6.615 | 5.1829 | 5.1829 | открыт | открыт | 36.3132 | Бежецкие Электрические сети | 1975 | - | 57.7938 | 36.4612
45 | 45 | ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.06 | 0.23 | 1 сутки | 3.83 | 0 |  | 6.615 | 2.785 | 2.555 | открыт | открыт | 61.3757 | 0.44 | счетчик | 45 | 45 | ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 4.06 | 0.23 | 1 сутки | 3.83 | 0 | 6.615 | 2.785 | 2.555 | открыт | открыт | 61.3757 | Бежецкие Электрические сети | 1978 | - | 58.6509 | 37.2501
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.23 | 1 сутки | -0.23 | 0 |  | 6.615 | 6.845 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0.23 | 1 сутки | -0.23 | 0 | 6.615 | 6.845 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1978 | - | 58.6509 | 37.2501
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.06 | 0 | 0 | 4.06 | 0 |  | 6.615 | 2.555 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 6.615 | 2.555 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1978 | - | 58.6509 | 37.2501
46 | 46 | ПС 110/35/10 кВ ДВП | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 11.1 | 2.5 | 1 сутки | 8.6 | 0 |  | 26.25 | 17.65 | 17.65 | открыт | открыт | 42.2857 | 0.51 | счетчик | 46 | 46 | ПС 110/35/10 кВ ДВП | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 11.1 | 2.5 | 1 сутки | 8.6 | 0 | 26.25 | 17.65 | 17.65 | открыт | открыт | 42.2857 | Бежецкие Электрические сети | 1990 | - | 57.802 | 35.9036
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.8 | 2.5 | 1 сутки | 2.3 | 0 |  | 26.25 | 23.95 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 4.8 | 2.5 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 26.25 | 23.95 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1990 | - | 57.802 | 35.9036
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  | 26.25 | 19.95 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 26.25 | 19.95 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1990 | - | 57.802 | 35.9036
47 | 47 | ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.54 | 6.15 | 1 сутки | -0.61 | 0 |  | 10.5 | 11.11 | 5.15 | открыт | открыт | 52.7619 | 0.49 | счетчик | 47 | 47 | ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 5.54 | 6.15 | 1 сутки | -0.61 | 0 | 10.5 | 11.11 | 5.15 | открыт | открыт | 52.7619 | Бежецкие Электрические сети | 1984 | - | 58.0756 | 37.1317
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.19 | 6.15 | 1 сутки | -5.96 | 0 |  | 10.5 | 16.46 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 0.19 | 6.15 | 1 сутки | -5.96 | 0 | 10.5 | 16.46 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1984 | - | 58.0756 | 37.1317
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0 |  | 10.5 | 5.15 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 10.5 | 5.15 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1984 | - | 58.0756 | 37.1317
48 | 48 | ПС 110/35/10 кВ Поречье | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.67 | 6.35 | 1 сутки | -3.68 | 0 |  | 6.615 | 10.295 | 6.345 | открыт | открыт | 40.3628 | 0.44 | счетчик | 48 | 48 | ПС 110/35/10 кВ Поречье | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.13109 | 2.8011 | 6.35 | 1 сутки | -3.5489 | 0 | 6.615 | 10.1639 | 6.345 | открыт | открыт | 42.3445 | Бежецкие Электрические сети | 1960 | - | 58.0302 | 36.4256
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.4 | 5.8 | 1 сутки | -3.4 | 0 |  | 6.615 | 10.015 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.13109 | 2.5311 | 5.8 | 1 сутки | -3.2689 | 0 | 6.615 | 9.8839 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1960 | - | 58.0302 | 36.4256
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 |  | 6.615 | 6.345 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 6.615 | 6.345 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1960 | - | 58.0302 | 36.4256
49 | 49 | ПС 110/35/10 кВ Сандово | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.19 | 4.13 | 1 сутки | 1.06 | 0 |  | 10.5 | 9.44 | 9.38 | открыт | открыт | 49.4286 | 0.58 | счетчик | 49 | 49 | ПС 110/35/10 кВ Сандово | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.032609 | 5.2226 | 4.13 | 1 сутки | 1.0926 | 0 | 10.5 | 9.4074 | 9.38 | открыт | открыт | 49.7391 | Бежецкие Электрические сети | 1964 | - | 58.4485 | 36.414
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.94 | 3 | 1 сутки | -0.06 | 0 |  | 10.5 | 10.56 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.032609 | 2.9726 | 3 | 1 сутки | -0.027391 | 0 | 10.5 | 10.5274 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1964 | - | 58.4485 | 36.414
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.25 | 1.13 | 1 сутки | 1.12 | 0 |  | 10.5 | 9.38 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.25 | 1.13 | 1 сутки | 1.12 | 0 | 10.5 | 9.38 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1964 | - | 58.4485 | 36.414
50 | 50 | ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 13.39 | 4.7 | 1 сутки | 8.69 | 0 |  | 26.25 | 17.56 | 17.56 | открыт | открыт | 51.0095 | 0.44 | счетчик | 50 | 50 | ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.43478 | 13.8248 | 4.7 | 1 сутки | 9.1248 | 0 | 26.25 | 17.1252 | 17.1252 | открыт | открыт | 52.6658 | Бежецкие Электрические сети | 1960 | - | 57.8103 | 36.7109
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 5.4 | 4.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 |  | 26.25 | 25.55 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.43478 | 5.8348 | 4.7 | 1 сутки | 1.1348 | 0 | 26.25 | 25.1152 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1960 | - | 57.8103 | 36.7109
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 7.99 | 0 | 0 | 7.99 | 0 |  | 26.25 | 18.26 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 7.99 | 0 | 0 | 7.99 | 0 | 26.25 | 18.26 |  | открыт | открыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1960 | - | 57.8103 | 36.7109
51 | 1 | ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.19 | 0.01 | 1 сутки | 0.01 | 0 |  | 0.01 | -0.18 | -0.18 | закрыт | закрыт | 4.5238 | 0.49 | счетч. | 51 | 1 | ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.19 | 0.01 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.18 | -0.18 | закрыт | закрыт | 4.5238 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1979 | - | 57.7347 | 34.2515
52 | 2 | ПС 35/10 кВ Дубровка | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.23 | 0.25 | 1 сутки | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0.02 | 0.02 | открыт | открыт | 13.6905 | 0.4 | счетч. | 52 | 2 | ПС 35/10 кВ Дубровка | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.23 | 0.25 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | открыт | открыт | 13.6905 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1984 | - | 57.3373 | 33.6951
53 | 3 | ПС 35/10 кВ Жилотково | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.35 | -0.35 | закрыт | закрыт | 18.5185 | 0.44 | счетч. | 53 | 3 | ПС 35/10 кВ Жилотково | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0.24457 | 0.59457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59457 | -0.59457 | закрыт | закрыт | 31.4585 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1980 | - | 57.5436 | 34.2009
54 | 4 | ПС 35/10 кВ Копачево | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.24 | 0.24 | 1 сутки | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 0 | открыт | открыт | 14.2857 | 0.9 | счетч. | 54 | 4 | ПС 35/10 кВ Копачево | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.083152 | 0.32315 | 0.24 | 1 сутки | 0.24 | 0 | 0.24 | -0.083152 | -0.083152 | закрыт | закрыт | 19.2352 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1980 | - | 57.9033 | 34.7812
55 | 5 | ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.36 | 0.36 | 1 сутки | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 0 | открыт | открыт | 21.4286 | 0.7 | счетч. | 55 | 5 | ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.16304 | 0.52304 | 0.36 | 1 сутки | 0.36 | 0 | 0.36 | -0.16304 | -0.16304 | закрыт | закрыт | 31.1335 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.682 | 35.2155
56 | 6 | ПС 35/10 кВ Лужниково | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.12 | 0.12 | 1 сутки | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | открыт | открыт | 4.5714 |  | нет приб. | 56 | 6 | ПС 35/10 кВ Лужниково | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1 сутки | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | открыт | открыт | 4.5714 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1984 | - | 57.3975 | 34.1218
57 | 7 | ПС 35/10 кВ Насакино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | -0.03 | -0.03 | закрыт | закрыт | 3.0476 | 0.5 | счетч. | 57 | 7 | ПС 35/10 кВ Насакино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | -0.03 | -0.03 | закрыт | закрыт | 3.0476 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1978 | 2011 | 57.98 | 33.6509
58 | 8 | ПС 110/35 кВ Октябрьский Карьер | 25 |  |  |  |  | 25 | 0.54 | 0.54 | 1 сутки | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 0 | открыт | открыт | 2.0571 |  | нет приб. | 58 | 8 | ПС 110/35 кВ Октябрьский Карьер | 25 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0.54 | 0.54 | 1 сутки | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | открыт | открыт | 2.0571 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1989 | - | 57.2808 | 34.2298
59 | 9 | ПС 35/10 кВ Порожки | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 сутки | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | открыт | открыт | 23.8095 |  | нет приб. | 59 | 9 | ПС 35/10 кВ Порожки | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | открыт | открыт | 23.8095 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1962 | - | 57.9509 | 35.0152
60 | 10 | ПС 35/6 кВ ХБК | 4 |  |  |  |  | 4 | 2.45 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 |  | 0.9 | -1.55 | -1.55 | закрыт | закрыт | 58.3333 | 0.46 | счетч. | 60 | 10 | ПС 35/6 кВ ХБК | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 2.45 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | -1.55 | -1.55 | закрыт | закрыт | 58.3333 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1970 | - | 57.6043 | 34.597
61 | 11 | ПС 35/6 кВ №5 | 1 | + | 1.6 |  |  | 1+1,6 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 |  | 1.05 | 0.41 | 0.41 | открыт | открыт | 60.9524 |  | нет приб. | 61 | 11 | ПС 35/6 кВ №5 | 1 | + | 1.6 |  |  | 1+1,6 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 1.05 | 0.41 | 0.41 | открыт | открыт | 60.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1972 | - | 57.8728 | 33.5843
62 | 12 | ПС 35/10 кВ 9-е Января | 6.3 | + | 10 |  |  | 6,3+10 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0 |  | 6.615 | 2.465 | 2.465 | открыт | открыт | 62.7362 |  | нет приб. | 62 | 12 | ПС 35/10 кВ 9-е Января | 6.3 | + | 10 |  |  | 6,3+10 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 6.615 | 2.465 | 2.465 | открыт | открыт | 62.7362 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1985 | - | 57.5831 | 34.5191
63 | 13 | ПС 35/6 кВ АКУ | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 0.96 | 0.2 | 120 | 0.76 | 0 |  | 3.36 | 2.6 | 2.6 | открыт | открыт | 28.5714 | 0.5 | счетч. | 63 | 13 | ПС 35/6 кВ АКУ | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 0 | 0.96 | 0.2 | 120 | 0.76 | 0 | 3.36 | 2.4 | 2.4 | открыт | открыт | 28.5714 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1986 | - | 57.7117 | 34.308
64 | 14 | ПС 35/6 кВ Афанасово | 1 | + | 1.8 |  |  | 1+1,8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |  | 1.05 | 1.03 | 1.03 | открыт | открыт | 1.9048 |  | нет приб. | 64 | 14 | ПС 35/6 кВ Афанасово | 1 | + | 1.8 |  |  | 1+1,8 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | открыт | открыт | 1.9048 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1968 | - | 57.824 | 33.5452
65 | 15 | ПС 110/6 кВ Б-4 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  | 10.5 | 6 | 6 | открыт | открыт | 42.8571 |  | нет приб. | 65 | 15 | ПС 110/6 кВ Б-4 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.5526 | 6.0526 | 0 | 0 | 6.0526 | 0 | 10.5 | 4.4474 | 4.4474 | открыт | открыт | 57.6438 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1986 | - | 57.8689 | 33.6782
66 | 16 | ПС 35/6 кВ Борисово | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 |  | 3.36 | 0.51 | 0.51 | открыт | открыт | 84.8214 | 0.7 | счетч. | 66 | 16 | ПС 35/6 кВ Борисово | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 3.36 | 0.51 | 0.51 | открыт | открыт | 84.8214 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1960 | - | 57.6708 | 34.1439
67 | 17 | ПС 35/10 кВ Боровно | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.44 | 0.2 | 120 | 0.24 | 0 |  | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт | открыт | 16.7619 | 0.4 | счетч. | 67 | 17 | ПС 35/10 кВ Боровно | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.068478 | 0.50848 | 0.2 | 120 | 0.30848 | 0 | 2.625 | 2.3165 | 2.3165 | открыт | открыт | 19.3706 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1979 | - | 57.7721 | 34.3836
68 | 18 | ПС 110/10 кВ Бушевец | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 6.615 | 6.215 | 6.215 | открыт | открыт | 6.0469 | 0.4 | счетч. | 68 | 18 | ПС 110/10 кВ Бушевец | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.615 | 6.215 | 6.215 | открыт | открыт | 6.0469 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1988 | - | 57.8443 | 34.1627
69 | 19 | ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 |  | 4.2 | 3.05 | 3.05 | открыт | открыт | 27.381 | 0.7 | счетч. | 69 | 19 | ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 0.3913 | 1.5413 | 0 | 0 | 1.5413 | 0 | 4.2 | 2.6587 | 2.6587 | открыт | открыт | 36.6977 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1975 | - | 57.442 | 33.8144
70 | 20 | ПС 35/10 кВ Выдропужск | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 |  | 1.68 | 0.97 | 0.97 | открыт | открыт | 42.2619 |  | нет приб. | 70 | 20 | ПС 35/10 кВ Выдропужск | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.68 | 0.97 | 0.97 | открыт | открыт | 42.2619 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1979 | - | 57.3579 | 34.8366
71 | 21 | ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.39 | 0.4 | 120 | -0.01 | 0 |  | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт | открыт | 23.2143 | 0.5 | счетч. | 71 | 21 | ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0 | 0.39 | 0.4 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт | открыт | 23.2143 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1990 | - | 57.7679 | 34.8926
72 | 22 | ПС 35/6 кВ Городок | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |  | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт | открыт | 16.6667 |  | нет приб. | 72 | 22 | ПС 35/6 кВ Городок | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт | открыт | 16.6667 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1989 | - | 57.4882 | 35.1233
73 | 23 | ПС 35/10 кВ ДОЗ | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  | 4.2 | 2.4 | 2.4 | открыт | открыт | 42.8571 | 0.8 | счетч. | 73 | 23 | ПС 35/10 кВ ДОЗ | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | открыт | открыт | 42.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1980 | - | 57.6296 | 34.4955
74 | 24 | ПС 35/10 кВ Дятлово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |  | 1.68 | 1.22 | 1.22 | открыт | открыт | 27.381 |  | нет приб. | 74 | 24 | ПС 35/10 кВ Дятлово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1.68 | 1.22 | 1.22 | открыт | открыт | 27.381 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1979 | - | 57.6998 | 34.7722
75 | 25 | ПС 35/10 кВ Есеновичи | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1,8+2,5 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 |  | 1.89 | 1.04 | 1.04 | открыт | открыт | 44.9735 | 0.5 | счетч. | 75 | 25 | ПС 35/10 кВ Есеновичи | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1,8+2,5 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.89 | 1.04 | 1.04 | открыт | открыт | 44.9735 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1979 | - | 57.2794 | 34.2264
76 | 26 | ПС 35/10 кВ ЖБИ | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 |  | 2.625 | 2.215 | 2.215 | открыт | открыт | 15.619 | 0.7 | счетч. | 76 | 26 | ПС 35/10 кВ ЖБИ | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.19565 | 0.60565 | 0 | 0 | 0.60565 | 0 | 2.625 | 2.0193 | 2.0193 | открыт | открыт | 23.0725 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1988 | 2011 | 57.5735 | 34.5807
77 | 27 | ПС 35/10 кВ Заозерная | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.48 | 0.2 | 120 | 1.28 | 0 |  | 6.615 | 5.335 | 5.335 | открыт | открыт | 22.3734 |  | нет приб. | 77 | 27 | ПС 35/10 кВ Заозерная | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 1.48 | 0.2 | 120 | 1.28 | 0 | 6.615 | 5.335 | 5.335 | открыт | открыт | 22.3734 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1985 | - | 57.8571 | 34.0446
78 | 28 | ПС 35/10 кВ Княщины | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.52 | 0.52 | 120 | 0 | 0 |  | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 19.8095 |  | нет приб. | 78 | 28 | ПС 35/10 кВ Княщины | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.52 | 0.52 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 19.8095 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1981 | - | 57.3038 | 34.585
79 | 29 | ПС 35/10 кВ Козлово | 1.8 | + | 4 |  |  | 1,8+4 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 |  | 1.89 | 1.27 | 1.27 | открыт | открыт | 32.8042 |  | нет приб. | 79 | 29 | ПС 35/10 кВ Козлово | 1.8 | + | 4 |  |  | 1,8+4 | 0.12228 | 0.74228 | 0 | 0 | 0.74228 | 0 | 1.89 | 1.1477 | 1.1477 | открыт | открыт | 39.2742 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1972 | - | 57.586 | 35.4726
80 | 30 | ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1.6 | + | 1.8 |  |  | 1,6+1,8 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |  | 1.68 | 1.35 | 1.35 | открыт | открыт | 19.6429 |  | нет приб. | 80 | 30 | ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1.6 | + | 1.8 |  |  | 1,6+1,8 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.68 | 1.35 | 1.35 | открыт | открыт | 19.6429 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1973 | - | 57.422 | 35.2035
81 | 31 | ПС 35/6 кВ Красный Май | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | 0 |  | 10.5 | 8.27 | 8.27 | открыт | открыт | 21.2381 | 0.4 | счетч. | 81 | 31 | ПС 35/6 кВ Красный Май | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 10.5 | 8.27 | 8.27 | открыт | открыт | 21.2381 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1991 | - | 57.6338 | 34.3989
82 | 32 | ПС 35/10 кВ Куженкино | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 1.51 | 0.2 | 120 | 1.31 | 0 |  | 2.625 | 1.315 | 1.315 | открыт | открыт | 57.5238 |  | нет приб. | 82 | 32 | ПС 35/10 кВ Куженкино | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 0.81685 | 2.3268 | 0.2 | 120 | 2.1268 | 0 | 2.625 | 0.49815 | 0.49815 | открыт | открыт | 88.6418 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | 2012 | 57.7222 | 33.9505
83 | 33 | ПС 35/10 кВ Лукино | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |  | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | открыт | 14.2857 | 0.9 | счетч. | 83 | 33 | ПС 35/10 кВ Лукино | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | открыт | 14.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1981 | - | 57.6371 | 34.932
84 | 34 | ПС 35/6 кВ Макарово | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.04 | 0.1 | 120 | 0.94 | 0 |  | 4.2 | 3.26 | 3.26 | открыт | открыт | 24.7619 |  | нет приб. | 84 | 34 | ПС 35/6 кВ Макарово | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.019565 | 1.0596 | 0.1 | 120 | 0.95957 | 0 | 4.2 | 3.2404 | 3.2404 | открыт | открыт | 25.2277 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1998 | - | 57.8159 | 33.8465
85 | 35 | ПС 110/10 кВ Манхино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 |  | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | открыт | 14.0952 | 0.9 | счетч. | 85 | 35 | ПС 110/10 кВ Манхино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | открыт | 14.0952 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.9018 | 34.549
86 | 36 | ПС 35/10 кВ Молдино | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.56 | 0.56 | 120 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | открыт | открыт | 53.3333 | 0.5 | счетч. | 86 | 36 | ПС 35/10 кВ Молдино | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.010163 | 0.57016 | 0.56 | 120 | 0.010163 | 0 | 1.05 | 1.0398 | 1.0398 | открыт | открыт | 54.3012 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1981 | - | 57.7248 | 35.2694
87 | 37 | ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.43 | 0.43 | 120 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | открыт | открыт | 40.9524 | 0.5 | счетч. | 87 | 37 | ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.43 | 0.43 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | открыт | открыт | 40.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1972 | - | 58.0619 | 34.9403
88 | 38 | ПС 35/10 кВ Овсище | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 1.68 | 1.38 | 1.38 | открыт | открыт | 17.8571 |  | нет приб. | 88 | 38 | ПС 35/10 кВ Овсище | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | 1.38 | открыт | открыт | 17.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.7105 | 35.0028
89 | 39 | ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.64 | 1.64 | 120 | 0 | 0 |  | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 62.4762 |  | нет приб. | 89 | 39 | ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.58696 | 2.227 | 1.64 | 120 | 0.58696 | 0 | 2.625 | 2.038 | 2.038 | открыт | открыт | 84.8364 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1971 | 2011 | 57.5772 | 34.5956
90 | 40 | ПС 35/10 кВ Плотично | 1.8 | + | 1.6 |  |  | 1,8+1,6 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 |  | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | открыт | 15.4762 | 0.8 | счетч. | 90 | 40 | ПС 35/10 кВ Плотично | 1.8 | + | 1.6 |  |  | 1,8+1,6 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | открыт | 15.4762 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.3868 | 34.3452
91 | 41 | ПС 35/10 кВ Попово | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |  | 1.05 | 0.84 | 0.84 | открыт | открыт | 20 |  | нет приб. | 91 | 41 | ПС 35/10 кВ Попово | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1.05 | 0.84 | 0.84 | открыт | открыт | 20 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.9531 | 35.3939
92 | 42 | ПС 35/10 кВ Пролетарий | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.65 | 0.7 | 120 | 0.95 | 0 |  | 2.625 | 1.675 | 1.675 | открыт | открыт | 62.8571 | 0.5 | счетч. | 92 | 42 | ПС 35/10 кВ Пролетарий | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.18913 | 1.8391 | 0.7 | 120 | 1.1391 | 0 | 2.625 | 1.4859 | 1.4859 | открыт | открыт | 70.0621 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.662 | 34.4663
93 | 43 | ПС 35/10 кВ Рождество | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 |  | 2.625 | 2.135 | 2.135 | открыт | открыт | 18.6667 | 0.5 | счетч. | 93 | 43 | ПС 35/10 кВ Рождество | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | 2.135 | открыт | открыт | 18.6667 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1987 | - | 57.599 | 33.8026
94 | 44 | ПС 35/10 кВ Ряд | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.3 | 0.3 | 120 | 0 | 0 |  | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 11.4286 | 0.9 | счетч. | 94 | 44 | ПС 35/10 кВ Ряд | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 11.4286 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.9453 | 35.0694
95 | 45 | ПС 35/10 кВ Сеглино | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 |  | 1.68 | 1.19 | 1.19 | открыт | открыт | 29.1667 | 0.5 | счетч. | 95 | 45 | ПС 35/10 кВ Сеглино | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 1.68 | 1.19 | 1.19 | открыт | открыт | 29.1667 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1981 | - | 58.0205 | 34.48
96 | 46 | ПС 35/10 кВ Сороки | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 |  | 2.625 | 1.985 | 1.985 | открыт | открыт | 24.381 |  | нет приб. | 96 | 46 | ПС 35/10 кВ Сороки | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.048913 | 0.68891 | 0 | 0 | 0.68891 | 0 | 2.625 | 1.9361 | 1.9361 | открыт | открыт | 26.2443 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1985 | - | 57.6156 | 34.6013
97 | 47 | ПС 35/10 кВ Терелесово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.61 | 0.61 | 120 | 0 | 0 |  | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | открыт | 36.3095 | 0.6 | счетч. | 97 | 47 | ПС 35/10 кВ Терелесово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.61 | 0.61 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | открыт | 36.3095 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1987 | - | 57.563 | 34.7324
98 | 48 | ПС 35/10 кВ Тимково | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 |  | 1.68 | 0.9 | 0.9 | открыт | открыт | 46.4286 | 0.5 | счетч. | 98 | 48 | ПС 35/10 кВ Тимково | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.027174 | 0.80717 | 0 | 0 | 0.80717 | 0 | 1.68 | 0.87283 | 0.87283 | открыт | открыт | 48.0461 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1978 | - | 58.0046 | 34.2592
99 | 49 | ПС 35/10 кВ Фирово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.88 | 1.88 | 120 | 0 | 0 |  | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 71.619 | 0.4 | счетч. | 99 | 49 | ПС 35/10 кВ Фирово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 1.88 | 1.88 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 71.619 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1985 | - | 57.467 | 33.6857
100 | 50 | ПС 35/6 кВ Юбилейная | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 7.12 | 0.9 | 120 | 6.22 | 0 |  | 7.875 | 1.655 | 1.655 | открыт | открыт | 90.4127 | 0.5 | счетч. | 100 | 50 | ПС 35/6 кВ Юбилейная | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 0 | 7.12 | 0.9 | 120 | 6.22 | 0 | 7.875 | 1.655 | 1.655 | открыт | открыт | 90.4127 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.5864 | 34.5393
101 | 51 | ПС 35/10 кВ Яконово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.27 | 0.17 | 120 | 0.1 | 0 |  | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт | открыт | 10.2857 | 0.4 | счетч. | 101 | 51 | ПС 35/10 кВ Яконово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.27 | 0.17 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт | открыт | 10.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1984 | - | 57.4627 | 34.0724
102 | 52 | ПС 110/35/10 кВ Брусово | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.27 | 3.68 | 120 | -1.41 | 0 |  | 10.5 | 11.91 | 10.5 | открыт | открыт | 21.619 |  | A,V | 102 | 52 | ПС 110/35/10 кВ Брусово | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.010163 | 2.2802 | 3.68 | 120 | -1.3998 | 0 | 10.5 | 11.8998 | 10.5 | открыт | открыт | 21.7158 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1982 | - | 57.8457 | 35.3969
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.84 | 1.84 | 120 | 0 | 0 |  | 10.5 | 10.5 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 1.84 | 1.84 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1982 | - | 57.8457 | 35.3969
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.43 | 1.8 | 120 | -1.37 | 0 |  | 10.5 | 11.87 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.010163 | 0.44016 | 1.8 | 120 | -1.3598 | 0 | 10.5 | 11.8598 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1982 | - | 57.8457 | 35.3969
103 | 53 | ПС 110/35/6 кВ Выползово | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.8 | 5.04 | 120 | -1.24 | 0 |  | 10.5 | 11.74 | 10.5 | открыт | открыт | 36.1905 |  | A,V,ТИ | 103 | 53 | ПС 110/35/6 кВ Выползово | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 3.8 | 5.04 | 120 | -1.24 | 0 | 10.5 | 11.74 | 10.5 | открыт | открыт | 36.1905 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1972 | - | 57.8946 | 33.6614
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.08 | 3.7 | 120 | -1.62 | 0 |  | 10.5 | 12.12 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.08 | 3.7 | 120 | -1.62 | 0 | 10.5 | 12.12 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1972 | - | 57.8946 | 33.6614
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.72 | 1.72 | 120 | 0 | 0 |  | 10.5 | 10.5 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 1.72 | 1.72 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1972 | - | 57.8946 | 33.6614
104 | 54 | ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 23.32 | 19.6 | 120 | 3.72 | 0 |  | 42 | 38.28 | 34.94 | открыт | открыт | 55.5238 | 0.5 | A,V,ТИ | 104 | 54 | ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.41125 | 23.7312 | 19.6 | 120 | 4.1312 | 0 | 42 | 37.8688 | 34.5288 | открыт | открыт | 56.503 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1957 | - | 57.6005 | 34.508
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 17.86 | 10.8 | 120 | 7.06 | 0 |  | 42 | 34.94 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.41125 | 18.2712 | 10.8 | 120 | 7.4712 | 0 | 42 | 34.5288 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1957 | - | 57.6005 | 34.508
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 5.46 | 8.8 | 120 | -3.34 | 0 |  | 42 | 45.34 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0 | 5.46 | 8.8 | 120 | -3.34 | 0 | 42 | 45.34 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1957 | - | 57.6005 | 34.508
105 | 55 | ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 11.77 | 8.59 | 120 | 3.18 | 0 |  | 21 | 17.82 | 17.82 | открыт | открыт | 56.0476 |  | A,V,ТИ | 105 | 55 | ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0.78261 | 12.5526 | 8.59 | 120 | 3.9626 | 0 | 21 | 17.0374 | 17.0374 | открыт | открыт | 59.7743 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.5611 | 34.5526
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 6.81 | 6.81 | 120 | 0 | 0 |  | 21 | 21 |  |  | открыт |  |  | A,V,ТИ |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0.78261 | 7.5926 | 6.81 | 120 | 0.78261 | 0 | 21 | 20.2174 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.5611 | 34.5526
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 4.96 | 4.96 | 120 | 0 | 0 |  | 21 | 21 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0 | 4.96 | 4.96 | 120 | 0 | 0 | 21 | 21 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.5611 | 34.5526
106 | 56 | ПС 110/35/10 кВ Спирово | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 2.24 | 1.67 | 120 | 0.57 | 0 |  | 16.8 | 16.23 | 16.15 | открыт | открыт | 13.3333 | 0.4 | A,V | 106 | 56 | ПС 110/35/10 кВ Спирово | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.12228 | 2.3623 | 1.67 | 120 | 0.69228 | 0 | 16.8 | 16.1077 | 16.1077 | открыт | открыт | 14.0612 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1989 | - | 57.4245 | 35.0007
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.99 | 1.2 | 120 | -0.21 | 0 |  | 16.8 | 17.01 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.12228 | 1.1123 | 1.2 | 120 | -0.087717 | 0 | 16.8 | 16.8877 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1989 | - | 57.4245 | 35.0007
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 1.25 | 0.6 | 120 | 0.65 | 0 |  | 16.8 | 16.15 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 1.25 | 0.6 | 120 | 0.65 | 0 | 16.8 | 16.15 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1989 | - | 57.4245 | 35.0007
107 | 57 | ПС 110/35/10 кВ Труд | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.5 | 4.86 | 120 | -1.36 | 0 |  | 16.8 | 18.16 | 16.54 | открыт | открыт | 20.8333 | 0.5 | A,V,ТИ | 107 | 57 | ПС 110/35/10 кВ Труд | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.3913 | 3.8913 | 4.86 | 120 | -0.9687 | 0 | 16.8 | 17.7687 | 16.4087 | открыт | открыт | 23.1625 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1976 | - | 57.599 | 33.9757
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.24 | 3.24 | 120 | 0 | 0 |  | 16.8 | 16.8 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.3913 | 3.6313 | 3.24 | 120 | 0.3913 | 0 | 16.8 | 16.4087 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1976 | - | 57.599 | 33.9757
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 |  | 16.8 | 16.54 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 16.8 | 16.54 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1976 | - | 57.599 | 33.9757
108 | 58 | ПС 110/35/10 кВ Удомля | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 16.51 | 18.89 | 120 | -2.38 | 0 |  | 26.25 | 28.63 | 26.25 | открыт | открыт | 62.8952 | 0.4 | A,V | 108 | 58 | ПС 110/35/10 кВ Удомля | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.66033 | 17.1703 | 18.89 | 120 | -1.7197 | 0 | 26.25 | 27.9697 | 26.1668 | открыт | открыт | 65.4108 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1982 | - | 57.8668 | 35.0086
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 10.24 | 10.24 | 120 | 0 | 0 |  | 26.25 | 26.25 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.083152 | 10.3232 | 10.24 | 120 | 0.083152 | 0 | 26.25 | 26.1668 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1982 | - | 57.8668 | 35.0086
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 6.27 | 7.2 | 120 | -0.93 | 0 |  | 26.25 | 27.18 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.57717 | 6.8472 | 7.2 | 120 | -0.35283 | 0 | 26.25 | 26.6028 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1982 | - | 57.8668 | 35.0086
109 | 59 | ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.51 | 2.49 | 120 | 1.02 | 0 |  | 6.615 | 5.595 | 5.325 | открыт | открыт | 53.0612 | 0.4 | A,V,ТИ | 109 | 59 | ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 3.51 | 2.49 | 120 | 1.02 | 0 | 6.615 | 5.595 | 5.325 | открыт | открыт | 53.0612 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.4688 | 34.7166
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.22 | 2.22 | 120 | 0 | 0 |  | 6.615 | 6.615 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 2.22 | 2.22 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.4688 | 34.7166
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 |  | 6.615 | 5.325 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 6.615 | 5.325 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.4688 | 34.7166
110 | 60 | ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.54 | 4.55 | 120 | -0.01 | 0 |  | 26.25 | 26.26 | 26.07 | открыт | открыт | 17.2952 | 0.4 | A,V | 110 | 60 | ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 4.54 | 4.55 | 120 | -0.01 | 0 | 26.25 | 26.26 | 26.07 | открыт | открыт | 17.2952 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1959 | - | 57.6374 | 34.4657
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.36 | 4.36 | 120 | 0 | 0 |  | 26.25 | 26.25 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 4.36 | 4.36 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1959 | - | 57.6374 | 34.4657
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |  | 26.25 | 26.07 |  |  | открыт |  |  | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 26.25 | 26.07 |  | открыт | открыт |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1959 | - | 57.6374 | 34.4657
111 | 1 | ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 2.62 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 |  | 0.87 | -1.75 | -1.75 | закрыт | закрыт | 39.607 | - | прибора нет | 111 | 1 | ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.20652 | 2.8265 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0.87 | -1.9565 | -1.9565 | закрыт | закрыт | 42.729 | Кимрские Электрические сети | 1980 | - | 56.8881 | 37.3714
112 | 2 | ПС 35/10 кВ Барыково | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | открыт | 30.4762 | 0.47 | счетч. | 112 | 2 | ПС 35/10 кВ Барыково | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.2925 | 1.0925 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 2.625 | 1.5325 | 1.5325 | открыт | открыт | 41.619 | Кимрские Электрические сети | 1977 | - | 57.2445 | 37.584
113 | 3 | ПС 35/6 кВ Б.Городок | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 3.06 | 0 | 0 | 3.06 | 0 |  | 5.88 | 2.82 | 2.82 | открыт | открыт | 52.0408 | - | прибора нет | 113 | 3 | ПС 35/6 кВ Б.Городок | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.56565 | 3.6256 | 0 | 0 | 3.6256 | 0 | 5.88 | 2.2544 | 2.2544 | открыт | открыт | 61.6606 | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 56.9599 | 37.5132
114 | 4 | ПС 35/10 кВ Вега | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 |  | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт | открыт | 29.7143 | 0.49 | счетч. | 114 | 4 | ПС 35/10 кВ Вега | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.24946 | 1.0295 | 0 | 0 | 1.0295 | 0 | 2.625 | 1.5955 | 1.5955 | открыт | открыт | 39.2174 | Кимрские Электрические сети | 1988 | - | 57.2425 | 37.8842
115 | 5 | ПС 35/10 кВ Волга | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  | 6.615 | 2.115 | 2.115 | открыт | открыт | 68.0272 | 0.32 | счетч. | 115 | 5 | ПС 35/10 кВ Волга | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 6.615 | 2.115 | 2.115 | открыт | открыт | 68.0272 | Кимрские Электрические сети | 1992 | - | 56.8487 | 37.3798
116 | 6 | ПС 35/10 кВ Ильинское | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 |  | 2.625 | 1.505 | 1.505 | открыт | открыт | 42.6667 | 0.52 | счетч. | 116 | 6 | ПС 35/10 кВ Ильинское | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0.12864 | 1.2486 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 2.625 | 1.3764 | 1.3764 | открыт | открыт | 47.5673 | Кимрские Электрические сети | 1960 | - | 56.9472 | 37.1665
117 | 7 | ПС 35/10 кВ Калязин | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.64 | 0 | 0 | 4.64 | 0 |  | 6.615 | 1.975 | 1.975 | открыт | открыт | 70.1436 | 0.28 | счетч. | 117 | 7 | ПС 35/10 кВ Калязин | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.58696 | 5.227 | 0 | 0 | 5.227 | 0 | 6.615 | 1.388 | 1.388 | открыт | открыт | 79.0167 | Кимрские Электрические сети | 1972 | - | 57.2325 | 37.8566
118 | 8 | ПС 35/10 кВ Кимры | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 7.21 | 0 | 0 | 7.21 | 0 |  | 16.8 | 9.59 | 9.59 | открыт | открыт | 42.9167 | 0.44 | счетч. | 118 | 8 | ПС 35/10 кВ Кимры | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 16.8 | 9.59 | 9.59 | открыт | открыт | 42.9167 | Кимрские Электрические сети | 1954 | - | 56.8519 | 37.3557
119 | 9 | ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 |  | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт | открыт | 21.3333 | 0.75 | счетч. | 119 | 9 | ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт | открыт | 21.3333 | Кимрские Электрические сети | 1981 | - | 57.487 | 37.6678
120 | 10 | ПС 35/10 кВ Курортная | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.48 | 0 | 0 | 2.48 | 0 |  | 4.2 | 1.72 | 1.72 | открыт | открыт | 59.0476 | 0.47 | счетч. | 120 | 10 | ПС 35/10 кВ Курортная | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 4.2 | 1.72 | 1.72 | открыт | открыт | 59.0476 | Кимрские Электрические сети | 1987 | - | 57.3655 | 37.6094
121 | 11 | ПС 35/10 кВ Маяк | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 0 |  | 6.615 | 1.355 | 1.355 | открыт | открыт | 79.5163 | 0.48 | счетч. | 121 | 11 | ПС 35/10 кВ Маяк | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 6.615 | 1.355 | 1.355 | открыт | открыт | 79.5163 | Кимрские Электрические сети | 1977 | - | 56.886 | 37.3822
122 | 12 | ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 |  | 4.2 | 1.35 | 1.35 | открыт | открыт | 67.8571 | - | прибора нет | 122 | 12 | ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.29266 | 3.1427 | 0 | 0 | 3.1427 | 0 | 4.2 | 1.0573 | 1.0573 | открыт | открыт | 74.8253 | Кимрские Электрические сети | 1980 | - | 56.8881 | 37.3714
123 | 13 | ПС 35/10 кВ Нагорское | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 |  | 1.89 | 1.32 | 1.32 | открыт | открыт | 30.1587 | 0.56 | счетч. | 123 | 13 | ПС 35/10 кВ Нагорское | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1.89 | 1.32 | 1.32 | открыт | открыт | 30.1587 | Кимрские Электрические сети | 1977 | - | 56.9111 | 38.0916
124 | 14 | ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 |  | 1.68 | 0.73 | 0.73 | открыт | открыт | 56.5476 | - | прибора нет | 124 | 14 | ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.34076 | 1.2908 | 0 | 0 | 1.2908 | 0 | 1.68 | 0.38924 | 0.38924 | открыт | открыт | 76.831 | Кимрские Электрические сети | 1962 | - | 57.1435 | 37.3442
125 | 15 | ПС 35/10 кВ Нерль | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 |  | 2.625 | 1.165 | 1.165 | открыт | открыт | 55.619 | 0.5 | счетч. | 125 | 15 | ПС 35/10 кВ Нерль | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0.31288 | 1.7729 | 0 | 0 | 1.7729 | 0 | 2.625 | 0.85212 | 0.85212 | открыт | открыт | 67.5383 | Кимрские Электрические сети | 1976 | - | 57.0407 | 37.9802
126 | 16 | ПС 35/10 кВ Плутково | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |  | 2.625 | 0.925 | 0.925 | открыт | открыт | 64.7619 | 0.38 | счетч. | 126 | 16 | ПС 35/10 кВ Плутково | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.032609 | 1.7326 | 0 | 0 | 1.7326 | 0 | 2.625 | 0.89239 | 0.89239 | открыт | открыт | 66.0041 | Кимрские Электрические сети | 1983 | - | 57.1136 | 37.8698
127 | 17 | ПС 35/10 кВ Савцино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | открыт | 6.0952 | - | прибора нет | 127 | 17 | ПС 35/10 кВ Савцино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | открыт | 6.0952 | Кимрские Электрические сети | 1976 | - | 57.4247 | 37.1597
128 | 18 | ПС 35/10 кВ Сотское | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 |  | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт | открыт | 26.7857 | 0.46 | счетч. | 128 | 18 | ПС 35/10 кВ Сотское | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт | открыт | 26.7857 | Кимрские Электрические сети | 1976 | - | 57.105 | 37.1339
129 | 19 | ПС 35/10 кВ Стоянцы | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |  | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | открыт | 12.1905 | 0.61 | счетч. | 129 | 19 | ПС 35/10 кВ Стоянцы | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | открыт | 12.1905 | Кимрские Электрические сети | 1979 | - | 57.0108 | 36.8387
130 | 20 | ПС 35/10 кВ Уланово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 |  | 1.68 | 0.33 | 0.33 | открыт | открыт | 80.3571 | 0.59 | счетч. | 130 | 20 | ПС 35/10 кВ Уланово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.46223 | 1.8122 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.68 | -0.13223 | -0.13223 | закрыт | закрыт | 107.8707 | Кимрские Электрические сети | 1979 | - | 57.2701 | 38.0437
131 | 21 | ПС 35/10 кВ Уницы | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |  | 4.2 | 3.98 | 3.98 | открыт | открыт | 5.2381 | - | прибора нет | 131 | 21 | ПС 35/10 кВ Уницы | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 4.2 | 3.98 | 3.98 | открыт | открыт | 5.2381 | Кимрские Электрические сети | 1982 | - | 57.4622 | 37.2408
132 | 22 | ПС 35/10 кВ Фенево | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 |  | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт | открыт | 21.3333 | - | прибора нет | 132 | 22 | ПС 35/10 кВ Фенево | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт | открыт | 21.3333 | Кимрские Электрические сети | 1977 | - | 57.6 | 37.49
133 | 23 | ПС 35/10 кВ Фролово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 |  | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт | открыт | 27.0476 | 0.54 | счетч. | 133 | 23 | ПС 35/10 кВ Фролово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт | открыт | 27.0476 | Кимрские Электрические сети | 1976 | - | 57.3174 | 37.7541
134 | 24 | ПС 110/10 кВ Зарница | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |  | 10.5 | 10.39 | 10.39 | открыт | открыт | 1.0476 | - | прибора нет | 134 | 24 | ПС 110/10 кВ Зарница | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.24457 | 0.35457 | 0 | 0 | 0.35457 | 0 | 10.5 | 10.1454 | 10.1454 | открыт | открыт | 3.3768 | Кимрские Электрические сети | 1994 | - | 56.9012 | 37.0416
135 | 25 | ПС 110/10 кВ Зобнино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |  | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | открыт | 16 | - | прибора нет | 135 | 25 | ПС 110/10 кВ Зобнино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.014674 | 0.43467 | 0 | 0 | 0.43467 | 0 | 2.625 | 2.1903 | 2.1903 | открыт | открыт | 16.559 | Кимрские Электрические сети | 1979 | - | 57.3256 | 37.373
136 | 26 | ПС 110/10 кВ Инякино | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |  | 26.25 | 26.04 | 26.04 | открыт | открыт | 0.8 | 0.24 | счетч. | 136 | 26 | ПС 110/10 кВ Инякино | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 26.25 | 26.04 | 26.04 | открыт | открыт | 0.8 | Кимрские Электрические сети | 1982 | - | 57.5944 | 37.2099
137 | 27 | ПС 110/35/10 кВ Василево | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |  | 6.615 | 6.495 | 6.495 | открыт | открыт | 1.8141 | 0.44 | счетч. | 137 | 27 | ПС 110/35/10 кВ Василево | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 | 6.495 | открыт | открыт | 1.8141 | Кимрские Электрические сети | 1983 | - | 56.9953 | 37.0627
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.615 | 6.615 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | открыт | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1983 | - | 56.9953 | 37.0627
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |  | 6.615 | 6.495 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 |  | открыт | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1983 | - | 56.9953 | 37.0627
138 | 28 | ПС 110/35/10 кВ Борки | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 18.31 | 0 | 0 | 18.31 | 0 |  | 26.25 | 7.94 | 7.94 | открыт | открыт | 69.7524 | 0.4 | счетч. | 138 | 28 | ПС 110/35/10 кВ Борки | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 1.9911 | 20.3011 | 0 | 0 | 20.3011 | 0 | 26.25 | 5.9489 | 5.9489 | открыт | открыт | 77.3376 | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 56.8231 | 37.358
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 16.52 | 0 | 0 | 16.52 | 0 |  | 26.25 | 9.73 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 0.56565 | 17.0856 | 0 | 0 | 17.0856 | 0 | 26.25 | 9.1644 |  |  | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 56.8231 | 37.358
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 |  | 26.25 | 24.46 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 1.4255 | 3.2155 | 0 | 0 | 3.2155 | 0 | 26.25 | 23.0345 |  |  | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 56.8231 | 37.358
139 | 29 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.51 | 1.93 | 1 сутки | 1.58 | 0 |  | 6.615 | 5.035 | 5.035 | открыт | открыт | 53.0612 | 0.55 | счетч. | 139 | 29 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.34076 | 3.8508 | 1.93 | 1 сутки | 1.9208 | 0 | 6.615 | 4.6942 | 4.6942 | открыт | открыт | 58.2126 | Кимрские Электрические сети | 1960 | - | 57.2553 | 37.1406
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.93 | 1.93 | 1 сутки | 0 | 0 |  | 6.615 | 6.615 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.34076 | 2.2708 | 1.93 | 1 сутки | 0.34076 | 0 | 6.615 | 6.2742 |  | открыт | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1960 | - | 57.2553 | 37.1406
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 0 |  | 6.615 | 5.035 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 6.615 | 5.035 |  | открыт | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1960 | - | 57.2553 | 37.1406
140 | 30 | ПС 110/35/10 кВ Горицы | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.62 | 0.19 | 1 сутки | 1.43 | 0 |  | 6.615 | 5.185 | 5.185 | открыт | открыт | 24.4898 | 0.87 | счетч. | 140 | 30 | ПС 110/35/10 кВ Горицы | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.025 | 1.645 | 0.19 | 1 сутки | 1.455 | 0 | 6.615 | 5.16 | 5.16 | открыт | открыт | 24.8677 | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 57.1566 | 36.744
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.19 | 0.19 | 1 сутки | 0 | 0 |  | 6.615 | 6.615 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | открыт | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 57.1566 | 36.744
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 |  | 6.615 | 5.185 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.025 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 6.615 | 5.16 |  | открыт | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 57.1566 | 36.744
141 | 31 | ПС 110/35/10 кВ Луч | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 16.81 | 0 | 0 | 16.81 | 0 |  | 16.8 | -0.01 | -0.01 | закрыт | закрыт | 100.0595 | 0.33 | счетч. | 141 | 31 | ПС 110/35/10 кВ Луч | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 1.5758 | 18.3858 | 0 | 0 | 18.3858 | 0 | 16.8 | -1.5858 | -1.5858 | закрыт | закрыт | 109.4394 | Кимрские Электрические сети | 1982 | - | 57.2239 | 37.8026
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | 0 |  | 16.8 | 4.5 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 1.3313 | 13.6313 | 0 | 0 | 13.6313 | 0 | 16.8 | 3.1687 |  |  | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1982 | - | 57.2239 | 37.8026
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 4.51 | 0 | 0 | 4.51 | 0 |  | 16.8 | 12.29 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.24457 | 4.7546 | 0 | 0 | 4.7546 | 0 | 16.8 | 12.0454 |  |  | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1982 | - | 57.2239 | 37.8026
142 | 32 | ПС 110/35/10 кВ Простор | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 13.19 | 0.33 | 1 сутки | 12.86 | 0 |  | 26.25 | 13.39 | 13.39 | открыт | открыт | 50.2476 | 0.53 | счетч. | 142 | 32 | ПС 110/35/10 кВ Простор | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 2.761 | 15.951 | 0.33 | 1 сутки | 15.621 | 0 | 26.25 | 10.629 | 10.629 | открыт | открыт | 60.7656 | Кимрские Электрические сети | 1963 | 2011 | 57.3517 | 37.5759
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.93 | 0.33 | 1 сутки | 4.6 | 0 |  | 26.25 | 21.65 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.2925 | 5.2225 | 0.33 | 1 сутки | 4.8925 | 0 | 26.25 | 21.3575 |  | открыт | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1963 | 2011 | 57.3517 | 37.5759
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 |  | 26.25 | 17.99 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 2.4685 | 10.7285 | 0 | 0 | 10.7285 | 0 | 26.25 | 15.5215 |  | открыт | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1963 | 2011 | 57.3517 | 37.5759
143 | 33 | ПС 110/35/10 кВ Радуга | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 26.68 | 0.19 | 1 сутки | 26.49 | 0 |  | 26.25 | -0.24 | -0.24 | закрыт | закрыт | 101.6381 | 0.44 | счетч. | 143 | 33 | ПС 110/35/10 кВ Радуга | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 2.6419 | 29.3219 | 0.19 | 1 сутки | 29.1319 | 0 | 26.25 | -2.8819 | -2.8819 | закрыт | закрыт | 111.7025 | Кимрские Электрические сети | 1980 | - | 56.8536 | 37.335
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 18.41 | 0.19 | 1 сутки | 18.22 | 0 |  | 26.25 | 8.03 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 0.33516 | 18.7452 | 0.19 | 1 сутки | 18.5552 | 0 | 26.25 | 7.6948 |  |  | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1980 | - | 56.8536 | 37.335
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 8.27 | 0 | 0 | 8.27 | 0 |  | 26.25 | 17.98 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 2.3067 | 10.5767 | 0 | 0 | 10.5767 | 0 | 26.25 | 15.6733 |  |  | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1980 | - | 56.8536 | 37.335
144 | 34 | ПС 110/35/10 кВ Роща | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.12 | 0.23 | 1 сутки | 3.89 | 0 |  | 10.5 | 6.61 | 6.61 | открыт | открыт | 39.2381 | 0.68 | счетч. | 144 | 34 | ПС 110/35/10 кВ Роща | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 4.12 | 0.23 | 1 сутки | 3.89 | 0 | 10.5 | 6.61 | 6.61 | открыт | открыт | 39.2381 | Кимрские Электрические сети | 1988 | - | 57.596 | 37.281
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.09 | 0.23 | 1 сутки | 0.86 | 0 |  | 10.5 | 9.64 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 1.09 | 0.23 | 1 сутки | 0.86 | 0 | 10.5 | 9.64 |  | открыт | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1988 | - | 57.596 | 37.281
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 |  | 10.5 | 7.47 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 10.5 | 7.47 |  | открыт | открыт |  | Кимрские Электрические сети | 1988 | - | 57.596 | 37.281
145 | 1 | ПС 110/10 кВ Бибирево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.18338 | 1.3 | 1сутки | 1.3 | 0 |  | 1.3 | 1.1166 | 1.1166 | открыт | открыт | 6.9859 |  | нет приб. | 145 | 1 | ПС 110/10 кВ Бибирево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.18338 | 1.3 | 1сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1166 | 1.1166 | открыт | открыт | 6.9859 | Нелидовские Электрические сети | 1979 | - | 56.3892 | 32.3176
146 | 2 | ПС 35/10 кВ Бор | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.31 | 1.36 | 1сутки | 1.36 | 0 |  | 1.36 | 1.05 | 1.05 | открыт | открыт | 18.4524 |  | нет приб. | 146 | 2 | ПС 35/10 кВ Бор | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.31 | 1.36 | 1сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 1.05 | 1.05 | открыт | открыт | 18.4524 | Нелидовские Электрические сети | 1969 | - | 56.4558 | 31.3807
147 | 3 | ПС 110/10 кВ Воробьи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.28 | 1.36 | 1сутки | 1.36 | 0 |  | 1.36 | 1.08 | 1.08 | открыт | открыт | 10.6667 | 1.6 | счетчик | 147 | 3 | ПС 110/10 кВ Воробьи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.28 | 1.36 | 1сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 1.08 | 1.08 | открыт | открыт | 10.6667 | Нелидовские Электрические сети | 1992 | - | 56.3666 | 31.3823
148 | 4 | ПС 35/10 кВ Глазомичи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.05 | -0.05 | закрыт | закрыт | 1.9048 | 1.2 | счетчик | 148 | 4 | ПС 35/10 кВ Глазомичи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 | закрыт | закрыт | 1.9048 | Нелидовские Электрические сети | 1985 | - | 55.8158 | 31.4667
149 | 5 | ПС 35/10 кВ Жарки | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.86 | -1.86 | закрыт | закрыт | 70.8571 | 0.5 | счетчик | 149 | 5 | ПС 35/10 кВ Жарки | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.029348 | 1.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8893 | -1.8893 | закрыт | закрыт | 71.9752 | Нелидовские Электрические сети | 1968 | - | 55.8639 | 32.2785
150 | 6 | ПС 35/10 кВ Земцы | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.38 | 2.63 | 1сутки | 2.63 | 0 |  | 2.63 | 2.25 | 2.25 | открыт | открыт | 14.4762 | 0.6 | счетчик | 150 | 6 | ПС 35/10 кВ Земцы | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.38 | 2.63 | 1сутки | 2.63 | 0 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | открыт | открыт | 14.4762 | Нелидовские Электрические сети | 1969 | - | 56.258 | 32.359
151 | 7 | ПС 35/10 кВ Ковалево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.20552 | 0.9 | 1сутки | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0.69448 | 0.69448 | открыт | открыт | 7.8295 |  | нет приб. | 151 | 7 | ПС 35/10 кВ Ковалево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.20552 | 0.9 | 1сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.69448 | 0.69448 | открыт | открыт | 7.8295 | Нелидовские Электрические сети | 1982 | - | 56.3961 | 32.79
152 | 8 | ПС 35/10 кВ Коротыши | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.25 | 0.89 | 1сутки | 0.89 | 0 |  | 0.89 | 0.64 | 0.64 | открыт | открыт | 14.881 |  | нет приб. | 152 | 8 | ПС 35/10 кВ Коротыши | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.25 | 0.89 | 1сутки | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.64 | 0.64 | открыт | открыт | 14.881 | Нелидовские Электрические сети | 1977 | - | 56.0855 | 31.8594
153 | 9 | ПС 110/10 кВ Монино | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.97 | 1.88 | 1сутки | 1.88 | 0 |  | 1.88 | 0.91 | 0.91 | открыт | открыт | 14.6636 | 0.5 | счетчик | 153 | 9 | ПС 110/10 кВ Монино | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.97 | 1.88 | 1сутки | 1.88 | 0 | 1.88 | 0.91 | 0.91 | открыт | открыт | 14.6636 | Нелидовские Электрические сети | 1969 | - | 56.0672 | 32.8443
154 | 10 | ПС 35/10 кВ Озерец | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.18338 | 0.83 | 1сутки | 0.83 | 0 |  | 0.83 | 0.64662 | 0.64662 | открыт | открыт | 17.4648 |  | нет приб. | 154 | 10 | ПС 35/10 кВ Озерец | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.18338 | 0.83 | 1сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.64662 | 0.64662 | открыт | открыт | 17.4648 | Нелидовские Электрические сети | 1987 | 2011 | 56.5113 | 31.1167
155 | 11 | ПС 35/10 кВ Пожня | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.23 | 0.89 | 1сутки | 0.89 | 0 |  | 0.89 | 0.66 | 0.66 | открыт | открыт | 13.6905 | 0.7 | счетчик | 155 | 11 | ПС 35/10 кВ Пожня | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.23 | 0.89 | 1сутки | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.66 | 0.66 | открыт | открыт | 13.6905 | Нелидовские Электрические сети | 1981 | - | 56.6562 | 31.4039
156 | 12 | ПС 35/10 кВ Половцово | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.54 | 1.22 | 1сутки | 1.22 | 0 |  | 1.22 | 0.68 | 0.68 | открыт | открыт | 32.1429 |  | нет приб. | 156 | 12 | ПС 35/10 кВ Половцово | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.54 | 1.22 | 1сутки | 1.22 | 0 | 1.22 | 0.68 | 0.68 | открыт | открыт | 32.1429 | Нелидовские Электрические сети | 1960 | - | 56.2215 | 32.7488
157 | 13 | ПС 110/10 кВ Понизовье | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.38 | 2.27 | 1сутки | 2.27 | 0 |  | 2.27 | 1.89 | 1.89 | открыт | открыт | 14.4762 | 0.8 | счетчик | 157 | 13 | ПС 110/10 кВ Понизовье | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.38 | 2.27 | 1сутки | 2.27 | 0 | 2.27 | 1.89 | 1.89 | открыт | открыт | 14.4762 | Нелидовские Электрические сети | 1987 | - | 56.4891 | 31.8433
158 | 14 | ПС 35/10 кВ Синьково | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.35 | 0.41 | 1сутки | 0.41 | 0 |  | 0.41 | 0.06 | 0.06 | открыт | открыт | 33.3333 |  | нет приб. | 158 | 14 | ПС 35/10 кВ Синьково | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.058696 | 0.4087 | 0.41 | 1сутки | 0.41 | 0 | 0.41 | 0.0013043 | 0.0013043 | открыт | открыт | 38.9234 | Нелидовские Электрические сети | 1968 | - | 56.8981 | 32.0772
159 | 15 | ПС 35/10 кВ Улин | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.34 | -0.34 | закрыт | закрыт | 20.2381 |  | нет приб. | 159 | 15 | ПС 35/10 кВ Улин | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | -0.34 | закрыт | закрыт | 20.2381 | Нелидовские Электрические сети | 1980 | - | 56.2756 | 31.9361
160 | 16 | ПС 35/10 кВ Кавельщино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.13 | 1.78 | 1сутки | 1.78 | 0 |  | 1.78 | 1.65 | 1.65 | открыт | открыт | 4.9524 | 0.8 | счетчик | 160 | 16 | ПС 35/10 кВ Кавельщино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.13 | 1.78 | 1сутки | 1.78 | 0 | 1.78 | 1.65 | 1.65 | открыт | открыт | 4.9524 | Нелидовские Электрические сети | 1979 | - | 55.8018 | 33.1053
161 | 17 | ПС 35/10 кВ Бологово | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.57 | 0.5 | 1сутки | 0.07 | 0 |  | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | открыт | 33.9286 |  | нет приб. | 161 | 17 | ПС 35/10 кВ Бологово | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.57 | 0.5 | 1сутки | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | открыт | 33.9286 | Нелидовские Электрические сети | 1969 | - | 56.8889 | 31.7118
162 | 18 | ПС 35/10 кВ Верховье | 1 | + | 2.5 |  |  | 1+2,5 | 0.34 | 0.18 | 120 | 0.16 | 0 |  | 1.05 | 0.89 | 0.89 | открыт | открыт | 32.381 | 0.8 | счетчик | 162 | 18 | ПС 35/10 кВ Верховье | 1 | + | 2.5 |  |  | 1+2,5 | 0 | 0.34 | 0.18 | 120 | 0.16 | 0 | 1.05 | 0.89 | 0.89 | открыт | открыт | 32.381 | Нелидовские Электрические сети | 1967 | - | 55.9014 | 33.3766
163 | 19 | ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.46 | 0.07 | 120 | 0.39 | 0 |  | 1.68 | 1.29 | 1.29 | открыт | открыт | 27.381 |  | нет приб. | 163 | 19 | ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.46 | 0.07 | 120 | 0.39 | 0 | 1.68 | 1.29 | 1.29 | открыт | открыт | 27.381 | Нелидовские Электрические сети | 1963 | - | 56.6456 | 31.7581
164 | 20 | ПС 35/10 кВ Дашково | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.5404 | 0.9 | 120 | 0.64039 | 0 |  | 4.2 | 3.5596 | 3.5596 | открыт | открыт | 36.676 | 0.8 | счетчик | 164 | 20 | ПС 35/10 кВ Дашково | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.5404 | 0.9 | 120 | 0.64039 | 0 | 4.2 | 3.5596 | 3.5596 | открыт | открыт | 36.676 | Нелидовские Электрические сети | 1988 | 2013 | 56.537 | 31.6039
165 |  | ПС 110/10 кВ Ерохино | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |  | 26.25 | 26.07 | 26.07 | открыт | открыт | 0.68571 |  | нет приб. | 165 |  | ПС 110/10 кВ Ерохино | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | открыт | открыт | 0 | Нелидовские Электрические сети | 1980 | - | 56.5308 | 32.1789
166 | 21 | ПС 35/10 кВ Ильино | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.7 | 0.25 | 120 | 0.45 | 0 |  | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт | открыт | 41.6667 | 1 | счетчик | 166 | 21 | ПС 35/10 кВ Ильино | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.7 | 0.25 | 120 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт | открыт | 41.6667 | Нелидовские Электрические сети | 1967 | - | 55.9479 | 31.6858
167 | 22 | ПС 35/10 кВ Плоскошь | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 0.8 | 0.74 | 120 | 0.06 | 0 |  | 3.36 | 3.3 | 3.3 | открыт | открыт | 23.8095 |  | нет приб. | 167 | 22 | ПС 35/10 кВ Плоскошь | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 0 | 0.8 | 0.74 | 120 | 0.06 | 0 | 3.36 | 3.3 | 3.3 | открыт | открыт | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети | 1965 | 2011 | 56.7869 | 31.2597
168 | 23 | ПС 35/6 кВ Половцово | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 4.09 | 0 | 120 | 4.09 | 0 |  | 5.88 | 1.79 | 1.79 | открыт | открыт | 69.5578 | 0.6 | счетчик | 168 | 23 | ПС 35/6 кВ Половцово | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 0.025272 | 4.1153 | 0 | 120 | 4.1153 | 0 | 5.88 | 1.7647 | 1.7647 | открыт | открыт | 69.9876 | Нелидовские Электрические сети | 1960 | - | 56.2215 | 32.7488
169 | 24 | ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 |  | 4.2 | 2.31 | 2.31 | открыт | открыт | 45 |  | нет приб. | 169 | 24 | ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.78533 | 2.6753 | 0 | 0 | 2.6753 | 0 | 4.2 | 1.5247 | 1.5247 | открыт | открыт | 63.6982 | Нелидовские Электрические сети | 1964 | - | 56.2803 | 31.678
170 | 25 | ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 7.14 | 0.45 | 120 | 6.69 | 0 |  | 10.5 | 3.81 | 3.81 | открыт | открыт | 68 | 0.6 | счетчик | 170 | 25 | ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.07337 | 7.2134 | 0.45 | 120 | 6.7634 | 0 | 10.5 | 3.7366 | 3.7366 | открыт | открыт | 68.6988 | Нелидовские Электрические сети | 1966 | - | 56.664 | 32.2818
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.21 | 0 | 0 | 2.21 | 0 |  | 10.5 | 8.29 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.07337 | 2.2834 | 0 | 0 | 2.2834 | 0 | 10.5 | 8.2166 |  |  | открыт |  | Нелидовские Электрические сети | 1966 | - | 56.664 | 32.2818
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.93 | 0.45 | 120 | 4.48 | 0 |  | 10.5 | 6.02 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 4.93 | 0.45 | 120 | 4.48 | 0 | 10.5 | 6.02 |  |  | открыт |  | Нелидовские Электрические сети | 1966 | - | 56.664 | 32.2818
171 | 26 | ПС 110/35/10 кВ Белый | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 5.71 | 1.8 | 120 | 3.91 | 0 |  | 10.5 | 6.59 | 6.59 | открыт | открыт | 54.381 | 0.5 | счетчик | 171 | 26 | ПС 110/35/10 кВ Белый | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.075174 | 5.7852 | 1.8 | 120 | 3.9852 | 0 | 10.5 | 6.5148 | 6.5148 | открыт | открыт | 55.0969 | Нелидовские Электрические сети | 1990 | - | 55.867 | 32.9511
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 2.29 | 0 | 0 | 2.29 | 0 |  | 10.5 | 8.21 |  |  | открыт |  |  | счетчик |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.029348 | 2.3193 | 0 | 0 | 2.3193 | 0 | 10.5 | 8.1807 |  | открыт | открыт |  | Нелидовские Электрические сети | 1990 | - | 55.867 | 32.9511
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 3.42 | 1.8 | 120 | 1.62 | 0 |  | 10.5 | 8.88 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.045826 | 3.4658 | 1.8 | 120 | 1.6658 | 0 | 10.5 | 8.8342 |  | открыт | открыт |  | Нелидовские Электрические сети | 1990 | - | 55.867 | 32.9511
172 | 27 | ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 8.63 | 1.51 | 120 | 7.12 | 0 |  | 10.5 | 3.38 | 3.38 | открыт | открыт | 82.1905 | 0.5 | счетчик | 172 | 27 | ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.78533 | 9.4153 | 1.51 | 120 | 7.9053 | 0 | 10.5 | 2.5947 | 2.5947 | открыт | открыт | 89.6698 | Нелидовские Электрические сети | 1962 | - | 56.2514 | 32.0904
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.04 | 0.75 | 120 | 1.29 | 0 |  | 10.5 | 9.21 |  |  | открыт |  |  | счетчик |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.78533 | 2.8253 | 0.75 | 120 | 2.0753 | 0 | 10.5 | 8.4247 |  | открыт | открыт |  | Нелидовские Электрические сети | 1962 | - | 56.2514 | 32.0904
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.59 | 0.76 | 0 | 5.83 | 0 |  | 10.5 | 4.67 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 6.59 | 0.76 | 0 | 5.83 | 0 | 10.5 | 4.67 |  | открыт | открыт |  | Нелидовские Электрические сети | 1962 | - | 56.2514 | 32.0904
173 | 28 | ПС 110/35/10 кВ Торопец | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 16.47 | 1.56 | 120 | 14.91 | 0 |  | 26.25 | 11.34 | 11.34 | открыт | открыт | 62.7429 | 0.4 | счетчик | 173 | 28 | ПС 110/35/10 кВ Торопец | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.69978 | 17.1698 | 1.56 | 120 | 15.6098 | 0 | 26.25 | 10.6402 | 10.6402 | открыт | открыт | 65.4087 | Нелидовские Электрические сети | 1989 | 2011 | 56.4935 | 31.6401
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.2 | 1 | 120 | 3.2 | 0 |  | 26.25 | 23.05 |  |  | открыт |  |  | счетчик |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 4.2 | 1 | 120 | 3.2 | 0 | 26.25 | 23.05 |  |  | открыт |  | Нелидовские Электрические сети | 1989 | 2011 | 56.4935 | 31.6401
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 12.27 | 0.56 | 120 | 11.71 | 0 |  | 26.25 | 14.54 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.69978 | 12.9698 | 0.56 | 120 | 12.4098 | 0 | 26.25 | 13.8402 |  |  | открыт |  | Нелидовские Электрические сети | 1989 | 2011 | 56.4935 | 31.6401
174 | 1 | ПС 35/10 кВ Бахмутово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.3381 | 0.3381 | 120 | 0.3381 | 0 |  | 0.3381 | 0 | 0 | открыт | открыт | 12.8802 |  | нет приб. | 174 | 1 | ПС 35/10 кВ Бахмутово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.3381 | 0.3381 | 120 | 0.3381 | 0 | 0.3381 | 0 | 0 | открыт | открыт | 12.8802 | Ржевские Электрические сети | 1983 | - | 56.3737 | 34.0362
175 | 2 | ПС 35/10 кВ Пятницкое | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.27207 | 0.27207 | 240 | 0.27207 | 0 |  | 0.27207 | 0 | 0 | открыт | открыт | 10.3646 | 0.4 | счетч. | 175 | 2 | ПС 35/10 кВ Пятницкое | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.27207 | 0.27207 | 240 | 0.27207 | 0 | 0.27207 | 0 | 0 | открыт | открыт | 10.3646 | Ржевские Электрические сети | 1981 | - | 56.0863 | 34.0333
176 | 3 | ПС 35/10 кВ Карамзино | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.51518 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.51518 | -0.51518 | закрыт | закрыт | 30.6655 |  | нет приб. | 176 | 3 | ПС 35/10 кВ Карамзино | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.097826 | 0.61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61301 | -0.61301 | закрыт | закрыт | 36.4885 | Ржевские Электрические сети | 1983 | - | 56.0126 | 34.548
177 | 4 | ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.5825 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.5825 | -1.5825 | закрыт | закрыт | 60.2846 |  | нет приб. | 177 | 4 | ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.36587 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9483 | -1.9483 | закрыт | закрыт | 74.2225 | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.0924 | 35.2379
178 | 5 | ПС 35/10 кВ Салино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.807 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.807 | -0.807 | закрыт | закрыт | 30.7427 | 0.51 | счетч. | 178 | 5 | ПС 35/10 кВ Салино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.07337 | 0.88037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88037 | -0.88037 | закрыт | закрыт | 33.5378 | Ржевские Электрические сети | 1979 | - | 56.2803 | 35.0813
179 | 6 | ПС 35/10 кВ Гусево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.13146 | 0.13146 | 120 | 0.13146 | 0 |  | 0.13146 | 0 | 0 | открыт | открыт | 5.0081 |  | нет приб. | 179 | 6 | ПС 35/10 кВ Гусево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.13146 | 0.13146 | 120 | 0.13146 | 0 | 0.13146 | 0 | 0 | открыт | открыт | 5.0081 | Ржевские Электрические сети | 1980 | - | 56.1 | 33.3384
180 | 7 | ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.55833 | 0.55833 | 120 | 0.55833 | 0 |  | 0.55833 | 0 | 0 | открыт | открыт | 21.2696 | 0.52 | счетч. | 180 | 7 | ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.55833 | 0.55833 | 120 | 0.55833 | 0 | 0.55833 | 0 | 0 | открыт | открыт | 21.2696 | Ржевские Электрические сети | 1964 | - | 56.4069 | 33.6051
181 | 8 | ПС 35/10 кВ Ильенки | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.20201 | 0.20201 | 120 | 0.20201 | 0 |  | 0.20201 | 0 | 0 | открыт | открыт | 7.6956 |  | нет приб. | 181 | 8 | ПС 35/10 кВ Ильенки | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.20201 | 0.20201 | 120 | 0.20201 | 0 | 0.20201 | 0 | 0 | открыт | открыт | 7.6956 | Ржевские Электрические сети | 1982 | - | 56.3416 | 33.4909
182 | 9 | ПС 35/10 кВ Каденка | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.23937 | 0.23937 | 120 | 0.23937 | 0 |  | 0.23937 | 0 | 0 | открыт | открыт | 22.7971 | 0.8 | счетч. | 182 | 9 | ПС 35/10 кВ Каденка | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.23937 | 0.23937 | 120 | 0.23937 | 0 | 0.23937 | 0 | 0 | открыт | открыт | 22.7971 | Ржевские Электрические сети | 1988 | - | 56.4134 | 33.3073
183 | 10 | ПС 35/10 кВ Родня | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.56375 | 0.56375 | 120 | 0.56375 | 0 |  | 0.56375 | 0 | 0 | открыт | открыт | 21.4761 |  | нет приб. | 183 | 10 | ПС 35/10 кВ Родня | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.225 | 0.78875 | 0.56375 | 120 | 0.56375 | 0 | 0.56375 | -0.225 | -0.225 | закрыт | закрыт | 30.0475 | Ржевские Электрические сети | 1981 | - | 56.3839 | 34.9026
184 | 11 | ПС 35/10 кВ Берново | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.50507 | 0.044842 | 120 | 0.044842 | 0 |  | 0.044842 | -0.46022 | -0.46022 | закрыт | закрыт | 30.0635 |  | нет приб. | 184 | 11 | ПС 35/10 кВ Берново | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.50507 | 0.044842 | 120 | 0.044842 | 0 | 0.044842 | -0.46022 | -0.46022 | закрыт | закрыт | 30.0635 | Ржевские Электрические сети | 1979 | - | 56.6748 | 34.7132
185 | 12 | ПС 35/10 кВ РМК | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 10.17 | 2.5242 | 240 | 7.6458 | 0 |  | 10.5 | 2.8542 | 2.8542 | открыт | открыт | 96.8571 | 0.4 | счетч. | 185 | 12 | ПС 35/10 кВ РМК | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.25826 | 10.4283 | 2.5242 | 240 | 7.9041 | 0 | 10.5 | 2.5959 | 2.5959 | открыт | открыт | 99.3168 | Ржевские Электрические сети | 1976 | - | 56.2665 | 34.271
186 | 13 | ПС 35/10 кВ Осуга | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 |  | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | открыт | 13.7143 |  | нет приб. | 186 | 13 | ПС 35/10 кВ Осуга | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | открыт | 13.7143 | Ржевские Электрические сети | 1972 | - | 56.0239 | 34.3115
187 | 14 | ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 1.2 | 0 |  | 1.2 | 0 |  | 2.625 | 1.425 | 1.425 | открыт | открыт | 45.7143 |  | нет приб. | 187 | 14 | ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 0.81359 | 2.0136 | 0 | 0 | 2.0136 | 0 | 2.625 | 0.61141 | 0.61141 | открыт | открыт | 76.7081 | Ржевские Электрические сети | 1960 | - | 56.4659 | 34.035
188 | 15 | ПС 35/10 кВ Клешнево | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.16 | 1.16 | 180 | 0 | 0 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт | открыт | 27.619 |  | нет приб. | 188 | 15 | ПС 35/10 кВ Клешнево | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.16 | 1.16 | 180 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт | открыт | 27.619 | Ржевские Электрические сети | 1973 | - | 56.2654 | 34.4571
189 | 16 | ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 14.03 | 4.8288 | 240 | 9.2012 | 0 |  | 26.25 | 17.0488 | 0 | открыт | открыт | 53.4476 | 0.3 | счетч. | 189 | 16 | ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.2097 | 15.2397 | 4.8288 | 240 | 10.4109 | 0 | 26.25 | 15.8391 | 15.8391 | открыт | открыт | 58.0559 | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.1725 | 34.5757
|  | Ном. мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 5.46 | 3.58 | 240 | 1.88 | 0 |  | 26.25 | 0 |  |  | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.60484 | 0 | 3.58 | 240 | -3.58 | 0 | 26.25 | 0 |  |  | открыт |  | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.1725 | 34.5757
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.57 | 1.2488 | 120 | 7.3212 | 0 |  | 26.25 | 0 |  |  | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.60484 | 9.1748 | 1.2488 | 120 | 7.926 | 0 | 26.25 | 18.324 |  |  | открыт |  | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.1725 | 34.5757
190 | 17 | ПС 35/10 кВ П.Городище | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 3.58 | 0.76231 | 240 | 2.8177 | 0 |  | 5.88 | 3.0623 | 3.0623 | открыт | открыт | 60.8844 |  | нет приб. | 190 | 17 | ПС 35/10 кВ П.Городище | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 0.37033 | 3.9503 | 0.76231 | 240 | 3.188 | 0 | 5.88 | 2.692 | 2.692 | открыт | открыт | 67.1824 | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.1321 | 34.8981
191 | 18 | ПС 35/10 кВ Степурино | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.11 | 0 |  | 1.11 | 0 |  | 4.2 | 3.09 | 3.09 | открыт | открыт | 26.4286 | 0.72 | счетч. | 191 | 18 | ПС 35/10 кВ Степурино | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.097826 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 4.2 | 2.9922 | 2.9922 | открыт | открыт | 28.7578 | Ржевские Электрические сети | 1963 | - | 56.3944 | 35.2511
192 | 19 | ПС 35/10 кВ Максимово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.31 | 0.31 | 240 | 0 | 0 |  | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 11.8095 | 0.68 | счетч. | 192 | 19 | ПС 35/10 кВ Максимово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.31 | 0.31 | 240 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 11.8095 | Ржевские Электрические сети | 1979 | - | 56.5915 | 34.6281
193 | 20 | ПС 35/10 кВ Луковниково | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.02 | 0 |  | 1.02 | 0 |  | 2.625 | 1.605 | 1.605 | открыт | открыт | 38.8571 |  | нет приб. | 193 | 20 | ПС 35/10 кВ Луковниково | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0.2038 | 1.2238 | 0 | 0 | 1.2238 | 0 | 2.625 | 1.4012 | 1.4012 | открыт | открыт | 46.6211 | Ржевские Электрические сети | 1971 | - | 56.6527 | 34.3745
194 | 21 | ПС 110/10 кВ НТПФ | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.85 | 0.8414 | 120 | 1.0086 | 0 |  | 6.615 | 5.6064 | 5.6064 | открыт | открыт | 27.9667 | 0.78 | счетч. | 194 | 21 | ПС 110/10 кВ НТПФ | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 1.85 | 0.8414 | 120 | 1.0086 | 0 | 6.615 | 5.6064 | 5.6064 | открыт | открыт | 27.9667 | Ржевские Электрические сети | 1978 | - | 56.2067 | 34.2141
195 | 22 | ПС 110/10 кВ Мостовая | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.2 | 0.34653 | 240 | 0.85347 | 0 |  | 6.615 | 5.7615 | 5.7615 | открыт | открыт | 18.1406 | 0.58 | счетч. | 195 | 22 | ПС 110/10 кВ Мостовая | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 1.2 | 0.34653 | 240 | 0.85347 | 0 | 6.615 | 5.7615 | 5.7615 | открыт | открыт | 18.1406 | Ржевские Электрические сети | 1962 | - | 56.2402 | 33.1585
196 | 23 | ПС 110/35/10кВ Ржев | 40.5 | + | 40 |  |  | 40,5+40 | 31.02 | 4.4694 | 120 | 26.5506 | 0 |  | 42 | 15.4494 | 15.4494 | открыт | открыт | 73.8571 | 0.36 | счетч. | 196 | 23 | ПС 110/35/10кВ Ржев | 40.5 | + | 40 |  |  | 40,5+40 | 2.0173 | 33.0373 | 4.4694 | 120 | 28.5679 | 0 | 42 | 13.4321 | 13.4321 | открыт | открыт | 78.6602 | Ржевские Электрические сети | 1960 | - | 56.2411 | 34.3121
|  | Ном. мощность СН, МВА | 40.5 | + | 40 |  |  | 40,5+40 | 21.3 | 1.8981 | 120 | 19.4019 | 0 |  | 42 | 22.5981 |  |  | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40.5 | + | 40 |  |  | 40,5+40 | 1.9792 | 23.2792 | 1.8981 | 120 | 21.3811 | 0 | 42 | 20.6189 |  |  | открыт |  | Ржевские Электрические сети | 1960 | - | 56.2411 | 34.3121
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40.5 | + | 40 |  |  | 40,5+40 | 9.72 | 2.5713 | 120 | 7.1487 | 0 |  | 42 | 34.8513 |  |  | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40.5 | + | 40 |  |  | 40,5+40 | 0.038043 | 9.758 | 2.5713 | 120 | 7.1868 | 0 | 42 | 34.8132 |  |  | открыт |  | Ржевские Электрические сети | 1960 | - | 56.2411 | 34.3121
197 | 24 | ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 1.61 | 1.1208 | 240 | 0.48918 | 0 |  | 5.88 | 5.3908 | 5.3908 | открыт | открыт | 27.381 | 0.54 | счетч. | 197 | 24 | ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0 | 1.61 | 1.1208 | 240 | 0.48918 | 0 | 5.88 | 5.3908 | 5.3908 | открыт | открыт | 27.381 | Ржевские Электрические сети | 1978 | - | 56.2069 | 33.8923
|  | Ном. мощность СН, МВА | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.41 | 0.41 | 120 | 0 | 0 |  | 5.88 | 5.88 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0 | 0.41 | 0.41 | 120 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  | открыт | открыт |  | Ржевские Электрические сети | 1978 | - | 56.2069 | 33.8923
|  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 1.2 | 0.71082 | 240 | 0.48918 | 0 |  | 5.88 | 5.3908 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0 | 1.2 | 0.71082 | 240 | 0.48918 | 0 | 5.88 | 5.3908 |  | открыт | открыт |  | Ржевские Электрические сети | 1978 | - | 56.2069 | 33.8923
198 | 25 | ПС 110/35/10 кВ Оленино | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 5.35 | 0.39932 | 240 | 4.9507 | 0 |  | 10.5 | 5.5493 | 5.5493 | открыт | открыт | 50.9524 | 0.32 | счетч. | 198 | 25 | ПС 110/35/10 кВ Оленино | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.33543 | 5.6854 | 0.39932 | 240 | 5.2861 | 0 | 10.5 | 5.2139 | 5.2139 | открыт | открыт | 54.147 | Ржевские Электрические сети | 1964 | - | 56.2226 | 33.5025
|  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 1.09 | 0.39932 | 240 | 0.69068 | 0 |  | 10.5 | 9.8093 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 1.09 | 0.39932 | 240 | 0.69068 | 0 | 10.5 | 9.8093 |  | открыт | открыт |  | Ржевские Электрические сети | 1964 | - | 56.2226 | 33.5025
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 4.26 | 0 |  | 4.26 | 0 |  | 10.5 | 6.24 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.33543 | 4.5954 | 0 | 0 | 4.5954 | 0 | 10.5 | 5.9046 |  | открыт | открыт |  | Ржевские Электрические сети | 1964 | - | 56.2226 | 33.5025
199 | 26 | ПС 110/35/10 кВ Старица | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 11 | 3.8901 | 480 | 7.1099 | 0 |  | 16.8 | 9.6901 | 9.6901 | открыт | открыт | 65.4762 | 0.53 | счетч. | 199 | 26 | ПС 110/35/10 кВ Старица | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 1.9518 | 12.9518 | 3.8901 | 480 | 9.0617 | 0 | 16.8 | 7.7383 | 7.7383 | открыт | открыт | 77.094 | Ржевские Электрические сети | 1961 | - | 56.4982 | 34.9254
|  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.55 | 3.1053 | 480 | 0.44466 | 0 |  | 16.8 | 16.3553 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.52663 | 4.0766 | 3.1053 | 480 | 0.97129 | 0 | 16.8 | 15.8287 |  |  | открыт |  | Ржевские Электрические сети | 1961 | - | 56.4982 | 34.9254
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 7.45 | 0.78473 | 240 | 6.6653 | 0 |  | 16.8 | 10.1347 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 1.4252 | 8.8752 | 0.78473 | 240 | 8.0904 | 0 | 16.8 | 8.7096 |  |  | открыт |  | Ржевские Электрические сети | 1961 | - | 56.4982 | 34.9254
200 | 27 | ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.34 |  |  | 2.34 | 0 |  | 6.615 | 4.275 | 4.275 | открыт | открыт | 35.3741 | 0.53 | счетч. | 200 | 27 | ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.60652 | 2.9465 | 0 | 0 | 2.9465 | 0 | 6.615 | 3.6685 | 3.6685 | открыт | открыт | 44.543 | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.5936 | 35.2256
|  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.14 | 0.14 | 240 | 0 | 0 |  | 6.615 | 6.615 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.14 | 0.14 | 240 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | открыт | открыт |  | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.5936 | 35.2256
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.2 | 0 |  | 2.2 | 0 |  | 6.615 | 4.415 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.60652 | 2.8065 | 0 | 0 | 2.8065 | 0 | 6.615 | 3.8085 |  | открыт | открыт |  | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.5936 | 35.2256
201 | 1 | ПС 110/10 кВ Золоотвал | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.2352 | 0 | 1сутки | 0 | 0 |  | 0 | -1.2352 | -1.2352 | закрыт | закрыт | 47.056 |  | нет приб. | 201 | 1 | ПС 110/10 кВ Золоотвал | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 1.2352 | 0 | 1сутки | 0 | 0 | 0 | -1.2352 | -1.2352 | закрыт | закрыт | 47.056 | Тверские Электрические сети | 1989 | - | 56.8181 | 35.9403
202 | 2 | ПС 35/10 кВ Красногорская | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 1.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.4077 | -1.4077 | закрыт | закрыт | 83.7917 | 0.3 | счетч. | 202 | 2 | ПС 35/10 кВ Красногорская | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.44413 | 1.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8518 | -1.8518 | закрыт | закрыт | 110.2281 | Тверские Электрические сети | 1959 | - | 56.7137 | 35.607
203 | 3 | ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.98091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.98091 | -0.98091 | закрыт | закрыт | 37.368 |  | нет приб. | 203 | 3 | ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.98091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98091 | -0.98091 | закрыт | закрыт | 37.368 | Тверские Электрические сети | 1970 | - | 56.7765 | 36.3434
204 | 4 | ПС 35/3 кВ №6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.14947 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.14947 | -0.14947 | закрыт | закрыт | 14.2354 | 0.4 | счетч. | 204 | 4 | ПС 35/3 кВ №6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.14947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14947 | -0.14947 | закрыт | закрыт | 14.2354 | Тверские Электрические сети | 1949 | - | 57.0126 | 36.1544
205 | 5 | ПС 35/6 кВ №1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.59374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.59374 | -0.59374 | закрыт | закрыт | 56.5463 | 0.5 | счетч. | 205 | 5 | ПС 35/6 кВ №1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.47935 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0731 | -1.0731 | закрыт | закрыт | 102.1985 | Тверские Электрические сети | 1939 | - | 56.9513 | 35.8834
206 | 6 | ПС 35/10 кВ №1 | 4 |  |  |  |  | 4 | 1.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.7646 | -1.7646 | закрыт | закрыт | 42.0143 | 0.5 | счетч. | 206 | 6 | ПС 35/10 кВ №1 | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.52826 | 2.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2929 | -2.2929 | закрыт | закрыт | 54.5919 | Тверские Электрические сети | 1939 | - | 56.9513 | 35.8834
207 | 7 | ПС 35/6 кВ №16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.21452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.21452 | -0.21452 | закрыт | закрыт | 20.4305 | 0.4 | счетч. | 207 | 7 | ПС 35/6 кВ №16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.21452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21452 | -0.21452 | закрыт | закрыт | 20.4305 | Тверские Электрические сети | 1955 | - | 56.6239 | 35.5714
208 | 8 | ПС 35/10 кВ №16 | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.4034 | -1.4034 | закрыт | закрыт | 53.4619 | 0.4 | счетч. | 208 | 8 | ПС 35/10 кВ №16 | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.054348 | 1.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4577 | -1.4577 | закрыт | закрыт | 55.5323 | Тверские Электрические сети | 1955 | - | 56.6239 | 35.5714
209 | 9 | ПС 35/10 кВ Золотиха | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.87002 | 0.87 | 1сутки | 0.87 | 0 |  | 0.87 | -1.7e-05 | -1.7e-05 | закрыт | закрыт | 33.1435 |  | нет приб. | 209 | 9 | ПС 35/10 кВ Золотиха | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.87002 | 0.87 | 1сутки | 0.87 | 0 | 0.87 | -1.7e-05 | -1.7e-05 | закрыт | закрыт | 33.1435 | Тверские Электрические сети | 1979 | - | 57.2309 | 35.6042
210 | 10 | ПС 35/10 кВ Новый Стан | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.33008 | 0.33 | 1сутки | 0.33 | 0 |  | 0.33 | -8.4e-05 | -8.4e-05 | закрыт | закрыт | 12.5746 |  | нет приб. | 210 | 10 | ПС 35/10 кВ Новый Стан | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.33008 | 0.33 | 1сутки | 0.33 | 0 | 0.33 | -8.4e-05 | -8.4e-05 | закрыт | закрыт | 12.5746 | Тверские Электрические сети | 1984 | - | 57.3856 | 35.4374
211 | 11 | ПС 35/10 кВ Романово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.73352 | 0 | 1сутки | 0 | 0 |  | 0 | -0.73352 | -0.73352 | закрыт | закрыт | 27.9436 |  | нет приб. | 211 | 11 | ПС 35/10 кВ Романово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.73352 | 0 | 1сутки | 0 | 0 | 0 | -0.73352 | -0.73352 | закрыт | закрыт | 27.9436 | Тверские Электрические сети | 1979 | - | 56.9568 | 35.5198
212 | 12 | ПС 35/10 кВ Первитино | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.31763 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.31763 | -0.31763 | закрыт | закрыт | 18.9064 | 0.4 | счетч. | 212 | 12 | ПС 35/10 кВ Первитино | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.31763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31763 | -0.31763 | закрыт | закрыт | 18.9064 | Тверские Электрические сети | 1988 | - | 57.1251 | 35.6728
213 | 13 | ПС 35/10 кВ № 8 | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.64771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.64771 | -0.64771 | закрыт | закрыт | 24.6747 | 0.4 | счетч. | 213 | 13 | ПС 35/10 кВ № 8 | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.64771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64771 | -0.64771 | закрыт | закрыт | 24.6747 | Тверские Электрические сети | 1966 | - | 56.6627 | 36.6972
214 | 14 | ПС 35/6 кВ Алексино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.4714 | -1.4714 | закрыт | закрыт | 56.052 | 0.4 | счетч. | 214 | 14 | ПС 35/6 кВ Алексино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.034239 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5056 | -1.5056 | закрыт | закрыт | 57.3563 | Тверские Электрические сети | 1995 | - | 56.7687 | 36.2755
215 | 15 | ПС 35/10 кВ Безбородово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.7612 | -0.7612 | закрыт | закрыт | 28.9981 | 0.38 | нет приб. | 215 | 15 | ПС 35/10 кВ Безбородово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 2.1576 | 2.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9188 | -2.9188 | закрыт | закрыт | 111.1927 | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.5879 | 36.491
216 | 16 | ПС 110/10 кВ Медведиха | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.4178 | 0.42 | 1сутки | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0.002205 | 0.002205 | открыт | открыт | 15.916 |  | нет приб. | 216 | 16 | ПС 110/10 кВ Медведиха | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.040761 | 0.45856 | 0.42 | 1сутки | 0.42 | 0 | 0.42 | -0.038556 | -0.038556 | закрыт | закрыт | 17.4688 | Тверские Электрические сети | 1979 | - | 57.2056 | 36.3691
217 | 17 | ПС 35/10 кВ Киверичи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.45413 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.45413 | -0.45413 | закрыт | закрыт | 17.3 | 0.4 | счетч. | 217 | 17 | ПС 35/10 кВ Киверичи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.45413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45413 | -0.45413 | закрыт | закрыт | 17.3 | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 57.3638 | 36.5992
218 | 18 | ПС 35/10 кВ Диево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.081742 | 0.08 | 1сутки | 0.08 | 0 |  | 0.08 | -0.0017425 | -0.0017425 | закрыт | закрыт | 3.114 | 0.85 | счетч. | 218 | 18 | ПС 35/10 кВ Диево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.081742 | 0.08 | 1сутки | 0.08 | 0 | 0.08 | -0.0017425 | -0.0017425 | закрыт | закрыт | 3.114 | Тверские Электрические сети | 1982 | - | 57.3911 | 36.38
219 | 19 | ПС 35/10 кВ №17 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.75203 | 0 | 0 | 0.75203 | 0 |  | 4.2 | 3.448 | 3.448 | открыт | открыт | 17.9055 |  | нет приб. | 219 | 19 | ПС 35/10 кВ №17 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.29348 | 1.0455 | 0 | 0 | 1.0455 | 0 | 4.2 | 3.1545 | 3.1545 | открыт | открыт | 24.8931 | Тверские Электрические сети | 1985 | - | 56.9121 | 36.231
220 | 20 | ПС 35/6 кВ Даниловская | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 2,5+6,3 | 1.1847 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 |  | 2.625 | 1.4403 | 1.4403 | открыт | открыт | 45.1316 | 0.4 | счетч. | 220 | 20 | ПС 35/6 кВ Даниловская | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 2,5+6,3 | 3.5935 | 4.7782 | 0 | 0 | 4.7782 | 0 | 2.625 | -2.1532 | -2.1532 | закрыт | закрыт | 182.0252 | Тверские Электрические сети | 1990 | - | 56.7916 | 35.7139
221 | 21 | ПС 35/10 кВ Кушалино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.4823 | 0 | 0 | 1.4823 | 0 |  | 2.625 | 1.1427 | 1.1427 | открыт | открыт | 56.4672 |  | нет приб. | 221 | 21 | ПС 35/10 кВ Кушалино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.92343 | 2.4057 | 0 | 0 | 2.4057 | 0 | 2.625 | 0.21931 | 0.21931 | открыт | открыт | 91.6455 | Тверские Электрические сети | 1963 | - | 57.1306 | 36.0753
222 | 22 | ПС 35/6 кВ №4 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 1.9354 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 |  | 5.88 | 3.9446 | 3.9446 | открыт | открыт | 32.9156 | 0.6 | счетч. | 222 | 22 | ПС 35/6 кВ №4 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 0.70141 | 2.6369 | 0 | 0 | 2.6369 | 0 | 5.88 | 3.2431 | 3.2431 | открыт | открыт | 44.8444 | Тверские Электрические сети | 1961 | - | 56.7984 | 36.0422
223 | 23 | ПС 35/6 кВ №13 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 1.3157 | 0 | 0 | 1.3157 | 0 |  | 3.36 | 2.0443 | 2.0443 | открыт | открыт | 39.1567 | 0.56 | счетч. | 223 | 23 | ПС 35/6 кВ №13 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 0 | 1.3157 | 0 | 0 | 1.3157 | 0 | 3.36 | 2.0443 | 2.0443 | открыт | открыт | 39.1567 | Тверские Электрические сети | 1947 | - | 56.8129 | 35.9977
224 | 24 | ПС 35/6 кВ №27 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 12.2069 | 0 | 0 | 12.2069 | 0 |  | 10.5 | -1.7069 | -1.7069 | закрыт | закрыт | 116.256 | 0.35 | счетч. | 224 | 24 | ПС 35/6 кВ №27 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 12.2069 | 0 | 0 | 12.2069 | 0 | 10.5 | -1.7069 | -1.7069 | закрыт | закрыт | 116.256 | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 56.8408 | 35.9367
225 | 25 | ПС 35/6 кВ Вагжановская | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 17.2225 | 0 | 0 | 17.2225 | 0 |  | 16.8 | -0.4225 | -0.4225 | закрыт | закрыт | 102.5149 | 0.4 | P, Q | 225 | 25 | ПС 35/6 кВ Вагжановская | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 17.2225 | 0 | 0 | 17.2225 | 0 | 16.8 | -0.4225 | -0.4225 | закрыт | закрыт | 102.5149 | Тверские Электрические сети | 1954 | - | 56.8462 | 35.8837
226 | 26 | ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.4432 | 0 | 0 | 5.4432 | 0 |  | 10.5 | 5.0568 | 5.0568 | открыт | открыт | 51.8404 |  | нет приб. | 226 | 26 | ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 5.4432 | 0 | 0 | 5.4432 | 0 | 10.5 | 5.0568 | 5.0568 | открыт | открыт | 51.8404 | Тверские Электрические сети | 1966 | - | 56.8518 | 35.8718
227 | 27 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.9851 | 0 | 0 | 5.9851 | 0 |  | 10.5 | 4.5149 | 4.5149 | открыт | открыт | 57.001 |  | нет приб. | 227 | 27 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.0984 | 8.0835 | 0 | 0 | 8.0835 | 0 | 10.5 | 2.4165 | 2.4165 | открыт | открыт | 76.9855 | Тверские Электрические сети | 1966 | - | 56.8952 | 35.8233
228 | 28 | ПС 35/10 кВ Соминка | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 13.4712 | 0 | 0 | 13.4712 | 0 |  | 16.8 | 3.3288 | 3.3288 | открыт | открыт | 80.1855 |  | нет приб. | 228 | 28 | ПС 35/10 кВ Соминка | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.3913 | 13.8625 | 0 | 0 | 13.8625 | 0 | 16.8 | 2.9375 | 2.9375 | открыт | открыт | 82.5147 | Тверские Электрические сети | 1974 | - | 56.8886 | 35.8984
229 | 29 | ПС 35/6 кВ Заволжская | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 5.9789 | 0 | 0 | 5.9789 | 0 |  | 7.875 | 1.8961 | 1.8961 | открыт | открыт | 75.9223 | 0.4 | P, Q | 229 | 29 | ПС 35/6 кВ Заволжская | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 0.07337 | 6.0522 | 0 | 0 | 6.0522 | 0 | 7.875 | 1.8228 | 1.8228 | открыт | открыт | 76.854 | Тверские Электрические сети | 1956 | - | 56.862 | 35.8549
230 | 30 | ПС 35/10 кВ Капошвар | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 9.9129 | 0 | 0 | 9.9129 | 0 |  | 10.5 | 0.5871 | 0.5871 | открыт | открыт | 94.4086 | 0.7 | счетч. | 230 | 30 | ПС 35/10 кВ Капошвар | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.21033 | 10.1232 | 0 | 0 | 10.1232 | 0 | 10.5 | 0.37677 | 0.37677 | открыт | открыт | 96.4117 | Тверские Электрические сети | 1986 | - | 56.8455 | 35.9086
231 | 31 | ПС 110/10 кВ Лебедево | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.25 | 26.25 | 26.25 | открыт | открыт | 0 | 0 | счетч. | 231 | 31 | ПС 110/10 кВ Лебедево | 25 |  | 25 |  |  |  | 10.0543 | 10.0543 | 0 | 0 | 10.0543 | 0 | 26.25 | 16.1957 | 16.1957 | открыт | открыт | 38.3023 | Тверские Электрические сети | 2014 | - | 56.7842 | 35.8651
232 | 32 | ПС 110/10 кВ Мамулино | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.7086 | 0 | 0 | 3.7086 | 0 |  | 6.615 | 2.9064 | 2.9064 | открыт | открыт | 56.0635 | 0.2 | счетч. | 232 | 32 | ПС 110/10 кВ Мамулино | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.4226 | 9.1312 | 0 | 0 | 9.1312 | 0 | 6.615 | -2.5162 | -2.5162 | закрыт | закрыт | 138.0375 | Тверские Электрические сети | 1994 | - | 56.8346 | 35.836
233 | 33 | ПС 110/10 кВ Глазково | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.7603 | 0 | 0 | 3.7603 | 0 |  | 6.615 | 2.8547 | 2.8547 | открыт | открыт | 56.8455 |  | нет приб. | 233 | 33 | ПС 110/10 кВ Глазково | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.99815 | 4.7585 | 0 | 0 | 4.7585 | 0 | 6.615 | 1.8565 | 1.8565 | открыт | открыт | 71.9347 | Тверские Электрические сети | 1984 | - | 56.8978 | 35.9364
234 | 34 | ПС 110/10 кВ Пролетарская | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 7.3448 | 0 | 0 | 7.3448 | 0 |  | 16.8 | 9.4552 | 9.4552 | открыт | открыт | 43.7191 |  | нет приб. | 234 | 34 | ПС 110/10 кВ Пролетарская | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 5.0537 | 12.3985 | 0 | 0 | 12.3985 | 0 | 16.8 | 4.4015 | 4.4015 | открыт | открыт | 73.8006 | Тверские Электрические сети | 1978 | - | 56.8571 | 35.8561
235 | 35 | ПС 35/10 кВ Тургиново | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.5973 | 0 | 0 | 4.5973 | 0 |  | 6.615 | 2.0177 | 2.0177 | открыт | открыт | 69.4981 | 0.4 | счетч. | 235 | 35 | ПС 35/10 кВ Тургиново | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.0585 | 5.6558 | 0 | 0 | 5.6558 | 0 | 6.615 | 0.95922 | 0.95922 | открыт | открыт | 85.4993 | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 56.5223 | 35.9657
236 | 36 | ПС 35/10 кВ Сахарово | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.9157 | 0 | 0 | 2.9157 | 0 |  | 4.2 | 1.2843 | 1.2843 | открыт | открыт | 69.4224 | 0.5 | счетч. | 236 | 36 | ПС 35/10 кВ Сахарово | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.097826 | 3.0136 | 0 | 0 | 3.0136 | 0 | 4.2 | 1.1864 | 1.1864 | открыт | открыт | 71.7516 | Тверские Электрические сети | 1964 | 2011 | 56.9036 | 36.0506
237 | 37 | ПС 35/10 кВ Головино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.2171 | 0 | 0 | 1.2171 | 0.32 | РЗА | 2.625 | 1.0879 | 1.0879 | открыт | открыт | 46.364 | 0.4 | счетч. | 237 | 37 | ПС 35/10 кВ Головино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.20478 | 1.4218 | 0 | 0 | 1.4218 | 0.32 | 2.625 | 0.88316 | 0.88316 | открыт | открыт | 54.1652 | Тверские Электрические сети | 1965 | - | 56.8472 | 36.5917
238 | 38 | ПС 35/6 кВ Каликино | 10 | + | 3.2 |  |  | 10+3,2 | 3.0206 | 0 | 0 | 3.0206 | 0 |  | 3.36 | 0.33942 | 0.33942 | открыт | открыт | 89.8982 | 0.4 | счетч. | 238 | 38 | ПС 35/6 кВ Каликино | 10 | + | 3.2 |  |  | 10+3,2 | 0.48685 | 3.5074 | 0 | 0 | 3.5074 | 0 | 3.36 | -0.14743 | -0.14743 | закрыт | закрыт | 104.3877 | Тверские Электрические сети | 1966 | - | 56.9013 | 35.7674
239 | 39 | ПС 35/10 кВ Квакшино | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.85635 | 0 | 0 | 0.85635 | 0 |  | 4.2 | 3.3437 | 3.3437 | открыт | открыт | 20.3893 |  | нет приб. | 239 | 39 | ПС 35/10 кВ Квакшино | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.17103 | 1.0274 | 0 | 0 | 1.0274 | 0 | 4.2 | 3.1726 | 3.1726 | открыт | открыт | 24.4615 | Тверские Электрические сети | 1966 | - | 56.7039 | 35.841
240 | 40 | ПС 35/10 кВ Городня | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.6693 | 0 | 0 | 3.6693 | 2.82 | РЗА | 6.615 | 0.12567 | 0.12567 | открыт | открыт | 55.4698 |  | нет приб. | 240 | 40 | ПС 35/10 кВ Городня | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.27587 | 3.9452 | 0 | 0 | 3.9452 | 2.82 | 6.615 | -0.1502 | -0.1502 | закрыт | закрыт | 59.6402 | Тверские Электрические сети | 1970 | 2012 | 56.8753 | 35.6845
241 | 41 | ПС 35/10 кВ Рязаново | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.7503 | 0 | 0 | 2.7503 | 0.93 | РЗА | 4.2 | 0.51972 | 0.51972 | открыт | открыт | 65.483 |  | нет приб. | 241 | 41 | ПС 35/10 кВ Рязаново | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.13989 | 2.8902 | 0 | 0 | 2.8902 | 0.93 | 4.2 | 0.37982 | 0.37982 | открыт | открыт | 68.8137 | Тверские Электрические сети | 1975 | - | 56.7112 | 35.7898
242 | 42 | ПС 35/10 кВ Савватьево | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.1832 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 |  | 1.68 | 0.49682 | 0.49682 | открыт | открыт | 70.4275 |  | нет приб. | 242 | 42 | ПС 35/10 кВ Савватьево | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.3823 | 2.5655 | 0 | 0 | 2.5655 | 0 | 1.68 | -0.88546 | -0.88546 | закрыт | закрыт | 152.7062 | Тверские Электрические сети | 1969 | - | 56.8414 | 36.1038
243 | 43 | ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.82123 | 0 | 0 | 0.82123 | 0 |  | 1.68 | 0.85877 | 0.85877 | открыт | открыт | 48.8828 |  | нет приб. | 243 | 43 | ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.12097 | 0.9422 | 0 | 0 | 0.9422 | 0 | 1.68 | 0.7378 | 0.7378 | открыт | открыт | 56.0833 | Тверские Электрические сети | 1978 | - | 56.9368 | 36.1406
244 | 44 | ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.2851 | 0 | 0 | 0.2851 | 0.346 | РЗА | 2.625 | 1.9939 | 1.9939 | открыт | открыт | 10.8611 |  | нет приб. | 244 | 44 | ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.068478 | 0.35358 | 0 | 0 | 0.35358 | 0.346 | 2.625 | 1.9254 | 1.9254 | открыт | открыт | 13.4698 | Тверские Электрические сети | 1989 | - | 56.8472 | 36.6836
245 | 45 | ПС 35/10 кВ Гришкино | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 7.1814 | 0 | 0 | 7.1814 | 0 |  | 6.615 | -0.5664 | -0.5664 | закрыт | закрыт | 108.5624 | 0.3 | счетч. | 245 | 45 | ПС 35/10 кВ Гришкино | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 6.1504 | 13.3318 | 0 | 0 | 13.3318 | 0 | 6.615 | -6.7168 | -6.7168 | закрыт | закрыт | 201.5387 | Тверские Электрические сети | 1975 | 2011 | 56.7419 | 35.9095
246 | 46 | ПС 35/3 кВ №2 | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.74736 | 0 | 0 | 0.74736 | 0 |  | 1.05 | 0.30264 | 0.30264 | открыт | открыт | 71.1771 |  | нет приб. | 246 | 46 | ПС 35/3 кВ №2 | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.74736 | 0 | 0 | 0.74736 | 0 | 1.05 | 0.30264 | 0.30264 | открыт | открыт | 71.1771 | Тверские Электрические сети | 1939 | - | 57.0112 | 35.9319
247 | 47 | ПС 35/10 кВ №15 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 2.5673 | 0 | 0 | 2.5673 | 0 |  | 4.2 | 1.6327 | 1.6327 | открыт | открыт | 61.1267 | 0.4 | счетч. | 247 | 47 | ПС 35/10 кВ №15 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 0.13548 | 2.7028 | 0 | 0 | 2.7028 | 0 | 4.2 | 1.4972 | 1.4972 | открыт | открыт | 64.3525 | Тверские Электрические сети | 1979 | 2012 | 56.9706 | 35.918
248 | 48 | ПС 35/10 кВ Медное | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.7147 | 0 | 0 | 3.7147 | 0.91 | РЗАТ-2 | 6.615 | 1.9903 | 1.9903 | открыт | открыт | 56.1563 |  | нет приб. | 248 | 48 | ПС 35/10 кВ Медное | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.81913 | 4.5339 | 0 | 0 | 4.5339 | 0.91 | 6.615 | 1.1711 | 1.1711 | открыт | открыт | 68.5393 | Тверские Электрические сети | 1958 | 2012 | 56.9282 | 35.4642
249 | 49 | ПС 35/10 кВ Толмачи | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 0.94441 | 0 | 0 | 0.94441 | 0 |  | 1.89 | 0.94559 | 0.94559 | открыт | открыт | 49.9686 |  | нет приб. | 249 | 49 | ПС 35/10 кВ Толмачи | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 0 | 0.94441 | 0 | 0 | 0.94441 | 0 | 1.89 | 0.94559 | 0.94559 | открыт | открыт | 49.9686 | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 57.43 | 35.6699
250 | 50 | ПС 35/10 кВ № 7 | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.5792 | 0 | 0 | 0.5792 | 0 |  | 1.68 | 1.1008 | 1.1008 | открыт | открыт | 34.4764 |  | нет приб. | 250 | 50 | ПС 35/10 кВ № 7 | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.5792 | 0 | 0 | 0.5792 | 0 | 1.68 | 1.1008 | 1.1008 | открыт | открыт | 34.4764 | Тверские Электрические сети | 1984 | - | 57.0257 | 35.4121
251 | 51 | ПС 35/6 кВ № 5 | 5.6 | + | 4 |  |  | 5,6+4 | 2.0916 | 0 | 0 | 2.0916 | 0 |  | 4.2 | 2.1084 | 2.1084 | открыт | открыт | 49.7993 | 0.6 | счетч. | 251 | 51 | ПС 35/6 кВ № 5 | 5.6 | + | 4 |  |  | 5,6+4 | 0.057065 | 2.1486 | 0 | 0 | 2.1486 | 0 | 4.2 | 2.0514 | 2.0514 | открыт | открыт | 51.158 | Тверские Электрические сети | 1974 | - | 56.6447 | 36.227
252 | 52 | ПС 35/6 кВ № 9 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 4.4513 | 0 | 0 | 4.4513 | 0 |  | 5.88 | 1.4287 | 1.4287 | открыт | открыт | 75.7022 | 0.35 | счетч. | 252 | 52 | ПС 35/6 кВ № 9 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.2788 | 4.7301 | 0 | 0 | 4.7301 | 0 | 5.88 | 1.1499 | 1.1499 | открыт | открыт | 80.4438 | Тверские Электрические сети | 1953 | 2010 | 56.5652 | 36.4442
253 | 53 | ПС 35/10 кВ № 9 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.1175 | 0 | 0 | 3.1175 | 0 |  | 6.615 | 3.4975 | 3.4975 | открыт | открыт | 47.1271 | 0.6 | счетч. | 253 | 53 | ПС 35/10 кВ № 9 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.55839 | 3.6758 | 0 | 0 | 3.6758 | 0 | 6.615 | 2.9392 | 2.9392 | открыт | открыт | 55.5684 | Тверские Электрические сети | 1953 | - | 56.5652 | 36.4442
254 | 54 | ПС 35/6 кВ № 10 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 1,8+1,8 | 1.743 | 0 | 0 | 1.743 | 0 |  | 1.89 | 0.14703 | 0.14703 | открыт | открыт | 92.2209 | 0.4 | счетч. | 254 | 54 | ПС 35/6 кВ № 10 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 1,8+1,8 | 0.2788 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 1.89 | -0.13178 | -0.13178 | закрыт | закрыт | 106.9725 | Тверские Электрические сети | 1946 | - | 56.6675 | 36.3605
255 | 55 | ПС 35/10 кВ № 11 | 10 | + | 6.3 |  |  | 10+6,3 | 5.4348 | 0 | 0 | 5.4348 | 0 |  | 6.615 | 1.1802 | 1.1802 | открыт | открыт | 82.1587 | 0.3 | счетч. | 255 | 55 | ПС 35/10 кВ № 11 | 10 | + | 6.3 |  |  | 10+6,3 | 0.30033 | 5.7351 | 0 | 0 | 5.7351 | 0 | 6.615 | 0.87988 | 0.87988 | открыт | открыт | 86.6987 | Тверские Электрические сети | 1966 | - | 56.5186 | 36.285
256 | 56 | ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.8596 | 0 | 0 | 4.8596 | 0 |  | 10.5 | 5.6404 | 5.6404 | открыт | открыт | 46.2816 | 0.5 | счетч. | 256 | 56 | ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.9516 | 6.8112 | 0 | 0 | 6.8112 | 0 | 10.5 | 3.6888 | 3.6888 | открыт | открыт | 64.8686 | Тверские Электрические сети | 1963 | 2011 | 56.6688 | 36.9705
257 | 57 | ПС 35/6 кВ ЗМИ | 10 | + | 16 |  |  | 10+16 | 2.4739 | 0 | 0 | 2.4739 | 0 |  | 10.5 | 8.0261 | 8.0261 | открыт | открыт | 23.561 | 0.3 | счетч. | 257 | 57 | ПС 35/6 кВ ЗМИ | 10 | + | 16 |  |  | 10+16 | 1.888 | 4.3619 | 0 | 0 | 4.3619 | 0 | 10.5 | 6.1381 | 6.1381 | открыт | открыт | 41.5423 | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.7116 | 36.7921
258 | 58 | ПС 35/10 кВ Изоплит | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.246 | 0 | 0 | 1.246 | 0 |  | 6.615 | 5.369 | 5.369 | открыт | открыт | 18.8365 | 0.2 | счетч. | 258 | 58 | ПС 35/10 кВ Изоплит | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 6.615 | 5.369 | 5.369 | открыт | открыт | 18.8365 | Тверские Электрические сети | 1974 | - | 56.62 | 36.2002
259 | 59 | ПС 35/6 кВ Карачарово | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 2.0163 | 0 | 0 | 2.0163 | 1.5842 | РЗА Т-1 | 4.2 | 0.59944 | 0.59944 | открыт | открыт | 48.0075 | 0.35 | счетч. | 259 | 59 | ПС 35/6 кВ Карачарово | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 0.97533 | 2.9916 | 0 | 0 | 2.9916 | 1.5842 | 4.2 | -0.37588 | -0.37588 | закрыт | закрыт | 71.2295 | Тверские Электрические сети | 1975 | - | 56.6756 | 36.6946
260 | 60 | ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 2.4289 | 0 | 0 | 2.4289 | 0.177 | РЗА Т-1 | 2.625 | 0.01908 | 0.01908 | открыт | открыт | 92.5303 | 0.5 | счетч. | 260 | 60 | ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 1.2774 | 3.7064 | 0 | 0 | 3.7064 | 0.177 | 2.625 | -1.2584 | -1.2584 | закрыт | закрыт | 141.1949 | Тверские Электрические сети | 1978 | - | 56.6988 | 36.3078
261 | 61 | ПС 35/6 кВ Мелково | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.0518 | 0 | 0 | 1.0518 | 0 |  | 1.68 | 0.62816 | 0.62816 | открыт | открыт | 62.6095 |  | нет приб. | 261 | 61 | ПС 35/6 кВ Мелково | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.14674 | 1.1986 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 1.68 | 0.48142 | 0.48142 | открыт | открыт | 71.344 | Тверские Электрические сети | 1978 | - | 56.6451 | 36.4415
262 | 62 | ПС 35/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.6348 | 0 | 0 | 1.6348 | 0 |  | 2.625 | 0.99015 | 0.99015 | открыт | открыт | 62.28 |  | нет приб. | 262 | 62 | ПС 35/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.0097826 | 1.6446 | 0 | 0 | 1.6446 | 0 | 2.625 | 0.98037 | 0.98037 | открыт | открыт | 62.6527 | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.6631 | 36.8033
263 | 63 | ПС 35/10 кВ Мокшино | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.6753 | 0 | 0 | 4.6753 | 1.17 | РЗА Т-1 | 10.5 | 4.6547 | 4.6547 | открыт | открыт | 44.5269 | 0.2 | счетч. | 263 | 63 | ПС 35/10 кВ Мокшино | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.5695 | 9.2448 | 0 | 0 | 9.2448 | 1.17 | 10.5 | 0.085186 | 0.085186 | открыт | открыт | 88.0458 | Тверские Электрические сети | 1976 | 2012 | 56.5833 | 36.5048
264 | 64 | ПС 35/10 кВ Энергетик | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 3.0543 | 0 | 0 | 3.0543 | 0 |  | 2.625 | -0.42931 | -0.42931 | закрыт | закрыт | 116.3549 | 0.15 | счетч. | 264 | 64 | ПС 35/10 кВ Энергетик | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0 | 3.0543 | 0 | 0 | 3.0543 | 0 | 2.625 | -0.42931 | -0.42931 | закрыт | закрыт | 116.3549 | Тверские Электрические сети | 1987 | - | 56.6758 | 36.6813
265 | 65 | ПС 35/10 кВ Эммаус | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 3.1284 | 0 | 0 | 3.1284 | 0 |  | 4.2 | 1.0716 | 1.0716 | открыт | открыт | 74.4847 | 0.15 | счетч. | 265 | 65 | ПС 35/10 кВ Эммаус | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.26707 | 3.3954 | 0 | 0 | 3.3954 | 0 | 4.2 | 0.80458 | 0.80458 | открыт | открыт | 80.8434 | Тверские Электрические сети | 1980 | 2012 | 56.771 | 36.104
266 | 66 | ПС 35/10 кВ Ю.-Девичье | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 2.5976 | 0 | 0 | 2.5976 | 0 |  | 4.2 | 1.6024 | 1.6024 | открыт | открыт | 61.8475 | 0.2 | счетч. | 266 | 66 | ПС 35/10 кВ Ю.-Девичье | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 1.0878 | 3.6854 | 0 | 0 | 3.6854 | 0 | 4.2 | 0.51458 | 0.51458 | открыт | открыт | 87.7481 | Тверские Электрические сети | 1980 | - | 56.7111 | 36.6533
267 | 67 | ПС 35/6 кВ №18 | 16 | + | 10 | + | 10 | 16+10+10 | 21.58 | 0 | 0 | 21.58 | 0 | Ограничение возникает при отключении 2-й сек.ш.35кВ, допустимая нагрузка на Т-1 составляет 10,22МВА (по ошиновке),т.к.Т-2 включается на параллельную работу только с Т-3. | 16.8 | -4.78 | -4.78 | закрыт | закрыт | 128.4525 | 0.4 | счетч. | 267 | 67 | ПС 35/6 кВ №18 | 16 | + | 10 | + | 10 | 16+10+10 | 0 | 21.58 | 0 | 0 | 21.58 | 0 | 16.8 | -4.78 | -4.78 | закрыт | закрыт | 128.4525 | Тверские Электрические сети | 1957 | - | 56.8377 | 35.9135
268 | 68 | ПС 35/6 кВ Затверецкая | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 14.1237 | 0 | 0 | 14.1237 | 0 |  | 21 | 6.8763 | 6.8763 | открыт | открыт | 67.2558 | 0.44 | счетч. | 268 | 68 | ПС 35/6 кВ Затверецкая | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 3.3073 | 17.4311 | 0 | 0 | 17.4311 | 0 | 21 | 3.5689 | 3.5689 | открыт | открыт | 83.005 | Тверские Электрические сети | 1951 | - | 56.8727 | 35.9622
269 | 69 | ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 10 |  |  |  |  | 10 | 1.6755 | 1.55 | 1 сутки | 1.55 | 0 |  | 1.55 | -0.1255 | -0.12715 | закрыт | закрыт | 15.9572 | 0.4 | счетч. | 269 | 69 | ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 10 |  |  |  |  | 10 | 1.3197 | 2.9952 | 1.55 | 1 сутки | 1.55 | 0 | 1.55 | -1.4452 | -1.4452 | закрыт | закрыт | 28.5261 | Тверские Электрические сети | 1988 | - | 56.5844 | 35.7619
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 |  |  |  |  | 10 | 1.5483 | 1.55 | 1 сутки | 1.55 | 0 |  | 1.55 | 0 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10 |  |  |  |  | 10 | 1.0585 | 2.6068 | 1.55 | 1 сутки | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 |  |  | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1988 | - | 56.5844 | 35.7619
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.12715 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 |  | 0 | -0.12715 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.26125 | 0.38841 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | -0.38841 |  |  | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1988 | - | 56.5844 | 35.7619
270 | 70 | ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 20.826 | 0 | 0 | 20.826 | 0 |  | 42 | 21.174 | 10.4602 | открыт | открыт | 49.5857 | 0.35 | счетч. | 270 | 70 | ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.8898 | 22.7158 | 0 | 0 | 22.7158 | 0 | 42 | 19.2842 | 8.5704 | открыт | открыт | 54.0852 | Тверские Электрические сети | 1976 | - | 56.8384 | 35.7916
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 10.5398 | 0 | 0 | 10.5398 | 0 |  | 21 | 10.4602 |  | открыт | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 1.8898 | 12.4296 | 0 | 0 | 12.4296 | 0 | 21 | 8.5704 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1976 | - | 56.8384 | 35.7916
|  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 10.2862 | 0 | 0 | 10.2862 | 0 |  | 21 | 10.7138 |  | открыт | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 0 | 10.2862 | 0 | 0 | 10.2862 | 0 | 21 | 10.7138 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1976 | - | 56.8384 | 35.7916
271 | 71 | ПС 110/35/10 кВ Южная | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 45.8879 | 4.6 | 120 | 41.2879 | 0 |  | 42 | 0.7121 | 0.7121 | открыт | открыт | 109.2569 | 0.4 | P, Q | 271 | 71 | ПС 110/35/10 кВ Южная | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 27.0644 | 72.9523 | 4.6 | 120 | 68.3523 | 0 | 42 | -26.3523 | -26.3523 | закрыт | закрыт | 173.696 | Тверские Электрические сети | 1973 | - | 56.8124 | 35.8754
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 24.8359 | 4.6 | 120 | 20.2359 | 0 |  | 42 | 21.7641 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 4.2318 | 29.0677 | 4.6 | 120 | 24.4677 | 0 | 42 | 17.5323 |  |  | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1973 | - | 56.8124 | 35.8754
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 21.052 | 0 | 0 | 21.052 | 13.455 | ТТ Т-2 | 42 | 7.493 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 22.8326 | 43.8846 | 0 | 0 | 43.8846 | 13.455 | 42 | -15.3396 |  |  | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1973 | - | 56.8124 | 35.8754
272 | 72 | ПС 110/35/10 кВ Северная | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 30.3961 | 7.79 | 120 | 22.6061 | 0 |  | 42 | 19.3939 | 11.8631 | открыт | открыт | 72.3717 | 0.3 | P, Q | 272 | 72 | ПС 110/35/10 кВ Северная | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 2.6462 | 33.0423 | 7.79 | 120 | 25.2523 | 0 | 42 | 16.7477 | 11.78 | открыт | открыт | 78.6722 | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.8825 | 35.8686
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 13.7143 | 7.79 | 120 | 5.9243 | 12.0278 | Ошиновка, шины | 42 | 24.048 |  | открыт | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 2.563 | 16.2773 | 7.79 | 120 | 8.4873 | 12.0278 | 42 | 21.4849 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.8825 | 35.8686
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 16.6819 | 0 | 0 | 16.6819 | 13.455 | ТТ Т-2 | 42 | 11.8631 |  | открыт | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.083152 | 16.765 | 0 | 0 | 16.765 | 13.455 | 42 | 11.78 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.8825 | 35.8686
273 | 73 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 39.3506 | 5.01 | 120 | 34.3406 | 0 |  | 42 | 7.6594 | 7.6594 | открыт | открыт | 93.6919 | 0.4 | P, Q | 273 | 73 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 8.6986 | 48.0492 | 5.01 | 120 | 43.0392 | 0 | 42 | -1.0392 | -1.0392 | закрыт | закрыт | 114.4028 | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.8173 | 36.0003
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 26.7562 | 5.01 | 120 | 21.7462 | 0 |  | 42 | 20.2538 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 7.2899 | 34.0461 | 5.01 | 120 | 29.0361 | 0 | 42 | 12.9639 |  |  | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.8173 | 36.0003
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 12.5944 | 0 | 0 | 12.5944 | 5.67 | ТТ, РЗА | 42 | 23.7356 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.4087 | 14.0031 | 0 | 0 | 14.0031 | 5.67 | 42 | 22.3269 |  |  | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.8173 | 36.0003
274 | 74 | ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 22.4657 | 0 | 0 | 22.4657 | 0 |  | 42 | 19.5343 | 3.9187 | открыт | открыт | 53.4899 | 0.6 | P, Q | 274 | 74 | ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 8.4962 | 30.9619 | 0 | 0 | 30.9619 | 0 | 42 | 11.0381 | 3.9187 | открыт | открыт | 73.7189 | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.8463 | 35.9434
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 17.0813 | 0 | 0 | 17.0813 | 0 |  | 21 | 3.9187 |  | открыт | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 0 | 17.0813 | 0 | 0 | 17.0813 | 0 | 21 | 3.9187 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.8463 | 35.9434
|  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 5.3845 | 0 | 0 | 5.3845 | 0 |  | 21 | 15.6155 |  | открыт | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 8.4962 | 13.8806 | 0 | 0 | 13.8806 | 0 | 21 | 7.1194 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.8463 | 35.9434
275 | 75 | ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 8.0279 | 5.78 | 120 | 2.2479 | 0 |  | 10.5 | 8.2521 | 8.2485 | открыт | открыт | 76.4566 | 0.55 | счетч. | 275 | 75 | ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.5818 | 9.6098 | 5.78 | 120 | 3.8298 | 0 | 10.5 | 6.6702 | 6.6702 | открыт | открыт | 91.5218 | Тверские Электрические сети | 1987 | - | 56.9408 | 35.6245
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.7765 | 5.78 | 120 | -0.00353 | 0 |  | 10.5 | 10.5035 |  | открыт | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.5818 | 7.3583 | 5.78 | 120 | 1.5783 | 0 | 10.5 | 8.9217 |  |  | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1987 | - | 56.9408 | 35.6245
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.2515 | 0 | 120 | 2.2515 | 0 |  | 10.5 | 8.2485 |  | открыт | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.2515 | 0 | 120 | 2.2515 | 0 | 10.5 | 8.2485 |  |  | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1987 | - | 56.9408 | 35.6245
276 | 76 | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 16.2819 | 3.79 | 120 | 12.4919 | 0 |  | 26.25 | 13.7581 | 10.1247 | открыт | открыт | 62.0263 | 0.4 | P, Q | 276 | 76 | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.18231 | 16.4642 | 3.79 | 120 | 12.6742 | 0 | 26.25 | 13.5758 | 9.9423 | открыт | открыт | 62.7208 | Тверские Электрические сети | 1963 | - | 57.1177 | 35.4746
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 6.9959 | 3.79 | 120 | 3.2059 | 2.9383 | РЗА | 26.25 | 20.1058 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 6.9959 | 3.79 | 120 | 3.2059 | 2.9383 | 26.25 | 20.1058 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1963 | - | 57.1177 | 35.4746
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 9.2859 | 0 | 0 | 9.2859 | 6.8394 | Ошиновка, шины | 26.25 | 10.1247 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.18231 | 9.4683 | 0 | 0 | 9.4683 | 6.8394 | 26.25 | 9.9423 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1963 | - | 57.1177 | 35.4746
277 | 77 | ПС 110/35/6 кВ Безбородово | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 12.1619 | 0.63 | 120 | 11.5319 | 0 |  | 16.8 | 5.2681 | 5.2681 | открыт | открыт | 72.3923 | 0.4 | P, Q | 277 | 77 | ПС 110/35/6 кВ Безбородово | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 7.1742 | 19.3361 | 0.63 | 120 | 18.7061 | 0 | 16.8 | -1.9061 | -1.9061 | закрыт | закрыт | 115.0956 | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.5879 | 36.491
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 12.1619 | 0.63 | 120 | 11.5319 | 0 |  | 16.8 | 5.2681 |  | открыт | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 7.1742 | 19.3361 | 0.63 | 120 | 18.7061 | 0 | 16.8 | -1.9061 |  |  | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.5879 | 36.491
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.8 | 16.8 |  | открыт | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.5879 | 36.491
278 | 78 | ПС 110/35/6 кВ Редкино | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 26.374 | 2.48 | 120 | 23.894 | 0 |  | 42 | 18.106 | 9.3355 | открыт | открыт | 62.7951 | 0.4 | P, Q | 278 | 78 | ПС 110/35/6 кВ Редкино | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 2.7293 | 29.1033 | 2.48 | 120 | 26.6233 | 0 | 42 | 15.3767 | 6.8508 | открыт | открыт | 69.2935 | Тверские Электрические сети | 1957 | - | 56.6528 | 36.2861
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 21.1186 | 2.48 | 120 | 18.6386 | 14.0259 | Ошиновка Т-1,2, шины | 42 | 9.3355 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 2.4847 | 23.6033 | 2.48 | 120 | 21.1233 | 14.0259 | 42 | 6.8508 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1957 | - | 56.6528 | 36.2861
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 5.2554 | 0 | 0 | 5.2554 | 19.164 | РЗА | 42 | 17.5806 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 0.24457 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 19.164 | 42 | 17.336 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1957 | - | 56.6528 | 36.2861
279 | 79 | ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 10 | + | 25 |  |  | 10+25 | 6.0389 | 1.02 | 120 | 5.0189 | 0 |  | 10.5 | 5.4811 | 5.4811 | открыт | открыт | 57.5138 | 0.4 | P, Q | 279 | 79 | ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 10 | + | 25 |  |  | 10+25 | 0.16533 | 6.2043 | 1.02 | 120 | 5.1843 | 0 | 10.5 | 5.3157 | 5.3157 | открыт | открыт | 59.0883 | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 57.3406 | 36.0477
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 25 |  |  | 10+25 | 2.9741 | 1.02 | 120 | 1.9541 | 0 |  | 10.5 | 8.5459 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 25 |  |  | 10+25 | 0 | 2.9741 | 1.02 | 120 | 1.9541 | 0 | 10.5 | 8.5459 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 57.3406 | 36.0477
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 25 |  |  | 10+25 | 3.0649 | 0 | 120 | 3.0649 | 0 |  | 10.5 | 7.4351 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 25 |  |  | 10+25 | 0.16533 | 3.2302 | 0 | 120 | 3.2302 | 0 | 10.5 | 7.2698 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 57.3406 | 36.0477
280 | 80 | ПС 110/35/10 кВ Тучево | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.2813 | 0 | 120 | 0.2813 | 0 |  | 26.25 | 25.9687 | 14.4517 | открыт | открыт | 1.0716 | 0.3 | счетч. | 280 | 80 | ПС 110/35/10 кВ Тучево | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.2813 | 0 | 120 | 0.2813 | 0 | 26.25 | 25.9687 | 14.4517 | открыт | открыт | 1.0716 | Тверские Электрические сети | 1983 | - | 57.1871 | 35.8548
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.26296 | 0 | 0 | 0.26296 | 0 |  | 26.25 | 25.987 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.26296 | 0 | 0 | 0.26296 | 0 | 26.25 | 25.987 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1983 | - | 57.1871 | 35.8548
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.018338 | 0 | 0 | 0.018338 | 11.78 | Ошиновка | 26.25 | 14.4517 |  |  | открыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.018338 | 0 | 0 | 0.018338 | 11.78 | 26.25 | 14.4517 |  | открыт | открыт |  | Тверские Электрические сети | 1983 | - | 57.1871 | 35.8548
281 | 1 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.89 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0.01 | 0.01 | открыт | открыт | 33.9048 | 0.5 | счетч. | 281 | 1 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.89 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.01 | 0.01 | открыт | открыт | 33.9048 | Торжокские Электрические сети | 1976 | - | 56.8302 | 34.6077
282 | 2 | ПС 35/10 кВ Сукромля | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.22 | 0.22 | 1 сутки | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | открыт | открыт | 8.381 | 0.87 | счетч. | 282 | 2 | ПС 35/10 кВ Сукромля | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.0272 | 1.2472 | 0.22 | 1 сутки | 0.22 | 0 | 0.22 | -1.0272 | -1.0272 | закрыт | закрыт | 47.5114 | Торжокские Электрические сети | 1990 | - | 56.8906 | 34.7368
283 | 3 | ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 0.56 |  |  |  |  | 0,56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.02 | -0.02 | закрыт | закрыт | 3.4014 | 0.81 | счетч. | 283 | 3 | ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 0.56 |  |  |  |  | 0,56 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | закрыт | закрыт | 3.4014 | Торжокские Электрические сети | 1970 | - | 57.1782 | 33.7259
284 | 4 | ПС 35/10 кВ Прямухино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.57 | 0.57 | 1 сутки | 0.57 | 0 |  | 0.57 | 0 | 0 | открыт | открыт | 21.7143 | 0.84 | счетч. | 284 | 4 | ПС 35/10 кВ Прямухино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.57 | 0.57 | 1 сутки | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | открыт | открыт | 21.7143 | Торжокские Электрические сети | 1991 | - | 56.9355 | 34.4518
285 | 5 | ПС 35/10 кВ Пень | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.09 | -0.09 | закрыт | закрыт | 5.3571 | 0.57 | счетч. | 285 | 5 | ПС 35/10 кВ Пень | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 | закрыт | закрыт | 5.3571 | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 57.0902 | 34.1585
286 | 6 | ПС 35/10 кВ Печниково | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.05 | 0.05 | 1 сутки | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 0 | открыт | открыт | 1.9048 |  | нет приб. | 286 | 6 | ПС 35/10 кВ Печниково | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.065217 | 0.11522 | 0.05 | 1 сутки | 0.05 | 0 | 0.05 | -0.065217 | -0.065217 | закрыт | закрыт | 4.3892 | Торжокские Электрические сети | 2005 | - | 57.1097 | 33.7723
287 | 7 | ПС 35/10 кВ Максимково | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.64 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 0 | открыт | открыт | 24.381 | 0.65 | счетч. | 287 | 7 | ПС 35/10 кВ Максимково | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.64 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | открыт | открыт | 24.381 | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 56.6552 | 33.2658
288 | 8 | ПС 35/10 кВ Филистово | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.13 | 0.13 | 1 сутки | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 0 | открыт | открыт | 7.7381 | 0.54 | счетч. | 288 | 8 | ПС 35/10 кВ Филистово | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.13 | 0.13 | 1 сутки | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | открыт | открыт | 7.7381 | Торжокские Электрические сети | 1986 | - | 56.7991 | 33.3652
289 | 9 | ПС 35/10 кВ Оковцы | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.29 | 0.29 | 1 сутки | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 0 | открыт | открыт | 27.619 | 0.55 | счетч. | 289 | 9 | ПС 35/10 кВ Оковцы | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 | 1 сутки | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | открыт | открыт | 27.619 | Торжокские Электрические сети | 1991 | - | 56.6577 | 33.4718
290 | 10 | ПС 35/10 кВ Селигер | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -3.66 | -3.66 | закрыт | закрыт | 55.3288 | 0.11 | счетч. | 290 | 10 | ПС 35/10 кВ Селигер | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.12522 | 3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7852 | -3.7852 | закрыт | закрыт | 57.2217 | Торжокские Электрические сети | 1969 | - | 57.2824 | 32.9194
291 | 11 | ПС 35/10 кВ Мошары | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.12 | -0.12 | закрыт | закрыт | 7.1429 | 0.51 | счетч. | 291 | 11 | ПС 35/10 кВ Мошары | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 | закрыт | закрыт | 7.1429 | Торжокские Электрические сети | 1974 | - | 56.6412 | 32.8477
292 | 12 | ПС 35/10 кВ Ворошилово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.26 | -0.26 | закрыт | закрыт | 9.9048 | 0.26 | счетч. | 292 | 12 | ПС 35/10 кВ Ворошилово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | -0.26 | закрыт | закрыт | 9.9048 | Торжокские Электрические сети | 1988 | - | 56.9593 | 32.2489
293 | 13 | ПС 35/10 кВ Слаутино | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.3 | -0.3 | закрыт | закрыт | 17.8571 | 0.46 | счетч. | 293 | 13 | ПС 35/10 кВ Слаутино | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.014674 | 0.31467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31467 | -0.31467 | закрыт | закрыт | 18.7306 | Торжокские Электрические сети | 1968 | - | 57.0576 | 32.331
294 | 14 | ПС 35/10 кВ Мошки | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 |  | 1.68 | 0.45 | 0.45 | открыт | открыт | 73.2143 | 0.42 | счетч. | 294 | 14 | ПС 35/10 кВ Мошки | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.68 | 0.45 | 0.45 | открыт | открыт | 73.2143 | Торжокские Электрические сети | 1970 | - | 56.8351 | 35.0365
295 | 15 | ПС 35/10 кВ Высокое | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 |  | 2.625 | 1.565 | 1.565 | открыт | открыт | 40.381 | 0.55 | счетч. | 295 | 15 | ПС 35/10 кВ Высокое | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0.12424 | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 2.625 | 1.4408 | 1.4408 | открыт | открыт | 45.1139 | Торжокские Электрические сети | 1968 | - | 56.6979 | 34.9064
296 | 16 | ПС 35/10 кВ Бубеньево | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.88 | 0 | 0 | 2.88 | 0 |  | 4.2 | 1.32 | 1.32 | открыт | открыт | 68.5714 | 0.35 | счетч. | 296 | 16 | ПС 35/10 кВ Бубеньево | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.11234 | 2.9923 | 0 | 0 | 2.9923 | 0 | 4.2 | 1.2077 | 1.2077 | открыт | открыт | 71.2461 | Торжокские Электрические сети | 1978 | - | 56.9818 | 35.1047
297 | 17 | ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 |  | 2.625 | 1.685 | 1.685 | открыт | открыт | 35.8095 | 0.48 | счетч. | 297 | 17 | ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.029348 | 0.96935 | 0 | 0 | 0.96935 | 0 | 2.625 | 1.6557 | 1.6557 | открыт | открыт | 36.9275 | Торжокские Электрические сети | 1961 | - | 57.1331 | 34.6725
298 | 18 | ПС 35/10 кВ Будово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 |  | 2.625 | 0.595 | 0.595 | открыт | открыт | 77.3333 | 0.23 | счетч. | 298 | 18 | ПС 35/10 кВ Будово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.72677 | 2.7568 | 0 | 0 | 2.7568 | 0 | 2.625 | -0.13177 | -0.13177 | закрыт | закрыт | 105.02 | Торжокские Электрические сети | 1980 | - | 57.2047 | 34.9455
299 | 19 | ПС 35/10 кВ Ельцы | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 |  | 4.2 | 3.93 | 3.93 | открыт | открыт | 6.4286 | 0.66 | счетч. | 299 | 19 | ПС 35/10 кВ Ельцы | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 4.2 | 3.93 | 3.93 | открыт | открыт | 6.4286 | Торжокские Электрические сети | 1963 | - | 56.6655 | 33.8508
300 | 20 | ПС 35/10 кВ Селище | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 |  | 4.2 | 2.88 | 2.88 | открыт | открыт | 31.4286 | 0.28 | счетч. | 300 | 20 | ПС 35/10 кВ Селище | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.046739 | 1.3667 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 4.2 | 2.8333 | 2.8333 | открыт | открыт | 32.5414 | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 56.8871 | 33.3026
301 | 21 | ПС 35/10 кВ Святое | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт | открыт | 35.7143 | 0.43 | счетч. | 301 | 21 | ПС 35/10 кВ Святое | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт | открыт | 35.7143 | Торжокские Электрические сети | 1973 | - | 57.263 | 33.3606
302 | 22 | ПС 35/10 кВ Крапивня | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |  | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | открыт | 10.6667 | 0.74 | счетч. | 302 | 22 | ПС 35/10 кВ Крапивня | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | открыт | 10.6667 | Торжокские Электрические сети | 1979 | - | 57.0473 | 33.3751
303 | 23 | ПС 35/10 кВ Светлица | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 |  | 2.625 | 1.485 | 1.485 | открыт | открыт | 43.4286 | 0.27 | счетч. | 303 | 23 | ПС 35/10 кВ Светлица | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.15082 | 1.2908 | 0 | 0 | 1.2908 | 0 | 2.625 | 1.3342 | 1.3342 | открыт | открыт | 49.1739 | Торжокские Электрические сети | 1988 | - | 57.2429 | 33.0907
304 | 24 | ПС 110/6 кВ КС-20 | 63 | + | 63 |  |  | 63+63 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 66.15 | 65.65 | 65.65 | открыт | открыт | 0.75586 | 0.18 | счетч. | 304 | 24 | ПС 110/6 кВ КС-20 | 63 | + | 63 |  |  | 63+63 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 66.15 | 65.65 | 65.65 | открыт | открыт | 0.75586 | Торжокские Электрические сети | 1981 | - | 57.0223 | 35.0138
305 | 25 | ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |  | 10.5 | 4.3 | 4.3 | открыт | открыт | 59.0476 | 0.35 | счетч. | 305 | 25 | ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.1576 | 7.3576 | 0 | 0 | 7.3576 | 0 | 10.5 | 3.1424 | 3.1424 | открыт | открыт | 70.0725 | Торжокские Электрические сети | 1968 | - | 57.0145 | 34.9878
306 | 26 | ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 26.25 | 25.85 | 25.85 | открыт | открыт | 1.5238 | 0.56 | счетч. | 306 | 26 | ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 26.25 | 25.85 | 25.85 | открыт | открыт | 1.5238 | Торжокские Электрические сети | 1988 | - | 56.9467 | 34.8663
307 | 27 | ПС 110/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | открыт | 15.2381 | 0.5 | счетч. | 307 | 27 | ПС 110/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | открыт | 15.2381 | Торжокские Электрические сети | 1978 | - | 57.0263 | 34.6381
308 | 28 | ПС 110/10 кВ Пено | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.86 | 0 | 0 | 2.86 | 0 |  | 6.615 | 3.755 | 3.755 | открыт | открыт | 43.2351 | 0.28 | счетч. | 308 | 28 | ПС 110/10 кВ Пено | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.41133 | 3.2713 | 0 | 0 | 3.2713 | 0 | 6.615 | 3.3437 | 3.3437 | открыт | открыт | 49.4532 | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 56.8995 | 32.7316
309 | 29 | ПС 110/35/10 кВ Торжок | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 19.41 | 6.58 | 120 | 12.83 | 0 |  | 42 | 29.17 | 29.17 | открыт | открыт | 46.2143 | 0.38 | счетч. | 309 | 29 | ПС 110/35/10 кВ Торжок | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.2052 | 20.6152 | 6.58 | 120 | 14.0352 | 0 | 42 | 27.9648 | 27.9648 | открыт | открыт | 49.0838 | Торжокские Электрические сети | 1964 | - | 57.0743 | 35.0006
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 6.58 | 6.58 | 120 | 0 | 0 |  | 42 | 42 |  |  | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.9927 | 7.5727 | 6.58 | 120 | 0.9927 | 0 | 42 | 41.0073 |  | открыт | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1964 | - | 57.0743 | 35.0006
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 12.83 | 0 | 0 | 12.83 | 0 |  | 42 | 29.17 |  |  | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.2125 | 13.0425 | 0 | 0 | 13.0425 | 0 | 42 | 28.9575 |  | открыт | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1964 | - | 57.0743 | 35.0006
310 | 30 | ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 9.1 | 0.2 | 120 | 8.9 | 0 |  | 26.25 | 17.35 | 17.35 | открыт | открыт | 34.6667 | 0.29 | счетч. | 310 | 30 | ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.7398 | 10.8398 | 0.2 | 120 | 10.6398 | 0 | 26.25 | 15.6102 | 15.6102 | открыт | открыт | 41.2944 | Торжокские Электрические сети | 1979 | - | 57.0221 | 34.9523
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.2 | 0.2 | 120 | 0 | 0 |  | 26.25 | 26.25 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.0272 | 1.2272 | 0.2 | 120 | 1.0272 | 0 | 26.25 | 25.2228 |  | открыт | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1979 | - | 57.0221 | 34.9523
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 | 0 |  | 26.25 | 17.35 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.71261 | 9.6126 | 0 | 0 | 9.6126 | 0 | 26.25 | 16.6374 |  | открыт | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1979 | - | 57.0221 | 34.9523
311 | 31 | ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 25.41 | 2.76 | 120 | 22.65 | 0 |  | 26.25 | 3.6 | 3.6 | открыт | открыт | 96.8 | 0.47 | счетч. | 311 | 31 | ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 14.6739 | 40.0839 | 2.76 | 120 | 37.3239 | 0 | 26.25 | -11.0739 | -11.0739 | закрыт | закрыт | 152.7006 | Торжокские Электрические сети | 1983 | 2012 | 57.0079 | 34.1739
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 2.76 | 2.76 | 120 | 0 | 0 |  | 26.25 | 26.25 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 0 | 2.76 | 2.76 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1983 | 2012 | 57.0079 | 34.1739
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 22.65 | 0 | 0 | 22.65 | 0 |  | 26.25 | 3.6 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 14.6739 | 37.3239 | 0 | 0 | 37.3239 | 0 | 26.25 | -11.0739 |  |  | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1983 | 2012 | 57.0079 | 34.1739
312 | 32 | ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 0 |  | 10.5 | 3.96 | 3.96 | открыт | открыт | 62.2857 | 0.46 | счетч. | 312 | 32 | ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 10.5 | 3.96 | 3.96 | открыт | открыт | 62.2857 | Торжокские Электрические сети | 1978 | - | 56.8531 | 33.4977
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 10.5 | 8.5 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.5 | 8.5 |  | открыт | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1978 | - | 56.8531 | 33.4977
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 4.54 | 0 | 0 | 4.54 | 0 |  | 10.5 | 5.96 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 10.5 | 5.96 |  | открыт | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1978 | - | 56.8531 | 33.4977
313 | 33 | ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.99 | 0.64 | 120 | 0.35 | 0 |  | 26.25 | 25.9 | 25.9 | открыт | открыт | 3.7714 | 0.4 | счетч. | 313 | 33 | ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.99 | 0.64 | 120 | 0.35 | 0 | 26.25 | 25.9 | 25.9 | открыт | открыт | 3.7714 | Торжокские Электрические сети | 1980 | - | 56.7828 | 33.5259
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.64 | 0.64 | 120 | 0 | 0 |  | 26.25 | 26.25 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.64 | 0.64 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  | открыт | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1980 | - | 56.7828 | 33.5259
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |  | 26.25 | 25.9 |  | открыт | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 26.25 | 25.9 |  | открыт | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1980 | - | 56.7828 | 33.5259
314 | 34 | ПС 110/35/10 кВ Осташков | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 14.41 | 0 | 0 | 14.41 | 0 |  | 26.25 | 11.84 | 11.84 | открыт | открыт | 54.8952 | 0.24 | счетч. | 314 | 34 | ПС 110/35/10 кВ Осташков | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.50299 | 14.913 | 0 | 0 | 14.913 | 0 | 26.25 | 11.337 | 11.337 | открыт | открыт | 56.8114 | Торжокские Электрические сети | 1982 | - | 57.1373 | 33.1036
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 |  | 26.25 | 24.76 |  |  | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.15082 | 1.6408 | 0 | 0 | 1.6408 | 0 | 26.25 | 24.6092 |  | открыт | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1982 | - | 57.1373 | 33.1036
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 12.92 | 0 | 0 | 12.92 | 0 |  | 26.25 | 13.33 |  |  | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.35217 | 13.2722 | 0 | 0 | 13.2722 | 0 | 26.25 | 12.9778 |  | открыт | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1982 | - | 57.1373 | 33.1036
315 | 35 | ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |  | 10.5 | 4 | 4 | открыт | открыт | 61.9048 | 0.32 | счетч. | 315 | 35 | ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.15783 | 6.6578 | 0 | 0 | 6.6578 | 0 | 10.5 | 3.8422 | 3.8422 | открыт | открыт | 63.4079 | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 57.1935 | 33.014
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  | 10.5 | 6.9 |  |  | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.12522 | 3.7252 | 0 | 0 | 3.7252 | 0 | 10.5 | 6.7748 |  |  | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 57.1935 | 33.014
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 |  | 10.5 | 7.6 |  |  | открыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.032609 | 2.9326 | 0 | 0 | 2.9326 | 0 | 10.5 | 7.5674 |  |  | открыт |  | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 57.1935 | 33.014
| Итого: |  | 4141.06 |  |  |  |  | 3: 3938.22; 4: 1039.034 |  | Итого: |  | 4141.06 |  |  |  |  | 3938.22 | 180.6338 | 1219.4877
| Дефицит | [6 empty] | Мин. 11: -35.3541 |  | Дефицит | [15 empty] | -101.8739
| Профицит | [6 empty] | Мин. 11: 1076.6256 |  | Профицит | [15 empty] | 991.9797
|  | Итого: | 342.2 |  |  |  |  | 4: 73.39 |  |  | Итого: | 342.2 | [5 empty] | 3.6742 | [11 empty] | Бежецкие Электрические сети
|  | Дефицит | [5 empty] | Мин. 10: -1.01 |  |  | Дефицит | [13 empty] | -1.1323 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Профицит | [5 empty] | Мин. 10: 105.98 |  |  | Профицит | [13 empty] | 102.6309 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Итого: | 647.5 |  |  |  |  | 4: 122.25 |  |  | Итого: | 647.5 | [5 empty] | 6.8978 | [11 empty] | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Дефицит | [5 empty] | Мин. 10: -2.11 |  |  | Дефицит | [13 empty] | -2.6008 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Профицит | [5 empty] | Мин. 10: 254.195 |  |  | Профицит | [13 empty] | 248.5153 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Итого: | 524.6 |  |  |  |  | 4: 129.43 |  |  | Итого: | 524.6 | [5 empty] | 13.0657 | [11 empty] | Кимрские Электрические сети
|  | Дефицит | [22 empty] | Дефицит | [13 empty] | -6.5565 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | bar: Мин. 10
|  | Профицит | [5 empty] | Мин. 10: 129.885 |  |  | Профицит | [13 empty] | 121.3758 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Итого: | 251.6 |  |  |  |  | 4: 55.1627 |  |  | Итого: | 251.6 | [5 empty] | 2.5323 | [11 empty] | Нелидовские Электрические сети
|  | Дефицит | [5 empty] | Мин. 10: -2.25 |  |  | Дефицит | [13 empty] | -2.2793 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
|  | Профицит | [5 empty] | Мин. 10: 80.4973 |  |  | Профицит | [13 empty] | 78.1744 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
|  | Итого: | 331.8 |  |  |  |  | 4: 93.0248 |  |  | Итого: | 331.8 | [5 empty] | 8.6266 | [11 empty] | Ржевские Электрические сети
|  | Дефицит | [5 empty] | Мин. 10: -3.3649 |  |  | Дефицит | [13 empty] | -4.1269 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
|  | Профицит | [5 empty] | Мин. 10: 72.849 |  |  | Профицит | [13 empty] | 82.0333 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
|  | Итого: | 1400.8 |  |  |  |  | 4: 454.0665 |  |  | Итого: | 1400.8 | [5 empty] | 123.5661 | [11 empty] | Тверские Электрические сети
|  | Дефицит | [5 empty] | Мин. 10: -20.1692 |  |  | Дефицит | [13 empty] | -68.2902 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Профицит | [5 empty] | Мин. 10: 218.2743 |  |  | Профицит | [13 empty] | 154.1382 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Итого: | 642.56 |  |  |  |  | 4: 111.71 |  |  | Итого: | 642.56 | [5 empty] | 22.2712 | [11 empty] | Торжокские Электрические сети
|  | Дефицит | [5 empty] | Мин. 10: -4.45 |  |  | Дефицит | [13 empty] | -16.888 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
|  | Профицит | [5 empty] | Мин. 10: 214.945 |  |  | Профицит | [13 empty] | 205.1118 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
[8 empty] | Мин. 10: Количество ПС, имеющие загрузку менее 30 %; Мин. 13: 148 | [16 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку менее 30 % |  |  |  | 138
[8 empty] | Мин. 10: Количество ПС, имеющие загрузку менее от 30 до 70 %; Мин. 13: 127 | [16 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку менее от 30 до 70 % |  |  |  | 109
[8 empty] | Мин. 10: Количество ПС, имеющие загрузку от 70 до 105 %; Мин. 13: 30 | [16 empty] | Количество ПС, имеющие загрузкуот 70 до 105 % |  |  |  | 44
[8 empty] | Мин. 10: Количество ПС, имеющие загрузку более 105 %; Мин. 13: 10 | [16 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку более 105 % |  |  |  | 24
[8 empty] | Мин. 10: Количество Закрытых ЦП; Мин. 13: 49 | [16 empty] | Количество Закрытых ЦП |  |  |  | 69
[8 empty] | Мин. 10: Количество Закратых ЦП с загрузкой более 100 %; Мин. 13: 10 | [16 empty] | Количество Закрытых ЦП с загрузкой более 100 % |  |  |  | 24
Note on D9: Уменьшена мощность трансформатора с 2,5 МВА до 1,6 МВА (2012 г)
Note on D11: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора уменьшена с 2,5 МВА до 1,6 МВА
Note on D16: Уменьшена мощность тр-ра с 4 до 2,5 МВА (04.2013)
Note on D17: Увеличена мощность трансформатора с 1,6 до 1,8 (2012 г.)
Note on D25: Увеличена мощность трансформатора с 1 МВА до 1,6 МВА (2012 г.)
Note on D26: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора уменьшена с 4 МВА до 1,6 МВА
Note on D52: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора увеличена с 1,6 МВА до 2,5 МВА
Note on D53: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Трансформаторы поменялись местами.
Note on F53: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Трансформаторы поменялиись местами.
Note on D84: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА: с 0,56 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on AB84: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА: с 0,56 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on F96: Уменьшена мощность трансформатора с 6,3 до 4 (09.2013)
Note on D103: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on F103: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.11.2011)
Note on AB103: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on AD103: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.11.2011)
Note on D109: Сгорел трансформатор, уменьшена мощность с 3,2 до 2,5 МВА 2012
Note on AB109: Сгорел трансформатор, уменьшена мощность с 3,2 до 2,5 МВА
Note on D116: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г.
Note on F116: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г.
Note on AJ156: Перевод нагрузки по 6 кВ на ПС Кимры
Note on AJ189: ОТКЛЮЧЕНИЕ В-35 Т-1 И Т-2 И перевод питания Т-2 35 кВ с ПС В.Троица на ПС Роща ( ПС Уницы Т-1 + Савцино Т-1 Т-2) + перевод питания Т-1 35 кВ с ПС В.Троица на ПС Ильинское
Note on AJ192: Отключение В-35 Т-2 и Перевод нагрузки Т-1 ПС Стоянцы с ПС Горицы на ПС 35 кВ Ильиское
Note on F197: Трансформатор 16 МВА заменен на трансформатор 25 МВА в августе 2011
Note on AD197: Трансформатор 16 МВА заменен на трансформатор 25 МВА в августе 2011
Note on AJ198: Перевод нагрузки Т-1 ПС К.Демьяновская на ПС Роща по ВЛ 35 кВ Роща-К.Демьяновская
Note on AJ201: Перевод нагрузки Т-1 ПС Стоянцы
Note on AJ204: Перевод нагрузки Т-2 ПС К.Демьяновская на ПС Простор по ВЛ 35 кВ Простор-К.Демьяновская
Note on D210: Уменьшена мощность трансформатора с 10 до 2,5 МВА (08.2013)
Note on D215: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора уменьшена с 1,6 МВА до 1 МВА
Note on D225: Транформатор заменен в январе 2013 г. (Мощность увеличена с 2,5 МВА до 4 МВА)
Note on F225: Транформатор заменен в январе 2013 г. (Мощность увеличена с 2,5 МВА до 4 МВА)
Note on F227: лектрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора увеличена с 1,6 МВА до 2,5 МВА
Note on D228: лектрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора увеличена с 1,6 МВА до 3,2 МВА
Note on F228: лектрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора увеличена с 1,6 МВА до 4 МВА
Note on D240: Транформатор заменен в июне 2011 г.
Note on D287: Уверичена мощность трансформатора с 2,5 до 4 МВА (Ноябрь 2013) По программе перемещения трансформаторов.
Note on D317: Трансформатор заменен на 4 МВА в августе 2011
Note on F317: Транформатор заменен в июне 2011 г.
Note on AB317: Трансформатор заменен в августе 2011
Note on D319: Увеличена мощность трансформатора с 2 до 10 МВА (12.2013)
Note on D321: Увеличена мощность трансформатора с 4 до 6,3 МВА 01.2012
Note on AB321: Увеличена мощность трансформатора с 4 до 6,3 МВА
Note on D326: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА С 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on F326: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on AB326: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА С 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on AD326: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on F328: Мощность трансформатора увеличена с 4 до 6,3 МВА 08.2012
Note on AD328: Мощность трансформатора увеличена с 4 до 6,3 МВА 08.2012
Note on F329: Увеличена мощность трансформатора с 4 МВА до 6,3 МВА (2012 г.)
Note on D334: Увеличена мощность трансформатора с 4 до 6,3 МВА (01.2014)
Note on F337: Замена выполнена в 2012 г. Мощность трансформатора увеличена с 4 МВА до 10 МВА
Note on D344: Увеличена мощность трансформатора с 6,3 до 10 МВА (01.2014)
Note on F344: Увеличена мощность с 6,3 до 10 МВА 08.2012
Note on AD344: Увеличена мощность с 6,3 до 10 МВА 08.2012
Note on D346: Мощность трансформатора увеличена с 2 до 4 МВА 01.2012
Note on AB346: Мощность трансформатора увеличена с 2 до 4 МВА 01.2012
Note on D347: Увеличена мощность трансформатора с 4 до 6,3 МВА (08.2013)
Note on D348: Увеличена мощность трансформаторов с 10 до 16 МВА (Ноябрь 2013 г.) Программа перемещения трансформаторов.
Note on D386: Уменьшена мощность трансформатора с 4 до 2,5 МВА (08.2013)
Note on D397: Увеличена мощность трансформатора с 1 до 2,5 МВА (08.2013)
Note on D420: Увеличена мощность трансформатора с 25 МВА до 40 МВА (2012 г.)

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода /Год реконструкции(при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | *Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 35/10 кВ Алексейково | 1989/- | 1,6 | 0.61 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 |  | открыт | открыт | 58.1686 | 35.4655
ПС 35/10 кВ Беляницы | 1984/2012 | 1,6 | 0.54 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 |  | открыт | открыт | 57.6981 | 36.9792
ПС 35/10 кВ Борисовское | 1985/- | 1 | 0.07 | -0.07 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.2387 | 35.9527
ПС 35/10 кВ Высокуша | 1982/2011 | 1,6 | 0.11 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 |  | открыт | открыт | 58.0292 | 36.9936
ПС 35/10 кВ Гостиница | 1983/- | 1,6 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.0483 | 36.1172
ПС 35/10 кВ Григорово | 1979/- | 2,5 | 0.23 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |  | открыт | открыт | 58.6945 | 36.9364
ПС 35/10 кВ Деледино | 1982/- | 4 | 0.18 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 |  | открыт | открыт | 58.2332 | 36.9183
ПС 35/10 кВ Зараменье | 1968/- | 1,6 | 0.14 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 |  | открыт | открыт | 58.0136 | 35.7818
ПС 35/10 кВ Зобы | 1981/- | 2,5 | 0.11 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  | открыт | открыт | 57.7376 | 36.7112
ПС 35/10 кВ Кой | 1985/2012 | 1,8 | 0.26 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 |  | открыт | открыт | 57.7437 | 37.4032
ПС 35/10 кВ Ладожское | 1979/- | 1,6 | 0.11 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 |  | открыт | открыт | 58.4286 | 36.0565
ПС 35/10 кВ Литвиново | 1976/- | 4 | 0.11 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |  | открыт | открыт | 58.0739 | 37.4582
ПС 35/10 кВ Лощемля | 1976/- | 2,5 | 0.28 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 |  | открыт | открыт | 57.9454 | 35.6129
ПС 35/10 кВ Любегощи | 1964/- | 1,8 | 0.34 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 |  | открыт | открыт | 58.5697 | 36.8172
ПС 35/10 кВ Мартыново | 1980/- | 1,6 | 0.09 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |  | открыт | открыт | 58.357 | 37.2821
ПС 35/10 кВ Михайловское | 1980/- | 2,5 | 0.12 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 |  | открыт | открыт | 58.3867 | 35.5055
ПС 35/10 кВ Морозово | 1991/- | 2,5 | 0.16 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 |  | открыт | открыт | 57.9658 | 36.7677
ПС 35/10 кВ Поповка | 1980/2012 | 1,6 | 0.07 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 |  | открыт | открыт | 58.1492 | 37.274
ПС 35/10 кВ Романцево | 1969/2011 | 1,6 | 0.15 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 |  | открыт | открыт | 57.5473 | 36.9125
ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 1976/- | 2,5 | 0.17 | 0.51 | 0.032609 | 0 | 0.47739 |  | открыт | открыт | 58.3934 | 36.6002
ПС 35/10 кВ Сукромны | 1976/- | 1,6 | 0.53 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 |  | открыт | открыт | 57.6774 | 36.804
ПС 35/10 кВ Теблеши | 1980/- | 2,5 | 0.09 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |  | открыт | открыт | 57.4777 | 36.6107
ПС 35/10 кВ Трестна | 1979/- | 2,5 | 0.16 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 |  | открыт | открыт | 57.5382 | 35.9759
ПС 35/10 кВ Фралёво | 1994/- | 4 | 0.4 | 1.26 | 0.43478 | 0 | 0.82522 |  | открыт | открыт | 57.8122 | 36.6894
ПС 35/10 кВ Чамерово | 1981/- | 1,8 | 0.76 | -0.03 | 0.061141 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.4643 | 37.3715
ПС 110/10 кВ Ахматово | 1979/2012 | 2,5 | 0.25 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 |  | открыт | открыт | 58.205 | 36.487
ПС 110/10 кВ Кладово | 1982/- | 6,3 | 0.71 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |  | открыт | открыт | 57.7826 | 36.6307
ПС 110/10 кВ Лаптиха | 1983/- | 2,5 | 0.11 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 |  | открыт | открыт | 57.7086 | 36.5053
ПС 110/10 кВ Малышево | 1978/- | 2,5 | 0.52 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 |  | открыт | открыт | 57.8307 | 35.6311
ПС 110/10 кВ Старт | 1998/- | 16 | 0.72 | 2.17 | 0.069293 | 0.10625 | 2.1007 |  | открыт | открыт | 57.7765 | 36.7181
ПС 110/35 кВ Рассвет | 1981/- | 10 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 57.7808 | 37.1714
ПС 110/35/10 кВ Иваново | 1979/- | 6,3 | 0.8 | -0.56 | 0.061141 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.5474 | 37.0813
ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 1980/- | 6,3 | 0.65 | -0.06 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.4138 | 37.0733
ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 1966/- | 5,6 | 0.41 | -0.12 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5647 | 36.3162
ПС 110/35/10 кВ Топалки | 1967/- | 6,3 | 2.26 | 0.76 | 0.03913 | 0.05 | 0.76 |  | открыт | открыт | 58.2898 | 36.1382
ПС 35/10 кВ Березьё | 1990/- | 1+1 | 0.04 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 |  | открыт | открыт | 58.285 | 36.6782
ПС 35/10 кВ Лесное | 1967/2011 | 2,5+4 | 1.87 | 2.115 | 0.03913 | 0.05 | 2.0759 |  | открыт | открыт | 58.2958 | 35.5228
ПС 35/10 кВ Максатиха | 1964/2011 | 6,3+4 | 4.65 | 1.27 | 0.16533 | 0.12375 | 1.1047 |  | открыт | открыт | 57.7752 | 35.9322
ПС 35/10 кВ Молоково | 1961/- | 4+2,5 | 1.79 | 2.605 | 0.13109 | 0.0375 | 2.4739 |  | открыт | открыт | 58.1495 | 36.7543
ПС 35/10 кВ Новокотово | 1978/- | 2,5+2,5 | 0.18 | 2.445 | 0 | 0 | 2.445 |  | открыт | открыт | 58.0647 | 36.6197
ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1975/- | 1,6+2,5 | 1.01 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 |  | открыт | открыт | 57.6321 | 35.9088
ПС 35/10 кВ Сонково | 1961/- | 4+3,2 | 3.8 | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 |  | открыт | открыт | 57.7812 | 37.1585
ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1983/- | 1,6+2,5 | 0.43 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 |  | открыт | открыт | 57.9668 | 36.8193
ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 1975/- | 6,3+6,3 | 0.36 | 7.225 | 2.0421 | 0 | 5.1829 |  | открыт | открыт | 57.7938 | 36.4612
ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 1978/- | 6,3+6,3 | 4.06 | 2.555 | 0 | 0 | 2.555 |  | открыт | открыт | 58.6509 | 37.2501
ПС 110/35/10 кВ ДВП | 1990/- | 25+25 | 11.1 | 17.65 | 0 | 0 | 17.65 |  | открыт | открыт | 57.802 | 35.9036
ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 1984/- | 10+10 | 5.54 | 5.15 | 0 | 0 | 5.15 |  | открыт | открыт | 58.0756 | 37.1317
ПС 110/35/10 кВ Поречье | 1960/- | 6,3+6,3 | 2.67 | 6.345 | 0.13109 | 0.0375 | 6.345 |  | открыт | открыт | 58.0302 | 36.4256
ПС 110/35/10 кВ Сандово | 1964/- | 10+10 | 5.19 | 9.38 | 0.032609 | 0 | 9.38 |  | открыт | открыт | 58.4485 | 36.414
ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 1960/- | 25+25 | 13.39 | 17.56 | 0.43478 | 0 | 17.1252 |  | открыт | открыт | 57.8103 | 36.7109
ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 1979/- | 4 | 0.19 | -0.18 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.7347 | 34.2515
ПС 35/10 кВ Дубровка | 1984/- | 1,6 | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |  | открыт | открыт | 57.3373 | 33.6951
ПС 35/10 кВ Жилотково | 1980/- | 1,8 | 0.35 | -0.35 | 0.24457 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5436 | 34.2009
ПС 35/10 кВ Копачево | 1980/- | 1,6 | 0.24 | 0 | 0.083152 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.9033 | 34.7812
ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1983/- | 1,6 | 0.36 | 0 | 0.16304 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.682 | 35.2155
ПС 35/10 кВ Лужниково | 1984/- | 2,5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 57.3975 | 34.1218
ПС 35/10 кВ Насакино | 1978/2011 | 2,5 | 0.08 | -0.03 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.98 | 33.6509
ПС 110/35 кВ Октябрьский Карьер | 1989/- | 25 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 57.2808 | 34.2298
ПС 35/10 кВ Порожки | 1962/- | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 57.9509 | 35.0152
ПС 35/6 кВ ХБК | 1970/- | 4 | 2.45 | -1.55 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.6043 | 34.597
ПС 35/6 кВ №5 | 1972/- | 1+1,6 | 0.64 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 |  | открыт | открыт | 57.8728 | 33.5843
ПС 35/10 кВ 9-е Января | 1985/- | 6,3+10 | 4.15 | 2.465 | 0 | 0 | 2.465 |  | открыт | открыт | 57.5831 | 34.5191
ПС 35/6 кВ АКУ | 1986/- | 3,2+4 | 0.96 | 2.6 | 0 | 0 | 2.4 |  | открыт | открыт | 57.7117 | 34.308
ПС 35/6 кВ Афанасово | 1968/- | 1+1,8 | 0.02 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 |  | открыт | открыт | 57.824 | 33.5452
ПС 110/6 кВ Б-4 | 1986/- | 10+10 | 4.5 | 6 | 1.5526 | 0.025 | 4.4474 |  | открыт | открыт | 57.8689 | 33.6782
ПС 35/6 кВ Борисово | 1960/- | 3,2+3,2 | 2.85 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 |  | открыт | открыт | 57.6708 | 34.1439
ПС 35/10 кВ Боровно | 1979/- | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.385 | 0.068478 | 0.0875 | 2.3165 |  | открыт | открыт | 57.7721 | 34.3836
ПС 110/10 кВ Бушевец | 1988/- | 6,3+6,3 | 0.4 | 6.215 | 0 | 0 | 6.215 |  | открыт | открыт | 57.8443 | 34.1627
ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 1975/- | 6,3+4 | 1.15 | 3.05 | 0.3913 | 0 | 2.6587 |  | открыт | открыт | 57.442 | 33.8144
ПС 35/10 кВ Выдропужск | 1979/- | 2,5+1,6 | 0.71 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 |  | открыт | открыт | 57.3579 | 34.8366
ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 1990/- | 2,5+1,6 | 0.39 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 |  | открыт | открыт | 57.7679 | 34.8926
ПС 35/6 кВ Городок | 1989/- | 1,6+1,6 | 0.28 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |  | открыт | открыт | 57.4882 | 35.1233
ПС 35/10 кВ ДОЗ | 1980/- | 4+4 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |  | открыт | открыт | 57.6296 | 34.4955
ПС 35/10 кВ Дятлово | 1979/- | 1,6+1,6 | 0.46 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 |  | открыт | открыт | 57.6998 | 34.7722
ПС 35/10 кВ Есеновичи | 1979/- | 1,8+2,5 | 0.85 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 |  | открыт | открыт | 57.2794 | 34.2264
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 1988/2011 | 2,5+2,5 | 0.41 | 2.215 | 0.19565 | 0 | 2.0193 |  | открыт | открыт | 57.5735 | 34.5807
ПС 35/10 кВ Заозерная | 1985/- | 6,3+6,3 | 1.48 | 5.335 | 0 | 0 | 5.335 |  | открыт | открыт | 57.8571 | 34.0446
ПС 35/10 кВ Княщины | 1981/- | 2,5+2,5 | 0.52 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 57.3038 | 34.585
ПС 35/10 кВ Козлово | 1972/- | 1,8+4 | 0.62 | 1.27 | 0.12228 | 0 | 1.1477 |  | открыт | открыт | 57.586 | 35.4726
ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1973/- | 1,6+1,8 | 0.33 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 |  | открыт | открыт | 57.422 | 35.2035
ПС 35/6 кВ Красный Май | 1991/- | 10+10 | 2.23 | 8.27 | 0 | 0 | 8.27 |  | открыт | открыт | 57.6338 | 34.3989
ПС 35/10 кВ Куженкино | 1974/2012 | 2,5+3,2 | 1.51 | 1.315 | 0.81685 | 0 | 0.49815 |  | открыт | открыт | 57.7222 | 33.9505
ПС 35/10 кВ Лукино | 1981/- | 2,5+1,6 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 |  | открыт | открыт | 57.6371 | 34.932
ПС 35/6 кВ Макарово | 1998/- | 4+4 | 1.04 | 3.26 | 0.019565 | 0 | 3.2404 |  | открыт | открыт | 57.8159 | 33.8465
ПС 110/10 кВ Манхино | 1983/- | 2,5+2,5 | 0.37 | 2.255 | 0 | 0 | 2.255 |  | открыт | открыт | 57.9018 | 34.549
ПС 35/10 кВ Молдино | 1981/- | 1+1 | 0.56 | 1.05 | 0.010163 | 0 | 1.0398 |  | открыт | открыт | 57.7248 | 35.2694
ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1972/- | 1+1 | 0.43 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 |  | открыт | открыт | 58.0619 | 34.9403
ПС 35/10 кВ Овсище | 1983/- | 2,5+1,6 | 0.3 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 |  | открыт | открыт | 57.7105 | 35.0028
ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 1971/2011 | 2,5+2,5 | 1.64 | 2.625 | 0.58696 | 0 | 2.038 |  | открыт | открыт | 57.5772 | 34.5956
ПС 35/10 кВ Плотично | 1983/- | 1,8+1,6 | 0.26 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 |  | открыт | открыт | 57.3868 | 34.3452
ПС 35/10 кВ Попово | 1983/- | 1+1 | 0.21 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 |  | открыт | открыт | 57.9531 | 35.3939
ПС 35/10 кВ Пролетарий | 1983/- | 2,5+2,5 | 1.65 | 1.675 | 0.18913 | 0 | 1.4859 |  | открыт | открыт | 57.662 | 34.4663
ПС 35/10 кВ Рождество | 1987/- | 2,5+2,5 | 0.49 | 2.135 | 0 | 0 | 2.135 |  | открыт | открыт | 57.599 | 33.8026
ПС 35/10 кВ Ряд | 1983/- | 2,5+2,5 | 0.3 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 57.9453 | 35.0694
ПС 35/10 кВ Сеглино | 1981/- | 1,6+1,6 | 0.49 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 |  | открыт | открыт | 58.0205 | 34.48
ПС 35/10 кВ Сороки | 1985/- | 2,5+2,5 | 0.64 | 1.985 | 0.048913 | 0 | 1.9361 |  | открыт | открыт | 57.6156 | 34.6013
ПС 35/10 кВ Терелесово | 1987/- | 1,6+1,6 | 0.61 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 |  | открыт | открыт | 57.563 | 34.7324
ПС 35/10 кВ Тимково | 1978/- | 1,6+1,6 | 0.78 | 0.9 | 0.027174 | 0 | 0.87283 |  | открыт | открыт | 58.0046 | 34.2592
ПС 35/10 кВ Фирово | 1985/- | 2,5+2,5 | 1.88 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 57.467 | 33.6857
ПС 35/6 кВ Юбилейная | 1974/- | 7,5+10 | 7.12 | 1.655 | 0 | 0 | 1.655 |  | открыт | открыт | 57.5864 | 34.5393
ПС 35/10 кВ Яконово | 1984/- | 2,5+2,5 | 0.27 | 2.525 | 0 | 0 | 2.525 |  | открыт | открыт | 57.4627 | 34.0724
ПС 110/35/10 кВ Брусово | 1982/- | 10+10 | 2.27 | 10.5 | 0.010163 | 0 | 10.5 |  | открыт | открыт | 57.8457 | 35.3969
ПС 110/35/6 кВ Выползово | 1972/- | 10+10 | 3.8 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |  | открыт | открыт | 57.8946 | 33.6614
ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 1957/- | 40+40 | 23.32 | 34.94 | 0.41125 | 0 | 34.5288 |  | открыт | открыт | 57.6005 | 34.508
ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 1974/- | 25+20 | 11.77 | 17.82 | 0.78261 | 0 | 17.0374 |  | открыт | открыт | 57.5611 | 34.5526
ПС 110/35/10 кВ Спирово | 1989/- | 16+16 | 2.24 | 16.15 | 0.12228 | 0 | 16.1077 |  | открыт | открыт | 57.4245 | 35.0007
ПС 110/35/10 кВ Труд | 1976/- | 16+16 | 3.5 | 16.54 | 0.3913 | 0 | 16.4087 |  | открыт | открыт | 57.599 | 33.9757
ПС 110/35/10 кВ Удомля | 1982/- | 25+25 | 16.51 | 26.25 | 0.66033 | 0.125 | 26.1668 |  | открыт | открыт | 57.8668 | 35.0086
ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 1974/- | 6,3+6,3 | 3.51 | 5.325 | 0 | 0 | 5.325 |  | открыт | открыт | 57.4688 | 34.7166
ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 1959/- | 25+25 | 4.54 | 26.07 | 0 | 0 | 26.07 |  | открыт | открыт | 57.6374 | 34.4657
ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 1980/- | 6,3 | 2.62 | -1.75 | 0.20652 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8881 | 37.3714
ПС 35/10 кВ Барыково | 1977/- | 2,5+2,5 | 0.8 | 1.825 | 0.2925 | 0 | 1.5325 |  | открыт | открыт | 57.2445 | 37.584
ПС 35/6 кВ Б.Городок | 1963/- | 5,6+6,3 | 3.06 | 2.82 | 0.56565 | 0 | 2.2544 |  | открыт | открыт | 56.9599 | 37.5132
ПС 35/10 кВ Вега | 1988/- | 2,5+2,5 | 0.78 | 1.845 | 0.24946 | 0.00625 | 1.5955 |  | открыт | открыт | 57.2425 | 37.8842
ПС 35/10 кВ Волга | 1992/- | 6,3+6,3 | 4.5 | 2.115 | 0 | 0 | 2.115 |  | открыт | открыт | 56.8487 | 37.3798
ПС 35/10 кВ Ильинское | 1960/- | 4+2,5 | 1.12 | 1.505 | 0.12864 | 0 | 1.3764 |  | открыт | открыт | 56.9472 | 37.1665
ПС 35/10 кВ Калязин | 1972/- | 6,3+6,3 | 4.64 | 1.975 | 0.58696 | 0 | 1.388 |  | открыт | открыт | 57.2325 | 37.8566
ПС 35/10 кВ Кимры | 1954/- | 16+16 | 7.21 | 9.59 | 0 | 0 | 9.59 |  | открыт | открыт | 56.8519 | 37.3557
ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 1981/- | 2,5+2,5 | 0.56 | 2.065 | 0 | 0 | 2.065 |  | открыт | открыт | 57.487 | 37.6678
ПС 35/10 кВ Курортная | 1987/- | 4+4 | 2.48 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 |  | открыт | открыт | 57.3655 | 37.6094
ПС 35/10 кВ Маяк | 1977/- | 6,3+6,3 | 5.26 | 1.355 | 0 | 0 | 1.355 |  | открыт | открыт | 56.886 | 37.3822
ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 1980/- | 4+4 | 2.85 | 1.35 | 0.29266 | 0.02875 | 1.0573 |  | открыт | открыт | 56.8881 | 37.3714
ПС 35/10 кВ Нагорское | 1977/- | 2,5+1,8 | 0.57 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 |  | открыт | открыт | 56.9111 | 38.0916
ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1962/- | 1,6+1,6 | 0.95 | 0.73 | 0.34076 | 0 | 0.38924 |  | открыт | открыт | 57.1435 | 37.3442
ПС 35/10 кВ Нерль | 1976/- | 4+2,5 | 1.46 | 1.165 | 0.31288 | 0 | 0.85212 |  | открыт | открыт | 57.0407 | 37.9802
ПС 35/10 кВ Плутково | 1983/- | 2,5+2,5 | 1.7 | 0.925 | 0.032609 | 0 | 0.89239 |  | открыт | открыт | 57.1136 | 37.8698
ПС 35/10 кВ Савцино | 1976/- | 2,5+2,5 | 0.16 | 2.465 | 0 | 0 | 2.465 |  | открыт | открыт | 57.4247 | 37.1597
ПС 35/10 кВ Сотское | 1976/- | 1,6+2,5 | 0.45 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 |  | открыт | открыт | 57.105 | 37.1339
ПС 35/10 кВ Стоянцы | 1979/- | 2,5+2,5 | 0.32 | 2.305 | 0 | 0 | 2.305 |  | открыт | открыт | 57.0108 | 36.8387
ПС 35/10 кВ Уланово | 1979/- | 1,6+1,6 | 1.35 | 0.33 | 0.46223 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.2701 | 38.0437
ПС 35/10 кВ Уницы | 1982/- | 4+4 | 0.22 | 3.98 | 0 | 0 | 3.98 |  | открыт | открыт | 57.4622 | 37.2408
ПС 35/10 кВ Фенево | 1977/- | 2,5+2,5 | 0.56 | 2.065 | 0 | 0 | 2.065 |  | открыт | открыт | 57.6 | 37.49
ПС 35/10 кВ Фролово | 1976/- | 2,5+2,5 | 0.71 | 1.915 | 0 | 0 | 1.915 |  | открыт | открыт | 57.3174 | 37.7541
ПС 110/10 кВ Зарница | 1994/- | 10+10 | 0.11 | 10.39 | 0.24457 | 0 | 10.1454 |  | открыт | открыт | 56.9012 | 37.0416
ПС 110/10 кВ Зобнино | 1979/- | 2,5+2,5 | 0.42 | 2.205 | 0.014674 | 0 | 2.1903 |  | открыт | открыт | 57.3256 | 37.373
ПС 110/10 кВ Инякино | 1982/- | 25+25 | 0.21 | 26.04 | 0 | 0 | 26.04 |  | открыт | открыт | 57.5944 | 37.2099
ПС 110/35/10 кВ Василево | 1983/- | 6,3+6,3 | 0.12 | 6.495 | 0 | 0 | 6.495 |  | открыт | открыт | 56.9953 | 37.0627
ПС 110/35/10 кВ Борки | 1963/- | 40+25 | 18.31 | 7.94 | 1.9911 | 0 | 5.9489 |  | открыт | открыт | 56.8231 | 37.358
ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 1960/- | 6,3+6,3 | 3.51 | 5.035 | 0.34076 | 0 | 4.6942 |  | открыт | открыт | 57.2553 | 37.1406
ПС 110/35/10 кВ Горицы | 1963/- | 6,3+6,3 | 1.62 | 5.185 | 0.025 | 0 | 5.16 |  | открыт | открыт | 57.1566 | 36.744
ПС 110/35/10 кВ Луч | 1982/- | 16+16 | 16.81 | -0.01 | 1.5758 | 0.00625 | 0 |  | закрыт | закрыт | 57.2239 | 37.8026
ПС 110/35/10 кВ Простор | 1963/2011 | 25+25 | 13.19 | 13.39 | 2.761 | 0 | 10.629 |  | открыт | открыт | 57.3517 | 37.5759
ПС 110/35/10 кВ Радуга | 1980/- | 40+25 | 26.68 | -0.24 | 2.6419 | 0 | 0 |  | закрыт | закрыт | 56.8536 | 37.335
ПС 110/35/10 кВ Роща | 1988/- | 10+10 | 4.12 | 6.61 | 0 | 0 | 6.61 |  | открыт | открыт | 57.596 | 37.281
ПС 110/10 кВ Бибирево | 1979/- | 2,5 | 0.18338 | 1.1166 | 0 | 0 | 1.1166 |  | открыт | открыт | 56.3892 | 32.3176
ПС 35/10 кВ Бор | 1969/- | 1,6 | 0.31 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 |  | открыт | открыт | 56.4558 | 31.3807
ПС 110/10 кВ Воробьи | 1992/- | 2,5 | 0.28 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 |  | открыт | открыт | 56.3666 | 31.3823
ПС 35/10 кВ Глазомичи | 1985/- | 2,5 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 55.8158 | 31.4667
ПС 35/10 кВ Жарки | 1968/- | 2,5 | 1.86 | -1.86 | 0.029348 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 55.8639 | 32.2785
ПС 35/10 кВ Земцы | 1969/- | 2,5 | 0.38 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 |  | открыт | открыт | 56.258 | 32.359
ПС 35/10 кВ Ковалево | 1982/- | 2,5 | 0.20552 | 0.69448 | 0 | 0 | 0.69448 |  | открыт | открыт | 56.3961 | 32.79
ПС 35/10 кВ Коротыши | 1977/- | 1,6 | 0.25 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 |  | открыт | открыт | 56.0855 | 31.8594
ПС 110/10 кВ Монино | 1969/- | 6,3 | 0.97 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 |  | открыт | открыт | 56.0672 | 32.8443
ПС 35/10 кВ Озерец | 1987/2011 | 1 | 0.18338 | 0.64662 | 0 | 0 | 0.64662 |  | открыт | открыт | 56.5113 | 31.1167
ПС 35/10 кВ Пожня | 1981/- | 1,6 | 0.23 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 |  | открыт | открыт | 56.6562 | 31.4039
ПС 35/10 кВ Половцово | 1960/- | 1,6 | 0.54 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 |  | открыт | открыт | 56.2215 | 32.7488
ПС 110/10 кВ Понизовье | 1987/- | 2,5 | 0.38 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 |  | открыт | открыт | 56.4891 | 31.8433
ПС 35/10 кВ Синьково | 1968/- | 1 | 0.35 | 0.06 | 0.058696 | 0 | 0.0013043 |  | открыт | открыт | 56.8981 | 32.0772
ПС 35/10 кВ Улин | 1980/- | 1,6 | 0.34 | -0.34 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.2756 | 31.9361
ПС 35/10 кВ Кавельщино | 1979/- | 2,5 | 0.13 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 |  | открыт | открыт | 55.8018 | 33.1053
ПС 35/10 кВ Бологово | 1969/- | 1,6+2,5 | 0.57 | 1.61 | 0 | 0 | 1.61 |  | открыт | открыт | 56.8889 | 31.7118
ПС 35/10 кВ Верховье | 1967/- | 1+2,5 | 0.34 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 |  | открыт | открыт | 55.9014 | 33.3766
ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1963/- | 1,6+1,6 | 0.46 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 |  | открыт | открыт | 56.6456 | 31.7581
ПС 35/10 кВ Дашково | 1988/2013 | 4+4 | 1.5404 | 3.5596 | 0 | 0 | 3.5596 |  | открыт | открыт | 56.537 | 31.6039
ПС 110/10 кВ Ерохино | 1980/- | 25+25 | 0.18 | 26.07 | 0 | 0 | 26.25 |  | открыт | открыт | 56.5308 | 32.1789
ПС 35/10 кВ Ильино | 1967/- | 1,6+2,5 | 0.7 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 |  | открыт | открыт | 55.9479 | 31.6858
ПС 35/10 кВ Плоскошь | 1965/2011 | 3,2+4 | 0.8 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 |  | открыт | открыт | 56.7869 | 31.2597
ПС 35/6 кВ Половцово | 1960/- | 5,6+5,6 | 4.09 | 1.79 | 0.025272 | 0 | 1.7647 |  | открыт | открыт | 56.2215 | 32.7488
ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 1964/- | 4+4 | 1.89 | 2.31 | 0.78533 | 0 | 1.5247 |  | открыт | открыт | 56.2803 | 31.678
ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 1966/- | 10+10 | 7.14 | 3.81 | 0.07337 | 0 | 3.7366 |  | открыт | открыт | 56.664 | 32.2818
ПС 110/35/10 кВ Белый | 1990/- | 16+10 | 5.71 | 6.59 | 0.075174 | 0 | 6.5148 |  | открыт | открыт | 55.867 | 32.9511
ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 1962/- | 10+10 | 8.63 | 3.38 | 0.78533 | 0 | 2.5947 |  | открыт | открыт | 56.2514 | 32.0904
ПС 110/35/10 кВ Торопец | 1989/2011 | 25+25 | 16.47 | 11.34 | 0.69978 | 0 | 10.6402 |  | открыт | открыт | 56.4935 | 31.6401
ПС 35/10 кВ Бахмутово | 1983/- | 2,5 | 0.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.3737 | 34.0362
ПС 35/10 кВ Пятницкое | 1981/- | 2,5 | 0.27207 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.0863 | 34.0333
ПС 35/10 кВ Карамзино | 1983/- | 1,6 | 0.51518 | -0.51518 | 0.097826 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.0126 | 34.548
ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 1975/- | 2,5 | 1.5825 | -1.5825 | 0.36587 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.0924 | 35.2379
ПС 35/10 кВ Салино | 1979/- | 2,5 | 0.807 | -0.807 | 0.07337 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.2803 | 35.0813
ПС 35/10 кВ Гусево | 1980/- | 2,5 | 0.13146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.1 | 33.3384
ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 1964/- | 2,5 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.4069 | 33.6051
ПС 35/10 кВ Ильенки | 1982/- | 2,5 | 0.20201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.3416 | 33.4909
ПС 35/10 кВ Каденка | 1988/- | 1 | 0.23937 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.4134 | 33.3073
ПС 35/10 кВ Родня | 1981/- | 2,5 | 0.56375 | 0 | 0.225 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.3839 | 34.9026
ПС 35/10 кВ Берново | 1979/- | 1,6 | 0.50507 | -0.46022 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6748 | 34.7132
ПС 35/10 кВ РМК | 1976/- | 10+10 | 10.17 | 2.8542 | 0.25826 | 0 | 2.5959 |  | открыт | открыт | 56.2665 | 34.271
ПС 35/10 кВ Осуга | 1972/- | 2,5+2,5 | 0.36 | 2.265 | 0 | 0 | 2.265 |  | открыт | открыт | 56.0239 | 34.3115
ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 1960/- | 2,5+3,2 | 1.2 | 1.425 | 0.81359 | 1.1 | 0.61141 |  | открыт | открыт | 56.4659 | 34.035
ПС 35/10 кВ Клешнево | 1973/- | 4+4 | 1.16 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |  | открыт | открыт | 56.2654 | 34.4571
ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 1975/- | 25+25 | 14.03 | 0 | 1.2097 | 0 | 15.8391 |  | открыт | открыт | 56.1725 | 34.5757
ПС 35/10 кВ П.Городище | 1975/- | 5,6+5,6 | 3.58 | 3.0623 | 0.37033 | 0.0625 | 2.692 |  | открыт | открыт | 56.1321 | 34.8981
ПС 35/10 кВ Степурино | 1963/- | 4+4 | 1.11 | 3.09 | 0.097826 | 0 | 2.9922 |  | открыт | открыт | 56.3944 | 35.2511
ПС 35/10 кВ Максимово | 1979/- | 2,5+2,5 | 0.31 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 56.5915 | 34.6281
ПС 35/10 кВ Луковниково | 1971/- | 4+2,5 | 1.02 | 1.605 | 0.2038 | 0 | 1.4012 |  | открыт | открыт | 56.6527 | 34.3745
ПС 110/10 кВ НТПФ | 1978/- | 6,3+6,3 | 1.85 | 5.6064 | 0 | 0 | 5.6064 |  | открыт | открыт | 56.2067 | 34.2141
ПС 110/10 кВ Мостовая | 1962/- | 6,3+6,3 | 1.2 | 5.7615 | 0 | 0 | 5.7615 |  | открыт | открыт | 56.2402 | 33.1585
ПС 110/35/10кВ Ржев | 1960/- | 40,5+40 | 31.02 | 15.4494 | 2.0173 | 1.1625 | 13.4321 |  | открыт | открыт | 56.2411 | 34.3121
ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 1978/- | 5,6+6,3 | 1.61 | 5.3908 | 0 | 0 | 5.3908 |  | открыт | открыт | 56.2069 | 33.8923
ПС 110/35/10 кВ Оленино | 1964/- | 16+10 | 5.35 | 5.5493 | 0.33543 | 0 | 5.2139 |  | открыт | открыт | 56.2226 | 33.5025
ПС 110/35/10 кВ Старица | 1961/- | 16+16 | 11 | 9.6901 | 1.9518 | 0.125 | 7.7383 |  | открыт | открыт | 56.4982 | 34.9254
ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 1975/- | 6,3+6,3 | 2.34 | 4.275 | 0.60652 | 0 | 3.6685 |  | открыт | открыт | 56.5936 | 35.2256
ПС 110/10 кВ Золоотвал | 1989/- | 2,5 | 1.2352 | -1.2352 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8181 | 35.9403
ПС 35/10 кВ Красногорская | 1959/- | 1,6 | 1.4077 | -1.4077 | 0.44413 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.7137 | 35.607
ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 1970/- | 2,5 | 0.98091 | -0.98091 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.7765 | 36.3434
ПС 35/3 кВ №6 | 1949/- | 1 | 0.14947 | -0.14947 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.0126 | 36.1544
ПС 35/6 кВ №1 | 1939/- | 1 | 0.59374 | -0.59374 | 0.47935 | 0.6125 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9513 | 35.8834
ПС 35/10 кВ №1 | 1939/- | 4 | 1.7646 | -1.7646 | 0.52826 | 0.03125 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9513 | 35.8834
ПС 35/6 кВ №16 | 1955/- | 1 | 0.21452 | -0.21452 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6239 | 35.5714
ПС 35/10 кВ №16 | 1955/- | 2,5 | 1.4034 | -1.4034 | 0.054348 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6239 | 35.5714
ПС 35/10 кВ Золотиха | 1979/- | 2,5 | 0.87002 | -1.7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.2309 | 35.6042
ПС 35/10 кВ Новый Стан | 1984/- | 2,5 | 0.33008 | -8.4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.3856 | 35.4374
ПС 35/10 кВ Романово | 1979/- | 2,5 | 0.73352 | -0.73352 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9568 | 35.5198
ПС 35/10 кВ Первитино | 1988/- | 1,6 | 0.31763 | -0.31763 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.1251 | 35.6728
ПС 35/10 кВ № 8 | 1966/- | 2,5 | 0.64771 | -0.64771 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6627 | 36.6972
ПС 35/6 кВ Алексино | 1995/- | 2,5 | 1.4714 | -1.4714 | 0.034239 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.7687 | 36.2755
ПС 35/10 кВ Безбородово | 1981/- | 2,5 | 0.7612 | -0.7612 | 2.1576 | 0.1875 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.5879 | 36.491
ПС 110/10 кВ Медведиха | 1979/- | 2,5 | 0.4178 | 0.002205 | 0.040761 | 0.0625 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.2056 | 36.3691
ПС 35/10 кВ Киверичи | 1964/- | 2,5 | 0.45413 | -0.45413 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.3638 | 36.5992
ПС 35/10 кВ Диево | 1982/- | 2,5 | 0.081742 | -0.0017425 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.3911 | 36.38
ПС 35/10 кВ №17 | 1985/- | 4+4 | 0.75203 | 3.448 | 0.29348 | 0 | 3.1545 |  | открыт | открыт | 56.9121 | 36.231
ПС 35/6 кВ Даниловская | 1990/- | 2,5+6,3 | 1.1847 | 1.4403 | 3.5935 | 0.259 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.7916 | 35.7139
ПС 35/10 кВ Кушалино | 1963/- | 2,5+2,5 | 1.4823 | 1.1427 | 0.92343 | 0 | 0.21931 |  | открыт | открыт | 57.1306 | 36.0753
ПС 35/6 кВ №4 | 1961/- | 5,6+5,6 | 1.9354 | 3.9446 | 0.70141 | 0 | 3.2431 |  | открыт | открыт | 56.7984 | 36.0422
ПС 35/6 кВ №13 | 1947/- | 3,2+3,2 | 1.3157 | 2.0443 | 0 | 0 | 2.0443 |  | открыт | открыт | 56.8129 | 35.9977
ПС 35/6 кВ №27 | 1964/- | 10+10 | 12.2069 | -1.7069 | 0 | 0 | 0 |  | закрыт | закрыт | 56.8408 | 35.9367
ПС 35/6 кВ Вагжановская | 1954/- | 16+16 | 17.2225 | -0.4225 | 0 | 0 | 0 |  | закрыт | закрыт | 56.8462 | 35.8837
ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 1966/- | 10+10 | 5.4432 | 5.0568 | 0 | 0 | 5.0568 |  | открыт | открыт | 56.8518 | 35.8718
ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 1966/- | 10+10 | 5.9851 | 4.5149 | 2.0984 | 0 | 2.4165 |  | открыт | открыт | 56.8952 | 35.8233
ПС 35/10 кВ Соминка | 1974/- | 16+16 | 13.4712 | 3.3288 | 0.3913 | 0 | 2.9375 |  | открыт | открыт | 56.8886 | 35.8984
ПС 35/6 кВ Заволжская | 1956/- | 7,5+10 | 5.9789 | 1.8961 | 0.07337 | 0 | 1.8228 |  | открыт | открыт | 56.862 | 35.8549
ПС 35/10 кВ Капошвар | 1986/- | 10+10 | 9.9129 | 0.5871 | 0.21033 | 0 | 0.37677 |  | открыт | открыт | 56.8455 | 35.9086
ПС 110/10 кВ Лебедево | 2014/- | 25+25 | 0 | 26.25 | 10.0543 | 1 | 16.1957 | 2014 | открыт | открыт | 56.7842 | 35.8651
ПС 110/10 кВ Мамулино | 1994/- | 6,3+6,3 | 3.7086 | 2.9064 | 5.4226 | 2.1994 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8346 | 35.836
ПС 110/10 кВ Глазково | 1984/- | 6,3+6,3 | 3.7603 | 2.8547 | 0.99815 | 0.33375 | 1.8565 |  | открыт | открыт | 56.8978 | 35.9364
ПС 110/10 кВ Пролетарская | 1978/- | 16+16 | 7.3448 | 9.4552 | 5.0537 | 0.23 | 4.4015 |  | открыт | открыт | 56.8571 | 35.8561
ПС 35/10 кВ Тургиново | 1964/- | 6,3+6,3 | 4.5973 | 2.0177 | 1.0585 | 0.0375 | 0.95922 |  | открыт | открыт | 56.5223 | 35.9657
ПС 35/10 кВ Сахарово | 1964/2011 | 4+4 | 2.9157 | 1.2843 | 0.097826 | 0 | 1.1864 |  | открыт | открыт | 56.9036 | 36.0506
ПС 35/10 кВ Головино | 1965/- | 2,5+2,5 | 1.2171 | 1.0879 | 0.20478 | 0.125 | 0.88316 |  | открыт | открыт | 56.8472 | 36.5917
ПС 35/6 кВ Каликино | 1966/- | 10+3,2 | 3.0206 | 0.33942 | 0.48685 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9013 | 35.7674
ПС 35/10 кВ Квакшино | 1966/- | 4+4 | 0.85635 | 3.3437 | 0.17103 | 0.10625 | 3.1726 |  | открыт | открыт | 56.7039 | 35.841
ПС 35/10 кВ Городня | 1970/2012 | 6,3+6,3 | 3.6693 | 0.12567 | 0.27587 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8753 | 35.6845
ПС 35/10 кВ Рязаново | 1975/- | 4+4 | 2.7503 | 0.51972 | 0.13989 | 0 | 0.37982 |  | открыт | открыт | 56.7112 | 35.7898
ПС 35/10 кВ Савватьево | 1969/- | 1,6+2,5 | 1.1832 | 0.49682 | 1.3823 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8414 | 36.1038
ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1978/- | 1,6+2,5 | 0.82123 | 0.85877 | 0.12097 | 0 | 0.7378 |  | открыт | открыт | 56.9368 | 36.1406
ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 1989/- | 2,5+2,5 | 0.2851 | 1.9939 | 0.068478 | 0 | 1.9254 |  | открыт | открыт | 56.8472 | 36.6836
ПС 35/10 кВ Гришкино | 1975/2011 | 6,3+6,3 | 7.1814 | -0.5664 | 6.1504 | 0 | 0 |  | закрыт | закрыт | 56.7419 | 35.9095
ПС 35/3 кВ №2 | 1939/- | 1+1 | 0.74736 | 0.30264 | 0 | 0 | 0.30264 |  | открыт | открыт | 57.0112 | 35.9319
ПС 35/10 кВ №15 | 1979/2012 | 4+6,3 | 2.5673 | 1.6327 | 0.13548 | 0 | 1.4972 |  | открыт | открыт | 56.9706 | 35.918
ПС 35/10 кВ Медное | 1958/2012 | 6,3+6,3 | 3.7147 | 1.9903 | 0.81913 | 0 | 1.1711 |  | открыт | открыт | 56.9282 | 35.4642
ПС 35/10 кВ Толмачи | 1964/- | 2,5+1,8 | 0.94441 | 0.94559 | 0 | 0 | 0.94559 |  | открыт | открыт | 57.43 | 35.6699
ПС 35/10 кВ № 7 | 1984/- | 1,6+2,5 | 0.5792 | 1.1008 | 0 | 0 | 1.1008 |  | открыт | открыт | 57.0257 | 35.4121
ПС 35/6 кВ № 5 | 1974/- | 5,6+4 | 2.0916 | 2.1084 | 0.057065 | 0 | 2.0514 |  | открыт | открыт | 56.6447 | 36.227
ПС 35/6 кВ № 9 | 1953/2010 | 5,6+6,3 | 4.4513 | 1.4287 | 0.2788 | 0 | 1.1499 |  | открыт | открыт | 56.5652 | 36.4442
ПС 35/10 кВ № 9 | 1953/- | 6,3+6,3 | 3.1175 | 3.4975 | 0.55839 | 0 | 2.9392 |  | открыт | открыт | 56.5652 | 36.4442
ПС 35/6 кВ № 10 | 1946/- | 1,8+1,8 | 1.743 | 0.14703 | 0.2788 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6675 | 36.3605
ПС 35/10 кВ № 11 | 1966/- | 10+6,3 | 5.4348 | 1.1802 | 0.30033 | 0 | 0.87988 |  | открыт | открыт | 56.5186 | 36.285
ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 1963/2011 | 10+10 | 4.8596 | 5.6404 | 1.9516 | 0 | 3.6888 |  | открыт | открыт | 56.6688 | 36.9705
ПС 35/6 кВ ЗМИ | 1971/- | 10+16 | 2.4739 | 8.0261 | 1.888 | 0 | 6.1381 |  | открыт | открыт | 56.7116 | 36.7921
ПС 35/10 кВ Изоплит | 1974/- | 6,3+6,3 | 1.246 | 5.369 | 0 | 0 | 5.369 |  | открыт | открыт | 56.62 | 36.2002
ПС 35/6 кВ Карачарово | 1975/- | 4+6,3 | 2.0163 | 0.59944 | 0.97533 | 0.2 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6756 | 36.6946
ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 1978/- | 2,5+3,2 | 2.4289 | 0.01908 | 1.2774 | 1.155 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6988 | 36.3078
ПС 35/6 кВ Мелково | 1978/- | 1,6+2,5 | 1.0518 | 0.62816 | 0.14674 | 0 | 0.48142 |  | открыт | открыт | 56.6451 | 36.4415
ПС 35/10 кВ Селихово | 1981/- | 2,5+2,5 | 1.6348 | 0.99015 | 0.0097826 | 0 | 0.98037 |  | открыт | открыт | 56.6631 | 36.8033
ПС 35/10 кВ Мокшино | 1976/2012 | 10+10 | 4.6753 | 4.6547 | 4.5695 | 0.19375 | 0.085186 |  | открыт | открыт | 56.5833 | 36.5048
ПС 35/10 кВ Энергетик | 1987/- | 4+2,5 | 3.0543 | -0.42931 | 0 | 0 | 0 |  | закрыт | закрыт | 56.6758 | 36.6813
ПС 35/10 кВ Эммаус | 1980/2012 | 4+4 | 3.1284 | 1.0716 | 0.26707 | 0 | 0.80458 |  | открыт | открыт | 56.771 | 36.104
ПС 35/10 кВ Ю.-Девичье | 1980/- | 6,3+4 | 2.5976 | 1.6024 | 1.0878 | 0 | 0.51458 |  | открыт | открыт | 56.7111 | 36.6533
ПС 35/6 кВ №18 | 1957/- | 16+10+10 | 21.58 | -4.78 | 0 | 0 | 0 |  | закрыт | закрыт | 56.8377 | 35.9135
ПС 35/6 кВ Затверецкая | 1951/- | 10+10+10 | 14.1237 | 6.8763 | 3.3073 | 0 | 3.5689 |  | открыт | открыт | 56.8727 | 35.9622
ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 1988/- | 10 | 1.6755 | -0.12715 | 1.3197 | 0.0375 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.5844 | 35.7619
ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | 1976/- | 40+40 | 20.826 | 10.4602 | 1.8898 | 0 | 8.5704 |  | открыт | открыт | 56.8384 | 35.7916
ПС 110/35/10 кВ Южная | 1973/- | 40+40 | 45.8879 | 0.7121 | 27.0644 | 4.259 | 0 | 2014 | открыт | закрыт | 56.8124 | 35.8754
ПС 110/35/10 кВ Северная | 1971/- | 40+40 | 30.3961 | 11.8631 | 2.6462 | 0.03125 | 11.78 |  | открыт | открыт | 56.8825 | 35.8686
ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 1971/- | 40+40 | 39.3506 | 7.6594 | 8.6986 | 0.14375 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8173 | 36.0003
ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | 1981/- | 40+40 | 22.4657 | 3.9187 | 8.4962 | 0 | 3.9187 |  | открыт | открыт | 56.8463 | 35.9434
ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 1987/- | 10+10 | 8.0279 | 8.2485 | 1.5818 | 0 | 6.6702 |  | открыт | открыт | 56.9408 | 35.6245
ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 1963/- | 25+25 | 16.2819 | 10.1247 | 0.18231 | 0 | 9.9423 |  | открыт | открыт | 57.1177 | 35.4746
ПС 110/35/6 кВ Безбородово | 1981/- | 16+16 | 12.1619 | 5.2681 | 7.1742 | 0.19375 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.5879 | 36.491
ПС 110/35/6 кВ Редкино | 1957/- | 40+40,5 | 26.374 | 9.3355 | 2.7293 | 1.4675 | 6.8508 |  | открыт | открыт | 56.6528 | 36.2861
ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 1964/- | 10+25 | 6.0389 | 5.4811 | 0.16533 | 0 | 5.3157 |  | открыт | открыт | 57.3406 | 36.0477
ПС 110/35/10 кВ Тучево | 1983/- | 25+25 | 0.2813 | 14.4517 | 0 | 0 | 14.4517 |  | открыт | открыт | 57.1871 | 35.8548
ПС 35/10 кВ Страшевичи | 1976/- | 2,5 | 0.89 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |  | открыт | открыт | 56.8302 | 34.6077
ПС 35/10 кВ Сукромля | 1990/- | 2,5 | 0.22 | 0 | 1.0272 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8906 | 34.7368
ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 1970/- | 0,56 | 0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.1782 | 33.7259
ПС 35/10 кВ Прямухино | 1991/- | 2,5 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.9355 | 34.4518
ПС 35/10 кВ Пень | 1967/- | 1,6 | 0.09 | -0.09 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.0902 | 34.1585
ПС 35/10 кВ Печниково | 2005/- | 2,5 | 0.05 | 0 | 0.065217 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.1097 | 33.7723
ПС 35/10 кВ Максимково | 1967/- | 2,5 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.6552 | 33.2658
ПС 35/10 кВ Филистово | 1986/- | 1,6 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.7991 | 33.3652
ПС 35/10 кВ Оковцы | 1991/- | 1 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.6577 | 33.4718
ПС 35/10 кВ Селигер | 1969/- | 6,3 | 3.66 | -3.66 | 0.12522 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.2824 | 32.9194
ПС 35/10 кВ Мошары | 1974/- | 1,6 | 0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6412 | 32.8477
ПС 35/10 кВ Ворошилово | 1988/- | 2,5 | 0.26 | -0.26 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9593 | 32.2489
ПС 35/10 кВ Слаутино | 1968/- | 1,6 | 0.3 | -0.3 | 0.014674 | 0 | 0 |  | закрыт | закрыт | 57.0576 | 32.331
ПС 35/10 кВ Мошки | 1970/- | 2,5+1,6 | 1.23 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 |  | открыт | открыт | 56.8351 | 35.0365
ПС 35/10 кВ Высокое | 1968/- | 4+2,5 | 1.06 | 1.565 | 0.12424 | 0 | 1.4408 |  | открыт | открыт | 56.6979 | 34.9064
ПС 35/10 кВ Бубеньево | 1978/- | 4+4 | 2.88 | 1.32 | 0.11234 | 0 | 1.2077 |  | открыт | открыт | 56.9818 | 35.1047
ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 1961/- | 2,5+2,5 | 0.94 | 1.685 | 0.029348 | 0 | 1.6557 |  | открыт | открыт | 57.1331 | 34.6725
ПС 35/10 кВ Будово | 1980/- | 2,5+2,5 | 2.03 | 0.595 | 0.72677 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.2047 | 34.9455
ПС 35/10 кВ Ельцы | 1963/- | 4+4 | 0.27 | 3.93 | 0 | 0 | 3.93 |  | открыт | открыт | 56.6655 | 33.8508
ПС 35/10 кВ Селище | 1967/- | 4+4 | 1.32 | 2.88 | 0.046739 | 0 | 2.8333 |  | открыт | открыт | 56.8871 | 33.3026
ПС 35/10 кВ Святое | 1973/- | 2,5+1,6 | 0.6 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 |  | открыт | открыт | 57.263 | 33.3606
ПС 35/10 кВ Крапивня | 1979/- | 2,5+2,5 | 0.28 | 2.345 | 0 | 0 | 2.345 |  | открыт | открыт | 57.0473 | 33.3751
ПС 35/10 кВ Светлица | 1988/- | 2,5+2,5 | 1.14 | 1.485 | 0.15082 | 0 | 1.3342 |  | открыт | открыт | 57.2429 | 33.0907
ПС 110/6 кВ КС-20 | 1981/- | 63+63 | 0.5 | 65.65 | 0 | 0 | 65.65 |  | открыт | открыт | 57.0223 | 35.0138
ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 1968/- | 10+10 | 6.2 | 4.3 | 1.1576 | 0.0975 | 3.1424 |  | открыт | открыт | 57.0145 | 34.9878
ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 1988/- | 25+25 | 0.4 | 25.85 | 0 | 0 | 25.85 |  | открыт | открыт | 56.9467 | 34.8663
ПС 110/10 кВ Селихово | 1978/- | 2,5+2,5 | 0.4 | 2.225 | 0 | 0 | 2.225 |  | открыт | открыт | 57.0263 | 34.6381
ПС 110/10 кВ Пено | 1967/- | 6,3+6,3 | 2.86 | 3.755 | 0.41133 | 0 | 3.3437 |  | открыт | открыт | 56.8995 | 32.7316
ПС 110/35/10 кВ Торжок | 1964/- | 40+40 | 19.41 | 29.17 | 1.2052 | 0.08125 | 27.9648 |  | открыт | открыт | 57.0743 | 35.0006
ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 1979/- | 25+25 | 9.1 | 17.35 | 1.7398 | 0.625 | 15.6102 |  | открыт | открыт | 57.0221 | 34.9523
ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 1983/2012 | 40+25 | 25.41 | 3.6 | 14.6739 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.0079 | 34.1739
ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 1978/- | 16+10 | 6.54 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96 |  | открыт | открыт | 56.8531 | 33.4977
ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 1980/- | 25+25 | 0.99 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 |  | открыт | открыт | 56.7828 | 33.5259
ПС 110/35/10 кВ Осташков | 1982/- | 25+25 | 14.41 | 11.84 | 0.50299 | 0 | 11.337 |  | открыт | открыт | 57.1373 | 33.1036
ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 1967/- | 10+10 | 6.5 | 4 | 0.15783 | 0 | 3.8422 |  | открыт | открыт | 57.1935 | 33.014
*Данная вкладка является дублирующей вкладкой "Итоговая" и приведена в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ (вспомогательных) целях так как является приложением к программе по графическому и цветовому отображению подстанций на местности. Текущий и перспективный статус подстанций может отличаться от статуса подстанций во вкладе "Итоговая".

## Сведения для ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" за II-й квартал 2014 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4 кВ КТП Бологово6 | 160 | 75
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4 кВ КТП Бологово5 | 250 | 122
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4 кВ КТП Бологово8 | 60 | 21
д.Немково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4 кВ КТП Немково1 | 40 | 25
д.Петрово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4 кВ КТП Петрово | 10 | 8
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4 кВ КТП Больница7 | 250 | 125
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4 кВ КТП Бологово3 | 250 | 110
д.Выползово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Выползово1 | 160 | 70
д.Выползово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Выползово2 | 100 | 45
д.Гарицы | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Горицы2 | 100 | 50
д.Гарицы | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВКТП Горицы3 | 100 | 43
д.Гарицы | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Горицы4 | 100 | 40
д.Гарицы | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Горицы5 | 250 | 118
д.Гущино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Гущино | 30 | 25
д.Дядькино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Дядькино | 63 | 25
д.Заборовье | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Заборовье | 63 | 28
д.Конаи | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Конаи | 30 | 25
д.Ломинское | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Ломинское | 40 | 0
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Бологовский участок | 60 | 20
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Бологово4 | 160 | 68
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Болотово1 | 63 | 22
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Болотово3 | 100 | 46
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Болотово4 | 160 | 116
д.Паршино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Паршино1 | 100 | 50
д.Паршино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Паршино3 | 100 | 45
д.Внуково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Внуково1 | 63 | 29
д.Екатеринино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Екатеринино | 63 | 26
д.Крючково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Крючково1 | 60 | 25
д.Крючково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Крючково2 | 100 | 43
д.Крючково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Крючково3 | 100 | 45
д.Крючково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Крючково4 | 160 | 64
д.Мылохово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Мылохово1 | 100 | 38
д.Мылохово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Мылохово2 | 60 | 21
д.Мякишево | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Мякишево1 | 60 | 19
д.Мякишево | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Мякишево2 | 250 | 136
д.Мякишево | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Мякишево3 | 60 | 19
д.Плешково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Плешково | 63 | 24
д.Роголево | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Роголево | 10 | 5
д.Семеновское | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Семеновское | 100 | 48
д.Акатово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Акатово | 40 | 5
д.Алексеевское | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Алексеевское | 10 | 5
д.Жоготово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Жоготово | 30 | 10
д.Кунавино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Кунавино-1 | 160 | 76
д.Паново | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Паново | 10 | 6
д.Яновище | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Яновище | 60 | 21
д.Воскресенское | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Воскресенское-1 | 160 | 69
д.Воскресенское | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Воскресенское-2 | 250 | 110
д.Орехово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Орехово | 160 | 65
д.Лутки | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Лутки | 30 | 15
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Хотилицы -1 | 250 | 123
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Хотилицы -2 | 100 | 38
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Хотилицы -7 | 60 | 16
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Хотилицы -10 | 63 | 19
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП База участка РЭС | 60 | 26
д.Горки | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Горки | 63 | 14
д.Поспелое | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Поспелое | 63 | 29
д.Пашково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Пашково | 100 | 52
д.Зеленогорское | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Зеленогорское | 10 | 0
д.Монино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Монино | 60 | 5
д.Мошки | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Мошки | 30 | 5
д.Белавино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Белавино | 100 | 49
д.Симонка | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Симонка | 30 | 12
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Хотилицы -4 | 400 | 193
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Хотилицы -9 | 60 | 23
д.Спиридово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Спиридово-2 | 160 | 79
д.Спиридово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Спиридово-3 | 250 | 135
д.Воскресенское | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Воскресенское-4 | 100 | 26
д.Филипово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Филипово | 40 | 10
д.Стоякино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Ручьи | 30 | 10
д.Желено | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Желено | 100 | 38
д.Горняя | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Горняя | 40 | 10
д.Заселица | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Заселица | 63 | 19
д.Бели | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Бели | 160 | 63
д.Курцево | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Курцево | 63 | 21
д.КозловоСело | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Козлово Село | 10 | 0
д.Торопацы | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Торопацы-2 | 60 | 24
д.Торопацы | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Торопацы-3 | 100 | 38
д.Торопацы | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Торопацы-4 | 160 | 62
д.Лапочи | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Лапочи | 160 | 74
д.Пожар | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Пожар | 100 | 43
д.Ручьи | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Стоякино | 63 | 18
д.Борок | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ МТП Борок | 10 | 4
д.Малахово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Малахово | 35 | 15
д.Шатино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Шатино | 30 | 15
д.Волок3 | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Волок3 | 250 | 128
д.Синьково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Синьково | 30 | 0
д.Кузнецово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Кузнецово | 100 | 29
д.Микшино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Микшино1 | 100 | 34
д.Крест | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Дачи | 100 | 24
д.Крест | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Крест | 100 | 19
д.Песчаха | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Песчаха | 25 | 0
д.Волок | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Волок2 | 100 | 42
д.Волок | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Волок4 | 250 | 109
д.Андроново | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Андроново1 | 30 | 10
д.Андроново | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Андроново2 | 100 | 41
д.Заноги | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Заноги | 63 | 27
д.Быстри | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Быстри | 50 | 15
д.Стеклино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Стеклино | 30 | 0
д.Боталы | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Боталы | 30 | 5
д.Ям | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ МТП Ям | 10 | 0
д.Дмитрово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Дмитрово2 | 250 | 108
д.Горки | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Горки | 50 | 10
д.Любин | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Любино1 | 250 | 131
д.Любино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Любино2 | 160 | 64
д.Любино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Любино4 | 160 | 68
д.Борзово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Борзово | 40 | 15
д.Шарыгино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Шарыгино | 40 | 5
д.Новоследово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ МТП Новоследово | 10 | 0
д.Пестово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Пестово | 100 | 46
д.Заболотье | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Заболотье | 160 | 56
д.Скудино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Скудино | 160 | 74
д.Речка | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Речка | 25 | 5
д.Аксёново | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Аксёново1 | 160 | 81
д.Аксёново | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Аксёново3 | 160 | 72
д.Аксёново | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Аксёново4 | 160 | 78
д.Курово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Курово-1 | 100 | 49
д.Курово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Курово-2 | 100 | 43
д.Чернево | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Чернево | 4 | 0
д.Кремено | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Кремено | 100 | 39
д.Обруб | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Обруб | 4 | 0
д.БазаРЭС | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП База РЭС | 250 | 124
д.Чечетово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Чечетово | 100 | 47
д.Плаксино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Плаксино | 4 | 0
д.Дорофеево | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Дорофеево | 20 | 5
д.Молодушкино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Молодушкино | 60 | 10
д.Трепалево | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Трепалево-1 | 160 | 47
д.Трепалево | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Трепалево-2 | 630 | 390
д.Луги | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Луги-1 | 160 | 84
д.Луги | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ 3ТП Луги-2 | 400 | 216
д.Алексино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Алексино | 160 | 74
д.Пестово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Пестово | 60 | 18
д.Ямищи | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Ямищи | 60 | 14
д.Величково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Величково | 60 | 21
д.Амосово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ МТП Амосово | 10 | 0
д.Голенищево | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Голенищево | 40 | 10
д.Ревякино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Ревякино | 100 | 47
д.Гречишниково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Гречишниково | 10 | 0
д.Петрочиха | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Петрочиха | 10 | 0
д.Тимонькино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Тимонькино-1 | 100 | 43
д.Тимонькино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Тимонькино-2 | 160 | 76
д.Тимонькино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Тимонькино-5 | 160 | 72
д.Баранька | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Баранька | 30 | 0
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Загоскот | 40 | 10
д.Роженка | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Роженка | 30 | 0
д.Рогово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Рогово-1 | 160 | 62
д.Рогово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Рогово-2 | 250 | 147
д.Рогово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Рогово-3 | 160 | 64
д.Рогово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Рогово-4 | 160 | 71
д.Рогово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Рогово-6 | 250 | 128
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП РЭС жил. дома | 63 | 10
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Горгаз | 30 | 15
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП СББЖ | 100 | 41
д.Кленица | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Кленица | 30 | 10
д.Студеница | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Студеница-1 | 250 | 110
д.Студеница | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Студеница-2 | 250 | 121
д.Студеница | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Студеница-3 | 250 | 104
д.Замошье | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Замошье | 30 | 10
д.Жуково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Жуково | 60 | 16
д.Баканово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Баканово | 10 | 0
д.Подберезье | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Подберезье | 40 | 13
д.Костюшено | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Костюшено-2 | 160 | 79
д.Бобровец | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Бобровец | 160 | 61
д.Заозерье | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ МТП Заозерье | 10 | 0
д.Кордон | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ МТП Кордон | 10 | 0
д.Дешково | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Дешково | 40 | 11
д.Соболево | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Соболево | 63 | 16
д.Беново | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Беново | 4 | 0
д.Гусары | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Гусары | 30 | 10
д.Гл.лог | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Гл. лог | 25 | 0
д.Ерохино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Ерохино | 30 | 10
д.Синичено | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Синичено | 25 | 10
д.Лубенкино | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Лубенкино | 100 | 39
д.Козлово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Козлово-1 | 160 | 74
д.Козлово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Козлово-3 | 250 | 121
д.Козлово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Козлово-5 | 400 | 209
д.Козлово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Козлово-6 | 160 | 62
д.Козлово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Козлово-7 | 160 | 59
д.Церковище | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Церковище | 30 | 30
д.Ключевое | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Ключевое | 100 | 39
д.Прямушенки | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ МТП Прямушенки | 10 | 10
д.Подвязье | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Подвязье | 30 | 10
д.Копытово | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ КТП Копытово | 36 | 15
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ РП-ТП ЗТП В.городок | 2х250 | 105
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ ЗТП В.городок-1 | 2х400 | 164
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ ЗТП В.городок-2 | 2х250 | 108
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ ЗТП В.городок-3 | 2х250 | 98
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ ЗТП В.городок-4 | 2х250 | 92
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский | 10/0,4кВ ЗТП В.городок-5 | 2х250 | 103
д.Починок | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №346 Починок | 50 | 30
д. М. Горы | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №508 ПМК | 160 | 20
д.Ягренево | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №260 Ягренево | 250 | 230
д.Клеймиха | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №529 Клеймиха | 60 | 40
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП 10 №167 Маст.Городищи | 400 | 350
д.Сул. Борок | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП-10 №034 Маст.С.Борок | 400 | 300
д.Высокое | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП-10 №039 ФКРС Высокое | 100 | 70
д.Заручье | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП-10 №047 ФКРС Заручье | 400 | 350
Сул. Борок | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП-10 №048 ЗСП С.Борок | 2х400 | 700
д.Погорелка | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП-10 №137 ЗСП Погорелка | разобрана | разобрана
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП-10 №249 Жил.пос.Зобы | 2х250 | 250
д.Фралево | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП-10 №290 Котел.Фрал. | 2х400 | 680
д.Сырцевка | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП-10 №371 КЗС Сырцев. | 2х400 | 785
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП-10 №394 ФКРСВасюково | 2х160 | 40
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП-10 №421 ФКРС Сукр | 400 | 50
г.Бежецк | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП-10кВ 40 БазаРЭС | 400+630 | 700
д.Ш-Дуброво | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП-10кВ Школа Ш.Дубр. | 2х100 | 50
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №007 ФКРС Морозово | 2x400 | 400
д.Градницы | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №024 Ж.дома Градн. | 2x160 | 160
д.Градницы | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №027 ЗСПГрадницы | 2х250 | 450
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №141 ФКРСПодоб | 250+100 | 100
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №144 АВМ д.Подобино | 630 | 200
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №148 Жил.пос.Подоб | 400 | 100
д.Кулишка | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №160 ФКРС Кулишка | 2х400 | 750
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №161 Котель.Город. | 2х400 | 480
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №192 Котель.Мих.Гора | 2х400 | 680
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №198 ФКРС-1Мих.Гора | 2х400 | 690
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №200 ФКРС-2 Мих.Гора | 2х400 | 720
д. Княжево | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №221 Жил.пос.Княжиха | 250 | 150
пос.Березовая Роща | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №321 Жил.пос.Б.роща | 630 | 500
д.Лаптиха | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №353 АВМ Лаптиха | 400 | 300
д.Лаптиха | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №354 Кот.Лаптиха | 160 | 60
д.Житищи | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №484 Котель.Житищи. | 2х250 | 350
д.Сырцевка | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №521 Жил.пос.Сырц | 2х250 | 350
д.Сырцевка | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №522 АВМ Сырцевка | 2х250 | 480
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №524 Котел.М.Горы | 2х400 | 700
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий | ЗТП10 №530 Школа М.Горы | 400 | 350
д.Сулежский Борок | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №035 ФКРС-С.Бор. | 250 | 190
д.Сулежский Борок | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №036 Сенной сар. | 400 | 300
д.Белобородово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №040 д.Белобород. | 60 | 40
д.Градницы | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №042Мед.пункт Град. | 250 | 220
д.Заручье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №046 ЗСП Заручье | 250 | 240
д.Заречье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №050 д.Заречье | 100 | 80
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №069 Мол.заводПореч | 160 | 60
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №071 Правл.Поречье | 100 | 30
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №073 БольницаПоречье | 100 | 35
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №075 ФКРС Поречье | 160 | 60
д.Чижово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №078 Жилпос.Чижово | 250 | 150
д.Воронья Нога | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №081 ФКРС Вор.Нога | 100 | 50
д.Селезенево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №102 д.Селезенево | 25 | 0
д.Ульянова Гора | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №110 ЗСП Уль.Гора | 630 | 620
д.Узуново | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №132 Узуново | 60 | 15
д.Речки | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №133 д.Речки | 100 | 25
д.Речки | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №134 ФКРС Речки | 160 | 60
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №143 ЗСП Подобино | 250 | 50
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №147 ФКРС Подобино | 160 | 30
д.Елизарово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №150 ФКРС Елизарово | 60 | 15
д.Глушихино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №172 Глушихино | 30 | 20
д.Шишково-Дуброво | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №179 д.Ш.Дуброво | 30 | 5
д.Виктрово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №182 Викторово | 30 | 5
д.Княжиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №185 д.Княжиха | 100 | 20
д.Малый бор | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №203 Малый Бор | 63 | 15
д.Еськи | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №211 д.Еськи | 100 | 5
д.Еськи | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №213 д.Еськи | 40 | 0
д.Костерино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №310 Костерино | 10 | 5
д. Пестиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №322 Сельэлектро | 250 | 70
д.Толстокосово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №328 Толстокосово | 50 | 20
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №331 Мол.завод Прис | 160 | 50
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №332 Клуб Присеки | 160 | 50
д.Толстиково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №335 Толстиково | 60 | 30
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №337 Маст.Присеки | 250 | 150
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №382Школа-Васюково | 400 | 300
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №383 АЗС Васюково | 63 | 60
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №384Карт.хранВасюк | 400 | 350
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №385 Маст.Васюково | 100 | 80
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №386 АВМ-Васюково | 630 | 570
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №387Торг.центр-Вас | 250 | 150
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №388 ЗСП-Васюково | 160 | 60
д.Скородумка | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №392 д.Скородумка | 50 | 5
д.Скородумка | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №393АВМ-Скородумка | 250 | 50
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №395 ЗСП-1 Сукр. | 160 | 60
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №396 ЗСП-2 Сукр. | 400 | 300
д.Бор-шкени | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №397ФКРС Бор-Шкени | 160 | 90
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №401 ФКРС-Плотн | 250 | 50
д.Запрудье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №406 ФКРСЗапрудье | 160 | 120
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №408 ЗСП Сукромны | 160 | 60
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №409 Дерев.Сукром. | 160 | 30
д.Чудинково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №412 ФКРС-Чудин. | 100 | 100
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №414 Ждома-Сукр. | 250 | 60
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №417 Д/сад-Сукр | 160 | 150
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №418 Школа-Сукр. | 250 | 60
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №420 ПСЛВ Сукром. | 160 | 10
д.Савельево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №426 Савельево | 30 | 50
д.Ерогнеевка | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №428 Ерогнеевка | 100 | 20
д.Попцово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №431 д.Попцово | 100 | 25
д.Скрипки | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №434 Скрипки | разобрана | разобрана
д.Белое Село | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №444 ЗСП Бел. Село | 160 | 60
д.Власьево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №445Власьево | 63 | 20
д.Бор.Бельский | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №449 БорБельск. | 100 | 50
д.Теблеши | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №464 Маст.Теблеши | 160 | 45
д.Теблеши | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №470 Лесничество | 30 | 15
д.Кулово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №474 ЗСП-Кулово | 250 | 150
д.Кулово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №475 ПСЛВ-Кулово | 400 | 300
д.Кулово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №476 ФКРС-Кулово | 160 | 100
д.Просвещение | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10 №488 Просвещен. | 10 | 5
д.Миновское | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ 062 Миновское | 63 | 30
д.Еремеево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №023 Еремеево | 40 | 20
д.Сулежский Борок | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №038 Детс. Сад | 250 | 150
д.Ивлево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №043 д.Иевлево | 100 | 75
д.Горни | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №044 Горни | 60 | 50
д.Алексино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №045 д.Алексино | 10 | 5
д.Дуброво | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №052 д.Дуброво | 30 | 45
д.Сим.городок | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №058 Сим.Городок | 60 | 30
д.Любини | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №059 Любини | 60 | 30
д.Хорошово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №060 Хорошово | 160 | 60
д.Расловлево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №061 Расловлево | 60 | 20
д.Курганы | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №064 Маст.Курганы | 160 | 60
д.Иванищи | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №065 Иванищи | 100 | 50
д.Вепрь | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №067 Вепрь | 63 | 50
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №070 Маст.Поречье | 160 | 60
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №074 ЗСП Поречье | 250 | 150
д.Дорка | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №076 Дорка | 60 | 40
д.Переузь | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №077 Переузь | 63 | 25
д.Чижово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №079 д.Чижово | 100 | 20
д.Дуброво | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №080 Дуброво | 60 | 50
д.Виловатик | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №090 Виловатик | 30 | 10
д. Трофимцево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №091 Хим.городок | 160 | 60
д.Трофимцево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №095 Трофимцево | 100 | 20
г.Бежецк | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №097 Хим.посёлок | 30 | 15
д.Сгубово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №104 Сгубово | 63 | 30
д.Заручье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №107 д.Заручье | 160 | 60
д.Раменье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №117 Раменье | 63 | 25
д.Корницы | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №120 Корницы | 25 | 5
д.Прозорово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №121 Прозорово | 10 | 2
д.Ляды | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №123 Клуб Ляды | 100 | 25
д.Жары | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №127 Жары | 30 | 2
д.Мокрявица | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №135 Мокрявицы | 30 | 5
д.Погорелка | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №136 д.Погорелка | 100 | 25
д.Малышево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №139 Малышево | 60 | 20
д.Ругатино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №149 Ругатино | 60 | 20
д.Дубровка | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №152 Дубровка | 30 | 15
д.Б.Баранково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №155 Б.Баранково | 40 | 10
д.Пирожково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №157 Пирожково | 60 | 20
д.Горлово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №158 Горлово | 30 | 10
д.Новая деревня | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №159 Нов.Деревня | 160 | 15
д.Старово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №168 д.Старово | 60 | 5
д.Саурово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №174 Саурово | 60 | 40
д.Ковезиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №186 Ковезиха | 100 | 90
д.Гусарево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №195 Гусарёво | 30 | 15
д.Котляево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №196 Котляево | 60 | 15
д.Кутани | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №197 Кутани | 10 | 2
д.Закрупье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №205 Закрупье | 60 | 40
д.Обенощи | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №210 Обенощи | 30 | 30
д.Раменье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №216 Раменье | 100 | 70
д.Дружный | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №218 Дружный | 10 | 2
д.Пестиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №275 Пестиха | 160 | 60
д.Глебни | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №291 д.Глебени | 40 | 10
д.Дубровка | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №302 Дубровка | 100 | 25
д.Ёжево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №307 Ёжево | 50 | 35
д.Заручье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №308 Заручье | 100 | 30
г.Бежецк | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №317 СИОЖ | 100 | 35
д.Крутец | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №318 Крутец | 30 | 10
д.Киселкино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №326 Киселкино | 30 | 10
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №330 д.Присеки | 63 | 10
д.Кузёмкино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №333 Кузёмкино | 30 | 5
д.Селятино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №334 Селятино | 100 | 15
д.Буяново | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №336 Буяново | 160 | 50
д.Збуж | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №376 Збуж | 20 | 2
д.Медведка | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №381 Медведка | 63 | 20
д.Тарасовское | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №389 Тарасовское | 30 | 10
д.Шепелёво | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №390 Шепелёво | 250 | 170
д.Бор-шкени | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №398 д.Бор Шкени | 160 | 65
д.Кушалино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №400 Кушалино | 30 | 15
д.Горны | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №402 Горны | 100 | 50
д.Губа | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №403 Губа | 60 | 30
д.Лазарево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №404 д.Лазарево | 40 | 10
д.Чудинково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №411 д.Чудинково | 100 | 40
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №419 ЗСП-Сукр. | 400 | 285
д.Хозницы | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №430 Хозницы | 100 | 25
д.Поповка | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №443 Поповка | 10 | 5
д.Козлово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №456 Козлово | 60 | 25
д.Вербежи | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №457 Вербежи | 60 | 30
д.Игнатово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №458 Игнатово | 60 | 30
д.Житищи | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №459 д.Житищи | 160 | 40
д.Житищи | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №460 ЗСП-Житищи | 400 | 280
д.Городня | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №461 Городня | 60 | 20
д.Нвосёлка | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №462 Новосёлка | 60 | 30
д.Теблеши | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №466 д.Теблеши | 250 | 180
д.Шеболдино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №471 Шеболдино | 25 | 10
д.Мясниково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №472 Мясниково | 60 | 30
д.Корино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №473 Корино | 30 | 10
д.Аферино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №477 Арефино | 30 | 10
д.Сидорино | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №478 Сидорино | 30 | 10
д.Леоново | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №479 Леоново | 60 | 25
д.Нивы | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №481 Нивы | 60 | 20
д.Восново | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №486 д.Восново | 160 | 35
д.Медвежье | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №489 Медвежье | 60 | 30
д.Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №525 Билайн | 40 | 20
д.Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №531 Мегафон | 40 | 20
д.Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ №539 Ферм.х-во | 60 | 15
д.Сулежский Борок | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ АВМ-С.Борок | 250 | 150
д.Баляжиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ Баляжиха | 60 | 25
д.Новиково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ Билайн | 40 | 25
д.Вьюгово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ д.Вьюгово | 160 | 30
г.Бежецк | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ Дачи АСО | 160 | 20
г.Бежецк | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ Дачи | 63 | 10
г.Бежецк | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ Дачи Сельмаш | 100 | 10
г.Бежецк | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ Дачи | 100 | 10
д.Волково | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ ЗСП-Волково | 250 | 150
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ ЗСП-Плотники | 400 | 300
г.Бежецк | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ Лесхоз | 160 | 100
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ Маст.Плотники | 160 | 100
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ Мол.завод | 160 | 100
д.Попцово | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ Овцеф.Попц. | 250 | 50
д.Фралево | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ Свинар.Фралево | 250 | 150
д.Сулежский Борок | Бежецкий | Бежецкий | КТП 10кВ Школа-С.Борок | 250 | 150
д.Ивановское | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №086 Жил.дом Мясок. | 250 | 100
д.Мал.Городищи | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №101 д.Мал.Городищ | 250 | 150
д.Сгубово | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №105 Свинар. Сгуб | 100 | 20
д.Ульянова Гора | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №108 ПСЛВ Уль.Гора | 160 | 100
д.Селезенево | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №111 Жил.дома Сел. | 400 | 40
д.Селезенево | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №112 Бойлер-"2А" Сел. | 400 | 30
д.Селезенево | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №113 Бойлер-"2Б"Сел. | 400 | 30
д.Селезенево | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №114 Гаражи-2 Сел. | 400 | 45
д.Фралево | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №116 Клуб Фралёво | 100 | 15
д.Ляды | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №122 Жил.пос.Ляды | 160 | 25
д.Ляды | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №124 Жил.дома Ляды | 160 | 25
д.Ляды | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №126 ФКРС Ляды | разобрана | разобрана
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №246 Ж.дома-Васюк | 400 | 300
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №247 "ФКРС"д.Зобы | 250 | 100
д.Лопуськово | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №250 Свин. д.Лопусь. | 160 | 75
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №252 Мастерс.-Зобы | 160 | 60
д.Кучели | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №258 Кучели | 25 | 5
д.Икорник | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №264 Икорник. | 100 | 30
д.Семёново | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №265 Смёново | 30 | 10
д.Иевское | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №266 Иевское | 40 | 10
д.Лукино | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №267 Лукино | 30 | 10
д.Збуново | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №352 д.Збуново | 100 | 15
д.Лозьёво | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №356 Лозьёво | 100 | 30
д.Юрьевское | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №361 Юрьевск. | 10 | 2
д.Скорынево | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №367 Скорынево | 40 | 10
д.Степышево | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №368 Стёпышево | 50 | 15
д.Высоково | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №370 Высоково | 10 | 5
д.Сырцевка | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №372 ЗСП-Сырцев. | 250 | 230
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №407 АВМ Сукром. | 400 | 300
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №493 Ж.Дома-М.Горы | 160 | 60
д.Шульгино | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10 №497 ФКРС-Шульгино | 160 | 60
д.Борки | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №001 Борки | 100 | 40
д.Ёжево | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №015 Ёжево | 60 | 30
д.Гряда | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №017 Гряда | 30 | 10
д.Неволиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №118 Неволиха | 25 | 15
д.Молодка | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №119 Молодка | 25 | 15
д.Ляды | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №125 д.Ляды | 100 | 30
д.Семково | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №235 Семково | 60 | 20
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №238 СОК | 130 | 300
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №238 СОК | 100 | 50
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №239 ЗСП | 630 | 300
д.Заручье | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №241 Заручье | 60 | 20
д.Любодицы | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №244 Любодицы | 100 | 20
д.Сидорово | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №245 Сидорово | 60 | 10
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №248 д.Зобы | 250 | 50
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №251 ПСЛВ | 250 | 70
д.Узуниха | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №286 Узуниха | 63 | 20
д.Лютницы | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №314 Лютницы | 30 | 0
д.Новиково | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №343 Новиково | 60 | 20
д.Горка | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №345 Горка | 30 | 10
д.Аксиньино | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №347 Аксиньино | 30 | 20
д.Иванисово | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №348 Иванисово | 25 | 5
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №349 д.Михайл. | 63 | 15
д.Бармино | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №351 Бармино | 60 | 20
д.Давыдково | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №357 Давыдк. | 160 | 30
д.Лядины | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №359 Лядины | 63 | 20
д.Суховерково | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №360 Суховерк. | 160 | 30
д.Сивцево | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №364 Сивцево | 40 | 10
д.Чубарка | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №366 Чубарка | 60 | 30
д.Круглуша | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №494 Круглуша | 30 | 15
д.Дамацкое | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №495 Дамацкое | 60 | 40
д.Великое Село | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №498 Великое Село | 30 | 10
д.Ёжево | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №505 Ёжево | 30 | 10
д.Нечаево | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №507 Нечаево | 100 | 30
д.Бортово | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №517 Бортово | 60 | 20
д.Речки | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №518 Речки | 30 | 10
| Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №532 Лесничество | 60 | 20
д.Васильки | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №537 Васильки | 10 | 2
д.Волошница | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №538 Волошница | 60 | 10
д.Княжево | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ №540 Княжево | 30 | 10
д.Бортники | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ Бортники | 30 | 10
д.Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ Льнозав поселок | 100 | 50
д.Суховерково | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ Суховерково | 160 | 40
д.Успенье | Бежецкий | Бежецкий | КТП-10кВ Успенье | 100 | 30
д.Польцо-Новгородское | Бежецкий | Бежецкий | КТП1 №427 Польцо-Новгор. | 10 | 2
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 № Д/сад-2 Плотн | 250 | 200
д.Захаровка | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №003 Захаровка | 160 | 30
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №008 Ж.дома-Мороз | 400 | 285
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №009 Мастерск.-Мор | 250 | 240
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №010 ЗСП-1 Мороз. | 160 | 60
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №011 ЗСП-2 Мороз. | 250 | 100
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №012 КЗС-Мороз. | 400 | 100
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №014 д.Морозово | 160 | 50
д.Яблонное | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №018 Яблонное | 60 | 40
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №019 Школа-Мороз | 100 | 40
д.Градницы | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №025 Эл.котель-Градн. | 400 | 380
д.Сулежский Борок | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №037 Жил.пос.С.Бор. | 250 | 180
д.Градницы | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №041 Эл.котель-Градн. | 400 | 390
д.Дуброво | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №051 ФКРСДуброво | 160 | 130
д.Борисково | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №054 Больн.Бориск. | 160 | 40
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №142 КормоцехПодоб. | 250 | 50
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №145 Очис.соор.Подоб. | 100 | 10
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №146 Цент.ус-Подобино | 160 | 40
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №162 Жил.пос.Городищ | 250 | 100
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №165 Карт.хран.Гор. | 400 | 380
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №166 Д/сад Городищи | 160 | 60
д.Шишково-Дуброво | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №175 Мол.зав. Ш.Дуб | 160 | 140
д.Мошнино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №178 Мошнино | 30 | 25
д.Шишково-Дуброво | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №180 Ж.пос.Ш.Дуб | 160 | 60
д.Алексеевское | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №181 Алексеевское | 60 | 25
д.Княжиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №184 ФКРС-Княжиха | 100 | 70
д.Викторово | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №187 Ст.Викторово | 60 | 40
д.Филипково | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №189 Маст.Филипп | 100 | 50
д.Филипково | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №190 Клуб Филипп | 400 | 300
д.Филипково | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №191 д.Филиппково | 160 | 30
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №193 д.Мих.Гора | 250 | 190
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №194 Ж.дома-Мих.Гора | 160 | 80
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №199 АВМ Мих.Гора | 630 | 600
д.Большой Бор | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №202 Большой Бор | 100 | 50
д.Михалиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №204 Михалиха | 60 | 30
д.Никифорцево | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №206 Никифорцево | 40 | 20
д.Костюшино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №209 Костюшино | 100 | 60
д.Еськи | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №212 Молзавод Еськи | 160 | 80
д.Б.Каменка | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №214 д.Б.Каменка | 60 | 30
д.М.Каменка | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №215 д.М.Каменка | 100 | 70
д.Каблуково | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №220Каблуково | 63 | 40
д.Константиново | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №225 Жил.пос.Конст. | 100 | 10
д.Константиново | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №226 ФКРСКонст. | 250 | 200
д.Константиново | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №227 д.Констант. | 250 | 180
д.Константиново | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №229 Маст.Конст. | 60 | 40
д.Красноселка | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №231 Красносёлка | 100 | 90
д.Боркино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №261 Ж.дома | 400 | 350
д.Борки | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №262 Маст.-Борки. | 250 | 230
д.Боркино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №263 Школа Боркино | 100 | 15
д.Березовая Роща | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №276 Ж.пос-Б.роща | 400 | 300
г.Бежецк | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №277 ТП-44а-дом | 160 | 60
д.Андерейково | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №278 Андрейково | 30 | 0
д.Ивановское | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №279 Маст.-Иван. | 160 | 60
д.Ивановское | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №280 д.Ивановск. | 160 | 40
д.Фралево | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №289 Маст.Фралёво | 100 | 25
д.Новоселка | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №293 д.Новосёлка | 100 | 40
д.Потёсы | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №298 ЗСП-Потёсы | 250 | 200
д.Покрышкино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №299 Покрышкино | 30 | 10
д.Потёсы | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №300 Ж.Пос-Потёсы | 400 | 300
д.Потёсы | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №301 Правл-Потёсы | 400 | 300
д.Стогово | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №303 д.Стогово | 100 | 40
д.Старово | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №315 ФКРС-1 Старово | 250 | 180
д.Збуново | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №319 АВМ Збуново | 630 | 600
д.Збуново | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №320 Телятн.Збуново | 160 | 60
д.Филипиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №323 Филиппиха | 100 | 50
д.Андреевское | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №325 Андреевское | 100 | 20
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №327 Свин.Присеки | 160 | 60
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №329 Пилорама Прис. | 250 | 150
д. Лаптиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №342 Мастерс. | 250 | 180
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №350 Школа-Присек. | 160 | 60
д.Лаптиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №355 Ж.дома-Лапт. | 250 | 200
д.Введенское | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №358 ЗСП-2-Введен. | 250 | 200
д.Введенское | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №362 ЗСП-1-Введен. | 250 | 200
д.Введенское | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №363 Ж.пос-Введен. | 400 | 300
д.Введенское | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №365 Котель-Введен. | 400 | 285
д.Константинково | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №369 Константинково | 50 | 25
д.Романцево | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №425 Романц.-Ночвино | 60 | 30
д.Михалево | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №429 Михалёво | 60 | 30
д.Попцово | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №432 Магазин-Попц. | 160 | 85
д.Кулигино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №433 Кулигино | 63 | 40
д.Юркино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №435 Телятник-Юрк. | 180 | 150
д.Юркино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №436 ЗСП-Юркино | 250 | 200
д.Юркино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №437 ПСЛВ-Юркино | 250 | 200
д.Юркино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №438 д.Юркино | 100 | 0
д.Юркино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №439 Мастерск.-Юрк | 250 | 230
д.Юркино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №440 Жил.пос.-Юрк. | 160 | 40
д.Белое село | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №441 ФКРС-Бел.Село | 100 | 40
д.белое село | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №442 д.Белое Село | 63 | 30
д.Новое село | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №446 д.Нов. Село | 60 | 30
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №447 Школа-Плотник. | 250 | 210
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №450 Д/сад-1 Плотн | 250 | 200
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №451 Жил.дома-Плот | 250 | 155
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №452 д.Плотник. | 160 | 60
д.Теблиши | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №463 ФКРС-Теблеши | 250 | 180
д.Теблиши | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №465 Жил.пос.Тебл. | 100 | 15
д.Теблиши | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №468 Пекарня Тебл. | 160 | 100
д.Теблиши | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №469 ФКРСТеблеши | 250 | 200
д.Солнечный | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №480 пос.Солнечный | 30 | 10
д.Кашинка | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №482 Кашинка(ФКРС) | 100 | 40
д.Житищи | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №483 Маст.Житищи | 250 | 200
д.Щадрениха | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №485 д.Щадрениха | 30 | 10
д.Восново | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №487 Жил.дома Восн. | 160 | 80
д.Шульгино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №499 Ж.пос-Шульгино | 250 | 200
д. М. Горы | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №509 Береж.лесн. | 100 | 40
д. М. Горы | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №510 Пилор. Бер.лес. | 160 | 100
д. М. Горы | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №513 Турбаза Сельмаш. | 100 | 40
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №527 Магазин-М.Горы | 160 | 110
д.Петропавловское | Бежецкий | Бежецкий | КТП10 №535 Петропавловское | 30 | 10
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | КТП10№410 Карт.хран-Сукр. | 400 | 350
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий | КТП10№416 Котельная Сукр. | 100 | 30
д.Холмцы | Бежецкий | Бежецкий | КТП10кВ №002 Холмцы | 60 | 30
д.Шишково-Дуброво | Бежецкий | Бежецкий | КТП10кВ №177 Ферм.х-во | 50 | 20
д.М.Косиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП10кВ №222 д.М.Косиха | 40 | 5
д.Б.косиха | Бежецкий | Бежецкий | КТП10кВ №223 д.Б.Косиха | 60 | 30
д.Щитяково | Бежецкий | Бежецкий | КТП10кВ №292 Щитяково | 30 | 10
д.Новое село | Бежецкий | Бежецкий | КТП10кВ №294 Нов. Село | 60 | 20
д.Выдумерь | Бежецкий | Бежецкий | КТП10кВ №296 Выдумерь | 160 | 100
д.Ростовищи | Бежецкий | Бежецкий | КТП10кВ №297 Ростовищи | 60 | 20
д.Климатино | Бежецкий | Бежецкий | КТП10кВ №305 Климатино | 50 | 10
д.Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий | КТП10кВ №500 Цент.усадьба | 250 | 150
д.Старый Борок | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10 №029 Старый Борок | 63 | 20
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10 №072 Школа-Пореч. | 100 | 20
д.Княжево | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10 №131 Княжево | 100 | 20
д.Чурилково | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10 №138 Чурилково | 160 | 65
д.Елизарово | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10 №156 д.Елизарово | 100 | 20
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10 №163 ФКРС Городищи | 100 | 25
д.Сулега | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №049 д.Сулега | 60 | 30
д.Курганы | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №063 д.Курганы | 100 | 30
д.Кочевино | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №066 Кочевино | 60 | 25
д.Стёпаньково | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №068 Стёпаньково | 60 | 30
д.Воронья Нога | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №082 д.Вор.Нога | 160 | 60
д.Ляхово | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №140 Ляхово | 50 | 20
д.Фёдорино | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №151 Фёдорино | 30 | 10
д.М.Баранково | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №154 М.Баранково | 40 | 10
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №164 д.Городищи | 100 | 20
д.Загорье | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №230 Загорье | 60 | 15
д.Воробьево | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №236 Воробьево | 40 | 10
д.Петрово | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №377 Петрово | 25 | 5
д.Волоково | Бежецкий | Бежецкий | МТП 10кВ №380 д.Волково | 160 | 65
д.Ельники | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10 №006 Ельники | 60 | 30
д.Староселье | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10 №514 Староселье | 30 | 10
д.Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10 №526 КЗС-М.Горы | 100 | 80
д.Ломы | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №242 Ломы | 30 | 10
д.Голчань | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №496 Голчань | 40 | 15
д.Руйново | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №501 Руйново | 25 | 5
д.Намесково | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №502 Намесково | 60 | 25
д.Разморское | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №503 Разморское | 30 | 15
д.Кр.Раменье | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №504 Кр.Раменье | 10 | 2
д.Поповка | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №506 Поповка | 100 | 40
д.М.Бережа | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №511 М.Бережа | 25 | 5
д.Б.Бережа | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №515 Б.Бережа | 63 | 10
д.Ильицино | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №516 Ильицино | 100 | 30
д.Абрамиха | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №519 Абрамиха | 160 | 60
д.Дрюцково | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №520 Дрюцково | 100 | 15
д.Славково | Бежецкий | Бежецкий | МТП-10кВ №536 Славково | 30 | 10
д.Мешково | Бежецкий | Бежецкий | МТП10 №004 Мешково | 30 | 10
д.Ситьково | Бежецкий | Бежецкий | МТП10 №005 Ситьково | 30 | 10
д.Новое село | Бежецкий | Бежецкий | МТП10 №026 НовоеСело | 100 | 15
д.Ульянова Гора | Бежецкий | Бежецкий | МТП10 №109 д.Ульян.Гора | 63 | 20
д.Шалиха | Бежецкий | Бежецкий | МТП10 №306 Шалиха | 50 | 25
д.Старово | Бежецкий | Бежецкий | МТП10 №316 Старово-дер. | 100 | 40
д.Мурзиха | Бежецкий | Бежецкий | МТП10кВ №295 Мурзиха | 30 | 10
д.Захарово | Бежецкий | Бежецкий | СТП-10 №115 Свинар.Захар. | 25 | 10
п.Выползово | Бологовский | Бологовский | ТП001 | 160 | 40
п.Выползово | Бологовский | Бологовский | ТП002 | 160 | 50
п.Выползово | Бологовский | Бологовский | ТП003 | 100 | 0
п.Выползово | Бологовский | Бологовский | ТП004 | 160 | 30
п.Выползово | Бологовский | Бологовский | ТП005 | 160+250 | 90
п.Выползово | Бологовский | Бологовский | ТП006 | 320 | 40
п.Выползово | Бологовский | Бологовский | ТП007 | 250 | 0
п.Выползово | Бологовский | Бологовский | ТП008 | 400 | 15
д.Молчаново | Бологовский | Бологовский | ТП009 | 63 | 25
д.Нарачино | Бологовский | Бологовский | ТП010 | 40 | 0
д.НовыйБерезай | Бологовский | Бологовский | ТП011 | 160 | 25
СтарыйБерезай | Бологовский | Бологовский | ТП012 | 20 | 0
д.Погарино | Бологовский | Бологовский | ТП013 | 100 | 35
д.Базарово | Бологовский | Бологовский | ТП014 | 50 | 35
д.Леоново | Бологовский | Бологовский | ТП015 | 63 | 40
д.Никитировец | Бологовский | Бологовский | ТП016 | 40 | 5
д.Ильятино | Бологовский | Бологовский | ТП017 | 180 | 15
д.Головково | Бологовский | Бологовский | ТП018 | 10 | 0
д.Михайловское | Бологовский | Бологовский | ТП019 | 60 | 0
д.Трубичино | Бологовский | Бологовский | ТП020 | 60 | 5
д.Куженкино | Бологовский | Бологовский | ТП021 | 400 | 90
д.Куженкино | Бологовский | Бологовский | ТП022 | 250 | 190
д.ЯмГригино | Бологовский | Бологовский | ТП023 | 60 | 0
д.Куженкино | Бологовский | Бологовский | ТП024 | 250 | 30
д.Куженкино | Бологовский | Бологовский | ТП025 | 100 | 30
д.Куженкино | Бологовский | Бологовский | ТП026 | 60 | 25
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский | ТП027 | 100 | 10
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский | ТП028 | 160 | 30
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский | ТП029 | 100 | 35
д.Хотилово | Бологовский | Бологовский | ТП030 | 250 | 200
д.Хотилово | Бологовский | Бологовский | ТП031 | 60 | 10
д.Хотилово | Бологовский | Бологовский | ТП032 | 100 | 0
д.Хотилово | Бологовский | Бологовский | ТП033 | 160 | 35
д.Хотилово | Бологовский | Бологовский | ТП034 | 100 | 20
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский | ТП035 | 160 | 0
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский | ТП036 | 100 | 10
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский | ТП037 | 160 | 0
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский | ТП038 | 100 | 5
д.Макарово | Бологовский | Бологовский | ТП039 | 100 | 25
с.Ильятино | Бологовский | Бологовский | ТП040 | 250+530 | 40
д.Пахотино | Бологовский | Бологовский | ТП041 | 10 | 0
п.Бушевец | Бологовский | Бологовский | ТП042 | 100 | 15
д.Скробово | Бологовский | Бологовский | ТП043 | 10 | 0
д.Бабошино | Бологовский | Бологовский | ТП044 | 60 | 40
д.Подол | Бологовский | Бологовский | ТП045 | 100 | 35
д.Камыши | Бологовский | Бологовский | ТП046 | 100 | 25
д.Забелье | Бологовский | Бологовский | ТП047 | 10 | 0
д.Кафтинскийгородок | Бологовский | Бологовский | ТП048 | 60 | 0
д.Дудино | Бологовский | Бологовский | ТП049 | 60 | 15
д.Савино | Бологовский | Бологовский | ТП050 | 160 | 30
д.Заозерье | Бологовский | Бологовский | ТП051 | 60 | 25
дЗаозерье | Бологовский | Бологовский | ТП052 | 250 | 180
д.Городок | Бологовский | Бологовский | ТП053 | 30 | 0
д.Подлипье | Бологовский | Бологовский | ТП054 | 100 | 15
д.Глубочиха | Бологовский | Бологовский | ТП055 | 20 | 3
д.Глубочиха | Бологовский | Бологовский | ТП056 | 40 | 0
дГузятино | Бологовский | Бологовский | ТП057 | 160 | 0
дГузятино | Бологовский | Бологовский | ТП058 | 250 | 60
дГузятино | Бологовский | Бологовский | ТП059 | 250 | 55
д.Грязны | Бологовский | Бологовский | ТП060 | 10 | 0
д.Никифорово | Бологовский | Бологовский | ТП061 | 63 | 0
д.Дубровка | Бологовский | Бологовский | ТП062 | 160 | 20
д.Дубровка | Бологовский | Бологовский | ТП063 | 250 | 20
д.Дубровка | Бологовский | Бологовский | ТП064 | 100 | 25
д.Горнешница | Бологовский | Бологовский | ТП065 | 10 | 0
д.Балакирево | Бологовский | Бологовский | ТП066 | 60 | 15
д.Заборки | Бологовский | Бологовский | ТП067 | 160 | 65
д.Заборки | Бологовский | Бологовский | ТП068 | 30 | 0
д.Заборки | Бологовский | Бологовский | ТП069 | 160 | 30
д.Заборки | Бологовский | Бологовский | ТП070 | 60 | 35
д.Кулигино | Бологовский | Бологовский | ТП071 | 60 | 0
д.Анисимово | Бологовский | Бологовский | ТП072 | 160 | 35
д.Анисимово | Бологовский | Бологовский | ТП073 | 100 | 20
д.Угрево | Бологовский | Бологовский | ТП074 | 100 | 10
п.Березайка | Бологовский | Бологовский | ТП075 | 160 | 20
п.Березайка | Бологовский | Бологовский | ТП076 | 250 | 0
п.Березайка | Бологовский | Бологовский | ТП077 | 250 | 40
п.Березайка | Бологовский | Бологовский | ТП078 | 160 | 0
п.Березайка | Бологовский | Бологовский | ТП079 | 250 | 55
д.Алешинка | Бологовский | Бологовский | ТП080 | 100 | 20
д.Мшенцы | Бологовский | Бологовский | ТП081 | 30 | 0
д.Булдаково | Бологовский | Бологовский | ТП082 | 10 | 5
д.Линево | Бологовский | Бологовский | ТП083 | 30 | 0
д.Корыхново | Бологовский | Бологовский | ТП086 | 160 | 15
д.Корыхново | Бологовский | Бологовский | ТП087 | 160 | 10
д.Корыхново | Бологовский | Бологовский | ТП088 | 250 | 190
д.Корыхново | Бологовский | Бологовский | ТП089 | 250 | 0
п.Лыкошино | Бологовский | Бологовский | ТП090 | 160 | 0
п.Лыкошино | Бологовский | Бологовский | ТП091 | 160 | 20
п.Лыкошино | Бологовский | Бологовский | ТП092 | 160 | 0
д.Поречье | Бологовский | Бологовский | ТП093 | 160 | 60
д.Поречье | Бологовский | Бологовский | ТП094 | 100 | 15
д.Кузнецово | Бологовский | Бологовский | ТП095 | 60 | 15
д.Великуши | Бологовский | Бологовский | ТП096 | 40 | 10
д.Хмелевка | Бологовский | Бологовский | ТП097 | 100 | 25
д.Порожки | Бологовский | Бологовский | ТП098 | 63 | 15
д.Широкое | Бологовский | Бологовский | ТП099 | 10 | 0
д.Подсобное | Бологовский | Бологовский | ТП100 | 63 | 35
д.Сопки | Бологовский | Бологовский | ТП101 | 100 | 20
д.Заключье | Бологовский | Бологовский | ТП102 | 100 | 55
д.Мишнево | Бологовский | Бологовский | ТП103 | 100 | 40
д.О.Клетки | Бологовский | Бологовский | ТП104 | 160 | 60
д.Турны | Бологовский | Бологовский | ТП105 | 10 | 0
д.Львово | Бологовский | Бологовский | ТП106 | 100 | 10
д.Липское | Бологовский | Бологовский | ТП107 | 30 | 0
д.Мартыново | Бологовский | Бологовский | ТП108 | 63 | 25
д.Горка | Бологовский | Бологовский | ТП109 | 25 | 5
д.Заостравье | Бологовский | Бологовский | ТП111 | 60 | 10
д.Велье | Бологовский | Бологовский | ТП112 | 60 | 10
д.Подмошье | Бологовский | Бологовский | ТП113 | 160 | 70
д.Дачный | Бологовский | Бологовский | ТП114 | 30 | 0
д.Старое | Бологовский | Бологовский | ТП115 | 30 | 5
д.Савино | Бологовский | Бологовский | ТП116 | 40 | 0
д.Рютино | Бологовский | Бологовский | ТП117 | 100 | 0
д.Рютино | Бологовский | Бологовский | ТП118 | 0 | 0
д.Клещино | Бологовский | Бологовский | ТП119 | 63 | 10
д.Гарусово | Бологовский | Бологовский | ТП120 | 40 | 0
п.Березайка | Бологовский | Бологовский | ТП121 | 100 | 0
п.Березайка | Бологовский | Бологовский | ТП122 | 63 | 0
п.Березайка | Бологовский | Бологовский | ТП123 | 250 | 130
п.Березайка | Бологовский | Бологовский | ТП124 | 60 | 0
п.Березайка | Бологовский | Бологовский | ТП125 | 250 | 40
д.Волково | Бологовский | Бологовский | ТП126 | 60 | 10
п.Березайка | Бологовский | Бологовский | ТП127 | 250 | 0
д.Межозерье | Бологовский | Бологовский | ТП128 | 100 | 25
д.Бехово | Бологовский | Бологовский | ТП129 | 30 | 0
д.БерёзовскийРядок | Бологовский | Бологовский | ТП130 | 30 | 10
д.БерёзовскийРядок | Бологовский | Бологовский | ТП131 | 160 | 0
д.Алатавщина | Бологовский | Бологовский | ТП132 | 40 | 20
д.Сеглино | Бологовский | Бологовский | ТП133 | 100 | 20
д.Сеглино | Бологовский | Бологовский | ТП134 | 100 | 60
д.Крутец | Бологовский | Бологовский | ТП135 | 30 | 0
д.Апоничено | Бологовский | Бологовский | ТП136 | 25 | 0
д.Бели | Бологовский | Бологовский | ТП137 | 40 | 0
д.Холщебинка | Бологовский | Бологовский | ТП138 | 50 | 10
д.Тугановичи | Бологовский | Бологовский | ТП139 | 50 | 2
д.Лошаково | Бологовский | Бологовский | ТП140 | 100 | 18
д.ВольноеРаменье | Бологовский | Бологовский | ТП141 | 100 | 30
д.Ловница | Бологовский | Бологовский | ТП142 | 40 | 0
д.Ильмовицы | Бологовский | Бологовский | ТП143 | 30 | 10
д.Филимоново | Бологовский | Бологовский | ТП144 | 30 | 0
д.БерёзовскийРядок | Бологовский | Бологовский | ТП145 | 160 | 30
д.КурскийРядок | Бологовский | Бологовский | ТП146 | 160 | 20
д.БерёзовскийРядок | Бологовский | Бологовский | ТП147 | 160 | 0
д.Городок | Бологовский | Бологовский | ТП148 | 30 | 0
д.Ляпичи | Бологовский | Бологовский | ТП149 | 40 | 10
д.Избоище | Бологовский | Бологовский | ТП150 | 160 | 80
д.Павлушкино | Бологовский | Бологовский | ТП151 | 100 | 50
д.БерёзовскийРядок | Бологовский | Бологовский | ТП152 | 250 | 50
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский | ТП153 | 100 | 50
д.Проказово | Бологовский | Бологовский | ТП154 | 250 | 50
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский | ТП155 | 100 | 20
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский | ТП156 | 250 | 150
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский | ТП157 | 60 | 25
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский | ТП158 | 400+400 | 468
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский | ТП159 | 160 | 47
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский | ТП160 | 100 | 28
д.Рудаково | Бологовский | Бологовский | ТП161 | 10 | 0
д.Хворостово | Бологовский | Бологовский | ТП162 | 100 | 10
д.Хворостово | Бологовский | Бологовский | ТП163 | 60 | 60
д.Беленец | Бологовский | Бологовский | ТП164 | 100 | 18
д.Исаковское | Бологовский | Бологовский | ТП165 | 40 | 10
д.Медведево | Бологовский | Бологовский | ТП166 | 25 | 5
д.Николаевское | Бологовский | Бологовский | ТП167 | 30 | 5
д.Казанское | Бологовский | Бологовский | ТП168 | 30 | 0
д.Дуплево | Бологовский | Бологовский | ТП169 | 160 | 60
д.Дуплево | Бологовский | Бологовский | ТП170 | 30 | 5
д.Дуплево | Бологовский | Бологовский | ТП171 | 60 | 30
д.Бухалово | Бологовский | Бологовский | ТП172 | 10 | 0
д.Жуково | Бологовский | Бологовский | ТП173 | 30 | 15
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский | ТП175 | 250 | 100
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский | ТП176 | 160 | 0
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский | ТП177 | 400 | 300
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский | ТП179 | 400 | 200
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский | ТП180 | 160 | 60
д.Сарочины | Бологовский | Бологовский | ТП181 | 160 | 130
д.Сарочины | Бологовский | Бологовский | ТП182 | 100 | 15
д.Устье | Бологовский | Бологовский | ТП183 | 63 | 0
д.Любитово | Бологовский | Бологовский | ТП185 | 100 | 15
д.Карпино | Бологовский | Бологовский | ТП186 | 60 | 10
д.Шляхово | Бологовский | Бологовский | ТП187 | 60 | 10
д.Захарьино | Бологовский | Бологовский | ТП188 | 25 | 5
д.Селилово | Бологовский | Бологовский | ТП189 | 160 | 120
д.Тимково | Бологовский | Бологовский | ТП190 | 63 | 20
д.Тимково | Бологовский | Бологовский | ТП191 | 250 | 65
д.Тимково | Бологовский | Бологовский | ТП192 | 100 | 25
д.Тимково | Бологовский | Бологовский | ТП193 | 100 | 40
д.Васильево | Бологовский | Бологовский | ТП194 | 30 | 10
д.Будущее | Бологовский | Бологовский | ТП195 | 160 | 60
д.Корхово | Бологовский | Бологовский | ТП196 | 100 | 20
д.Ригодищи | Бологовский | Бологовский | ТП197 | 60 | 10
д.Олешево | Бологовский | Бологовский | ТП198 | 10 | 0
д.Дмитровка | Бологовский | Бологовский | ТП199 | 50 | 10
д.Котлованово | Бологовский | Бологовский | ТП200 | 30 | 0
д.Тимково | Бологовский | Бологовский | ТП201 | 250+250 | 400
д.Тимково | Бологовский | Бологовский | ТП202 | 100 | 0
д.Тимково | Бологовский | Бологовский | ТП203 | 160 | 0
д.Заозерье | Бологовский | Бологовский | ТП204 | 30 | 0
д.Гоголево | Бологовский | Бологовский | ТП205 | 60 | 20
д.КрасноеРаменье | Бологовский | Бологовский | ТП206 | 50 | 15
д.Глубокое | Бологовский | Бологовский | ТП207 | 60 | 0
д.Селилово | Бологовский | Бологовский | ТП208 | 160 | 60
д.Ганево | Бологовский | Бологовский | ТП209 | 40 | 5
д.Кафтино | Бологовский | Бологовский | ТП210 | 100 | 0
д.Кафтино | Бологовский | Бологовский | ТП211 | 250 | 0
д.Пальцево | Бологовский | Бологовский | ТП212 | 60 | 20
д.Липно | Бологовский | Бологовский | ТП213 | 60 | 20
д.Чешево | Бологовский | Бологовский | ТП214 | 160 | 20
д.Новосадовая | Бологовский | Бологовский | ТП215 | 30 | 10
д.Поддубье | Бологовский | Бологовский | ТП216 | 10 | 0
д.Бор | Бологовский | Бологовский | ТП217 | 25 | 10
д.Логиново | Бологовский | Бологовский | ТП218 | 10 | 0
д.Кононково | Бологовский | Бологовский | ТП219 | 63 | 33
г.Бологое | Бологовский | Бологовский | ТП223 | 320 | 65
д.Гузятино | Бологовский | Бологовский | ТП224 | 630 | 610
п.Выползово | Бологовский | Бологовский | ТП225 | 160 | 45
д.Ильятино | Бологовский | Бологовский | ТП226 | 250 | 180
д.Тресно | Бологовский | Бологовский | ТП228 | 100 | 25
д.Глубочиха | Бологовский | Бологовский | ТП229 | 25 | 0
д.Будущее | Бологовский | Бологовский | ТП230 | 100 | 15
г.Весьегонск, п.Кратинова | Весьегонский | Весьегонский | ЗТП-250 кВА п.Кратинова | 1х250 | 67
д.Бараново | Весьегонский | Весьегонский | КТП-400 кВА№1 (деревня)д.Бараново. | 1х400 | 168
д.Бараново | Весьегонский | Весьегонский | КТП 63 кВА №2 д.Бараново | 1х63 | 26
д.Выбор | Весьегонский | Весьегонский | КТП 20 кВА д.Выбор. | 1х20 | 0
д.Горка | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА д.Горка. | 1х100 | 31
д.Крешнево | Весьегонский | Весьегонский | КТП поселок МХС | 1х63 | 56
д.Крешнево | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №1 крешнево | 1х100 | 0
СТ "Родник" | Весьегонский | Весьегонский | КТП дачи родник | 1х100 | 28
д.Спас-реня | Весьегонский | Весьегонский | КТП 10 кВА д.Спас-реня | 1х10 | 6
д.Шарицы | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА д.Шарицы | 1х100 | 22
д.Федотово | Весьегонский | Весьегонский | МТП 10 кВА д.Федотово | 1х10 | 4
д. Бодачево | Весьегонский | Весьегонский | ТП №058 д. Бодачево | 1х63 | 12
д.Стрелица | Весьегонский | Весьегонский | МТП 100 кВА №2 д.Стрелица | 1х63 | 33
д.Стрелица | Весьегонский | Весьегонский | МТП 60 кВА №2 д.Стрелица | 1х63 | 17
д.Перемут | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА д.Перемут | 1х100 | 42
д.Перемут | Весьегонский | Весьегонский | КТП 60кВА №1 д.Перемут | 1х63 | 26
д.Раменье | Весьегонский | Весьегонский | КТП 63 кВА д.Раменье | 1х63 | 19
д.Слуды | Весьегонский | Весьегонский | КТП 63 кВА д.Слуды | 1х630 | 580
д.Никулино | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА д.Никулино | 1х160 | 81
д.Васькино | Весьегонский | Весьегонский | КТП-40 кВА д.Васькино | 1х63 | 33
д.Елейцино | Весьегонский | Весьегонский | КТП 25 кВа елейцино | 1х25 | 18
д.Павловское | Весьегонский | Весьегонский | МТП 30 кВА д.Павловское | 1х30 | 21
д.Старое | Весьегонский | Весьегонский | МТП-100 кВА д.Старое-Стрекачево | 1х100 | 79
д.Старое | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №2 старое | 1х100 | 83
д.Малыгино | Весьегонский | Весьегонский | МТП-30 кВА д.Малыгино | 1х30 | 16
д.Неганово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №1 неганово | 1х100 | 32
д.Неганово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 400 кВА №2 КЗС неганово | 1х400 | 84
д.Неганово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160кВА №5 неганово | 1х160 | 64
д.Неганово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 250 кВА №3 д.Неганово | 1х250 | 113
д.Неганово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 60 кВА №4 д.Неганово | 1х63 | 24
д.Б. Овсяниково | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА б. овсяниково | 1х160 | 42
д.Егна | Весьегонский | Весьегонский | КТПП 630 кВА №1 д.Егна | 1х630 | 96
д.Егна | Весьегонский | Весьегонский | КТПП 250 кВА №6 д.Егна | 1х250 | 112
д.Егна | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №2 д.Егна | 1х100 | 48
д.Егна | Весьегонский | Весьегонский | КТП 250 кВа №3 д.Егна | 1х250 | 132
д.Егна | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №4 д.Егна | 1х100 | 38
д.Егна | Весьегонский | Весьегонский | КТП 400 кВА №5 д.Егна | 1х400 | 189
д.Григорово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 60 кВа григорово | 1х63 | 24
д.Мордкино | Весьегонский | Весьегонский | КТП 60 кВА д.Мордкино | 1х63 | 48
д.Сухолжино | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА сухолжино | 1х100 | 79
д.Макарово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА макарово | 1х100 | 56
д.Квасково | Весьегонский | Весьегонский | КТП 20 кВа квасково | 1х20 | 11
д.Улитино | Весьегонский | Весьегонский | КТП 40 кВА д.Улитино | 1х40 | 28
д.Филипцево | Весьегонский | Весьегонский | КТП 10 кВА д.Филипцево | 1х63 | 37
д.Кузьмищево | Весьегонский | Весьегонский | КТП 60 кВА д.Кузьмищево | 1х100 | 31
д.Тиманское | Весьегонский | Весьегонский | КТП 63 кВа тиманское | 1х63 | 17
д.Сбрындино | Весьегонский | Весьегонский | КТП-30 кВА д.Сбрындино | 1х30 | 17
д.Малышево | Весьегонский | Весьегонский | КТП-60 кВА д.Малышево | 1х63 | 29
д.Суслово | Весьегонский | Весьегонский | КТП-30 кВА Суслово. | 1х30 | 12
д.Чижово | Весьегонский | Весьегонский | МТП 100 кВА д.Чижово | 1х100 | 64
д.Борихино | Весьегонский | Весьегонский | МТП-10 кВА борихино | 1х10 | 6
д.Михалево | Весьегонский | Весьегонский | КТП-250 кВА №2 михалево | 1х250 | 121
д.Михалево | Весьегонский | Весьегонский | КТП-60 кВА №1 д.Михалево | 1х63 | 23
д.Копаево | Весьегонский | Весьегонский | КТП-160 кВА д.Копаево | 1х160 | 84
д.Михалево | Весьегонский | Весьегонский | КТП-160 кВА №4 михалево | 1х160 | 68
д.Сенцово | Весьегонский | Весьегонский | МТП-40 кВА сенцово | 1х40 | 29
д.Бухрово | Весьегонский | Весьегонский | КТП-160 кВА д.Бухрово | 1х160 | 132
д.Постижино | Весьегонский | Весьегонский | МТП 30 кВА д.Постижино | 1х30 | 18
д.Шенское | Весьегонский | Весьегонский | МТП-20 кВА Шенское. | 1х20 | 18
д.Баскаки | Весьегонский | Весьегонский | КТП-63 кВА д.Баскаки | 1х63 | 29
д.Маринино | Весьегонский | Весьегонский | КТП-30 кВА д.Маринино | 1х25 | 24
д.Лукино | Весьегонский | Весьегонский | КТП-30 кВА д.Лукино | 1х30 | 19
д.Петровское | Весьегонский | Весьегонский | КТП-60 кВА петровское | 1х63 | 42
д.Савелово | Весьегонский | Весьегонский | МТП-60 кВА Савелово. | 1х100 | 87
д.Титовское | Весьегонский | Весьегонский | МТП-40 кВА д.Титовское д.Юрьевское | 1х40 | 29
д.Григорково | Весьегонский | Весьегонский | КТП-30 кВА д.Григорково | 1х30 | 16
д.Ещево | Весьегонский | Весьегонский | КТП-250 кВА №1 д.Ещево | 1х250 | 249
д.Ещево | Весьегонский | Весьегонский | КТП-100 кВА №2 д.Ещево | 1х100 | 78
д.Арефино | Весьегонский | Весьегонский | МТП-60 кВА д.Арефино | 1х63 | 22
д.Кишкино | Весьегонский | Весьегонский | КТП-30 кВА д.Кишкино | 1х30 | 27
д.Самша 1 | Весьегонский | Весьегонский | КТП-40 кВа Самша 1 | 1х40 | 12
д.Самша 2 | Весьегонский | Весьегонский | КТП-30 кВА д.Самша 2 | 1х30 | 8
д.Иваново | Весьегонский | Весьегонский | КТП-100 кВА №4 д.Иваново | 1х100 | 27
д.Иваново | Весьегонский | Весьегонский | КТП-160 кВа №3 д.Иваново | 1х160 | 49
д.Иваново | Весьегонский | Весьегонский | КТП-400 кВА №2 д.Иваново | 1х400 | 247
д.Иваново | Весьегонский | Весьегонский | КТП-160 кВА №5 д.Иваново | 1х160 | 54
пос.Восход | Весьегонский | Весьегонский | КТП-400 кВА пос.Восход | 1х400 | 129
д.Иваново | Весьегонский | Весьегонский | КТП-100 кВА №1 иваново | 1х100 | 34
пос.Восход | Весьегонский | Весьегонский | КТП 400 кВА №1 п.Восход | 1х250 | 189
д.Погорелово | Весьегонский | Весьегонский | КТП-100 кВа №1 д.Погорелово | 1х100 | 35
д.Погорелово | Весьегонский | Весьегонский | МТП-100 кВА №2 погорелово | 1х100 | 64
д.Подлесное | Весьегонский | Весьегонский | КТП-60 кВА подлесное | 1х63 | 49
д.Приворот | Весьегонский | Весьегонский | КТП-60 кВА д.Приворот | 1х63 | 41
д.Круглиха | Весьегонский | Весьегонский | КТП-400 кВА д.Круглиха | 1х400 | 137
д.Бельское | Весьегонский | Весьегонский | МТП-30 кВА бельское | 1х30 | 12
д.Медведково | Весьегонский | Весьегонский | КТП-63 кВА д.Медведково | 1х63 | 41
д.Лопатиха | Весьегонский | Весьегонский | КТП-60 кВА д.Лопатиха-Костиндор | 1х63 | 51
д.Ч.Дубрава | Весьегонский | Весьегонский | КТП-250 кВА Ч.Дубрава | 1х250 | 180
д.Высокое | Весьегонский | Весьегонский | КТП-30 кВА д.Высокое д.Ермолкино | 1х30 | 22
д.Поцеп | Весьегонский | Весьегонский | КТП-60 кВА д.Поцеп | 1х63 | 52
д.М.Фоминское | Весьегонский | Весьегонский | КТП-30 кВА малое фоминское | 1х30 | 14
д.Суково | Весьегонский | Весьегонский | КТП-160 кВА д.Суково | 1х160 | 138
д.Суково | Весьегонский | Весьегонский | МТП 160 кВА №2 д.Суково | 1х160 | 112
д.Ивашково | Весьегонский | Весьегонский | МТП-10 кВА д.Ивашково | 1х10 | 8
д. Осорино | Весьегонский | Весьегонский | ТП №119 д. Осорино | 1х10 | 7
д.Чамерово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 250 кВА д.Чамерово | 1х250 | 86
д.Мышкино | Весьегонский | Весьегонский | КТП 60 кВА д.Мышкино | 1х63 | 12
д.Острецово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА д.Острецово | 1х160 | 149
д.Орда | Весьегонский | Весьегонский | МТП-10 кВА д.Орда | 1х10 | 7
д.Шеломово | Весьегонский | Весьегонский | КТП-40 кВА д.Шеломово | 1х40 | 40
д.Телятово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 60 кВА №6 телятово | 1х63 | 37
д.Телятово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА №4 д.Телятово | 1х400 | 227
д.Телятово | Весьегонский | Весьегонский | КТП-250 кВА №5 д.Телятово | 1х250 | 180
д. Телятово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №3 д. Телятово | 1х250 | 198
д.Телятово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВа №1 д.Телятово | 1х25 | 11
д.Телятово | Весьегонский | Весьегонский | КТП-60 кВА №2 д.Телятово | 1х63 | 28
д.Высокое | Весьегонский | Весьегонский | КТП 63 кВА д.Высокое | 1х63 | 52
д.Дудино | Весьегонский | Весьегонский | МТП-40 кВА д.Дудино | 1х40 | 29
д. Головково | Весьегонский | Весьегонский | МТП 40кВА д. Головково | 1х40 | 31
д.Бриково | Весьегонский | Весьегонский | МТП-40 кВА Бриково-Горка. | 1х40 | 11
д.Романцево | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВа №1 романцево | 1х160 | 98
д.Добрица | Весьегонский | Весьегонский | МТП 10 кВА д.Добрица | 1х10 | 9
д.Сычево | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №2 д.Сычево | 1х100 | 87
д.Еремейцево | Весьегонский | Весьегонский | КТП 40 кВА д.Еремейцево | 1х40 | 38
д.Талашманка | Весьегонский | Весьегонский | КТП 40 кВа д.Талашманка | 1х40 | 39
д.Мосеевское | Весьегонский | Весьегонский | КТП 63 кВА д.Мосеевское | 1х63 | 61
д.Боловино. | Весьегонский | Весьегонский | МТП-63 кВА д.Боловино. | 1х63 | 34
д.Чамерово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №3 д.Чамерово | 1х100 | 31
д.Чамерово | Весьегонский | Весьегонский | ЗТП-2*400 №5 чамерово | 2х400 | 127
д.Чамерово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА №4 Чамерово | 1х160 | 41
д.Чамерово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА №2 с.Чамерово | 1х160 | 38
д. Хахилево | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА д. Хахилево | 1х100 | 13
д.Хахилево | Весьегонский | Весьегонский | МТП 40 кВА д.Хахилево | 1х40 | 23
д.Романовское | Весьегонский | Весьегонский | МТП 60 кВА д.Романовское | 1х63 | 21
д.Романовское. | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА №3 д.Романовское. | 1х160 | 138
д.Паскино. | Весьегонский | Весьегонский | МТП 40 кВА д.Паскино. | 1х40 | 31
д.Сажиха | Весьегонский | Весьегонский | МТП-60 кВА сажиха | 1х63 | 23
д.Сажиха | Весьегонский | Весьегонский | КТП 250 кВА ферма д.Сажиха | 1х250 | 113
д.Чамерово | Весьегонский | Весьегонский | КТП-60 кВА чамерово деревня | 1х63 | 28
д. Веселово | Весьегонский | Весьегонский | КТП-40 кВА Веселово. | 1х40 | 34
д.Ульяниха | Весьегонский | Весьегонский | МТП-40 кВА д.Ульяниха | 1х40 | 36
д.Савино. | Весьегонский | Весьегонский | МТП 10кВА д.Савино. | 1х10 | 2
д. Чурилково | Весьегонский | Весьегонский | МТП-60 кВА Чурилково | 1х63 | 8
д.Противье | Весьегонский | Весьегонский | КТП-400 кВА противье | 1х400 | 120
д.Топорищево | Весьегонский | Весьегонский | КТП 250 кВА д.Топорищево | 1х100 | 73
д. Н.Высока. | Весьегонский | Весьегонский | КТП 30 кВА Н.Высока. | 1х30 | 27
д.Ильинское | Весьегонский | Весьегонский | МТП 40 кВА д.Ильинское | 1х40 | 22
д.Каменка | Весьегонский | Весьегонский | МТП 10 кВА д.Каменка | 1х10 | 4
д.Новое | Весьегонский | Весьегонский | МТП 40 кВА д.Новое | 1х10 | 3
д. Дюдиково | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №3 д.Дюдиково | 1х100 | 28
д.Огнишино | Весьегонский | Весьегонский | КТП-100 кВА д.Огнишино | 1х100 | 18
д.Беняково | Весьегонский | Весьегонский | КТП 40 кВА д.Беняково | 1х40 | 12
д. Р.Приворот | Весьегонский | Весьегонский | КТП- 400 кВА №1 "База отдыха" | 1х400 | 123
д. Дюдиково | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №1 дюдиково | 1х100 | 32
д.Остров | Весьегонский | Весьегонский | КТП 60 кВА №2 д.Остров | 1х63 | 31
д.Липенка | Весьегонский | Весьегонский | МТП 30 кВА д.Липенка,д.Борки | 1х30 | 19
д.Коник | Весьегонский | Весьегонский | МТП 250 кВА№2 д.Коник | 1х250 | 119
д.Коник | Весьегонский | Весьегонский | МТП 100 кВА №1 д.Коник | 1х100 | 61
д.Коник | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №1 д.Коник | 1х100 | 39
д.Коник | Весьегонский | Весьегонский | КТП 60 кВА №2 д.Коник | 1х63 | 19
д.Коник | Весьегонский | Весьегонский | КТП 60 кВА №3 д.Коник | 1х63 | 23
д.Коник | Весьегонский | Весьегонский | КТП 250 кВА №5 д.Коник | 1х250 | 167
д.Остров | Весьегонский | Весьегонский | МТП 100 кВА д.Остров д.Аксениха | 1х100 | 29
д.Коник | Весьегонский | Весьегонский | КТП 250 кВА №6 д.Коник | 1х250 | 187
д.Болдырево | Весьегонский | Весьегонский | МТП 40 кВА д.Болдырево | 1х30 | 11
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский | КТПП 250 кВА №9 с.Любегощи | 1х250 | 67
д.Любер | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА д.Любер | 1х100 | 71
д.Ларихово | Весьегонский | Весьегонский | МТП 160 кВА д.Попово д.Ларихово | 1х63 | 52
д.Никулино | Весьегонский | Весьегонский | МТП 30 кВА д.Никулино | 1х30 | 13
д.Федорково | Весьегонский | Весьегонский | МТП 30 кВА д.Федорково | 1х30 | 11
д.Кишкино | Весьегонский | Весьегонский | КТП 63 кВА д.Кишкино | 1х63 | 13
д.Гора | Весьегонский | Весьегонский | КТПП 400 кВА №4 д.Гора | 1х400 | 62
д.Гора | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА д.Гора (поселок) | 1х160 | 76
д.Косодавль | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА д.Косодавль | 1х100 | 27
д.Хрущи | Весьегонский | Весьегонский | КТП 40 кВА д.Хрущи | 1х40 | 32
д.М.Овсянниково | Весьегонский | Весьегонский | МТП 30 кВА № 280 д.М.Овсянниково | 1х10 | 3
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №277 с.Любегощи | 1х160 | 72
д.Батеевка | Весьегонский | Весьегонский | КТП 63 кВА № 279 д.Батеевка | 1х63 | 21
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский | МТП 160 кВА №273 с.Любегощи | 1х160 | 39
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский | КТП 400 кВА № 276 с.Любегощи. | 1х400 | 139
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА № 278 с.Любегощи | 1х160 | 78
с.Любегощи. | Весьегонский | Весьегонский | КТПП 400 кВА № 274 с.Любегощи. | 1х400 | 212
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский | ТП 30 кВА № 275 с.Любегощи | 1х30 | 12
д.Гора | Весьегонский | Весьегонский | МТП 60 кВА №284 д.Гора | 1х63 | 34
д.Гора | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА №282 д.Гора | 1х160 | 64
д.Гора | Весьегонский | Весьегонский | КТП 25 кВА № 283 д.Гора | 1х25 | 12
д.Гора | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА № 281 д.Гора | 1х100 | 39
д.Козлы | Весьегонский | Весьегонский | МТП 40 кВА д.Козлы | 1х40 | 24
д.Нестерово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА №1 д.Нестерово-Тучково | 1х160 | 79
д.Нестерово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №2 д.Нестерово | 1х100 | 68
д.Бородино | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА №1 д. Аблазино д.Бородино | 1х160 | 93
д. Аблазино | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА №2 д. Аблазино | 1х160 | 127
д.Тимофеево | Весьегонский | Весьегонский | МТП 30 кВА д.Тимофеево | 1х30 | 19
д.Мишуткино | Весьегонский | Весьегонский | МТП 30 кВА д.Мишуткино | 1х30 | 26
д.Жуково | Весьегонский | Весьегонский | МТП 60 кВА(баркан) д.Жуково | 1х63 | 37
д.Дор | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА д.Дор | 1х63 | 31
д.Алферово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 100 кВА №5 д.Алферово | 1х100 | 28
д.Алферово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 250 кВА №1 д.Алферово | 1х250 | 131
д.Алферово | Весьегонский | Весьегонский | КТПП 400 кВА №4 д.Алферово | 1х400 | 380
д.Алферово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА №2 д.Алферово | 1х160 | 82
д.Алферово | Весьегонский | Весьегонский | КТП 160 кВА №3(ферма) д.Алферово | 1х160 | 94
д.Левково | Весьегонский | Весьегонский | МТП 25 кВА д.Левково | 1х25 | 13
д.Верхнее | Весьегонский | Весьегонский | МТП 30 кВА д.Верхнее-Щелканиха | 1х30 | 14
д.Лошицы | Весьегонский | Весьегонский | МТП 30 кВА д.Лошицы | 1х30 | 21
д.Сельцы | Весьегонский | Весьегонский | КТП 25 кВА д.Сельцы | 1х25 | 11
д.Б.Мякишево | Весьегонский | Весьегонский | МТП 30 кВА д.Б.Мякишево | 1х30 | 13
д.Горка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ. Горка | 63 | 15
д.Гаврилово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Гаврилово | 63 | 30
д.Дубровка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дубровка | 25 | 5
д.Улиткино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Улиткино | 30 | 5
п.Княщины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Оч.сооружения | 100 | 30
п.Княщины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Княщины-4 | 250 | 100
п.Княщины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Княщины-3 | 160 | 0
п.Княщины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Княщины-2 | 250 | 70
д.Редкино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.АВМ ПСЛВ | 100 | 35
д.Редкино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Редкино | 100 | 50
д.Березено | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Березино | 63 | 0
д.Агрызково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Агрызково | 63 | 10
д.Федориха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Федориха | 30 | 0
д.Черенцово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Черенцово | 100 | 50
д.Еляково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Еляково | 10 | 1
д.Шитовичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Шитовичи | 30 | 0
д.Сухохлебово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Сухохлебово | 160 | 70
д.Починок | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Починок | 10 | 0
п.Ильинское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4кВ.Школа | 100 | 30
п.Ножкино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Ножкино | 63 | 25
п.Ильинское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Мехмастерские | 2х400 | 400
п.КраснаяЗаря | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Красная Заря | 400 | 100
д.Кресилово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Кресилово | 20 | 10
д.Борки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Борки ж/д | 160 | 30
д.Борки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Мехмастерсике | 160 | 50
д.Борки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Борки -1 | 63 | 25
д.Борки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Борки -2 | - | 0
д.Боры | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Боры | 160 | 100
д.Великийдвор | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Великий двор | 100 | 80
д.Горелышево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Горелышево | 100 | 30
д.Рученая | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Рученая | 20 | 0
д.Колотово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Колотово | 63 | 30
д.Жилотково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Жилотково | 100 | 0
д.Железняки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Железняки | 63 | 30
д.Никифорково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Никифорково | 100 | 0
д.Язвиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Язвиха | 30 | 0
д.Перерва | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Перерва | 160 | 0
г.ВышнийВолочек | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.№176 | 63 | 10
г.ВышнийВолочек | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Подсобное хоз-во | 160 | 130
п.Белыйомут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Картофелехранилище | 400+100 | 400
п.Белыйомут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Котельная | 2х160 | 100
п.Белыйомут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Свинарник | 400 | 300
п.Белыйомут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Коровник | 400 | 340
д.Тверстянка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Тверстянка | 30 | 0
д.Обрадово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Обрадово | 100 | 30
п.Белыйомут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Детсад | 250 | 0
п.Белыйомут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Белый омут | 63 | 20
п.Белыйомут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ Очистные сооружения | 63 | 0
д.Теплое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Теплое | 63 | 20
д.Горончарово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Горончарово | 30 | 10
д.Ермаково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Ермаково | 100 | 50
д.Старое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Старое | 160 | 30
д.Чернаягрязь | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Черная грязь | 10 | 5
д.Нива-Прямик | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Нива-Прямик | 30 | 10
д.Подольховец | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Подольховец | 10 | 5
п.Зеленогорский | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.№6 | 2х400 | 300
п.Зеленогорский | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.№9 | 2х100 | 30
п.Зеленогорский | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Школа | 160 | 30
д.Ненорово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Ненорово | 30 | 10
д.Шунково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Шунково | 10 | 5
д.Федово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Федово 5 Ферма | 400 | 350
д.Федово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Федово 3 ЗСП | 400 | 300
д.Федово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Федово 2 | - | 0
д.Рогачево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Рогачево | 30 | 0
д.Крутец | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Крутец | 30 | 5
д.Иевцево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Иевцево | 63 | 20
д.Колокольня | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Колокольня | 100 | 30
д.Беньково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Беньково-2 ж/д | 40 | 0
д.Холохоленка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Холохенка (пр.ст) | 160 | 60
д.Беньково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Беньково-3 | 260 | 100
д.Холохоленка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Холохоленка (лев.ст) | 100 | 30
д.Холохоленка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Картофелехранилище-1 | 160 | 100
д.Холохоленка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Картофелехранилище-2 | 160 | 100
п.Афимьино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Школа | 400 | 100
п.Афимьино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Поселок | 250 | 0
п.Афимьино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Афимьино-мастерские | 100 | 30
д.Домославль | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Домославль 1 | 100 | 0
д.Домославль | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Домославль 4 маш.двор | 160 | 100
д.Добрецово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Добрецово | 100 | 80
д.Василево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Василево | 63 | 20
д.Гирино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Гирино | 30 | 10
д.Олохово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Олохово | 10 | 5
п.Ильинское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП10/0,4кВ.Ильинское-4 | 400 | 360
п.Ильинское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Поселок | 100 | 0
п.Ильинское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Ильинское-1 | 160 | 0
д.Смородино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Смородино | 30 | 10
д.Выходцы | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Выходцы | 100 | 40
д.Липино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Липино | 100 | 50
д.Сергиевское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Сергиевское | 30 | 10
д.Акшонтово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Акшонтово | 63 | 30
д.Иванково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Иванково | 63 | 30
г.ВышнийВолочек | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Управление | - | 0
п.Приозерный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.База РЭС | 400 | 280
п.Приозерный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.СИО | 100 | 50
п.Октябрьский | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Октябрьский | 160 | 80
п.Солнечный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.ЗСП | 160 | 50
п.Солнечный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Молокозавод | 100 | 0
д.Лютивля | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Лютивля | 100 | 0
д.Борисково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Борисково | 100 | 0
п.Солнечный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Детсад | 250 | 50
п.Солнечный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Школа | 400 | 100
д.Котчище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Котчище | 63 | 13
д.Леонтьево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Леонтьево | 160 | 0
д.Деревково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Деревково | 160 | 0
д.Почвино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Почвино | 63 | 0
д.Н.Почвино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.н.Почвино | 100 | 30
д.Городок | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Городок | 30 | 0
д.Котчище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Художники-1 | 30 | 30
д.Желниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Желниха-деревня | 400 | 100
д.Кишарино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Кишарино | 160 | 100
п.Садовый | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Садовый-Парники | 250 | 50
д.Ст.Котчище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Ст.Котчище | 40 | 0
п.Садовый | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Коттджи | 250 | 175
д.Подол | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Подол-деревня | 100 | 0
д.Подол | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Подол-ферма | 100 | 0
д.Островиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Островиха | 63 | 3
д.Быстрое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Быстрое-деревня | 100 | 0
д.Быстрое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Быстрое-ферма | 100 | 0
д.Рагозино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Рагозино | 63 | 0
д.Терпигорево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Терпигорево | 63 | 0
д.Рудневка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Рудневка-школа | 63 | 30
д.Желниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Желниха-пилорама | 250 | 90
д.Пашино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Пашино-1 | 100 | 0
д.Рябиновка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Рябиновка | 63 | 40
г.ВышнийВолочек | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.С-з Тверца | 100 | 50
г.ВышнийВолочек | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Жилые дома | 60 | 50
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Сороки-1 | 50 | 0
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Сороки-2 ферма | 160 | 87
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Сороки-3 | 160 | 80
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Мастерские | 100 | 0
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Сороки-пилорама | 250 | 160
д.Борьково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Борьково-деревня | 63 | 0
д.Борьково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Борьково-ферма | 100 | 50
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Теплица | 250 | 120
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Сороки дет сад | 160 | 70
д.Шипелькино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Шипелькино | 50 | 0
д.Ящины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Ящины | 100 | 0
д.Гряды | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Гряды-1 | 50 | 0
д.Гряды | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Гряды-2 | 100 | 0
п.Пригородный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ. Льносемстанция | 63 | 50
п.Пригородный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Жилые дома | 2х250 | 0
д.Фендеряево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Фендеряево | 30 | 6
д.Иванково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Иванково | 63 | 45
д.Туббос | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Туббос | 63 | 0
д.Фефелово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Фефелово | 25 | 10
д.Федово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Федово | 30 | 0
д.Дивинец | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дивинец | 40 | 0
п.Боровно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Птичник-3 | 160 | 90
п.Боровно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Боровно Торг центр | 2х250 | 160
д.Липовец | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Липовец | 100 | 58
д.Березки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Березки | 25 | 0
д.Остров | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Остров | 20 | 0
д.Лялино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Лялино | 25 | 0
д.Лядины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Лядины | 30 | 0
д.Солпа | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Солпа | 100 | 50
д.Садовый | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Садовый | 160 | 0
д.Кишарино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Кишарино | 30 | 20
д.Желниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ. Картофелехранилище | 100 | 65
д.Лутково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Лутково | 20 | 3
д.Гирино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Гирино | 63 | 20
д.Дунай | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дунай | 20 | 10
д.Норфино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Норфино | 20 | 0
д.Мануйлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Мануйлово | 63 | 20
д.Камушки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Камушки | 30 | 0
д.Болдырево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Болдырево | 30 | 0
д.Пуйга | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Пуйга-1совхоз | 63 | 0
д.Дуброво | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дуброво-2 | 100 | 20
д.Алексеевское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Алексеевское-1 | 160 | 0
д.Ширяево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Ширяево | 63 | 60
д.Новоезаречье | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Новое заречье | 30 | 0
д.Детскийдом | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Дет дом | 63 | 0
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Водозабор | 100 | 70
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Насосная | 100 | 20
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.№4 дет сад | 250 | 100
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.№7 школа | 400 | 250
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Котельная | 100 | 0
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.№19 | 250 | 150
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Оч.сооружения. | 2х100 | 100
д.Находно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Находно | 50 | 0
д.Ст.заречье | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Ст.Заречье | 50 | 0
д.Никулино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Никулино | 30 | 0
л.Бахмара | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Бахмара | 180 | 0
д.Коломно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Коломно-1 ферма | 180 | 100
д.Коломно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Коломно-2 деревня | 63 | 0
д.Коломно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Коломно-3 гараж | 100 | 0
д.Горчель | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.Горчель | 63 | 50
п.Бельский | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 6/0,4 кВ.630 | 630 | 350
д.Белая | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Белая | 40 | 0
п.Бельский | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Бельский | 250 | 50
д.Осечно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Осечно-1 | 160 | 60
д.Осечно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Осечно-2 детсад | 160 | 45
д.Лукино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Осечно-3 | 160 | 90
д.Лукино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Осечно-5 дома | 160 | 0
д.Лукино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Лукино-телятник | 100 | 85
д.Лукино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Лукино | 160 | 10
д.Лукино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Элеватор | 160 | 100
д.Кулотино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Кулотино | 30 | 0
д.Бор | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Бор | 30 | 0
д.Граница | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Граница | 20 | 5
д.Мякишево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Мякишево | 30 | 5
д.Глебцево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Глебцево | 20 | 0
д.Мазово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Мазово | 25 | 5
д.Нивище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Нивище | 25 | 15
д.Цибульскаягора | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Цибульская гора | 30 | 0
д.Русскаягора | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Русская гора | 100 | 30
д.Ермолкино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Ермолкино | 100 | 30
д.Горбово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Горбово | 30 | 0
д.Облино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Облино | 30 | 0
д.Ладыгино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Ладыгино | 60 | 10
д.Фенютиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Фенютиха | 30 | 0
д.Дятлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дятлово 5 школа | 2х250 | 250
д.Дятлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дятлово 1 | 100 | 0
д.Дятлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дятлово 2 | 250 | 180
д.Юняхино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Юнахино | 30 | 5
д.Прохово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Прохово | 30 | 10
д.Белавино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Белавино | 40 | 0
д.Старое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Старое-2 | 250 | 180
д.Старое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Старое-4 | 100 | 20
д.Василево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Василево | 10 | 0
д.Старое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Старое-1 | 150 | 0
д.Речка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Речка | 30 | 0
д.Малошевины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Малошевины | 100 | 70
д.Б.Малошевины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Б.Малошевины. | 100 | 40
д.Волково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Волково-1 | 100 | 20
д.Волково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Волково-2 | 100 | 0
д.Рог | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Рог | 20 | 5
д.Дудиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дудиха | 50 | 0
д.Глубокое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Глубокое | 50 | 0
д.Мальцево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Мальцево | 30 | 0
д.Волошно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Волошно 3 ЗСП | 50 | 0
д.Кузнецово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Кузнецово-6 | 250 | 200
д.Кузнецово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Кузнецово-7 | 250 | 200
д.Кузнецово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Кузнецово | 100 | 0
д.Кузнецово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Кузнецово-5 | 250 | 170
д.Бережок | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Бережок | 100 | 30
д.Карзово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Карзово | 100 | 10
д.Очеп | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Очеп | 30 | 5
д.Шихино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Шихино | 100 | 40
д.Синьково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Синьково | 60 | 0
д.Труфаниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Труфаниха | 30 | 0
д.Богатково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Богатково | 400 | 200
д.Филатиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Филатиха | 40 | 10
д.Пустынь | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Пустынь | 60 | 10
д.н.Курово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.н.Курово | 100 | 50
д.Ст.Курово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Пилорама | 180 | 0
д.Ст.Курово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.ст.Курово | 100 | 20
д.Ст.Курово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.ст.Курово-3-ферма | 160 | 60
д.Ст.Курово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.ЗСП | 250 | 200
д.Рябиниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Рябиниха | 20 | 0
д.Сухинино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Сухинино | 20 | 0
д.юБор-Космыниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Бор-космныха | 30 | 0
д.Космыниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Космыниха | 30 | 20
д.Сопино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Сопино | 30 | 5
д.Хребтово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Хребтово | 60 | 20
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Артскважина | 100 | 75
д.Анисимово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Анисимово | 50 | 0
д.Урвитово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Урвитово | 63 | 0
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Овсище-деревня | 100 | 0
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Овище-2 ферма | 63 | 45
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дет сад | 400 | 20
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ. Картофелехранилище | 160 | 100
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Овсище-1 | 60 | 0
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Школа | 400 | 30
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.ЗСП | 400 | 0
д.Починок | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Починок | 100 | 0
д.Лисково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Лисково | 100 | 70
д.Табошево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Табошево | 30 | 0
д.Шелемиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Шелемиха | 30 | 0
домрыбака | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дом рыбака | 100 | 50
д.Терелесово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Терелесово | 250 | 0
п.Терелесово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.№2 | 320+180 | 180
п.Терелесово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.№18 | 2х400 | 400
п.Терелесово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.№15 | 160 | 60
д.Осеченка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Осеченка | 160 | 0
п.Трудовой | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Трудовой | 250 | 50
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Пекарня | 40 | 20
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дет-сад 1 | - | 0
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Школа | 400х2 | 400
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Клуб | 315 | 160
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Торговый центр | 400х2 | 400
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Сенной сарай | 60 | 30
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.ЗСП-1 | 250 | 190
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.ЗСП-2 | 63 | 30
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.ЗСП-3 | 250 | 200
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Мастерская | 160 | 100
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.№6 | 40 | 0
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Заречьная | 100 | 50
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.ЛПХ | 100 | 60
д.Макарино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Макарино | 63 | 30
д.Кожино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Кожино | 40 | 0
д.Кузлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Кузлово | 100 | 60
д.Артюхино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Артюхино | 30 | 15
д.Думино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Думино | 100 | 60
д.Дуплево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дуплево | 40 | 20
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Ферма Есеновичи | 2х160 | 160
д.Дуброво | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дуброво | 63 | 30
д.Матеево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Матеево | 100 | 60
д.Стройково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Стройково | 100 | 60
д.Фешино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Фешино -1 ПСЛВ | 100 | 50
д.Яковлево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Яковлево | 63 | 30
д.Фешино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Фешино -2 коровник | 160 | 90
д.Фешино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Фешино -3- поселок | 100 | 65
д.Печниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Печниково | 40 | 25
д.Щемелево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Щемелево | 30 | 15
д.Шубино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Шубино | 30 | 10
д.Бронницы | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Бронницы | 30 | 15
д.Житово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Житово | 40 | 25
д.Плотично | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Плотично | 100 | 60
д.Пашино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Пашино | 160 | 100
д.Еськино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Еськино | 10 | 4
д.Третниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Третниково | 20 | 10
д.Палицкое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Палицкое | 10 | 8
д.Крутец | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Крутец | 10 | 8
д.Игнатиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Игнатиха | 63 | 30
д.Усаново | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Усаново | 63 | 30
д.Иваньково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Иваньково | 160 | 60
д.Широково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Широково | 10 | 6
д.Гарусово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Гарусово | 30 | 15
д.Горка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Горка | 30 | 15
д.Зеленцово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Зеленцово | 10 | 8
д.Бобровец | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Бобровец | 40 | 10
д.Федоровдвор | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Федоров двор | 100 | 60
д.Башково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Башково | 63 | 20
д.Башково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Башково-2 ПСЛВ | 160 | 90
д.Жальцы | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Жальцы | 40 | 20
д.Кузнечиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Кузнечиха | 63 | 15
д.Колмаково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Колмаково | 100 | 70
д.Бухлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Дома | 100 | 40
д.Кожакино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Кожакино | 10 | 8
д.Бухлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Бухлово-3 | 160 | 100
д.Бухлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Бухлово-2 котельная | 250 | 150
д.Гарусово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Гарусово-2 | 100 | 30
д.Бухлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Бухлово 4 ферма | 400х2 | 360х340
д.Бухлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Бухлово-школа | 400 | 200
п.Лужниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Торговый центр | 400х2 | 400
п.Лужниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Лужниково 2 ЗСП | 400 | 200
п.Лужниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ. Лужниково 4 АВМ | 400 | 340
п.Лужниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Лужниково-7 | 250 | 100
д.Смотрово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Смоторово | 30 | 20
д.Петрилово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Петрилово-подберезье | 100 | 70
д.Межуиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Межуиха | 100 | 70
д.Богайкино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Богайкино | 10 | 5
п.Лужниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Лужниково-1 школа | 20 | 15
д.Ситниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Ситниково | 30 | 15
д.Сушино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Сушино-горка | 100 | 70
д.Хорево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Хорево | 10 | 5
д.Первитино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий | ТП 10/0,4 кВ.Первитино | 100 | 50
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 002 | 100 | 20
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 003 | 100 | 0
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 004 | 100 | 30
д.Барсуки | Жарковский | Жарковский | ТП 007 | 63 | 40
д.Кривая | Жарковский | Жарковский | ТП 008 | 160 | 60
д.Кривая | Жарковский | Жарковский | ТП 011 | 160 | 60
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ЗТП 012 | 400 | 350
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 013 | 100 | 10
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ЗТПП 015 | 250 | 50
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ЗТПП 016 | 400 | 80
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ЗТПП 017 | 400 | 100
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 018 | 250 | 100
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 019 | 100 | 0
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 020 | 250 | 200
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 021 | 100 | 10
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 023 | 250 | 20
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 025 | 160 | 100
д.Гряда | Жарковский | Жарковский | ТП 027 | 25 | 15
д.Ижорино | Жарковский | Жарковский | ТП 028 | 10 | 7
д.Вороны | Жарковский | Жарковский | ТП 029 | 63 | 40
д.Ц.Усадьба | Жарковский | Жарковский | ТП 030 | 160 | 70
д.Ц.Усадьба | Жарковский | Жарковский | ТП 031 | 250 | 250
д.Агеево | Жарковский | Жарковский | ТП 032 | 30 | 30
д.Боброво | Жарковский | Жарковский | ТП 033 | 63 | 63
д.Горы | Жарковский | Жарковский | ТП 034 | 100 | 70
д.Дуброво | Жарковский | Жарковский | ТП 035 | 63 | 40
д.Щучье | Жарковский | Жарковский | ТП 036 | 250 | 100
д.Щучье | Жарковский | Жарковский | ТП 037 | 250 | 200
д.Щучье | Жарковский | Жарковский | ТП 038 | 100 | 100
д.Щучье | Жарковский | Жарковский | ТП 039 | 100 | 100
д.Черетное | Жарковский | Жарковский | ТП 040 | 100 | 60
д.Бухоново | Жарковский | Жарковский | ТП 042 | 63 | 10
д.Гороватка | Жарковский | Жарковский | ТП 043 | 100 | 100
д.Гороватка | Жарковский | Жарковский | ТП 044 | 100 | 20
д.Морзино | Жарковский | Жарковский | ТП 045 | 10 | 6
д.Гороватка | Жарковский | Жарковский | ТП 046 | 160 | 160
д.Шихотово | Жарковский | Жарковский | ТП 047 | 10 | 5
д.Гороватка | Жарковский | Жарковский | ТП 048 | 250 | 250
д.Гороватка | Жарковский | Жарковский | ТП 049 | 100 | 17
д.Комарово | Жарковский | Жарковский | ТП 050 | 63 | 55
д.Крутик | Жарковский | Жарковский | ТП 051 | 63 | 40
д.Гаево | Жарковский | Жарковский | ТП 053 | 63 | 50
д.Клубово | Жарковский | Жарковский | ТП 054 | 63 | 50
д.Берково | Жарковский | Жарковский | ТП 055 | 63 | 52
д.Шамши | Жарковский | Жарковский | ТП 056 | 63 | 50
д.Волково | Жарковский | Жарковский | ТП 057 | 10 | 50
д.Шамши | Жарковский | Жарковский | ТП 058 | 30 | 7
д.Надобица | Жарковский | Жарковский | ТП 059 | 40 | 20
д.Прохоренки | Жарковский | Жарковский | ТП 060 | 25 | 30
д.Пустошка | Жарковский | Жарковский | ТП 061 | 100 | 0
д.Задорье | Жарковский | Жарковский | ТП 062 | 30 | 80
д.Уплохово | Жарковский | Жарковский | ТП 063 | 100 | 18
д.Морозово | Жарковский | Жарковский | ТП 064 | 63 | 65
д.Троицкое | Жарковский | Жарковский | ТП 065 | 100 | 40
д.Троицкое | Жарковский | Жарковский | ТП 066 | 160 | 60
д.Троицкое | Жарковский | Жарковский | ТП 067 | 63 | 150
д.Прусохово | Жарковский | Жарковский | ТП 068 | 25 | 23
д.Б.Железница | Жарковский | Жарковский | ТП 069 | 30 | 15
д.Каленидово | Жарковский | Жарковский | ТП 070 | 160 | 5
д.Ордынок | Жарковский | Жарковский | ТП 071 | 250 | 100
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 072 | 250 | 150
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 073 | 100 | 40
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 074 | 100 | 40
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 075 | 250 | 100
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 077 | 250 | 100
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 080 | 160 | 60
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 082 | 400 | 65
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ЗТП 083 | 400 | 100
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 084 | 100 | 10
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 086 | 100 | 10
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 087 | 100 | 80
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 088 | 100 | 10
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ЗТП 089 | 400 | 55
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 090 | 160 | 30
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский | ТП 091 | 63 | 36
д.Устье | Жарковский | Жарковский | ТП 092 | 100 | 85
д.Ермошки | Жарковский | Жарковский | ТП 093 | 160 | 130
д.Королевщина | Жарковский | Жарковский | ТП 094 | 100 | 40
д.Королевщина | Жарковский | Жарковский | ТП 095 | 160 | 50
д.Крутой Ручей | Жарковский | Жарковский | ТП 096 | 25 | 13
д.Селище | Жарковский | Жарковский | ТП 097 | 100 | 80
д.Сырово | Жарковский | Жарковский | ТП 098 | 100 | 40
д.Сыр | Жарковский | Жарковский | ТП 099 | 63 | 0
д.Коваленки | Жарковский | Жарковский | ТП 100 | 30 | 10
д.Ковали-Пенное | Жарковский | Жарковский | ТП 101 | 40 | 12
д.Гатино | Жарковский | Жарковский | ТП 102 | 30 | 8
д.Полосы | Жарковский | Жарковский | ТП 103 | 63 | 42
д.Полосы | Жарковский | Жарковский | ТП 104 | 25 | 15
д.Полоска | Жарковский | Жарковский | ТП 105 | 63 | 33
д.Полоска | Жарковский | Жарковский | ТП 106 | 100 | 22
д.Леоновщина | Жарковский | Жарковский | ТП 107 | 25 | 5
д.Сычево | Жарковский | Жарковский | ТП 108 | 160 | 130
д.Сычево | Жарковский | Жарковский | ТП 109 | 63 | 50
д.М.Железница | Жарковский | Жарковский | ТП 110 | 10 | 0
д.Б.Железница | Жарковский | Жарковский | ТП 111 | 100 | 55
д.Нешково | Жарковский | Жарковский | ТП 112 | 100 | 70
д.Дубоцкое | Жарковский | Жарковский | ТП 113 | 250 | 170
д.Дубоцкое | Жарковский | Жарковский | ТП 114 | 160 | 80
д.Костино-Фадеенки | Жарковский | Жарковский | ТП 115 | 100 | 0
д.Новоселки | Жарковский | Жарковский | ТП 116 | 160 | 10
д.Новоселки | Жарковский | Жарковский | ТП 117 | 63 | 0
д.Новоселки | Жарковский | Жарковский | ТП 118 | 100 | 10
д.Новоселки | Жарковский | Жарковский | ТП 119 | 250 | 50
д.Прудок | Жарковский | Жарковский | ТП 120 | 30 | 20
д.Кривая Лука | Жарковский | Жарковский | ТП 121 | 180 | 10
д.Михалево | Жарковский | Жарковский | ТП 122 | 40 | 34
д.Горбачево | Жарковский | Жарковский | ТП 123 | 160 | 140
д.Лукьяново | Жарковский | Жарковский | ТП 125 | 63 | 23
п.Кащенки | Жарковский | Жарковский | ТП 128 | 100 | 0
д.Гараж | Жарковский | Жарковский | ТП 129 | 100 | 0
д.Данилино | Жарковский | Жарковский | ТП 130 | 160 | 60
д.Данилино | Жарковский | Жарковский | ТП 132 | 400 | 300
д.Жарки | Жарковский | Жарковский | ТП 133 | 250 | 150
д.Зеленьково | Жарковский | Жарковский | ТП 134 | 100 | 0
д.Данилино | Жарковский | Жарковский | ТП 135 | 160 | 100
д.Данилино | Жарковский | Жарковский | ТП 136 | 250 | 180
д.Данилино | Жарковский | Жарковский | ТП 137 | 160 | 130
д.Новый двор | Жарковский | Жарковский | ТП 138 | 63 | 20
д.Рудня | Жарковский | Жарковский | ТП 139 | 100 | 20
д.Рудня | Жарковский | Жарковский | ТП 140 | 100 | 80
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 001 ("ул.Сельская" (Потреб.) | 1х250 | абонент
Г.Западная Двина (АЗС) | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 002 (АЗС) | 1х63 | 20
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 003 ("ЛПХ " (Потреб.) | 1х630 | абонент
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 004 ("Лесхоз" (Потреб.) | 1х400 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 005 ("СУ-825" (Потреб.) | 1х400 | абонент
380 км М9 | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 006 (Мотель (Потреб.) | 1х160 | абонент
д.Новоивановское | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 007 (Новоивановское) | 1х63 | 35
д.Лаврово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 008 (Лаврово) | 1х30 | 10
д.Хотино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 009 (Хотино) | 1х100 | 50
д.Новая Деревня | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 010 (Новая Деревня) | 1х30 | 6
д.Железово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 011 (Железово) | 1х10 | 0
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 012 ("Набережная" (Потреб.) | 1х160 | абонент
д.Велеса | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 013 (АБЗ ХДСУ (потреб.) | 1х400 | абонент
д.Щиброво | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 014 (Щиборово) | 1х30 | 10
д.Велеса | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 015 (Велеса) | 1х160 | 45
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 016 ("Русские башни" (Потреб.) | 1х25 | абонент
д.Абаканово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 017 (Абаканово) | 1х60 | 20
365 км М9 | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 018 ("ДРП" (Потреб.) | 1х100 | абонент
д.Белейка | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 020 (Белейка) | 1х100 | 40
д.Дорофеево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 021 (Дорофеево) | 1х60 | 15
д.Красноселье | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 022 (Красноселье) | 1х10 | 0
д.Дуброво | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 023 (Дуброво-2) | 1х250 | 50
д.Дуброво | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 024 (Дуброво-3) | 1х160 | 50
д.Дуброво | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 025 (Дуброво-4 (Потреб.) | 1х400 | абонент
д.Дуброво | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 025 (Дуброво-5 (Потреб.) | 1х100 | абонент
д.Лазарево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 028 (Лазарево) | 1х100 | 30
д.Ефремово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 029 (Ефремово) | 1х63 | 15
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 030 ("ул.Пушкина"(Потреб.) | 1х160 | абонент
д.Барлово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 031 ("Барлово-2" (Потреб.) | 1х400 | абонент
д.Барлово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 032 (Барлово -1) | 1х100 | 20
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 033 (Баево-2) | 1х100 | 30
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 034 ("Баево-3" (Потреб.) | 1х400 | абонент
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 035 (Баево-4) | 1х63 | 10
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 036 (Баево-5) | 1х160 | 40
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 037 (Баево-6) | 1х400 | 30
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 038 (Баево-7) | 1х160 | 50
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 039 (Баево-1) | 1х250 | 50
д.Ботино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 040 (Ботино) | 1х10 | 0
д.Мухино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 041 (Мухино) | 1х160 | 40
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 042 ("Лаборатория ЛВ" (Потреб.) | 1х30 | абонент
д.Сосвятское | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 043 (Сосвятское) | 1х63 | 15
д.Заиловье | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 044 (Заиловье) | 1х20 | 0
д.Барино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 045 (Барино-1 (Потреб.) | 1х160 | абонент
д.Барино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 046 (Барино) | 1х63 | 10
д.Никополь | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 047 (Никополь) | 1х60 | 15
д.Вировское | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 048 (Вировское) | 1х63 | 15
д.Вязки | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 049 (Вязки) | 1х60 | 20
д.Фофаново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 050 (Фофаново-КРС (Потреб.) | 1х160 | абонент
д.Мартьянково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 051 (Мартьянково) | 1х100 | 45
д.Залужье | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 052 (Залужье) | 1х10 | 0
д.Шлыки | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 053 (Шлыки) | 1х63 | 20
д.Скрабы | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 054 (Скрабы) | 1х63 | 15
д.Дачный | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 055 (Дачный (Кордон ЛПХ) | 1х100 | 40
д.Ломти | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 056 (Ломти) | 1х30 | 10
д.Шестаково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 058 (Шестаково) | 1х100 | 20
д.Вережуни | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 059 (Вережуни) | 1х10 | 0
д.Литвиново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 060 (Литвиново) | 1х60 | 15
д.Михеево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 061 (Михеево) | 1х10 | 5
д.Можайцы | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 062 (Можайцы) | 1х100 | 40
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 063 ("СН РЭС") | 1х100 | 30
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 064 ("НБ РЭС") | 1х160 | 80
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 065 ("Заготскот") | 1х100 | 30
д.Ануфриево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 066 (Ануфриево) | 1х20 | 0
д.Фофаново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 067 (Фофаново-1) | 1х160 | 45
д.Фофаново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 068 (Фофаново-2) | 1х250 | 45
д.Загорье | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 069 (Загорье) | 1х20 | 5 | 0
д.Яковлеское | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 070 (Яковлевское) | 1х100 | 30
д.Кирпичник | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 071 (Кирпичник) | 1х100 | 40
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 072 ("Запдвинлес" (Потреб.) | 1х630 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 073 (АТП (Потреб.) | 1х160 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 074 ("Льнозавод" (Потреб.) | 1х400 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 075 ("ул.Строительная" (Потреб.) | 1х160 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 076 ("МУОС" (Потреб.) | 1х400 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 077 ("МПМК" (Потреб.) | 1х250 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 078 ("ПМК-6" (Потреб.) | 1х400 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 079 (ЧП АВТО (Потреб.) | 1х100 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 080 ("ДРСУ" (Потреб.) | 1х250 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 081 (Заготконтора (Потреб.) | 1х63 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 082 (ДОЦ (Потреб.) | 1х250 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 083 ("Агропромэнерго" (Потреб.) | 1х160 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 084 ("Спец.АТП" (Потреб.) | 1х160 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 085 ("ул.Чехова" (Потреб.) | 1х160 | абонент
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 086 ("Полевая №15" (Потреб.) | 1х250 | абонент
370 км М9 | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 087 (Вороново) | 1х40 | 15
д.Бибирево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 089 (Бибирево-4) | 1х100 | 2
д.Бибирево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 090 (Бибирево-3) | 1х100 | 50
д.Бибирево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 091 (Бибирево -2) | 1х250 | 85
д.Бибирево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 092 (Бибирево-5) | 1х250 | 50
д.Новостройка | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 094 (Новостройка) | 1х100 | 50
д.Шевердено | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 096 (Шевердино) | 1х30 | 2
д.Холм | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 097 (Холм) | 1х63 | 15
д.Острожки | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 098 (Острожки) | 1х40 | 2
д.Фофаново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 100 ("Комплекс КРС") | 1х250 | 90
д.Проплеткино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 101 (Проплёткино) | 1х10 | 0
д.Улин | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 102 ("Загородный дом" (Потреб.) | 1х250 | абонент
д.Савостино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 103 (Савостино) | 1х60 | 35
д.Трофимово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 104 (Трофимово) | 1х63 | 20
д.Соломкино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 105 (Соломкино) | 1х40 | 5
д.Василево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 106 (Василево) | 1х160 | 21
д.Щеголево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 107 (Щеголево) | 1х30 | 15
п.Улин | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 108 (Улин -1) | 1х60 | 15
д.Улин | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 109 (Улин-2) | 1х250 | 60
д.Улин | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 111 (Улин-4) | 1х100 | 25
д.Улин | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 112 (Улин-5) | 1х63 | 25
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 113 ("Улин-6" (Потреб.) | 1х400 | абонент
д.Жданово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 114 (Жданово) | 1х60 | 20
д.Глубокое | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 116 (Глубокое) | 1х40 | 12
д.Котово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 117 (Котово) | 1х40 | 10
д.Романово 1е | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 118 (Романово 1е) | 1х20 | 2
д.Селечня | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 119 (Селечня) | 1х160 | 50
д.Морозово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 120 (Морозово) | 1х100 | 60
д.Гороваха | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 122 (Гороваха) | 1х30 | 12
д.Койт | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 123 (Койт) | 1х60 | 15
д.Акатьково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 124 (Акатьково) | 1х20 | 10
д.Быково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 125 (Быково) | 1х10 | 0
д.Романово 2е | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 126 (Романово - 2е) | 1х25 | 8
д.Шарапово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 127 (Шарапово-5) | 1х250 | 60
д.Шарапово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 128 (Шарапово-2) | 1х250 | 80
д.Шарапово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 130 (Шарапово-4) | 1х160 | 60
д.Коротыши | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 131 (Коротыши-1) | 1х63 | 20
д.Коротыши | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 132 (Коротыши-2) | 1х100 | 50
д.Севостьяново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 134 (Севостьяново-1) | 1х100 | 30
д.Севостьяново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 135 (Севостьяново-2) | 1х100 | 35
д.Севостьяново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 136 (Севостьяново-4) | 1х160 | 45
д.Севостьяново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 137 (Севостьяново-5) | 1х250 | 85
д.д.Селище | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 138 (Селище-1) | 1х160 | 50
д.Селище | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 139 (Селище-2) | 1х63 | 20
д.Павлова Лука | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 140 (Павлова Лука) | 1х30 | 5
д.Михалево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 141 (Михалево) | 1х30 | 10
д.Белянкино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 142 (Белянкино) | 1х63 | 15
д.Степахино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 143 (Степахино) | 1х63 | 20
д.Первомайский | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 144 (Первомайский) | 1х160 | 80
д.Брод | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 145 (Мег."Твр-Коротыши" (Потреб.) | 1х25 | абонент
д.Цикорево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 146 (Цикорево) | 1х100 | 40
д.Брод | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 147 (Брод) | 1х100 | 40
д.Трубники | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 148 (Трубники МТФ) | 1х63 | 20
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 149 (Баево КРС.) | 1х63 | 15
д.Солово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 150 (Солово) | 1х30 | 10
д.Ковали | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 151 (Ковали) | 1х40 | 20
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 152 ("Охот-во Ильинское"(Потреб.) | 1х100 | абонент
д.Граблино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 153 (Граблино) | 1х63 | 20
д.Агафоново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 154 (Агафоново) | 1х63 | 20
д.Агрызково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 155 (Агрызково - 1) | 1х30 | 12
д.Агрызково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 156 (Агрызково-2) | 1х63 | 25
д.Щербино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 157 (Щербино) | 1х10 | 2
д.Шишово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 158 (Шишово -1) | 1х10 | 2
д.Шишово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 159 (Шишово -2) | 1х100 | 50
д.Шишово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 160 (Шишово -3) | 1х250 | 85
д.Шишово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 161 (Шишово -4) | 1х100 | 30
д.Шишово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 162 (Шишово-Первомайский) | 1х400 | 85
д.Колокудчино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 163 (Колокудчино) | 1х10 | 5
д.Векошане | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 164 (Векошане -1) | 1х40 | 15
д.Векошане | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 165 (Векошане -2) | 1х100 | 25
д.Петрово 1е | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 166 (Петрово 1е) | 1х63 | 15
д.Белица | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 168 ("Вымпелком" (Потреб.) | 1х25 | абонент
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 169 (Собств. нужды) | 1х30 | 10
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 170 (ДРСУ) | 1х160 | 50
д.Дудкино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 171 (Дудкино-1) | 1х100 | 50
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 172 (Дудкино-2) | 1х63 | 15
д.Тюрино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 173 (Тюрино-2) | 1х400 | 85
д.Тюрино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 174 (Тюрино-3) | 1х100 | 45
д.Казино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 175 (Козино-3) | 1х100 | 80
д.Казино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 176 (Козино-4) | 1х100 | 30
д.Забежня | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 177 (Забежня) | 1х63 | 23
д.Сутримено | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 178 (Сутримено) | 1х30 | 10
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 179 (Ильино-2) | 1х250 | 20
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 180 (Ильино-Больница) | 1х250 | 32
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 181 ("Нов. школа") | 1х250 | 100
д.Чернозем | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 182 (Чернозем) | 1х63 | 10
д.Семеновское | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 183 (Семеновское) | 1х60 | 10
д.Фролово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 184 (Фролово) | 1х100 | 35
д.Винокурово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 185 (Винокурово) | 1х60 | 20
д.Краснополье | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 186 (Краснополье) | 1х63 | 25
д.Иван Труд | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 187 (Иван-Труд) | 1х40 | 15
д.Княжое | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 188 (Княжое) | 1х63 | 15
д.Скороходово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 189 (Скороходово) | 1х40 | 10
д.Васьково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 190 (Васьково-2) | 1х100 | 45
д.Староселье | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 191 (Староселье) | 1х40 | 15
д.Русаново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 192 (Русаново) | 1х25 | 5
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 194 ("МКСЛ") | 1х160 | 35
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 195 ("База"-с.Ильинский) | 1х250 | 25
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 196 ("Зерноток") | 1х250 | 45
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 197 ("Дет.сад") | 1х100 | 45
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 198 ("Хлебокомбинат") | 1х160 | 55
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 199 ("Дом культуры") | 1х180 | 40
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 200 (Ильино-3) | 1х100 | 35
д.Кукуево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 201 (Кукуево) | 1х63 | 25
д.Наумово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 202 (Наумово) | 1х63 | 25
д.Мочалино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 203 (Мочалино) | 1х63 | 20
д.Корняшово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 204 (Корняшово) | 1х100 | 30
д.Аксентьево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 205 (Аксентьево-2) | 1х250 | 85
д.Аксентьево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 206 (Аксентьево-3) | 1х100 | 50
д.Лисуново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 207 (Лисуново) | 1х30 | 10
д.Панщина | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 209 (Панщина) | 1х100 | 40
д.Мосягтно | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 210 (Мосягино) | 1х25 | 10
д.Пунево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 211 (Пунево) | 1х40 | 20
д.Богатьково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 212 (Богатьково) | 1х10 | 0
д.Барок | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 213 (Барок) | 1х50 | 5
д.Высочерт | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 214 (Высочерт-1) | 1х50 | 15
д.Высочерт | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 215 (Высочерт-2) | 1х50 | 10
д.Симоново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 216 (Симоново-Катково) | 1х63 | 15
д.Уссодица | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 217 (Уссодица) | 1х50 | 20
д.Лощины | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 218 (Новки-Лощины) | 1х10 | 2
п.Глазомичи | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 219 (Глазомичи-3) | 1х160 | 55
п.Глазомичи | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 220 (Глазомичи-4) | 1х100 | 25
п.Глазомичи | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 221 (Глазомичи-5) | 1х100 | 50
д.Барсуки | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 222 (Барсуки) | 1х63 | 15
д.Сазоненки | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 223 (Сазоненки) | 1х30 | 10
д.Турлаково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 224 (Турлаково) | 1х30 | 10
д.Белодедово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 226 (Белодедово-1) | 1х30 | 5
д.Белодедово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 227 (Белодедово-2) | 1х100 | 45
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 228 ("Сияние" (Потреб.) | 1х100 | абонент
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 229 ("Комлекс" (Потреб.) | 1х250 | абонент
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 230 ("Подсобное хоз-в"(Потреб.) | 1х250 | абонент
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 231 ("ЛЗУ-1" (Потреб.) | 1х250 | абонент
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 232 ("ЛЗУ-2" (Потреб.) | 1х250 | абонент
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 233 ("Поселок") | 1х250 | 55
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 234 ("Заводская") | 1х250 | 70
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 235 ("Пекарня") | 1х160 | 50
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 236 ("Школа") | 1х400 | 65
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 237 ("Мебельная-ДОЗ") | 1х400 | 60
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 238 ("МЕДЕСА" (Потреб.) | 1х400 | абонент
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 239 ("Сельхозтехника" (Потреб.) | 1х630 | абонент
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 240 ("Железная дорога" (Потреб.) | 1х40 | абонент
д.Романово 1е | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 242 (Романово) | 1х60 | 15
д.Яковлевское Ст.Тор. | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 243 (Яковлевское -Ст.Т.) | 1х40 | 10
д.Комлово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 244 (Комлово) | 1х10 | 0
д.Антоново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 245 (Антоново-1) | 1х250 | 80
д.Антоново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 246 (Антоново-2) | 1х63 | 20
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 247 ("Охотохозяйство" С.Тор (Потреб.) | 1х30 | абонент
д.Антоново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 248 (Антоново-4 (Потреб.) | 1х250 | абонент
д.Антоново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 249 (Антоново-5) | 1х250 | 80
д.Заречье | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 250 (Заречье) | 1х160 | 45
д.Юшково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 251 (Юшково) | 1х30 | 15
д.Шниткино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 252 (Шниткино) | 1х100 | 35
д.Шетнево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 253 (Шетнево) | 1х100 | 35
д.Осташково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 254 (Осташково) | 1х20 | 0
д.Макеево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 255 (Макеево -1) | 1х100 | 25
д.Макеево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 256 (Макеево -5) | 1х250 | 90
д.Щелкино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 257 (Щелкино) | 1х30 | 10
д.Совкино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 258 (Совкино) | 1х30 | 10
д.Терехово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 259 (Терехово) | 1х40 | 15
д.Ванчата | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 260 (Ваньчата) | 1х100 | 45
д.Ванчата | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 261 (Ваньчата-2) | 1х40 | 5
д.Степаньково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 262 (Степаньково) | 1х63 | 25
д.Площа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 263 (Площа) | 1х30 | 5
д.Аверьково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 264 (Аверьково) | 1х30 | 15
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 265 ("Сырзавод") | 1х100 | 35
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 266 ("Билайн" (Потреб.) | 1х20 | абонент
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 267 ("Теле-2" (Потреб.) | 1х25 | абонент
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 268 ("Лесхоз-1" (Потреб.) | 1х400 | абонент
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 269 ("Лесхоз-2" (Потреб.) | 1х250 | абонент
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 270 ("Лесхоз-3" (Потреб.) | 1х160 | абонент
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 271 ("Торопа-Лес-1" (Потреб.) | 1х400 | абонент
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 272 ("Торопа-Лес-2" (Потреб.) | 1х250 | абонент
д.Хвощня | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 273 ("Хвошня" (Потреб.) | 1х63 | абонент
д.Селяне | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 275 (Селяне) | 1х250 | 100
д.Белица | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 276 (Белица -2) | 1х160 | 25
д.Белица | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 277 (Белица МТС) | 1х100 | 45
д.Новый Бор | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 278 (Новый Бор) | 1х160 | 55
д.Новый Бор | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 279 (Новый Бор-2) | 1х160 | 45
д.Корякино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 280 (Корякино) | 1х40 | 10
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 283 ("ТСН") | 1х63 | 35
д.Ильинское | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 284 (Ильинское) | 1х20 | 10
д.Спиридово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 285 (Спиридово) | 1х30 | 5
д.Пятиусово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 286 (Пятиусово -3) | 1х160 | 40
д.Пятиусово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 287 (Пятиусово-4 (Потреб.) | 1х250 | абонент
д.Пятиусово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 288 (Пятиусово-5) | 1х400 | 100
д.Пятиусово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 289 (Пятиусово-6) | 1х160 | 60
д.Коковкино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 290 (Коковкино) | 1х30 | 10
д.Каськово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 291 (Каськово) | 1х20 | 10
д.Пахново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 292 (Пахново-2) | 1х60 | 15
д.Пахново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 293 (Пахново (Потреб.) | 1х160 | абонент
д.Жилино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 294 (Жилино) | 1х10 | 2
д.Юхново | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 295 (Юхново) | 1х63 | 20
д.Кузнецы | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 296 (Кузнецы) | 1х100 | 45
д.Бенцы | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 297 (Барузда) | 1х63 | 15
д.Бенцы | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 298 (Бенцы -1) | 1х400 | 100
д.Бенцы | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 299 (Бенцы -3) | 1х250 | 85
д.Бенцы | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 300 (Бенцы -4) | 1х160 | 65
д.Поляки | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 301 (Поляки) | 1х40 | 10
д.Ганошенки | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 302 (Гоношенки) | 1х63 | 15
д.Озерки | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 303 (Озерки) | 1х160 | 80
д.Бенцы | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 304 (Бенцы-поселок) | 1х250 | 50
д.Шарапово | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 305 (Шарапово) | 1х30 | 10
д.Новоселки | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 306 (Новосёлки) | 1х30 | 10
д.Хватково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 307 (Хватково) | 1х160 | 60
д.Веревкино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 308 (Верёвкино) | 1х10 | 0
д.Жерносеки | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 309 (Жерносеки) | 1х60 | 10
д.Устье | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 310 (Устье) | 2х10 | 2
д.Шинково | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 311 (Шинково) | 1х10 | 5
д.Дорожкино | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 312 (Дорожкино) | 1х10 | 5
д.Валдай | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 313 ("Валдай" (Потреб.) | 1х160 | абонент
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 314 (Лесинвестхолдинг (Потреб.) | 1х160 | абонент
д.Аксентьево | Западнодвинский | Западнодвинский | ТП 315 (Аксентьево-4) | 1х400 | 200
д.Карамзино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Карамзино-1 | 60 | 20
д.Троицкое | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Троицкое | 160 | 60
д.Пищалино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Пищалино-1 | 180 | 70
д.Алексино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Алексино | 63 | 15
д.Болотово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Болотово | 60 | 10
д.Колесниково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Колесниково-1 | 400 | 200
г.Зубцов | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ДРСУ | 250 | 50
д.Боброво | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Боброво-1 | 250 | 45
д.Пищалино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Пищалино-2 | 160 | 45
д.Черенково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Черенково | 20 | 5
д.Пестово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Пестово | 100 | 30
д.Юркино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Юркино-1 | 160 | 50
д.Бесикино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Бесикино | 60 | 15
д.Приволжье | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Приволжье | 60 | 15
д.Костино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Костино | 100 | 40
д.Столыпино | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Столыпино | 63 | 15
д.Брычево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Брычево-5 | 60 | 20
д.Брычево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Брычево-4 | 160 | 50
д.Нефедьево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Нефедьево | 100 | 20
д.Панюково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Панюково | 250 | 40
д.Стрельниково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Стрельниково | 30 | 5
д.Костино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Костино | 63 | 10
д.Яйково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Яйково | 25 | 15
д.М.Кобяково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ М.Кобяково | 30 | 5
д.Коровкино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Коровкино | 400 | 200
д.Мозжарино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Мозжарино | 160 | 20
д.Чунегово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Чунегово | 63 | 5
д.Ивашково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ивашково | 63 | 5
д.Батаково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Батаково | 100 | 20
д.Высокино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Высокино-1 | 160 | 0
д.Носово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Носово | 100 | 20
д.Пашутино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Пашутино | 100 | 15
д.Зуево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Зуево-2 | 100 | 25
д.Логово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Логово-1 | 160 | 35
д.Масловагора | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10 кВ Маслова гора | 160 | 15
д.Харкино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Харкино-Люшино | 100 | 5
д.Борки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Борки-5 | 160 | 25
д.Сновидово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Сновидово | 25 | 5
д.Аполево | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10 кВ Аполево | 63 | 10
д.Слабцово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Слабцово | 63 | 5
д.Молозвино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Молозвино | 160 | 40
д.Гармоново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Гармоново | 30 | 5
д.Мозгово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Мозгово-1 | 160 | 5
д.Борки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Борки-1 | 160 | 40
д.Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Щеколдино-1 | 160 | 50
д.Козлово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Карпово-Козлово | 50 | 10
д.Карганово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Карганово | 100 | 30
д.Григорово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Григорово | 60 | 40
д.Бубново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Бубново | 180 | 80
д.Золотилово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Золотилово-1 | 100 | 20
д.Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский | КТПП-10кВ Щеколдино-2 | 400 | 100
д.Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Щеколдино-10 | 250 | 70
д.Логово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Логово-2 | 250 | 60
д.Кульшево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Кульшево | 100 | 25
д.Высокино | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10 кВ Высокино-2 | 250 | 50
д.Запруднево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Запруднево | 25 | 5
д.Рыльцево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Рыльцево-3 | 160 | 40
д.Казаркино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Казаркино | 60 | 15
д.Покров | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10 кВ Покров | 20 | 5
д.Рыльцево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Рыльцево-4 | 60 | 15
д.Истратово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Истратово | 60 | 20
д.Саблино | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10 кВ Саблино | 60 | 0
д.Новоселово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Новоселово-3 | 63 | 0
д.Игнатово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Игнатово-1 | 60 | 15
д.Петровское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ИПС | 100 | 30
д.Лесково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Лесково | 40 | 10
д.Игнатово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Игнатово-2 | 160 | 50
д.Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Щеколдино-5 | 100 | 25
д.Марково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Марково | 160 | 50
д.Лучково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Лучково-1 | 160 | 15
д.Коротнево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Коротнево | 160 | 50
д.Гнездилово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Гнездилово | 50 | 10
д.Салино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Салино-2 | 100 | 20
г.Зубцов | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Хлебоп. пункт | 63 | 15
д.Овощехранилище | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ Овощехранилище | 250 | 60
д.Вахново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Вахново-3 | 100 | 20
д.Александровка | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Александровка-3 | 100 | 30
д.Раково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Раково-6 | 160 | 60
д.Губинка | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Губинка | 100 | 15
д.Денежное | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Денежное | 60 | 15
д.Аннино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Аннино | 30 | 5
д.Ст.Устиново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ст.Устиново1 | 100 | 40
д.Н.Пустынь | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Н. Пустынь-1 | 160 | 60
д.Житново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Житново | 60 | 5
д.Тупицино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Тупицино | 63 | 20
д.Кучино | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Кучино | 160 | 55
д.Безумово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Безумово | 160 | 65
д.Селяево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Селяево-1 | 63 | 5
д.КрасныйСад | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Красный Сад | 160 | 50
д.Н.Пустынь | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Н. Пустынь-2 | 320 | 100
д.Александровка | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Александровка-2 | 400 | 180
д.Васильевское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Васильевское | 100 | 25
д.Семеновское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Семеновское | 160 | 45
д.Ивановское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ивановское-1 | 100 | 30
д.Новое | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Новое | 250 | 80
д.Вахново | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Вахново-1 | 20 | 5
д.Вахново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Вахново-2 | 60 | 5
д.Болотово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Болотово | 100 | 30
д.Мерейкино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Мерейкино-2 | 100 | 25
д.Благинино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Благинино-2 | 100 | 15
д.Жуково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Жуково | 60 | 15
д.Дубровка | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дубровка | 100 | 35
д.Якутино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Якутино | 60 | 20
д.Вахново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Вахново-1 | 160 | 55
д.Ботино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ботино | 160 | 40
д.Золотилово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Золотилово | 100 | 20
д.Стрелки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Стрелки | 100 | 30
д.Шоша | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Шоша-1 | 100 | 30
д.Буево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Буево | 100 | 25
д.Кузьминка | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Кузьминка | 100 | 25
д.Дорожаево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дорожаево-5 | 250 | 70
д.Хл.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Хл.Городище-3 | 100 | 20
д.Кн.Горы | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Кн. Горы | 100 | 25
д.М.Пищалино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ М.Пищалино | 160 | 50
д.Исаково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Исаково-1 | 100 | 20
д.Дальнее | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дальнее | 60 | 15
д.Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Щеколдино-3 | 160 | 40
д.Колесниково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Колесниково-2 | 63 | 20
д.Вахново | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ Вахново д/с | 250 | 60
д.Салино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Салино-1 | 160 | 55
д.Лукьяново | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Лукьяново | 100 | 30
д.Старое | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Старое-4 | 160 | 70
д.Воскресенское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Воскресенское-1 | 100 | 20
д.Коньково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Коньково | 40 | 10
д.Дмитрово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дмитрово | 63 | 15
д.Иванцево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Иванцево | 100 | 30
г.Зубцов | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ЗРЭС | 250 | 70
д.Зеленково | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Зеленково | 100 | 20
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ПМК-24 | 160 | 80
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ТП-1 | 100 | 20
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ТП-2 | 250 | 80
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ТП-3 | 100 | 30
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ТП-4 | 160 | 50
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ТП-5 | 160 | 55
д.Ожибоково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ожибоково | 160 | 0
д.Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Щеколдино-4 | 160 | 60
д.Желудово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Желудово | 100 | 30
д.Карабаново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Карабаново | 30 | 5
д.Почурино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Почурино | 60 | 15
д.Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Щеколдино-8 | 160 | 45
д.Белавино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Белавино-3 | 250 | 70
д.Аболешево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Аболешево-2 | 100 | 20
д.Желнино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Желнино | 100 | 30
д.Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Щеколдино-7 | 160 | 45
д.М.Пищалино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ М.Пищалино | 63 | 10
д.Чиркуново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Чиркуново | 100 | 30
д.Калачево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Калачево | 160 | 70
д.Мотилово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Мотилово | 100 | 40
д.Ромушково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ромушково | 60 | 15
д.Никифоровское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Никифоровское-3 | 250 | 80
д.Мямлино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Мямлино | 160 | 60
д.Селиванцево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Селиванцево | 60 | 15
д.Н.Устиново | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Н.Устиново-2 | 100 | 30
д.Заброво | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Заброво-Лужки | 160 | 20
д.Устье | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Устье | 100 | 10
д.Колчеватики | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Колчеватики | 100 | 15
д.Шишкино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Шишкино | 160 | 50
д.Вашутино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Вашутино | 160 | 60
д.Столыпино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Столыпино-1 | 100 | 30
д.Стеклятино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Стеклятино | 400 | 250
д.Головино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Головино | 40 | 10
д.Шепелево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Шепелево | 40 | 10
д.Белавино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Белавино-1 | 100 | 30
д.Гостовня | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Гостовня | 60 | 15
д.Богуслово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Богуслово | 100 | 20
д.Дорофеево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дорофеево | 40 | 10
д.Юрино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Юрино | 20 | 5
д.Леоново | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Леоново | 60 | 20
д.Копылово | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Копылово | 160 | 60
д.Абутьково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Абутьково-2 | 250 | 80
д.Дорожаево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дорожаево-2 | 100 | 20
д.Дорожаево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дорожаево-1 | 100 | 25
д.Дорожаево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дорожаево-8 | 100 | 20
д.Кулотино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Кулотино | 250 | 65
д.Букино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Букино | 63 | 15
д.Ст.Устиново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ст.Устиново-2 | 100 | 25
д.Белавино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Белавино-2 | 160 | 60
д.Красново | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Красново | 60 | 10
д.Тимонино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Тимонино | 60 | 10
д.Пыльниково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Пыльниково | 30 | 5
д.Пищалино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Пищалино-4 | 400 | 150
д.Рыльцево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Рыльцево-1 | 250 | 65
д.Мерейкино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Мерейкино-1 | 100 | 30
д.Белавино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Белавино-4 | 63 | 15
д.Кн.Горы | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Кн. Горы-5 | 25 | 5
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ТП-7 | 400 | 170
д.Курьково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Курьково | 63 | 10
д.Никифоровское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Никифоровское-2 | 400 | 110
д.Брычево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Брычево-6 | 160 | 60
д.Ульяново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ульяново-3 | 250 | 75
д.Новоселово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Новоселово-2 | 63 | 15
д.Раково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Раково-4 | 400 | 160
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ТП ОУП | 160 | 50
д.Ивановское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ивановское-2 | 100 | 30
д.Орловка | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Орловка-3 | 400 | 180
д.Салино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Салино-1 | 160 | 55
д.Дорожаево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дорожаево-9 | 160 | 40
д.Воскресенское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВВоскресенское-2 | 100 | 35
д.Синицино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Синицино | 100 | 25
д.Столыпино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Столыпино-3 | 100 | 30
д.Карьер | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Карьер-2 | 250 | 70
д.Пищалино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Пищалино-3 | 160 | 45
д.Нарядово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ КИП-2 | 30 | 5
д.Матюково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Матюково | 30 | 10
д.Паршино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Паршино | 160 | 15
д.Брычево | Зубцовский | Зубцовский | КТПП-10кВ Брычево-2 | 400 | 160
д.Столыпино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Столыпино-4 | 160 | 40
д.Веригино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Веригино | 250 | 100
д.Никольское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Никольское-3 | 160 | 15
д.Попайлово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Попайлово | 63 | 15
д.Ст.Горки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ст.Горки-6 | 160 | 65
д.Ульяново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ульяново-1 | 400 | 150
д.Шоша | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Шоша-2 | 250 | 80
д.Коммуна | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Коммуна | 25 | 5
д.Коробино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Коробино-6 | 400 | 140
д.Ошурково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ошурково-1 | 160 | 50
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ТП-1хл.Зав | 250 | 70
д.Раково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Раково-7 | 160 | 55
д.Воскресенское | Зубцовский | Зубцовский | КТПП-10кВ Воскресенское | 160 | 40
д.Коробино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Коробино-3 | 20 | 5
д.Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Щеколдино-11 | 63 | 15
д.Ульяново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ульяново-4 | 160 | 50
д.Орловка | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Орловка-1 | 160 | 65
д.Аболешево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Аболешево-3 | 100 | 30
д.Зуево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Зуево-3 | 160 | 60
д.Лунево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Лунево-1 | 160 | 50
д.Благинино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Благинино-1 | 100 | 40
д.Н.Пустынь | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Н. Пустынь | 160 | 50
д.Коробино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Коробино-4 | 400 | 130
д.Коробино | Зубцовский | Зубцовский | КТПП-10кВ Коробино-2 | 100 | 30
д.Кн.Горы | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ЛПХ | 250 | 90
д.Никольское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Никольское-2 | 160 | 40
д.Аболешево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Аболешево | 160 | 55
д.Дорожаево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дорожаево-3 | 60 | 10
д.Озерецкое | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Озерецкое | 20 | 5
д.Березниково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Березниково | 60 | 15
д.Кн.Горы | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Кн. Горы-1 | 160 | 50
д.Дорожаево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дорожаево-7 | 250 | 120
д.Кн.Горы | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Кн. Горы-2 | 160 | 40
д.Кн.Горы | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10 кВ Леспромхоз | 160 | 45
д.Ошурково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ошурково-2 | 250 | 120
д.Дерибино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дерибино-5 | 160 | 50
д.Карамзино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Карамзино-4 | 100 | 30
д.Ревякино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ревякино | 30 | 5
д.Александровка | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Александровка-1 | 10 | 5
д.Ширкино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ширкино-1 | 400 | 120
д.Пищалино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Пищалино-5 | 160 | 45
д.Каськово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Каськово | 100 | 30
д.Коршиково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Коршиково | 100 | 40
д.Калачёво | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Калачёво | 30 | 10
д.Ягодино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ягодино | 63 | 20
д.Вершино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Вершино | 60 | 15
д.Александровка | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Александровка-1 | 100 | 30
д.Александровка | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Александровка-2 | 160 | 60
д.Кашенцево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Кашенцево | 160 | 50
д.Раково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Раково-1 | 160 | 40
д.Лунево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Лунево-2 | 100 | 15
г.Зубцов | Зубцовский | Зубцовский | КТП 10кВ ПСУ | 250 | 50
д.Шапино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Шапино-1 | 63 | 10
д.Праслово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Праслово-2 | 100 | 20
д.Федоровское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Федоровское | 100 | 0
д.Кондраково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Кондраково | 60 | 10
д.Н.Устиново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Н.Устиново-1 | 100 | 30
д.Коршиково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Коршиково | 100 | 25
д.Ст.Устиново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ст.Устиново-3 | 250 | 65
д.Лещихино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Лещихино | 20 | 5
д.Глебово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Глебово-1 | 250 | 70
д.Борки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Борки-2 | 100 | 30
д.Рыльцево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Рыльцево-2 | 250 | 60
д.Мякотино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Мякотино | 60 | 10
д.Никольское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Никольское-1 | 100 | 25
д.Борки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Борки-4 | 400 | 150
д.Ульяново | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ Ульяново-5 | 400 | 130
д.Абутьково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Абутьково-1 | 63 | 10
д.Никифоровское | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ Никифоровское-1 | 570 | 230
д.Столыпино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Столыпино-2 | 400 | 120
д.Кн.Горы | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ЛПХ | 250 | 70
д.Раково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Раково-2 | 160 | 60
д.Ширкино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ширкино-2 | 250 | 90
д.Землероб | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Землероб | 100 | 30
д.Ст.Горки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ст.Горки-5 | 100 | 25
д.Балашково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Балашково | 60 | 10
д.Полухтино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Полухтино | 60 | 15
д.Хорошая | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Хорошая | 63 | 15
д.Раково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Раково-8 | 250 | 80
д.Михальки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Михальки-1 | 100 | 5
д.Столыпино | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ Столыпино-5 | 500 | 140
д.Серговское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Серговское | 250 | 70
д.Раково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Раково-5 | 100 | 20
д.Акулино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Акулино | 40 | 5
д.Борки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Борки-8 | 60 | 10
д.Коробино | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ Коробино-1 | 400 | 100
д.Денисовка | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Денисовка | 25 | 5
д.Кн.Горы | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Кн. Горы-3 | 160 | 40
д.Благинино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Благинино-3 | 400 | 140
д.Юрьевское | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Юрьевское | 20 | 5
д.Белянки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Белянки | 63 | 10
д.Праслово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Праслово-1 | 160 | 65
д.Карамзино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Карамзино-3 | 250 | 95
д.Карамзино | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ Карамзино-1 | 250 | 70
д.Борки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Борки-7 | 160 | 40
д.Золотилово | Зубцовский | Зубцовский | КТП 10кВ Золотилово-2 | 250 | 70
д.Батино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Батино | 100 | 30
д.Дерибино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дерибино-1 | 160 | 55
д.Старое | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Старое-1 | 100 | 25
д.Дерибино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дерибино-2 | 400 | 140
д.Варюшино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Варюшино | 40 | 5
д.Черниково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Черниково | 40 | 5
д.Дерибино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дерибино-3 | 100 | 30
д.Горлово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Горлово | 40 | 10
д.Русаково | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Русаково | 30 | 5
д.Игнатово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Игнатово-4 | 100 | 30
д.Каргашино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Каргашино-1 | 100 | 25
д.Каргашино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Каргашино-3 | 60 | 10
д.Каргашино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Каргашино-2 | 160 | 5
д.Орловка | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Орловка-2 | 160 | 45
д.Раково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Раково-3 | 100 | 30
д.ХлоповоГородище | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ Хлопово Городище | 250 | 70
д.Пищалино | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ Пищалино-6 | 250 | 65
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ ТП-8 | 63 | 10
д.Выгодово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Выгодово-1 | 100 | 25
д.Мишино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Мишино | 250 | 70
д.Коробино | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ Коробино-5 | 250 | 65
д.Селяево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Селяево-2 | 100 | 25
д.Игнатово | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Игнатово-6 | 250 | 65
д.Луковниково | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Луковниково | 63 | 15
д.Ульяново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ульяново-7 | 160 | 55
д.Каськово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Каськово | 160 | 60
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ ПС | 25 | 5
д.Старое | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Старое-2 | 250 | 45
д.Вахново | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Вахново-2 | 160 | 40
д.Синицино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Синицино | 100 | 30
д.Салино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Салино-2 | 100 | 35
г.Зубцов | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Летняя дойка | 60 | 20
г.Зубцов | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ветлечебница | 100 | 35
д.Ст.Горки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ст.Горки-1 | 60 | 15
д.Ст.Горки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ст.Горки-3 | 400 | 110
д.Быково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Быково | 160 | 55
д.Салино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Салино | 160 | 60
д.Добрынино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Добрынино | 25 | 5
д.Носово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Носово | 100 | 35
д.Зуево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Зуево-1 | 100 | 30
д.Дурнево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дурнево | 40 | 10
д.Сидоровка | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Сидоровка | 100 | 30
д.Старое | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Старое-3 | 100 | 25
д.Чибичкино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Чибичкино | 160 | 60
д.Борки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Борки-3 | 630 | 200
д.Ст.Горки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ст.Горки-2 | 63 | 10
д.Зуево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Зуево-4 | 100 | 35
д.Глебово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Глебово-3 | 100 | 30
д.Аннино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Аннино | 30 | 5
д.Орловка | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Орловка-2 | 63 | 10
д.Глебово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Глебово-2 | 60 | 10
д.Игнатово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Игнатово-7 | 400 | 120
д.Ст.Устиново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ст.Устиново-4 | 250 | 75
д.Максимково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Максимково | 60 | 15
д.Б.Кобяково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Б.Кобяково | 30 | 5
д.Юркино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Юркино | 100 | 30
д.Кр.Холм | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Кр. Холм | 100 | 35
д.Дерибино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дерибино-4 | 30 | 5
д.Н.Пустынь | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Н. Пустынь-4 | 100 | 40
д.Вахново | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Мол.завод | 160 | 65
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ ТП-6 | 400 | 100
д.Дорожаево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дорожаево-6 | 400 | 150
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ ПМК-24 ж/д | 250 | 55
г.Зубцов | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Льносемстанция | 160 | 45
д.Карамзино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Карамзино-2 | 100 | 35
д.Фомино-Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Фомино-Городище 1 | 400 | 70
д.Стрелки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ С.Т. "Алмаз" | 250 | 45
д.Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Щеколдино-6 | 250 | 75
д.БуевскийТракт | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Буевский Тракт | 100 | 30
д.Боброво | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Боброво-2 | 100 | 35
д.Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Щеколдино-12 | 630 | 240
д.Борки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Борки-6 | 100 | 25
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ АЗС Тоталойл | 160 | 55
д.П.Городище | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ П.Городище-8 | 100 | 35
д.Ширкино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ширкино-3 | 100 | 25
д.Ширкино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Ширкино-4 | 100 | 25
д.Высокино | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Большой берег | 630 | 170
д.Борки | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Борки-9 | 63 | 15
д.Сосунково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Сосунково | 40 | 10
д.Мозгово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Мозгово-5 | 250 | 65
д.Горшково | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Горшково | 63 | 0
д.Дорожаево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Дорожаево-4 | 100 | 35
д.Коптево | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Коптево | 100 | 25
д.Игуменка | Зубцовский | Зубцовский | ЗТП-10кВ Игуменка | 800 | 300
д.Волосово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ Волосово | 100 | 35
д.Борки | Зубцовский | Зубцовский | МТП-10кВ Борки-10 | 25 | 5
д.Носово | Зубцовский | Зубцовский | КТП-10кВ АЗС "Шелл" | 160 | 45
Дубровка | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 107 Дубровка | 250 | 169
Шаблино | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ ТП № 108 Шаблино | 400 | 11
Котеджи Литвинки | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ ТП № 685 Коттеджи Литвинки | 100 | 70
Жорновка | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 102 Жорновка коттеджи | 63 | 7
Долматово | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ ТП № 104 Колос | 400 | 21
Новенькое | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 106 Новенькое | 250 | 5
Пуково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ ТП № 82 Пуково | 63 | 20
Софьино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ ТП № 97 Софьино | 160 | 61
Баламутово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ ТП № 98 Баламутово | 160 | 6
Жорновка | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4 кВ № 101 Жорновка | 160 | 7
Тюльки | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ ТП № 602 Тюльки | 63 | 20
Вишняково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 47 Вишняково-2 | 400 | 300
Вишняково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 50 Вишняково | 20 | 1
СНТНовое | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 52 СНТ Новое | 160 | 150
Стрельниково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 72 Стрельниково | 100 | 30
Палагино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ ТП № 37 Палагино | 160 | 50
ПервомайскиеГорки | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 40 П.Горки котельная | 2x400 | 700
ПервомайскиеГорки | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 41 П.Горки | 160 | 9
ПервомайскиеГорки | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 42 П.Горки мастерские | 100 | 52
Кустово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 44 Кустово | 30 | 0
Великоесело | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ ТП № 45 Великое село | 30 | 0
Олобово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ ТП № 46 Олобово | 100 | 1
Устье | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 48 Устье | 160 | 80
Протасово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ ТП № 49 Протасово | 63 | 3
Князево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ ТП № 51 Князево | 63 | 5
Князево | Калининский | Калининский | КТП-10кВ № 53 Князево насосная | 30 | 10
Дубково | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ ТП № 54 Дубково | 20 | 0
Копылево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 55 Копылево | 20 | 1
Рылово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ ТП № 56 Рылово | 63 | 4
Изворотень | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 57 Изворотень | 250 | 124
Городище | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ ТП № 58 Городище | 100 | 42
Черногубово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 116 Черногубово село | 250 | 13
Черногубово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 117 Черногубово школа | 2x250 | 108
Черногубово | Калининский | Калининский | КТПП-10/0,4кВ № 118 Черногубово крхр | 400 | 216
Мельниково | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 119 Мельниково | 63 | 23
Павловское | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 120 Павловское | 160 | 60
Рылово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 638 Рылово коттежди | 100 | 30
п.Киселево | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 605 | 2x160 | 60
п.Киселево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 623 Набережная | 250 | 149
п.Загородный | Калининский | Калининский | КТПП-10/0,4кВ № 91 Загородный д.сад | 160 | 43
п.Загородный | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 94 Загородный ж.дома | 160 | 24
Змеево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 99 Змеево | 100 | 2
Глазково | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ ТП № 100 Глазково деревня | 400 | 14
Глазково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 103 Глазково насосная | 400 | 19
Глазково | Калининский | Калининский | КТП-100,4кВ ТП № 645 Глазково-2 | 100 | 30
Глазково | Калининский | Калининский | КТП-100,4кВ ТП № 646 Глазково дачи | 63 | 23
Киселево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 603 | 2x250 | 207
Киселево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 604 | 400 | 96
Опарино | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 166 Опарино ферма | 160 | 14
Мотавино | Калининский | Калининский | МТП-6/0,4кВ № 167 Мотавино | 160 | 54
Красново | Калининский | Калининский | МТП-6/0,4кВ № 168 Красново | 100 | 5
Прудище | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 169 Прудище | 100 | 2
Даниловское | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 171 Даниловское клуб | 100 | 7
Даниловское | Калининский | Калининский | МТП-6/0,4кВ № 172 Даниловское | 100 | 3
Даниловское | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 173 Даниловское ЗСП | 400 | 153
Даниловское | Калининский | Калининский | КТП-6/0.4кВ № 174 Даниловское котельная | 160 | 32
Даниловское | Калининский | Калининский | КТПП-6/0,4кВ № 175 Даниловское насосная | 50 | 1
Красново | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 78 Красново-2 | 400 | 104
Опарино | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 170 Опарино-2 | 63 | 47
Красново | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 668 Красново-1 | 100 | 30
Калиново | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 177 Калиново | 60 | 13
с/оХимик | Калининский | Калининский | КТП-6/0.4кВ № 243 Химик-1 | 100 | 24
с/оХимик | Калининский | Калининский | МТП-6/0.4кВ № 244 Химик-2 | 100 | 21
Орудово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 73 Орудово юг | 63 | 21
Никола,Власьево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 74 Н.Власьево | 250 | 108
Яковлево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 75 Яковлево | 100 | 28
Васильевское | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 76 Васильевское | 100 | 25
Васильевское,Орудово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 79 Васильевское Орудово | 100 | 33
Орудово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 80 Орудово север | 100 | 26
Кувшиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 81 Кувшиново мех.маст. | 160 | 48
Кувшиново | Калининский | Калининский | КТПП-10/0,4кВ № 83,83А Кувшиново ЖК | 400 | 314
Тургиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 86 Тургиново | 20 | 1
Михайловское | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 87 Михайловское ЗСП | 250 | 104
Михайловское | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 88 Михайловское школа | 160 | 41
Михайловское | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 90 Михайловское | 63 | 18
с/оТверскаямануфактура | Калининский | Калининский | КТП-10/0.4кВ № 666 Тверская мануфактура | 250 | 78
Кувшиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 84 Кувшиново крхр | 630 | 620
Васильевское,Варварка | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 85 Васильевское,Варварка | 63 | 3
Михайловское | Калининский | Калининский | КТП-10/0.4кВ № 89 Михайловское село | 100 | 34
Суховерково | Калининский | Калининский | ЗТП-6/0,4кВ №1 Поселок | 2x180 | 35
Благодатное | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 279 Благодатное ЗСП,ДКУ | 160 | 94
Филипцево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 280 Филипцево | 50 | 4
Анисимово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 281 Анисимово | 30 | 2
Озерецкое | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1009 Озерецкое | 100 | 65
Гинделево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1010 Гинделево | 63 | 34
Колталово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 152 Колталово ферма | 160 | 63
Колталово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 157 Колталово | 160 | 101
Горки | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 163 Горки | 30 | 1
Пищулино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 164 Пищулино | 40 | 3
Зуево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 165 Зуево | 30 | 2
Сельцо-Троицкое | Калининский | Калининский | МТП-10/0.4кВ № 150 Сельцо-Троицкое | 30 | 4
Колталово | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 151 Колталово поселок | 250 | 67
Колталово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 153 Колталово контора | 160 | 65
Колталово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 154 Колталово кормоцех | 250 | 154
Колталово | Калининский | Калининский | КТП-10/0.4кВ № 155 Колталово дет.сад | 100 | 23
Колталово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 156 Кол-во свинарник | 250 | 71
Колталово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 162 Колталово с.сарай | 250 | 237
ХуторТроицкое | Калининский | Калининский | СТП-10/0,4кВ № 550 Хутор Троицкое | 25 | 10
Кунькино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1011 Кунькино | 63 | 38
Третьяково-Блиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1012 Третьяково-Блиново | 40 | 16
Оздихово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1013 Оздихово | 20 | 3
Бельцы | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1014 Бельцы | 30 | 5
Гридино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1015 Гридино | 20 | 4
Калошино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1016 Калошино | 100 | 58
Якимово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1017 Якимово | 20 | 8
Быково | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 1018 Быково | 250 | 112
Калистово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1019 Калистово | 50 | 28
Зерново-Захарово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1020 Зерново-Захарово | 30 | 5
Комсомольская | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 1021 Комсомольская | 180 | 65
НовыйПоселок | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 1022 Новый Поселок | 250 | 84
Полубратово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1023 Полубратово ферма | 160 | 86
Бебелево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1025 Бебелево | 30 | 7
Княгинькино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1026 Княгинькино | 100 | 32
Телятьево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1027 Телятьево | 60 | 28
Киверниково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1028 Киверниково | 30 | 11
Нелидово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1029 Нелидово | 50 | 16
Леушино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1030 Леушино | 100 | 34
Пяткино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1031 Пяткино | 100 | 39
Абутьково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1032 Абутьково | 50 | 19
Подолово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1033 Подолово | 30 | 6
Гришино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1034 Гришино | 50 | 17
Базыкино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1035 Базыкино | 60 | 22
мкр.Мамулино | Калининский | Калининский | РТП 10/0,4кв Мамулино | 2x630 | 418
Палкино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 180 Палкино | 250 | 12
Никулино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 181 Никулино село | 160 | 14
Никулино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 183 Школа | 160 | 42
Никулино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 187 Никулино котельная | 160 | 64
Борихино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 200 Борихино | 100 | 97
Кривцово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 201 Кривцово село | 100 | 16
Кривцово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 202 Кривцово м.маст. | 160 | 142
Кривцово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 203 Кривцово ферма | 250 | 75
Андрейково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 205 Андрейково | 100 | 16
Никольское | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 521 Жил.дом-1 | 160 | 27
Брусилово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 520 Брусилово коттеджи | 400 | 125
Глинково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 547 Глинково | 100 | 3
Новосельцы | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 453 Новосельцы | 63 | 13
Глинки | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 454 Глинки | 250 | 98
Голобово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 452 Голобово | 250 | 239
Казино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 446 Казино | 160 | 139
Кадино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 447 Кадино | 100 | 89
Кадино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 448 Кадино Тверьблок | 63 | 46
Щекотово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ 3 455 Щекотово | 160 | 143
Щекотово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 455А Щекотово | 160 | 143
Носово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 456 Носово-1 | 20 | 1
Носово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 457 Носово-2 | 100 | 41
Глинки | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 569 Глинки | 160 | 68
Никулино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 186 Никулино котельная | 160 | 56
Никулино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 188 Никулино клуб | 400 | 147
Никулино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 191 Никулино КНС | 100 | 34
Никулино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 192 Никулино ферма | 250 | 218
Мозжарино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 194 Мозжарино | 40 | 9
Напрудное | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 195 Напрудное | 63 | 13
Раслово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 196 Раслово | 160 | 52
Курово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 197 Курово | 100 | 3
Лебедево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 198 Лебедево село | 250 | 32
Лебедево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 199 Лебедево 2 ЗСП | 100 | 12
Никулино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 204 Ник-но т.центр | 400 | 145
Никулино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 190 Ник-но запад | 63 | 20
Раслово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 697 Раслово-2 | 100 | 38
Гришкино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1036 Продольная | 160 | 42
Марьино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ ТП № 224 Марьино | 63 | 17
Щербинино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 235 Щербинино | 160 | 83
Алексеевское | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1042 Стройтрубсервис | 400 | 105
Алексеевское | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1043 Алексеевское | 100 | 8
КраснаяНовь | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1044 Красная Новь коттеджи | 400 | 160
КраснаяНовь | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1045 Красная Новь Иванов | 100 | 42
Игнатово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1046 Игнатово | 63 | 13
Обухово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1047 Обухово | 63 | 15
Обухово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1048 Обухово ЗСП | 250 | 235
Обухово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1049 Обухово карт.хр. | 160 | 38
Поминово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1050 Поминово-2 коттеджи | 160 | 72
Поминово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1051 Поминово | 30 | 3
Колесниково,Вишенки | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 209 Колеснико,Вишняково | 250 | 62
Володино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 210 Володино | 250 | 86
Андрейково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 212 Андрейково ЗСП | 160 | 74
Андрейково | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 213 Андрейково ЖК | 250 | 61
Колесниково,Митяево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ №215 Ст.биочистки | 400 | 305
Аксинькино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 207 Аксинькино | 30 | 2
Неготино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 208 Неготино | 160 | 78
Андрейково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 211 Андрейково клуб | 400 | 259
Андрейково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 216 Андрейково ж.д | 2x160 | 175
Бурашево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 218 Бурашево коттеджи | 160 | 41
Гришкино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1052 Луговая | 160 | 36
Гришкино | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 1053 Школа | 250 | 62
Гришкино | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 1054 Столовая | 250 | 69
Гришкино | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 1055 Котельная | 250 | 56
Губино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1056 Губино | 160 | 32
Старково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1057 Старково | 160 | 84
Чуприяново | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 229 Чуприяново деревня | 160 | 73
Чуприяново | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 230 Семенохранилище | 400 | 112
СтарыйПогост | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 231 Ст.Погост котельная | 250 | 67
СтарыйПогост | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 233 Ст.Погост ж.дома | 250 | 69
СтарыйПогост | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 234 Ст.Погост ЖК | 100 | 32
СтарыйПогост | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 236 Ст.Погост крхр | 250 | 214
Труново | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 238 Труново | 160 | 34
Федосово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 239 Федосово | 40 | 3
СНТКамаз | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 275 СНТ Камаз | 100 | 31
Чуприяново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 276 Чуприяново-2 коттеджи | 100 | 35
Гришкино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1058 Гришкино | 160 | 41
Синцово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1059 Синцово | 50 | 5
КраснаяНовь | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1060 Красная Новь карт.хр. | 20 | 1
КраснаяНовь | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1061 Красная Новь | 100 | 11
Куркино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1062 Куркино | 63 | 16
Захеево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1063 Захеево | 63 | 18
Маслово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1064 Маслово | 100 | 16
Козлятьево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1065 Козлятьево | 63 | 31
Бакшеево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1066 Бакшеево | 100 | 17
Бакшеево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1067 Бакшеево ЗСП | 100 | 42
Чудово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1068 Чудово | 20 | 3
Перхурово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1069 Перхурово | 63 | 15
Азарниково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1070 Азарниково | 100 | 23
Головино | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 809 Головино | 100 | 26
ДальнееХорошово | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 810 Хорошово дальнее | 40 | 3
БлижнееХорошово | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ №811 Хорошово ближнее | 250 | 106
Михалиха | Конаковский | Калининский | МТП-10 /0,4кВ № 812 Михалиха | 100 | 24
Мыслятино | Конаковский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 813 Мыслятино | 100 | 14
Поповское | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 814 Поповское деревня | 400 | 218
Поповское | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 815 Поповское ферма | 160 | 73
Устье | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 827 Устье | 63 | 3
Городище | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 828 Городище | 160 | 84
Харлово | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 829 Харлово | 100 | 34
Захарьино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 804 Захарьино ферма | 63 | 18
Нестерово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 805 Нестерово ферма | 60 | 14
Видогощи | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 806 Видогощи 3 | 160 | 38
Видогощи | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 807 Видогощи 1 | 160 | 35
Видогощи | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 808 Видогощи 2 | 100 | 26
Рождествено | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 800 Рождествено мол.завод | 400 | 224
Рождествено | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 801 Рождествено поселок | 250 | 82
Староселье | Калининский | Калининский | КТП-10/0.4кВ № 802 Староселье | 160 | 53
Борзенево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 803 Борзенево | 40 | 6
д.Городня | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 429 Городня деревня | 25 | 0
Ширяково,Зеленец | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 431 Ширяково-Зеленец | 400 | 115
Савино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 432 Савино | 250 | 154
Степаньково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 436 Степаньково | 160 | 76
Спирково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 437 Спирково | 63 | 14
Поддубки | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 438 Поддубки д.сад | 63 | 7
Поддубки | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 439 Поддубки ферма | 160 | 10
п.Сокол | Калининский | Калининский | МТП-6/0,4кВ № 507 п.Сокол | 60 | 4
Ветлино | Калининский | Калининский | КТП-6/0.4кВ № 568 Ветлино | 160 | 61
п.Заволжский | Калининский | Калининский | ЗТП-6/0,4кВ № 62 Гараж | 180 | 0
СтароеБрянцево | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ ТП № 70 Ст.Брянцево 1 | 100 | 0
НовоеБрянцево | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ ТП № 71 Нов.Брянцево | 160 | 42
п.Заволжский | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ ТП № 700 п. Заволжский | 63 | 2
ст.Кулицкая | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1 Кулицкая школа | 160 | 32
ст.Кулицкая | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 3 Кулицкая ж.зона | 250 | 115
ст.Кулицкая | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 4 Кулицкая насосная | 100 | 9
Бойково | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 9 Бойково ферма | 60 | 4
Давыдово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 13 Давыдово | 160 | 45
Дьяково | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 14 Дьяково | 160 | 102
Дьяково | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 15 Дьяково ферма | 63 | 12
Киево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 18 Киево | 160 | 79
Лясково | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 19 Лясково | 160 | 86
Заболотье | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 22 Заболотье | 63 | 23
Заречье,Зиновьево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 27 Заречье-Зиновьево | 100 | 19
ИвановскиеГорки | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 28 Ив.Горки | 30 | 2
Лямово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 29 Лямово | 160 | 71
Ивановское,Новосельцы | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 31 Ивановское-Вишняково | 30 | 1
Садыково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 16 Садыково | 30 | 2
Теребино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 20 Теребино | 63 | 32
Жирносово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 21 Жирносово | 30 | 5
Мухино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 23 Мухино ЗСП | 160 | 96
Мухино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 26 Мухино | 400 | 109
ст.Кулицкая | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4 № 2 Кулицкая поселок | 100 | 24
НовоеЧопрово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 32 Н.Чопрово | 100 | 35
Рагдино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 33 Рагдино ферма | 100 | 95
Рагдино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 34 Рагдино | 100 | 25
СтароеЧопрово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 35 Ст.Чопрово | 20 | 0
КрасныйБор | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 36 Кр.Бор | 100 | 18
Кобячево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 561 с/о Верхневолжское | 250 | 15
КрасныйБор | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 30 Кр. Бор-2 | 160 | 140
Слободка | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 43 Слободка | 63 | 25
Некрасово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 144 Школа-интернат | 400 | 95
Некрасово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 145 Некрасово 5 ферма | 160 | 27
Некрасово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 147 Детдом | 180 | 66
Шульгино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 148 Шульгино | 63 | 16
Порядино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 149 Порядино | 63 | 14
Шалайково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 542 Шалайково | 30 | 4
Некрасово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 543 Некрасово 6 | 250 | 219
Некрасово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 544 Некрасово 7 | 250 | 147
Курково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 640 Курково | 30 | 10
с.КраснаяГора | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 138 Жил.зона | 160 | 62
с.КраснаяГора | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 139 Фруктохранилище | 160 | 23
с.КраснаяГора | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 142 Красная Гора | 160 | 39
Антоново | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 133 Антоново | 30 | 2
Владеево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 134 Владеево | 100 | 34
Гудово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 135 Гудово | 100 | 39
Якшино | Калининский | Калининский | КТП 10/0.4кВ № 121 Якшино | 63 | 2
Афанасово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 122 Афанасово | 50 | 1
Сельцо | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 123 Сельцо-1 ферма | 100 | 32
Сельцо | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 124 Сельцо-2 ЗСП | 400 | 298
Сеславье | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 125 Сеславье | 100 | 42
Беседы | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 126 Беседы | 63 | 17
Моркино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 127 Моркино | 160 | 65
Моркино | Калининский | Калининский | КТП 10/0.4кВ № 128 Моркино ферма | 250 | 235
Дубровки | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 129 Дубровки | 30 | 1
Путилово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 130 Путилово телятник | 100 | 0
Рубцово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 131 Рубцово | 100 | 5
Беседы | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 610 Беседы 2 улица | 160 | 32
Лисицы | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 331 Новая застройка | 250 | 208
Левобережная | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 340 Левобережная | 160 | 74
Сергеевка | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 341 Сергеевка | 100 | 19
Лисицы | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 350 Лисицы | 180 | 43
Лисицы | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 351 Лисицы ферма | 100 | 32
Сергеевка | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 352 Сергеевка | 100 | 93
Судимирки | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 354 Судимирки | 250 | 106
Юрьевское | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 356 Юрьевское | 160 | 14
Заборовье | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 358 Заборовье ферма | 160 | 59
Заборовье | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 359 Заборовье ж.дома,стол | 160 | 68
Заборовье | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 360 Заборовье ЗСП | 250 | 86
Каблуково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 361 Каблуково поселок | 100 | 15
Тенешкино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 362 Тенешкино | 30 | 10
Курганово | Калининский | Калининский | МТП 10/0,4кВ № 363 Курганово | 63 | 18
Ильино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 364 Ильино | 40 | 5
СНТСтимул | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 383 СНТ Стимул | 100 | 1
Лисицы | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 349 Лисицы | 100 | 81
с.Медное | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 367 Больница | 100 | 34
Порожки | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 369 Порожки | 160 | 42
Мухино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 370 Мухино 1 | 100 | 28
Осинки | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 371 Осинки | 160 | 76
Буявино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ №372 Буявино | 160 | 48
Фенино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 373 Фенино | 100 | 12
с.Медное | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 375 ул.Гагарина | 100 | 5
Мухино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 583 Мухино 2 | 250 | 108
Семеновское | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 385 Семеновское | 30 | 1
Волынцево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 386 Волынцево | 250 | 91
Доншино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 388 Доншино | 63 | 31
М.Борки | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 389 М.Борки | 100 | 48
Гнилицы | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 390 Гнилицы | 63 | 28
Новинки | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 391 Новинки | 100 | 2
СавинскаяСлобода | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 392 Савинская Слобода дер | 30 | 0
СавинскаяСлобода | Калининский | Калининский | КТП 10/0.4кВ № 393 Сав.Слобода ферма | 60 | 3
СавинскаяСлобода | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 394 Савинская Слобода ЗСП | 400 | 192
Сухойручей | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 396 Сухой ручей | 160 | 46
Борки | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 397 Борки ж.дома | 63 | 24
Новинки | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 625 Новинки | 160 | 34
Новинки | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 626 Новинки | 100 | 10
с.Медное | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 399 Бани | 63 | 18
с.Медное | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 400 крхр | 250 | 134
с.Медное | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 404 120 кв.ж.дом | 250 | 105
с.Медное | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 405 Лесхоз | 100 | 0
с.Медное | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 406 Почта | 250 | 93
с.Медное | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 408 Общежитие | 160 | 46
с.Медное | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 410 Беговая, Почтовая | 100 | 0
Слобода | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 412 Слобода | 160 | 67
с.Медное | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 413 АВМ | 400 | 204
Ямок | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 414 Ямок | 100 | 18
с.Медное | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0.4кВ № 575 Школа-интернат | 160 | 48
Перехожее | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 427 Перехожее | 20 | 1
Савватьево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 332 Савватьево | 100 | 0
Поддубье | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4 № 333 Поддубье | 160 | 23
Крупышево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 334 Крупышево ферма | 160 | 39
Оршино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 335 Оршино | 60 | 1
Каблуково | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 336 Каблуково деревня | 160 | 25
Крупышево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 337 Крупышево коттеджи | 100 | 36
Каблуково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 338 Каблуково ферма | 250 | 189
Оршино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 346 Оршино коттеджи | 63 | 7
Савватьево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 342 Савватьево коттедж | 63 | 4
Савватьево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 344 Торг.центр, клуб | 250 | 76
Савватьево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 347 Жил.зона | 250 | 167
Савватьево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 348 Торг.центр | 250 | 162
Калошино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 303 Калошино | 100 | 33
Сопково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 305 Сопково ЗСП | 400 | 370
Сопково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 306 Сопково крхр | 630 | 208
Горютино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 294 Горютино ферма | 180 | 28
Пищалкино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 296 Пищалкино | 160 | 63
Лукино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 297 Лукино деревня | 160 | 35
Беклемишево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 298 Беклемишево | 100 | 38
Пищалкино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 299 Пищалкино | 160 | 67
п.Аввакумово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 518 Мехлесхоз | 250 | 72
п.Сахарово | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 322 ШПК | 2x400 | 423
Андреевское | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 323 Андреевское | 100 | 12
Аркатово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 324 Аркатово | 250 | 73
Жданово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 325 Жданово | 100 | 13
Сакулино | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 109 Сакулино | 100 | 0
п.Труд | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 110 п.Труд | 160 | 21
Черногубово | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 111 Туб.санаторий 1 | 63 | 14
Черногубово | Калининский | Калининский | ЗТП-6/0,4кВ № 113Туб.санаторий 3 | 315 | 115
Андрианово | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 114 Андрианово-1 | 100 | 15
Андрианово | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 612 Андрианово 2 | 100 | 27
Пепелышево | Калининский | Калининский | КТП-6/0,4кВ № 105 Пепелышево | 100 | 31
Прибытково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 255 Сен.сарай | 2x250 | 315
п.Эммаус | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 261 КНС | 160 | 143
Эммаус | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 268 Школа-интернат 1 | 250 | 127
Эммаус | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 270 Эммаус Коттеджи | 160 | 44
Эммаус | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 273 Эммаус м.мастерские | 250 | 0
Эммаус | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0.4кВ № 286 Жил.дом | 160 | 2
Эммаус | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 241 п.Эммаус | 160 | 75
Эммаус | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 260 кафе Березка | 160 | 91
Эммаус | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 278 с.Эммаус | 160 | 59
Пасынково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 245 Пасынково ферма | 250 | 119
Пасынково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 247 Перекачка | 100 | 32
Горохово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 248 Горохово | 250 | 172
Эммаус | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 262 жил.зона | 400 | 224
Эммаус | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 263 Клуб | 400 | 227
Эммаус | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 264 Школа | 2x250 | 435
Эммаус | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 266 Геологи | 400 | 250
Пасынково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 246 Перекачка | 160 | 116
Каленовка | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 249 Каленовка | 63 | 37
Прибытково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 250 Прибытково | 160 | 75
Губино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 596 Губино | 63 | 27
Бортниково | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 613 Бортниково коттеджи | 2x250 | 376
Андрейково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 214 Андрейково м.мастерск | 400 | 214
Бирюлино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 220 Бирюлино | 160 | 0
Симоново | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 221 Симоново | 25 | 0
Греблево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 222 Греблево | 20 | 0
Кольцово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 223 Кольцово | 63 | 0
Коровино | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 845 Коровино | 40 | 3
Ременицы | Конаковский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 846 Ременицы | 60 | 0
Кудрявцево | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 847 Кудрявцево | 100 | 24
Старенькое | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 848 Старенькое | 63 | 18
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 849 Ю-Девичье ферма | 320 | 138
Высоково,Трясцино,Медвед | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4 № 850 Высоково,Трясцино,Медвед | 63 | 19
ЕдимоновскиеГорки | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 852 Ед.Горки 1 | 250 | 74
Едимоново | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 854 Едимново 1 деревня | 250 | 76
Едимоново | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 855 Едимново 2 ж.дома | 100 | 24
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 857 Ю-Девичье комплекс | 400 | 106
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 858 Ю-Девичье ж.зона | 2x400 | 421
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 859 Ю-Девичье котельная | 2x400 | 476
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 860 М.мастерские | 100 | 26
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 861 Ю-Девичье оч.сооруж | 160 | 42
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 862 Молзавод | 160 | 43
Заборовье | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 863 Заборовье 1 | 160 | 47
Заборовье | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 864 Заборовье 2 | 400 | 216
Юрятино | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 865 Юрятино 1 | 160 | 32
Осиновки,Загорье | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 866 Осинки-Загорье | 160 | 0
Осиновки | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 867 Осинки | 100 | 16
Новенькое | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 868 Новенькое | 160 | 62
Орешково | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 869 Орешково | 100 | 24
Кузьминское | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 870 Кузьминское | 63 | 21
Глинники | Конаковский | Калининский | КТП 10кВ № 871 Глинники 1 | 250 | 1
Бабня | Конаковский | Калининский | КТП 10кВ № 874 Бабня кот. | 630 | 428
Бабня | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 875 Бабня | 100 | 18
Андрейцево | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 876 Андрейцево | 40 | 3
Сурсово | Конаковский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 877 Сурсово | 10 | 0
Чуприяновка | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 226 Лыжная база | 160 | 24
Чуприяновка | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 227 ст.Чуприяновка | 160 | 88
Чуприяновка | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 228 Чуприяновка поселок | 250 | 124
Чуприяновка | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 237 ул. Речная | 160 | 113
Чуприяновка | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 240 ДСПМК | 400 | 184
Чуприяновка | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 277 Конезавод | 180 | 67
Чуприяновка | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 594 Коттеджи | 250 | 186
Курово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 570 Курово | 100 | 36
Кашенцево,Сакулино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 572 Кашенцево-Сакулино | 160 | 95
Троица | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 573 Троица-1 | 63 | 0
КрутыеГорки | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 574 Крутые Горки | 63 | 13
Никольское | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 818 Никольское ЗСП | 250 | 143
Никольское | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 819 Никольское | 60 | 10
Никольское | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 820 Никольское ферма | 30 | 2
Осипово | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 821 Осипово | 100 | 32
Харитоново | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 822 Харитоново 1 | 100 | 29
Харитоново | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 823 Харитоново 2 | 63 | 14
Акулово | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 824 Акулово | 100 | 35
Мерилово | Конаковский | Калининский | КТП-100,4кВ № 825 Мерилово | 100 | 47
Перетрусово | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 826 Перетрусово | 100 | 45
Пушкино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1088 Пушкино-1 | 160 | 68
Прокофьево | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 1090 Прокофьево ЗСП | 160 | 152
Пушкино | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 1091 Пушкино-2 | 2x250 | 304
Селино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1082 Селино | 160 | 95
Трояново | Калининский | Калининский | КТПП-10/0,4кВ № 1083 Трояново | 2x250 | 348
Арисково | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1084 Арисково | 160 | 112
Квакшино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1085 Олимпийская деревня | 100 | 28
Починки | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 1086 Починки | 20 | 3
Иванцево | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 1087 Иванцево | 20 | 0
Князево | Калининский | Калининский | СТП-10/0,4кВ №1140 Князево | 63 | 24
Тургиново | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 958 Тургиново-1 | 180 | 97
Тургиново | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 959 Больница | 180 | 142
Брыково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 960 Брыково | 250 | 129
Погорелово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 961 Погорелово | 100 | 52
Поминово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 962 Поминово | 100 | 42
Костьково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 963 Костьково | 250 | 186
Головачево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 965 Головачево | 160 | 116
Дудино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 966 Дудино | 30 | 4
Ганьково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 967 Ганьково-2 | 160 | 65
БольшиеГорки | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 968 Большие Горки поселок | 100 | 8
БольшиеГорки | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 971 Большие Горки деревни | 60 | 18
Пенчино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 972 Пенчино | 30 | 0
Савино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 973 Савино | 100 | 45
Зинцово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 974 Зинцово | 63 | 32
Бреднево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 975 Бреднево | 60 | 0
Ферязкино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 976 Ферязкино | 100 | 62
Ферязкино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 977 Ферязкино-2 | 100 | 68
Ельзово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 978 Ельзово | 100 | 49
Ельзово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 979 Ельзово-2 | 100 | 53
Якунино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 980 Якунино | 100 | 68
Бережки | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 936 Бережки | 160 | 93
Дмитрово | Конаковский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 937 Дмитрово | 100 | 52
Гришкино | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 938 Гришкино | 50 | 19
Зеленцыно | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 939 Зеленцыно | 100 | 38
Курьяново | Конаковский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 939/1 Курьяново | 160 | 92
Мелечкино | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 935 Мелечкино ЖК | 400 | 224
Рогозино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 919 Рогозино | 160 | 89
Калистово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 920 Калистово | 63 | 31
Панино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 921 Панино | 30 | 4
Лели | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 922 Лели | 30 | 2
Тургиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 923 Водокачка | 100 | 43
Троицкое | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 924 Троицкое | 30 | 6
Новенькое | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 925 Новенькое | 25 | 1
Пестово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 926 Пестово | 100 | 36
Ремязино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 927 Ремязино | 20 | 5
Климтино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 928 Климтино | 25 | 9
Дуденцы | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 929 Дуденцы | 100 | 62
МалыеГорки | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 930 Мал. Горки | 25 | 8
Ананьино,Писково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 931 Ананьино-Писково | 100 | 65
Медвежье | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 901 Медвежье | 30 | 9
Шипулино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 902 Шипулино | 100 | 37
Фефелово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 903 Фефелово | 100 | 45
М.Селище | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 904 М. Селище | 30 | 12
Львово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 905 Львово | 30 | 7
Коробеино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 906 Коробеино | 30 | 6
Лукьяново | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 907 Лукьяново-1 | 63 | 32
Лукьяново | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 908 Лукьяново-2 | 20 | 0
Тургиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 909 Мелиоративная | 100 | 52
Бойково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 910 Бойково | 100 | 49
Желнино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 911 Желнино | 63 | 26
Излайлово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 912 Излайлово | 63 | 37
Гришкино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 913 Гришкино | 60 | 29
Езвино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 914 Езвино поселок | 250 | 186
Езвино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 915 Езвино мастерские | 160 | 89
Езвино | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 916 Езвино ЗСП | 160 | 92
Езвино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 917 Езвино карт.хр. | 400 | 215
Цветково,Шокорово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 918 Цветково-Шокорово | 63 | 53
КраснаяГорка | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 941 Красная Горка | 250 | 232
Садовая | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 942 Садовая | 160 | 107
Мелечкино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 943 Мелечкино-3 | 400 | 315
Мелечкино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 944 Мелечкино клуб | 400 | 226
Мелечкино | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 945 Мелечкино ЗСП | 630 | 426
Мелечкино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 946 Мелечкино АВМ | 100 | 34
Мелечкино | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 947 Мелечкино-1 | 400 | 314
Астафьево | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 948 Астафьево | 20 | 2
Непеино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 949 Непеино | 50 | 18
БольшоеСелище | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 950 Большое Селище | 60 | 24
Устиново | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 951 Устиново | 60 | 21
Бордино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 952 Бордино | 30 | 6
МалоеСелище | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 953 Малое Селище | 63 | 29
Клеопино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 954 Клеопино | 50 | 27
Матвеевское | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 955 Матвеевское | 100 | 78
Рябцево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 956 Рябцево | 30 | 11
Панигино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 957 Панигино-ферма | 63 | 24
Тургиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 940 Поселок энергетиков | 160 | 102
Тургиново | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 981 Тургиново-3 дет.сад | 100 | 51
Тургиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 982 Тургиново-4 ул. Новая | 50 | 16
Тургиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 983 Военное Лестничество | 50 | 29
Тургиново | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 986 Школа | 250 | 112
Тургиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 987 Тургиново ферма | 100 | 41
Тургиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 988 Пилорама | 160 | 17
Тургиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 989 Мех.мастерские | 250 | 164
Заречье | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 990 Заречье | 100 | 47
Тургиново | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 991 Сенажные башни | 250 | 182
Брыково | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 992 Брыково ЖК | 250 | 164
Селино | Конаковский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 993 Селино | 50 | 14
Синцово | Конаковский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 994 Синцово | 100 | 28
ДолгаяПожня | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 995 Долгая Пожня | 100 | 61
Койдиново | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 996 Койдиново | 50 | 23
Брыково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 999 Брикетированные корма | 160 | 98
Рязаново | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1001 Рязаново | 160 | 84
Балаково | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1002 Балаково | 60 | 26
Лапино | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1003 Лапино | 250 | 143
Устье-Ламы | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1004 Устье-Ламы | 63 | 24
Малиновка | Конаковский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1005 Малиновка | 100 | 42
Новинки | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1006 Новинки-1 | 63 | 13
Новинки | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1007 Новинки-2 | 100 | 53
Савино,Федоровское | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1071 Савино-Федоровское | 100 | 17
Рязаново | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1072 Рязаново | 160 | 124
Львово,Котово,Марьино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1073 Львово-Котово-Марьино | 63 | 38
Курово | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1074 Курово | 63 | 25
Петровское | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1075 Петровское свинарник | 315 | 218
Петровское | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1076 Петровское центр | 160 | 118
Петровское | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 1077 Петровское деревня | 100 | 23
Петровское | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1078 Петровское поселок | 250 | 112
Кашино | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1079 Кашино | 63 | 27
Заовражье,Крюково | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 1080 Заовражье-Крюково | 60 | 34
мкр.Мамулино | Калининский | Калининский | ЗТП 10/0,4кВ №5670 | 2х630 | 790
мкр.Мамулино | Калининский | Калининский | ЗТП 10/0,4кВ №5671 | 2х630 | 756
мкр.Мамулино | Калининский | Калининский | ЗТП 10/0,4кВ №5672 | 2х630 | 729
Батино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ ТП № 675 Батино | 100 | 54
Домниково | Калининский | Калининский | МТП-6/0,4кВ № 513 Домниково | 160 | 75
Иенево | Калининский | Калининский | МТП-6/0,4кВ № 514 Иенево | 50 | 2
Гостилково | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 460 Гостилково | 30 | 1
Ярково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 461 Ярково | 63 | 12
Змеево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 463 Змеево | 63 | 12
Гудково | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 464 Гудково | 63 | 41
Заборовье | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 465 Заборовье | 63 | 11
Шутово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 467 Шутово | 25 | 2
Берглезово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 468 Берглезово | 30 | 1
Шернево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 469 Шернево | 30 | 4
Избрижье | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 470 Избрижье | 250 | 128
Андреевское | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 471 Андреевское | 100 | 23
Андреевское | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 473 Андреевское ферма | 100 | 21
Култино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 476 Култино | 160 | 64
Гильнево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 477 Гильнево | 160 | 67
Борки | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 480 Борки ЗСП | 250 | 153
Борки | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 481 Борки поселок | 2х400 | 652
Мухино-Городище | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 459 Мухино-Городище | 100 | 2
Степаньково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 484 Степаньково | 160 | 72
Чадово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 485 Чадово | 63 | 28
Дуденево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 486 Дуденево | 63 | 8
Дмитровское | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 420 Дмитровское | 250 | 165
Дмитровское | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 422 Дмитровское жил.зона | 250 | 97
Пустошка | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 424 Пустошка | 20 | 0
Серьговское | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 425 Серьговское | 25 | 0
Стешево-Шапкино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 426 Стешево-Шапкино | 63 | 6
Полустово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 415 Полустово | 50 | 18
Букарево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 418 Букарево | 60 | 25
Рождествено | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 832 Рождествено село | 160 | 54
Коробекино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 833 Коробекино | 20 | 2
Литвинцево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 834 Литвинцево | 160 | 73
Ведерня | Калининский | Калининский | КТП 10/0.4кВ № 835 Ведерня | 10 | 0
Всехсвятское | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 836 Всехсвятское | 60 | 36
Васильково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 837 Васильково | 10 | 0
Бортниково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 839 Бортниково | 60 | 3
Анашкино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 840 Анашкино | 63 | 28
Хотмирово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 841 Хотмирово | 40 | 3
Новоселово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 843 Новоселово | 30 | 10
Быково,Тешелово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 844 Быково,Тешелово | 63 | 3
Тутань | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 487 Тутань | 63 | 1
Тухинь | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 488 Тухинь | 160 | 88
Федоткино | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 489 Федоткино | 10 | 1
Михеево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 490 Михеево | 63 | 18
Кумардино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 491 Кумардино | 100 | 24
Кумардино | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 493 Кумардино столовая | 400 | 280
Кумардино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 496 Кумардино поселок | 160 | 45
Кумардино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 497 Кумардино село | 160 | 51
Иванцево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 499 Иванцево | 63 | 23
Рождество | Калининский | Калининский | КТП-10/0,4кВ № 500 Рождество | 100 | 31
Ивановское | Калининский | Калининский | КТП 10/0.4кВ № 502 Ивановское | 100 | 41
Князево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 503 Князево 2 | 160 | 74
Князево | Калининский | Калининский | ЗТП-10/0,4кВ № 504 Князево 1 | 160 | 86
Родионово | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 505 Родионово | 10 | 0
Стренево | Калининский | Калининский | МТП-10/0,4кВ № 528 Стренево | 100 | 26
Березино | Калининский | Калининский | КТПП 10/0,4кВ № 1128 Карт.хран | 400 | 258
Сушково | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1129 Сушково | 63 | 29
Березино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1130 Березино-садовая | 100 | 41
Березино | Калининский | Калининский | ЗТП 10/0,4кВ № 1131 Мех.мастерские | 2х160 | 214
Березино | Калининский | Калининский | ЗТП 10/0,4кВ № 1132 Клуб | 160+100 | 146
Березино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1133 Поселок | 63 | 21
Березино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1134 Березино-заречная | 100 | 38
Вашутино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1135 Вашутино | 100 | 42
Ильинское | Калининский | Калининский | КТПП 10/0,4кВ № 1116 Мех.мастерские | 400 | 284
Ильинское | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1117 Вет.лечебница | 160 | 94
Яменское | Калининский | Калининский | МТП 10/0,4кВ № 1118 Яменское | 30 | 8
ЛеснаяПоляна | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1119 Лесная Поляна | 30 | 16
Вески | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1121 Вески | 100 | 51
Яковлево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1122 Яковлево | 30 | 12
Турово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1123 Турово | 63 | 24
Турово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1124 Турово ферма | 63 | 36
Алексеевское | Калининский | Калининский | МТП 10/0,4кВ № 1125 Алексеевское | 50 | 18
Покровское,Поддубки | Калининский | Калининский | МТП 10/0,4кВ № 1126 Покровское-Поддубки | 63 | 18
Ильинское | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1127 Ильинское-3 | 160 | 94
Митенево | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1094 Митенево поселок | 250 | 119
Митенево | Калининский | Калининский | ЗТП 10/0,4кВ № 1095 Котельная | 2х250 | 367
Митенево | Калининский | Калининский | МТП 10/0,4кВ № 1096 Молокозавод | 30 | 2
Вахново | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1098 Вахново | 50 | 14
Люшино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1099 Люшино | 160 | 87
Вологино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1100 Вологино | 100 | 35
Ульяново | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1101 Ульяново-1 | 160 | 82
Кошелево | Калининский | Калининский | МТП 10/0,4кВ № 1102 Кошелево | 20 | 2
п.Новое | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1103 Новое | 60 | 37
Нешарово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1104 Нешарово | 30 | 6
Войлово | Калининский | Калининский | МТП 10/0,4кВ № 1105 Войлово | 100 | 52
Пирогово | Калининский | Калининский | МТП 10/0,4кВ № 1106 Пирогово | 40 | 19
Круплянка | Калининский | Калининский | МТП 10/0,4кВ № 1113 Круплянка | 50 | 21
Шилово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1114 Шилово | 20 | 3
Нестерово | Калининский | Калининский | ЗТП 10/0,4кВ № 1108 ЗСП | 250 | 183
Нестерово | Калининский | Калининский | ЗТП 10/0,4кВ № 1109 Нестерово деревня | 250 | 159
Нестерово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1110 Новый поселок | 250 | 201
Саматово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1111 Саматово | 100 | 58
Федурино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1112 Федурино | 60 | 26
Федурино | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1115 Федурино-2 | 160 | 68
Нестерово | Калининский | Калининский | КТПП 10/0,4кВ № 1107 Нестерово ферма | 250 | 176
Сухарево | Калининский | Калининский | КТПП 10/0,4кВ № 1136 Сухарево дет.сад | 30 | 5
Сергеево,Титово | Калининский | Калининский | КТП 10/0,4кВ № 1137 Сергеево-Титово | 50 | 4
Солодилово,Волнино | Калининский | Калининский | МТП 10/0,4кВ № 1138 Солодилово-Волнино | 100 | 42
г.Калязин | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ База РРС ф10 ПС Калязин | 160 | 12
д.Алферово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Алферово-5 стол. ф15 ПС Калязин | 250 | 93
д.Алферово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Алферово-4 АВМ ф15 ПС Калязин | 63 | 24
д.Алферово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Алферово-3 ФКРС ф15 ПС Калязин | 160 | 135
д.Каменка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Каменка ф15 ПС Калязин | 63 | 13
д.Ярославищи | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Ярославищи ф15 ПС Калязин | 100 | 26
д.Носатово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Носатово ф15 ПС Калязин | 63 | 0
д.Осечек | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Осечек ф15 ПС Калязин | 63 | 29
д.Вертягино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Вертягино ф15 ПС Калязин | 100 | 78
д.Якимовская,д.Елзыково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Якимовская ф15 ПС Калязин | 100 | 0
д.Чаплино | Калязинский | Калязинский | КТП-10 кВ Чаплино-2 ф15 ПС Калязин | 160 | 0
д.Василево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Василево маст. ф15 ПС Калязин | 250 | 88
д.Заручье,д.Петрушино,д.Серково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Куст ф15 ПС Калязин | 100 | 0
д.Матвейково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Матвейково ф15 ПС Калязин | 160 | 6
д.Мордвиново,д.Горбово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Мордв.-Горбово ф15 ПС Калязин | 100 | 0
д.Чаплино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Чаплино ф15 ПС Калязин | 100 | 3
д.Алферово | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ Алферово-6 суш. ф15 ПС Калязин | 400 | 252
д.Дымово | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ Дымово ферма ф3 ПС Луч | 400 | 199
д.Дымово | Калязинский | Калязинский | КТПП 10кВ Дымово ферма-2 ф3 ПС Луч | 400 | 231
д.Иванково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Иванково ф19 ПС Луч | 30 | 1
д.Староселка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Староселка ф19 ПС Луч | 250 | 180
вблизид.Благуново | Калязинский | Калязинский | КТП-10 кВ Водозабор ф19 ПС Луч | 250 | 32
д.Овсянниково | Калязинский | Калязинский | КТП -10кВ Овсянниково ф4 ПС Луч | 100 | 7
д.Осташково,д.Совачево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Осташково ф4 ПС Луч | 100 | 0
д.Ильицино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Ильицино ф4 ПС Луч | 30 | 0
д.Алексино | Калязинский | Калязинский | КТП -10кВ Алексино ф4 ПС Луч | 30 | 0
д.НовоОкатово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Ново окатово ф.4 ПСЛуч | 160 | 0
д.Брыкино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Брыкино ф4 ПС Луч | 100 | 3
д.Благуново | Калязинский | Калязинский | КТП -10кВ Благуново-1 ф4 ПС Луч | 40 | 2
д.Благуново | Калязинский | Калязинский | КТП-10 кВ д.Благуново-3 Алферовское с.п. | 63 | 1
д.НовоОкатово | Калязинский | Калязинский | КТПП10кВ Ново окатово коттеджи ф4 ПСЛуч | 63 | 0
вблизидБлагуново | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Эра ф.4 ПС Луч | 250 | 24
д.Благуново | Калязинский | Калязинский | КТП -10кВ Благуново-2 ф4 ПС Луч | 40 | 1
д.Новово | Калязинский | Калязинский | КТП -10кВ д.Новово ф.4 ПС Луч | 100 | 2
д.Дымово | Калязинский | Калязинский | КТП -10кВ Дымово быт 5 ф10 ПС Луч | 100 | 11
д.Дымово | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ Дымово мастерские 4 ф10 ПС Луч | 250 | 117
д.Дымово | Калязинский | Калязинский | КТП -10кВ Дымово д/сад1 ф10 ПС Луч | 160 | 69
д.Дымово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Дымово пилорама 6 ф10 ПС Луч | 250 | 131
д.Никитское | Калязинский | Калязинский | КТП -10кВ Никитское ф10 ПС Луч | 250 | 0
д.Авсергово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Авсергово ф10 ПС Луч | 160 | 13
д.Коноплино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Коноплино ф10 ПС Луч | 40 | 0
д.Дымово | Калязинский | Калязинский | ЗТП-10кВ Дымово ф10 ПС Луч | 2x250 | 249
д.Дымово | Калязинский | Калязинский | КТП освещение опор пер.110кВ ф10 ПС Луч | 20 | 12
д.Мякишево | Калязинский | Калязинский | КТП 005 (Мякишево) №03 ПС Нерль | 100 | 15
д.Апухтино | Калязинский | Калязинский | КТП 017(Апухтино-фер.) №03ПС Нерл | 160 | 132
д.Федоровская | Калязинский | Калязинский | КТП 018(Федоровская) №03 ПСНерль | 100 | 10
д.Ногино,д.Павлово | Калязинский | Калязинский | КТП 019(Ногино-Павлово) №03ПС Нерль | 40 | 0
д.Плутино | Калязинский | Калязинский | КТП 021 (Плутино) №03 ПС Нерль | 160 | 42
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | ЗТП 002 (КБО) №03 ПС Нерль | 60 | 9
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | ЗТП 004 (Школа) №03 ПС Нерль | 160 | 12
д.Твердилово | Калязинский | Калязинский | КТП 020(Твердилово) №03 ПС Нерль | 160 | 18
д.Апухтино | Калязинский | Калязинский | КТП 014(Апухтино шк.) №03ПС Нерль | 250 | 102
д.Апухтино | Калязинский | Калязинский | КТП 012 (Горки) №03 ПС Нерль | 60 | 0
д.Старово | Калязинский | Калязинский | КТП 022 (Старово) №03 ПС Нерль | 63 | 9
д.Байкусово | Калязинский | Калязинский | КТП 023 (Байкусово) №03 ПС Нерль | 100 | 0
д.Апухтино | Калязинский | Калязинский | КТП 016 (Апухтино КЗС) №03 ПС Нерль | 250 | 194
д.Апухтино | Калязинский | Калязинский | КТП 015(Апухтино мас.) №03 ПС Нерль | 630 | 578
д.Сужа | Калязинский | Калязинский | КТП 009 (Сужа дом) №03 ПС Нерль | 100 | 12
д.Курилово | Калязинский | Калязинский | КТП 007 (Курилово) №03 ПС Нерль | 100 | 11
д.Сужа | Калязинский | Калязинский | КТП 010 (Сужа ФКРС) №03 ПС Нерль | 250 | 132
д.Льняки | Калязинский | Калязинский | КТП 011 (Льняки) №03 ПС Нерль | 20 | 0
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | КТПП 003 (№2) №03 ПС Нерль | 250 | 0
д.Родионцево | Калязинский | Калязинский | КТП 024(Родионцево) №03 ПС Нерль | 30 | 3
д.Родионцево | Калязинский | Калязинский | КТП 013 (Новенькая) №03 ПС Нерль | 63 | 5
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | ЗТП 001 (Нерль №1) | 250 | 2
д.Губино | Калязинский | Калязинский | КТП 008(Губино быт) №03 ПС Нерль | 40 | 0
д.Тимонино | Калязинский | Калязинский | КТП 006 (Тимонино) № 03 ПС Нерль | 100 | 10
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | КТП 054 (Ситьково) №07 ПС Нерль | 100 | 3
д.Устье | Калязинский | Калязинский | КТП 055(Устье №1 быт) №07 ПС Нерль | 100 | 0
д.Устье | Калязинский | Калязинский | КТП 056(Устье №2 быт) №07 ПС Нерль | 100 | 0
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | КТП 053 (Жил. дома) №07 ПС Нерль | 160 | 10
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | КТП 052 (Дет.сад) №07 ПС Нерль | 250 | 173
д.Боковод.Выползово | Калязинский | Калязинский | КТП 057 (Боково) №13 ПС Нерль | 100 | 0
д.Андреевское | Калязинский | Калязинский | КТП 058 (Андреевское) №13ПС Нерль | 250 | 121
д.Крюково | Калязинский | Калязинский | КТП(Крюково ЗСП) №13 ПС Нерль | 250 | 222
д.Крюково | Калязинский | Калязинский | КТП (Крюково) №13 ПС Нерль | 100 | 32
д.Минино | Калязинский | Калязинский | КТП 065 (Минино №2) №13 ПС Нерль | 250 | 203
д.Туфаново | Калязинский | Калязинский | КТП 066 (Туфаново) №13 ПС Нерль | 100 | 0
д.МалоеНагорское | Калязинский | Калязинский | КТП 068 (М.Нагорское) №13 ПСНерль | 63 | 12
д.Воронцово | Калязинский | Калязинский | КТП 071(Воронцово маст.№1)№13ПСНерль | 160 | 94
д.Воронцово | Калязинский | Калязинский | КТП 072 (Воронцово клуб№2) №13ПСНерл | 250 | 103
д.Воронцово | Калязинский | Калязинский | КТП 076(ПСЛВ Воронцово№2)№13ПСНерль | 250 | 129
д.Альфимово | Калязинский | Калязинский | КТП 080(Альфимово) №13 ПС Нерль | 30 | 4
д.Воронцово | Калязинский | Калязинский | КТП 073 (Воронцово котел.) №13ПСНерл | 63 | 23
д.Черковод.Крюково | Калязинский | Калязинский | КТП 063 (Черково-Крюково) №13ПСНерль | 160 | 79
д.Кортино | Калязинский | Калязинский | КТПП 061 (Кортино №2) №13 ПСНерль | 400 | 197
д.Клетинка,д.Дмитровка | Калязинский | Калязинский | КТП 077(Клетинка Дмитровка) №13ПСНерль | 60 | 0
д.Воронцово | Калязинский | Калязинский | КТП 075(Воронцово ск.двор) №13ПСНерль | 160 | 54
д.Михайлово | Калязинский | Калязинский | КТП 081(Михайлово Чирики)№13ПСНерль | 100 | 22
д.Филатка | Калязинский | Калязинский | КТП 069 (Филатка №1) №13 ПСНерль | 100 | 0
д.Положилово | Калязинский | Калязинский | КТП 067 (Положилово) №13 ПСНерль | 100 | 11
д.Ксыкино | Калязинский | Калязинский | КТП 060 (Ксыкино) №13 ПС Нерль | 60 | 2
д.Сорокино | Калязинский | Калязинский | КТП 078 (Сорокино) №13 ПС Нерль | 63 | 1
д.Воронцово | Калязинский | Калязинский | КТП 074(Фоминское №1) №13ПСНерль | 63 | 4
д.Афонино | Калязинский | Калязинский | КТП 059 (Афонино) №13 ПС Нерль | 100 | 44
д.Зиново | Калязинский | Калязинский | КТП 070 (Зиново) №13 ПС Нерль | 60 | 0
д.Волосово | Калязинский | Калязинский | КТП 064 (Волосово№1) №13 ПС Нерль | 60 | 8
д.Зайцево | Калязинский | Калязинский | КТП 079 (Зайцево) №13 ПС Нерль | 100 | 31
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | КТП 089 (Больница) №15 ПС Нерль | 250 | 198
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | КТП 090 (Пилорама) №15 ПС Нерль | 400 | 207
д.Романово | Калязинский | Калязинский | КТП 092 (Романово) №15 ПС Нерль | 100 | 7
д.Серговка | Калязинский | Калязинский | КТП 093 (Серговка) №15 ПС Нерль | 30 | 1
д.Непейно,д.Бунькино | Калязинский | Калязинский | КТП 094(Непейно-Бунькино)№15ПСНерль | 63 | 0
д.Кулигино | Калязинский | Калязинский | КТП 098 (Кулигино) №15 ПС Нерль | 40 | 1
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | КТП 086 (Пилорама №3) №15ПСНерль | 160 | 98
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | КТП 087 (ПСЛВ ЗСП №2) №15 ПС Нерль | 250 | 219
д.Провалино | Калязинский | Калязинский | КТП 101 (Провалино) №15 ПС Нерль | 40 | 4
д.Перечковод.Быково | Калязинский | Калязинский | КТП 095(Перечково Быково) №15ПСНерль | 100 | 45
д.Краснаягорка | Калязинский | Калязинский | КТП 103 (Красная горка) №15ПСНерль | 100 | 6
д.Королевод.Кривцово | Калязинский | Калязинский | КТП 099 (Кривцово Королево) №15ПСНерль | 40 | 0
д.Раменье | Калязинский | Калязинский | КТП 096 (Раменье) №15 ПС Нерль | 100 | 17
д.Селищи | Калязинский | Калязинский | КТП 102 (Селищи) №15 ПС Нерль | 100 | 7
д.Хомутница | Калязинский | Калязинский | КТП 097 (Хомутница) №15 ПС Нерль | 40 | 8
д.Грибачево | Калязинский | Калязинский | КТП 100 (Грибачево) №15 ПС Нерль | 30 | 2
д.Сандырево | Калязинский | Калязинский | КТП 091 (Сандырево) №15 ПС Нерль | 100 | 26
д.Окатово | Калязинский | Калязинский | КТП 027 (Окатово) №04 ПС Нерль | 100 | 3
д.ВескиНероновские | Калязинский | Калязинский | КТП 029 (Вески Неронов.) №04ПСНер | 100 | 0
с.Пенье | Калязинский | Калязинский | КТП 032 (Пенье конт.№7) №04ПС Нер | 160 | 102
с.Пенье | Калязинский | Калязинский | КТПП 030 (Пенье №8) №04 ПС Нерль | 400 | 205
д.Фенино | Калязинский | Калязинский | КТП 038 (Фенино) №04 ПС Нерль | 100 | 0
д.Сталино | Калязинский | Калязинский | КТП 042 (Сталино) №04 ПС Нерль | 60 | 2
д.Сажино | Калязинский | Калязинский | КТП 045 (Сажино) №04 ПС Нерль | 30 | 9
с.Старобислово | Калязинский | Калязинский | КТП 047 (Старобислово быт) №04ПС Нерль | 250 | 121
с.Старобислово | Калязинский | Калязинский | КТП 048(Старобислово суш.) №04ПС Нерль | 250 | 221
д.Языково | Калязинский | Калязинский | КТП 049 (Языково) №04 ПС Нерль | 40 | 7
с.Пенье | Калязинский | Калязинский | ЗТП 035 (Пенье компл.№4) №04ПС Нерль | 800 | 532
д.Окатово | Калязинский | Калязинский | КТП 028(Окатово торфопре.) №04ПСНер | 100 | 45
с.Пенье | Калязинский | Калязинский | КТПП 036(Пенье ЗСП №2) №04 ПС Нерль | 250 | 232
д.Инархово,д.Головково | Калязинский | Калязинский | КТП 037 (Инархово) №04 ПС Нерль | 100 | 3
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | КТПП 025 (Пож.депо) №04 ПС Нерль | 400 | 233
д.Расловка | Калязинский | Калязинский | КТП 041(Расловка) №04 ПС Нерль | 63 | 2
д.Б.Рогатино | Калязинский | Калязинский | КТП 050(Б.Рогатино быт) №04ПС Нерл | 63 | 9
д.Хребтово | Калязинский | Калязинский | КТП 040 (Хребтово) №04 ПС Нерль | 63 | 23
д.Ознобиха | Калязинский | Калязинский | КТП 044 (Ознобиха) №04 ПС Нерль | 63 | 2
д.Дыбулино | Калязинский | Калязинский | КТП 046 (Дыбулино школа) №04ПС Нерль | 63 | 8
д.Збуйнево | Калязинский | Калязинский | КТП 043 (Збуйнево) №04 ПС Нерль | 40 | 12
д.Лесуново | Калязинский | Калязинский | КТП 031 (Лесуново) №04 ПС Нерль | 100 | 43
д.Петрецово | Калязинский | Калязинский | КТП 039 (Петрецово быт) №04 ПСНер | 160 | 88
с.Пенье | Калязинский | Калязинский | КТПП 033 (Пенье школа№5) №04ПСНерль | 250 | 55
с.Пенье | Калязинский | Калязинский | КТП 034 (Пенье маст.№1) №04ПС Нер | 100 | 78
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | КТП 026 (Нерль быт) №04 ПС Нерль | 250 | 8
д.МалоеРогатино | Калязинский | Калязинский | КТП 051 (м.Рогатино) №04 ПС Нерль | 63 | 5
д.Теремец,д.Нерльская | Калязинский | Калязинский | КТП 082 (Теремец Нерльская)№14ПСНерл | 160 | 0
д.Вески-Поречские | Калязинский | Калязинский | КТП 084 (Вески-Поречские) №14ПСНерль | 60 | 0
д.Вески-Поречские | Калязинский | Калязинский | КТП(Вески Поречские №2 )№14ПСНерль | 250 | 122
д.Саврасово | Калязинский | Калязинский | КТП 083 (Саврасово) №14 ПС Нерль | 100 | 0
д.Сухарево | Калязинский | Калязинский | КТП 085 (Сухарево) №14 ПС Нерль | 100 | 1
с.Нерль | Калязинский | Калязинский | КТП 104 (База участка) №16ПСНерль | 100 | 36
с.Поречье | Калязинский | Калязинский | КТП 105 (Поречье ФКРС№3) №16ПСНерль | 100 | 21
с.Поречье | Калязинский | Калязинский | КТП 106 (Поречье свинар.) №16ПСНерль | 63 | 12
с.Поречье | Калязинский | Калязинский | КТП(Поречье жил.дома ) №16ПСНерль | 160 | 35
с.Поречье | Калязинский | Калязинский | МТП 107 (жил.дома №2) №16ПСНерль | 100 | 25
с.Поречье | Калязинский | Калязинский | ЗТП 108(Поречье ж/быт №1)№16ПСНерль | 2x630 | 593
с.Поречье | Калязинский | Калязинский | ЗТП 088 (ФКРС) №16 ПС Нерль | 2x400 | 599
с.Поречье | Калязинский | Калязинский | КТПП 109 (Поречье ПСЛВ№5) №16ПС Нерл | 400 | 298
с.Капшино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Капшино ферма ф№1пс Плутково | 250 | 240
д.Плутково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Плутково компл. ф3 ПС Плутково | 250 | 216
д.Плутково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Плутково ф3 ПС Плутково | 100 | 0
.Дуброво | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Дуброво ф3 ПС Плутково | 30 | 0
д.Медвежье,д.Конищево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Медвежье ф3 ПС Плутково | 100 | 0
д.Устиново | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Устиново ф3 ПС Плутково | 100 | 0
д.Сущево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Сущево ф3 ПС Плутково | 40 | 2
д.Иванищи | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Иванищи ф3 ПС Плутково | 63 | 0
д.Коги,д.Хорхоры | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Коги-Хорхоры ф3 ПС Плутково | 30 | 2
д.Петрецово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Петрецово ф3 ПС Плутково | 100 | 45
д.Черныхово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Чернохово ф3 ПС Плутково | 40 | 10
д.Устиново | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Устиново ферма ф3 ПС Плутково | 160 | 0
д.Шереметьево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Шереметьево ф3 ПС Плутково | 40 | 24
д.Ремнево,д.Хонино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Ремнево-Хонино ф5 ПС Плутково | 100 | 49
д.Василево | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ Василево ЗCП ф5 ПС Плутково | 400 | 251
д.Василево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Василево-2 ф5 ПС Плутково | 250 | 76
д.Василево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Василево столов. ф5 ПС Плутково | 250 | 93
д.Василево | Калязинский | Калязинский | ЗТП-10кВ Василево телятник ф5ПС Плутково | 2x250 | 248
д.Василево | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ Василево школа ф5 ПС Плутково | 250 | 97
с.Спасское | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Спасское ПСВЛ ф7 ПС Плутково | 160 | 95
д.Соломидино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Соломидино ф7 ПС Плутково | 160 | 56
д.Высоково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Высоково ф7 ПС Плутково | 100 | 0
д.Болдиново | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ Болдиново конт. ф7 ПС Плутково | 250 | 131
д.Болдиново | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Болдиново-3 ф7 ПС Плутково | 160 | 27
д.Болдиново | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Болдиново ФКРС ф7 ПС Плутково | 400 | 299
д.Тарцево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Тарцево ф7 ПС Плутково | 100 | 9
д.Ложкино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Ложкино ф7 ПС Плутково | 100 | 74
д.Зыковская | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Зыковская-1 ф7 ПС Плутково | 100 | 17
д.Макарьевская | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Макарьевская-1 ф7 ПС Плутково | 100 | 60
д.Макарьевская | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Макарьевская-2 ф7 ПС Плутково | 63 | 49
д.Тимирязево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Тимирязево школа ф7 ПС Плутково | 100 | 63
д.Тимирязево | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ Тимирязево-клуб ф7ПС Плутково | 2x250 | 219
д.Тимирязево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Тимирязево ФКРС ф7 ПС Плутково | 100 | 80
д.Тимирязево | Калязинский | Калязинский | КТПП 10кВ Тимирязево-2 ф7 ПС Плутково | 250 | 134
с.Спасское | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Спасское правл. ф7 ПС Плутково | 160 | 95
вблизис.Спасское | Калязинский | Калязинский | КТП-10 кВ СНТ Речные прос ф7 ПС Плутково | 250 | 21
вблизис.Спасское | Калязинский | Калязинский | КТП-10 кВ СНТ Молочн реки ф7 ПС Плутково | 250 | 11
вблизис.Спасское | Калязинский | Калязинский | КТП-10 кВ СНТ Заимка ф7 ПС Плутково | 160 | 84
д.Тимирязево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Тимирязево быт ф7ПС Плутково | 250 | 49
д.Тимирязево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Тимирязево АВМ ф7 ПС Плутково | 250 | 177
с.Спасское | Калязинский | Калязинский | ЗТП-10кВ Спасское ферма ф7 ПС Плутково | 2x250 | 301
с.Спасское | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Спасское быт ф7 ПС Плутково | 250 | 98
д.Болдиново | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Болдиново-4 ф7 ПС Плутково | 160 | 11
д.Монаково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Монаково ф7 ПС Плутково | 30 | 0
д.Сидоровская | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Сидоровская ф7 ПС Плутково | 60 | 21
д.Трофимовская | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Трофимовская ф7 ПС Плутково | 100 | 12
д.Сендрюхово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Сендрюково ф7 ПС Плутково | 100 | 49
д.Балахонка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Балахонка ф7 ПС Плутково | 100 | 34
д.Болдиново | Калязинский | Калязинский | 1ТПП10кВ Болдиново ЗСП ф7 ПС Плутково | 400 | 262
д.Берегово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Берегово ф7 ПС Плутково | 100 | 2
с.Спасское | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Спасское ЗСП ф7 ПС Плутково | 100 | 23
д.Бердовка,д.Калинино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Бердовка-Калинино ф7ПС Плутково | 100 | 34
д.Бибиково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Бибиково ф7 ПС Плутково | 100 | 39
д.Ворошилово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Ворошилово ф6 ПС Плутково | 100 | 41
д.Попово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Попово ф6 ПС Плутково | 160 | 87
с.Капшино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Капшино маст. ф6 ПС Плутково | 250 | 142
с.Капшино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Капшино с/с ф6 ПС Плутково | 160 | 89
д.Мордвиново,д.Жуковка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Мордв.-Жуковка ф6 ПС Плутково | 160 | 5
д.Берниково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д.Берниково ф.6 ПС Плутково | 63 | 3
д.Юряхино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ СНТ Богданово ф.6 ПС Плутково | 250 | 30
д.Коротково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Коротково ф6 ПС Плутково | 100 | 0
с.Капшино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Капшино школа ф6 ПС Плутково | 250 | 4
с.Капшино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Капшино маг. ф6 ПС Плутково | 160 | 56
с.Капшино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Капшино суш. ф6 ПС Плутково | 400 | 221
д.Теляшовка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Теляшовка ф6 ПС Плутково | 30 | 0
д.Богданово,д.Рог,д.Юряхино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Богданово-Рог ф6 ПС Плутково | 100 | 0
д.Сорокино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Сорокино ф6 ПС Плутково | 60 | 1
д.Волнога | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Волнога ф6 ПС Плутково | 100 | 0
д.Бельская | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Бельская ф6 ПС Плутково | 100 | 32
д.Панютино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Панютино ф6 ПС Плутково | 100 | 21
д.Александроково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Александровка ф1 ПС Уланово | 100 | 19
д.Александроково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Александровка КЭС ф1 ПС Уланово | 160 | 30
д.Плоховка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Плоховка школа ф1 ПС Уланово | 100 | 41
д.Плоховка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Плоховка маст. ф1 ПС Уланово | 250 | 172
д.Плоховка | Калязинский | Калязинский | 1ТПП-10кВ Плоховка быт ф1 ПС Уланово | 400 | 289
д.СветлыйЛуч | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Светлый Луч ф1 ПС Уланово | 250 | 141
д.Судовая | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Судовая ф1 ПС Уланово | 100 | 39
д.Рябово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Рябово ф1 ПС Уланово | 160 | 72
д.Пахомово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Пахомово ф1 ПС Уланово | 30 | 2
д.Киселево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Киселево ф1 ПС Уланово | 250 | 123
д.Новинки,д.Брониха | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Новинки-Брониха ф1 ПС Уланово | 100 | 39
вблизид.Уланово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Уланово хоз.нужды ф3 ПС Уланово | 63 | 55
д.Волкушино,д.Бекетово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Бекетово-Волкушино ф3 ПСУланово | 30 | 1
д.Злобино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Злобино ф3 ПС Уланово | 40 | 16
д.Ульянино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Ульянино ф3 ПС Уланово | 63 | 0
д.Малахово | Калязинский | Калязинский | КТПП Малахово жил.быт ф3 ПС Уланово | 250 | 2
д.Селищи | Калязинский | Калязинский | КТП-10 кВ д.Селищи №2 Семендяевское с/п | 100 | 12
д.Митино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Митино-3 ф3 ПС Уланово | 60 | 0
д.Селищи | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Василево-Спирово ф3 ПС Уланово | 60 | 0
д.Бачманово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Бачманово ф3 ПС Уланово | 160 | 79
д.Моншино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Моншино-2 ф3 ПС Уланово | 250 | 142
д.Селищи | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Селищи ф3 ПС Уланово | 100 | 0
д.Митино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Митино-1 ф3 ПС Уланово | 250 | 109
д.Моншино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Моншино-1 ф3 ПС Уланово | 100 | 3
д.Звездино,д.Проскурино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Проскурино ф3 ПС Уланово | 100 | 40
д.Трояки | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Трояки ф3 ПС Уланово | 20 | 2
д.Высоково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Высоково ф3 ПС Уланово | 100 | 0
д.Кондраковод.Юрново | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Кондраково-Юрново ф5 ПС Уланово | 160 | 65
д.Рылово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Рылово ф5 ПС Уланово | 100 | 20
д.Колотово,д.Кетково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Кетково-Колотово ф5 ПС Уланово | 100 | 35
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Семендяево кот. ф5 ПС Уланово | 100 | 21
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Семендяево стол. ф5 ПС Уланово | 100 | 4
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Семендяево маст. ф5 ПС Уланово | 160 | 81
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский | ЗТП-10кВ Семендяево жив.ком.ф5 ПСУланово | 2x250 | 203
д.Зобово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Зобово ф5 ПС Уланово | 20 | 0
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский | КТПП10кВ Семендяево школа ф5 ПС Уланово | 250 | 142
д.Баринцево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Баренцево ф4 ПС Уланово | 250 | 129
д.Баринцево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Баренцево маст. ф4 ПС Уланово | 160 | 129
д.Баринцево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Баренцево ФКРС 1 ф4 ПС Уланово | 250 | 240
д.Баринцево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Баренцево ФКРС 2 ф4 ПС Уланово | 250 | 201
д.Пашня | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Пашня ф4 ПС Уланово | 30 | 10
д.Конышкино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Конышкино ф4 ПС Уланово | 20 | 2
д.Дорохово,д.Пепелино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Дорохово-Пепелино ф4 ПС Уланово | 60 | 4
д.Льгово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Льгово ф4 ПС Уланово | 60 | 29
д.Бородино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Бородино Мытарево ф4 ПС Уланово | 160 | 29
д.Потаповка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Потаповка ф4 ПС Уланово | 20 | 3
д.Яхромино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Яхромино ф6 ПС Уланово | 30 | 2
д.Погорелка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Погорелка ф6 ПС Уланово | 30 | 0
д.Сидорово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Сидорово ф6 ПС Уланово | 160 | 125
д.Запрудье | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Запрудье телятник ф6 ПС Уланово | 100 | 84
д.Запрудье | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ Запрудье ПСВЛ ф6 ПС Уланово | 400 | 376
д.Данилово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Данилово ф6 ПС Уланово | 63 | 39
д.Матренкино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Матренкино ф6 ПС Уланово | 40 | 0
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Семендяево больн ф6 ПС Уланово | 160 | 34
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ ЗСП ДКУ ф6 ПС Уланово | 400 | 303
д.Истопки,д.Тюшино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Истопки-Тюшино ф6 ПС Уланово | 60 | 11
д.Кожевня | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Кожевня ф6 ПС Уланово | 20 | 4
д.Раменье | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Раменье ф6 ПС Уланово | 160 | 115
д.Пахомово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Пахомово ф6 ПС Уланово | 30 | 2
д.Запрудье | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Запрудье быт ф6 ПС Уланово | 100 | 68
д.Старово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Старово ф6 ПС Уланово | 60 | 23
д.Запрудье | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Запрудье КЭС ф6 ПС Уланово | 160 | 123
д.Волковойня | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Волковойня ФКРС ф7ПС Нагорское | 100 | 21
д.Волковойня | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Волковойня-2 ф 7 ПС Нагорское | 100 | 1
д.Дидерево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Дидерево ф 7 ПС Нагорское | 160 | 0
д.Селищи | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Селищи ф 7 ПС Нагорское | 100 | 0
д.Луки | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Луки ф 7 ПС Нагорское | 60 | 0
д.Луки | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д.Яринское ф.7 ПС Нагорское | 250 | 39
д.Осиновец | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Осиновец ф 7 ПС Нагорское | 160 | 22
д.Осиновец | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Крутая ферма ф 7 ПС Нагорское | 250 | 163
д.Осиновец | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Новая ф 7 ПС Нагорское | 100 | 10
д.Кузнечково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Кузнечково ф 7 ПС Нагорское | 160 | 11
д.Кузнечково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Крутая ф 7 ПС Нагорское | 100 | 24
д.Б.Михаловское | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Б.Михайловское ф1 ПС Нагорское | 160 | 52
д.Полумихалево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Полумихалево ф1 ПС Нагорское | 100 | 23
д.Бителево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Бителево КЭС ф1 ПС Нагорское | 250 | 183
д.Бителево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Бителево ф 1 ПС Нагорское | 160 | 35
д.Садки | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Садки ф 1 ПС Нагорское | 100 | 1
д.Дворики | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Дворики ф 1 ПС Нагорское | 20 | 5
д.Гришкино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Гришкино ф 4 ПС Нагорское | 30 | 0
д.Деревеньки | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Деревеньки ф 4 ПС Нагорское | 30 | 2
д.Белоглазово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Белоглазово ф 4 ПС Нагорское | 100 | 33
д.Конякино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Конякино ф 4 ПС Нагорское | 30 | 0
д.Акулово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Акулово ф 4 ПС Нагорское | 30 | 2
д.Старово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Старово ф4 ПС Нагорское | 100 | 33
д.ГораПневиц | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Гора Поневица ф4 ПС Нагорское | 100 | 0
д.Нагорское | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Нагорское ферма ф4 ПС Нагорское | 100 | 45
д.Воскресенское | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Воскресенское ф 4 ПС Нагорское | 100 | 49
д.Будимирово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Будимирово ф6 ПС Нагорское | 100 | 14
д.Хализеево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Хализево ф 6 ПС Нагорское | 60 | 12
д.Яринское | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Яринское КЭС ф6ПС Нагорское | 400 | 249
д.Яринское | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ Яринское котедж.ф6ПС Нагорское | 250 | 141
д.Подол,д.Малахово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Малахово ф 6 ПС Нагорское | 160 | 0
д.Яринское | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Яринское маст. ф6 ПС Нагорское | 400 | 274
д.Екатериновка | Калязинский | Калязинский | КТП 10кВ д. Марьино ф3 ПС Вега | 60 | 0
д.Леснаяполяна | Калязинский | Калязинский | КТП10кВ пос.Лесная поляна лесхоз ф3ПСВег | 100 | 12
д.Чигерево,д.Дмитровка | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ д.Чигирево-2 быт ф5 ПС Вега | 250 | 3
д.Доскино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д Доскино ф5 ПС Вега | 30 | 2
д.Носово | Калязинский | Калязинский | КТП-10 кВ СНТ "Звезда" ф.5ПС35/10кВ Вега | 250 | 112
д.Мицеево | Калязинский | Калязинский | КТП-10 кВ д.Мицеево-Рябинушка ф5 ПС Вега | 100 | 4
д.Носово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д. Носово-1 ф5 ПС Вега | 250 | 79
д.Глазково,д.Копылово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д. Глазково-Копылово ф5 ПС Вега | 160 | 59
д.Мицеево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д Мицеево-1 быт ф5 ПС Вега | 100 | 23
д.Носово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д. Носово-2 ф5 ПС Вега | 60 | 0
д.Васюсино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д. Васюсино ф5 ПС Вега | 160 | 0
дСавинская,д.Николаевка | Калязинский | Калязинский | КТП10кВ д Савинская, Николаевка ф4ПСВега | 100 | 24
д.Липовка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Пилорама Д.Липовка ф4 ПС Вега | 160 | 83
д.Инальцево,д.Парашино | Калязинский | Калязинский | КТП10кВ д.Инальцево-Парашино ферма ф4Вег | 100 | 0
д.Зверево,д.Скорятьево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Зверево-Скорятьево ф4 ПСВега | 100 | 17
д.Фомино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д.Фомино ф4 ПС Вега | 30 | 15
д.Нестерово,д.Родионово | Калязинский | Калязинский | КТП10кВ д Нестерово-Родионово ф4 ПС Вега | 63 | 0
д.Бородулино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д. Бородулино ф 4 ПС Вега | 160 | 81
д.Аверково.д.НовоеСело | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д.Аверково- Н. Село ф4 ПС Вега | 100 | 12
д.Выдохино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д.Выдохино ф4 ПС Вега | 25 | 1
д.Липовка | Калязинский | Калязинский | КТПП 10кВ Липовка-2 ФКРС ф4 ПС "Вега" | 400 | 322
д.Юркино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д Юркино ф4 ПС Вега | 30 | 2
д.Пузарино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д. Пузарино ф4 ПС Вега | 30 | 1
д.Плещеево | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д. Плещеево ф 4 ПС Вега | 30 | 5
д.Никольское | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д. Никольское ф4 ПС Вега | 60 | 5
д.Щелково | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д. Щелково ф4 ПС Вега | 60 | 0
д.Липовка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Сушилка д. Липовка ф4 Пс Вега | 160 | 101
д.Исаково | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ д.Исаково АВМ ф4 ПС Вег | 250 | 203
д.Исаково,д.Федюлино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ д. Федюлино ф4 ПС Вега | 250 | 35
д.Инальцево,д.Серебрянниково | Калязинский | Калязинский | КТПП-10кВ д.Инальцево-2 школа ф4 ПС Вега | 250 | 181
д.Липовка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Детсад д. Липовка ф4 ПС Вега | 100 | 13
д.Толстоухово | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Толстоухово ф8 ПС Вега | 160 | 45
д.Толстоухово | Калязинский | Калязинский | КТП-10 кВ "Павлова пристань" | 250 | 20
д.Мышино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Мышино ф8 ПС Вега | 250 | 73
д.Сосновка | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Сосновка ф8 ПС Вега | 20 | 0
д.Клыпино | Калязинский | Калязинский | КТП-10кВ Клыпино ф8 ПС Вега | 160 | 0
д. Безгузово | Кашинский | Кашинский | КТП Безгузово | 1x160 | 97
д. Апраксино | Кашинский | Кашинский | КТП Апраксино | 1x63 | 42
д. Барыково | Кашинский | Кашинский | КТПП Барыково-4 ЗСП | 1x400 | 246
д. Крапивино | Кашинский | Кашинский | КТП Крапивино | 1x100 | 57
д. Леушино | Кашинский | Кашинский | МТП Леушино | 1x50 | 17
д. Жуково | Кашинский | Кашинский | КТП Жуково | 1x60 | 11
д. Киселево | Кашинский | Кашинский | КТП Киселево | 1x100 | 9
д. Леушино | Кашинский | Кашинский | КТП Леушино-2 контора | 1x160 | 115
д. Черемухино | Кашинский | Кашинский | КТПП Черемухино-1 | 1x250 | 205
д. Сусолиха | Кашинский | Кашинский | КТП Сусолиха-1 | 1x100 | 87
д. Тиволино | Кашинский | Кашинский | КТПП Тиволино-1 компл-Малыгино | 1x400 | 300
д. Селихово | Кашинский | Кашинский | КТП Селихово | 1x60 | 40
д. Киселево | Кашинский | Кашинский | КТП Киселево | 1x60 | 43
д. Никулино | Кашинский | Кашинский | КТП Никулино ферма | 1x160 | 144
д.Отрубнево | Кашинский | Кашинский | КТП Отрубнево | 1x60 | 40
д.Ордынка | Кашинский | Кашинский | КТП Ордынка | 1x20 | 3
д.Чернышево | Кашинский | Кашинский | КТП Чернышево | 1x30 | 4
д.Славково | Кашинский | Кашинский | КТП Славково-1 детсад | 1x250 | 207
д.Сафонеево | Кашинский | Кашинский | КТП Сафонеево | 1x10 | 8
д.Шевригино | Кашинский | Кашинский | КТП Шевригино | 1x10 | 6
д.Горлово | Кашинский | Кашинский | КТП Горлово | 1x100 | 65
д.Антюшино | Кашинский | Кашинский | КТП Антюшино | 1x63 | 37
д.Борщево | Кашинский | Кашинский | КТП Борщево-Девясилово | 1x60 | 9
д.Коробеньково | Кашинский | Кашинский | КТП Коробеньково-Степаньково | 1x63 | 23
д.Никулкино | Кашинский | Кашинский | КТП Никулкино-Плюгино | 1x30 | 10
д.Хрипелево | Кашинский | Кашинский | КТП Хрипелево | 1x63 | 3
д.Подберезье | Кашинский | Кашинский | КТП Подберезье | 1x60 | 34
д.Филитово | Кашинский | Кашинский | КТП Филитово | 1x60 | 49
д.Вознесенье | Кашинский | Кашинский | КТП Вознесенье | 1x60 | 29
д.Власьево | Кашинский | Кашинский | КТП Власьево-3 быт | 1x160 | 85
д.Маковницы | Кашинский | Кашинский | КТП Маковницы | 1x30 | 26
д.Панкратово | Кашинский | Кашинский | КТП Панкратово | 1x160 | 122
д.Старово | Кашинский | Кашинский | КТП Старово | 1x60 | 51
д.Турово | Кашинский | Кашинский | КТП Турово | 1x30 | 23
д.Бухвостово | Кашинский | Кашинский | КТП Бухвостово-Гоготово | 1x30 | 13
д.Батурово | Кашинский | Кашинский | КТП Батурово | 1x30 | 15
д.Щелково | Кашинский | Кашинский | КТП Щелково | 1x10 | 5
д.Горбуново | Кашинский | Кашинский | КТП Горбуново | 1x60 | 44
д.Итьково | Кашинский | Кашинский | КТП Итьково | 1x30 | 21
д.Захарово | Кашинский | Кашинский | КТП Захарово-Дементьево | 1x100 | 62
д.Кочемли | Кашинский | Кашинский | КТП Кочемли | 1x160 | 119
д.Клититино | Кашинский | Кашинский | КТП Клитино | 1x30 | 23
д.Деревенька | Кашинский | Кашинский | КТП Деревенька | 1x160 | 142
д.Василево | Кашинский | Кашинский | КТП Василево | 1x160 | 95
д.Заводы | Кашинский | Кашинский | КТП Заводы-1 | 1x160 | 160
д.Свезево | Кашинский | Кашинский | КТП Свезево | 1x250 | 14
д.Губцево | Кашинский | Кашинский | КТП Губцево | 1x60 | 30
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский | КТП Зобнино-4 школа | 1x160 | 84
д.Рудлево | Кашинский | Кашинский | КТП Рудлево-Рождественно | 1x20 | 10
д.Трубино | Кашинский | Кашинский | КТП Трубино | 1x30 | 9
д.М.Макарово | Кашинский | Кашинский | КТП М.Макарово | 1x30 | 23
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский | КТП Давыдово-9 школа | 1x400 | 17
д.Братково | Кашинский | Кашинский | КТП Братково | 1x60 | 37
д.Савино | Кашинский | Кашинский | КТП Савино | 1x250 | 17
д.Шилково | Кашинский | Кашинский | КТП Шилково | 1x50 | 26
д.Языково | Кашинский | Кашинский | КТП Языково | 1x10 | 10
д.Сумино | Кашинский | Кашинский | КТП Сумино | 1x60 | 52
д.Курово | Кашинский | Кашинский | КТП Курово | 1x60 | 35
д.Чеканово | Кашинский | Кашинский | КТП Чеканово | 1x60 | 40
д.Федоровское | Кашинский | Кашинский | КТП Федоровское | 1x60 | 34
д.Ладыгино | Кашинский | Кашинский | КТП Ладыгино-Костюшино | 1x160 | 127
д.Овсянниково | Кашинский | Кашинский | КТП Овсянниково-Громилово | 1x63 | 47
д.Окороково | Кашинский | Кашинский | КТП Окороково | 1x30 | 15
д.Холстово | Кашинский | Кашинский | КТП Холстово | 1x10 | 3
д.Леванидово | Кашинский | Кашинский | КТП Леванидово | 1x160 | 147
д.Чернятино | Кашинский | Кашинский | КТП Чернятино | 1x100 | 66
д.Малахово | Кашинский | Кашинский | КТП Малахово | 1x20 | 10
д.Перетрясово | Кашинский | Кашинский | КТП Перетрясово-Митино | 1x160 | 54
д.Осипово | Кашинский | Кашинский | КТП Осипово | 1x25 | 10
д.Тушнево | Кашинский | Кашинский | КТП Тушнево-Золотиково | 1x10 | 3
д.Конопелки | Кашинский | Кашинский | КТП Конопелки | 1x30 | 12
д.Ивайково | Кашинский | Кашинский | КТП Ивайково-Терехино | 1x40 | 7
д.Кортино | Кашинский | Кашинский | КТП Кортино | 1x60 | 36
д.Данильцево | Кашинский | Кашинский | КТПП Данильцево-2 | 1x400 | 237
д.Новинки | Кашинский | Кашинский | КТП Новинки | 1x60 | 27
д.Деулино | Кашинский | Кашинский | КТП Деулино | 1x60 | 27
д.Колбасино | Кашинский | Кашинский | КТП Колбасино-Мехтенево | 1x60 | 0
д.Клюкино | Кашинский | Кашинский | КТП Клюкино | 1x10 | 8
д.Литвиново | Кашинский | Кашинский | МТП Литвиново | 1x10 | 6
д.Тербатунь | Кашинский | Кашинский | КТП Тербатунь | 1x10 | 5
д.Слобода | Кашинский | Кашинский | КТП Слобода-Шишкино | 1x100 | 84
д.Савелково | Кашинский | Кашинский | КТП Савелково | 1x100 | 84
д.Б.Крутцы | Кашинский | Кашинский | КТП Б.Крутцы-Марково | 1x100 | 67
д.Головеньки | Кашинский | Кашинский | КТП Головеньки | 1x100 | 77
д.Шепели | Кашинский | Кашинский | КТП Шепели-1-Кр.Долина | 1x63 | 25
д.Соколово | Кашинский | Кашинский | КТП Соколово-Кошкарово | 1x160 | 111
д.Калицыно | Кашинский | Кашинский | КТП Калицыно | 1x63 | 34
д.Апарниково | Кашинский | Кашинский | КТП Апарниково-Васильевск | 1x160 | 84
д.Слободка | Кашинский | Кашинский | КТП Слободка | 1x60 | 33
д.Туровино | Кашинский | Кашинский | КТП Туровино | 1x160 | 0
д.Вощилово | Кашинский | Кашинский | КТП Вощилово | 1x25 | 16
д.Павловское | Кашинский | Кашинский | КТП Павловское | 1x10 | 10
д.Никольское | Кашинский | Кашинский | КТП Никольское | 1x250 | 185
д.Дуботолки | Кашинский | Кашинский | КТП Дуботолки | 1x30 | 21
д.Жилкино | Кашинский | Кашинский | КТП Жилкино | 1x30 | 13
д.Морево | Кашинский | Кашинский | КТП Морево | 1x30 | 12
д.Стулово | Кашинский | Кашинский | КТП Стулово-2 быт | 1x400 | 226
д.К.Демьяновское | Кашинский | Кашинский | КТПП К.Демьяновское-2 ЗСП | 1x63 | 26
д.Челагино | Кашинский | Кашинский | КТП Челагино | 1x30 | 4
д.Петраково | Кашинский | Кашинский | КТП Петраково | 1x25 | 7
д.Демино | Кашинский | Кашинский | КТП Демино | 1x10 | 2
д.Мартынки | Кашинский | Кашинский | КТП Мартынки-Жидинки | 1x60 | 44
д.Егорьевское | Кашинский | Кашинский | КТП Егорьевское | 1x60 | 37
д.Бурмакино | Кашинский | Кашинский | КТП Бурмакино | 1x60 | 33
д.Малафеево | Кашинский | Кашинский | КТП Малафеево | 1x30 | 18
д.Ручейки | Кашинский | Кашинский | КТП Ручейки | 1x10 | 10
д.Никольское | Кашинский | Кашинский | КТП Никольское | 1x63 | 30
д.Маринино | Кашинский | Кашинский | КТП Маринино-2 быт | 1x60 | 6
д.Опухлово | Кашинский | Кашинский | КТП Опухлово | 1x63 | 43
д.Зеленцово | Кашинский | Кашинский | КТП Зеленцово-1 быт | 1x160 | 120
д.Староселье | Кашинский | Кашинский | КТП Староселье | 1x10 | 5
д.Рагузино | Кашинский | Кашинский | КТП Рагузино | 1x10 | 5
д.Волково | Кашинский | Кашинский | КТП Волково | 1x100 | 100
д.Данильцево | Кашинский | Кашинский | КТП Данильцево-1 | 1x160 | 131
д. Спасское | Кашинский | Кашинский | КТП Спасское-3 | 1x250 | 195
д.Мокриха | Кашинский | Кашинский | КТП Мокриха | 1x63 | 46
д.Дьяково | Кашинский | Кашинский | КТП Дьяково-Новинки | 1x60 | 9
д.Фарафонофка | Кашинский | Кашинский | КТПП Фарафоновка-2 мастерские | 1x250 | 176
д.Рождествено | Кашинский | Кашинский | КТП Рождествено | 1x100 | 60
д.Фролово | Кашинский | Кашинский | КТП Фролово-1 быт | 1x100 | 39
д.Медведево | Кашинский | Кашинский | КТП Медведево | 1x10 | 1
д.Артемово | Кашинский | Кашинский | КТП Артемово-Кондратово | 1x160 | 120
д.Зеленцыно | Кашинский | Кашинский | КТП Зеленцыно-2 ферма | 1x160 | 160
д.Подберезье | Кашинский | Кашинский | КТП Подберезье | 1x30 | 6
д.Барыково | Кашинский | Кашинский | КТПП Барыково-3 мол.з-д | 1x250 | 215
д.Булатово | Кашинский | Кашинский | КТПП Булатово-4 поселок | 1x160 | 153
д.Игнатово | Кашинский | Кашинский | КТП Игнатово | 1x60 | 37
д.Размесово | Кашинский | Кашинский | КТП Размесово | 1x100 | 24
д.Серговка | Кашинский | Кашинский | КТП Серговка | 1x100 | 40
д.Лапшино | Кашинский | Кашинский | КТП Лапшино | 1x63 | 41
д.Семеновское | Кашинский | Кашинский | КТП Семеновское-1 быт | 1x160 | 131
д.Стражково | Кашинский | Кашинский | КТПП Стражково-1 быт | 1x250 | 159
д.Тарбаево | Кашинский | Кашинский | КТП Тарбаево | 1x25 | 5
д.Пушкино | Кашинский | Кашинский | КТП Пушкино | 1x25 | 13
д.Ченцово | Кашинский | Кашинский | КТП Ченцово | 1x100 | 83
д.Ваньково | Кашинский | Кашинский | КТП Ваньково | 1x30 | 4
д.Мизгирево | Кашинский | Кашинский | КТП Мизгирево-Свитино | 1x160 | 93
д.Покровское | Кашинский | Кашинский | КТП Покровское-Фаладьино | 1x160 | 84
д.Горки | Кашинский | Кашинский | КТП Горки-1-Курьяново | 1x160 | 37
д.Потупово | Кашинский | Кашинский | КТП Потупово-Лежнево | 1x63 | 61
д.Бормосово | Кашинский | Кашинский | КТП Бормосово-Илькино | 1x60 | 38
д.Задово | Кашинский | Кашинский | КТП Задово-Ратчино | 1x63 | 0
д.Маслово | Кашинский | Кашинский | КТП Маслово | 1x100 | 0
д.Прокофьево | Кашинский | Кашинский | КТП Прокофьево | 1x60 | 44
д.Троицкое | Кашинский | Кашинский | КТП Троицкое | 1x60 | 44
д.Гапшино | Кашинский | Кашинский | КТП Гапшино | 1x100 | 62
д.Ляхово | Кашинский | Кашинский | КТП Ляхово | 1x30 | 18
д.Золотилово | Кашинский | Кашинский | КТП Золотилово | 1x30 | 30
д.Константиново | Кашинский | Кашинский | КТП Константиново | 1x30 | 20
д.Введенское | Кашинский | Кашинский | КТП Введенское-Почапки | 1x60 | 27
д.Раднево | Кашинский | Кашинский | КТП Раднево-1 | 1x100 | 61
д.Тросухино | Кашинский | Кашинский | КТП Тросухино | 1x30 | 28
д.Акулинкино | Кашинский | Кашинский | КТП Акулинкино | 1x100 | 46
д.Булатниково | Кашинский | Кашинский | КТП Булатниково | 1x100 | 84
д.Тетьково-1 | Кашинский | Кашинский | ЗТП Тетьково-1 | 2х500 | 674
д.Тетьково-2 | Кашинский | Кашинский | ЗТП Тетьково-2 | 2х800 | 1328
д.Тетьково-3 | Кашинский | Кашинский | ЗТП Тетьково-3 | 2х800 | 1339
д.Рахманово | Кашинский | Кашинский | КТП Рахманово | 1x50 | 12
д.Башвино | Кашинский | Кашинский | КТП Башвино | 1x100 | 35
д.Нижняя Троица | Кашинский | Кашинский | КТП Нижняя Троица | 1x100 | 62
д.Алехино | Кашинский | Кашинский | КТП Алехино | 1x40 | 2
д.Лисова Слобода | Кашинский | Кашинский | КТП Лисова Слобода | 1x160 | 127
д.Шепели | Кашинский | Кашинский | КТП Шепели-2 больница | 1x250 | 168
д.Льгово | Кашинский | Кашинский | КТПП Льгово-1 сушилка | 1x400 | 313
д.Бакланово | Кашинский | Кашинский | КТП Бакланово | 1x10 | 6
д.Судниково | Кашинский | Кашинский | КТП Судниково | 1x100 | 67
д.Алпатово | Кашинский | Кашинский | КТП Алпатово-Данилово | 1x40 | 24
д.Леушино | Кашинский | Кашинский | КТП Леушино-3 пилорама | 1x250 | 228
д.Кузнецово | Кашинский | Кашинский | КТП Кузнецово-Архангельское | 1x10 | 10
д.Ст.Сташино | Кашинский | Кашинский | КТП Ст.Сташино | 1x60 | 35
д.Гордеево | Кашинский | Кашинский | КТП Гордеево | 1x63 | 47
д.Сологовское | Кашинский | Кашинский | КТП Сологовское | 1x60 | 52
д.Борихино | Кашинский | Кашинский | КТП Борихино-2-Никулино | 1x160 | 114
д.Заручье | Кашинский | Кашинский | КТП Заручье-1 | 1x250 | 170
д.Козино | Кашинский | Кашинский | КТП Козино | 1x160 | 134
д.Юрино | Кашинский | Кашинский | КТП Юрино | 1x30 | 2
д.Кубасово | Кашинский | Кашинский | КТП Кубасово | 1x25 | 12
д.Ластома | Кашинский | Кашинский | КТП Ластома | 1x30 | 14
д.Сташино | Кашинский | Кашинский | КТП Н.Сташино | 1x25 | 2
д.Милославское | Кашинский | Кашинский | КТП Милославское | 1x60 | 18
д.Высоково | Кашинский | Кашинский | КТП Высоково-Ромашино | 1x60 | 18
д.Климатино | Кашинский | Кашинский | КТП Климатино | 1x160 | 147
д.Глазатово | Кашинский | Кашинский | КТП Глазатово-4 | 1x160 | 100
д.Б.Сафроново | Кашинский | Кашинский | КТП Б.Сафроново | 1x30 | 26
д.Постельниково | Кашинский | Кашинский | КТП Постельниково ферма | 1x100 | 100
д.Клепцово | Кашинский | Кашинский | КТП Клепцово | 1x60 | 30
д.Славково | Кашинский | Кашинский | КТП Славково-3 школа | 1x160 | 120
д.Пузиково | Кашинский | Кашинский | КТП Пузиково-1 быт | 1x100 | 62
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский | ЗТП В.Троица-7 | 1x100 | 13
д.Тиволино | Кашинский | Кашинский | КТП Тиволино-2 быт | 1x100 | 46
д.Маслятка | Кашинский | Кашинский | КТП Льносемстанция | 1x160 | 127
д.Мялицыно | Кашинский | Кашинский | КТП Мялицыно | 1x160 | 102
д.Савцыно | Кашинский | Кашинский | КТП Савцыно-1 | 1x100 | 40
д.Македоново | Кашинский | Кашинский | КТП Македоново | 1x100 | 32
д.Уницкая Горка | Кашинский | Кашинский | КТП Уницкая Горка | 1x160 | 47
д.Савцыно | Кашинский | Кашинский | КТП Савцыно-3 быт | 1x63 | 3
д.Хлябово | Кашинский | Кашинский | КТП Хлябово-Петровская больница | 1x100 | 65
д.Постельниково | Кашинский | Кашинский | КТП Постельниково-Игнатово | 1x60 | 11
д.Фролово | Кашинский | Кашинский | КТП Фролово-3 ферма | 1x100 | 5
д.Эндогорово | Кашинский | Кашинский | КТП Эндогорово | 1x10 | 3
д.Устиново | Кашинский | Кашинский | КТПП Устиново-1 | 1x250 | 201
д.Введенское | Кашинский | Кашинский | КТП Введенское-1 | 1x100 | 100
д.Сальково | Кашинский | Кашинский | КТП Сальково | 1x60 | 24
д.Вантеево | Кашинский | Кашинский | КТП Вантеево-2 | 1x60 | 60
д.Власьево | Кашинский | Кашинский | КТП Власьево-1 водокачка | 1x30 | 11
д.Пустынька | Кашинский | Кашинский | КТП Пустынька-1 | 1x160 | 82
д.Славково | Кашинский | Кашинский | КТП Славково-2 ферма | 1x160 | 134
д.Глазатово | Кашинский | Кашинский | ЗТП Глазатово-3 | 2х400 | 583
д.Чириково | Кашинский | Кашинский | КТП Чириково | 1x20 | 4
д.Спасское | Кашинский | Кашинский | КТП Спасское-1 склад | 1x250 | 230
д.Пустынька | Кашинский | Кашинский | КТП Пустынька-2 | 1x250 | 217
д.Коржавино | Кашинский | Кашинский | КТП Коржавино-Ясная Поляна | 1x30 | 8
д.Льгово | Кашинский | Кашинский | КТП Льгово-3 хранилище | 1x160 | 125
д.Зеленцыно | Кашинский | Кашинский | КТП Зеленцыно-1 быт | 1x100 | 54
д.Пестриково | Кашинский | Кашинский | КТПП Пестриково-2 гаражи | 1x400 | 400
д.Карабузино | Кашинский | Кашинский | КТП Карабузино-3 мастер | 1x250 | 201
д.Дьяконово | Кашинский | Кашинский | КТП Дьяконово | 1x20 | 20
д.Овсянниково | Кашинский | Кашинский | КТП Овсянниково | 1x100 | 97
д.Воронцово | Кашинский | Кашинский | КТП Воронцовский лесхоз | 1x30 | 14
д.Коробово | Кашинский | Кашинский | КТПП Коробово-2 ферма | 1x400 | 182
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский | КТПП Давыдово-5 ЗСП | 1x400 | 325
д.Пенье | Кашинский | Кашинский | КТП Пенье | 1x10 | 3
д.Шепели | Кашинский | Кашинский | КТПП Шепели-4 школа | 1x250 | 230
д.Слободка | Кашинский | Кашинский | КТП Слободка | 1x250 | 211
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский | ЗТП В.Троица-2 | 2х500 | 924
д.Спасское | Кашинский | Кашинский | КТПП Спасское-5 школа | 1x250 | 220
д.Уницы | Кашинский | Кашинский | КТПП Уницы мастерские | 1х400 | 400
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский | КТПП Зобнино-8 хранилище | 1х400 | 335
д.Леушино | Кашинский | Кашинский | ЗТП Леушино-5 комплекс | 1х400 | 367
д.Уницы | Кашинский | Кашинский | КТПП Уницы насосная | 1х400 | 325
д.Щекотово | Кашинский | Кашинский | КТП Щекотово | 1х160 | 73
д.Пестриково | Кашинский | Кашинский | КТП Пестриково-5 ст.деревня | 1х160 | 38
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский | ЗТП В.Троица-5 | 2х630 | 1162
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский | ЗТП В.Троица-6 | 2х500 | 859
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский | ЗТП В.Троица-1 | 2х800 | 1448
д.Барыково | Кашинский | Кашинский | КТПП Барыково-2 контора | 2х250 | 418
д.Сусолиха | Кашинский | Кашинский | КТП Сусолиха-2 | 1х250 | 237
д.Фарафонофка | Кашинский | Кашинский | КТП Фарафоновка-1 пилорама | 1х160 | 119
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский | ЗТП В.Троица-4 | 1х400 | 291
д.Студеное Поле | Кашинский | Кашинский | КТП Студеное Поле-1 | 1х100 | 46
д.Федосьино | Кашинский | Кашинский | КТП Федосьино-Бяково | 1х60 | 22
д.К.Демьяновское | Кашинский | Кашинский | КТП К.Демьяновское-1 | 1х100 | 38
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский | КТП Давыдово-2 скважина | 1х160 | 130
д.Бузыково | Кашинский | Кашинский | КТПП Бузыково-1 школа | 1х250 | 198
д.Тиволино | Кашинский | Кашинский | КТП Тиволино-3 мастерские | 1х250 | 201
д.Фарафонофка | Кашинский | Кашинский | КТПП Фарафоновка-4 хранилище | 1х160 | 111
д.Льгово | Кашинский | Кашинский | КТПП Льгово-5 комплекс | 1х250 | 185
д.Вячково | Кашинский | Кашинский | КТП Вячково | 1х60 | 37
д.Фалево | Кашинский | Кашинский | КТП Фалево-1 быт | 1х160 | 81
д.Филипищево | Кашинский | Кашинский | КТП Филипищево-2 | 1х160 | 122
д.Поповка | Кашинский | Кашинский | ЗТП Поповка объект связи | 1х320 | 300
д.Льгово | Кашинский | Кашинский | КТП Льгово-2 свинарник | 1х60 | 60
д.Булатово | Кашинский | Кашинский | КТП Булатово-2 школа | 1х250 | 227
д.Бакшеево | Кашинский | Кашинский | КТП Бакшеево | 1х30 | 12
д.Савцыно | Кашинский | Кашинский | КТПП Савцыно-2 мастерские | 1х400 | 265
д.Барыково | Кашинский | Кашинский | ЗТП Барыково-6 комплекс | 1х30 | 7
д.Спасское | Кашинский | Кашинский | КТПП Спасское-2 | 1х630 | 556
д.Большие Сетки | Кашинский | Кашинский | КТП Большие Сетки | 1х100 | 41
д.Кожино | Кашинский | Кашинский | КТП Кожино | 1х100 | 92
д.К.Демьяновское | Кашинский | Кашинский | КТП К.Демьяновское-3 быт | 1х100 | 59
д.Вениково | Кашинский | Кашинский | КТП Вениково-Чагино | 1х160 | 115
д.Гостинеж | Кашинский | Кашинский | КТП Гостинеж | 1х30 | 20
д.Б.Макарово | Кашинский | Кашинский | КТП Б.Макарово | 1х30 | 9
д.Бибиково | Кашинский | Кашинский | КТП Бибиково | 1х100 | 78
д.Дольницы | Кашинский | Кашинский | КТП Дольницы | 1х100 | 98
д.Красный Бор | Кашинский | Кашинский | КТП Красный Бор | 1х30 | 23
д.Малые Сетки | Кашинский | Кашинский | КТП Малые Сетки | 1х30 | 26
д.Сухолом | Кашинский | Кашинский | КТП Сухолом | 1х30 | 23
д.Раково | Кашинский | Кашинский | КТП Раково | 1х40 | 33
д.К.Демьяновское | Кашинский | Кашинский | КТП К.Демьяновское-4 школа | 1х60 | 33
д.Борки | Кашинский | Кашинский | КТП Борки-Коляково | 1х100 | 84
д.Нивищи | Кашинский | Кашинский | КТП Нивищи | 1х30 | 19
д.Шевелево | Кашинский | Кашинский | КТП Шевелево | 1х160 | 113
д.Харлово | Кашинский | Кашинский | КТП Харлово | 1х160 | 84
д.Починки | Кашинский | Кашинский | КТП Починки | 1х160 | 118
д.Мостищи | Кашинский | Кашинский | КТП Мостищи | 1х100 | 80
д.Карабузино | Кашинский | Кашинский | КТП Карабузино-1 быт | 1х160 | 111
д.Козлово | Кашинский | Кашинский | КТП Козлово | 1х100 | 57
д.Матино | Кашинский | Кашинский | КТП Матино | 1х30 | 4
д.Зеленцово | Кашинский | Кашинский | КТПП Зеленцово-2 школа | 1х160 | 133
д.Лобково | Кашинский | Кашинский | КТП Лобково-1 | 1х160 | 108
д.Заручье | Кашинский | Кашинский | КТПП Заручье-2 ферма | 1х60 | 49
д.Глазатово | Кашинский | Кашинский | КТПП Глазатово-1 | 1х250 | 87
д.Эскино | Кашинский | Кашинский | КТПП Эскино | 1х160 | 85
д.Филипищево | Кашинский | Кашинский | КТПП Филипищево-3 | 1х250 | 141
д.Льгово | Кашинский | Кашинский | КТПП Льгово-6 комплекс | 1х250 | 217
д.Колобово | Кашинский | Кашинский | КТП Колобово | 1х20 | 17
д.Чупрово | Кашинский | Кашинский | КТП Чупрово | 1х100 | 70
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский | КТПП Давыдово-3 мастерские | 1х250 | 212
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский | КТП Давыдово-1 быт | 1х160 | 47
д.Фалево | Кашинский | Кашинский | КТПП Фалево-3 | 1х250 | 221
д.Черемухино | Кашинский | Кашинский | КТПП Черемухино-2 ферма | 1х400 | 329
д.Стулово | Кашинский | Кашинский | КТПП Стулово-4 АВМ | 1х400 | 400
д.Шепели | Кашинский | Кашинский | КТП Шепели-3 быт | 1х160 | 130
д.Раднево | Кашинский | Кашинский | КТП Раднево комплекс | 1х250 | 233
д.Ванчугово | Кашинский | Кашинский | КТП Ванчугово | 1х40 | 25
д.Шепели | Кашинский | Кашинский | КТПП Шепели-5 ферма В | 1х400 | 351
д.Фалево | Кашинский | Кашинский | КТП Фалево-2 школа | 1х100 | 100
д.Стражково | Кашинский | Кашинский | КТПП Стражково-2 | 1х400 | 302
д.Карабузино | Кашинский | Кашинский | КТПП Карабузино-2 коттеджи | 1х160 | 111
д.Славково | Кашинский | Кашинский | КТП Славково-5 пилорама | 1х60 | 60
д.Лобково | Кашинский | Кашинский | КТП Лобково-2 | 1х160 | 135
д.Покровское | Кашинский | Кашинский | КТП Покровское | 1х60 | 44
| Кашинский | Кашинский | КТП Соколово | 1х100 | 100
д.Коробово | Кашинский | Кашинский | КТПП Коробово-5 ЗСП | 1х400 | 237
д.Вантеево | Кашинский | Кашинский | КТП Вантеево-1-Ременницы | 1х160 | 135
д.Семеновское | Кашинский | Кашинский | КТП Семеновское-2 ферма | 1х100 | 100
д.Пестриково | Кашинский | Кашинский | КТП Пестриково-6 очистные | 1х60 | 49
д.Льгово | Кашинский | Кашинский | КТП Льгово-4 льноворошилка | 1х100 | 57
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский | КТП Зобнино-1 жилая зона | 1х250 | 196
д.Спасское | Кашинский | Кашинский | КТПП Спасское-6 ск.двор | 1х160 | 123
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский | КТП В.Троица-3 | 1х100 | 87
д.Непотягово | Кашинский | Кашинский | КТП Непотягово-Митрохино | 1х100 | 63
д.Рыкулино | Кашинский | Кашинский | КТП Рыкулино-Марково | 1х60 | 27
д.Маслятка | Кашинский | Кашинский | КТП Маслятка-2 | 1х250 | 109
д.Письяковка | Кашинский | Кашинский | КТП Письяковка д/сад | 1х160 | 91
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский | КТП Зобнино | 1х250 | 250
д.Черемухино | Кашинский | Кашинский | КТПП Черемухино-3 быт | 1х400 | 264
д.Стулово | Кашинский | Кашинский | КТПП Стулово-3 птичник | 1х400 | 400
д.Маслятка | Кашинский | Кашинский | КТП Маслятка-1 быт | 1х250 | 201
д.Фролово | Кашинский | Кашинский | КТПП Фролово-6 ЗСП | 1х250 | 120
д.Письяковка | Кашинский | Кашинский | КТП Письяковка быт | 1х160 | 88
д.Леушино | Кашинский | Кашинский | КТП Леушино-1 жилая зона | 1х100 | 63
д.Заводы | Кашинский | Кашинский | КТП Заводы | 1х160 | 118
д.Четвертево | Кашинский | Кашинский | КТП Четвертево | 1х100 | 22
д.Сипягино | Кашинский | Кашинский | КТП Сипягино | 1х250 | 212
д.Студеное Поле | Кашинский | Кашинский | КТП Студеное Поле-2 | 1х160 | 117
д.Коробово | Кашинский | Кашинский | КТП Коробово-1 быт-Батайлово | 1х250 | 123
д.Горбуново | Кашинский | Кашинский | КТП Горбуново | 1х30 | 30
д.Каданово | Кашинский | Кашинский | КТП Каданово-1 | 1х100 | 67
д.Доманово | Кашинский | Кашинский | КТП Доманово-Щапицы | 1х60 | 6
д.Скатерка | Кашинский | Кашинский | КТП Скатерка | 1х20 | 5
д.Кононово | Кашинский | Кашинский | КТП Кононово | 1х250 | 223
д.Заворино | Кашинский | Кашинский | КТП Заворино | 1х25 | 9
д.Шубино | Кашинский | Кашинский | КТП Шубино | 1х30 | 7
д.Васенево | Кашинский | Кашинский | КТП Васенево-Бережки | 1х60 | 44
д.Мошнино | Кашинский | Кашинский | КТП Мошнино-Маурино | 1х40 | 7
д.Власьево | Кашинский | Кашинский | КТП Власьево-4 ферма | 1х160 | 100
д.Стулово | Кашинский | Кашинский | КТПП Стулово-2 птичник | 1х400 | 400
д.Филипищево | Кашинский | Кашинский | КТПП Филипищево-1 | 1х250 | 228
д.Путилово | Кашинский | Кашинский | ЗТП Путилово-3 комплекс | 2х400 | 572
д.Ильинское | Кашинский | Кашинский | КТП Ильинское | 1х60 | 22
д.Поповка | Кашинский | Кашинский | КТПП Поповка-1 | 1х400 | 357
д.Репрево | Кашинский | Кашинский | КТП Репрево-Демидово | 1х100 | 87
д.Спасское | Кашинский | Кашинский | КТП Спасское-4 водокачка | 1х160 | 151
д.Лобково | Кашинский | Кашинский | КТП Лобково-3-Лубеньки | 1х160 | 124
д.Дулепово | Кашинский | Кашинский | КТП Дулепово | 1х30 | 0
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский | КТП Зобнино-3 водокачка | 1х30 | 17
г.Кашин | Кашинский | Кашинский | КТП №45 служеб.дом РП | 1х160 | 140
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский | КТПП Давыдово-8 комплекс | 1х400 | 396
д.Рассолово | Кашинский | Кашинский | КТП Рассолово | 1х30 | 20
д.Фроловское | Кашинский | Кашинский | КТП Фроловское-Пенье | 1х100 | 89
д.Путилово | Кашинский | Кашинский | ЗТП Путилово-1 пром.зона | 2х320 | 558
г.Кашин | Кашинский | Кашинский | КТП Хоз.нужды ПС Простор | 1х60 | 6
д.Тетьково | Кашинский | Кашинский | ЗТП Тетьково-4 | 2х500 | 674
д.Фарафонофка | Кашинский | Кашинский | ЗТП Фарафоновка-5 комплекс | 2х650 | 1235
д.Коробово | Кашинский | Кашинский | КТП Коробово-4 коттеджи | 1х250 | 223
д.Логиново | Кашинский | Кашинский | КТП Логиново-Ивашнево | 1х20 | 4
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский | КТП Хоз.нужды ПС Зобнино | 1х60 | 55
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский | КТП Давыдово-6 котельная | 1х100 | 10
д.Берница | Кашинский | Кашинский | КТП Берница | 1х100 | 79
д.Пестриково | Кашинский | Кашинский | КТПП Пестриково-3 коттеджи | 1х160 | 69
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский | КТПП Зобнино-6 комплекс | 1х400 | 374
д.Чекмарево | Кашинский | Кашинский | КТП Чекмарево | 1х30 | 10
д.Фролово | Кашинский | Кашинский | КТП Фролово-4 хранилище | 1х30 | 13
д.Бузыково | Кашинский | Кашинский | КТП Бузыково-2 клуб | 1х250 | 192
д.Лучкино | Кашинский | Кашинский | КТП Лучкино | 1х160 | 160
д.Семеновское | Кашинский | Кашинский | КТП Семеновское | 1х10 | 10
д.Поповка | Кашинский | Кашинский | КТП Поповка-Городище | 1х60 | 17
д.Чаплинка | Кашинский | Кашинский | КТП Чаплинка | 1х30 | 17
д.Турлеево | Кашинский | Кашинский | КТП Турлеево-Андрейцево | 1х160 | 131
д.Осиновец | Кашинский | Кашинский | КТП Осиновец | 1х250 | 234
д.Старые Уницы | Кашинский | Кашинский | КТП Старые Уницы | 1х100 | 66
д.Маринино | Кашинский | Кашинский | КТП Маринино-1 | 1х100 | 51
д.Горки | Кашинский | Кашинский | КТП Горки-2 дачи | 1х100 | 3
д.Уницы | Кашинский | Кашинский | ЗТП Уницы комплекс | 2х500 | 940
д.Уницы | Кашинский | Кашинский | ЗТП Уницы жилая зона | 2х800 | 1450
д.Бузыково | Кашинский | Кашинский | КТПП Бузыково-3 | 1х250 | 33
д.Пузиково | Кашинский | Кашинский | КТП Пузиково-2 хранилище | 1х100 | 92
д.Спицино | Кашинский | Кашинский | КТП Спицино | 1х20 | 10
д.Путилово | Кашинский | Кашинский | ЗТП Путилово-2 деревня | 2х500 | 924
д.Глазатово | Кашинский | Кашинский | КТПП Глазатово-2 гаражи | 1х160 | 2
д.Заречье | Кашинский | Кашинский | КТП Заречье | 1х160 | 97
д.Булатово | Кашинский | Кашинский | КТП Булатово-3 жилая зона | 1х250 | 185
д.Ватолино | Кашинский | Кашинский | КТП Ватолино-1 | 1х60 | 23
д.Коробово | Кашинский | Кашинский | КТП Коробово | 1х160 | 133
д.Болотово | Кашинский | Кашинский | КТП Болотово | 1х30 | 14
д.Устиново | Кашинский | Кашинский | КТП Устиново-2 | 1х160 | 127
д.Устиново | Кашинский | Кашинский | КТП Устиново-3 ферма | 1х160 | 117
д.Поповка | Кашинский | Кашинский | КТПП Поповка-2 | 1х400 | 367
д.Барыково | Кашинский | Кашинский | КТП Барыково-1 быт | 1х100 | 30
д.Барыково | Кашинский | Кашинский | КТП Барыково-5-Шишелово | 1х160 | 109
д.Стулово | Кашинский | Кашинский | КТП Стулово-3 поселок | 1х160 | 114
д.Маринино | Кашинский | Кашинский | КТП Маринино-3 школа | 1х100 | 89
д.Введенское | Кашинский | Кашинский | КТП Введенское-2 школа | 1х160 | 134
д.Гладышево | Кашинский | Кашинский | КТП Гладышево | 1х60 | 35
д.Данилково | Кашинский | Кашинский | КТП Данилково-2 | 1х160 | 72
д.Данилково | Кашинский | Кашинский | КТП Данилково-1 | 1х60 | 14
д.Стулово | Кашинский | Кашинский | КТП Стулово-1 | 1х250 | 192
д.Фарафонофка | Кашинский | Кашинский | КТПП Фарафоновка-3 быт | 1х400 | 313
д.Заволжье | Кашинский | Кашинский | КТП Заволжье | 1х160 | 75
д.Волжанка | Кашинский | Кашинский | КТП Волжанка | 1х160 | 10
д.Спасс | Кашинский | Кашинский | КТП Спасс | 1х50 | 1
д.Шестаково | Кашинский | Кашинский | КТП Шестаково-2 | 1х25 | 9
д.Белеутово | Кашинский | Кашинский | КТП Белеутово | 1х250 | 72
д.Домажино | Кашинский | Кашинский | КТП Домажино-1 | 1х250 | 2
д.Соколово | Кашинский | Кашинский | КТП Соколово Заречная | 1х100 | 91
д.Горки | Кашинский | Кашинский | КТП Горки Росстрой | 1х160 | 12
д.Буйково | Кашинский | Кашинский | КТП Буйково | 1х100 | 67
д.Булатово | Кашинский | Кашинский | КТП Булатово-1 АВМ | 1х250 | 220
д.Леушино | Кашинский | Кашинский | КТП10кВ Леушино-4 мастерские | 1х60 | 60
д.Леушино | Кашинский | Кашинский | КТП Леушино-6 клуб | 1х160 | 127
д.Малечкино | Кашинский | Кашинский | КТП-10кВ д.Малечкино | 1х100 | 39
д.Борихино | Кашинский | Кашинский | КТП Борихино-1 сушилка | 1х160 | 144
д.Славково | Кашинский | Кашинский | КТП Славково-4 ЗСП | 1х250 | 232
д.Посады | Кашинский | Кашинский | КТП Посады | 1х160 | 62
д.Петровка | Кашинский | Кашинский | КТПП Петровка | 1х400 | 340
д.Ковырино | Кашинский | Кашинский | КТП Алексеевское-Ковырино | 1х160 | 160
г.Кашин | Кашинский | Кашинский | КТП База РЭС Кашин | 1х250 | 45
д.Лужки | Кашинский | Кашинский | КТП Лужки | 1х160 | 127
д. Н.Село | Кашинский | Кашинский | КТП Новое Село | 1х10 | 1
д.Домажино | Кашинский | Кашинский | КТП Домажино-2 | 1х100 | 18
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ ул. Строительная | 40 | 20
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ ИП Корчак | 25 | 25
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ ул. Советская | 400 | 400
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Стадион | 400 | 400
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Льносемстанция | 100 | 120
п Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ ул. Садовая | 250 | 200
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Агропромбанк | 100 | 70
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ ул. Тверская | 400 | 400
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Продмаг | 160 | 170
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Грачи | 250 | 190
д.Фролово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Фролово | 160 | 40
д.Нешуткино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Нешуткино | 100 | 40
д.Бычково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Бычково | 100 | 20
д. Петровское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Петровское мастер | 250 | 100
д. Подъелки | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Подъелки | 100 | 90
д.Якирево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Якирево | 63 | 33
д. Доншаково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Доншаково | 40 | 20
д.Бобровка | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Бобровка ФКРС | 100 | 100
д.Таскаиха | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Таскаиха | 60 | 25
д.Федово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Федово | 10 | 7
д.Олочино д.Лаврово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Олочино Лаврово | 20 | 5
д. Никулино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Никулино | 60 | 2
д. Гребни | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Гребни | 160 | 150
д. Горка Максимовская | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Горка Максимовская | 100 | 3
д. Никольское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Никольское ПСЛВ | 400 | 120
д. Игольник | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Игольники ферма | 100 | 70
д. Смутиха | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Смутиха | 160 | 50
д. Никольское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Никольское быт | 250 | 130
д. Никольское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Никольское ФКРС | 250 | 150
д. Ширятская горка | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Ширятская горка | 250 | 68
д. Гребни | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Гребни мастерск. | 160 | 5
д. Тетерино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Тетерино | 20 | 2
д. Игольники | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Игольники быт | 30 | 27
д. Бобровка | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Бобровка быт | 60 | 60
д. Никольское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Никольское ЗСП | 400 | 130
д.Поповка, д.Мещера | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Поповка Мещера | 30 | 30
д.Стрелки, д.Дягилево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Стрелки-Дягилево | 30 | 20
д.Васильково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Васильково | 30 | 21
д.Власьево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Власьево | 30 | 10
д.Золотков, д. Болково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Золотково Болково | 10 | 2
д. Петровское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Петровское комплекс | 250 | 100
д.Петровское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Петровское пилорама | 250 | 170
д. Петровское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Петровское-быт | 160 | 100
д. Глухово д. Дурасово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Глухово Дурасово | 160 | 90
д.Рождествено | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Рождествено | 60 | 30
д.Усаты | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Усаты | 100 | 15
д.Полузьево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Полузьево | 30 | 22
д.Маурино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Маурино | 100 | 90
д. Васильково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Васильково | 100 | 100
д. Лемехово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Лемехово | 60 | 5
д. Федцово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Федцово Ком-быт | 400 | 120
д. Плющево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Плющево | 30 | 10
д. Федцово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Федцово Жилзона | 100 | 70
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Подосиновка | 160 | 95
д.Роща | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Роща | 30 | 28
д. Страхиново | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Страхиново фер, быт | 400 | 270
д. Суходол | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Суходол ФКРС | 100 | 40
д. Суходол | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Суходол быт | 100 | 40
д. Страхиново | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Страхиново ЗСП | 400 | 90
д. Кухтино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Кухтино | 20 | 20
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ ул. Комсомольская | 160 | 135
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ ул Бубново | 250 | 127
д. Роща | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Хоз.нужды | 160 | 30
д.Лбовские хут | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Лбовские хут быт | 160 | 140
д. Лбово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Лбово | 100 | 23
д. Брылино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Брылино | 100 | 80
д. Фенево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Фенево быт | 250 | 70
д. Бровцино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Бровцино | 30 | 10
д. Дубово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Дубово | 30 | 3
д. Козлиха | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Козлиха | 60 | 5
д. Фенево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Фенево комплекс | 160 | 10
д. Порядино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Порядино мастер | 250 | 45
д. Лбовские хут | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Лбовские хут ЗСП | 400 | 200
д. Порядино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Порядино быт | 60 | 10
д. Фенево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Фенево дом вет. | 250 | 60
д. Брылино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Брылино Комплекс | 400 | 180
д.Каюшево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Каюшево | 60 | 40
д. Новоборисково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Новоборисково | 10 | 6
д.Лукьяново | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Лукьяново | 100 | 15
д.Ежиха | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Ежиха | 10 | 5
д. Нововведенское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Нововведенское | 100 | 80
д.Рябиновка | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Рябиновка | 250 | 20
д.Якшино, д.Деревенька | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Якшино-Деревенька быт | 60 | 50
д.Алофеево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Алофеево | 30 | 20
д.Бокарево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Бокарево | 30 | 10
д.Власьево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Власьево | 30 | 5
д.Степандино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Степандино | 60 | 40
д.Марьино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Марьино | 250 | 180
д. Хорышево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Хорышево | 160 | 60
д. Стрелиха | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Стрелиха комплекс | 400 | 200
д. Староборисково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Староборисково | 60 | 50
д. Медведное | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Медведное | 160 | 28
д. Матвеевское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Матвеевское школа | 160 | 60
д. Стрелиха | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Стрелиха мастерские | 250 | 230
д. Якшино, д.Деревенька | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Якшино-Деревень фкрс | 250 | 45
д. Борисовское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Борисовское | 160 | 104
д. Коськово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Коськово | 400 | 260
д. Матвеевское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Матвеевское ферма | 400 | 220
д. Погорелка | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Погорелка | 60 | 10
д.Сафоново, д.Чириково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Сафоново-Чириково | 250 | 48
д. Высокое | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Высокое | 100 | 71
д. Игнашево, д. Малино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Игнашево-Малино | 60 | 40
д.Латыгино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Латыгино | 60 | 36
д.Семеновское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Семеновское | 50 | 2
д. Федцово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Федцово мастер. | 160 | 80
д.Федцово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Федцово ЗСП | 630 | 200
д. Федцово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Федцово Жив.компл | 400 | 120
д.Левашово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Левашово | 40 | 33
д.Погорелово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Погорелово | 20 | 5
д.Уварово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Уварово | 30 | 10
д. Кошелево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Кошелево ферма | 100 | 100
д. Березовец | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Березовец | 60 | 20
д. Галибино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Галибино ферма | 100 | 80
д. Никольское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Никольское ЗСП | 400 | 230
д.Поречье д.Забелино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Поречье Забелино | 160 | 150
д. Поречье | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Поречье | 100 | 40
д. Трясцино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Трясцино | 30 | 20
д. Галибино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Галибино | 30 | 25
д. Кошелево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Кошелево-быт | 30 | 30
д. Болдырево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Болдырево | 40 | 20
д. Коченово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Коченово | 60 | 20
д. Ростовцево д. Изоево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Ростовцево Изоево | 60 | 40
д. Жуково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Жуково | 60 | 10
д. Кошелево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Кошелево ЗСП | 400 | 140
д. Кружково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Кружково | 30 | 5
д. Турынино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Турынино | 63 | 40
д. Воробьево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Воробьево | 400 | 90
д. Деревенское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Деревенское | 60 | 30
д. Никольское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Никольское быт | 160 | 100
д.Васьково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Васьково быт | 100 | 55
д. Васьково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Васьково ферма | 100 | 80
д.Максяево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Максяево | 60 | 15
д.Ошейкино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Ошейкино | 100 | 3
д. Матвеевское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Матвеевское | 400 | 135
д.Никольское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Никольское ФКРС | 250 | 140
д. Кульнево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Кульнево быт | 100 | 60
д. Кульнево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Кульнево ферма | 160 | 0
д. Матвеевское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Матвеевское быт | 250 | 80
д. Павловское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Павловское | 100 | 30
д. Никольское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Никольское Детсад | 400 | 90
д. Деньково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Деньково | 30 | 2
д. Карабузино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Карабузино | 30 | 22
д. Селиверстово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Селиверстово быт | 40 | 37
д. Селиверстово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Селиверстово ферма | 100 | 60
д. Васьково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Васьково мастерск. | 100 | 40
д. Ромашино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Ромашино | 60 | 18
д.Лискино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Лискино | 30 | 5
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ ул. Набережная | 250 | 100
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ ул Высокая | 250 | 90
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ База Птицефабрики | 250 | 190
д.Звездино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Звездино | 100 | 50
п.Речной | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Речной | 250 | 160
д.Елисеево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Елисеево быт | 250 | 80
д.Баждеры | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Баждеры | 30 | 5
д.Гущино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Гущино | 60 | 18
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Юбилейная | 100 | 85
п. Кесова Гора | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ База РЭС | 160 | 80
д. Елисеево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Елисеево клуб | 160 | 80
д. Зав.Горка | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Зав.Горка КЗС | 400 | 200
д. Завид-я горка | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Завид-я горка пилор. | 160 | 50
д. Старово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Старово | 250 | 40
д. Елисеево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Елисеево АВМ | 630 | 260
д. Завид-я горка | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Завид-я горка ферма | 400 | 50
д. Демшино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Демшино | 250 | 200
д. Завид-я горка | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Завид-я горка быт | 100 | 75
д. Елисеево | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Елисеево ферма | 640 | 90
д. Василисово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Василисово | 400 | 230
д. Растригино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Растригино | 60 | 24
д. Завид-я горка | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Завид-я горка мастер | 250 | 50
д. Вязовец | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Вязовец | 63 | 30
д. Байково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Байково | 160 | 56
д. Далеки | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Далеки | 100 | 70
д. Глинники | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Глинники | 10 | 2
д. Мартыница | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Мартыница | 100 | 25
д.Сутоки | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Сутоки | 30 | 2
д.Столбово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Столбово быт | 100 | 63
д. Поцепы | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Поцепы ФКРС | 160 | 20
д. Столбово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Столбово | 400 | 20
д. Лисково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Лисково мастерские | 250 | 95
д. Ильинское | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Ильинское | 160 | 45
д. Лисково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Лисково школа | 250 | 170
д. Поцепы | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Поцепы | 400 | 190
д. Лисково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТПП 10кВ Лисково ПСЛВ | 400 | 230
д. Радухово | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Радухово | 30 | 5
д. Лисково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Лисково быт | 100 | 95
д. Захарьино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Захарьино | 30 | 10
д. Лазарьково | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Лазарьково | 30 | 25
д. Коровкино | Кесовогорскй район | Кесовогорский | КТП 10кВ Коровкино | 100 | 37
п.Белый Городок, ул.Белогородская | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 073 | 40 кВА | 10 кВА
д.Малышково | Кимрский | Кимрский | КТП 074 | 100 кВА | 15 кВА
База Белогородского участка (хоз.нужды) | Кимрский | Кимрский | КТП 001 | 100 кВА | 40 кВА
д.Башарино | Кимрский | Кимрский | КТП 004 | 160 кВА | 30 кВА
д.Белое Село | Кимрский | Кимрский | КТП 008 | 100 кВА | 0
д.Головино | Кимрский | Кимрский | КТП 012 | 400 кВА | 60 кВА
д.Кадниково | Кимрский | Кимрский | КТП 017 | 160 кВА | 0
д.Новое Село | Кимрский | Кимрский | КТП 022 | 160 кВА | 5 кВА
д.Головино | Кимрский | Кимрский | КТП 077 | 63 кВА | 20кВА
д.Юркино | Кимрский | Кимрский | КТП 081 Юркино | 160 кВА | 10кВА
д.Папулово | Кимрский | Кимрский | КТП-6кВ 126 | 63 кВА | 0
д.Шепелиха | Кимрский | Кимрский | КТП 026 | 60 кВА | 15 кВА
д.Пелагеинское-Шурманка | Кимрский | Кимрский | КТП 027 | 250 кВА | 40кВА
д.Никулино | Кимрский | Кимрский | КТП 028 | 63 кВА | 20кВА
д.Кочнево | Кимрский | Кимрский | КТП 029 | 160 кВА | 0
д.Бурцево | Кимрский | Кимрский | КТП 031 | 160 кВА | 50кВА
д.Луканино | Кимрский | Кимрский | КТП 037 | 100 кВА | 20кВА
д.Азарово | Кимрский | Кимрский | КТП 035 | 100 кВА | 10кВА
д.Турово | Кимрский | Кимрский | КТП 036 | 60 кВА | 0
д.Стрельчиха | Кимрский | Кимрский | КТП 038 | 100 кВА | 0
д.Плоское-Ширяево | Кимрский | Кимрский | КТП 039 | 160 кВА | 40кВА
п.Черемушки | Кимрский | Кимрский | КТП 041 | 250 кВА | 30кВА
ц.у. АО Маяк | Кимрский | Кимрский | ЗТП 042 | 400 кВА | 50кВА
д.Поповка | Кимрский | Кимрский | КТП 044 | 400 кВА | 60кВА
д.Поповка-2 | Кимрский | Кимрский | КТП 045 | 30 кВА | 10кВА
д.Сенькино | Кимрский | Кимрский | КТП 047 | 160 кВА | 20кВА
д.Юминское | Кимрский | Кимрский | КТП 048 | 160 кВА | 30кВА
д.Красная Горка-Жуковка | Кимрский | Кимрский | КТП 050 | 60 кВА | 20кВА
д.Хотилово | Кимрский | Кимрский | КТП 051 | 100 кВА | 30кВА
д.Брехово | Кимрский | Кимрский | КТП 052 | 160 кВА | 40кВА
с.Хотча | Кимрский | Кимрский | КТП 054 | 160 кВА | 20кВА
д.Грозино | Кимрский | Кимрский | КТП 055 | 250 кВА | 50кВА
д.Зверево | Кимрский | Кимрский | КТП 057 | 160 кВА | 0
д.Алексино | Кимрский | Кимрский | КТП 061 | 30 кВА | 0
д.Юминское | Кимрский | Кимрский | КТП-6кВ 091 | 30 кВА | 5кВА
д.Грозино | Кимрский | Кимрский | КТП 125 | 30 кВА | 5кВА
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский | ЗТП 063 | 400 кВА | 50кВА
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский | ЗТП 064 | 180 кВА | 20кВА
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский | КТП 065 | 250 кВА | 30кВА
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский | ЗТП 066 | 400+560 кВА | 70кВА
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский | ЗТП 067 | 400 кВА | 80кВА
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский | ЗТП 068 | 400 кВА | 90кВА
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский | ЗТП 069 | 250 кВА | 40кВА
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский | ЗТП 070 | 400 кВА | 40кВА
г.Кимры ул.Борковская | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 155 Борковская | 250 кВА | 20кВА
г.Кимры ул.Борковская | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 156 д. Борки-2 | 160 кВА | 15кВА
д.Клетино | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 158 Клетино | 250 кВА | 50кВА
д.Нутрома | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 160 Нутрома | 250 кВА | 10кВА
д.Нутрома | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 161 Нутрома-2 | 63 кВА | 20кВА
д.Нутрома | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 162 Нутрома-№3 | 250 кВА | 100кВА
д.Прислон | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 163 Прислон-1 | 160 кВА | 40кВА
д.Прислон | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 164 Прислон-2 | 250 кВА | 50кВА
д.Прислон | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 167 Прислон-5 | 160 кВА | 30кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ №151 д.Титово | 63 кВА | 20кВА
д.Притыкино | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 172 Притыкино-1 | 160 кВА | 10кВА
д.Притыкино | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 173 Притыкино-2 | 100 кВА | 30кВА
д.Притыкино | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 174 Притыкино-3 | 160 кВА | 40кВА
с/т Сплинкер | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 179 Сплинкер | 250 кВА | 10кВА
с/т Полянка | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 181 Полянка | 160 кВА | 20кВА
д.Цыганово | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 185 Цыганово | 100 кВА | 40кВА
д.Григорьево | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 186 Григорьево Столбово | 160 кВА | 30кВА
д.Муравьево | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 187 Муравьево | 100 кВА | 10кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10/0,4 кВ 188 Титово школа | 400 кВА | 50кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10/0,4 кВ 189 Титово ФКРС | 160 кВА | 60кВА
д.Щелково | Кимрский | Кимрский | МТП-10/0,4 кВ 190 Щелково | 100 кВА | 20кВА
д.Замятино | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 191 Замятино | 100 кВА | 20кВА
д.Головино | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 192 Головино | 160 кВА | 40кВА
д.Лахирево | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 193 Лахирево | 100 кВА | 30кВА
д.Гомоново | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 194 Гомоново | 100 кВА | 20кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ 195 Титово Мастерские | 250 кВА | 80кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №2 Жил.поселок | 250 кВА | 50кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ 197 Титово котельная | 63 кВА | 10кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ Титово(Богом) | 63 кВА | 20кВА
д.Абатурово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Абатурово | 160 кВА | 90кВА
д.Бортниково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Бортниково | 60 кВА | 20кВА
д.Глинцово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Глинцово | 160 кВА | 50кВА
д.Заручьево | Кимрский | Кимрский | КТП 10кВ д.Заручьево | 100 кВА | 30кВА
д.Жилино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Жилино | 100 кВА | 40кВА
д.Троице Кочки | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Троице Кочки | 63 кВА | 30кВА
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Плосково | 30 кВА | 10кВА
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ Очистные | 160 кВА | 70кВА
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Насосная | 160 кВА | 50кВА
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ Клуб, школа | 2х250 кВА | 40кВА
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ Торговый центр | 400 кВА | 80кВА
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ Жилой поселок | 250 кВА | 50кВА
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Быт | 160 кВА | 30кВА
д.Алексино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Алексино | 30 кВА | 5кВА
д.Воронцово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Воронцово | 25 кВА | 5кВА
д.Уткино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Уткино | 20 кВА | 3кВА
д.Сакулино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Сакулино | 40 кВА | 10кВА
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ Маш.рем.двор | 250 кВА | 120кВА
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ ФКРС | 250 кВА | 150кВА
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ АВМ | 320 кВА | 200кВА
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ КЗС карт.хр. | 630 кВА | 300кВА
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ Котельная | 160+400 кВА | 120кВА
г.Кимры, Борковское шоссе | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4кВ 084 | 160 кВА | 60кВА
г.Кимры, Борковское шоссе | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4кВ 085 | 30 кВА | 5кВА
д.Дуброво | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Дуброво | 180 кВА | 70кВА
д.Каменка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Каменка | 160 кВА | 50кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ Комплекс с.Горицы | 400 кВА | 300кВА
д.Горожанкино | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ д.Горожанкино | 63 кВА | 20кВА
д.Ярославец | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Ярославец | 160 кВА | 80кВА
д.Кошкино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Кошкино | 20 кВА | 10кВА
д.Круглица | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Круглица | 63 кВА | 25кВА
д.Лыково | Кимрский | Кимрский | КТП 127 Лыково | 30 кВА | 15кВА
д.Москвитино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Москвитино | 60 кВА | 20кВА
д.Паньсково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Паньсково | 100 кВА | 40кВА
д.Путышино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Путышино | 20 кВА | 5кВА
д.Яковлевское | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Яковлевское | 160 кВА | 40кВА
д.Яковлевское | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ дЯковлевское-ЗСП | 630 кВА | 450кВА
д.Степаново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Степаново | 63 кВА | 20кВА
д.Савино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Савино | 30 кВА | 5кВА
д.Овсевьево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Овсевьево | 30 кВА | 10кВА
д.Шубино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Шубино | 100 кВА | 25кВА
д.Сафоньево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Сафоньево | 63 кВА | 10кВА
д.Подмошье | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Подмошье | 30 кВА | 5кВА
д.Лазарево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Лазарево | 160 кВА | 50кВА
д.Ошитково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Ошитково | 25 кВА | 5кВА
д.Неверо-Бели | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Неверово-Бели | 63 кВА | 20кВА
д.Правда | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Правда | 100 кВА | 30кВА
д.Сорокино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Сорокино | 100 кВА | 40кВА
База Горицкого участка (хоз.нужды) | Кимрский | Кимрский | КТП 10кВ Хознужды | 160 кВА | 50кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Копт.цех-ул.Кооп-я | 63 кВА | 20кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ ул.Совхозная | 160 кВА | 30кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ ул.Октябрьская | 250 кВА | 50кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ ул.Калинина | 160 кВА | 40кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ Сельхозтехника | 100 кВА | 30кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ ул.Советская | 160 кВА | 20кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ ул.Школьная | 250 кВА | 40кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ Школа | 250+160 кВА | 60кВА
д.Борисово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Борисово | 63 кВА | 20кВА
д.Наумово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Наумово | 100 кВА | 40кВА
д.Наумово | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ д.Наумово-№2 | 25 кВА | 10кВА
д.Колково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Колково | 40 кВА | 10кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Дорожный Участок | 30 кВА | 5кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Коттеджи | 160 кВА | 45кВА
д.Глебово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Глебово | 63 кВА | 20кВА
д.Раменье | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Раменье | 40 кВА | 15кВА
д.Якимцево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Якимцево | 160 кВА | 50кВА
д.Сиблово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Сиблово | 63 кВА | 25кВА
д.Збыневля | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Збыневля | 160 кВА | 40кВА
д.Коршево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Коршево | 63 кВА | 20кВА
д.Рыбушкино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Рыбушкино | 100 кВА | 20кВА
д.Лебзуново-Молоди | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Лебзуново, Молоди | 160 кВА | 30кВА
| Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ КЗС,АВМ | 630 кВА | 630кВА
д.Горбачево, Молоди | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Горбачево-Майково | 63 кВА | 20кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Больница | 160 кВА | 40кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ КЗС,АВМ | 630 кВА | 300кВА
д.Вереинка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Вереинка | 100 кВА | 10кВА
д.Красный Выселок | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Кр.Выселок | 63 кВА | 20кВА
д.Киселево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Киселево | 63 кВА | 20кВА
с.Горицы | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ МСО | 10 кВА | 3кВА
д.Татищево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Татищево | 60 кВА | 10кВА
д.Соловьево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Соловьево | 30 кВА | 10кВА
д.Бабенки | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ д.Бабенки-ФКРС | 250 кВА | 150кВА
д.Бабенки | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Д.Бабенки-быт | 40 кВА | 10кВА
д.Бабенки | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ КЗС | 250 кВА | 180кВА
д.Крячково | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ Крячково | 25 кВА | 5кВА
д.Незденово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Незденово | 60 кВА | 10кВА
д.Бородино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Бородино | 100 кВА | 40кВА
д. Бородино-ск.двор | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Бородино-ск.двор | 250 кВА | 160кВА
д.Мартынцево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Мартынцево | 100 кВА | 50кВА
д.Н.Иван-е-ферма | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Н.Иван-е-ферма | 10 кВА | 5кВА
д.Н.Ивановское | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Н.Ивановское | 25 кВА | 5кВА
д.М.Семеново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.М.Семеново | 25 кВА | 5кВА
д.Барановская | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Барановская | 30 кВА | 10кВА
д.Михалково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Михалково | 40 кВА | 10кВА
д.Максимцево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Максимцево | 160 кВА | 30кВА
д.Воронцово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Воронцово | 30 кВА | 10кВА
д.Василево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Василево | 63 кВА | 15кВА
д.Мануково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Мануково | 30 кВА | 10кВА
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Столовая | 100 кВА | 0
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Б.Аксеново | 40 кВА | 10кВА
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ №2 АВМ | 400 кВА | 200кВА
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №10 Школа | 630+400 кВА | 70кВА
д.Труфаново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Труфаново | 30 кВА | 5кВА
д.Владышино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Владышино | 160 кВА | 45кВА
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Ж/д эл.сетей | 160 кВА | 30кВА
д.Андрейцево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Андрейцево | 30 кВА | 10кВА
д.Матвеевка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Матвеевка | 63 кВА | 20кВА
д.Семенцево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Семенцево | 20 кВА | 5кВА
д.Сошниково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Сошниково | 30 кВА | 10кВА
д.Янино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Янино | 100 кВА | 35кВА
д.Б.Огрызково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Б.Огрызково | 30 кВА | 5кВА
д.Покровское-3 | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ Покровское-3 | 160 кВА | 40кВА
д.Фетенино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Фетенино | 63 кВА | 25кВА
д.Одинцово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Одинцово | 63 кВА | 20кВА
д.Покровское | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Покровское | 160 кВА | 0
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВПолевая-4 | 160 кВА | 40кВА
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Центральная 7 | 160 кВА | 35кВА
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ Телятник | 400 кВА | 80кВА
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ Котельная № 1 | 250 кВА | 40кВА
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №6 Комплекс | 2х250 кВА | 65кВА
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кв Мастерские№2 | 250 кВА | 40кВА
д.Молоствово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Молоствово | 100 кВА | 30кВА
Резервн.с.н.ПС220кВ | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВРезервн.с.н.ПС220кВ | 250 кВА | 50кВА
д.Желково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Желково | 30 кВА | 5кВА
д.Усад | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Усад | 160 кВА | 25кВА
д.Тепенино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Тепенино | 30 кВА | 10кВА
д.Раздобарино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Раздобарино | 60 кВА | 5кВА
д.Кучино-дер. | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Кучино-дер. | 100 кВА | 25кВА
д.Митино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Митино | 25 кВА | 5кВА
д.Анино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Анино | 30 кВА | 5кВА
д.Князево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Князево | 160 кВА | 30кВА
д.Теплиново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Теплиново | 250 кВА | 50кВА
д.Папино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Папино | 40 кВА | 10кВА
д.Слободка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Слободка | 100 кВА | 25кВА
д.Яковлево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Яковлево | 60 кВА | 5кВА
д.Отрубнево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Отрубнево | 100 кВА | 20кВА
д.Юрино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Юрино | 160 кВА | 40кВА
д.Долматов | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Долматов | 60 кВА | 25кВА
д.Костенево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Костенево | 30 кВА | 10кВА
д.Бронницы | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Бронницы | 60 кВА | 15кВА
д.Селищи | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Селищи-1 | 100 кВА | 10кВА
д.Селищи | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Селищи-2 | 250 кВА | 15кВА
д.Селищи | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Селищи-4 | 100 кВА | 20кВА
д.Селищи (Компл. Октябрь) | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Компл. Октябрь | 250 кВА | 30кВА
д.Селищи | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ 088 | 25 кВА | 0
п. Заводской | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Заводской | 180 кВА | 45кВА
д. Слободка-2 | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ Слободка-2 | 250 кВА | 50кВА
д.Шатрищи | Кимрский | Кимрский | КТП 10кВ д.Шатрищи-№4 | 250 кВА | 60кВА
д.Шатрищи | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Шатрищи-1 | 63 кВА | 15кВА
д.Шатрищи | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Шатрищи-2 | 250 кВА | 50кВА
д.Кожухово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Кожухово | 250 кВА | 30кВА
База Ильинского участка (хоз.нужды) | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ База участка | 100 кВА | 50кВА
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Ильинское-маст | 250 кВА | 30кВА
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Ильинское-8 ж/д | 250 кВА | 45кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №4 Кормоцех | 2х400 кВА | 200кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | КТП 10кВ д.Титово-№6 | 160 кВА | 25кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №2 Птичники-Титово | 2х400 кВА | 300кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №1Птичники-Титово | 2х400 кВА | 250кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №3 Птичники-Титово | 2х250 кВА | 200кВА
д.Титово | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №4 Птичники-Титово | 2х250 кВА | 200кВА
д.Бортниково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Бортниково | 63 кВА | 15кВА
ц.у. АО Колос | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №111 | 63 кВА | 20кВА
ц.у. АО Колос | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ Сенной сарай | 400 кВА | 100кВА
д.Шевелево | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ д.Шевелево | 2х250 кВА | 100кВА
д.Ваулино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Ваулино-1 | 160 кВА | 25кВА
д. Ваулино | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ д. Ваулино-№7 | 160 кВА | 40кВА
д.Семенково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Семенково | 100 кВА | 15кВА
д.Глазово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Глазово-1 | 250 кВА | 25кВА
д.Михеево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Михеево | 160 кВА | 45кВА
д.Михеево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Михеево №2 | 160 кВА | 30кВА
д.Абрамово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Абрамово | 250 кВА | 15кВА
б/о Абрам.бор | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ б/о Абрам.бор | 160 кВА | 20кВА
д.Остров | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Остров-1 | 250 кВА | 30кВА
д.Остров | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Остров-2 | 60 кВА | 0
д.Остров | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ Остров-4 | 63 кВА | 10кВА
д.Каюрово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Каюрово | 160 кВА | 30кВА
д.Каюрово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Каюрово-шк | 160 кВА | 50кВА
д.Мельгуново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Мельгуново | 160 кВА | 30кВА
д.Тихоново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Тихоново | 160 кВА | 40кВА
д.Тихоново | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ д.Тихоново-2 | 63 кВА | 10кВА
с/т Родничок | Кимрский | Кимрский | КТП 124 Родничок | 63 кВА | 0
с/т Смородинка | Кимрский | Кимрский | КТП 123 Смородинка | 160 кВА | 50кВА
д.Скулино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Скулино-2 | 100 кВА | 0
д.Скулино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Скулино-1 | 160 кВА | 15кВА
д.Плешково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Плешково-1 | 250 кВА | 40кВА
д.Плешково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Плешково-1а | 400 кВА | 40кВА
д.Плешково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Плешково-2 | 40 кВА | 5кВА
д.Плешково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ "Квейл"-4 | 63 кВА | 5кВА
д.Плешково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Плешково-6 | 250 кВА | 30кВА
д.Плешково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ б/о Полет | 100 кВА | 20кВА
д.Плешково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Плешково-12 | 100 кВА | 15кВА
д.Ваулино | Кимрский | Кимрский | КТП 128 | 630 кВА | 60кВА
п.Центральный | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Профил-рий | 250 кВА | 50кВА
п.Центральный | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ№106 Клубн.пер | 250 кВА | 40кВА
п.Центральный | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №109 Мастерские | 400 кВА | 100кВА
п.Центральный | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №110 ж/д | 250 кВА | 30кВА
п.Центральный | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №116 Лесхоз | 630 кВА | 100кВА
п.Центральный | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ №117 Телятник | 20 кВА | 5кВА
г.Кимры, ул.Баслыка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ ПМК-10 №153 | 100 кВА | 20кВА
г.Кимры, ул.Баслыка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ № 91 ДРСУ | 160 кВА | 50кВА
г.Кимры,пр.Лоткова | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Жил.дома | 160 кВА | 40кВА
д.Н.Ивановское | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ д.Н.Ив.-склады | 250 кВА | 70кВА
д. Керузино | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ 224 Керузино ФКРС | 250 кВА | 50кВА
д.Неклюдово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ223 Клуб, с/совет | 100 кВА | 15кВА
д.Спирово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Спирово | 160 кВА | 60кВА
д. Керузино | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4кВ 225 Керузино | 250 кВА | 40кВА
д.Сыркино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ 226 Сыркино | 160 кВА | 25кВА
д.Чириково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ 227 Чириково | 30 кВА | 10кВА
д.Сосновицы | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 228 Сосновицы | 60 кВА | 15кВА
д.Николо-Ям | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ КТП 229 Николо-Ям | 63 кВА | 20кВА
д.Бабинское | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 230 Бабинское | 100 кВА | 25кВА
д.Набережная | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 231 Набережная | 60 кВА | 15кВА
д.Вороново | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 232 Вороново-1 | 60 кВА | 20кВА
д. Вороново | Кимрский | Кимрский | КТП-10,04 кВ 233 Вороново-2 | 30 кВА | 10кВА
д.Клясово | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 234 Клясово | 30 кВА | 10кВА
д.Ново-Неклюдово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Ново-Неклюдово-маст | 250 кВА | 40кВА
д.Тушаково | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 200 Тушаково | 60 кВА | 15кВА
д.Неклюдово | Кимрский | Кимрский | КТПП-10/0,4 кВ 201 Коттеджи | 630 кВА | 100кВА
д.Неклюдово | Кимрский | Кимрский | КТПП-10/0,4 кВ 203 Пилорама | 400 кВА | 150кВА
д.Норбужье | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 205 Норбужье-1 | 100 кВА | 10кВА
д.Романово | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 207 Романово-1 | 160 кВА | 60кВА
д.Романово | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 208 Романово-2 | 63 кВА | 20кВА
д.Романово | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 209 Романово-3 | 63 кВА | 15кВА
д.Подосеново | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4кВ 210 Подосеново | 60 кВА | 10кВА
д.Ченцы | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 211 Ченцы | 250 кВА | 30кВА
д.Ченцы | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ Ченцы №2 | 250кВА | 50кВА
д.Назарово | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4кВ 212 Назарово | 160 кВА | 40кВА
д.Высоково | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 213 Высоково | 100 кВА | 20кВА
д. Высоково-2 | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ 135 д. Высоково-2 | 100 кВА | 30кВА
д.Ст. Акатово | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 215 Ст. Акатово | 63 кВА | 10кВА
д.Ст. Акатово (База Рыболов-Спортсмен) | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 216 База Рыболов-Спортсмен | 100 кВА | 30кВА
д. Н. Акатово | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 219 Н. Акатово | 60 кВА | 25кВА
д. Ст.Миглощи | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 220 Ст.Миглощи | 160 кВА | 30кВА
д. Н. Миглощи | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 221 Н. Миглощи | 100 кВА | 0
д. Медведицкое | Кимрский | Кимрский | КТП-10/0,4 кВ 222 Медведицкое | 400 кВА | 50кВА
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №114 | 2х400 кВА | 20кВА
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Гараж | 100 кВА | 30кВА
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №146 | 2х400 кВА | 50кВА
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Жил.дома | 160 кВА | 40кВА
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ №113 ц.у.Шелковка | 250+400 кВА | 60кВА
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ Теплицы | 100 кВА | 50кВА
д.Крева | Кимрский | Кимрский | КТП 122 | 100 кВА | 40кВА
д.Богунино | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ Богунино-1 | 250 кВА | 30кВА
д.Богунино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Богунино-2 | 160кВА | 40кВА
д.Богунино | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ Богунино-3 | 25 кВА | 15кВА
д.Богунино-ферма | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ д.Богунино-ферма | 400 кВА | 200кВА
д.Пекуново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Пекуново-2 | 400 кВА | 80кВА
д.Крева | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Крева-1 | 250 кВА | 70кВА
д.Крева | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Крева-3 | 400 кВА | 60кВА
д.Крева | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Крева-№6 | 400 кВА | 80кВА
д.Святье | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ №129 Святье | 160 кВА | 50кВА
д.Святье | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Святье-1 | 160 кВА | 40кВА
д.Святье | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Святье-2 | 160 кВА | 50кВА
д.Святье | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Святье-4(бахитов) | 160 кВА | 50кВА
д.Пекуново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Пекуново | 400 кВА | 50кВА
д.Ушаковка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Ушаковка-1 | 100 кВА | 40кВА
д.Ушаковка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Ушаковка-2 | 100 кВА | 10кВА
д.Ушаковка | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ 136 (д.Ушаковка-3) | 160 кВА | 40кВА
д.Слободищи | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Слободищи | 63 кВА | 20кВА
д.Подберезье | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Подберезье | 160 кВА | 50кВА
д.Топорок | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Топорок | 100 кВА | 20кВА
д.Топорок | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Топорок-№2 | 400 кВА | 120кВА
д.Соболево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Соболево-1 | 63 кВА | 15кВА
д.Соболево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Соболево-2 | 100 кВА | 20кВА
д.Емельяновка | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ 086 | 100 кВА | 20кВА
д.Мерлино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Мерлино | 63 кВА | 10кВА
д.Кореньково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Кореньково | 40 кВА | 15кВА
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Пилорама | 100 кВА | 50кВА
д.Шутово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Шутово-быт | 160 кВА | 40кВА
д.Азарово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Азарово | 60 кВА | 20кВА
д.Горычкино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Горычкино | 100 кВА | 45кВА
д.Рязань | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ д.Рязань | 250 кВА | 50кВА
д.Воробьево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Воробьево | 160 кВА | 35кВА
д.Строево | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ д.Строево | 250 кВА | 80кВА
д.Федоровка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Федоровка-очист. | 100 кВА | 30кВА
д.Филиппово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Филиппово | 160 кВА | 40кВА
д.Кругловка-Поповка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Кругловка-Поповка | 160 кВА | 30кВА
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Мастерские №98 | 160 кВА | 50кВА
д. Паскино | Кимрский | Кимрский | ЗТПП 134 д. Паскино ЦУ | 2х400 кВА | 80кВА
д. Сотское | Кимрский | Кимрский | КТП 140 д. Сотское | 160 кВА | 70кВА
д.Лукьяново-Завидово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ 141 д.Лукьяново-Завидово | 20 кВА | 5кВА
д.Чириково,Редриково | Кимрский | Кимрский | КТП 142 д.Чириково,Редриково | 30 кВА | 5кВА
д.Паскино | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ 144 Паскино-школа | 160 кВА | 60кВА
д. Петровское, Володарское | Кимрский | Кимрский | КТП 145 д. Петровское, Володарское | 25 кВА | 5кВА
д. Радилово | Кимрский | Кимрский | КТП 147 д. Радилово-быт | 100 кВА | 30кВА
д. Выглово | Кимрский | Кимрский | КТП 148 д. Выглово | 30 кВА | 10кВА
д. Творогово | Кимрский | Кимрский | КТПП 149 д. Творогово | 100 кВА | 40кВА
д. Биколово | Кимрский | Кимрский | КТП 150 д. Биколово | 60 кВА | 25кВА
д.Ченцово | Кимрский | Кимрский | КТП 097 | 20 кВА | 5кВА
д.Н.Заручьево | Кимрский | Кимрский | КТП 098 | 63 кВА | 20кВА
д.Фролово | Кимрский | Кимрский | КТП 099 | 25 кВА | 10кВА
д.Лосево-Пантелеево | Кимрский | Кимрский | КТП 094 | 30 кВА | 5кВА
д.Верино-Молгино | Кимрский | Кимрский | КТП 095 | 30 кВА | 10кВА
д.Вербилково-Носково | Кимрский | Кимрский | КТП 096 | 60 кВА | 20кВА
д.Савино | Кимрский | Кимрский | КТП 105 | 100 кВА | 30кВА
д.Стоянцы | Кимрский | Кимрский | КТПП 101 | 250 кВА | 60кВА
д.Стоянцы | Кимрский | Кимрский | КТП 102 | 160 кВА | 50кВА
д.Стоянцы | Кимрский | Кимрский | КТП 103 | 160 кВА | 70кВА
д.Стоянцы | Кимрский | Кимрский | КТП 104 | 30 кВА | 10кВА
д.Петухово | Кимрский | Кимрский | КТП 107 | 63 кВА | 10кВА
д.Русилово | Кимрский | Кимрский | КТП 106 | 160 кВА | 50кВА
д.Гайново | Кимрский | Кимрский | КТП 108 | 160 кВА | 70кВА
д.Рожново-Пестово | Кимрский | Кимрский | КТПП 109 | 160 кВА | 60кВА
д.Якшино | Кимрский | Кимрский | КТП 110 | 20 кВА | 5кВА
д.Пустыри | Кимрский | Кимрский | КТП 111 | 40 кВА | 10кВА
д.Пекарево | Кимрский | Кимрский | КТП 112 | 60 кВА | 20кВА
д.Ломово | Кимрский | Кимрский | КТП 113 | 30 кВА | 10кВА
д.Зубырино | Кимрский | Кимрский | КТП 114 | 63 кВА | 15кВА
д.Дитятево | Кимрский | Кимрский | КТП 115 | 63 кВА | 20кВА
д.В. Двор | Кимрский | Кимрский | КТП 116 | 63 кВА | 15кВА
д.Бардуково | Кимрский | Кимрский | КТП 117 | 30 кВА | 10кВА
д.Семеново | Кимрский | Кимрский | КТП 118 | 10 кВА | 2кВА
д.Вандышево | Кимрский | Кимрский | КТП 119 | 60 кВА | 20кВА
д.Выркино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Выркино | 160 кВА | 50кВА
д.Старово,Быково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Старово,Быково | 250 кВА | 0
д.Борисково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Борисково | 30 кВА | 10кВА
д.Ненорово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Ненорово | 30 кВА | 5кВА
д.Богуново-Дор | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Богуново-Дор | 63 кВА | 15кВА
д.Кошкино | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ Кошкино-Комплекс | 400 кВА | 250кВА
д.Чухово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Чухово | 63 кВА | 25кВА
д.Михалево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Михалево | 30 кВА | 10кВА
д.Никитское | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Никитское | 60 кВА | 20кВА
д.Кошкино | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ Кошкино-Коттеджи | 160 кВА | 40кВА
д.Старово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Старово | 63 кВА | 15кВА
д.Сергово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Сергово | 160 кВА | 45кВА
д.Красное | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ д.Красное-КЗС | 20 кВА | 5кВА
д.Вески | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Вески | 40 кВА | 10кВА
д.Красное | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Красное-быт | 100 кВА | 20кВА
д.Подъелье | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Подъелье | 30 кВА | 10кВА
д.Петрово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Петрово | 30 кВА | 5кВА
д.Красное | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ Красное-Клуб | 400 кВА | 50кВА
д.Красное | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ Пилорама | 400 кВА | 250кВА
д.Кучино | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ д.Кучино-мастерск | 400 кВА | 130кВА
д.Кучино | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ д.Кучино-Центр | 250 кВА | 50кВА
д.Данильцево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Данильцево | 100 кВА | 35кВА
КТП-10кВ д.Исаево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Исаево | 160 кВА | 60кВА
д.Печетово | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ д.Печетово-клуб | 400 кВА | 75кВА
д.Печетово | Кимрский | Кимрский | ЗТП-10кВ Печетово-коттеджи | 250 кВА | 50кВА
д.Ильино-Костино | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ д.Ильино-Костино | 100 кВА | 30кВА
д.Николо-Неверьево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Николо-Неверьево | 100 кВА | 35кВА
д.Бересловлево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Бересловлево | 60 кВА | 20кВА
д.Сельцы | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Сельцы | 60 кВА | 25кВА
д.Овсянн.-Раменье | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Овсянн.-Раменье | 100 кВА | 30кВА
д.Салово-Глухово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Салово-Глухово | 160 кВА | 40кВА
д.Киселево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Киселево | 63 кВА | 25кВА
д.Дуброво | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Дуброво | 100 кВА | 30кВА
д.Обутьково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Обутьково | 100 кВА | 35кВА
д.Лосево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ МастерскиеЛосево | 250 кВА | 150кВА
д.Скорнево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Скорнево | 30 кВА | 10кВА
д.Городищи | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Городищи | 30 кВА | 5кВА
д.Поляны | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Поляны | 160 кВА | 60кВА
д.Алешово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Алешово | 60 кВА | 20кВА
д.Шумилово | Кимрский | Кимрский | КТП-10 кВ д.Шумилово | 40 кВА | 5кВА
д.Колюбеево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Колюбеево | 100 кВА | 30кВА
д.Константиново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Константиново | 60 кВА | 15кВА
д.Воробьево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Воробьево | 63 кВА | 20кВА
д.Глазачево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Глазачево | 30 кВА | 10кВА
д.Прокунино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Прокунино | 30 кВА | 15кВА
д.Лосево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Лосево-деревня | 100 кВА | 20кВА
д.Лосево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ ЗСП д.Лосево | 160 кВА | 45кВА
д.Сотницы-Конст | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Сотницы-Конст | 100 кВА | 30кВА
д.Лосево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Лосево-Клуб | 25 кВА | 5кВА
д.Устиново | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ д.Устиново-ферма | 250 кВА | 65кВА
д.Устиново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Устиново-маст. | 40 кВА | 15кВА
д.Пузаково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Пузаково | 160 кВА | 60кВА
д.Голузино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Голузино-Харпаево-Пузаково | 160 кВА | 20кВА
д.Кокориха | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Кокориха | 30 кВА | 10кВА
д.Чупеево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Чупеево | 60 кВА | 15кВА
д.Шушпаново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Шушпаново | 60 кВА | 10кВА
КТП-10кВ База ВМФ | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ База ВМФ | 63 кВА | 15кВА
д.Клыпино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Клыпино | 63 кВА | 10кВА
д.Клыпино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Клыпино | 250кВА | 45кВА
д.Кокоурово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Кокоурово | 63 кВА | 15кВА
д.Григорьевское | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Григорьевское | 100 кВА | 25кВА
д.Медведково | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Медведково | 30 кВА | 5кВА
д.Бяшево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Бяшево | 60 кВА | 25кВА
д.Леоново-Журово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Леоново-Журово | 160 кВА | 0
д.Абросимово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Абросимово | 20 кВА | 5кВА
д.Никитино-Нефедово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Никитино-Нефедово | 63 кВА | 15кВА
д.Демидово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Демидово | 100 кВА | 30кВА
д.Симоново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Симоново | 100 кВА | 25кВА
д.Устиново-ЗСП | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Устиново-ЗСП | 250 кВА | 30кВА
д.Шиблино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Шиблино | 160 кВА | 30кВА
д.Дудино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Дудино | 63 кВА | 25кВА
д.Прудцы | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Прудцы | 30 кВА | 10кВА
д.Кислово-Кожухово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Кислово-Кожухово | 100 кВА | 25кВА
КТП-10кВ д.Усово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Усово | 30 кВА | 5кВА
д.Устиново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Устиново-коттед. | 250 кВА | 30кВА
д.Устиново | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Устиново-школа | 60 кВА | 15кВА
д.Реутово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Реутово | 160 кВА | 15кВА
д.Федоровка | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВ Комплекс | 400 кВА | 100кВА
д.Ларцево | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Ларцево | 100 кВА | 25кВА
д.Федоровка | Кимрский | Кимрский | КТПП-10кВд.Федоровка-быт | 250 кВА | 30кВА
д.Федоровка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВд.Федоровка-маст. | 160 кВА | 40кВА
д.Федоровка | Кимрский | Кимрский | КТПП-10квд.Федоровка КЗС | 400 кВА | 80кВА
д.Демидовка | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Демидовка-ферм. | 400 кВА | 105кВА
д.Игнатово | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Игнатово | 40 кВА | 10кВА
д.Губин Угол | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Губин Угол-2 | 160 кВА | 35кВА
д.Калинино | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Калинино | 100 кВА | 20кВА
д.Губин Угол | Кимрский | Кимрский | КТП-10кВ д.Губин Угол-1 | 250 кВА | 30кВА
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП №3 10/0,4 | 400 | 290
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП №4 10/0,4 | 100 | 48
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 Парковая | 2x400 | 400+100
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | ТП 10/0,4 Железнодорожная | 100 | 14
д.Гаврилково | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Гаврилково ферма | 100 | 70
д.Клещево | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Клещево | 400 | 100
дТекстильщик | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Текстильщик 3 | 100 | 10
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | СТП 10/0,4 Новая | 40 | 30
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Селиверстово | 250 | 80
д.Тешилово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Савино | 100 | 5
д.Лазурная | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 Мирный | 400 | 200
д.Лазурная | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Лазурное | 250 | 70
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Фадеева | 100 | 10
дТешилово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 ВНИИФТРИ | 100 | 24
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Заготскот | 250 | 75
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Некрасова | 100 | 9
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | МТП 6/0,4 Гараж | 200 | 150
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Пекарня | 400 | 275
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Фофаново | 250 | 120
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Чайковского | 180 | 58
с.Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Жил зона | 160 | 48
с.Завидово | Конаковский | Конаковский | МТП 6/0,4 Новая | 160 | 53
д.Елдино | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Елдино | 160 | 0
д.Елдино | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Елдино2 | 250 | 204
с.Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Стеклодувная | 160 | 93
д.Концово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Концово | 63 | 0
с.Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Больница | 100 | 16
с.Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Библиотека | 250 | 90
с.Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 База РЭС | 160 | 130
д.Павлюково | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Павлюково | 180 | 30
с.Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Ферма | 160 | 30
д.Кочедыково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Кочедыково | 100 | 45
д.Кабаново | Конаковский | Конаковский | МТП 6/0,4 Кабаново | 50 | 15
д.Шорново | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Шорново 2 | 250 | 183
д.Шорново | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Шорново 1 | 160 | 5
пН-Завидово | Конаковский | Конаковский | ТП 6/0,4 Зерноток | 250 | 125
пН-Завидово | Конаковский | Конаковский | МТП 6/0,4 Пионерская | 100 | 0
д.Гаврилково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Дачная | 160 | 100
пН-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Садовая | 250 | 0
пН-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Свободы | 180 | 70
пН-Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 СМУ-5 | 320+400 | 140+25
д.Гаврилково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Гаврилково | 250 | 110
пН-Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 ДРСУ-4 | 250 | 0
пН-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Воен лесхоз | 160 | 120
пН-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Народная | 250 | 210
пН-Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 СМУ-5 Жил сектор | 2х250 | 250
пН-Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Бытовая фетр фабрики | 400 | 5
пН-Завидово | Конаковский | Конаковский | СТП 6/0,4 Западный 1 | 25 | 0
пН-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Западный 2 | 100 | 50
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 ДК | 400 | 240
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Спортивный переулок | 250 | 65
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Фабр плет издел | 400 | 230
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Таежная | 160 | 0
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 АБЗ | 320+250 | 250
п.Н-Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Комсомольская | 250 | 0
с.Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Клуб | 320 | 130
сГородня | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 снт Петушок | 250 | 90
сГородня | Конаковский | Конаковский | МТП 6/0,4 снт Гранит | 160 | 50
НМелково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 НовМелково | 250 | 0
НМелково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Московская | 250 | 115
НМелково | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Турбаза | 2х400 | 400
НМелково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Мелково | 160 | 87
дПавельцево | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Павельцево1 | 250 | 50
дПавельцево | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Павельцево 3 | 63 | 10
дПавельцево | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Павельцево 2 | 250 | 70
дПавельцево | Конаковский | Конаковский | КТПП 10/0,4 Павельцево 6 | 160 | 130
дБушмено | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Бушмено | 400 | 150
дДорино | Конаковский | Конаковский | КТП10/0,4 Дорино 3 | 100 | 40
дДорино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Дорино 4 | 63 | 20
дДорино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Дорино ферма | 100 | 20
дИвановао | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Иваново | 400 | 160
дЮрьево | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Юрьево | 400 | 150
дБорцино | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Борцино | 250 | 96
дОгурцово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Огурцово | 180 | 30
дМелково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Очистные сооружения | 250 | 130
дМелково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Зверосовхоз (ферма) | 250 | 150
дМелково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Водозабор | 400+250 | 400
дМелково | Конаковский | Конаковский | КТПП 6/0,4 Жил сектор 1 | 400 | 200
дМелково | Конаковский | Конаковский | КТПП 6/0,4 Жил сектор 2 | 400 | 200
дМелково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Кормозавод 1 | 400 | 250
дМелково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Кормозавод 2 | 400 | 270
дМелково | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Холодильник | 400+320 | 320
дМелково | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Финский холодильник | 400+630 | 400
дМелково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 УЭИВ | 160 | 60
дМелково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Остров | 250 | 150
дМелково | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Брудергаузер | 250 | 50
дСлобода | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Слобода | 630 | 230
дСлобода | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Слобода 2 | 400 | 300
дСлобода | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Зверовод 1 | 250 | 43
дСлобода | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Зверовод 2 | 250 | 50
д.Безбородово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Бебородово | 250 | 0
д.Безбородово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Бебородовское охотхоз | 63 | 0
п.Мокшино | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 Мокшино бытовая | 560 | 200
Дипкорпус | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 Хоз зона | 2х630 | 630
Дипкорпус | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 Зона отдыха | 2х630 | 630
сЗавидово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 АВМ | 630 | 600
Городище | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Городище | 250 | 0
дКарлаМаркса | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Первомайская ферма | 250 | 210
дРябинки | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Рябинки | 160 | 5
дШоша | Конаковский | Конаковский | КТП10/0,4 Шоша | 160 | 65
дШуклово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Шуклово | 160 | 43
дТерехова | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Терехова | 250 | 80
дКарлаМаркса | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Первомайское | 400 | 285
дАрхангельское | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Архангельское | 160 | 60
дАрхангельское | Конаковский | Конаковский | БКТП 10/0,4 Архангельское | 250 | 100
дВараксино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Вараксино | 160 | 151
дВараксино | Конаковский | Конаковский | БКТП 10/0,4 Вараксино | 630 | 230
пМокшино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Мокшино | 400 | 200
пМокшино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Мокшино2 | 250 | 60
пМокшино | Конаковский | Конаковский | ТП №1 10/0,4 Инкубатор | 2х400 | 400+250
сЗавидово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 База РЭС | 100 | 63
дДемидово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Демидово | 160 | 14
сЗавидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 Комплекс | 2х250 | 85+250
дАрхангельское | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Шорного поселок ф | 63 | 0
дАрхангельское | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Водозавод | 25 | 5
Завидово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 Котельная | 2х160 | 160
Завидово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Магазин | 160 | 20
д.Шоша | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Борзова1 | 100 | 18
д.Шоша | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Борзова2 | 160 | 100
д.Шоша | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Гаутвинская слобода | 400 | 400
дДмитрово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Дмитрово | 100 | 30
дСтариково | Конаковский | Конаковский | МТП 10/0,4 Стариково | 250 | 90
дГолениха | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Голениха | 160 | 45
дМятлево | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Мятлево | 180 | 110
дГородище | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Городище | 100 | 60
дМиснево | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Миснево | 100 | 57
дКузьминское | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Кузьменское АВМ | 250 | 200
дКузьминское | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Кузьменское | 100 | 5
дПолукарпово | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Полукарпово | 50 | 5
дОшурково | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Ошурково | 100 | 75
дН-Семеновское | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Новосеменовское | 100 | 0
дН-Семеновское | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Коттеджи | 100 | 0
дСтСеменовское | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Ст Семеновское | 100 | 30
дСтСеменовское | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Ст Семеновское 2 | 100 | 40
дН-Семено-вское | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Н Семеновское Ферма | 63 | 5
дВедерня | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Ведерня | 100 | 50
дАлексино | Конаковский | Конаковский | МТП 6/0,4 База отдыха | 100 | 20
дВоскресенское | Калининский | Конаковский | КТП 6/0,4 Воскресенское | 160 | 90
дАлексино | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Алексино1 | 400 | 100
дАлексино | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Алексино3 ст Волжанка | 160 | 90
дАлексино | Конаковский | Конаковский | КТП Алексино4 ф15 п/с Алексино | 320 | 16
дАлексино | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Алексино 5 | 25 | 1
дОтроковичи | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Отроковичи | 160 | 48
дГорки | Конаковский | Конаковский | МТП 6/0,4 Горки | 100 | 0
дКоромыслово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Коромыслово | 63 | 0
дКоромыслово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Яблонька 2 | 250 | 225
дЛукино | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Лукино | 50 | 15
дМежево | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Межево | 160 | 20
дМеженино | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Меженино | 100 | 50
пКошелево | Конаковский | Конаковский | КТПП 6/0,4 Кошелево быт | 250 | 50
пКошелево | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Семеновод комплекс | 2х630 | 630+400
пКошелево | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Котельная | 2х630 | 630+400
дКозлово | Конаковский | Конаковский | МТП 6/0,4 Козлово | 100 | 10
с.Городня | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Школа | 2х250 | 250+160
с.Городня | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Мех мастерские | 250 | 39
с.Городня | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Береговая | 250 | 120
с.Городня | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Бугорок | 250 | 50
с.Городня | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Городня | 250 | 150
с.Городня | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Городня бытовая | 400 | 190
с.Городня | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Жуковский поселок | 160 | 10
пОзерки | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 №8 | 250 | 60
пОзерки | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 №11 | 250 | 70
пОзерки | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 №18 | 250 | 60
пОзерки | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 №3 | 320 | 80
пОзерки | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 №13 | 400 | 170
пОзерки | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Повар люкс | 160 | 60
дЗаполок | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Центральная усадьба | 250 | 0
дТурыгино | Конаковский | Конаковский | ЗТП 6/0,4 Турыгино | 400 | 385
дЗаполок | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Заполок | 180 | 104
дТурыгино | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Турыгино | 100 | 25
дАртемово | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Артемово | 250 | 50
дПлоски | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Плоски | 400 | 260
пВахонино | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 Вахонино 1 | 630 | 250
пВахонино | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 Вахонино 2 | 630 | 230
пВахонино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Вахонино 3 | 250 | 220
пВахонино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Вахонино 4 | 250 | 150
дИскрино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Искрино ферма | 160 | 90
дСвердлово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Свердлово1 | 400 | 100
дСвердлово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Свердлово2 | 400 | 100
пВахонино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 АВМ | 250 | 200
дНовошино | Конаковский | Конаковский | КТПП 6/0,4 Новошино | 320 | 140
ддолинки | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Долинки | 100 | 10
дВахромеево | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Чайбуха | 250 | 160
дВахромеево | Конаковский | Конаковский | КТП 6/0,4 Вахромеево | 160 | 0
дГорбасьево | Конаковский | Конаковский | МТП 6/0,4 Гарбасево | 250 | 100
дБелавино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 КЭТ | 250 | 185
дСажино | Конаковский | Конаковский | КТПП 10/0,4 Сажино | 250 | 160
дСажино | Конаковский | Конаковский | КТПП 10/0,4 Сенаж башни | 400 | 340
сСелихово | Конаковский | Конаковский | КТПП 10/0,4 №83 Мастерские | 400 | 148
сСелихово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 №84 Столовая | 2х400 | Т10
сСелихово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 №178 Картофелехра- нилище | 400 | 100
сСелихово | Конаковский | Конаковский | ЗТП №157 ф7 п/с Селихово | 160 | 40
сСелихово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 №160 Клуб | 250 | 0
дЧублово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Чублово | 100 | 0
сСелихово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Селихово | 160 | 3
дМарьино | Конаковский | Конаковский | МТП 10/0,4 Марьино | 63 | 0
дФилимоново | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Филимоново | 160 | 37
дПоречье | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Поречье | 30 | 10
дПокровка | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Покровка | 63 | 0
дЗаречье | Конаковский | Конаковский | КТПП 10/0,4 Заречье №47 | 250 | 158
Селихово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Насосная | 250 | 100
Селихово | Конаковский | Конаковский | КТПП 10/0,4 Семен завод | 400 | 355
дСорокопенье | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Сорокопенье | 100 | 37
дверханово | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 Верханово №158 | 2х630 | 630+530
сДм.Гора | Конаковский | Конаковский | КТПП 10/0,4 165 Сенинское комплекс | 250 | 170
дСынково | Конаковский | Конаковский | КТП Сынково ф7 п/с Дм Гора | 100 | 75
дПеньи | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Пеньи | 100 | 50
дКрасинское | Конаковский | Конаковский | МТП 10/0,4 Красинское | 100 | 70
дБараниково | Конаковский | Конаковский | МТП 10/0,4 Бараниково | 40 | 5
сРучьи | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 №167 Животноводческий комплекс | 2х250 | 250+215
сРучьи | Конаковский | Конаковский | ЗТП №168 Котельная ф7 п/с Дм Гора | 2х250 | 190+190
дБотеново | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Ботеново | 100 | 65
сРучьи | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Бол Ручьи | 400 | 340
Б.Деревня | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Бол деревня | 10 | 2
дДулово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Дулово | 160 | 60
дДулово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Ручеек 2 | 100 | 80
дДулово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Дулово правая | 100 | 80
сРучьи | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 №172 Мех мастер | 250 | 85
сДм.Гора | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 №129 | 400 | 40
дДомкино | Конаковский | Конаковский | МТП 10/0,4 Домкино | 250 | 188
сДм.Гора | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 №130 | 250 | 0
дВысоково | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Высоково | 100 | 38
дБыстрово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Быстрово | 160 | 40
дАрхангельское | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Архангельское | 100 | 70
дДанилово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Данилово | 100 | 5
дСлободка | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Слобода | 63 | 30
дРябиково | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Рябиково | 20 | 0
добухово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Обухово | 250 | 90
дМишино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Мишино | 25 | 6
дУразово | Конаковский | Конаковский | МТП 10/0,4 Уразово | 60 | 0
дСпиридово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Спиридово | 100 | 60
дЗапрудье | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Запрудье | 100 | 60
дНикольское | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Никольское | 160 | 60
дКувалдино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Кувалдино | 63 | 30
дТокарево | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Токарево | 160 | 60
сДм.Гора | Конаковский | Конаковский | КТПП 10/0,4 №166 | 250 | 130
сДм.Гора | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 №128 | 250 | 60
дКрутец | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Крутец | 160 | 90
Ручьи | Конаковский | Конаковский | ЗТП 10/0,4 №171 Школа | 2х250 | 250+75
дТарлаково | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Тарлаково | 250 | 95
сДм.Гора | Конаковский | Конаковский | КТПП 10/0,4 №179 Картоф хранилище | 160 | 60
дСтЗавражье | Конаковский | Конаковский | КТП Ст Завражье ф16 п/с Дм Гора | 63 | 0
дЮрьево | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Юрьево | 160 | 30
дКоровино | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Коровино | 160 | 50
дСенинское | Конаковский | Конаковский | МТП 10/0,4 Сенинское | 100 | 30
дКолодкино | Конаковский | Конаковский | МТП 10/0,4 Колодкино | 100 | 53
дН.Завражье | Конаковский | Конаковский | МТП Н Завражье ф16 п/с Дм Гора | 160 | 60
дНовоселье | Конаковский | Конаковский | КТП10/0,4 Новоселье | 250 | 0
дФедоровское | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Федоровское | 400 | 155
дЮренево | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Юренево | 100 | 0
дЮренево | Конаковский | Конаковский | МТП 10/0,4 Юренево ЗСП | 100 | 60
дФролово | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 Фролово | 160 | 80
дНовоселье | Конаковский | Конаковский | КТПП 10/0,4 Юкос | 400 | 178
дНовоселье | Конаковский | Конаковский | КТПП 10/0,4 Газсервис | 250 | 60
дНовоселье | Конаковский | Конаковский | КТП 10/0,4 НИИПА | 400 | 200
Муравьево | Краснохолмский | Краснохолмский | №001 | 63 | 10
Костино-Бельково | Краснохолмский | Краснохолмский | №002 | 60 | 10
Суслово | Краснохолмский | Краснохолмский | №003 | 60 | 10
Захариха | Краснохолмский | Краснохолмский | №004 | 100 | 45
Гущино | Краснохолмский | Краснохолмский | №006 | 60 | 10
Симоново | Краснохолмский | Краснохолмский | №008 | 63 | 30
Дмитровка | Краснохолмский | Краснохолмский | №009 | 100 | 20
Овинище-мастерские | Краснохолмский | Краснохолмский | №010 | 160 | 30
Овинище | Краснохолмский | Краснохолмский | №011 | 160 | 50
Овинище-сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский | №012 | 400 | 50
Михеево | Краснохолмский | Краснохолмский | №013 | 10 | 1
.Тучево | Краснохолмский | Краснохолмский | №014 | 250 | 80
Селилово-Будилово | Краснохолмский | Краснохолмский | №015 | 50 | 5
Старово | Краснохолмский | Краснохолмский | №016 | 63 | 10
Хвощино | Краснохолмский | Краснохолмский | №017 | 100 | 25
Володино | Краснохолмский | Краснохолмский | №018 | 60 | 15
Новорощино | Краснохолмский | Краснохолмский | №019 | 100 | 30
Новорощино-КРС | Краснохолмский | Краснохолмский | №020 | 160 | 20
Ивакино | Краснохолмский | Краснохолмский | №021 | 380 | 180
Черная | Краснохолмский | Краснохолмский | №022 | 160 | 30
Черная-ферма | Краснохолмский | Краснохолмский | №023 | 160 | 30
Рыжково | Краснохолмский | Краснохолмский | №024 | 25 | 5
Лысково | Краснохолмский | Краснохолмский | №025 | 60 | 10
Турково | Краснохолмский | Краснохолмский | №026 | 160 | 60
М.Погорелка | Краснохолмский | Краснохолмский | №027 | 100 | 25
.Бортница | Краснохолмский | Краснохолмский | №028 | 250 | 80
Бортница-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский | №029 | 160 | 60
Бортница-ПСЛВ | Краснохолмский | Краснохолмский | №030 | 250 | 80
Бортница-пилорама | Краснохолмский | Краснохолмский | №031 | 400 | 60
Старогвоздино | Краснохолмский | Краснохолмский | №034 | 100 | 25
Каменка | Краснохолмский | Краснохолмский | №035 | 60 | 15
Грудино | Краснохолмский | Краснохолмский | №036 | 63 | 10
Прокино | Краснохолмский | Краснохолмский | №037 | 160 | 20
Прокино-мастерские | Краснохолмский | Краснохолмский | №038 | 160 | 30
Горка | Краснохолмский | Краснохолмский | №040 | 100 | 40
Слобода | Краснохолмский | Краснохолмский | №041 | 250 | 90
Барбино | Краснохолмский | Краснохолмский | №042 | 250 | 90
Барбино-ФКРС-комплекс | Краснохолмский | Краснохолмский | №043 | 400 | 150
Барбино-мастерские | Краснохолмский | Краснохолмский | №044 | 160 | 30
Барбино-ЗСП | Краснохолмский | Краснохолмский | №045 | 250 | 20
Косяково-КРС | Краснохолмский | Краснохолмский | №046 | 250 | 150
Косяково | Краснохолмский | Краснохолмский | №047 | 100 | 30
Якимиха | Краснохолмский | Краснохолмский | №048 | 63 | 10
Мокрени | Краснохолмский | Краснохолмский | №049 | 63 | 5
Глунцово | Краснохолмский | Краснохолмский | №050 | 160 | 10
Анисимово | Краснохолмский | Краснохолмский | №051 | 63 | 5
Нави | Краснохолмский | Краснохолмский | №052 | 160 | 50
Коробово | Краснохолмский | Краснохолмский | №053 | 100 | 20
Коробово--посёлок | Краснохолмский | Краснохолмский | №054 | 630 | 120
Муравьево | Краснохолмский | Краснохолмский | №055 | 60 | 10
Янькино | Краснохолмский | Краснохолмский | №056 | 60 | 30
Сварухино | Краснохолмский | Краснохолмский | №057 | 60 | 15
Наумово | Краснохолмский | Краснохолмский | №058 | 100 | 50
Трещевец-ферма | Краснохолмский | Краснохолмский | №059 | 160 | 15
Трещевец | Краснохолмский | Краснохолмский | №060 | 63 | 10
Трещевец-ПСЛВ-сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский | №061 | 100 | 50
Раменье | Краснохолмский | Краснохолмский | №062 | 160 | 20
Б.Рагозино | Краснохолмский | Краснохолмский | №063 | 160 | 20
М.Рагозино | Краснохолмский | Краснохолмский | №066 | 63 | 10
Ременники-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский | №067 | 63 | 15
Ременники-котеджи | Краснохолмский | Краснохолмский | №068 | 400 | 95
Юрово-картофелехр. | Краснохолмский | Краснохолмский | №069 | 400 | 70
Юрово | Краснохолмский | Краснохолмский | №070 | 400 | 60
Юрово-ФКРС (компл.) | Краснохолмский | Краснохолмский | №071 | 400 | 100
Желобни | Краснохолмский | Краснохолмский | №072 | 250 | 10
Желобни-АЗС | Краснохолмский | Краснохолмский | №073 | 100 | 25
.Желобни-ЗСП | Краснохолмский | Краснохолмский | №074 | 250 | 40
.Могочи | Краснохолмский | Краснохолмский | №075 | 63 | 20
Дор | Краснохолмский | Краснохолмский | №076 | 100 | 60
Дор-льнозавод | Краснохолмский | Краснохолмский | №077 | 63 | 40
Филипково | Краснохолмский | Краснохолмский | №078 | 10 | 1
Семеновское | Краснохолмский | Краснохолмский | №079 | 30 | 10
Юрицево | Краснохолмский | Краснохолмский | №080 | 60 | 40
.Хабоцкое-Правление | Краснохолмский | Краснохолмский | №081 | 160 | 10
.Хабоцкое-Мастерские | Краснохолмский | Краснохолмский | №082 | 160 | 20
Хабоцкое-Сушилка №3 | Краснохолмский | Краснохолмский | №083 | 400 | 45
Хабоцкое-Сушилка №4 | Краснохолмский | Краснохолмский | №084 | 250 | 15
Лизиково | Краснохолмский | Краснохолмский | №085 | 63 | 15
.Русиново | Краснохолмский | Краснохолмский | №086 | 100 | 15
Струбищи | Краснохолмский | Краснохолмский | №087 | 63 | 5
Куднево | Краснохолмский | Краснохолмский | №088 | 100 | 65
Лохово-Сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский | №089 | 160 | 60
Лохово-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский | №091 | 100 | 20
Лохово | Краснохолмский | Краснохолмский | №092 | 250 | 55
Ошуково | Краснохолмский | Краснохолмский | №093 | 63 | 25
Лихачево | Краснохолмский | Краснохолмский | №094 | 160 | 25
Петрушино | Краснохолмский | Краснохолмский | №096 | 100 | 10
Б.Погорелка | Краснохолмский | Краснохолмский | №097 | 60 | 15
Б.Погорелка-КРС | Краснохолмский | Краснохолмский | №098 | 100 | 10
Остров | Краснохолмский | Краснохолмский | №099 | 30 | 5
Шаблыкино | Краснохолмский | Краснохолмский | №100 | 20 | 10
Ульянино-Поселок | Краснохолмский | Краснохолмский | №101 | 160 | 60
Ульянино-Школа | Краснохолмский | Краснохолмский | №102 | 400 | 80
Ульянино-ПСЛВ | Краснохолмский | Краснохолмский | №103 | 250 | 60
Ульянино-Сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский | №105 | 160 | 25
Ульянино-КЗС | Краснохолмский | Краснохолмский | №106 | 250 | 25
Ульянино-Мастерские | Краснохолмский | Краснохолмский | №107 | 400 | 30
Сутоки | Краснохолмский | Краснохолмский | №108 | 60 | 20
.Терешково | Краснохолмский | Краснохолмский | №109 | 100 | 5
Токариха | Краснохолмский | Краснохолмский | №110 | 100 | 60
.Деревково | Краснохолмский | Краснохолмский | №111 | 63 | 5
Слудново | Краснохолмский | Краснохолмский | №112 | 100 | 10
Слудново-КРС | Краснохолмский | Краснохолмский | №113 | 400 | 100
Скоросово-пилорама | Краснохолмский | Краснохолмский | №115 | 400 | 60
Скоросово | Краснохолмский | Краснохолмский | №116 | 100 | 2
Скоросово-мастерск. | Краснохолмский | Краснохолмский | №117 | 100 | 5
Скоросово-коттеджи | Краснохолмский | Краснохолмский | №118 | 100 | 5
Мокравици | Краснохолмский | Краснохолмский | №119 | 100 | 90
Ведерницы | Краснохолмский | Краснохолмский | №120 | 160 | 150
Кесово | Краснохолмский | Краснохолмский | №121 | 100 | 10
Кесово-ЗСП | Краснохолмский | Краснохолмский | №122 | 250 | 20
Медведево | Краснохолмский | Краснохолмский | №123 | 30 | 15
Ргени | Краснохолмский | Краснохолмский | №124 | 60 | 40
.Красново | Краснохолмский | Краснохолмский | №125 | 250 | 180
.Хабоцкое-школа | Краснохолмский | Краснохолмский | №126 | 160 | 40
.Хабоцкое-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский | №127 | 100 | 20
Хабоцкое-котеджи | Краснохолмский | Краснохолмский | №128 | 160 | 10
Хабоцкое-брод | Краснохолмский | Краснохолмский | №129 | 100 | 30
Жил.зона ЛЭМЗ | Краснохолмский | Краснохолмский | №130 | 250 | 20
АЗС | Краснохолмский | Краснохолмский | №131 | 25 | 10
Д/К №5 +кочегарка | Краснохолмский | Краснохолмский | №132 | 160 | 30
ЧП-Круглов (ДРСУ) | Краснохолмский | Краснохолмский | №133 | 160 | 30
Неледино № 1 | Краснохолмский | Краснохолмский | №134 | 400 | 100
Неледино № 2 | Краснохолмский | Краснохолмский | №135 | 250 | 40
Думино | Краснохолмский | Краснохолмский | №136 | 100 | 30
Глебени-КРС (комплекс) | Краснохолмский | Краснохолмский | №137 | 100 | 20
Глебени-мастерская | Краснохолмский | Краснохолмский | №138 | 250 | 10
Глебени | Краснохолмский | Краснохолмский | №139 | 100 | 5
Глебени-ЗСП | Краснохолмский | Краснохолмский | №140 | 400 | 5
Лаптево | Краснохолмский | Краснохолмский | №141 | 100 | 20
Кокошкино | Краснохолмский | Краснохолмский | №142 | 30 | 15
Костево,Буньково,Заполек | Краснохолмский | Краснохолмский | №143 | 100 | 5
Лапшино | Краснохолмский | Краснохолмский | №144 | 30 | 15
.Поповское | Краснохолмский | Краснохолмский | №145 | 60 | 10
Поповское-ферма | Краснохолмский | Краснохолмский | №146 | 400 | 150
Нивы | Краснохолмский | Краснохолмский | №147 | 100 | 30
Нивы-сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский | №148 | 100 | 20
Дашкино | Краснохолмский | Краснохолмский | №149 | 100 | 40
Сиднева | Краснохолмский | Краснохолмский | №150 | 60 | 35
.Рачево | Краснохолмский | Краснохолмский | №151 | 160 | 20
Рачево-ферма | Краснохолмский | Краснохолмский | №152 | 160 | 10
Рачево-мастерская | Краснохолмский | Краснохолмский | №153 | 60 | 15
Рачево-сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский | №154 | 250 | 90
Крюково | Краснохолмский | Краснохолмский | №155 | 100 | 20
Лопатиха | Краснохолмский | Краснохолмский | №156 | 63 | 20
Бекрени | Краснохолмский | Краснохолмский | №161 | 250 | 100
Гришки | Краснохолмский | Краснохолмский | №162 | 40 | 20
Васьки | Краснохолмский | Краснохолмский | №163 | 40 | 5
Стяжки | Краснохолмский | Краснохолмский | №164 | 60 | 50
Чернуха | Краснохолмский | Краснохолмский | №165 | 10 | 1
Будакино | Краснохолмский | Краснохолмский | №166 | 63 | 40
Литвиново | Краснохолмский | Краснохолмский | №168 | 100 | 60
Нива-мастерские | Краснохолмский | Краснохолмский | №169 | 250 | 200
Трофимово | Краснохолмский | Краснохолмский | №170 | 100 | 40
Козлово | Краснохолмский | Краснохолмский | №171 | 63 | 40
.Поляны-ферма (КРС) | Краснохолмский | Краснохолмский | №173 | 100 | 90
Поляны-сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский | №174 | 250 | 10
.Поляны | Краснохолмский | Краснохолмский | №175 | 100 | 5
Пронино | Краснохолмский | Краснохолмский | №176 | 30 | 20
Назимово | Краснохолмский | Краснохолмский | №177 | 60 | 40
.Григорово | Краснохолмский | Краснохолмский | №178 | 100 | 50
.Полежаиха | Краснохолмский | Краснохолмский | №179 | 40 | 5
Бабино | Краснохолмский | Краснохолмский | №180 | 25 | 5
Починок | Краснохолмский | Краснохолмский | №181 | 60 | 5
Машино-сушилка (КРС) | Краснохолмский | Краснохолмский | №182 | 250 | 200
Машино | Краснохолмский | Краснохолмский | №183 | 100 | 10
.Ждани | Краснохолмский | Краснохолмский | №184 | 63 | 30
Путилово-школа | Краснохолмский | Краснохолмский | №185 | 100 | 20
Путилово | Краснохолмский | Краснохолмский | №186 | 100 | 20
.Маковеево | Краснохолмский | Краснохолмский | №187 | 100 | 30
Пальниково | Краснохолмский | Краснохолмский | №188 | 63 | 5
Бибирево | Краснохолмский | Краснохолмский | №189 | 60 | 15
Хвалево | Краснохолмский | Краснохолмский | №190 | 63 | 20
Скоросово-сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский | №191 | 400 | 150
Петелино | Краснохолмский | Краснохолмский | №192 | 100 | 90
Высокуша-поселок | Краснохолмский | Краснохолмский | №194 | 160 | 10
Кочерово | Краснохолмский | Краснохолмский | №196 | 30 | 10
Плишкино | Краснохолмский | Краснохолмский | №197 | 100 | 10
Лобнево | Краснохолмский | Краснохолмский | №198 | 40 | 10
Высокуша | Краснохолмский | Краснохолмский | №201 | 63 | 5
Васюнино-КРС | Краснохолмский | Краснохолмский | №203 | 400 | 70
Васюнино-мастерск. | Краснохолмский | Краснохолмский | №204 | 160 | 5
Васюнино | Краснохолмский | Краснохолмский | №205 | 63 | 5
Васюнино-котеджи | Краснохолмский | Краснохолмский | №206 | 250 | 50
Васюнино-КЗС | Краснохолмский | Краснохолмский | №207 | 100 | 10
Григорково | Краснохолмский | Краснохолмский | №208 | 60 | 60
Холмцы | Краснохолмский | Краснохолмский | №209 | 63 | 20
Завидово | Краснохолмский | Краснохолмский | №210 | 10 | 1
.Морозово | Краснохолмский | Краснохолмский | №211 | 160 | 60
Пруды | Краснохолмский | Краснохолмский | №212 | 100 | 60
.Поповка-ферма (КРС) | Краснохолмский | Краснохолмский | №213 | 100 | 20
Поповка-поселок | Краснохолмский | Краснохолмский | №214 | 100 | 20
Александровка | Краснохолмский | Краснохолмский | №215 | 10 | 1
Поповка | Краснохолмский | Краснохолмский | №216 | 63 | 15
.Покровское | Краснохолмский | Краснохолмский | №218 | 60 | 40
Утехово | Краснохолмский | Краснохолмский | №219 | 60 | 5
Толстиково-мастер. | Краснохолмский | Краснохолмский | №220 | 100 | 40
Толстиково | Краснохолмский | Краснохолмский | №221 | 160 | 5
.Гаврилово | Краснохолмский | Краснохолмский | №222 | 160 | 60
д.Гаврилово-суш.2 | Краснохолмский | Краснохолмский | №223 | 400 | 80
.Поповка-мастер. | Краснохолмский | Краснохолмский | №225 | 160 | 60
.Мартыново | Краснохолмский | Краснохолмский | №226 | 63 | 10
.Мартыново-ПСЛВ | Краснохолмский | Краснохолмский | №227 | 250 | 100
.Мартыново-пилор.(мастер.) | Краснохолмский | Краснохолмский | №228 | 400 | 5
.Мартыново-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский | №229 | 160 | 5
.Коровкино | Краснохолмский | Краснохолмский | №230 | 100 | 30
.Петряево | Краснохолмский | Краснохолмский | №231 | 60 | 10
.Петряево-ферма | Краснохолмский | Краснохолмский | №232 | 100 | 60
Осташево-Поповка | Краснохолмский | Краснохолмский | №233 | 100 | 60
Перха | Краснохолмский | Краснохолмский | №235 | 30 | 10
.Шолгирогово | Краснохолмский | Краснохолмский | №236 | 63 | 10
Лесной Холм | Краснохолмский | Краснохолмский | №237 | 60 | 20
д.Братское-мастер. | Краснохолмский | Краснохолмский | №238 | 100 | 30
.Братское | Краснохолмский | Краснохолмский | №239 | 160 | 20
Братское-КРС | Краснохолмский | Краснохолмский | №240 | 60 | 10
Чернава | Краснохолмский | Краснохолмский | №241 | 100 | 5
.Горчаково | Краснохолмский | Краснохолмский | №242 | 10 | 5
Огибалово | Краснохолмский | Краснохолмский | №243 | 100 | 20
Огибалово-суш. (КЗС) | Краснохолмский | Краснохолмский | №245 | 250 | 40
Кожанково | Краснохолмский | Краснохолмский | №246 | 60 | 10
Крапивкино | Краснохолмский | Краснохолмский | №247 | 30 | 5
.Болонино | Краснохолмский | Краснохолмский | №248 | 100 | 20
.Хребтово | Краснохолмский | Краснохолмский | №249 | 30 | 5
Потешкино | Краснохолмский | Краснохолмский | №250 | 30 | 10
.Васильки-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский | №251 | 100 | 25
.Васильки | Краснохолмский | Краснохолмский | №252 | 100 | 25
.Васильки-мастер. | Краснохолмский | Краснохолмский | №253 | 160 | 30
.Черницино | Краснохолмский | Краснохолмский | №254 | 60 | 15
Максимцы | Краснохолмский | Краснохолмский | №255 | 30 | 10
Михалево | Краснохолмский | Краснохолмский | №256 | 100 | 35
с.Тысяцкое | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Тысяцкое деревня (Тысяцкое) | 100 | 15
с.Тысяцкое | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Тысяцкое ЗСП (Тысяцкое) | 400 | 270
д.Бородино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Бородино(Калинина) | 60 | 13
д.Боброво | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Боброво | 100 | 25
д.Хвошня | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Хвошня деревня | 100 | 5
д.Егорье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Егорье | 63 | 30
д.Сафонтьево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Сафонтьево ВЛ-10кВ №28 | 40 | 7
д.Малашово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Малашово маг ВЛ-10кВ №27 | 63 | 10
д.Теляково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Теляково | 63 | 18
д.СухойРучей | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Сухой Ручей | 63 | 19
д.Сурушино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Сурушино ВЛ-10кВ №15 | 60 | 24
д.Мишево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Мишево ВЛ-10кВ №15 | 40 | 30
д.Малашово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Малашово с/ф ВЛ-10кВ | 250 | 120
с.Тысяцкое | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Тысяцкое мастерские | 250 | 44
д.Хорлово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Хорлово деревня | 160 | 30
д.Попово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Попово (Богданово) | 30 | 5
х.В.заря | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Веч. Заря ВЛ-10кВ №15 | 63 | 32
с.Прямухино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Прямухино дер ВЛ-10кВ №15 | 40 | 3
д.Осташково | Кувшиновский | Кувшиновский | СТП-10 кВ Осташково | 63 | 20
с.Прямухино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Прямухино кот ВЛ-10кВ №15 | 160 | 20
д.Коростково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Коростково (Богданово) | 100 | 38
д.Лопатино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Лопатино бол ВЛ-10кВ №13 | 160 | 60
д.Мытницы | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Мытницы ВЛ-10кВ №13 (Прямухино) | 60 | 25
д.Далекуши | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Далекуши ВЛ-10кВ №15 (Прямухино | 30 | 10
д.Лопатино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Лопатино дер ВЛ-10кВ №13 | 100 | 30
д.Горицы | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Горицы | 30 | 15
д.Пр.Каменка | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Пр. Каменка мастерские | 250 | 50
д.Вороново | Кувшиновский | Кувшиновский | МТП-10 кВ Вороново | 30 | 8
д.Железово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Железово | 63 | 20
д.Катушкино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Катушкино-1 | 60 | 15
д.Сырково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Сырково ВЛ-10кВ №13 (Прямухино) | 60 | 18
д.Астратово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Астратово | 100 | 9
д.Ховань | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Ховань | 40 | 17
д.Пень | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Пень д/сад (Пень) | 250 | 70
д.Пень | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Пень коттеджи (Пень) | 100 | 10
д.Ферково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Ферково ВЛ-10кВ Сидорково | 25 | 5
д.Качаново | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Качаново ВЛ-10кВ Сидорково | 63 | 8
д.Щелье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Щелье (Пень) | 30 | 6
д.Сидорково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Сидорково ВЛ-10кВ Сидорково | 63 | 7
д.Любицы | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Любицы ВЛ-10кВ Березки | 20 | 5
д.Пень | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Пень ск. двор | 100 | 50
д.Пень | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Пень деревня (Пень) | 100 | 8
д.Б.Кузнечково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Б. Кузнечково АВМ | 250 | 24
д.Б.Кузнечково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Б. Кузнечково ск. двор | 100 | 44
д.Ново | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Ново деревня | 60 | 10
д.Володово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Володово ВЛ-10кВ Березки | 40 | 15
д.Яколицы | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Яколицы | 10 | 6
д.Тавруево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Тавруево | 60 | 13
д.Жегини | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Жегини ВЛ-10кВ Березки | 10 | 3
д.Ново | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Ново ск. двор | 20 | 3
х.Писарев | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Х.Писарев ВЛ-10кВ №15 | 10 | 2
д.Васильково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Васильково деревня ВЛ-10кВ №15 | 160 | 18
д.Высокое | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ - Высокое | 160 | 15
д.Дядино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Дядино деревня ВЛ-10кВ №15 | 100 | 23
д.Заовражье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Заовражье котельная | 100 | 6
д.Заовражье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Заовражье пилорама | 100 | 50
д.Заовражье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Заовражье АТС | 160 | 20
д.Шаплово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Шаплово | 30 | 10
д.Городцы | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Городцы ВЛ-10кВ №15 (Кувшиново) | 20 | 3
д.Пекишево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Пекишево ПСЛВ | 250 | 30
д.Щеголево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Щеголево | 30 | 12
д.Свеклино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Свеклино | 30 | 10
д.Хрычево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Хрычево | 60 | 15
д.Андрияново | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Андреяново | 50 | 18
д.Раменье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Раменье ВЛ-10кВ №32 (Кувшиново) | 40 | 10
д.Сабурово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Сабурово ВЛ-10кВ №32 (Кувшиново) | 60 | 15
д.Тарасково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Тарасково ВЛ-10кВ №32 | 100 | 40
д.Углы | Кувшиновский | Кувшиновский | СТП-10кВ Углы ВЛ-10кВ №15 (Кувшиново) | 40 | 15
д.Кунилово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Кунилово-Гранково ВЛ-10кВ №13 | 60 | 10
д.Антонково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Антонково ВЛ-10кВ №13 | 40 | 13
д.Чеброхино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Чебрахино ВЛ-10кВ №13 | 30 | 7
д.Б.Борок | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Б.Борок клуб ВЛ-10кВ №13 | 63 | 10
д.Б.Борок | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Б.Борок ФКРС ВЛ-10кВ №13 | 25 | 5
д.Малашово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Малашово дер ВЛ-10кВ №27 | 100 | 17
д.Брылево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ - Брылево | 30 | 5
д.Сутоки | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Сутоки | 40 | 20
д.Шашково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Шашково | 40 | 10
д.Петрово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Петрово(Бор) | 25 | 5
д.Сидорово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Сидорово Ильино (Бор) | 30 | 15
д.Горницы | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Горницы | 20 | 12
д.Карманово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Карманово | 25 | 15
д.Богуново | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Богуново Турлаево | 20 | 15
д.Юсино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Юсино деревня | 100 | 18
д.Борисово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Борисово | 40 | 22
д.Холм | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Холм дер ВЛ-10кВ №15 | 100 | 44
д.Загорье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Загорье(М. Васильково) | 50 | 15
д.Юсино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Юсино ЗСП | 100 | 20
д.Васильково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Васильково Лотыгорево | 50 | 25
д.Раменье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Раменье АВМ ВЛ-10кВ №15 | 100 | 33
д.Силино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Силино | 10 | 3
д.Лукино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Лукино | 30 | 5
д.Б.Борок | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Сосенка ВЛ-10кВ №13 (Прямухино) | 63 | 15
д.Б.Борок | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Б.Борок котте ВЛ-10кВ №13 | 63 | 18
д.Б.Борок | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Б.Борок почта ВЛ-10кВ №13 | 160 | 40
д.Пр.Каменка | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Пр. Камен ЗСП | 400 | 140
д.Борзыни | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Борзыни дер ВЛ-10кВ №15 | 160 | 20
д.Пень | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Пень мастерские (Пень) | 400 | 75
д.Заовражье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Заовражье школа | 250 | 100
д.Печниково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Печниково водокачка | 30 | 20
д.Печниково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Печниково деревня | 100 | 32
д.Еваново | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Еваново деревня | 60 | 14
д.Еваново | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Еваново ск. двор | 100 | 25
д.Василево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Василево | 100 | 50
д.Богданово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Богданово (Богданово) | 63 | 20
д.Ферково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Федорково (Богданово) | 25 | 12
с.Прямухино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Прямухино мас ВЛ-10кВ №15 | 100 | 60
д.Медведково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Медведково ВЛ-10кВ №13 | 40 | 10
д.Локотцы | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Локотцы Носково | 30 | 15
д.Дятлово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Дятлово | 30 | 18
д.Шевково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Шевково | 30 | 19
д.Ст.Брылево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ - Ст. Брылево | 100 | 20
д.Пр.каменка | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Пр. Каменка деревня | 160 | 15
д.Колбасино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Колбасино | 60 | 20
д.Б.Борок | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Б.Борок ЗСП ВЛ-10кВ №13 | 250 | 20
д.Раменье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Раменье дер ВЛ-10кВ №15 | 63 | 11
д.Заовражье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Заовражье д/сад | 250 | 110
д.Б.Кузнечково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Б. Кузнечково мастерские | 250 | 55
д.Малашово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Малашово с/дв ВЛ-10кВ №27 | 160 | 60
д.Корчелово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ - Корчелово | 20 | 10
д.Ульяново | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Ульяново | 60 | 25
д.Кошуево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Кошуево | 30 | 15
д.Попелиха | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Попелиха | 30 | 7
д.Замошье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Замошье ВЛ-10кВ №28 (Кувшиново) | 30 | 15
д.Пр.Каменка | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Пр. Каменка ск. двор | 250 | 85
с.Тысяцкое | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Тысяцкое правление (Тысяцкое) | 100 | 10
д.Малашово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Могилевка радиовышка | 160 | 30
д.Раменье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Раменье КЗС ВЛ-10кВ №15 | 60 | 30
д.Борзыни | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Борзыни маст. ВЛ-10кВ №15 | 250 | 50
д.Печниково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Печниково ск. двор | 100 | 55
д.Кунино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Кунино | 30 | 3
д.Бобровцы | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Бобровцы ВЛ-10кВ Сидорково | 30 | 5
д.Печниково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Печниково мастерские | 160 | 120
д.Хвошня | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Хвошня ск. двор | 63 | 30
с.Прямухино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ К-с Прямухино | 400 | 300
д.Бор | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Бор | 100 | 20
д.Б.Кузнечково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Б. Кузнечково ЗСП | 100 | 54
д.Б.Кузнечково | Кувшиновский | Кувшиновский | ЗТП-10кВ Б. Кузнечково (д/сад) | 250 | 47
д.Симоново | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Симоново | 20 | 3
д.Данково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Данково деревня | 40 | 10
д.Б.Борок | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Б.Борок школа ВЛ-10кВ №13 | 160 | 20
д.Заледенье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Заледенье ВЛ-10кВ Березки | 20 | 5
д.Березки | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Березки ВЛ-10кВ Березки | 63 | 25
д.Выжгород | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Выжгород ВЛ-10кВ №15 | 60 | 25
д.Давыдово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Давыдово ВЛ-10кВ №15 (Кувшиново) | 30 | 8
д.Велеможье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Велеможье ск. двор | 160 | 100
д.Могилевка | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Могилевка деревня | 160 | 20
д.Каравайцево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Каравайцево | 250 | 130
с.Тысяцкое | Кувшиновский | Кувшиновский | ЗТП-10кВ Тысяцкое школа | 250 | 60
д.Высокое | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ - Высокое коровник | 250 | 200
д.Васильково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Васильково коттеджи ВЛ-10кВ №15 | 250 | 50
д.Качаново | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Качаново ск.дв ВЛ-10кВ Сидорково | 160 | 100
д.Киселево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ - Киселево | 100 | 17
с.Тысяцкое | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Тысяцкое КЗС (Тысяцкое) | 160 | 110
д.Рылево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Рылево ск. двор | 400 | 300
д.Рылево | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Рылево коттеджи | 60 | 20
д.Велеможье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Велеможье | 50 | 30
д.Сидорово | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Сидорово Родион ВЛ-10кВ Березки | 10 | 2
д.Данково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Данково ск. двор | 100 | 50
д.Могилевка | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Могилевка -3 | 100 | 20
д.Хвошня | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10 кВ Хвошня МТС | 20 | 3
д.Ключи | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Ключи ВЛ-10кВ №32 (Кувшиново) | 30 | 20
д.Озерецкое | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Озерецкое ВЛ-10кВ №32 (Кувшиново) | 100 | 65
п.КрасныйГородок | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Красный городок | 160 | 30
п.Сокольники | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10 кВ Сокольники -5 | 250 | 50
п.Сокольники | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10 кВ Сокольники -6 | 160 | 30
п.Сокольники | Кувшиновский | Кувшиновский | ЗТП-10кВ - Сокольники | 320 | 100
с.Тысяцкое | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Тысяцкое телятник (Тысяцкое) | 100 | 50
г.Кувшиново | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Жилой дом (Электросети) | 160 | 35
г.Кувшиново | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ База КРЭС (Электросети) | 100 | 60
д.Борзыни | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Борзыни ж/д ВЛ-10кВ №15 | 160 | 30
д.Лопатино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Лопатино ЗСП ВЛ-10кВ №13 | 250 | 200
д.Лопатино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Лопатино КЗС ВЛ-10кВ №13 | 250 | 180
д.Слапихино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Слапихино ВЛ-10кВ №13 | 40 | 10
д.Заовражье | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Заовражье ж/к | 400 | 300
х.Шувалов | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ х. Шувалов ВЛ-10кВ №15 | 30 | 5
д.Мошник | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Мошник | 30 | 17
д.Абабково | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Абабково | 100 | 25
д.Б.Гора | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Б. Гора | 100 | 20
д.Селино | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Селино ВЛ-10кВ №13 (Прямухино) | 30 | 5
д.Б.Борок | Кувшиновский | Кувшиновский | КТП-10кВ Б.Борок Р.цех ВЛ-10кВ №13 | 100 | 90
д. Новознаменское | Лесной | Лесной | ТП 001 Н.Знаменское | 10 | 0
д. Трубино | Лесной | Лесной | ТП 002 Трубино | 1х40 | 15
д. Железенка | Лесной | Лесной | ТП 003 Железенка | 1х63 | 20
д. Спасс | Лесной | Лесной | ТП 004 Спасс | 1х250 | 200
д. Бохтово | Лесной | Лесной | ТП 005 ФКРС Бохтово | 1х400 | 300
д. Бохтово | Лесной | Лесной | ТП 006 д/сад Бохтово | 1х100 | 10
д. Бохтово | Лесной | Лесной | ТП 007 ЗСП Бохтово | 1х250 | 150
д. Аньково | Лесной | Лесной | ТП 008 Аньково | 1х40 | 30
д. Лукотино | Лесной | Лесной | ТП 009 Лукотино | 1х10 | 0
д. Мощанское | Лесной | Лесной | ТП 010 Мощанское | 1х40 | 5
д. Половницкое | Лесной | Лесной | ТП 011 Половницкое | 1х63 | 30
д. Дудкино | Лесной | Лесной | ТП 012 Дудкино | 1х100 | 20
д. Никольское | Лесной | Лесной | ТП 014 ж/д Никольское | 1х100 | 10
д. Никольское | Лесной | Лесной | ТП 015 ФКРС Никольское | 1х250 | 150
д. Никольское | Лесной | Лесной | ТП 016 д/сад Никольское | 1х160 | 60
д. Никольское | Лесной | Лесной | ТП 018 мастерск Никольск | 1х400 | 250
д. Изосимово | Лесной | Лесной | ТП 019 Изосимово | 1х30 | 20
д. Кр. Гора | Лесной | Лесной | ТП 020 Кр.Гора | 1х100 | 20
д. Полонское | Лесной | Лесной | ТП 021 Полонское | 1х63 | 30
д. Пестово | Лесной | Лесной | ТП 022 Пестово | 1х40 | 5
д Солнцево | Лесной | Лесной | ТП 023 Солнцево | 1х30 | 20
д. Шакшино | Лесной | Лесной | ТП 024 Шакшино | 1х60 | 40
п. Медведково | Лесной | Лесной | ТП 026 Лесник | 1х40 | 10
д. Мордасы | Лесной | Лесной | ТП 027 Мордасы | 1х100 | 70
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 028 вдкч Лесное | 1х25 | 15
д. Лыкашино | Лесной | Лесной | ТП 029 Лыкошино | 1х25 | 12
д. Монаково | Лесной | Лесной | ТП 030 ж/д Монаково | 1х100 | 25
д. Монаково | Лесной | Лесной | ТП 031 ФКРС Монаково | 1х400 | 300
д. Куземкино | Лесной | Лесной | ТП 032 КРС Куземкино | 1х100 | 20
д. Куземкино | Лесной | Лесной | ТП 033 ж/д Куземкино | 1х30 | 10
д. Куземкино | Лесной | Лесной | ТП 034 ЗСП Куземкино | 1х250 | 100
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 035 Луговая | 1х100 | 15
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 036 Клуб Лесное | 1х400 | 300
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 037 школа Лесное | 1х400 | 50
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 038 ж/д Лесное | 1х30 | 12
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 039 ж/д Пустая | 100 | 40
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 040 Новая | 1х100 | 15
д.Лопатиха | Лесной | Лесной | ТП 043 ж/д Лопатиха | 1х100 | 10
д.Лопатиха | Лесной | Лесной | ТП 045 мастерские. | 1х160 | 100
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 046 с/строй | 1х400 | 40
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 047 Солнышко | 1х160 | 35
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 048 КНС | 1х100 | 65
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 050 лесокомбинат | 1х250 | 50
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 052 ж/д пересуха | 1х250 | 30
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 055 свинарник | 1х400 | 350
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 057 Лукино | 1х63 | 13
д. Городок | Лесной | Лесной | ТП 059 РОСТО | 1х250 | 50
д. Городок | Лесной | Лесной | ТП 061 клуб Городок | 1х60 | 8
д. Городок | Лесной | Лесной | ТП 062 ж/д Городок | 1х63 | 10
д. Городок | Лесной | Лесной | ТП 063 ЗСП Городок | 1х160 | 50
п. Медведково | Лесной | Лесной | ТП 064 РММ | 1х250 | 50
п. Медведково | Лесной | Лесной | ТП 065 ж/д Медведково | 1х63 | 10
п. Медведково | Лесной | Лесной | ТП 066 д/сад Медведково | 1х250 | 100
Д. Спирово | Лесной | Лесной | ТП 068 ж/д Спирово | 1х40 | 0
Д. Спирово | Лесной | Лесной | ТП 069 КРС Спирово | 1х100 | 80
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 070 Северная | 1х160 | 30
д. Глачево | Лесной | Лесной | ТП 071 Глазачево | 1х10 | 5
д. Застровье | Лесной | Лесной | ТП 072 клуб Застровье | 1х100 | 15
д. Застровье | Лесной | Лесной | ТП 073 ФКРС Застровье | 1х160 | 100
д. Немцово | Лесной | Лесной | ТП 075 Немцово | 1х30 | 20
д. Бобово | Лесной | Лесной | ТП 076 Бобово | 1х30 | 20
д. Застровье | Лесной | Лесной | ТП 077 мастерск. Застровье | 1х250 | 200
д. Застровье | Лесной | Лесной | ТП 078 ж/д Застровье | 1х100 | 20
д. Антушино | Лесной | Лесной | ТП 079 Антушино | 1х10 | 0
д. Антоново | Лесной | Лесной | ТП 080 Антоново | 1х30 | 20
д. Залесное | Лесной | Лесной | ТП 082 ж/д Залесное | 1х30 | 8
д. Залесное | Лесной | Лесной | ТП 083 ФКРС Залесное | 1х160 | 110
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 084 пилорама Пустая | 1х100 | 70
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 085 мастерские Пустая | 1х160 | 60
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 086 ЗСП Пустая | 1х250 | 200
д. Ошеево | Лесной | Лесной | ТП 087 Ошеево | 1х100 | 20
д. Андрюшино | Лесной | Лесной | ТП 088 Андрюшино | 1х30 | 20
д. Сумароково | Лесной | Лесной | ТП 089 Сумароково | 1х63 | 35
д. Обретино | Лесной | Лесной | ТП 090 Обретино | 1х25 | 15
д. Виглино | Лесной | Лесной | ТП 091 Виглино | 1х40 | 25
д. Сошниково | Лесной | Лесной | ТП 092 Сошниково | 1х10 | 0
д. Б. Пруды | Лесной | Лесной | ТП 093 правление | 1х160 | 40
д. Б. Пруды | Лесной | Лесной | ТП 094 ФКРС | 1х250 | 210
д. Б. Пруды | Лесной | Лесной | ТП 095 ж/д Бор Пруды ВЛ 10кВ №05 ПС Лесн | 1х250 | 110
д. Чернятка | Лесной | Лесной | ТП 096 Чернятка | 1х60 | 50
д. Чокотово | Лесной | Лесной | ТП 097 Чекотово | 1х30 | 20
д. Язовици | Лесной | Лесной | ТП 098 Язовицы | 1х10 | 0
д. Овсянниково | Лесной | Лесной | ТП 099.Овсянниково | 1х63 | 15
д. Дворищи | Лесной | Лесной | ТП 100 Дворищи | 1х160 | 140
д. Шатеево | Лесной | Лесной | ТП 101 Шатеево | 1х25 | 15
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 102 База РЭС | 1х100 | 40
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 103 центр | 1х63 | 10
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 107 МЧС | 1х100 | 12
с. Лесное | Лесной | Лесной | ТП 108 Угрюм Гора | 1х100 | 10
д. Свищево | Лесной | Лесной | ТП 109 ж/д Свищево | 1х100 | 15
д. Свищево | Лесной | Лесной | ТП 110 ЦРБ Свищево | 1х160 | 100
д. Свищево | Лесной | Лесной | ТП 111 КРС Свищево | 1х400 | 350
д. Федяйково | Лесной | Лесной | ТП 113 Федяйково | 1х10 | 0
д. Сорогожское | Лесной | Лесной | ТП 114 ж/д Сорогожское | 1х100 | 25
д. Сорогожское | Лесной | Лесной | ТП 115 Золотов | 1х63 | 15
д. Сорогожское | Лесной | Лесной | ТП 116 ЗСП | 1х10 | 0
д. Мотыли | Лесной | Лесной | ТП 117 ФКРС Мотыли | 1х160 | 60
д. Мотыли | Лесной | Лесной | ТП 118 ж/д Мотыли | 1х25 | 5
д. Мотыли | Лесной | Лесной | ТП 119 дом охотника | 1х25 | 10
д. Сундуки | Лесной | Лесной | ТП 120 Сундуки | 1х30 | 20
д.Сорогожское | Лесной | Лесной | ТП 121 школа | 1х400 | 350
д.Сорогожское | Лесной | Лесной | ТП 122 Боровая | 1х100 | 20
д. Вакарино | Лесной | Лесной | ТП 123 Вакарино | 1х10 | 5
д. Овчуха | Лесной | Лесной | ТП 124 Овчуха | 1х10 | 5
д. Алексейково | Лесной | Лесной | ТП 127 КРС | 1х40 | 40
д. Алексейково | Лесной | Лесной | ТП 128 вдкч | 1х160 | 80
д. Алексейково | Лесной | Лесной | ТП 129 мастерск | 1х250 | 200
д. Алексейково | Лесной | Лесной | ТП 130 ж/д | 1х100 | 20
д. Рыжное | Лесной | Лесной | ТП 131Рыжное | 1х30 | 10
д. Погорелец | Лесной | Лесной | ТП 132 Погорелец | 1х10 | 5
д. Семеново | Лесной | Лесной | ТП 133 Семеново | 1х30 | 15
д. Пенякино | Лесной | Лесной | ТП 134 Пенякино | 1х10 | 5
д. Демидиха | Лесной | Лесной | ТП 135 Демидиха | 1х10 | 5
д. Застижье | Лесной | Лесной | ТП 136 Застижье | 1х100 | 50
д. Довечки | Лесной | Лесной | ТП 137 Довечки | 1х40 | 10
д. Струбно | Лесной | Лесной | ТП 138 Струбно | 1х10 | 5
д. Алексейково | Лесной | Лесной | ТП 139 ж/д | 1х25 | 10
д.Федотково | Лесной | Лесной | ТП 140 | 1х63 | 8
д. Стройково | Лесной | Лесной | ТП 142 Стройково | 1х40 | 5
д. Кож. Гора | Лесной | Лесной | ТП 143 ФКРС | 1х250 | 150
д. Кож. Гора | Лесной | Лесной | ТП 144 правление | 1х400 | 210
д. Хальково | Лесной | Лесной | ТП 146 Хальково | 1х250 | 100
д. Парьево | Лесной | Лесной | ТП 147 Парьево | 1х60 | 10
д. Михайловское | Лесной | Лесной | ТП 148 администр. | 1х63 | 12
д. Михайловское | Лесной | Лесной | ТП 149 правление | 1х250 | 100
д. Михайловское | Лесной | Лесной | ТП 150 мастерские | 1х100 | 30
д. Михайловское | Лесной | Лесной | ТП 151 ЗСП | 1х160 | 30
д. Михайловское | Лесной | Лесной | ТП 152 ФКРС | 1х100 | 60
д. Подборовье | Лесной | Лесной | ТП 153 Подборовье | 1х10 | 2
д. Михайловское | Лесной | Лесной | ТП 154 вдкч | 1х160 | 120
д. Новая Горка | Лесной | Лесной | ТП 155 ж/д | 1х100 | 25
д. Новая Горка | Лесной | Лесной | ТП 156 ФКРС | 1х100 | 60
д. Абакумово | Лесной | Лесной | ТП 157 Абакумово | 1х30 | 15
Ст. Горка | Лесной | Лесной | ТП 158 ФКРС | 1х100 | 60
Ст. Горка | Лесной | Лесной | ТП 159 ж/д | 1х100 | 25
д. Лукьянцево | Лесной | Лесной | ТП 160 | 1х25 | 10
д. Мосейково | Лесной | Лесной | ТП 161 пилорама | 1х160 | 50
д. Мосейково | Лесной | Лесной | ТП 162 ж/д | 1х63 | 10
д. Клубаково | Лесной | Лесной | ТП 163 Клубоково | 1х40 | 35
д. Леугино | Лесной | Лесной | ТП 165 Леугино | 1х25 | 15
д. Федяевка | Лесной | Лесной | ТП 166 Федяевка | 1х30 | 15
д. Кокорево | Лесной | Лесной | ТП 167 Кокорево | 1х30 | 10
д. Орлово | Лесной | Лесной | ТП 168 Орлово | 1х63 | 50
д. Костыгово | Лесной | Лесной | ТП 169 Костыгово | 1х10 | 0
д. Григино | Лесной | Лесной | ТП 171 Григино | 1х10 | 0
д. Бродыгино | Лесной | Лесной | ТП 074 | 1х25 | 15
д. В. Пороги | Лесной | Лесной | ТП 172 В.Пороги | 1х100 | 0
д. Борисовское | Лесной | Лесной | ТП 174 ж/д | 1х100 | 30
д. Сутоки | Лесной | Лесной | ТП 176 Сутоки | 1х63 | 13
д. Нивищи | Лесной | Лесной | ТП 177 ж/д | 1х30 | 10
д. Заречье | Лесной | Лесной | ТП 178 | 1х40 | 15
д. Д. Бор | Лесной | Лесной | ТП 179 Д.Бор | 1х10 | 3
д. Б. Бор | Лесной | Лесной | ТП 180 Б.Бор | 1х10 | 0
д. Телятники | Лесной | Лесной | ТП 181 ж/д | 1х100 | 0
д. Телятники | Лесной | Лесной | ТП 182 ЗСП | 1х250 | 200
д. Костюшино | Лесной | Лесной | ТП 185 Костюшино | 1х63 | 0
д . Телятники | Лесной | Лесной | ТП 186 вдкч | 1х40 | 30
д. Рассадники | Лесной | Лесной | ТП 187 Рассадники | 1х40 | 20
д. Кр. Городок | Лесной | Лесной | ТП 188 | 1х40 | 10
д. Дорка | Лесной | Лесной | ТП 190 Дорка | 1х100 | 40
д. Горка | Лесной | Лесной | ТП 191 Горка | 1х30 | 0
д. Васютино | Лесной | Лесной | ТП 192 Васютино | 1х160 | 60
д. Гузеево | Лесной | Лесной | ТП 194 Гузеево | 1х100 | 60
д. Гузеево | Лесной | Лесной | ТП 195 Гузеево | 1х250 | 80
д.ЛисьиГоры | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №028 | 30 | 3
д.Пекши | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №030 | 30 | 5
д.Домантово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №031 | 30 | 9
д.Лужки | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №033 | 160 | 110
д.Захарово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №034 | 10 | 2
д.Кузовино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №035 | 63 | 8
д.Сосновицы | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №036 | 160 | 48
д.Сосновицы | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №037 | 250 | 180
д.Терешкино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №038 | 63 | 14
д.Сосновицы | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №039 | 63 | 8
д.Жерехово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №040 | 250 | 210
д.МихайловаГора | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №041 | 160 | 26
д.МихайловаГора | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №042 | 160 | 140
д.МихайловаГора | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №044 | 250 | 112
д.СухаяНива | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №046 | 63 | 24
д.Гутты, | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №047 | 63 | 7
д.Овинное | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №047 | 63 | 7
д.Анцифарово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №048 | 100 | 15
д.Анцифарово | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №049 | 250 | 188
д.Анцифарово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №050 | 250 | 210
д.Гайново | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №051 | 20 | 3
д.Селезениха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №052 | 400 | 360
д.Селезениха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №053 | 63 | 12
д.Селезениха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №054 | 63 | 11
д.Захарьино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №055 | 100 | 45
д.Ершиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №056 | 10 | 2
д.Анжиково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №057 | 63 | 14
м-нЮжный | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №004 | 160 | 58
д.Барановка | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №005 | 250 | 44
д.Чашково | Лихославльский | Лихославльский | МТП-10/0,4 кВ №006 | 63 | 25
д.Некрасиха | Лихославльский | Лихославльский | МТП-10/0,4 кВ №007 | 63 | 32
д.Бархатиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №008 | 160 | 128
д.Соколово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №009 | 160 | 67
д.Барановка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №010 | 250 | 167
д.Барановка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №011 | 250 | 69
д.Барановка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №012 | 160 | 79
д.Ермилиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №013 | 63 | 44
д.Затулки | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №014 | 100 | 42
д.Тимошкино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №015 | 63 | 21
д.Никифариха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №016 | 63 | 16
д.Крапивка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №017 | 63 | 29
д.СтепнаяНива | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №018 | 30 | 10
д.Трещетинка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №019 | 30 | 7
д.БольшоеПлоское | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №020 | 250 | 190
д.БольшоеПлоское | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №021 | 63 | 15
д.Владенино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №001 | 30 | 9
с.Ильинское | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №002 | 250 | 68
с.Ильинское. | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №003 | 250 | 72
д.Олино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №022 | 63 | 13
д.Константиново | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №023 | 30 | 14
д.Петрушкино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №024 | 100 | 18
д.Губка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №025 | 250 | 98
д.Алайково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №026 | 30 | 12
д.Пятниха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №027 | 250 | 68
д.Волосово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №058 | 10 | 2
д.Рычково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №059 | 100 | 24
д.Горки | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №060 | 30 | 4
д.Федово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №060 | 30 | 4
д.Виноколы | Лихославльский | Лихославльский | МТП-10/0,4 кВ №061 | 63 | 18
д.Никифарово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №062 | 30 | 12
д.Афанасово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №062 | 30 | 12
д.Лазарево | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №063 | 100 | 14
д.Васиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №064 | 30 | 7
д.Локотцы | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №065 | 30 | 12
д.Ивашиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №066 | 30 | 14
с.Ильинское | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №067 | 160 | 29
д.Старокарельское | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №068 | 63 | 13
д.Хмельники | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №069 | 30 | 14
д.Городилово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №070 | 63 | 16
п.Крючково | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №071 | 250 | 35
д.Крючково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №072 | 400 | 265
д.Крючково | Лихославльский | Лихославльский | ЗТП-10/0,4 кВ №073 | 100 | 78
д.Лочкино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №074 | 100 | 41
д.Ожирово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №075 | 63 | 16
д.Вески | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №076 | 30 | 6
д.Вески | Лихославльский | Лихославльский | ЗТП-10/0,4 кВ №077 | 250 | 68
д.Вески | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №078 | 400 | 89
д.Вески | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №079 | 400 | 264
д.Вески | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №080 | 250 | 48
д.Долганово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №081 | 100 | 29
д.Колмодворка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №082 | 100 | 15
д.Борки | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №083 | 40 | 14
д.Гаврилково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №084 | 100 | 26
д.Раменье | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №085 | 60 | 16
д.Назарово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №086 | 100 | 19
д.Назарово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №089 | 160 | 48
д.Назарово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №090 | 100 | 24
д.Горохово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №090 | 63 | 26
д.Любимовка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №091 | 63 | 26
д.Дворище | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №092 | 63 | 30
д.Дубниха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №093 | 30 | 13
д.Денежное | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №094 | 63 | 21
д.Поповка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №095 | 30 | 9
д.Воробьево | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №096 | 100 | 28
д.Березовка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №097 | 250 | 138
д.Воробьево | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №098 | 400 | 310
д.Ломовое | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №099 | 63 | 18
д.Трофимки | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №100 | 63 | 26
д.Лазарево | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №101 | 30 | 14
д.Козлово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №102 | 63 | 12
д.Мяммино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №103 | 63 | 14
д.Климово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №103 | 63 | 14
д.Залазино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №104 | 100 | 12
д.Поповка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №105 | 30 | 11
д.Ананкино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №106 | 63 | 29
д.Залазино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №107 | 63 | 15
д.Залазино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №108 | 250 | 114
д.Залазино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №109 | 250 | 109
д.Волхово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №110 | 100 | 29
д.Волхово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №111 | 250 | 144
д.Кузьмиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №112 | 20 | 13
д.Волхово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №113 | 100 | 19
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №114 | 160 | 29
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №115 | 400 | 120
д.Павлово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №116 | 60 | 26
д.Митецкое | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №117 | 63 | 15
д.Пальцевка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №118 | 40 | 13
д.Хмелевка | Лихославльский | Лихославльский | МТП-10/0,4 кВ №119 | 10 | 2
д.Шейново | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №120 | 63 | 26
д.Маханы | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №121 | 30 | 9
д.Мухреево | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №122 | 100 | 37
д.Плешково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №123 | 30 | 9
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №124 | 160 | 48
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №125 | 160 | 52
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №126 | 250 | 120
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №127 | 100 | 29
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №128 | 160 | 46
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №129 | 250 | 78
д.Иваньково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №130 | 63 | 25
д.Прудово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №131 | 160 | 98
д.Прудово | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №132 | 630 | 385
д.Песчанка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №133 | 20 | 7
д.Прудово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №134 | 160 | 29
д.Прудово | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №135 | 250 | 122
д.Черновка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №136 | 30 | 11
д.Шелехово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №137 | 30 | 16
д.Колмодворка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №138 | 100 | 24
д.Курганы | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №139 | 63 | 19
д.Заручевье | Лихославльский | Лихославльский | МТП-10/0,4 кВ №140 | 63 | 29
д.Ячменьниково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №141 | 25 | 9
д.Михайловское | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №142 | 20 | 14
д.Васильки | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №143 | 160 | 39
д.Ветчино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №144 | 100 | 19
д.Андрюково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №145 | 30 | 12
д.Лисицино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №146 | 60 | 19
д.Куденево | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №147 | 30 | 10
д.Павлово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №148 | 63 | 19
д.Бобрище | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №149 | 63 | 28
д.Осташково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №150 | 160 | 44
д.Бор | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №151 | 160 | 92
д.Язвиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №152 | 250 | 140
д.Язвиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №153 | 250 | 129
д.Язвиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №154 | 250 | 119
д.Курочкино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №155 | 20 | 12
д.Марково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №156 | 63 | 11
д.Горка | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №157 | 160 | 29
д.Воскресенское | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №158 | 100 | 28
д.Змеево | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №159 | 250 | 96
д.Заболотье | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №160 | 63 | 33
д.Житниково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №161 | 30 | 17
д.Райки | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №162 | 30 | 13
д.Соломоново | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №178 | 100 | 25
д.Старорусское | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №178 | 100 | 41
д.НикулинаГора | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №179 | 100 | 41
д.НикулинаГора | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №180 | 160 | 49
д.Поляши | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №181 | 30 | 12
д.Мудрово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №182 | 100 | 18
д.Кава | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №183 | 400 | 82
д.Кава | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №184 | 250 | 85
д.Кава | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №185 | 400 | 58
д.НоваяДеревня | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №190 | 30 | 12
д.Дели | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №188 | 63 | 14
с.Первитино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №191 | 63 | 18
с.Первитино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №192 | 160 | 28
с.Первитино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №193 | 160 | 26
с.Первитино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №194 | 160 | 49
с.Первитино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №195 | 100 | 68
д.Кожухово | Лихославльский | Лихославльский | МТП-10/0,4 кВ №196 | 63 | 41
д.Холм | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №197 | 100 | 29
д.Рогово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №198 | 100 | 35
д.Иваново | Лихославльский | Лихославльский | МТП-10/0,4 кВ №199 | 30 | 14
д.БольшаяПереходня | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №200 | 20 | 12
д.Дроздово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №201 | 30 | 14
д.Бочельниково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №202 | 100 | 24
д.Степаново | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №203 | 63 | 19
д.Лежнево | Лихославльский | Лихославльский | МТП-10/0,4 кВ №204 | 63 | 16
д.Дойбино | Лихославльский | Лихославльский | МТП-10/0,4 кВ №204 | 63 | 16
д.Зайково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №205 | 250 | 112
д.Золотиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №206 | 100 | 19
д.Дуброво | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №207 | 30 | 12
д.Сошники | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №208 | 100 | 29
д.Капустино | Лихославльский | Лихославльский | МТП-10/0,4 кВ №209 | 30 | 21
д.Кунилово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №210 | 63 | 23
д.Назарово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №211 | 30 | 9
д.Кагрушки | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №212 | 63 | 19
д.Кузовино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №213 | 250 | 120
д.Кузовино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №214 | 100 | 26
д.Кузовино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №215 | 160 | 29
д.Кузовино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №216 | 160 | 42
д.Кузовино | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №217 | 400 | 210
д.Кратусово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №186 | 100 | 36
д.Лиховидово | Лихославльский | Лихославльский | МТП-10/0,4 кВ №187 | 10 | 7
д.Ворониха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №218 | 63 | 16
д.Гришкино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №219 | 30 | 12
д.Пиногощи | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №220 | 63 | 19
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №221 | 160 | 32
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №222 | 160 | 29
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №223 | 250 | 112
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №224 | 100 | 21
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №225 | 400 | 190
д.Калейкино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №226 | 30 | 11
д.Бойцово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №227 | 30 | 19
д.Красницы | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №228 | 60 | 25
д.Сорокино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №229 | 63 | 19
д.Лукино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №230 | 40 | 20
д.МалоеЗвягино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №231 | 160 | 49
д.Звягино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №232 | 250 | 71
д.Телицино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №233 | 30 | 9
д.Станки | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №234 | 30 | 6
д.Пнево | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №234 | 30 | 6
д.Старчиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №235 | 30 | 11
д.Бронино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №236 | 100 | 28
д.Бронино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №237 | 160 | 49
д.Поторочкино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №238 | 63 | 19
д.Александрово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №239 | 100 | 28
д.Александрово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №240 | 160 | 120
д.Александрово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №241 | 100 | 25
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №242 | 100 | 24
с.Микшино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №243 | 100 | 16
с.Микшино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №244 | 100 | 21
с.Микшино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №245 | 250 | 64
с.Микшино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №246 | 250 | 180
с.Микшино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №247 | 250 | 160
д.Рычково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №248 | 25 | 5
д.Доманиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №249 | 63 | 25
д.Вырец | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №250 | 63 | 21
д.Широкое | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №251 | 100 | 25
д.Дерново | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №163 | 60 | 24
д.Гнездово | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №164 | 160 | 31
д.Гнездово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №165 | 100 | 32
д.Гнездово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №166 | 250 | 140
д.НовыйПосёлок | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №167 | 250 | 100
с.НовыйСтан | Лихославльский | Лихославльский | КТПП-10/0,4 кВ №168 | 160 | 40
д.Марьино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №169 | 60 | 29
д.Хлестово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №170 | 60 | 22
д.НоваяДеревня | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №171 | 30 | 14
д.Высокуши | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №172 | 60 | 18
д.Пантелиха | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №173 | 63 | 28
д.Шульгино | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №174 | 160 | 69
д.Парфеново | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №175 | 100 | 33
с.НовыйСтан | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №176 | 160 | 61
с.НовыйСтан | Лихославльский | Лихославльский | ЗТП-10/0,4 кВ №177 | 250 | 130
д.Берестово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №255 | 30 | 19
д.Пруды | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №256 | 180 | 46
д.Пруды | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №258 | 10 | 3
д.Михеево | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №259 | 30 | 5
д.Марково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №259 | 30 | 5
д.Вырцово | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №260 | 30 | 12
д.Гнездцы | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №261 | 30 | 9
д.Владычня | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №262 | 63 | 12
д.Семьеново | Лихославльский | Лихославльский | МТП-10/0,4 кВ №263 | 30 | 15
д.Крючково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №264 | 30 | 9
д.Крючково | Лихославльский | Лихославльский | КТП-10/0,4 кВ №265 | 63 | 12
д.Крючково | Лихославльский | Лихославльский | ЗТП-10/0,4 кВ №266 | 400 | 63
д. Сосновка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 001 д. Сосновка | 30 | 2
д. Железенец | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 002 д. Железенец | 60 | 43
д. Бараниха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 004 д. Бараниха | 60 | 32
д. Ораны | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 005 д. Ораны | 63 | 48
д. Ново-Плоское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 006 д. Ново-Плоское | 100 | 35
д. Минка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 019 д. Минка | 20 | 6
д. Подмельничная | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 018 д. Подмельничная | 10 | 5
д. Малиниха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 017 д. Малиниха | 40 | 16
д. Никольское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 021 д. Никольское | 40 | 22
д. Кузнечики | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 022 д. Кузнечики | 60 | 26
д. Ерошиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 020 д. Ерошиха | 63 | 25
м. Володарка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 009 м. Володарка | 160 | 91
д. Коасуха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 010 д. Красуха | 63 | 20
д. Засека | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 011 д. Засека | 250 | 193
д. Засека | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 012 д. Засека | 250 | 246
д. Засека | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 013 д. Засека | 100 | 68
д. Засека | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 014 д. Засека | 160 | 95
д. Паулино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 015 д. Паулино | 100 | 71
д. Горма | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 016 д. Горма | 30 | 16
д. Хмелевая | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 025 д. Хмелевая | 60 | 27
д. Любятино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 028 д. Любятино | 20 | 2
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 027 д. Рыб. Заручье | 160 | 135
п. Красивый | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 030 п. Красивый | 30 | 19
д. Ступники | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 029 д. Ступники | 20 | 15
д. Тельцово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 032 д. Тельцово | 100 | 67
х. Заречье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 023 х. Заречье | 160 | 131
х. Заречье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 024 х. Заречье | 160 | 138
д. Хмелевая | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 026 д. Хмелевая | 250 | 246
д. Кудряшово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 031 д. Кудряшово | 160 | 137
д. Ривица | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 033 д. Ривица | 400 | 326
д. Трусово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 034 д. Трусово | 60 | 44
д. Горбы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 037 д. Горбы | 10 | 1
д. Плотники | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 036 д. Плотники | 60 | 39
д. Липовка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 038 д. Липовка | 30 | 26
д. Амосино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 035 д. Амосино | 160 | 140
д. Ульяновка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 039 Ульяновка | 30 | 22
д. Пальчиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 042 д. Пальчиха | 160 | 155
д. Пальчиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 041 д. Пальчиха | 160 | 105
д. Пальчиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 040 д. Пальчиха | 400 | 399
д. Слепниха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 052 д. Слепниха | 20 | 19
д. Княжово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 050д. Княжово | 160 | 126
д. Княжово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 049 д. Княжово | 63 | 25
д. Княжово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 051 д. Княжово | 400 | 384
д. Сидорково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 043 д. Сидорково | 400 | 373
д. Сидорково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 048 д. Сидорково | 160 | 155
д. Сидорково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 047 д. Сидорково | 63 | 54
д. Сидорково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 046 д. Сидорково | 160 | 120
д. Сидорково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 044 д. Сидорково | 160 | 116
д. Клевищи | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 053 д. Клевищи | 100 | 85
д. Сидорково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 045 д. Сидорково | 400 | 360
д. Саврасиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 055 д. Саврасиха | 60 | 32
х. Заречье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 054 х. Заречье | 60 | 46
д. Селищи | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 056 д. Селищи | 100 | 19
д. Горка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 057 д. Горка | 400 | 395
д. Горка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 058 д. Горка | 160 | 156
д. Горка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 059 д. Горка | 160 | 106
д. Горка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 060 д. Горка | 250 | 249
д. Толоцкое | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 061 д. Толоцкое | 60 | 15
д. Лебедово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 063 д. Лебедово | 40 | 3
д. Быки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 062 д. Быки | 160 | 135
д. Ремчино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 064 д. Ремчино | 160 | 135
д. Дымцево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 065 д. Дымцево | 160 | 149
д. Дымцево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 066 д. Дымцево | 160 | 125
д. Кожино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 067 д. Кожино | 100 | 59
д. Кожино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 068 д. Кожино | 63 | 23
д. Кожино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 069 д. Кожино | 250 | 235
д. Огрызково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 073 д. Огрызково | 100 | 73
д. Зараменье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 070 д. Зараменье | 63 | 40
д. Труфанково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 071 д. Труфанково | 160 | 145
д. Труфанково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 072 д. Труфанково | 100 | 88
д. Горшково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 074 д. Горшково | 100 | 63
д. Зародовичи | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 075 д. Зародовичи | 30 | 15
д. Березовка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 076 д. Березовка | 100 | 38
д. Сельцы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 082 д. Сельцы | 100 | 46
д. Сельцы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 079 д. Сельцы | 100 | 87
д. Сельцы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 081 д. Сельцы | 250 | 235
д. Сельцы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 080 д. Сельцы | 400 | 389
д. Сельцы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 077 д. Сельцы | 100 | 65
д. Сельцы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 078 д. Сельцы | 250 | 200
д. Скорнево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 084 д. Скорнево | 100 | 68
д. Скорнево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 083 д. Скорнево | 160 | 157
д. Федорцево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 085 д. Федорцево | 100 | 55
д. Койвушка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 086 д. Койвушка | 100 | 65
д. Кочки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 087 д. Кочки | 60 | 50
п. Труженик | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 092 п. Труженик | 250 | 214
п. Труженик | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 093 п. Труженик | 250 | 223
п. Труженик | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 091 п. Труженик | 160 | 150
п. Труженик | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 090 п. Труженик | 160 | 125
п. Труженик | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 089 п. Труженик | 160 | 66
п. Труженик | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 088 п. Труженик | 2*250 | 0
д. Спас-Забарежье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 101 д. Спас-Забережье | 100 | 12
д. Пятницкое | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 095 д. Пятницкое | 160 | 43
д. Афанасово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 097 д. Афанасово | 30 | 13
д. Юхово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 098 д. Юхово | 60 | 30
д. Соснушка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 100 д. Соснушка | 160 | 139
д. Пятницкое | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 096 д. Пятницкое | 250 | 248
д. Юхово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 099 д. Юхово | 160 | 155
д. Пятницкое | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 094 д. Пятницкое | 250 | 223
д. Горячево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 103 д. Горячево | 100 | 67
д. Конюшено | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 102 д. Конюшено | 60 | 49
д. Воробьево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 104 д. Воробьево | 30 | 14
д. Шапкино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 105 д. Шапкино | 10 | 7
д. Киевка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 106 д. Киевка | 60 | 48
д. Буденовка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 107 д. Буденовка | 100 | 87
д. Буденовка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 108 д. Буденовка | 63 | 34
д. Гостиница | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 109 д. Гостиница | 160 | 108
д. Буденовка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 112 д. Буденовка | 63 | 35
д. Буденовка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 111 д. Буденовка | 160 | 108
д. Буденовка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 113 д. Буденовка | 160 | 89
д. Буденовка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 114 д. Буденовка | 160 | 157
д. Афимьяново | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 115 д. Афимьяново | 160 | 125
д. Атемежа | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 116 д. Атемежа | 100 | 59
д. Дубищи | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 118 д. Дубищи | 160 | 93
д. Дубищи | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 119 д. Дубищи | 160 | 156
д. Лукьяново | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 117 д. Лукьяново | 160 | 143
д. Гуммала | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 120 д. Гуммала | 63 | 47
д. Райда | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 122 д. Райда | 160 | 122
д. Райда | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 121 д. Райда | 100 | 85
д. Павловское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 123 д. Павловское | 100 | 80
д. Осташиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 124 д. Осташиха | 30 | 16
д. Асташиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 128 д. Асташиха | 20 | 13
д. Лощемля | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 125 д. Лощемля | 160 | 140
д. Хребтово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 124 д. Хребтово | 25 | 20
д. Змеево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 126 д. Змеево | 60 | 41
д. Пархово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 127 д.Пархово | 400 | 389
д. Бахарево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 129 д. Бахарево | 160 | 139
д. Раевское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 130 д. Раевское | 160 | 75
д. Раевское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 131 д. Раевское | 160 | 94
д. Раевское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 132 д. Раевское | 160 | 98
д. Раевское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 133 д. Раевское | 250 | 227
д. Раевское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 134 д. Раевское | 100 | 54
д. Куничиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 135 д. Куничиха | 100 | 53
д. Горшково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 138 д. Горшково | 30 | 22
д. Дмитровка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 141 д. Дмитровка | 60 | 60
д. Лощемля | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 136 д. Лощемля | 60 | 33
д. Ермолино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 137 д. Ермолино | 30 | 2
д. Столопово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 139 д. Столопово | 100 | 64
д. Дмитровка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 140 д. Дмитровка | 250 | 232
д. Дмитровка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 143 д. Дмитровка | 250 | 236
д. Дмитровка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 142 д. Дмитровка | 400 | 383
д. Топальское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 144 д. Топальское | 100 | 45
д. Кондратково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 145 д. Кондратково | 30 | 22
д. Молчаново | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 146 д. Молчаново | 60 | 59
д. Репинка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 147 д. Репинка | 65 | 45
д. Красенькое | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 148 д. Красненькое | 30 | 16
д. Ново-Пхово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 149 д. Ново-Пхово | 250 | 208
д. Ново-Пхово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 152 д. Ново-Пхово | 160 | 130
д. Горка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 149 д. Горка | 160 | 146
д. Глебездово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 154 д. Глебездово | 30 | 30
д. Ново-Пхово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 151 д. Ново-Пхово | 400 | 361
д. Ново-Пхово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 153 д. Ново-Пхово | 160 | 140
д. Дор | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 155 д. Дор | 63 | 56
д. Красуха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 156 д. Красуха | 250 | 249
д. Красуха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 158 д. Красуха | 160 | 149
д. Красуха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 157 д. Красуха | 100 | 69
д. Медведково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 160 д. Медведково | 63 | 14
д. Сутулово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 163 д. Сутулово | 25 | 21
д. Фофаново | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 162 д. Фофаново | 60 | 34
д. Пономарево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 161 д. Пономарево | 60 | 44
д. Юренево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 164 д. Юренево | 63 | 52
п. Ривицкий | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 165 п. Ривицкий | 60 | 44
д. Песогоры | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 172 д. Песогоры | 100 | 50
д. Райда | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 179 д. Райда | 10 | 6
д. Строкина Гора | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 180 д. Строкина Гора | 100 | 68
д. Иваньково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 181 д. Иваньково | 10 | 1
д. Острые Луки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 186 д. Острые Луки | 250 | 188
д. Красное-Боровая | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 187 д. Красное-Боровая | 30 | 8
д. Жуки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 189 д. Жуки | 63 | 36
д. Долгово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 173 д. Долгово | 25 | 7
д. Старое | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 174 д. Старое | 30 | 7
д. Гористое | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 175 д. Гористое | 30 | 16
д. Воздвиженка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 176 д. Воздвиженка | 400 | 395
д. Воздвиженка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 177 д. Воздвиженка | 250 | 186
д. Шорды | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 178 д. Шорды | 25 | 22
д. Скирки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 183 д. Скирки | 100 | 91
д. Орешки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 182 д. Орешки | 30 | 20
д. Острые Луки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 185 д. Острые Луки | 160 | 102
д. Пирожково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 191 д. Пирожково | 100 | 74
д. Русские Плоски | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 190 д. Русские Плоски | 30 | 8
д. Острые Луки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 184 д. Острые Луки | 160 | 155
д. Райково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 192 д. Райково | 400 | 370
д. Райково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 193 д. Райково | 250 | 216
д. Райково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 194 д. Райково | 160 | 103
д. Кострецы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 200 д. Кострецы | 100 | 100
д. Кострецы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 204 д. Кострецы | 100 | 11
д. Хомутиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 211 д. Хомутиха | 100 | 55
д. Быковка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 209 д. Быковка | 160 | 126
д. Барсуки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 196 д. Барсуки | 60 | 60
д. Ветроломы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 198 д. Ветроломы | 250 | 214
д. Батуриха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 199 д. Батуриха | 63 | 3
д. Фенюшиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 197 д. Фенюшиха | 63 | 29
д. Кострецы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 201 д. Кострецы | 400 | 371
д. Кострецы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 203 д. Кострецы | 400 | 375
д. Кострецы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 202 д. Кострецы | 250 | 217
д. Ферезна | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 205 д. Ферезна | 100 | 69
д. Хомутиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 212 д. Хомутиха | 400 | 362
д. Хомутиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 213 д. Хомутиха | 100 | 75
д. Перевесы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 208 д. Перевесы | 400 | 357
д. Перевесы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 207 д. Перевесы | 160 | 131
д. Кало-Зверло | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 210 д. Кало-Зверло | 100 | 85
п. Ривицкий | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 214 п. Ривицкий | 60 | 35
п. Ривицкий | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 215 п. Ривицкий | 160 | 58
д. Филюзи | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 224 д. Филюзи | 63 | 35
д. Андрониха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 225 д. Андрониха | 30 | 13
д. Хмелово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 226 д. Хмелево | 30 | 20
д. Жидкое | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 229 д. Жидкое | 30 | 8
д. Найдениха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 227 д. Найдениха | 30 | 16
п. Малышево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 218 п. Малышево | 100 | 33
п. Малышево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 219 п. Малышево | 100 | 62
п. Малышево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 220 п. Малышево | 100 | 67
п. Малышево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 221 п. Малышево | 250 | 99
п. Малышево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 222 п. Малышево | 100 | 69
п. Малышево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 223 п. Малышево | 250 | 217
д. Найдениха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 228 д. Найдениха | 250 | 235
д. Кистутово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 230 д. Кистутово | 250 | 235
д. Кистутово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 232 д. Кистутово | 160 | 152
д. Кистутово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 233 д. Кистутово | 250 | 242
д. Кистутово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 235 д. Кистутово | 630 | 625
д. Кистутово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 237 д. Кистутово | 400 | 390
д. Кистутово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 234 д. Кистутово | 100 | 71
д. Кистутово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 236 д. Кистутово | 100 | 76
д. Столбиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 238 д. Столбиха | 250 | 170
д. Кистутово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 231 д. Кистутово | 250 | 189
д. Стрелечье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 242 д. Стрелечье | 60 | 26
д. Маковищи | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 245 д. Маковищи | 30 | 14
д. Починок | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 250 д. Починок | 250 | 195
д. Колодиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 239 д. Колодиха | 160 | 126
д. Николаевское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 241 д. Николаевское | 100 | 76
д. Николаеское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 240 д. Николаевское | 100 | 93
д. Гарусово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 243 д. Гарусово | 160 | 99
д. Гарусово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 244 д. Гарусово | 400 | 395
д. Каменка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 246 д. Каменка | 400 | 398
д. Каменка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 248 д. Каменка | 400 | 393
д. Каменка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 249 д. Каменка | 160 | 130
д. Шенево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 251 д. Шенево | 100 | 89
д. Каменка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 247 д. Каменка | 250 | 221
д. Райдино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 273 д. Райдино | 30 | 17
д. Чикулиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 272 д. Чикулиха | 30 | 7
д. Фомино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 271 д. Фомино | 100 | 97
д. Андрианиха | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 270 д. Андрианиха | 160 | 115
д. Ежино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 269 д. Ежино | 30 | 18
д. Тимонино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП10/0,4 кВ 262 Тимонино | 160 | 146
д. Русский Городок | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 261 д. Русский Городок | 60 | 36
п. Малышево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 257 п. Малышево | 100 | 95
д. Астафьево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 264 д. Астафьево | 160 | 137
д. Ивановское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 265 д. Ивановское | 60 | 24
х. Луначарское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 263 х. Луначарское | 250 | 245
д. Макеевское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 266 д. Макеевское | 160 | 155.4
д. Макеевское | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 267 д. Макеевское | 100 | 56
п. Малышево | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 259 п. Малышево | 250 | 209
д. Трестна | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 275 д. Трестна | 400 | 395
д. Трестна | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 276 д. Трестна | 250 | 228
д. Трестна | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 274 д. Трестна | 250 | 145
д. Клевцово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 277 д. Клевцово | 60 | 15
д. Каликино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 280 д. Каликино | 60 | 32
Трестенская туббольница | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 283 Туббольница | 60 | 60
д. Великое Село | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 282 д. Великое Село | 100 | 60
д. Рамешки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 281 д. Рамешки | 30 | 12
д. Данилково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 279 д. Данилково | 160 | 144
д. Кондушка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 278 д. Кондушка | 60 | 27
д. Лодки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 285 д. Лодки | 40 | 31
д. Антипково | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 292 д. Антипково | 30 | 15
д. Ванькин Бор | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 291 д. Ванькин Бор | 60 | 55
д. Жуковец | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 290 д. Жуковец | 60 | 56
д. Антонидово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 284 д. Антонидово | 60 | 43
д. Ключевая | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 286 д. Ключевая | 400 | 394
д. Ключевая | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 288 д. Ключевая | 160 | 79
д. Ключевая | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 287д. Ключевая | 160 | 132
д. Ключевая | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 289 д. Ключевая | 250 | 240
д. Трестна | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 293 д. Трестна | 160 | 107
д. Трестна | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 294 д. Трестна | 250 | 221
д. Вышка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 295 д. Вышка | 160 | 147
д. Жижино | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 296 д. Жижино | 100 | 71
д. Кузнецы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 301 д. Кузнецы | 250 | 185
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 303 д. Рыбинское Заручье | 250 | 139
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 302 д. Рыбинское Заручье | 400 | 367
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 299 д. Рыбинское Заручье | 160 | 155
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 300 д. Рыбинское Заручье | 100 | 75
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 298 д. Рыбинское Заручье | 400 | 385
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 297 д. Рыбинское Заручье | 400 | 384
д. Фабрика | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 304 д. Фабрика | 160 | 69
д. Горка-Паржа | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 323 д. Горка-Паржа | 30 | 23
д. Мокшицы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 328 д. Мокшицы | 30 | 0
д. Загородье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 325 д. Загородье | 60 | 5
д. Ломы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 312 д. Ломы | 250 | 217
д. Ломы | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 311 д. Ломы | 100 | 61
д. Поповка | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 310 д. Поповка | 60 | 35
д. Фабрика | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 332 д. Фабрика | 160 | 91
д. Фабрика | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 307 д. Фабрика | 160 | 73
д. Фабрика | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 309 д. Фабрика | 160 | 109
д. Фабрика | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 313 д. Фабрика | 160 | 111
д. Преображение | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 314 д. Преображение | 160 | 102
д. Ручки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 316 д. Ручки | 250 | 215
д. Ручки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 317 д. Ручки | 250 | 241
д. Ручки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 319 д. Ручки | 250 | 247
д. Ручки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 320 д. Ручки | 400 | 391
д. Ручки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 321 д. Ручки | 250 | 248
д. Ручки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 318 д. Ручки | 160 | 145
д. Ручки | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 315 д. Ручки | 160 | 90
д. Ямники | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 322 д. Ямники | 160 | 112
д. Хабары | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 324 д. Хабары | 100 | 44
д. Загородье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 326 д. Загородье | 250 | 185
д. Загородье | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 325 д. Загородье | 100 | 73
д. Житники | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 330 д. Житники | 40 | 30
д. Григорово | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 252 д. Григорово | 60 | 51
д. Вороново | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 253 д. Вороново | 30 | 6
д. Покров | Максатихинский район | Максатихинский | ТП 10/0,4 кВ 254 д. Покров | 160 | 85
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10кВ №53 "Сергеева"п.Максатиха | 400 | 235
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №15"Краснослободск"п.Максатиха | 250 | 121
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №36 "База МУПЖКХ"п.Максатиха | 250 | 218
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №49 "Солнечный"п.Максатиха | 400 | 280
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТП-10кВ №31 "Школа"п.Максатиха | 250 | 197
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №55 "М-н Южный"п.Максатиха | 400 | 263
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТП-10кВ №34 "Чистякова"п.Максатиха | 400 | 260
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТП-10кВ №7"Колхозная"п.Максатиха | 250 | 0
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №1 "Льносемстанция"п.Максатиха | 250 | 243
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №59 "Дома офиц"п.Максатиха | 160 | 85
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №11 "Санаторная"п.Максатиха | 250 | 88
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТП-10кВ №2"РИТО,Сельхозтех"п.Максатиха | 630 | 589
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТП-10кВ №8 "Василенкова"п.Максатиха | 400 | 144
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТПП-10кВ №9 "Пионерская"п.Максатиха | 250 | 105
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТПП-10кВ №46 "Восточная"п.Максатиха | 400 | 244
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТП-10кВ №10 "Ресторан"п.Максатиха | 400 | 300
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТП-10кВ №54 "Овчарня"п.Максатиха | 400 | 380
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №60 "Звездная"п.Максатиха | 400 | 239
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №18 "РСУ",Баня п.Максатиха | 250 | 125
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №6 "Полярная"п.Максатиха | 250 | 141
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №24 "Типография"п.Максатиха | 250 | 100
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №32 "Свинарник"п.Максатиха | 160 | 130
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТП-10кВ №16 "Заводская"п.Максатиха | 250 | 149
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТП-10кВ №19 "Клуб Калинина"п.Максатиха | 400 | 280
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТП-10кВ №26 "Смирнова"п.Максатиха | 400 | 196
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТП-10кВ №20 "Северная"п.Максатиха | 400 | 244
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | ЗТП-10кВ №21"Ткацкая Фабрика"п.Максатиха | 200 | 152
п. Максатиха | Максатихинский район | Максатихинский | КТП-10 кВ №42 "Лыжная База"п.Максатиха | 100 | 55
д.Воскресенское | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 001 | 1x100 | 32
д.Турово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 002 | 1x60 | 26
д.Никулино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ МТП 003 | 1x60 | 36
д.Расловино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 004 | 1x100 | 12
д.Михалиха | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 005 | 1x60 | 25
д.Ельцино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 006 | 1x10 | 1
д.Михайловское | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 007 | 1x30 | 8
д.Церпени | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 008 | 1x30 | 5
д.Черкасово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 009 | 1x60 | 10
д.Черкасово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 010 | 1x30 | 9
д.Черкасово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 011 | 1x100 | 35
д.Андрюшино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 012 | 1x250 | 100
д.Лутовинино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 013 | 1x100 | 35
д.Павловское | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 014 | 1x25 | 9
д.Родичево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 015 | 1x60 | 10
д.Галкино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 016 | 1x30 | 10
д.М.Мотолоша | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ МТП 017 | 1x60 | 30
д.Порошково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 018 | 1x60 | 30
д.Старово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 020 | 1x60 | 30
д.Михайлово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 021 | 1x250 | 150
д.Бикалово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 022 | 1x250 | 100
д.Стогиново | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 023 | 1x160 | 100
д.Гора | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 024 | 1x160 | 50
д.Комарицы | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 025 | 1x20 | 5
д.Борок | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 026 | 1x30 | 5
д.Лохнёво | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 027 | 1x100 | 30
д.Залужанье | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 028 | 1x100 | 10
д.Залужанье | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 029 | 1x400 | 200
д.Залужанье | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 031 | 1x160 | 80
д.Борисково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 032 | 1x60 | 20
д.Нипиты | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 033 | 1x30 | 10
д.Бели | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 034 | 1x100 | 20
д.Свобода | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 035 | 1x25 | 5
д.Василево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 036 | 1x160 | 60
д.Василево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 037 | 1x100 | 20
д.Горка | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 038 | 1x630 | 200
д.Горка | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 039 | 1x160 | 30
д.Андрейцево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 040 | 1x250 | 100
д.Андрейцево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 041 | 1x250 | 100
д.Бесово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 042 | 1x30 | 5
д.Репищи | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 043 | 1x30 | 5
д.Пупцево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 044 | 1x60 | 20
д.Б.Дельки | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 045 | 1x100 | 45
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 047 | 1x250 | 100
д.Рамешки | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 054 | 1x100 | 20
д.Рамешки | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 055 | 1x63 | 15
д.Рамешки | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 056 | 1x100 | 60
д.Рамешки | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 057 | 1x63 | 20
д.Могутово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 058 | 1x100 | 40
д.Подсосенье | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 059 | 1x30 | 5
д.Анниково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 060 | 1x100 | 20
д.Коромыслово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 062 | 1x100 | 30
д.Белёво | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 063 | 1x25 | 5
д.Церпени | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 064 | 1x63 | 30
д.Кудрино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 066 | 1x250 | 20
д.Высоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 067 | 1x250 | 150
д.Кривонское | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 068 | 1x60 | 20
д.Марково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 069 | 1x250 | 150
д.Лентиха | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 070 | 1x30 | 10
д.Еруново | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 071 | 1x60 | 20
д.Антоновское | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 073 | 1x250 | 100
д.Антоновское | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 074 | 1x63 | 10
д.Антоновское | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 075 | 1x400 | 100
д.Антоновское | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 076 | 1x63 | 10
д.Антоновское | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 077 | 1x400 | 350
д.Еваново | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 078 | 1x30 | 5
д.Черкасово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 079 | 1x100 | 40
д.Черкасово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 080 | 1x400 | 100
д.Черкасово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 081 | 1x100 | 25
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 082 | 1x250 | 50
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 083 | 2x250 | 5
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 084 | 1x400 | 100
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 085 | 1x250 | 50
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 086 | 1x100 | 10
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 088 | 1x160 | 50
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 090 | 1x100 | 10
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 091 | 1x160 | 60
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 093 | 1x160 | 50
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 096 | 1x250 | 100
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 097 | 1x160 | 60
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 098 | 1x400 | 50
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 099 | 1x100 | 20
д.Кузнецково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 100 | 1x250 | 100
д.Кузнецково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 101 | 1x250 | 100
д.Тушитово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 104 | 1x25 | 5
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 105 | 1x400 | 250
д.М.Дельки | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 106 | 1x25 | 5
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 108 | 1x160 | 60
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 109 | 1x250 | 50
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 110 | 1x100 | 15
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 111 | 1x250 | 70
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 112 | 1x160 | 60
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 114 | 1x250 | 50
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 115 | 1x250 | 30
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 116 | 1x160 | 40
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 117 | 1x160 | 60
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 118 | 1x100 | 25
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 119 | 1x160 | 29.5
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 120 | 1x160 | 20
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 121 | 1x160 | 60
п.Молоково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 122 | 1x100 | 60
д.Брызгалиха | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 123 | 1x25 | 5
д.Богдаево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 124 | 1x60 | 30
д.Косово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 125 | 1x100 | 20
д.Косово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 126 | 1x160 | 60
д.Савачёво | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 127 | 1x30 | 5
д.Савачёво | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 128 | 1x63 | 30
д.Дубровка | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 129 | 1x10 | 2
д.Заречье | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 130 | 1x60 | 20
д.Перово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 131 | 1x250 | 40
д.Перово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 132 | 1x63 | 25
д.Чисти | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 133 | 1x60 | 20
д.Юрьево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 134 | 1x40 | 10
д.Волховицы | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 135 | 1x40 | 10
д.Микшеево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 136 | 1x40 | 12
д.Залезино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 138 | 1x30 | 9
д.Лисичное | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 140 | 1x20 | 5
д.Черемись | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 141 | 1x160 | 60
д.Новосёлка | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 143 | 1x100 | 30
д.Кулачево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 144 | 1x30 | 5
д.Уменицы | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 145 | 1x60 | 40
д.Покров | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 146 | 1x250 | 50
д.Ахматово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 148 | 1x160 | 60
д.Ахматово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 149 | 1x250 | 60
д.Ахматово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 150 | 1x160 | 60
д.Ахматово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 151 | 1x160 | 60
д.Ляпино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 152 | 1x40 | 10
д.Перевёртка | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 153 | 1x100 | 30
д.Введеньё | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 154 | 1x100 | 20
д.Введеньё | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 155 | 1x250 | 150
д.Введеньё | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 156 | 1x250 | 150
д.Сабель | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 157 | 1x60 | 10
д.Дымцево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 160 | 1x30 | 10
д.Даниловское | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 162 | 1x100 | 50
д.Суборь | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 163 | 1x60 | 10
д.Восново | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 164 | 1x30 | 5
д.Гостерачки | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 165 | 1x20 | 5
д.Подертово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 166 | 1x160 | 60
д.Бор.Шалаев | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 167 | 1x100 | 30
д.Нивы | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 168 | 1x20 | 5
д.Рашино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 169 | 1x30 | 5
д.Ровново | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 170 | 1x30 | 5
д.Передово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 171 | 1x60 | 40
д.Передово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 172 | 1x100 | 10
д.Обросово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 173 | 1x250 | 100
д.Обросово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 174 | 1x160 | 60
д.Обросово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 175 | 1x400 | 200
д.Обросово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 176 | 1x400 | 300
д.Синьково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 178 | 1x30 | 20
д.Кар.Городок | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 180 | 1x160 | 60
д.Кар.Городок | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 181 | 1x160 | 100
д.Кар.Городок | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 182 | 1x180 | 100
д.Кар.Городок | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 183 | 1x160 | 60
д.Кар.Городок | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 185 | 1x100 | 50
д.Михеево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 186 | 1x250 | 130
д.Михеево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 187 | 1x160 | 60
д.Гричево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 188 | 1x63 | 40
д.Алешково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 189 | 1x60 | 30
д.Волково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 190 | 1x30 | 10
д.Новокотово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 191 | 1x160 | 60
д.Деледино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 192 | 1x160 | 50
д.Алексейцево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 194 | 1x100 | 50
д.Алексейцево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 195 | 1x250 | 100
д.Мануилово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 197 | 1x60 | 20
д.Власиха | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 198 | 1x30 | 5
д.Власиха | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 199 | 1x60 | 20
д.Чернево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 200 | 1x160 | 60
д.Чернево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 201 | 1x100 | 20
д.Чернево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 202 | 1x160 | 60
д.Легково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 203 | 1x60 | 20
д.Легково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 204 | 1x60 | 20
д.Каменка | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 205 | 1x30 | 10
д.Ивашево | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 206 | 1x40 | 5
д.Выголово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 207 | 1x63 | 20
д.Тужилово | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 208 | 1x100 | 30
д.Десна | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 209 | 1x30 | 5
д.Рожково | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 210 | 1x60 | 20
д.Мышкино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 211 | 1x30 | 5
д.Деледино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 212 | 1x160 | 50
д.Деледино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 213 | 1x250 | 100
д.Деледино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 214 | 1x250 | 100
д.Деледино | Молоковский | Молоковский | 10/0,4 кВ КТП 216 | 1x100 | 40
п.Земцы | Нелидовский | Нелидовский | ЗТП-10кВ Земцы ЛПХ | 1х250 | 40
д.Новоникольское | Нелидовский | Нелидовский | ЗТП-10кВ Новоникольское | 1х250 | 35
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский | ЗТП-10кВ Новоселки школа | 1х250 | 0
д.Селы | Нелидовский | Нелидовский | ЗТП-10кВ Селы ж/к | 1х400 | 250
д.Селы | Нелидовский | Нелидовский | ЗТП-10кВ Селы школа | 1х250 | 5
д.Новоникольское | Нелидовский | Нелидовский | КТП 10кВ Новоникольское ул.Ветеранов | 100 | 25
д.Шарыкино | Нелидовский | Нелидовский | КТП 10кВ Шарыкино | 30 | 5
д.Алексеево | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Алексеево | 40 | 0
д.Антипово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Антипово | 40 | 5
д.Арбузово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Арбузово | 100 | 20
д.Батурино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Батурино | 60 | 0
д.БелаяГора | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Белая Гора | 100 | 0
д.Белейка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Белейка | 100 | 50
д.Березники | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Березники | 160 | 50
д.Березовка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Березовка | 160 | 56
д.Березовка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Березовка маст. | 100 | 28
д.Богданово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Богданово | 160 | 25
д.Богданово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Богданово пионер лагерь | 400 | 300
д.БольшаяКаменка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Большая Каменка | 100 | 0
д.Бор | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Бор Монинский | 20 | 0
д.Бор | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Бор Нелидовский | 60 | 10
д.Борисово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Борисово | 60 | 2
д.Борщевка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Борщевка | 100 | 20
д.Бурцево | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Бурцево | 10 | 0
д.Волчищево | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Волчищево | 60 | 5
д.Высокое | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Высокое | 160 | 15
д.Высокое | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Высокое ж/к | 250 | 50
д.Высокое | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Высокое КЗС | 250 | 48
д.Высокое | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Высокое мастерские | 160 | 50
д.Вяземка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Вяземка | 60 | 0
д.Голаново | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Голаново | 63 | 10
д.Голосово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Голосово | 160 | 15
д.Голосово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Голосово ж/к | 100 | 50
д.Горки | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Горки | 60 | 0
д.Дорохи | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Дорохи | 60 | 5
д.Драньково | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Драньково | 30 | 10
д.Дрогачево | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Дрогачево | 60 | 6
д.Дятлово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Дятлово | 60 | 8
д.Жердовка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Жердовка | 63 | 10
д.Жиглицы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Жиглицы | 100 | 70
д.Заборье | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Заборье водокачка | 100 | 5
д.Заборье | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Заборье ЗСП | 100 | 15
д.Заборье | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Заборье мастерские | 100 | 50
п.Земцы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Земцы детсад | 160 | 0
д.Ильюшено | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Ильюшено | 63 | 50
д.Ильюшено | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Ильюшино л/у | 40 | 30
д.Иоткино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Иоткино | 100 | 0
д.Казарино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Казарино | 30 | 4(сезонно)
д.Каменка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Каменка | 30 | 2
д.Каменцы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Каменцы | 30 | 5
д.Канаево | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Канаево | 60 | 4
д.Карпово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Карпово | 160 | 2
д.Карпово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Карпово водокачка | 160 | 8
д.Киркорово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Киркорово | 60 | 40
п.Земцы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Кирпичная | 160 | 0
д.Клевцы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Клевцы | 63 | 4
д.Клютиково | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Клютиково | 30 | 4
д.Ковалево | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Ковалево | 60 | 25
д.Бахвалово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Козино-Бахвалово | 60 | 6
д.Колесня | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Колесня | 60 | 4
д.Копейки | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Копейки | 60 | 0
д.Кортяшево | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Кортяшево | 30 | 11
д.Костино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Костино | 100 | 50
д.Кошелево | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Кошелево | 30 | 3
д.Кривцово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Кривцово КЗС | 250 | 50
д.Кривцово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Кривцово коттеджи | 100 | 6
д.Кукуево | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Кукуево | 63 | 0
д.Кутьево | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Кутьево | 100 | 0
д.Липенское | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Липенское | 40 | 30
д.МаксимоваГора | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Максимова Гора | 20 | 4
д.Каменка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Малая Каменка | 60 | 0
д.Малюшкино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Малюшкино | 100 | 0
д.Мешки | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Мешки | 40 | 5
д.Михайловка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Михайловка | 60 | 10
п.Монино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Монино | 160 | 15
д.Мохоярово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Мохоярово | 100 | 19
д.Н-Федоровское | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Н-Федоровское | 60 | 0
д.Нелидовка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Нелидовка | 160 | 0
д.Нивы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Нивы Пролетарий | 20 | 0
д.Никитино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Никитино | 60 | 5
д.Никулинка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Никулинка (коттеджи) | 160 | 10
д.Никулинка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Никулинка ж/к | 160 | 10
д.Ново-Богданово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Ново-Богданово | 100 | 5
д.Новоникольское | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Новоникольское ж/к | 63 | 5
д.Новоникольское | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Новоникольское коттеджи | 100 | 0
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Новоселки ж/к | 160 | 30
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Новоселки контора | 100 | 21
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Новоселки коттеджи | 160 | 31
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Новоселки почта | 160 | 12
д.Овсянкино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Овсянкино | 30 | 5
д.П-Подлесье | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ П-Подлесье школа | 160 | 45
п.Земцы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ п.Земцы (ул.Заводская) | 160 | 2
д.Паникля | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Паникля | 60 | 12
д.Перевоз | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Перевоз | 60 | 25
д.Плавенка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Плавенка | 25 | 10
д.Половцово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Половцово | 40 | 5
п.Бутаки | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ пос.Бутаки | 60 | 5
д.Прудня | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Прудня-Борки | 60 | 2
д.Прудня | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Прудня-Селезенкино | 40 | 12
д.Прудянка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Прудянка | демонтирована | нет потребителей
д.ПустоеПодлесье | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Пустое Подлесье | 63 | 3
д.Реданово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Реданово | 60 | 0
д.Рожки | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Рожки | 63 | нет потребителей
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Селы бани | 100 | 50
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Селы мастерские | 100 | 50
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Селы молодежная | 100 | 1
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Селы-Козлово | 160 | 0
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Сельэлектро | 60 | 0
д.Семеново | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Семеново | 25 | 2
д.Семеновское | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Семеновское | 60 | 12
д.Смольники | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Смольники | 30 | 2
д.Соболевка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Соболевка | 63 | 21
д.Соболи | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Соболи | 60 | 25
д.Сюльки | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Сюльки | 30 | 14
д.Тесы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Тесы | 40 | 3
д.Толухино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Толухино | 100 | 0
д.Ульянино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Ульянино | 63 | 2
д.Ущане | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Ущане | 250 | 54
д.Фильченки | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Фильченки | 63 | 12
д.Хлюстовка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Хлюстовка | 63 | 25
д.Хмелевка | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Хмелевка | 100 | 15
д.Чернецово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Чернецово | 40 | 12
д.Чернецово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Черницово Л/У | 40 | 2
д.Шанино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Шанино | 10 | 0
д.Шарапкино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Шарапкино | 60 | 10
д.Шейкино | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Шейкино | 100 | 12
д.Шумилы | Нелидовский | Нелидовский | КТП-10кВ Шумилы | 60 | 8
п.Шахты 3 | Нелидовский | Нелидовский | КТП-6кВ Гараж шахта 3 | 60 | 0
п.Северный | Нелидовский | Нелидовский | КТП-6кВ пос.Северный (Котедж) | 160 | 0
п.Шахты 3 | Нелидовский | Нелидовский | КТП-6кВ УЦР | 400 | 0
г.Нелидово | Нелидовский | Нелидовский | КТП-6кВ Шахта 4 | 60 | нет потребителей
д.Горки | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Горки ж/к | 400 | 1
п.Земцы | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Земцы водокачка | 250 | 15
п.Земцы | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Земцы школа | 160 | 10
д.Ковалево | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Ковалево ж/к | 25 | 0
д.Кривцово | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Кривцово контора | 60 | 1
д.Кривцово | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Кривцово мастерские | 250 | 25
д.Лемешиха | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Лемешиха | 160 | 2
д.Матренино | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Матренино | 630 | 450
д.Никулинка | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Никулинка АВМ | 400 | 45
д.Никулинка | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Никулинка мастерские | 250 | 29
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Новоселки КЗС | 160 | 15
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Новоселки мастерские | 250 | 18
д.Поличино | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Поличино-Марьино | 100 | 59
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Селы КЗС | 250 | 10
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-10кВ Селы МБК | 100 | 10
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-6кВ Шахта 11 | 100 | 10
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский | КТПН-6кВ Шахта 7 | 320 | 6
д.Антипово | Нелидовский | Нелидовский | КТПП-10кВ Антипово ж/к (в резерве) | 400 | нет потребителей
д.Заборье | Нелидовский | Нелидовский | КТПП-10кВ Заборье | 250 | 21
д.Заборье | Нелидовский | Нелидовский | КТПП-10кВ Нижнее заборье | 160 | 10
д.Заборье | Нелидовский | Нелидовский | КТПП-6кВ Шахта 5 | 250 | 5
д.Бутаки | Нелидовский | Нелидовский | МТП-10 кВ Бутаки | 10 | 0
д.ДятловскийТупик | Нелидовский | Нелидовский | МТП-10 кВ Дятловский Тупик | 10 | нет потребителей
д.Макарьево | Нелидовский | Нелидовский | МТП-10 кВ Макарьево | 4 | 0
д.МалаяХмелевка | Нелидовский | Нелидовский | МТП-10 кВ Малая Хмелевка | 10 | 0
д.Миндюри | Нелидовский | Нелидовский | МТП-10 кВ Миндюри | 10 | 0
д.Нивы | Нелидовский | Нелидовский | МТП-10 кВ Нивы | 30 | 0
д.Подберезье | Нелидовский | Нелидовский | МТП-10 кВ Подберезье | 10 | 0
д.Прохорово | Нелидовский | Нелидовский | МТП-10 кВ Прохорово | 10 | 0
д.Чернушка | Нелидовский | Нелидовский | МТП-10/04кВ д. Чернушка | 10 | 1
д.Тереховка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Тереховка | 30 | 5
д.Карелино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Карелино | 30 | 3
д.Лаврово | Оленинский | Оленинский | ТП-10кВ Лаврово | 60 | 15
д.Завидово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Завидово 1 | 400 | 340
д.Завидово | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Завидово 2 | 100 | 30
д.Завидово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Завидово-3 нов. дома | 160 | 50
д.Селишня | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Селишня | 30 | 10
д.Косые | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Косые | 160 | 30
д.Медведица | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Медведица | 40 | 10
д.Холменка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Холменка | 250 | 200
д.Б.Полденка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Б.Полденка | 100 | 45
д.Плотки | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Плотки | 60 | 50
д.Хлебники | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Хлебники | 250 | 60
д.Мясница | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Мясница | 180 | 30
д.Ревоты | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Ревоты | 60 | 10
д.Глазки | Оленинский | Оленинский | КТП-10 кВ Глазки-5 | 25 | 10
д.Алферово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Алферово | 60 | 5
д.Долгиновка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Долгиновка | 10 | 1
д.Глазки | Оленинский | Оленинский | ЗТП-10кВ д.Глазки-1 насос | 160 | 40
д.Глазки | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Глазки-4 ФКРС | 60 | 60
д.Глазки | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Глазки-2 коттеджи | 160 | 20
д.Глазки | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Глазки-3 клуб | 400 | 120
д.Каменцы | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Каменцы | 40 | 20
д.Ваталино | Оленинский | Оленинский | КТП-10 кВ Ваталино | 10 | 6
д.Пустошка | Оленинский | Оленинский | КТП-10 кВ Пустошка | 10 | 2
д.Бобровка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Бобровка-2 | 160 | 20
д.Горениново | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Горениново | 100 | 60
д.Каменцы | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Каменцы | 20 | 5
д.Козино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Козино | 10 | 0
д.Лезвино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Лезвино | 60 | 20
д.Липовка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Липовка -1 | 100 | 22
д.Липовка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Липовка-2 | 100 | 31
д.Липовка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Липовка-3 насос | 250 | 240
д.Черемушки | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Черемушки | 60 | 58
д.Пенский | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Пенский | 100 | 12
д.Воронино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Воронино-1быт | 60 | 8
д.Воронино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Воронино-4 быт | 160 | 100
д.Холмина | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Холмина-2 школа | 250 | 230
д.Кулаковка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Кулаковка | 100 | 90
д.Гришино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Гришино-3(быт) | 160 | 11
д.Гришино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Гришино-1 ФКРС | 180 | 180
д.Холмина | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Холмина-3 МТМ | 250 | 200
д.Холмина | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Холмина 1ФКРС | 400 | 370
д.Холмина | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Холмина-4 КЗС | 250 | 120
д.Комиссарово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Комиссарово-4котт. | 100 | 30
д.Сидорово-1быт | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Сидорово-1 быт | 100 | 65
д.Комиссарово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Комиссарово-1пилор | 160 | 110
д.Комиссарово-3МТМ | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Комиссарово-3 МТМ | 250 | 120
д.Барсуки | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Барсуки | 250 | 220
д.Гришино-2КЗС | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Гришино-2 КЗС | 250 | 250
д.Пустошка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Пустошка | 30 | 2
п.Олениноул.Зеленая | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ ул.Зеленая | 160 | 7
д.Новая | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Новая | 25 | 10
д.Борки | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Борки | 60 | 12
д.Комиссарово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Комиссарово-2 насос | 30 | 20
д.Высокое | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Высокое | 25 | 4
д.Талица | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Талица | 63 | 3
д.Сидорово-2 | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Сидорово-2 | 10 | 2
д.Воронино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Воронино-2 МТМ | 160 | 130
д.Воронино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Воронино-3 насос | 100 | 30
д.Холм | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Холм | 250 | 10
д.Зубовка | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Зубовка | 63 | 0
д.Бредоваха | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Бредоваха | 60 | 50
д.Холмина | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ Холмина 5 быт | 160 | 23
д.Назарово-Лапичино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Назарово-Лапичино | 10 | 5
д.Сады | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Сады-1 | 60 | 10
д.Ягодинод.Мешково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Ягодино-Мешково | 100 | 70
д.Никулино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Никулино-1/клуб | 250 | 30
д.Лелюгино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Лелюгино | 63 | 30
д.Никулино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Никулино-3/коттеджи | 250 | 50
Толокново | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Толокново-1 МТМ | 100 | 25
д.Полтино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Полтино | 160 | 100
д.Ладыгино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Ладыгино | 250 | 130
д.Кашино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Кашино-1ФКРС | 250 | 200
д.Толокново | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Толокново-3 пилорама | 20 | 10
д.Толокново | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Толокново-2(школа) | 250 | 40
д.Сады | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Сады-3 быт | 100 | 45
д.Никулино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Никулино-2МТМ | 400 | 210
д.Ройкино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Ройкино | 40 | 3
д.Боброво | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Боброво | 60 | 2
д.Упыри | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Упыри | 50 | 21
д.Рыжаевка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Рыжаевка | 10 | 4
д.Волково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Волково | 60 | 40
д.Соболево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Соболево | 20 | 3
д.Сады | Оленинский | Оленинский | КТП-10 кВ Сады-2 насос | 30 | 20
д.Глиновка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Глиновка | 10 | 4
д.Суково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Суково | 10 | 5
д.Ступинка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Ступинка | 10 | 0
д.Климовка-Курчевские | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Климовка-Курчевские | 25 | 5
п.ОлениноЛьносемстанция | Оленинский | Оленинский | КТП-10 кВ Льносемстанция | 100 | 20
п.Оленинонефтебаза | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ нефтебаза | 100 | 60
д.Халютино | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Халютино | 60 | 50
д.Боярщина | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Боярщина | 20 | 10
д.Демидово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Демидово ФКРС | 250 | 150
д.Лазукино | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Лазукино | 63 | 21
д.Татево | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Татево-1 | 100 | 60
с.Татево | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ Татево-2 д/сад,пилор | 400 | 140
с.Татево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Татево-5коттеджи | 250 | 90
с.Татево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Татево-4 МТМ | 40 | 36
с.Татево | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ Татево-3 школа | 100 | 11
д.Колесниково | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Колесниково | 20 | 2
д.Канашкино | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Канашкино | 10 | 4
п.Оленино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВд.База ОРЭС | 160 | 25
д.Козинка | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Козинка | 160 | 100
276кмавтодорогиМосква-Балтия | Оленинский | Оленинский | КТП 100 кВа АЗС Кольцо | 100 | 40
д.Бобровка | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ Бобровка-1н.дома | 160 | 30
п.Олениноул.Автодорожная | Оленинский | Оленинский | КТП ДРП | 60 | 12
д.Хлебники | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Хлебники | 60 | 30
д.Линея | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Линея | 40 | 5
д.Дубровка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Дубровка | 60 | 11
д.Береза | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Береза | 100 | 34
д.Маслаково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Маслаково-2 РММ | 160 | 14
д.Новая | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Новая | 20 | 6
д.Цыганы | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Цыганы | 30 | 8
д.Маслаково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Маслаково-1 быт | 160 | 18
д.Черносы | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Черносы | 25 | 5
д.Лежакино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Лежакино | 10 | 2
д.Трамбицкие | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Трамбицкие | 30 | 8
д.Ильманово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Ильманово | 10 | 2
д.Шарки | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Шарки | 60 | 25
д.Татьево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Татьево | 100 | 50
д.Рогово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Рогово | 100 | 20
д.Кушкино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Кушкино | 160 | 80
д.Козлы | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Козлы-1 быт | 100 | 45
д.Козлы | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Козлы-3 РММ | 30 | 20
д.Маслаково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Маслаково-3 ДКУ | 30 | 15
д.Луни | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Луни | 160 | 100
д.Козлы | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Козлы-2 ФКРС | 100 | 30
д.Пустошка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Пустошка | 30 | 12
д.Буцкино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Буцкино | 25 | 8
д.Суханово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Суханово | 30 | 10
д.Зорино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Зорино | 100 | 30
д.Рогалево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Рогалево | 30 | 8
д.Шалаевка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Шалаевка | 30 | 15
д.Карелка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Карелка | 10 | 0
д.Пашкино | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ Пашкино | 160 | 88
д.Маслаково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Маслаково база | 60 | 34
д.Овинцы | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Овинцы | 60 | 34
д.Знаменка | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Знаменка-1 | 160 | 50
д.Волково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Волково | 100 | 10
д.Никитино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Никитино-3 РММ | 160 | 48
д.Высокое | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Высокое | 160 | 120
д.Меженинка | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ Меженинка-2 ФКРС | 250 | 180
д.Никитино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Никитино-4 быт | 100 | 8
д.Знаменка | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ Знаменка-3 школа | 100 | 50
д.Новая | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Новая | 100 | 62
д.Никитино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Никитино-2 ФКРС | 160 | 61
д.Никитино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Никитино-1насосная | 400 | 348
д.Требески | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Требески-2 насос | 25 | 15
д.Можайка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Можайка | 63 | 14
д.Требески | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Требески-1кр.х-во | 250 | 130
д.Дружная | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Дружная | 30 | 3
д.Майково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Майково | 10 | 2
д.Знаменка,д.Московка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Знаменка-2 клуб | 400 | 214
д.Знаменка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Знаменка-4 РТП | 60 | 5
д.Меженинка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Меженинка-1 быт | 160 | 42
д.Требески | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ Требески-3 быт | 100 | 9
д.М.Бредники | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.М.Бредники | 40 | 9
д.Б.Бредники | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Б.Бредники | 100 | 24
д.Потемкино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Потемкино | 25 | 12
д.Бортники | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Бортники | 25 | 6
д.Плеханово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Плеханово | 10 | 2
д.Станки | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Станки | 60 | 6
д.Бочково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Бочково | 40 | 5
д.Палаткино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Палаткино | 30 | 7
с.М.Туд | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ с.М.Туд Советская | 160 | 6
д.Иванищево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Иванищево | 20 | 4
д.Фролово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Фролово | 25 | 2
д.Приездово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Приездово | 10 | 0
д.Глыздино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Глыздино-1 | 30 | 7
д.Коршуны | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Коршуны | 20 | 4
д.Хаванское | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Хаванское | 10 | 1
д.Привалье | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Привалье-1 | 100 | 75
с.МолодойТуд | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ с.М. Туд (детдом) | 250 | 16
с.МолодойТуд | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВс.М.Туд Ф-ка игрушек | 250 | 21
с.МолодойТуд | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ Юбилейная | 160 | 8
с.МолодойТуд | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ школа -1 | 100 | 14
с.МолодойТуд | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ насосная | 100 | 21
с.МолодойТуд | Оленинский | Оленинский | КТП-10 кВ Кооперативная | 60 | 0
с.МолодойТуд | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ с.М.Туд(база участка ) | 250 | 31
с.МолодойТуд | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ школа-2 | 100 | 9
с.МолодойТуд | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ с.М.Туд мастерские | 250 | 30
с.МолодойТуд | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ с.М.Туд(больница) | 250 | 27
д.Отрадное | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Отрадное-4 КЗС | 250 | 220
д.Отрадное | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Отрадное-2 быт | 160 | 32
д.Минькино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Минькино | 10 | 2
д.Татищево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Татищево | 10 | 3
д.Отрадное | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Отрадное-3 ФКРС | 60 | 50
д.Дубовик | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Дубовик | 30 | 10
д.Линьково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Линьково | 40 | 10
д.Трунаево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Трунаево | 10 | 9
д.Сонинка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Сонинка | 30 | 28
д.Бурцево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Бурцево | 60 | 5
д.Солнечная | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Солнечная | 160 | 120
д.Березка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Березка | 60 | 8
д.Шарки | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Шарки | 25 | 6
д.Грива-2 | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Грива-2 | 40 | 20
д.Шмыки | Оленинский | Оленинский | КТП-10 кВ Шмыки | 100 | 3
д.Ильенки | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Ильенки-1 быт | 60 | 2
д.Лесниково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Лесниково | 100 | 30
д.Безобразово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Безобразово | 20 | 2
д.Грива | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Грива | 10 | 3
д.Слотня | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Слотня | 30 | 11
д.Оболонная | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Оболонная | 10 | 6
д.Рассказово | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Рассказово | 40 | 2
д.Пробойка | Оленинский | Оленинский | ТП-10кВ д.Пробойка | 10 | 1
д.Карзаново | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Карзаново | 40 | 2
д.Холмец | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Холмец-3 | 160 | 20
д.Холмец | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Холмец -1 быт | 160 | 13
д.Холмец | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Холмец 2клуб | 160 | 5
д.Волково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Волково | 30 | 11
д.Ильенки | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Ильенки-2 клуб | 100 | 18
д.Селишня | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Селишня | 10 | 2
д.Холмец | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Холмец-5 КЗС | 320 | 260
д.Холмец | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Холмец-4 ФКРС | 400 | 280
д.Холмец | Оленинский | Оленинский | КТП-10 кВ Холмец-6 ПСЛВ | 250 | 180
д.Подсосонники | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Подсосонники | 10 | 1
д.Редькино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Редькино | 60 | 16
д.Чекулино | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Чекулино | 60 | 18
д.Замошье | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Замошье | 100 | 40
д.Семерня | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Семерня | 60 | 20
д.Каденка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Каденка-6 д/сад | 250 | 56
д.Тислино | Оленинский | Оленинский | КТП-10 кВ Тислино | 60 | 17
д.Каденка | Оленинский | Оленинский | КТП-10 кВ Каденка-2 котельная | 160 | 23
д.Каденка | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ Каденка 1 быт | 100 | 13
д.Каденка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Каденка-4 АВМ | 400 | 310
д.Каденка | Оленинский | Оленинский | КТП Каденка-5 МТМ | 160 | 24
д.Ключевня | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Ключевня | 60 | 19
д.Свисталово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Свисталово | 30 | 20
д.Каденка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Каденка-3 школа | 250 | 60
д.Тархово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Тархово-3 насос | 25 | 15
д.Тархово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Тархово-1быт | 250 | 60
д.Тархово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Тархово-2быт | 250 | 120
д.Воронино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Воронино | 20 | 10
д.Богородицкое | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Богородицкое | 60 | 6
д.Васьково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Васьково | 25 | 9
д.Жерносеково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Жерносеково | 100 | 55
д.Мотькино | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Мотькино | 20 | 5
д.Гусево | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ Гусево-4 | 160 | 44
д.Парфеново | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Парфеново | 20 | 10
д.Гусево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Гусево-1 МТМ | 250 | 190
д.Гусево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Гусево-2 ФКРС | 160 | 120
д.Гусево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Гусево 5 (кзс) | 250 | 150
д.Гусево | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Гусево-3 быт | 160 | 24
д.Коротни | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Коротни | 20 | 6
д.Воротьково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Воротьково-3ФКРС | 250 | 250
д.Шиздерово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Шиздерово | 40 | 4
д.Подорваново | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Подорваново | 160 | 100
д.Воротьково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Воротьково 4 ЗСП | 400 | 400
д.Александровка | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Александровка | 10 | 3
д.Саниково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Саниково | 63 | 60
д.Воротьково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Воротьково-1быт | 160 | 34
д.Воротьково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Воротьково-2 | 100 | 20
д.Высокое | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Высокое | 1.25 | 0
д.Староселье | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Староселье | 63 | 36
д.Городок | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Городок-2 ЗСП | 250 | 250
д.Трепацкие | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Трепацкие | 40 | 28
д.Новинка | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Новинка | 40 | 20
д.Пасино | Оленинский | Оленинский | КТП 10кВ д.Пасино | 30 | 14
д.Городок | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Городок-3 быт | 100 | 26
д.Городок | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Городок-1 МТМ | 160 | 150
д.Волково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Волково | 100 | 70
д.Елизарово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ Елизарово | 10 | 4
д.Аканиково | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Аканиково | 10 | 2
д.Морозово | Оленинский | Оленинский | КТП-10кВ д.Морозово | 40 | 18
д. Замошье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Замошье-1 | 160 | 15
д. Замошье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Замошье-2 | 30 | 0
д.Семеново Село | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.С.Село | 160 | 45
д. Нехина Гора | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Н.Гора | 40 | 25
д. Коммуна | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Коммуна | 20 | 0
д. Куряево | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Куряево | 100 | 0
д. Краклово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Краклово | 20 | 0
д. Старый Сиг | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Ст.Сиг | 63 | 10
д.Заболотье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заболотье | 10 | 3
д. Вязовня | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Вязовня | 100 | 20
д. Шедыки | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Шедыки | 10 | 3
д. Польки | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Польки | 10 | 0
д. Ясенское | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Ясенское | 250 | 90
МХО | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.МХО | 60 | 0
д. Жулево | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Жулево | 160 | 60
д. Ронское | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Ронское | 160 | 20
д. Радухово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Радухово | 100 | 55
д. Кожурица | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Кожурица | 20 | 0
д. Поребрица | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4кВ.Поребрица | 100 | 15
д. Кислиха | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Кислиха | 30 | 20
д. Жуково | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Жуково | 63 | 15
д. Носовицы | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Носовицы | 60 | 15
д. Глубокое | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Глубокое | 100 | 25
д. Давыдово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Давыдово | 50 | 15
д. Пихтень | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Пихтень | 63 | 10
д. Дубье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Дубье-1 | 10 | 0
д. Дубье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Дубье-2 | 10 | 0
д. Дубские Хутора | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Дуб. Хут. | 10 | 0
д. Хитино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Хитино-1 | 160 | 0
д. Хитино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Хитино-2 | 160 | 0
д. Хитино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Хитино-5 | 100 | 5
д. Любимка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Любимка | 10 | 0
д. Верх.Рудины | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.В.Рудины | 100 | 5
д. Горбово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Горбово | 100 | 10
д. Калище | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Калище | 30 | 3
д. Сиговка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Сиговка-1 | 250 | 200
д. Сиговка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Сиговка-2 | 1х320+1х400 | 500
д. Сиговка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Сиговка-3 | 250 | 45
д.Сиговка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Сиговка-5 | 160 | 5
д. Алкатово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Алкатово | 100 | 5
д. Буковичи | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Буковичи | 100 | 50
д.Спицино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Спицино | 30 | 0
д. Кулатово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Кулатово | 63 | 25
д. Мухино Село | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.М.Село | 100 | 80
д. Озерки | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Озерки | 25 | 3
д. Дулово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Дулово | 25 | 5
д. Нелегино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Нелегино | 63 | 20
д. Жук | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Жук | 63 | 25
д. Язово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Язово | 10 | 1
д. Раменье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Раменье | 10 | 3
д. Крутец | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Крутец | 100 | 50
д. Заболотье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заболотье | 60 | 55
д. Гладкое | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Горемыкинно | 20 | 3
д. Замошье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Замошье-4 | 160 | 100
д. Косарово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Косарово | 60 | 15
д. Маслово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Маслово | 10 | 3
д. Студенец | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Студенец | 25 | 0
д. Выселок | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Выселок | 40 | 0
д. Покровское | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Покровское | 10 | 0
д. Занепречье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Занепречье | 160 | 30
д. Городище | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Городище | 25 | 3
д. М. и Б. Лохово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.М.Лохово | 160 | 50
д. Слобода | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Слобода | 250 | 40
д. Заборье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заборье | 100 | 45
д. Конец | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Конец | 63 | 0
д. Ботово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Ботово | 100 | 15
д. Звягино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Звягино | 100 | 45
д. Дроздово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Дроздово | 40 | 0
д. Жданское | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Жданское | 40 | 10
д. Жабье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Жабье | 25 | 15
д. Горка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Горка | 40 | 13
д.Николо-Рожок | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Н.Рожок | 160 | 0
д.Заречье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заречье | 100 | 15
д.Неприе | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Неприе-1 | 160 | 15
д.Неприе | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Неприе-2 | 100 | 35
д.Свапуще | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Свапуще-8 | 100 | 15
д. Картунь | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Картунь | 100 | 40
д. Петровщина | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Петровщина | 250 | 15
д. Залучье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Залучье | 63 | 5
д. Жегалово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Жегалово | 63 | 5
д. Дубово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Дубово | 160 | 85
д. Климова Гора | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Климова Гора | 60 | 0
д. Сальниковщина | Осташковский | ОРЭС | ТП10/0,4кВ.Сальниковщина | 20 | 0
д. Волоховщина | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Волоховщина | 160 | 35
д. Бородино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Бородино | 30 | 0
д. Задубье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Задубье | 160 | 30
д.Запольки | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Запольки-1 | 250 | 75
д. Заплавье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заплавье-1 | 250 | 100
д. Заплавье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заплавье-2 | 160 | 65
д.Лучки | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Лучки | 160 | 85
д. Заузье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заузье | 40 | 0
д. Поселье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Поселье | 63 | 5
д. Дубровка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Дубровка | 40 | 5
д. Могилево | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Могилево | 100 | 15
д. Корпово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Корпово | 63 | 10
д. Вятка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Вятка | 63 | 10
д. Сосница | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Сосница | 100 | 5
д. Овинец | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Овинец | 100 | 15
д. Заболотье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заболотье | 100 | 30
д. Матерово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Матерово | 10 | 0
д. Заборки | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заборки | 160 | 15
д. Гуща | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Гуща-1 | 100 | 10
д. Гуща | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Гуща-2 | 160 | 45
д. Шиловка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Шиловка | 100 | 10
д. Старое Село | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Ст. Село-1 | 63 | 25
д. Старое Село | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Ст. Село-2 | 250 | 75
д. Ивановщина | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Ивановщина | 4 | 0
д. Тарасово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Тарасово | 100 | 15
д. Барутино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Барутино | 40 | 0
д. Анушино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Анушино | 63 | 50
д. Гринино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Гринино | 40 | 15
д. Березово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Березово | 63 | 5
д. Котчище | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Котчище | 100 | 45
д.Лежнево | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Лежнево-1 | 100 | 12
д.Лежнево | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Лежнево-2 | 100 | 70
д.Лежнево | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Лежнево-5 | 250 | 100
д. Мошенка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Мошенка-1 | 250 | 150
д. Б. Веретье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Б.Веретье | 40 | 10
д. М. Веретье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.М.Веретье | 10 | 7
д.Мошенка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Мошенка-2 | 250 | 65
д. Красуха | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Красуха | 100 | 70
д. Глебово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Глебово-1 | 30 | 0
д. Глебово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Глебово-2 | 160 | 25
д.Доброе | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Лоброе-1 | 30 | 0
д.Доброе | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Доброе-2 | 63 | 18
д. Городец | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Городец-1 | 100 | 30
д. Городец | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Городец-2 | 63 | 0
д.Ореховка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Ореховка | 100 | 30
д.Подолище | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Подолище | 60 | 5
д.Турская | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Турская | 100 | 10
д.Междуречье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Междуречье | 30 | 15
д.Семеновщина | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Семеновщина | 100 | 55
д.Чигориха | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Чигориха | 30 | 20
д.Щучье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Щучье-1 | 100 | 5
д.Щучье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Щучье-2 | 250 | 240
д.Щучье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Щучье-3 | 100 | 100
д.Лукьяново | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Лукьяново | 100 | 65
д.Горовастица | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Горовастица | 30 | 0
д.Сухая Нива | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Сухая Нива | 30 | 12
д.Роги | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Роги | 40 | 30
д.Заозерье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заозерье | 10 | 3
д.Лещины | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Лещины | 100 | 0
д.Чернозем | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Чернозем | 25 | 3
д.Белкино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Белкино | 30 | 10
д.Святое | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Святое-2 | 160 | 18
д.Святое | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Святое-3 | 100 | 20
д.Сухлово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Сухлово | 100 | 45
д.Мартюшино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Мартюшино | 60 | 35
д.Жилино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Жилино | 63 | 40
д.Нижние Котицы | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Нижние Котицы | 63 | 0
д.Зехново | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Зехново-4 | 100 | 12
д.Зехново | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Зехново-2 | 250 | 15
д.Зехново | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Зехново-1 | 250 | 235
д.Зехново | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Зехново-3 | 250 | 100
д.Зехново | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Зехново-5 | 63 | 12
д.Панюки | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Панюки | 60 | 0
д.Верх. Котицы | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Верх. Котицы | 63 | 22
д.Крапивня | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Крапивня | 63 | 12
д.Липовец | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Липовец | 63 | 20
д.Жданово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Жданово-3 | 63 | 12
д.Жданово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Жданово-2 | 250 | 55
д.Жданово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Жданово-6 | 250 | 150
д.Жданово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Жданово-7 | 100 | 90
д.Пачково | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Пачково | 160 | 0
д.Залучье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Залучье | 160 | 0
д.Погорелое | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Погорелое-1 | 63 | 25
д.Погорелое | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Погорелое-2 | 100 | 45
д.Заселье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заселье | 160 | 35
д.Острица | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Острица | 30 | 0
д.Глубочица | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Глубочица | 30 | 0
д.Троеручица | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Троеручица | 10 | 7
д.Зальцо | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Зальцо | 100 | 15
д.Твердякино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Твердякино | 250 | 150
д.Кравотынь | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Кравотынь | 100 | 10
д.Пески, Ляпино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Пески-Ляпино | 250 | 45
д.Свапуще | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Свапуще-1 | 400 | 250
д.Свапуще | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Свапуще-2 | 160 | 15
д.Свапуще | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Свапуще-3 | 63 | 0
д.Коковкино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Коковкино-1 | 160 | 60
д.Шелехово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Шелехово | 63 | 10
д.Новинка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Новинка | 63 | 30
д.Мосеевцы | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Мосеевцы | 100 | 45
д.Залесье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Залесье | 40 | 25
д.Ивановское | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Ивановское | 160 | 60
д.Высокое | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Высокое | 100 | 45
д.Вороново | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Вороново | 10 | 0
д.Волговерховье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Волговерховье | 63 | 30
д.Свапуще | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Свапуще-7 | 100 | 15
д.Трестино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Трестино | 25 | 0
д.Урицкое | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Урицкое | 30 | 25
д.Игнашовка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Игнашовка | 100 | 90
д.Рвеницы | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Рвеницы | 100 | 75
д.Желыбня | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Желыбня | 160 | 35
д.Залучье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Яхт-Клуб | 63 | 25
д.Пущина Гора | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Пущина Гора | 160 | 60
д.Дмитровщина | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Дмитровщина | 10 | 7
д.Б.иМ.Чащивец | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Чащивец | 63 | 12
д.Машугина Гора | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.М.Гора | 25 | 5
д.Ровень-Мосты | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Ровень-Мосты | 30 | 25
д.Тереховщина | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Тереховщина | 100 | 75
д.Заозерье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заозерье | 25 | 5
д.Сорога | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Сорога-3 | 250 | 55
д.Покровское | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Покровское-2 | 160 | 65
д.Покровское | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Покровское-3 | 160 | 55
д.Покровское | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Покровское-1 | 160 | 160
д.Марьино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Марьино | 10 | 0
д.Зорино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Зорино | 30 | 12
д.Локотец | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Локотец-1 | 160 | 140
д.Локотец | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Локотец-2 | 250 | 200
д.Залесье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Залесье | 100 | 10
д.Дубок | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Дубок | 20 | 5
д.Хитино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Хитино-4 | 160 | 100
д.Мошенка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Мошенка-3 | 250 | 150
д.Святое | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Святое-1 | 250 | 55
д.Свапуще | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Свапуще-4 | 250 | 125
д.Сорога | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Сорога-2 | 250 | 100
База РЭС | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.База РЭС | 250 | 150
д.Горемыкино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Горемыкино | 25 | 15
д.Слобода | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Слобода-2 | 63 | 25
д.Пески | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Пески-2 | 63 | 15
д.Светлица | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Светлица | 400 | 0
д.Занепречье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Занепречье-2 | 250 | 150
д.Заречье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Заречье | 160 | 65
д.Глебово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Глебово-3 | 63 | 0
д.Запольки | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Запольки-2 | 160 | 60
д.Лежнево | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Лежнево-3 | 63 | 25
д.Жар | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Жар | 63 | 0
д.Сосново | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Сосново-1 | 63 | 30
д.Сосново | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Сосново-2 | 40 | 25
д.Неприе | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Неприе-2 | 250 | 150
д.Рогожа | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Рогожа-3 | 63 | 35
д.Задубье | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Задубье-2 | 63 | 25
д.Лежнево | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Лежнево-4 | 100 | 45
д.Белка | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Белка | 100 | 45
д.Ст.Поля | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Ст.Поля | 50 | 35
д.Болошово | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Болошово | 100 | 35
д.Зорино | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Зорино-2 | 100 | 85
д.Шалобаево | Осташковский | ОРЭС | ТП 10/0,4 кВ.Замошье-2 | 160 | 65
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Жил. Дома РЭС | 100 | 62
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП База РЭС | 100 | 34
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Юбилейная | 160 | 45
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Орлинка | 100 | 25
п. Жукопа | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Жукопа-1 | 160 | 70
п. Жукопа | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Жукопа-2 | 60 | 31
п. Жукопа | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Жукопа-3 | 63 | 34
п. Жукопа | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Жукопа-4 | 30 | 15
д. Кречетово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Кречетово | 30 | 15
д. Горовастица | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Горовастица | 50 | 31
д. Сергеево | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Сергеево | 50 | 24
д. Ветожетка | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Ветожетка | 30 | 18
д. Середка | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Середка-1 | 63 | 22
д. Середка | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Середка-2 | 63 | 31
д. Мизиново | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Мизиново | 63 | 18
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП № 2 | 250 | 120
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Заволга | 160 | 41
д. Починок | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Починок | 63 | 39
д. Нечаевщина | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Нечаевщина | 40 | 8
д. Квашнино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Квашнино | 40 | 12
д. Олений рог | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Олений рог | 25 | 13
д. Вселуки | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Вселуки | 40 | 12
д. Подлядье | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Подлядье | 40 | 25
д. Заево | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Заево-1 | 160 | 80
д. Заево | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Заево-2 | 160 | 65
д. Заево | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Заево-3 | 60 | 33
д. Заево | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Заево-4 | 60 | 31
д. Переходовец | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Переходовец | 25 | 15
д. Лопатино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Лопатино | 40 | 22
д. Горка | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Горка | 60 | 18
д. Орлинка | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Орлинка | 50 | 20
д. Теплень | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Теплень | 50 | 8
д. Косицкое | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Косицкое | 50 | 16
д. Синцово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Синцово | 10 | 2.5
д. Ширково | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Ширково | 63 | 17
д. Наумово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Наумово | 63 | 21
д. Адворица | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Адворица | 63 | 22
д. Адворица | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Адворица-1 | 63 | 15
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП № 3 | 250 | 80
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП № 5 | 250 | 78
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Маслозавод | 250 | 110
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП № 6 | 63 | 12
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП № 7 | 2х400 | 630
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП № 8 | 160 | 26
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП № 9 | 2х400 | 120
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП № 11 | 400 | 80
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП № 21 | 400 | 170
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП № 1 | 160 | 80
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП № 4 | 100 | 40
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП № 10 | 160 | 38
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП № 12 | 100 | 38
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП № 13 | 160 | 15
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП № 14 | 400 | 60
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП № 15 | 160 | 28
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП № 16 | 160 | 23
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП № 17 | 250 | 74
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП № 18 | 250 | 120
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП № 19 | 250 | 115
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП № 19А | 250 | 140
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП № 20 | 100 | 24
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП № 22 | 100 | 51
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Пожариха-1 | 63 | 16
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Пожариха-2 | 63 | 21
п. Пено | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ ЗТП Пожариха-3 | 630 | 250
п. Соблаго | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Соблаго-2 | 100 | 64
п. Соблаго | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Соблаго-4 | 100 | 45
п. Соблаго | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Соблаго-7 | 160 | 40
п. Соблаго | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Соблаго-8 | 100 | 38
д. Лауга | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Лауга | 30 | 9
д. Маринница | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Маринница | 30 | 17
д. Борки | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Борки | 10 | 6
п. Охват | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Охват-1 | 250 | 89
п. Охват | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Охват-2 | 60 | 12
п. Охват | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Охват-4 | 160 | 50
п. Охват | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Охват-6 | 100 | 47
п. Охват | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Охват-7 | 40 | 15
д. Бдынь | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Бдынь | 25 | 13
д. Пустошка | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Пустошка | 25 | 19
д. Заборовка-Уткино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Заборовка-2 | 30 | 12
д. Заборовка-Кожевенная | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Заборовка-3 | 63 | 45
д. Битуха | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Битуха | 30 | 21
д. Загородечье | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ МТП Загородечье | 10 | 5
д. Мосты | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Мосты | 30 | 16
д. Полово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Полово | 63 | 22
д. Полово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Полово-3 | 63 | 35
д. Бервенец | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Бервенец-1 | 30 | 14
д. Бервенец | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Бервенец-2 | 63 | 60
д. Ляды | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ МТП Ляды | 4 | 1.5
д. Красное утро | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ МТП Красное утро | 4 | 2.5
д. Кудь | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Кудь | 63 | 18
д. Кобенево | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Кобенево | 100 | 34
д. Боровое | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Боровое | 30 | 8
д. Заречье | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Заречье | 63 | 12
д. Забелино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Забелино-1 | 160 | 25
д. Забелино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Забелино-2 | 63 | 14
д. Забелино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Забелино-3 | 160 | 120
д. Гора | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Гора | 63 | 14
д. Торг | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Торг-1 | 10 | 4
д. Торг | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Торг-2 | 30 | 8
д. Старое-Борки | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Старое-Борки-1 | 100 | 40
д. Старое-Борки | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Старое-Борки-2 | 63 | 27
д. Слаутино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Слаутино-1 | 63 | 17
д. Слаутино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Слаутино-2 | 100 | 32
д. Слаутино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Слаутино-3 | 63 | 8
д. Новоселок | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Новоселок | 25 | 15
п. Крутик | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Крутик | 60 | 24
д. Корено-Княжево | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Корено-1 | 40 | 14
д. Корено-Бубново | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Корено-2 | 30 | 12
д. Тимохино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Тимохино | 63 | 48
д. Астратово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Астратово | 30 | 22
д. Петрово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Петрово | 30 | 19
д. Новинка | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Новинка | 63 | 45
п. Рунский | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Хвошня | 20 | 12
п. Рунский | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Рунский | 100 | 22
п. Рунский | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Рунский-2 | 63 | 14
п. Рунский | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Рунский-3 | 60 | 38
д. Переволока | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Переволока | 10 | 4
д. Орлово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Орлово | 30 | 21
д. Колпино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Колпино | 25 | 3
д. Витьбино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Витьбино | 100 | 7
д. Осечно | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Осечно-1 | 400 | 200
д. Осечно | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Осечно-2 | 1000 | 300
д. Москва | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Москва | 30 | 16
д. Октябрьское | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Октябрьское | 63 | 45
д. Суханы | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Суханы | 10 | 3
д. Ордоникольское | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Ордоникольское | 40 | 25
д. Гора-Плоское | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Гора-Плоское | 25 | 12
д. Залуковье | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Залуковье | 100 | 48
д. Рябкино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Рябкино | 30 | 80
д. Поляны | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Поляны | 63 | 34
д. Гари | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Гари | 63 | 31
д. Заборье | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Заборье-1 | 100 | 41
д. Заборье | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Заборье-2 | 160 | 63
д. Заборье | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Заборье-3 | 100 | 55
д. Лебедево | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Лебедево | 40 | 25
д. Заселица | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Заселица | 30 | 14
д. Гора | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Гора | 4 | 2
д. Погорелица | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Погорелица | 40 | 22
д. Лугово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Лугово | 40 | 16
с. Ворошилово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Ворошилово-1 | 63 | 15
с. Ворошилово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Ворошилово-2 | 100 | 24
с. Ворошилово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Ворошилово-3 | 100 | 32
с. Ворошилово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Ворошилово-4 | 100 | 45
д. Переволока-Беляево | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Переволока-Беляево | 63 | 38
д. Антуфьево | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Антуфьево | 63 | 25
д. Селихово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Селихово | 63 | 48
д. Целпаны | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Целпаны | 4 | 1
д. Кузнечково | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Кузнечково | 20 | 8
д. Мошары | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП к-с Мошары | 250 | 120
д. Мошары | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Мошары-2 | 60 | 24
д. Мошары | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Мошары-3 | 63 | 19
д. Мошары | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Мошары-4 | 63 | 12
д. Мошары | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Мошары-5 | 160 | 120
д. Мошары | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Мошары-1 | 100 | 38
д. Минькино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Минькино | 160 | 92
д. Суходол | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Суходол | 160 | 80
д. Озерцы | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Озерцы | 40 | 30
д. Грылево | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Грылево | 30 | 11
д. Колобово | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Колобово | 25 | 12
д. Митино | Пеновский | Пеновский | 10/0,4 кВ КТП Митино | 60 | 35
д.Александрово | Рамешковский | Рамешковский | ТСН №1 РЭС | 400 | 204.35
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Лесхоз | 400 | 260
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Молодежная | 250 | 22
д. Борутино | Рамешковский | Рамешковский | Борутино | 100 | 30
д. Борутино | Рамешковский | Рамешковский | Борутино-ЗСП | 400 | 273
д. Борутино | Рамешковский | Рамешковский | Борутино-Мастерские | 160 | 15
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | СХТ | 320 | 162
д.Высоково | Рамешковский | Рамешковский | Высоково | 400 | 90
д.Мощёново | Рамешковский | Рамешковский | Мощеново-ПСЛВ | 400 | 163
д.Мощёново | Рамешковский | Рамешковский | Мощеново-Свинарник | 63 | 21
д.Лощино | Рамешковский | Рамешковский | Лощино | 160 | 36
д.Лощино | Рамешковский | Рамешковский | Лощино-ЖК | 160 | 160
д.Боброво | Рамешковский | Рамешковский | Боброво | 100 | 8
д.Денисово | Рамешковский | Рамешковский | Денисово | 63 | 4
д.Мохнецы | Рамешковский | Рамешковский | Мохнецы | 160 | 72
д.Могилки | Рамешковский | Рамешковский | Могилки | 63 | 36
д.Пальцево | Рамешковский | Рамешковский | Пальцево | 160 | 27
д.Гришутино | Рамешковский | Рамешковский | Гришутино | 100 | 29
д.Александрово | Рамешковский | Рамешковский | Александрово коттеджи | 63 | 42
д.Косково | Рамешковский | Рамешковский | Косково-Ферма | 100 | 0
д.Косково | Рамешковский | Рамешковский | Косково-водокачка | 60 | 46
д.Косково | Рамешковский | Рамешковский | Косково-коттеджи | 250 | 167
д. Селище | Рамешковский | Рамешковский | Селище | 160 | 24
д.Ильино | Рамешковский | Рамешковский | Ильино | 100 | 23
д.Кузнецово | Рамешковский | Рамешковский | Кузнецово | 100 | 13
д.Каменка | Рамешковский | Рамешковский | Каменка | 60 | 0
д.Прислон | Рамешковский | Рамешковский | Прислон-Ферма | 100 | 6
д.Прудово | Рамешковский | Рамешковский | Прудово-ЗСП | 400 | 274
д.Прудово | Рамешковский | Рамешковский | Прудово-Быково | 63 | 0
д.Прудово | Рамешковский | Рамешковский | Прудово-ферма | 160 | 160
д.Ошвино | Рамешковский | Рамешковский | Ошвино | 100 | 29
д.Соколово | Рамешковский | Рамешковский | Соколово | 30 | 0
д.Заря | Рамешковский | Рамешковский | Заря-ЗСП | 160 | 32
д.Заря | Рамешковский | Рамешковский | Заря | 160 | 42
д.Твердятино | Рамешковский | Рамешковский | Твердятино | 30 | 0
д.Жихнёво | Рамешковский | Рамешковский | Жихнёво | 63 | 0
д.Городок | Рамешковский | Рамешковский | Городок "мастерские" | 100 | 0
д.Городок | Рамешковский | Рамешковский | Городок | 100 | 0
д.Городок | Рамешковский | Рамешковский | Городок-ЖК | 400 | 186
д.Леоново | Рамешковский | Рамешковский | Леоново | 40 | 0
д.Горолысово | Рамешковский | Рамешковский | Горолысово | 40 | 23
д.Медведица | Рамешковский | Рамешковский | Медведица-АВМ | 250 | 0
д.Коптино | Рамешковский | Рамешковский | Коптино | 63 | 0
д.Медведица | Рамешковский | Рамешковский | Медведица | 63 | 0
д.Баскаки | Рамешковский | Рамешковский | Баскаки | 100 | 0
д.Новиково | Рамешковский | Рамешковский | Новиково | 100 | 0
д.Новиково | Рамешковский | Рамешковский | Новиково-ЖК | 160 | 160
д. Ново-Михнево | Рамешковский | Рамешковский | Ново-Михнево | 25 | 0
д.Берег | Рамешковский | Рамешковский | Берег | 40 | 0
д.Берег | Рамешковский | Рамешковский | Берег-ЖК | 100 | 0
д.Морозово | Рамешковский | Рамешковский | Морозово | 30 | 0
д.Летнево | Рамешковский | Рамешковский | Летнево-Сельниково | 60 | 0
д.Застолбье | Рамешковский | Рамешковский | Застолбье 1 | 160 | 29
д.Летнево | Рамешковский | Рамешковский | Летнево-ЖК | 250 | 250
д.Городок | Рамешковский | Рамешковский | Льнозавод | 320 | 23
д.Городок | Рамешковский | Рамешковский | Городковский | 100 | 0
д.Ручьи | Рамешковский | Рамешковский | Ручьи | 30 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | п.Рамешки очистные | 160 | 84
д.Плоское | Рамешковский | Рамешковский | Шуя-Плоское | 160 | 0
д.Пустораменка | Рамешковский | Рамешковский | Пустораменка ЗСП1 | 250 | 250
д.Пустораменка | Рамешковский | Рамешковский | Пустораменка ЗСП2 | 400 | 182
д.Пустораменка | Рамешковский | Рамешковский | Пустораменка кот-ная | 400 | 87
д.Пустораменка | Рамешковский | Рамешковский | Пустораменка ЖК | 100 | 42
д.Пустораменка | Рамешковский | Рамешковский | Пустораменка | 100 | 0
д.Негочево | Рамешковский | Рамешковский | Негочево | 63 | 44
д.Корневка | Рамешковский | Рамешковский | Корневка | 63 | 46
д.Алхимково | Рамешковский | Рамешковский | Алхимково | 160 | 113
д.Борки | Рамешковский | Рамешковский | Борки | 250 | 241
д.Комариха | Рамешковский | Рамешковский | Комариха | 30 | 12
д.Захарьино | Рамешковский | Рамешковский | Захарьино | 100 | 37
д.Дуброво | Рамешковский | Рамешковский | Дуброво | 30 | 4
д.Лаврово | Рамешковский | Рамешковский | Лаврово ферма | 160 | 160
д.Лаврово | Рамешковский | Рамешковский | Лаврово | 100 | 0
д.Кузьминка | Рамешковский | Рамешковский | Кузьминка | 160 | 141
д.Некрасово | Рамешковский | Рамешковский | Некрасово ДК | 400 | 157
д.Некрасово | Рамешковский | Рамешковский | Некрасово ЗСП | 160 | 134
д.Цицеруха | Рамешковский | Рамешковский | Цицеруха | 63 | 7
д.Гоголиха | Рамешковский | Рамешковский | Гоголиха | 100 | 16
д.Ровное | Рамешковский | Рамешковский | Ровное | 250 | 201
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Школа | 250 | 181
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Жилая зона МКМ (2х400) | 400 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Ц.Р.Б. | 160 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | ул.Луговая | 160 | 7
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Школа-2 (2х100) | 100 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Молзавод | 100 | 44
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | ТСН № 2 РЭС | 400 | 320
д.Новое | Рамешковский | Рамешковский | Новое | 63 | 0
д.Мощёново | Рамешковский | Рамешковский | Мощёново ЖК 1 | 400 | 342
д.Мощёново | Рамешковский | Рамешковский | Мощёново ЖК 2 | 400 | 360
д.Гнездилово | Рамешковский | Рамешковский | Гнездилово | 160 | 117
д.Гнездилово | Рамешковский | Рамешковский | Гнездилово хим. склад | 100 | 74
д.Селище | Рамешковский | Рамешковский | Селище № 2 | 40 | 0
д.Сельница | Рамешковский | Рамешковский | с/т Сельница | 30 | 0
д.Цепелиха | Рамешковский | Рамешковский | Цепелиха | 250 | 231
д.Григорково | Рамешковский | Рамешковский | Григорково | 30 | 0
д.Ловцово | Рамешковский | Рамешковский | Ловцово | 30 | 0
д.Агафониха | Рамешковский | Рамешковский | Агафониха | 30 | 0
д.Сельково | Рамешковский | Рамешковский | Сельково | 63 | 0
д.Замытье | Рамешковский | Рамешковский | Замытье мастерская | 250 | 61
д.Замытье | Рамешковский | Рамешковский | Замытье больница | 100 | 0
д.Лахино | Рамешковский | Рамешковский | Лахино | 160 | 0
д.Лахино | Рамешковский | Рамешковский | Лахино-2 | 160 | 102
д.Рамень | Рамешковский | Рамешковский | Рамень | 60 | 4
д.Вересково | Рамешковский | Рамешковский | Вересково | 30 | 0
д.Шеломец | Рамешковский | Рамешковский | Шеломец | 60 | 0
с.Николькое | Рамешковский | Рамешковский | Николькое | 60 | 0
д.Слободиха | Рамешковский | Рамешковский | Слободиха | 60 | 0
д.Ильино | Рамешковский | Рамешковский | Ильино | 60 | 0
д.Филиха | Рамешковский | Рамешковский | Филиха | 100 | 19
с.Николькое | Рамешковский | Рамешковский | Никольское ЗСП | 160 | 68
с.Николькое | Рамешковский | Рамешковский | Никольское пилорама | 160 | 0
д.Тучево | Рамешковский | Рамешковский | Тучево | 250 | 170
д.Погорельцы | Рамешковский | Рамешковский | Погорельцы | 250 | 121
д.Константиново | Рамешковский | Рамешковский | Константиново | 60 | 0
с.Николькое | Рамешковский | Рамешковский | Никольское котельная2 | 60 | 0
с.Николькое | Рамешковский | Рамешковский | Никольское коттеджи | 100 | 0
д.Сырково | Рамешковский | Рамешковский | Сырково | 100 | 27
д.Язвицы | Рамешковский | Рамешковский | Язвицы | 25 | 0
д.Бакшино | Рамешковский | Рамешковский | Бакшино | 60 | 0
д.Коростелёво | Рамешковский | Рамешковский | Коростелёво | 160 | 11
д.Коростелёво | Рамешковский | Рамешковский | Коростелёво ферма | 100 | 100
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский | Лядины ЖК | 400 | 400
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский | Лядины водокачка | 100 | 82
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский | Лядины коттеджи | 100 | 0
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский | Лядины склады | 100 | 82
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский | Лядины котельная | 160 | 137
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский | Лядины мастерская | 250 | 24
д.Абакумово | Рамешковский | Рамешковский | Абакумово | 60 | 14
д.Липное | Рамешковский | Рамешковский | Липное | 30 | 27
д.Исачиха | Рамешковский | Рамешковский | Исачиха | 160 | 74
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский | Лядины школа | 160 | 102
д.Березняки | Рамешковский | Рамешковский | Березняки | 60 | 0
д.Заклинье | Рамешковский | Рамешковский | Заклинье мастерск. | 400 | 361
д.Иваньково | Рамешковский | Рамешковский | Иваньково | 100 | 0
д.Починово | Рамешковский | Рамешковский | Починово | 25 | 0
д.Власиха | Рамешковский | Рамешковский | Власиха | 30 | 0
д.Алексеевское | Рамешковский | Рамешковский | Алексеевское маст. | 160 | 160
д.Пупцы | Рамешковский | Рамешковский | Пупцы | 63 | 0
с.Заклинье | Рамешковский | Рамешковский | Заклинье | 250 | 63
с.Заклинье | Рамешковский | Рамешковский | Заклинье ЖК | 100 | 100
с.Заклинье | Рамешковский | Рамешковский | Заклинье, Петраково | 160 | 81
д.Каменное | Рамешковский | Рамешковский | Каменное | 30 | 0
д.Оглядкино | Рамешковский | Рамешковский | Оглядкино | 63 | 0
д.Сизомцы | Рамешковский | Рамешковский | Сизомцы | 30 | 27
д.Обратково | Рамешковский | Рамешковский | Обратково | 25 | 0
д.Хорошово | Рамешковский | Рамешковский | Хорошово | 100 | 52
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Агропромэнерго | 250 | 58
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Лазурная | 160 | 131
Некрасово мастерские | Рамешковский | Рамешковский | Некрасово мастерские | 250 | 111
Заручье ферма | Рамешковский | Рамешковский | Заручье ферма | 100 | 0
Заручье сен.сарай | Рамешковский | Рамешковский | Заручье сен.сарай | 160 | 127
Хромцово | Рамешковский | Рамешковский | Хромцово | 160 | 42
Кадное | Рамешковский | Рамешковский | Кадное | 60 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | АВМ | 630 | 620
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | МПМК жилая зона | 250 | 118
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Пищекомбинат | 250 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Автостанция | 160 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Торговый центр | 250 | 93
Хромцово ЗСП | Рамешковский | Рамешковский | Хромцово ЗСП | 160 | 160
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Модуль | 100 | 47
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | РДК(2Х250) | 250 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Деревцова | 160 | 57
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | ПМК 25 жилая зона | 400 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Насосная | 30 | 11
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Пионерская | 160 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Фабрика | 630 | 271
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Фабрика 2 | 250 | 68
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Советская | 63 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | КБО | 160 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | ДРСУ | 160 | 0
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский | Песчаная | 250 | 0
д.Горка | Рамешковский | Рамешковский | Горка | 63 | 0
д.Денесьево | Рамешковский | Рамешковский | Денесьево | 63 | 0
д.Далеки | Рамешковский | Рамешковский | Далеки водокачка | 100 | 69
д.Далеки | Рамешковский | Рамешковский | Далеки ферма | 160 | 24
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | Собст. нужды РЭС | 250 | 72
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | п. Электросеть | 100 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | ул. Первое мая | 160 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | ул.Калинина | 100 | 0
д.Вельшино | Рамешковский | Рамешковский | Вельшино | 60 | 0
д.Вельшино | Рамешковский | Рамешковский | Вельшино ЖК | 63 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | Кушалино № 1 | 160 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | Кушалино столовая | 100 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | Кушалино ПСЛВ | 160 | 19
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | Кушалино школа | 250 | 21
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | Кушалино ДК | 400 | 117
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | Кушалино радиоузел | 100 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | Кушалино коттеджи | 250 | 68
д.Рождество | Рамешковский | Рамешковский | Рождество | 160 | 37
с.Славное | Калининский | Рамешковский | Славное ЗСП | 250 | 51
с.Славное | Калининский | Рамешковский | Славное котеджи | 250 | 73
с.Славное | Калининский | Рамешковский | Славное ЖК | 400 | 21
с.Славное | Калининский | Рамешковский | Славное клуб | 250 | 0
с.Славное | Калининский | Рамешковский | Славное мол.завод | 100 | 0
д.Засколье | Калининский | Рамешковский | Засколье | 30 | 0
д.Симоново | Калининский | Рамешковский | Симоново | 160 | 58
д.Арининское | Калининский | Рамешковский | Арининское Жил.зона | 100 | 0
д.Амачкино | Калининский | Рамешковский | Амачкино | 20 | 0
д.Арининское | Калининский | Рамешковский | Арининское ЗСП | 400 | 19
д.Хохряково | Калининский | Рамешковский | Хохряково | 20 | 0
д.Арининское | Калининский | Рамешковский | Арининское ЖК | 250 | 0
д.Арининское | Калининский | Рамешковский | Арининское № 1 | 250 | 61
д.Почеп | Калининский | Рамешковский | Почеп | 160 | 84
д.Наквасино | Калининский | Рамешковский | Наквасино | 63 | 0
д.Давыдово | Калининский | Рамешковский | Давыдово | 63 | 0
д.Горбово | Калининский | Рамешковский | Горбово | 30 | 0
д.Полянское | Калининский | Рамешковский | Полянское | 30 | 0
д.Мерлово | Калининский | Рамешковский | Мерлово | 20 | 0
д.Григорьево | Калининский | Рамешковский | Григорьево | 60 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | Мол.завод | 100 | 0
д.Рыжково | Рамешковский | Рамешковский | Рыжково | 20 | 0
д.Перелоги | Рамешковский | Рамешковский | Перелоги | 30 | 0
д.Ведное | Рамешковский | Рамешковский | Ведное 1 | 250 | 47
д.Ведное | Рамешковский | Рамешковский | Ведное 5 | 250 | 34
д.Ведное | Рамешковский | Рамешковский | Ведное ЖК | 250 | 120
д.Ведное | Рамешковский | Рамешковский | Ведное ЗСП | 250 | 117
д.Ведное | Рамешковский | Рамешковский | Ведное школа | 250 | 250
д.Ведное | Рамешковский | Рамешковский | Ведное мастерские | 160 | 160
д.Дьяково | Рамешковский | Рамешковский | Дьяково | 100 | 0
д.Поляны | Рамешковский | Рамешковский | Поляны | 20 | 0
д.Александрово | Рамешковский | Рамешковский | Александрово | 30 | 0
д.Паршутино | Рамешковский | Рамешковский | Паршутино | 30 | 0
д.Погорельцы | Рамешковский | Рамешковский | Погорельцы | 160 | 43
д.Коровино | Рамешковский | Рамешковский | Коровино | 30 | 4
д.Бусловец | Рамешковский | Рамешковский | Бусловец | 20 | 0
д..Березовец | Рамешковский | Рамешковский | Березовец | 20 | 0
д.Павлово | Рамешковский | Рамешковский | Павлово | 40 | 27
д.Скрябино | Рамешковский | Рамешковский | Скрябино | 40 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | Собственные нужды РЭС | 250 | 92
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | Зерносклад | 30 | 9
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | МКМ | 100 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | АВМ-1 | 250 | 250
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | АВМ-2 | 250 | 164
д.Стояново | Рамешковский | Рамешковский | Стояново | 63 | 0
д.Минино | Рамешковский | Рамешковский | Минино | 30 | 0
д.Колупаново | Рамешковский | Рамешковский | Колупаново-ЖК | 250 | 194
д.Колупаново | Рамешковский | Рамешковский | Колупаново телятник | 160 | 160
д.Колупаново | Рамешковский | Рамешковский | Колупаново ПСЛВ | 160 | 21
д.Колупаново | Рамешковский | Рамешковский | Колупаново ЗСП | 320 | 63
с.Застолбье | Рамешковский | Рамешковский | Застолбье жил.зона | 160 | 29
с.Застолбье | Рамешковский | Рамешковский | Застолбье школа | 400 | 91
с.Застолбье | Рамешковский | Рамешковский | Застолбье-котельная | 100 | 0
д.Моляково | Рамешковский | Рамешковский | Моляково | 30 | 0
д.Ново-Застолбье | Рамешковский | Рамешковский | Ново-Застолбье | 30 | 0
д.Свистуново | Рамешковский | Рамешковский | Свистуново | 30 | 0
д.Улиткино | Рамешковский | Рамешковский | Улиткино | 63 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | Пилорама | 63 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | ул.Молодежная | 100 | 0
д.Рождество | Рамешковский | Рамешковский | Рождество | 40 | 0
д.Русино Долино | Рамешковский | Рамешковский | Русино Долино | 100 | 0
д.Бухлово | Рамешковский | Рамешковский | Бухлово | 63 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский | ПСЛВ | 100 | 0
д.Толстяково | Рамешковский | Рамешковский | Толстяково | 250 | 144
д.Дуловское | Рамешковский | Рамешковский | Дуловское ЖК | 100 | 0
д.Чернево | Рамешковский | Рамешковский | Чернево АВМ | 400 | 321
д.Конищево | Рамешковский | Рамешковский | Конищево | 40 | 0
д.Ляхово | Рамешковский | Рамешковский | Ляхово | 100 | 44
д.Волково | Рамешковский | Рамешковский | Волково ЗСП | 100 | 11
д.Волково | Рамешковский | Рамешковский | Волково мастерские | 250 | 109
д.Савиха | Рамешковский | Рамешковский | Савиха | 40 | 7
д.Броды | Рамешковский | Рамешковский | Броды | 10 | 0
д.Толокново | Рамешковский | Рамешковский | Толокново | 160 | 113
д.Пески | Рамешковский | Рамешковский | Пески | 100 | 32
д.Тихарево | Рамешковский | Рамешковский | Тихарево | 250 | 82
д.Корино | Рамешковский | Рамешковский | Корино | 100 | 47
д.Чернеево | Рамешковский | Рамешковский | Чернеево | 100 | 63
д.Бахарево | Рамешковский | Рамешковский | Бахарево | 160 | 78
д.Плешково | Рамешковский | Рамешковский | Плешково | 30 | 15
д.Немерово | Рамешковский | Рамешковский | Немерово ЖК | 160 | 94
д.Горка | Рамешковский | Рамешковский | д.Горка | 30 | 0
д.Некрасово | Рамешковский | Рамешковский | Некрасово | 160 | 11
д.Чернышево | Рамешковский | Рамешковский | д.Чернышево | 60 | 0
д.Крутец | Рамешковский | Рамешковский | д.Крутец | 60 | 0
д.Богатырёво | Рамешковский | Рамешковский | д.Богатырёво | 30 | 7
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский | Школа(2Х250) | 250 | 250
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский | Школа(2Х250) | 250 | 94
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский | Швейный цех | 160 | 0
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский | Больница | 60 | 0
д.Воротнево | Рамешковский | Рамешковский | Воротнево | 30 | 16
с.Ивановское | Рамешковский | Рамешковский | Ивановское ЖК | 250 | 164
с.Ивановское | Рамешковский | Рамешковский | Ивановское ЗСП | 100 | 0
с.Андреевское | Рамешковский | Рамешковский | Андреевское ПСЛВ | 250 | 82
д.Старово | Рамешковский | Рамешковский | Старово | 100 | 55
с.Андреевское | Рамешковский | Рамешковский | Андреевское мастерские | 100 | 0
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский | Магазин | 160 | 74
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский | Киверичи | 100 | 0
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский | Владимировка (Киверичи ЗСП) | 250 | 104
д.Морозовка | Рамешковский | Рамешковский | Морозовка | 30 | 0
д.Акулово | Рамешковский | Рамешковский | Акулово | 60 | 45
д.Беляево | Рамешковский | Рамешковский | Беляево | 50 | 0
д.Поречье | Рамешковский | Рамешковский | Поречье | 30 | 6
д.Красненькое | Рамешковский | Рамешковский | Красненькое | 30 | 0
д.Манушкино | Рамешковский | Рамешковский | Манушкино | 30 | 0
д.Городня | Рамешковский | Рамешковский | Городня-мастерские | 160 | 160
д.Городня | Рамешковский | Рамешковский | Городня | 100 | 0
д.Городня | Рамешковский | Рамешковский | Городня ЖК | 160 | 160
д.Кукино | Рамешковский | Рамешковский | Кукино | 250 | 232
д.Емельяниха | Рамешковский | Рамешковский | Емельяниха | 30 | 12
д.Матвейково | Рамешковский | Рамешковский | Матвейково | 30 | 0
д.Сивцево | Рамешковский | Рамешковский | Сивцево | 160 | 106
сИвановское-Петраково | Рамешковский | Рамешковский | Ивановское-Петраково | 160 | 0
д.Знаменка | Рамешковский | Рамешковский | Знаменка | 30 | 0
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский | Гараж СН | 100 | 91
д.Горка-Троица | Рамешковский | Рамешковский | Горка-Троица | 100 | 0
д.Пенье-Желниха | Рамешковский | Рамешковский | Пенье-Желниха | 60 | 39
д.Дуброво | Рамешковский | Рамешковский | Дуброво | 20 | 0
д.Новое | Рамешковский | Рамешковский | Новое ЖК | 160 | 56
с.Андреевское | Рамешковский | Рамешковский | Андреевское ЗСП | 160 | 0
д.Ильинка | Рамешковский | Рамешковский | Ильинка | 60 | 24
д.Ефремово - Дуденец | Рамешковский | Рамешковский | Ефремово - Дуденец | 30 | 21
д.Иевлево | Рамешковский | Рамешковский | Иевлево | 40 | 0
д.Марьино | Рамешковский | Рамешковский | Марьино | 30 | 0
д.Курьяново | Рамешковский | Рамешковский | Курьяново | 30 | 0
д.Большая горка | Рамешковский | Рамешковский | Большая горка | 30 | 0
д.Железово | Рамешковский | Рамешковский | Железово | 63 | 0
д.Устюги | Рамешковский | Рамешковский | Устюги мастерские | 160 | 132
д.Устюги | Рамешковский | Рамешковский | Устюги | 100 | 0
д.Устюги | Рамешковский | Рамешковский | Устюги ферма | 160 | 160
д.Устюги | Рамешковский | Рамешковский | Устюги ЗСП | 100 | 100
д.Паниха | Рамешковский | Рамешковский | Паниха | 100 | 61
д.Малая горка | Рамешковский | Рамешковский | Малая горка | 100 | 0
д.Георгиевское | Рамешковский | Рамешковский | Георгиевское | 60 | 9
д.Перегородка | Рамешковский | Рамешковский | Перегородка | 100 | 0
д.Чубариха | Рамешковский | Рамешковский | Чубариха | 60 | 0
д.Соболиха | Рамешковский | Рамешковский | Соболиха | 60 | 47
с.Алёшино | Рамешковский | Рамешковский | Алёшино ЗСП | 100 | 100
д.Прудиха | Рамешковский | Рамешковский | Прудиха | 20 | 0
д.Заручье | Рамешковский | Рамешковский | Заручье | 250 | 136
д.Буйлово | Рамешковский | Рамешковский | Буйлово мастерские | 160 | 124
д.Буйлово | Рамешковский | Рамешковский | Буйлово | 250 | 184
с.Алёшино | Рамешковский | Рамешковский | Алёшино школа(2Х400) | 400 | 400
с.Алёшино | Рамешковский | Рамешковский | Алёшино школа(2Х400) | 400 | 27
с.Алёшино | Рамешковский | Рамешковский | Алёшино | 60 | 0
с.Алёшино | Рамешковский | Рамешковский | Алёшино ЖК | 250 | 126
д.Медведиха | Рамешковский | Рамешковский | Медведиха | 100 | 0
д.Медведиха | Рамешковский | Рамешковский | Медведиха клуб | 63 | 0
д.Шибаниха | Рамешковский | Рамешковский | Шибаниха | 60 | 0
д.Шибаниха | Рамешковский | Рамешковский | Шибаниха ДКУ | 100 | 100
д.Шибаниха | Рамешковский | Рамешковский | Шибаниха ЗСП | 60 | 60
д.Сорокино | Рамешковский | Рамешковский | Сорокино | 63 | 0
д.Семунино | Рамешковский | Рамешковский | Семунино | 160 | 124
д.Гордеиха | Рамешковский | Рамешковский | Гордеиха | 63 | 14
д.Старово | Рамешковский | Рамешковский | Старово | 100 | 0
д.Минеево | Рамешковский | Рамешковский | Минеево | 100 | 51
д.Сошниково | Рамешковский | Рамешковский | Сошниково | 50 | 0
д.Поповка | Рамешковский | Рамешковский | Поповка | 63 | 0
с.Ильгощи | Рамешковский | Рамешковский | Ильгощи ПСЛВ | 250 | 201
с.Ильгощи | Рамешковский | Рамешковский | Ильгощи | 100 | 17
с.Ильгощи | Рамешковский | Рамешковский | Ильгощи ЖК | 250 | 119
д.Иевлево | Рамешковский | Рамешковский | Иевлево | 30 | 6
д.Поддубное-Пескошево | Рамешковский | Рамешковский | Поддубное-Пескошево | 100 | 0
д.Раменье | Рамешковский | Рамешковский | Раменье | 100 | 0
д.Раменье | Рамешковский | Рамешковский | Раменье пилор.ЗСП | 250 | 182
д.Раменье | Рамешковский | Рамешковский | Раменье водокачка | 100 | 32
д.Раменье | Рамешковский | Рамешковский | Раменье цех по переработке мяса | 400 | 400
д.Раменье | Рамешковский | Рамешковский | Раменье ЖК | 100 | 100
д.Ивица | Рамешковский | Рамешковский | Ивица | 30 | 0
д.Починок | Рамешковский | Рамешковский | Починок | 50 | 0
д.Сельцо | Рамешковский | Рамешковский | Сельцо | 63 | 0
д.Жирославка | Рамешковский | Рамешковский | Жирославка | 100 | 10
д.Васьки | Рамешковский | Рамешковский | Васьки | 30 | 0
д.Блуди | Рамешковский | Рамешковский | Блуди | 30 | 0
д.Токовая | Рамешковский | Рамешковский | Токовая | 63 | 9
д.Сенино | Рамешковский | Рамешковский | Сенино | 100 | 31
д.Хотути | Рамешковский | Рамешковский | Хотути | 20 | 0
д.Филипково | Рамешковский | Рамешковский | Филипково | 63 | 0
д.Волосково | Рамешковский | Рамешковский | Волосково ЖК | 400 | 317
д.Волосково | Рамешковский | Рамешковский | Волосково | 100 | 0
д. Раменое | Рамешковский | Рамешковский | Красный Октябрь | 40 | 40
д.Буланово | Рамешковский | Рамешковский | Буланово | 30 | 0
д.Афатово | Рамешковский | Рамешковский | Афатово | 30 | 0
д.Кромново | Рамешковский | Рамешковский | Кромново ПСЛВ | 250 | 111
с.Сутоки | Рамешковский | Рамешковский | Сутоки-Коммуна | 250 | 186
с.Сутоки | Рамешковский | Рамешковский | Сутоки школа | 250 | 150
с.Сутоки | Рамешковский | Рамешковский | Сутоки ЖК | 250 | 147
с.Сутоки | Рамешковский | Рамешковский | Сутоки ЗСП | 400 | 257
с.Сутоки | Рамешковский | Рамешковский | Сутоки Новый посёлок | 160 | 17
д. Иванцево-Старово | Рамешковский | Рамешковский | Иванцево-Старово | 40 | 0
д.Яблонька | Рамешковский | Рамешковский | Яблонька | 40 | 10
д.Павлушково | Рамешковский | Рамешковский | Павлушково | 30 | 0
с.Диево | Рамешковский | Рамешковский | Диево мастерские | 250 | 250
с.Диево | Рамешковский | Рамешковский | Диево-Старово | 100 | 0
с.Диево | Рамешковский | Рамешковский | Диево-котельная | 250 | 67
с.Диево | Рамешковский | Рамешковский | Диево ЖК | 160 | 34
д.Полянка | Рамешковский | Рамешковский | Полянка | 60 | 0
с.Диево | Рамешковский | Рамешковский | Диево ЗСП | 250 | 184
с.Диево | Рамешковский | Рамешковский | Диево ПСЛВ | 160 | 120
д.Зубцово-Десятильники | Рамешковский | Рамешковский | Зубцово-Десятильники | 100 | 31
д.Зубцово | Рамешковский | Рамешковский | Зубцово | 100 | 0
д.Мерлуга | Рамешковский | Рамешковский | Мерлуга | 30 | 0
д.Залесье | Рамешковский | Рамешковский | Залесье | 100 | 0
д.Холмы | Рамешковский | Рамешковский | Холмы | 63 | 52
д.Б.Горы-Топориха | Рамешковский | Рамешковский | Б.Горы-Топориха | 160 | 74
д.Б.Горы-Картофелехранилище | Рамешковский | Рамешковский | Б.Горы-Картофелехранилище | 160 | 160
д.Ершиха | Рамешковский | Рамешковский | Ершиха | 30 | 0
д.Черногрязье | Рамешковский | Рамешковский | Черногрязье | 100 | 34
д.Рождество | Рамешковский | Рамешковский | Рождество | 100 | 67
д.Сафоново | Рамешковский | Рамешковский | Сафоново | 30 | 0
д.Вилово | Рамешковский | Рамешковский | Вилово ЖК | 100 | 73
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский | Б.Кушаль ЖК | 400 | 326
д.Головино | Калининский | Рамешковский | д.Головино | 40 | 0
д.Помисово | Калининский | Рамешковский | д.Помисово | 30 | 0
д.Александровка | Калининский | Рамешковский | д.Александровка | 63 | 26
д.Новая Слобода | Калининский | Рамешковский | Новая Слобода | 160 | 0
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский | Б.Кушаль-Столовая | 160 | 24
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский | Б.Кушаль -Мастерские ЖК | 250 | 94
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский | Б.Кушаль -Склады ЗСП | 400 | 136
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский | Б.Кушаль -Детский комбинат | 160 | 0
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский | Б.Кушаль -Клуб | 250 | 68
д.Панино | Калининский | Рамешковский | Панино | 30 | 9
д.Погорельцы | Калининский | Рамешковский | Погорельцы | 20 | 0
д.Коленово | Калининский | Рамешковский | Коленово | 63 | 0
д.Романово | Калининский | Рамешковский | Романово | 160 | 56
д.Борисово | Калининский | Рамешковский | Борисово | 30 | 0
д.Бочарниково | Калининский | Рамешковский | Бочарниково | 100 | 52
д.Савкино | Калининский | Рамешковский | Савкино | 160 | 0
д.Тестово | Калининский | Рамешковский | Тестово | 160 | 11
д.Шестино | Калининский | Рамешковский | Шестино | 60 | 0
д.Дорожкино | Калининский | Рамешковский | Дорожкино | 20 | 0
д.Терехово | Калининский | Рамешковский | Терехово | 100 | 11
д.Тованово | Калининский | Рамешковский | Тованово | 20 | 0
д.Пургасово | Калининский | Рамешковский | Пургасово | 20 | 0
д.Ширяево | Калининский | Рамешковский | Ширяево | 30 | 0
д.Сбынь | Калининский | Рамешковский | Сбынь | 30 | 0
д.Денисово | Калининский | Рамешковский | Денисово | 30 | 0
д.Шарапово | Рамешковский | Рамешковский | Шарапово | 63 | 30
д.Рамень | Рамешковский | Рамешковский | Рамень | 63 | 33
д.Воротилово | Рамешковский | Рамешковский | Воротилово | 100 | 19
д.Волхово | Рамешковский | Рамешковский | Волхово | 30 | 0
д.Косковская горка | Рамешковский | Рамешковский | Косковская горка-мастерские | 400 | 327
д.Косковская горка | Рамешковский | Рамешковский | Косковская горка | 400 | 111
д.Каликино | Рамешковский | Рамешковский | Каликино | 30 | 8
д.Новенькая | Рамешковский | Рамешковский | Новенькая | 63 | 0
д.Старожилка | Рамешковский | Рамешковский | Старожилка | 60 | 27
д.Сёмжино | Рамешковский | Рамешковский | Сёмжино | 30 | 30
д.Вильяшево | Рамешковский | Рамешковский | Вильяшево | 30 | 12
д.Григорово-Смочели | Рамешковский | Рамешковский | Григорово-Смочели | 30 | 0
д.Заручье | Рамешковский | Рамешковский | Заручье | 100 | 32
с.Алексеевское | Рамешковский | Рамешковский | Алексеевское | 160 | 0
с.Алексеевское | Рамешковский | Рамешковский | Алексеевское коттеджи | 250 | 117
с.Алексеевское | Рамешковский | Рамешковский | Алексеевское-Перепечкино | 160 | 52
д.Высокое | Ржевский | Ржевский | КТП 302 Высокое | 40 | 5
п.Путеец | Ржевский | Ржевский | ЗТП 010 Путеец | 250 | 150
д.Абрамково | Ржевский | Ржевский | МТП 152 Абрамково | 100 | 20
д.Толстиково | Ржевский | Ржевский | КТП 416 Толстиково | 60 | 20
д.Кузьмарино | Ржевский | Ржевский | МТП 214 Кузьмарино | 20 | 5
д.Медведево | Ржевский | Ржевский | КТПП 020 Медведево-8 | 2х400 | 400
д.Медведево | Ржевский | Ржевский | КТП 221 Медведево-2 | 100 | 30
д.Медведево | Ржевский | Ржевский | КТП 365 Медведево-4 | 400 | 250
д.Лигостаево | Ржевский | Ржевский | КТП 358 Лигостаево | 63 | 25
д.Дубровка | Ржевский | Ржевский | КТП 180 Дубровка | 63 | 40
д.Медведево | Ржевский | Ржевский | КТП 366 Медведево-5 | 160 | 100
д.Медведево | Ржевский | Ржевский | КТП 364 Медведео-3 | 180 | 120
д.Домашино | Ржевский | Ржевский | КТП 179 Домашино-1 | 250 | 60
д.Домашино | Ржевский | Ржевский | КТП 178 Домашино-3 | 250 | 60
д.Домашино | Ржевский | Ржевский | КТП 177 Домашино-4 | 160 | 60
д.Домашино | Ржевский | Ржевский | ЗТП 018 Домашино-2 | 400 | 300
д.Турбаево | Ржевский | Ржевский | КТП 267 Турбаево | 160 | 60
д.Кротково | Ржевский | Ржевский | КТП 212 Кротково | 60 | 30
д.Алёшево | Ржевский | Ржевский | МТП 284 Алёшево-1 | 100 | 60
д.Папино | Ржевский | Ржевский | КТП 385 Папино | 60 | 30
д.Харитоново | Ржевский | Ржевский | КТП 273 Харитоново | 20 | 10
д.Сбоево | Ржевский | Ржевский | КТП 402 Сбоево | 63 | 10
д.Юрятино | Ржевский | Ржевский | КТП 148 Юрятино | 63 | 20
д.Бых.Слобода | Ржевский | Ржевский | КТП 242 Бых. Слобода Пестриково | 160 | 70
д.Таблино | Ржевский | Ржевский | КТП 261 Таблино | 100 | 40
д.Появилово | Ржевский | Ржевский | КТП 249 Появилово | 100 | 40
д.Ковалёво | Ржевский | Ржевский | КТП 204 Ковалёво | 100 | 30
д.Санталово | Ржевский | Ржевский | КТП 252 Санталово | 20 | 5
д.Муравьёво | Ржевский | Ржевский | КТП 373 Муравьёво-2 | 250 | 150
д.Зарубино | Ржевский | Ржевский | КТП 091 Зарубино | 60 | 25
д.Муравьёво | Ржевский | Ржевский | КТП 230 Муравьёво-1 | 160 | 60
д.Грешниково | Ржевский | Ржевский | КТП 085 Грешниково | 60 | 35
д.Бурмосово | Ржевский | Ржевский | КТП 078 Бурмосово | 30 | 10
д.Сосновка | Ржевский | Ржевский | КТП 257 Сосновка | 63 | 5
п.ВерхнийБор | Ржевский | Ржевский | КТП 469 Верхний Бор | 100 | 5
д.Гришино | Ржевский | Ржевский | КТП 086 Гришино-1 | 160 | 100
д.Редькино | Ржевский | Ржевский | КТП 515 Редькино | 63 | 20
д.Почигаево | Ржевский | Ржевский | КТП 247 Почигаево | 30 | 10
д.Мужищево | Ржевский | Ржевский | КТП 229 Мужищево | 30 | 10
п.Мончалово | Ржевский | Ржевский | КТП 103 Мончалово | 160 | 60
д.Тростино | Ржевский | Ржевский | КТП 266 Тростино-2 | 63 | 20
д.Тростино | Ржевский | Ржевский | КТП 265 Тростино-1 | 250 | 100
д.Мончорово | Ржевский | Ржевский | КТП 104 Мончорово | 100 | 35
д.Абрамово | Ржевский | Ржевский | КТП 153 Абрамово | 160 | 30
д.Петуново | Ржевский | Ржевский | КТП 243 Петуново | 160 | 100
д.Нечаево | Ржевский | Ржевский | КТП 236 Нечаево | 30 | 10
д.Жуково | Ржевский | Ржевский | КТП 447 Жуково | 40 | 20
д.МалаховоВолжское | Ржевский | Ржевский | КТП 079 Малахово Волжское | 400 | 250
п.Шопорово | Ржевский | Ржевский | КТП 057 Шопорово-1 | 250 | 40
п.Шопорово | Ржевский | Ржевский | КТП 483 Шопорово-2 | 250 | 30
д.Лазарево | Ржевский | Ржевский | МТП 151 Лазарево | 25 | 5
д.Ковынёво | Ржевский | Ржевский | КТП 206 Ковынёво-1 | 400 | 300
д.Ковынёво | Ржевский | Ржевский | КТП 205 Ковынёво-2 | 160 | 60
д.Поволжье | Ржевский | Ржевский | КТП 389 Поволжье-1 | 100 | 20
д.Поволжье | Ржевский | Ржевский | КТП 051 Поволжье-2 | 250 | 40
д.Добрая | Ржевский | Ржевский | КТП 176 Добрая | 20 | 5
п.Победа | Ржевский | Ржевский | ЗТП 009 Победа д/с | 2х250 | 50
д.Мурылёво | Ржевский | Ржевский | КТП 231 Мурылёво | 100 | 30
п.Победа | Ржевский | Ржевский | ЗТП 017 Победа школа | 250 | 50
д.Борисово | Ржевский | Ржевский | КТП 159 Борисово | 30 | 15
д.Осипово | Ржевский | Ржевский | КТП 239 Осипово | 100 | 70
д.Леонтьево | Ржевский | Ржевский | КТП 218 Леонтьево | 100 | 50
д.Знаменское | Ржевский | Ржевский | КТП 195 Знаменское-1 | 160 | 40
д.Знаменское | Ржевский | Ржевский | КТП 196 Знаменское-2 | 100 | 40
д.Починки | Ржевский | Ржевский | КТП 248 Починки | 160 | 50
д.Карамлино | Ржевский | Ржевский | КТП 202 Карамлино | 30 | 5
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский | КТПП 024 с-з техникум | 2х400 | 100
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский | КТП 141 Хорошево-4 | 250 | 50
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский | КТП 275 Хорошево ФКРС | 160 | 70
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский | КТП 424 Хорошево-5 | 100 | 30
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский | КТП 140 Хорошево-2 д/с | 160 | 25
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский | КТПП 011 Хорошево-1 | 2х400 | 400
д.Пирютино | Ржевский | Ржевский | КТП 111 Пирютино | 160 | 30
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский | КТП 505 Хорошево-3 | 250 | 80
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский | КТП 029 Стройкомплект | 160 | 40
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский | КТП 039 кооп. «Верхневолжский» | 160 | 40
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский | КТП Центр ПВ музей | 20 | 5
д.Зеленькино | Ржевский | Ржевский | КТП 192 Зеленькино-2 | 250 | 50
д.Зеленькино | Ржевский | Ржевский | КТП 194 Зеленькино-5 | 250 | 200
д.Зеленькино | Ржевский | Ржевский | КТП 149 к-в Москвич | 160 | 30
д.Зеленькино | Ржевский | Ржевский | КТП 193 Зеленькино-3 | 100 | 40
д.Тимофеево | Ржевский | Ржевский | КТП 262 Тимофеево | 100 | 45
д.Полунино | Ржевский | Ржевский | КТП 390 Полунино | 100 | 40
д.Образцово | Ржевский | Ржевский | КТП 237 Образцово-1 | 250 | 200
д.Дешёвки | Ржевский | Ржевский | КТП 174 Дешёвки | 25 | 8
д.Шеломово | Ржевский | Ржевский | КТП 428 Шеломово | 63 | 40
д.Артёмово | Ржевский | Ржевский | КТП 288 Артёмово | 250 | 200
д.Ульянково | Ржевский | Ржевский | КТП 417 Ульянково | 160 | 40
д.Артёмово | Ржевский | Ржевский | КТП 287 Артёмово-3 | 250 | 200
д.Артёмово | Ржевский | Ржевский | КТПП 289 Артёмово-1 | 250 | 200
д.Рыково | Ржевский | Ржевский | КТП 400 Рыково | 10 | 3
д.Зинаидово | Ржевский | Ржевский | КТП 468 Зинаидово | 10 | 3
д.Курьяново | Ржевский | Ржевский | КТП 353 Курьяново | 100 | 40
д.Шандалово | Ржевский | Ржевский | КТП 427 Шандалово | 25 | 15
д.Мясоедово | Ржевский | Ржевский | КТП 374 Мясоедово | 30 | 15
д.Лебедево | Ржевский | Ржевский | КТП 356 Лебедево | 100 | 50
д.Замятино-3 | Ржевский | Ржевский | КТП 325 Замятино-3 | 63 | 25
д.Замятино-2 | Ржевский | Ржевский | КТП 190 Замятино-2 | 320 | 200
д.Кудрино | Ржевский | Ржевский | КТП 351 Кудрино | 100 | 30
д.Ст.Кузнецово | Ржевский | Ржевский | КТП 410 Ст. Кузнецово | 160 | 120
д.Мясищево | Ржевский | Ржевский | КТП 106 Мясищево | 40 | 15
п.Карьер | Ржевский | Ржевский | КТП 094 п. Карьер | 63 | 25
д.Хвостово-1 | Ржевский | Ржевский | КТП 481 Хвостово-1 | 63 | 15
п.Осуга | Ржевский | Ржевский | КТП 382 п. Осуга | 160 | 30
д.Клешнево | Ржевский | Ржевский | КТП 203 Клешнево | 100 | 30
д.Демкино | Ржевский | Ржевский | МТП 184 Демкино | 10 | 4
д.Пудово | Ржевский | Ржевский | МТП 391 Пудово | 4 | 2
д.Старцевод.Находово | Ржевский | Ржевский | КТП 234 Старцево Находово | 160 | 30
д.Успенское | Ржевский | Ржевский | КТП 137 Успенское-2 | 250 | 100
д.Маломаховод.Грибоедово | Ржевский | Ржевский | КТП 097 Маломахово Грибоедово | 100 | 30
д.Успенское | Ржевский | Ржевский | КТП 271 Успенское-4 | 250 | 100
д.Успенское | Ржевский | Ржевский | КТП 269 Успенское-1 | 250 | 100
д.Власово | Ржевский | Ржевский | КТП Власово | 10 | 6
д.Успенское | Ржевский | Ржевский | КТП 270 Успенское-5 | 160 | 30
д.Успенское | Ржевский | Ржевский | КТП 419 Успенское-3 | 250 | 200
д.Гляденово | Ржевский | Ржевский | КТП 305 Гляденово | 20 | 5
д.Гузынино | Ржевский | Ржевский | КТП 172 Гузынино | 160 | 120
д.Васюково | Ржевский | Ржевский | КТП 164 Васюково | 250 | 40
д.Глебово | Ржевский | Ржевский | КТП Глебово | 160 | 30
д.Выдрино | Ржевский | Ржевский | КТП 304 Выдрино | 160 | 35
д.Глебово | Ржевский | Ржевский | ЗТПП 015 Глебово школа | 250 | 80
д.Глебово | Ржевский | Ржевский | КТП 167 Глебово маст. | 160 | 100
д.Дунилово | Ржевский | Ржевский | КТП 182 Дунилово | 100 | 70
д.Макарово | Ржевский | Ржевский | КТП 361 Макарово | 160 | 40
д.Плотниково | Ржевский | Ржевский | КТП 241 Плотниково | 60 | 40
д.Немцово | Ржевский | Ржевский | КТП 235 Немцово | 30 | 10
д.Щетинино | Ржевский | Ржевский | МТП 279 Щетинино | 30 | 10
д.Ст.Рукав | Ржевский | Ржевский | КТП 258 Ст. Рукав | 160 | 100
д.Бурцево | Ржевский | Ржевский | КТП 299 Бурцево | 20 | 10
д.Гнилёво | Ржевский | Ржевский | КТП 306 Гнилёво | 10 | 5
д.Житенки | Ржевский | Ржевский | КТП 187 Житенки | 25 | 10
д.Мануйлово | Ржевский | Ржевский | КТП 362 Мануйлово | 100 | 65
д.Ненаедово | Ржевский | Ржевский | КТП 375 Ненаедово | 10 | 5
д.Ненаедово | Ржевский | Ржевский | КТП 445 Дом охотника | 25 | 10
д.Крупцово | Ржевский | Ржевский | КТП 213 Крупцово-1 | 160 | 120
д.Терешково | Ржевский | Ржевский | КТП 438 Терешково | 100 | 30
д.Орехово | Ржевский | Ржевский | КТП 437 Орехово-2 | 250 | 100
д.Масальское | Ржевский | Ржевский | КТП 440 Масальское | 100 | 55
д.Столыпино | Ржевский | Ржевский | КТП 412 Столыпино | 100 | 70
д.Плешки | Ржевский | Ржевский | КТП 316 Плешки-2 | 63 | 10
д.Плешки | Ржевский | Ржевский | КТПП 112 Плешки-4 | 250 | 200
д.Маслово | Ржевский | Ржевский | КТП 363 Маслово | 30 | 10
д.Вороничево | Ржевский | Ржевский | КТП 301 Вороничево | 60 | 40
д.Пантюково | Ржевский | Ржевский | КТП 241 Пантюково | 4 | 1
д.Появилово | Ржевский | Ржевский | КТП 053 Появилово-2 | 1000 | 500
д.Горшково | Ржевский | Ржевский | КТП 084 Горшково-2 | 30 | 10
д.Горшково | Ржевский | Ржевский | КТП 311 Горшково-1 | 100 | 45
д.Антоново | Ржевский | Ржевский | КТП 155 Антоново | 160 | 120
д.Голышкино | Ржевский | Ржевский | КТП Голышкино-2 | 63 | 10
д.Першинод.Голышкино | Ржевский | Ржевский | МТП 434 Першино Голышкино | 63 | 5
д.Семёновское | Ржевский | Ржевский | КТП 122 Семёновское-1 | 250 | 200
д.Деньгино | Ржевский | Ржевский | КТП 087 Деньгино | 40 | 20
д.Моржово | Ржевский | Ржевский | КТП 105 Моржово | 100 | 70
д.Степанцевод.Бураковод.Висино | Ржевский | Ржевский | КТП 100 Степанцево-Бураково-Висино | 100 | 30
д.Деняшинод.Харино | Ржевский | Ржевский | КТП 139 Деняшино Харино | 100 | 70
д.Степакино | Ржевский | Ржевский | КТП 411 Степакино | 30 | 10
д.Парихино | Ржевский | Ржевский | КТП 060 Парихино-1 | 160 | 60
д.Парихино | Ржевский | Ржевский | КТП 386 Парихино-2 | 250 | 200
д.Парихино | Ржевский | Ржевский | КТП 110 Парихино-3 | 160 | 100
д.Парихино | Ржевский | Ржевский | КТПП Парихино-4 | 250 | 200
д.Ефимово | Ржевский | Ржевский | КТП 186 Ефимово | 63 | 20
д.Парихино | Ржевский | Ржевский | КТП 473 Парихино-5 | 160 | 100
д.Хрипелёво | Ржевский | Ржевский | КТП 142 Хрипелёво | 63 | 20
д.Парихино | Ржевский | Ржевский | КТП 061 Парихино-6 | 250 | 200
д.Мясцовод.Анукшино | Ржевский | Ржевский | КТП 107 Мясцово Анукшино | 100 | 30
д.Забелинод.Свитово | Ржевский | Ржевский | КТП 322 Забелино Свитово | 160 | 100
д.Першино | Ржевский | Ржевский | КТП 062 Першино | 60 | 30
д.Михерёво | Ржевский | Ржевский | КТП 101 Михерёво-1 | 100 | 50
д.Свёклино | Ржевский | Ржевский | КТП 254 Свёклино | 100 | 30
д.Крутикид.Соломино | Ржевский | Ржевский | КТП 450 Крутики-Соломино | 63 | 5
д.Струйское | Ржевский | Ржевский | КТП 125 Струйское | 20 | 3
д.Коростелёво | Ржевский | Ржевский | КТП 207 Коростелёво | 160 | 100
д.Филькино | Ржевский | Ржевский | КТП 138 Филькино | 63 | 20
д.Митьково | Ржевский | Ржевский | КТП 370 Митьково-1 | 160 | 40
д.Митьково | Ржевский | Ржевский | КТП 225 Митьково-2 | 160 | 50
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский | КТП 069 Бахмутово-8 | 160 | 60
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский | КТПП 073 Бахмутово-7 | 250 | 150
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский | КТП 067 Бахмутово-1 | 250 | 150
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский | КТП 068 Бахмутово-2 | 160 | 100
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский | КТП 074 Бахмутово-3 | 250 | 150
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский | КТП 072 Бахмутово-5 | 60 | 10
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский | КТП 070 Бахмутово-4 | 160 | 100
д.Сувиткид.Ерши | Ржевский | Ржевский | КТП 126 Сувитки Ерши | 100 | 40
д.Харламово | Ржевский | Ржевский | КТП 423 Харламово | 60 | 30
п.Есинка | Ржевский | Ржевский | ЗТП 022 Жилая зона | 2х400 | 100
д.Антоново | Ржевский | Ржевский | КТП 077 Антоново | 30 | 10
д.Овсяники | Ржевский | Ржевский | КТП Овсяники | 100 | 50
д.Смощевод.Юсино | Ржевский | Ржевский | КТП 461 Смощево Юсино | 100 | 50
д.Холнино | Ржевский | Ржевский | КТП 465 Холнино | 160 | 100
д.Переварово | Ржевский | Ржевский | КТП 454 Переварово-3 | 180 | 100
д.Озерёнки | Ржевский | Ржевский | МТП 455 Озерёнки-1 | 10 | 4
д.Озерёнки | Ржевский | Ржевский | КТП 442 Озерёнки-2 | 100 | 60
д.Красное | Ржевский | Ржевский | КТП 210 Красное | 100 | 70
д.Горня | Ржевский | Ржевский | КТП 169 Горня | 100 | 25
д.Калинад.Осуйское | Ржевский | Ржевский | КТП 383 Калина-Осуйское-1 | 100 | 80
д.Кр.улица | Ржевский | Ржевский | КТП 209 Кр. улица | 10 | 5
д.Хоршево | Ржевский | Ржевский | КТП 276 Хоршево | 10 | 5
д.Поротики | Ржевский | Ржевский | КТП 246 Поротики | 20 | 10
д.Светителево | Ржевский | Ржевский | КТП 404 Светителево-1 | 160 | 100
д.Светителево | Ржевский | Ржевский | КТП 403 Светителево-2 | 250 | 200
д.Ивлецы | Ржевский | Ржевский | КТП 308 Ивлецы | 63 | 40
д.Мироново | Ржевский | Ржевский | КТП 224 Мироново-1 | 63 | 25
д.Мироново | Ржевский | Ржевский | КТП 369 Мироново-2 | 63 | 25
д.Горенка | Ржевский | Ржевский | КТП 307 Горенка-1 | 20 | 15
д.Звягино | Ржевский | Ржевский | КТП 329 Звягино ПСВЛ | 400 | 350
д.Павлюки | Ржевский | Ржевский | КТП 240 Павлюки-2 | 100 | 50
д.Пятницкое | Ржевский | Ржевский | КТП 393 Пятницкое-2 | 250 | 200
д.Пятницкое | Ржевский | Ржевский | КТП 384 Пятницкое-3 | 250 | 200
д.Пятницкое | Ржевский | Ржевский | ЗТПП 392 Пятницкое-1 | 400 | 300
д.Крутики | Ржевский | Ржевский | КТП 350 Крутики | 25 | 5
д.Азаровод.Дмитрово | Ржевский | Ржевский | КТП 281 Азарово-1 Дмитрово | 100 | 40
д.Люнино | Ржевский | Ржевский | КТП 219 Люнино | 100 | 70
д.Починки | Ржевский | Ржевский | КТП 115 Починки | 63 | 40
д.Азарово | Ржевский | Ржевский | КТП 282 Азарово-2 | 160 | 100
д.Азарово | Ржевский | Ржевский | КТП 283 Азарово-3 | 250 | 200
д.Блазново | Ржевский | Ржевский | КТП 158 Блазново | 20 | 10
д.Усово | Ржевский | Ржевский | КТП 136 Усово | 30 | 5
д.Погорелки | Ржевский | Ржевский | КТП 114 Погорелки | 400 | 300
д.Ильченко | Ржевский | Ржевский | КТП 334 Ильченко-1 | 400 | 300
д.Ильченко | Ржевский | Ржевский | КТП 335 Ильченко-2 | 250 | 200
д.Сухуша | Ржевский | Ржевский | КТП 127 Сухуша | 63 | 25
д.Ильченко | Ржевский | Ржевский | КТП 336 Ильченко-3 | 250 | 200
д.Плоты | Ржевский | Ржевский | КТП 113 Плоты | 20 | 10
д.Букарево | Ржевский | Ржевский | КТП 298 Букарево | 40 | 10
д.Котлово | Ржевский | Ржевский | КТП 347 Котлово | 20 | 10
д.Шпалево | Ржевский | Ржевский | КТП 431 Шпалево | 40 | 20
д.Харино | Ржевский | Ржевский | КТП 422 Харино | 10 | 5
д.Зайцево | Ржевский | Ржевский | КТП 494 Зайцево-3 | 100 | 50
д.Зайцево | Ржевский | Ржевский | КТП 189 Зайцево-1 | 630 | 500
д.Зайцево | Ржевский | Ржевский | КТП 324 Зайцево-2 | 100 | 40
д.Слобырёво | Ржевский | Ржевский | КТП 407 Слобырёво | 400 | 300
д.Гузино | Ржевский | Ржевский | КТП 312 Гузино | 63 | 25
д.Бровцино | Ржевский | Ржевский | КТП 296 Бровцино | 160 | 115
д.Звягино | Ржевский | Ржевский | ЗТПП Звягино-6 | 2х250 | 300
д.Звягино | Ржевский | Ржевский | КТП 326 Звягино-1 | 100 | 50
д.Звягино | Ржевский | Ржевский | КТП 191 Звягино-2 | 63 | 25
д.Звягино | Ржевский | Ржевский | КТП 328 Звягино-4 | 250 | 200
д.Звягино | Ржевский | Ржевский | КТП 327 Звягино-3 | 250 | 200
д.Звягино | Ржевский | Ржевский | ЗТПП 004 Звягино-7 | 250 | 200
д.Пятницкое Свербиха | Ржевский | Ржевский | КТП 255 Свербиха | 60 | 35
д.Клины | Ржевский | Ржевский | КТП 341 Клины | 30 | 10
д.Бахарево | Ржевский | Ржевский | КТП 293 Бахарево | 30 | 10
д.Чертолино | Ржевский | Ржевский | КТП 425 Чертолино-1 | 100 | 30
д.Чертолино | Ржевский | Ржевский | КТП 426 Чертолино-2 | 63 | 15
д.Н.Кузнецы | Ржевский | Ржевский | КТП 233 Н. Кузнецы | 20 | 5
д.Ст.Кузнецы | Ржевский | Ржевский | КТП 409 Ст. Кузнецы | 60 | 30
д.Барыгино | Ржевский | Ржевский | КТП 292 Барыгино | 250 | 100
д.Чертолино | Ржевский | Ржевский | КТП 433 Чертолино ФКРС | 100 | 20
д.Половинино | Ржевский | Ржевский | КТП 245 Половинино | 100 | 35
д.Свистуны | Ржевский | Ржевский | КТП 121 Свистуны-1 | 100 | 20
д.Лаптево | Ржевский | Ржевский | КТП 355 Лаптево-1 | 250 | 150
д.Свистуны | Ржевский | Ржевский | КТП 406 Свистуны-2 | 20 | 10
д.Светлая | Ржевский | Ржевский | ЗТПП 026 Светлая-3 | 250 | 120
д.Соколовод.Бродниково | Ржевский | Ржевский | КТП 161 Соколово-Бродниково | 160 | 80
д.Брехово | Ржевский | Ржевский | КТП 297 Брехово | 20 | 10
д.Бургово | Ржевский | Ржевский | КТП 031 Бургово | 100 | 40
д.Рязанцево | Ржевский | Ржевский | КТП 401 Рязанцево | 160 | 100
д.Кокошкино | Ржевский | Ржевский | КТПП 027 Кокошкино-1 | 2х630 | 700
д.Костерёво | Ржевский | Ржевский | КТП 345 Костерёво-3 | 160 | 100
д.Есемово | Ржевский | Ржевский | КТП 090 Есемово | 100 | 20
д.Костерёво | Ржевский | Ржевский | КТПП 346 Костерёво-2 | 160 | 100
д.Костерёво | Ржевский | Ржевский | КТПП 208 Костерёво-1 | 400 | 250
д.Кривцово | Ржевский | Ржевский | КТП 349 Кривцово-1 | 160 | 30
д.Дурнево | Ржевский | Ржевский | КТП 183 Дурнево | 250 | 200
д.Климово | Ржевский | Ржевский | КТП 088 Климово | 20 | 10
д.Борисово | Ржевский | Ржевский | КТП 294 Борисово-1 | 60 | 20
д.Борисово | Ржевский | Ржевский | КТП 295 Борисово-2 | 100 | 40
д.Курово | Ржевский | Ржевский | КТП 215 Курово | 40 | 20
д.Гримино | Ржевский | Ржевский | КТП 171 Гримино | 100 | 60
д.Дуброво | Ржевский | Ржевский | КТП 181 Дуброво-2 | 400 | 250
д.Дуброво | Ржевский | Ржевский | КТП 319 Дуброво-1 | 160 | 100
д.Дуброво | Ржевский | Ржевский | КТП 320 Дуброво-3 | 30 | 10
д.Трёхгорная | Ржевский | Ржевский | КТП 462 Трёхгорная | 30 | 10
д.Итомля | Ржевский | Ржевский | КТП 092 Итомля бол. | 100 | 20
д.Итомля | Ржевский | Ржевский | КТП 338 Итомля -1 аптека | 100 | 20
д.Итомля | Ржевский | Ржевский | КТП 337 Итомля-2 маст. | 100 | 30
д.Итомля | Ржевский | Ржевский | КТПП Итомля-8 школа | 2х250 | 200
д.Итомля | Ржевский | Ржевский | КТП 201 Итомля-4 д/с | 100 | 30
д.Итомля | Ржевский | Ржевский | КТП 199 Итомля-5 ж.д. | 250 | 120
д.Овсяники | Ржевский | Ржевский | КТП 378 Овсяники | 30 | 10
д.Итомля | Ржевский | Ржевский | КТПП 200 Итомля-6 кот. | 250 | 100
д.Итомля | Ржевский | Ржевский | КТПП 197 Итомля-7 ФКРС | 250 | 120
д.Бабинки | Ржевский | Ржевский | КТП 066 Бабинки | 20 | 10
д.Мешино | Ржевский | Ржевский | КТП 098 Мешино | 160 | 100
д.Двойни | Ржевский | Ржевский | КТП 313 Двойни | 30 | 15
д.Кривцово | Ржевский | Ржевский | КТП Кривцово | 63 | 10
д.Тихменёво | Ржевский | Ржевский | КТП 263 Тихменёво-1 | 160 | 100
д.Сытьково | Ржевский | Ржевский | КТП 259 Сытьково-1 | 160 | 40
д.Хомутово | Ржевский | Ржевский | КТП Хомутово | 1000 | 900
д.Сытьково | Ржевский | Ржевский | КТП 260 Сытьково-2 | 63 | 10
д.Сытьково | Ржевский | Ржевский | КТП 128 Сытьково-3 | 250 | 100
д.Бунегинод.Варатово | Ржевский | Ржевский | КТП 162 Бунегино Варатово | 63 | 10
д.Бураковод.Рогово | Ржевский | Ржевский | КТП 163 Бураково Рогово | 63 | 25
д.Ново-садовая | Ржевский | Ржевский | КТП 232 Ново-садовая | 100 | 40
д.Цузово | Ржевский | Ржевский | МТП 277 Цузово | 30 | 15
д.Кононово | Ржевский | Ржевский | КТП 467 Кононово | 40 | 20
д.Шиблино | Ржевский | Ржевский | КТП 429 Шиблино | 63 | 20
д.Мохначи | Ржевский | Ржевский | КТП 228 Мохначи | 63 | 15
д.ИльиГоры | Ржевский | Ржевский | КТП 197 Ильи Горы | 160 | 80
д.Дмитрово | Ржевский | Ржевский | КТП 333 Дмитрово-2 | 160 | 100
д.Дмитрово | Ржевский | Ржевский | КТП 314 Дмитрово-3 | 250 | 200
д.Анисимиха | Ржевский | Ржевский | КТП 285 Анисимиха | 63 | 20
д.Байгорово | Ржевский | Ржевский | КТП 291 Байгорово | 60 | 30
д.Сахарово | Ржевский | Ржевский | КТП 253 Сахарово | 160 | 100
д.Высоково | Ржевский | Ржевский | КТП 082 Высоково | 30 | 15
д.Кожухово | Ржевский | Ржевский | КТП 342 Кожухово | 30 | 20
д.Городище | Ржевский | Ржевский | МТП 170 Городище | 63 | 20
д.Вороново | Ржевский | Ржевский | КТП 165 Вороново | 20 | 10
д.Городище | Ржевский | Ржевский | КТП 310 Городище-2 | 60 | 30
д.Шолохово | Ржевский | Ржевский | КТПП 145 Шолохово-1 | 250 | 100
д.Суходол | Ржевский | Ржевский | КТП 415 Суходол | 250 | 80
д.Шолохово | Ржевский | Ржевский | КТП 430 Шолохово-3 | 400 | 200
д.Шолохово | Ржевский | Ржевский | КТП 146 Шолохово-2 | 60 | 30
д.Климово | Ржевский | Ржевский | КТП 095 Климово | 100 | 40
д.Балаши | Ржевский | Ржевский | КТП 157 Балаши | 60 | 30
д.Минино | Ржевский | Ржевский | КТП Минино-2 | 63 | 40
д.Минино | Ржевский | Ржевский | МТП 368 Минино | 20 | 10
д.Казицино | Ржевский | Ржевский | МТП 343 Казицино | 25 | 10
д.Тупицыно | Ржевский | Ржевский | КТП 135 Тупицыно | 30 | 10
д.Дорки | Ржевский | Ржевский | КТПУ 446 Дорки | 20 | 10
д.Горки | Ржевский | Ржевский | КТП 083 Горки | 30 | 15
д.Мясцово | Ржевский | Ржевский | КТП 454 Мясцово | 20 | 10
д.Н.Алексеевское | Ржевский | Ржевский | КТП 108 Н.Алексеевское | 400 | 100
д.Трубино | Ржевский | Ржевский | КТП 131 Трубино-2 | 100 | 30
д.Трубино | Ржевский | Ржевский | КТПУ 129 Трубино-4 | 250 | 150
д.Трубино | Ржевский | Ржевский | ЗТП 130 Трубино-1 | 100 | 50
д.Трубино | Ржевский | Ржевский | КТП Трубино-7 | 63 | 20
д.Трубино | Ржевский | Ржевский | КТП 132 Трубино-5 | 40 | 20
д.Орехово | Ржевский | Ржевский | КТП 457 Орехово | 63 | 20
д.Бочарово | Ржевский | Ржевский | КТП 075 Бочарово | 40 | 10
д.Нестерово | Ржевский | Ржевский | КТП 109 Нестерово | 30 | 10
д.Петрищево | Ржевский | Ржевский | КТП 387 Петрищево | 100 | 40
д.Картошино | Ржевский | Ржевский | КТП 449 Картошино | 20 | 5
д.Филатово | Ржевский | Ржевский | КТП 421 Филатово | 20 | 5
д.Лукино | Ржевский | Ржевский | МТП 359 Лукино | 160 | 80
д.Радюкино | Ржевский | Ржевский | КТП 250 Радюкино | 100 | 40
д.Воскресенское | Ржевский | Ржевский | КТП 081 Воскресенское | 63 | 20
д.Раменское | Ржевский | Ржевский | КТПУ 395 Раменское | 250 | 85
д.Суково | Ржевский | Ржевский | КТП 413 Суково | 63 | 15
д.Холмово | Ржевский | Ржевский | КТП 274 Холмово | 60 | 30
д.Денино | Ржевский | Ржевский | КТП 173 Денино | 100 | 50
д.Овцино | Ржевский | Ржевский | КТП 379 Овцино | 100 | 50
д.Либзино | Ржевский | Ржевский | КТП 357 Либзино | 100 | 50
д.Ивановское | Ржевский | Ржевский | КТП 332 Ивановское | 20 | 10
д.Жаднево | Ржевский | Ржевский | КТП 321 Жаднево | 100 | 70
д.Мигуново | Ржевский | Ржевский | КТП 367 Мигуново | 40 | 10
д.Вараксино | Ржевский | Ржевский | КТП 300 Вараксино | 40 | 10
д.Колокольцево | Ржевский | Ржевский | КТП 456 Колокольцево | 30 | 10
д.Бойково | Ржевский | Ржевский | КТП 444 Бойково | 20 | 10
д.Щербинино | Ржевский | Ржевский | КТП 466 Щербинино | 30 | 10
д.Бочарово | Ржевский | Ржевский | КТП 076 Бочарово | 20 | 5
д.Лыткино | Ржевский | Ржевский | МТП 451 Лыткино | 100 | 30
д.Михалёво | Ржевский | Ржевский | КТП 226 Михалёво л. дойка | 250 | 200
д.Михалёво | Ржевский | Ржевский | КТП 453 Михалево-1 ж. зона | 250 | 100
д.Смолёво | Ржевский | Ржевский | КТП 408 Смолёво | 63 | 20
д.Зуево | Ржевский | Ржевский | КТП 448 Зуево | 20 | 5
д.Михалёво | Ржевский | Ржевский | КТП 458 Михалёво-2 | 63 | 25
д.Михалёво | Ржевский | Ржевский | КТП 099 Михалёво-5 | 250 | 100
д.Михалёво | Ржевский | Ржевский | КТП Михалёво-3 | 250 | 100
д.Михалёво | Ржевский | Ржевский | КТП 441 Михалёво-4 | 400 | 200
д.Лыкшино | Ржевский | Ржевский | КТПУ 360 Лыкшино | 63 | 25
д.Овчинники | Ржевский | Ржевский | КТП 380 Овчинники | 63 | 30
д.Хватково | Ржевский | Ржевский | МТП 464 Хватково | 20 | 10
д.Харино | Ржевский | Ржевский | КТП 272 Харино | 60 | 30
д.Кривцово | Ржевский | Ржевский | КТП 211 Кривцово-2 | 20 | 5
д.Черменино | Ржевский | Ржевский | КТП 143 Черменино | 60 | 30
д.Андреевское | Ржевский | Ржевский | КТП 154 Андреевское | 30 | 10
д.Итомля | Ржевский | Ржевский | КТП Итомля | 160 | 100
д.Яковлево | Ржевский | Ржевский | КТП 280 Яковлево-1 | 100 | 40
д.Яковлево | Ржевский | Ржевский | КТП 432 Яковлево-2 | 250 | 40
д.Раменье | Ржевский | Ржевский | КТП 396 Раменье | 160 | 60
д.Озерютино | Ржевский | Ржевский | КТП 238 Озерютино | 250 | 50
д.Кокошилово | Ржевский | Ржевский | КТП 344 Кокошилово | 30 | 10
д.Рудница | Ржевский | Ржевский | КТП 398 Рудница-2 | 40 | 10
д.Рудница | Ржевский | Ржевский | КТП 117 Рудница-1 | 30 | 10
д.Рудница | Ржевский | Ржевский | КТП 397 Рудница-7 | 160 | 100
д.Рудница | Ржевский | Ржевский | КТП 251 Рудница-3 | 250 | 200
д.Рудница | Ржевский | Ржевский | КТПП 399 Рудница-4 | 400 | 300
д.Зорино | Ржевский | Ржевский | КТП 331 Зорино | 10 | 4
д.Займище | Ржевский | Ржевский | КТП 188 Займище | 20 | 10
д.Крестыд.Михайлики | Ржевский | Ржевский | КТП 348 Кресты Михайлики | 30 | 10
д.Горбыль | Ржевский | Ржевский | КТП 168 Горбыль | 63 | 30
д.Мологино | Ржевский | Ржевский | КТП 372 Мологино | 60 | 30
д.Апалево | Ржевский | Ржевский | КТП 156 Апалево | 20 | 5
Щербово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №3 дер. Щербово | 100 | 10
Щербово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №5 ж/зона Щербово | 160 | 50
Коурово | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №6 Коурово | 30 | 25
Пономарево | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №9 Пономарево | 30 | 25
Ракитино | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №7 Ракитино | 10 | 3
Дремучево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №10 Дремучево | 60 | 40
Б.Никитино | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №11 Б.Никитино | 100 | 50
М.Никитино | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №12 М.Никитино | 60 | 15
Заднее | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №13 Заднее | 10 | 3
Горка | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №14 Горка | 30 | 15
Ольховец | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №15 Ольховец | 25 | 15
Тухани | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №16 Молзавод Тухани | 100 | 30
Тухани | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №17 ФКРС Тухани | 250 | 90
Надеево | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №20 Надеево | 30 | 20
Дегтярка | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ № 21 Дегтярка | 60 | 50
Нивицы | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №23 Нивицы | 30 | 15
Александровское | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №24 Александровское | 100 | 30
Александровское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ МТС №252 (Александровское) | 25 | абонент
Кресты-Погорелка | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №26 Кресты-Погорелка | 160 | 80
Кресты | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №28 ж/зона Кресты | 160 | 50
Борок | Сандовский | Сандовский | МТП-10 кВ №30 Борок | 30 | 15
Лукино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №39 ЗСП Лукино | 2х400 | 400
Лукино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №37 Ж/зона Лукино | 100 | 20
Лукино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №38 д/сад, школа д. Лукино | 160 | 100
Лукино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №41 Ж/зона Лукино | 400 | 200
Лукино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №40 мастерские Лукино | 160 | 80
Лукино | Сандовский | Сандовский | КТПП-10кВ №36 ФКРС Лукино | 250 | 150
Перфильево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №32 Ж/зона Перфильево | 160 | 80
Перфильево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №33 ФКРС Перфильево | 30 | 0
Кресты | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №27 д. Кресты | 100 | 20
Никольское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №42 Никольское | 30 | 15
Белые Межи | Сандовский | Сандовский | МТП-10 кВ №43 Белые Межи | 60 | 10
Мухино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №44 Мухино | 30 | 10
Ворсино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №45 Ворсино | 60 | 10
Сушигорицы | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №48 Сушигорицы( КТПП) | 250 | 150
Сушигорицы | Сандовский | Сандовский | МТП-10 кВ №50 д. Сушигорицы жил/зона | 100 | 20
Сушигорицы | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №47 ж/дома Сушигорицы | 250 | 90
Детково | Сандовский | Сандовский | МТП-10 кВ №56 Детково | 30 | 15
Куниково | Сандовский | Сандовский | МТП-10 кВ №54 Куниково | 40 | 15
Дупли | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №55 Дупли | 100 | 20
Сулоиха | Сандовский | Сандовский | МТП-10 кВ №51 Сулоиха | 30 | 10
Нефедьево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №52 Нефедьево | 60 | 10
Раменец | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №53 Раменец | 60 | 20
Крылово | Сандовский | Сандовский | МТП-10 кВ №57 Крылово | 60 | 10
Сандово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №69 ул. С. Звонарева п. Сандово | 100 | 10
Нивицы | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №71 ж/зона Нивицы | 100 | 15
Нивицы | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №70 Нивицы фкрс | 2х250 | 400
Глебени | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №72 Глебени | 30 | 10
Матвейково | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №73 Матвейково | 30 | 10
Рекуша | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №74 Рекуша | 10 | 2
Мантурьево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №76 ЗСП Мантурьево | 400 | 300
Мантурьево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №77 жил/зона Мантурьево | 160 | 70
Давыдово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №78 Давыдово | 100 | 50
Квашенки | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №63 Квашенки | 60 | 15
Маслово | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №68 Маслово | 10 | 2
Соболины | Сандовский | Сандовский | ЗТП-10кВ №59 пилорама Соболины | 2х400 | 700
Брехово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ № 64 Брехово | 60 | 20
Стулово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №66 Стулово | 60 | 20
Семенковское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №67 ф/х Семенковское | 100 | абонент
Молоково | Сандовский | Сандовский | МТП-10 кВ №65 Молоково | 30 | 15
Соболины | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №61 ж/зона Соболины | 100 | 10
Соболины | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №60 мастерские Соболины | 160 | 60
Сандово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №80 Мясокомбинат | 250 | абонент
Григорово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №82 Григорово | 60 | 10
Дурниково | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №81 Дурниково | 30 | 10
Березницы | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №83 ФКРС Березницы | 250 | 100
Березницы | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №84 Клуб Березницы (2КТПП) | 2х250 | 250
Березницы | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №86 ЗСП Березницы | 250 | 100
Березницы | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №85 дер.Березницы | 160 | 60
Саваны | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №88 Саваны | 60 | 15
Харавичи | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №87 Харавичи | 30 | 5
Косячиха | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №94 Косячиха | 100 | 40
Мариниха | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №93 Мариниха | 100 | 40
Пожарье | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №96 Пожарье | 160 | 60
Горошково | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №97 Горошково | 40 | 20
Логаниха | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №95 Логаниха | 30 | 5
Иваньково | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №98 Иваньково | 10 | 0
Х.Язвиха | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №99 Х.Язвиха | 30 | 15
Язвиха | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №100 д.Язвиха | 30 | 15
Тюхтово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №101 Тюхтово | 60 | 5
Речица | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №102 Речица | 30 | 15
Артемиха | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №107 Артемиха | 160 | 100
Б. Малинское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №108 ЗСП Большемалинское | 2х400 | 400
Б. Малинское | Сандовский | Сандовский | КТП-10 кВ №110 Б. Малинское | 250 | 90
Б. Малинское | Сандовский | Сандовский | ЗТП-10кВ №111 льнозавод Б.Малинское | 400 | абонент
Б. Малинское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №112 ж/зона Б.Малинское | 100 | 10
Гольцово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №114 Гольцово | 60 | 10
Б. Малинское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №119 каротофелехранилище | 60 | 10
Апаркино | Сандовский | Сандовский | МТП-10 кВ №116 Апаркино | 30 | 15
Садовая | Сандовский | Сандовский | МТП-10 кВ №115 Садовая | 30 | 10
Желонки | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №117 Желонки | 60 | 30
Никаниха | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №118 Никаниха | 40 | 15
Шерепово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №122 Шерепово | 160 | 60
д.Куклино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №121 Парфеньево | 30 | 10
Удали | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №120 Удали | 30 | 5
Ладожское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №217 школа Ладожское | 100 | 10
Боровское | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №218 Боровское | 60 | 10
Кольцово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №219 Кольцово | 60 | 10
Павское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №221 Павское | 60 | 10
Ст.Выставка | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №222 Ст.Выставка | 30 | 5
Н.Выставка | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №225 Н.Выставка | 60 | 5
Решетиха | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ ТП№123 Решетиха | 30 | 5
Батиха | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №124 Батиха | 60 | 10
Детково | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №129 Детково | 160 | 100
Отрубнево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №130 Отрубнево | 100 | 60
Плосково | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №131 Плосково | 10 | 2
Лунево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №132 Лунево | 30 | 5
Горка | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №133 Горка | 30 | 5
Пнево | Сандовский | Сандовский | ЗТП-10кВ №128 котельная Пнево | 250 | 90
Пнево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №126 АВМ Пнево | 250 | 150
Пнево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №127 Пнево | 100 | 10
Остречиха | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №136 Остречиха | 60 | 20
Туково | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №137 Туково | 30 | 15
Руско-Васильково | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №138 Руско-Васильково | 100 | 40
Григорцево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №139 Григорцево | 10 | 2
Молвино | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №140 Молвино | 100 | 40
Сосновец | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №141 Сосновец | 40 | 20
Станки | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №142 Станки | 60 | 10
Якушино | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №143 Якушино | 100 | 30
Муравино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №144 Муравино | 100 | 20
Федосеево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №145 Федосеево | 60 | 20
Залужье | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №146 д.Залужье | 100 | 30
Дымцево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №148 Дымцево | 100 | 30
Дынино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №150 Дынино | 30 | абонент
Вокшино | Сандовский | Сандовский | ЗТП-10кВ №151 Школа Вокшино | 250 | 150
Михеево | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №155 Михеево | 10 | 2
Вокшино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №154 ж/зона Вокшино | 160 | 20
Соснино | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №158 Соснино | 30 | 10
Мистилиха | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №159 Мистилиха | 10 | 5
Искра | Сандовский | Сандовский | СТП-10кВ №171 Искра | 10 | 5
Б.Раменье | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №168 Б.Раменье | 250 | 150
Топорово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №165 ж/дорога Топорово | 30 | абонент
Топорово | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №167 Топорово | 30 | 5
Радиониха | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №169 Радиониха | 30 | 15
К.Гора | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №170 К.Гора | 40 | 10
Андрейцево | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №172 Андрейцево | 30 | 5
Завражье | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №173 Завражье | 100 | 30
Запрудье | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №174 Запрудье | 60 | 20
Мокей Гора | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №178 Мокей Гора | 30 | 10
Сменцево | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №175 Сменцево | 10 | 2
Болота | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №176 ж/з Болота | 100 | 20
Устровка | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №181 ЗСП Устровка | 100 | 10
Устровка | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №179 Устровка | 100 | 15
Устровка | Сандовский | Сандовский | КТПП-10кВ №180 ФКРС Устровка | 250 | 90
Благовещение | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №186 Благовещение | 60 | 20
Ст.Сандово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №182 Ж/зона Ст.Сандово | 160 | 20
Ст.Сандово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №183 мастерские Ст.Сандово | 160 | 100
Ст.Сандово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №185 школа Ст.Сандово | 250 | 90
Пропасти | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №190 Пропасти | 30 | 5
Грядки | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №191 Грядки | 60 | 5
Агафаново | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №188 Агафаново | 30 | 15
Горохово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №189 Билайн (Горохово) | 25 | абонент
Горохово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №187 МТС (Горохово) | 25 | абонент
Березье | Сандовский | Сандовский | КТПП-10кВ №194 ФКРС Березье | 160 | 60
Березье | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №195 Березье | 250 | 90
Березье | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №196 АВМ Березье | 400 | 240
Березье | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №197 клуб Березье | 160 | 40
Березье | Сандовский | Сандовский | КТПП-10кВ №198 школа Березье | 250 | 90
Рославлево | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №199 Рославлево | 60 | 10
Вяжищи | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №200 Вяжищи | 30 | 5
Рожково | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №201 Рожково | 100 | 30
Рожково | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №202 ПРС-6 Рожково | 60 | абонент
Парфеньево | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №203 Парфеньево | 60 | 50
Устровка | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №204 Устровка | 60 | 5
Веригино | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №205 Веригино | 30 | 5
Веригино | Сандовский | Сандовский | КТПП-10кВ №206 ФКРС Веригино | 250 | 150
Юрьево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №207 Юрьево деревня | 100 | 40
Юрьево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №208 Юрьево водокачка | 30 | 10
Медово | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №209 Медово | 10 | 2
Арханское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №211 Арханское деревня | 100 | 20
Пальцево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №213 Пальцево | 30 | 20
Толстиково | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №214 Толстиково | 60 | 30
Холм | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №215 Холм | 30 | 5
Карповское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №216 Карповское | 160 | 60
Ладожское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №228 Мастерские Ладожское | 250 | 150
Ладожское | Сандовский | Сандовский | КТПП-10кВ №229 ФКРС Ладожское | 250 | 150
Ладожское | Сандовский | Сандовский | КТПП-10кВ №230 АВМ Ладожское | 250 | 90
Путилово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №231 Путилово | 60 | 10
Плосково | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №232 Плосково | 60 | 30
Путилово-Зарека | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №233 Путилово-Зарека | 30 | 10
Львовское | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №234 Львовское | 60 | 10
Львовское | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №235 ФКРС Львовское | 60 | 10
Судилово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №236 Судилово | 60 | 10
Х.Югский | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №238 х.Югский | 100 | 70
Городищи | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №239 Городищи | 30 | 5
Борисково | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №240 Борисково | 30 | 5
Дрездово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №241 Дрездово | 30 | 10
Подгорье | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №242 Подгорье | 30 | 10
Молевец | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №245 Молевец | 100 | 60
Петровское | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №243 Петровское | 100 | 40
Анненское | Сандовский | Сандовский | КТПП-10кВ №244 Анненское | 100 | 10
Гавшиха | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №251 Гавшиха | 30 | 10
Ладожское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №246 Ладожское | 250 | 90
Перми | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №247 Перми | 60 | 20
Заречье | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №248 х-во Ещенко (резерв) | 100 | абонент
Заречье | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №249 х-во Ещенко | 250 | абонент
Тухани | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №18 ж/зона Тухани | 250 | 90
Сандово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ Агропромэнерго абонент | 100 | абонент
Соболины | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №58 ФКРС Соболины | 160 | 60
Сельцы | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №220 Сельцы | 30 | 5
Елизаветка | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №224 Елизаветка | 160 | 100
Караваево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №226 Караваево | 30 | 5
Топалки | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №105 Топалки | 100 | 10
Топалки | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №106 Топалки | 100 | 10
Топалки | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №134 ж/з Топалки | 100 | 10
Вокшино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №152 Вокшино | 40 | 10
Высокуша | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №156 Высокуша | 160 | 100
Каменка | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №160 Каменка | 30 | 5
Вычиха-Топорово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №157 Вычиха-Топорово | 30 | 5
К.Васильково | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №161 К.Васильково | 60 | 30
Кстинкино | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №8 Кстинкино | 30 | 10
Еськино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №22 Еськино | 160 | 60
Топалки | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №104 ФКРС Топалки | 250 | 150
Топорово | Сандовский | Сандовский | ЗТП-10кВ №163 Топорово | 2х250 | 250
М.Малинское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №113 М.Малинское | 100 | 10
Соболины | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №62 "Магазин" Соболины | 160 | 20
Карпово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №31 Карпово | 60 | 30
Сандово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №89 база РЭС | 100 | 20
Сандово | Сандовский | Сандовский | ЗТП-10кВ Ж/Д вокзал | 80 | абонент
Гаврилово | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №25 Гаврилово | 30 | 5
Дмитровка | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №255 Дмитровка | 10 | 5
Александровское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №253 Мегафон (Александровское) | 30 | абонент
Сыропятово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №256 Сыропятово | 100 | 40
Ст.Выставка | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №223 Ст.Выставка | 160 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Щербово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №2 сарай Щербово | 160 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Щербово | Сандовский | Сандовский | КТПП-10кВ №1 ФКРС Щербово | 250 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Щербово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №4 ЗСП Щербово | 250 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Сушигорицы | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №46 д. Сушигорицы ФКРС | 250 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Топалки | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №92 Топалки ПСЛВ | 250 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Топалки | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №91 ЗСП Топалки | 250 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Пнево | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №125 ЗСП Пнево | 160 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Топорово | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №166 мастерская Топорово | 100 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Ст.Сандово | Сандовский | Сандовский | ЗТП-10кВ №184 пилорама Ст.Сандово | 160 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Вокшино | Сандовский | Сандовский | МТП-10кВ №252 ФКРС Вокшино | 30 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Вокшино | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №153 ЗСП Вокшино | 10 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Арханское | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №212 ЗСП Арханское | 250 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
Топалки | Сандовский | Сандовский | КТП-10кВ №135 ДКУ Топалки | 100 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Шелуденево | Селижаровский | Селижаровский | КТП 10/0,4 кВ д. Шелуденево | 10 | 0
д.Ананкино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ананкино №1 | 100 | 20
д.Б.Воллга | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Б. и М. Волга | 63 | 10
д.Дрыгомо | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дрыгомо-2 | 30 | 10
д.Максимково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Максимково №2 | 100 | 40
д.Тальцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Тальцы №5 | 40 | 5
д.Б.Коша | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ "Бобровники" д. Б.Коша №8 | 250 | 30
д.Шуваево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ "Жил. дома" д. Шуваево №5 | 100 | 50
д.Шуваево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ "ЛПХ" д. Шуваево №5 | 100 | 40
д.Б.Коша | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ "Маслозавод" д. Б.Коша №7 | 100 | 5
д.Ольхово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ "Мех. маст." д. Ольхово №3 | 250 | 150
д.Б.Коша | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ "Столовая" д. Б.Коша №6 | 160 | 60
д.Шуваево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ "Школа" д. Шуваево №4 | 400 | 100
д.Хотошино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ №1 д. Хотошино | 250 | 100
д.Хотошино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ №2 д. Хотошино | 40 | 10
д.Хотошино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ №3 д. Хотошино | 160 | 50
д.Хотошино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ №4 д. Хотошино | 100 | 20
д.Абаконово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Абакумово | 20 | 10
д.Азаново | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Азаново | 30 | 10
д.Алексеевское | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Алексеевское | 10 | 0
д.Алешино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Алешино | 20 | 5
д.Ананкино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ананкино №3 | 160 | 100
д.Апокинь | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Апокинь | 100 | 30
д.Б.Бор | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Б. Бор | 63 | 10
д.Лапушка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Б. и М. Лапушка | 10 | 0
д.Барагино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Барагино | 100 | 10
д.Безумничено | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Безумничено | 30 | 5
д.Безымянка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Безымянка | 10 | 0
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Березуг №2 | 100 | 20
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Березуг №3 | 160 | 30
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Березуг №6 | 250 | 150
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Березуг №7 | 160 | 30
д.Берники | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Берники | 30 | 5
д.Боброво | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Боброво | 30 | 10
д.Бор-Волго | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Бор-Волго №1 | 60 | 0
д.Борисовка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Борисовка (ферма) | 0 | 0
д.Борисово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Борисово (ф. Борисово) | 60 | 10
д.Борисово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Борисово (ф. Мир) | 20 | 10
д.Боровицы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Боровицы | 10 | 0
д.Бортники | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Бортники | 30 | 10
д.Будаево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Будаево | 20 | 0
д.Бураково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Бураково | 30 | 5
д.Бурцево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Бурцево (ферма) | 160 | 80
д.Бутырки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Бутырки | 30 | 10
д.Быковка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Быковка | 25 | 10
д.Быково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Быково (ф. 8-Марта) | 63 | 20
д.Быково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Быково (ф. Калинина) | 20 | 5
д.В.Горицы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. В. Горицы | 0 | 0
д.Вилейка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Вилейка | 30 | 5
д.Волга | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Волга | 100 | 5
д.Волково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Волково | 30 | 20
д.Волково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Волково (ф. Борисово) | 20 | 5
д.Вороново | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Вороново (Тетенькино) | 30 | 10
д.Выжлятниково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Выжлятниково | 100 | 60
д.Выпрягово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Выпрягово | 40 | 20
д.Высокое | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Высокое (ф. Пустошка) | 20 | 15
д.Вышегород | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Вышегород | 20 | 5
д.Гафидово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Гафидово | 60 | 30
д.Глухарево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Глухарево | 30 | 15
д.Гогино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Гогино | 100 | 30
д.Гольтино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Гольтино | 30 | 10
д.Горицы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Горицы | 10 | 0
д.Гришино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Гришино | 160 | 40
д.Гришкино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Гришкино | 160 | 90
д.Девичье | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Девичье-1 | 30 | 0
д.Девичье | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Девичье-2 | 100 | 50
д.Дедово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дедово | 10 | 0
д.Дмитрово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дмитрово | 100 | 40
д.Дмитрово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дмитрово "Ск. двор" | 0 | 0
д.Дмитрово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дмитрово "Школа" | 100 | 90
д.Доронино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Доронино (Ерохи) | 10 | 0
д.ДружнаяГорка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дружная Горка | 160 | 50
д.Дрыгомо | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дрыгомо-3 | 63 | 10
д.Дубровки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дубровки №1 | 100 | 10
д.Дубровки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дубровки №2 | 100 | 30
д.Дубровки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дубровки №3 | 160 | 20
д.Дубровки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дубровки №4 | 63 | 10
д.Дубровки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дубровки №5 | 160 | 100
д.Дубы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дубы | 25 | 5
д.Дягилево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Дягилево-1 | 160 | 50
д.Ельцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ельцы №1 | 250 | 40
д.Ельцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ельцы №3 | 160 | 20
д.Жегорино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Жегорино (Деревня) | 40 | 30
д.Жегорино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Жегорино (ск.двор) | 0 | 0
д.Жилино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Жилино | 5 | 0
д.Завирье | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Завирье №2 | 100 | 0
д.Заручевье | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Заручевье | 0 | 0
д.Заручевье | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Заручевье (Казаково) | 10 | 0
д.Заря | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Заря | 20 | 5
д.Захарово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Захарово №3 | 60 | 10
д.Зеленино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Зеленино | 30 | 10
д.Зеленоваха | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Зеленоваха | 25 | 15
д.Земцово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Земцово | 30 | 20
д.Ивково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ивково | 50 | 20
д.Измайлово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Измайлово | 25 | 15
д.Ильино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ильино (ф. Киселево) | 30 | 10
д.Ильино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ильино (ф. Татариново) | 30 | 5
д.Казаково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Казаково №1 | 100 | 0
д.Киселево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Киселево №5 | 100 | 40
д.Киселево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Киселево №6 | 100 | 60
д.Киселево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Киселево №7 | 160 | 60
д.Клыпино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Клыпино | 10 | 3
д.Козицыно | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Козицино | 30 | 10
д.Козловцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Козловцы | 40 | 20
д.Колобово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Колобово №2 | 25 | 0
д.Колобово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Колобово №1 | 60 | 10
д.Коньшино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Коньшино | 10 | 0
д.Коптево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Коптево | 25 | 5
д.Коровкино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Коровкино | 30 | 10
д.Косарово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Косарово | 30 | 10
д.Кр.Озерок | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Кр. Озерок | 30 | 5
д.Краски | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Краски-2 | 60 | 10
д.Крестцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Крестцы | 25 | 10
д.Крючье | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Крючье | 40 | 10
д.Кузнятино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Кузнятино | 30 | 10
д.Кукушкино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Кукушкино | 10 | 0
д.Кулешиха | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Кулешиха | 10 | 0
д.Кунино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Кунино | 10 | 0
д.Куниченково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Куниченково | 25 | 5
д.Ладное | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ладное | 30 | 10
д.Ладышкино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ладышкино | 0 | 0
д.Ланино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ланино | 100 | 0
д.Левченки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Левченки | 25 | 15
д.Лешки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Лешки | 10 | 0
д.Литвиново | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Литвиново | 30 | 10
д.Лосево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Лосево | 20 | 5
д.Лошаково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Лошаково (ф. Б. Коша) | 60 | 20
д.Лошаково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Лошаково (ф. Борисово) | 30 | 10
д.Лыткино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Лыткино (ф. Лыткино) | 20 | 10
д.Лыткино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Лыткино (ф.Ананкинский) | 60 | 20
д.М.Бор | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. М. Бор | 30 | 5
д.М.Гора | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. М. Гора | 30 | 10
д.Макарово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Макарово | 20 | 10
д.Максимково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Максимково №3 | 250 | 50
д.Мамоново | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Мамоново | 63 | 10
д.Манухино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Манухино | 0 | 0
д.Маревка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Маревка | 0 | 0
д.Мелентьево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Мелентьево - 1 | 160 | 120
д.Мелентьево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Мелентьево - 2 | 100 | 10
д.Митино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Митино | 20 | 10
д.Митьково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Митьково | 30 | 10
д.Михалево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Михалево | 30 | 20
д.Михальчинки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Михальчинки | 40 | 20
д.Мишково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Мишково | 30 | 10
д.Мосалово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Мосалово | 20 | 0
д.Мосягино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Мосягино | 20 | 5
д.Н.Горицы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Н. Горицы | 30 | 15
д.Нероново | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Нероново | 25 | 10
д.Нивы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Нивы (ф.Возрождение) | 60 | 30
д.Нивы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Нивы (ф.Волжанский) | 50 | 20
д.Никоново | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Никоново | 20 | 0
д.Никулино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Никулино | 30 | 0
д.Оковцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Оковцы №5 | 100 | 20
д.Оковцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Оковцы №6 | 160 | 20
д.Оковцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Оковцы №7 | 100 | 30
д.Оковцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Оковцы №8 | 160 | 40
д.Островки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Островки | 20 | 3
д.Панино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Панино (ф. Волжанский) | 20 | 5
д.Панино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Панино (ф. Чайка) | 60 | 0
д.Парамоновка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Парамоновка | 100 | 80
д.Пашутино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Пашутино | 30 | 10
д.Петренево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Петренево | 0 | 0
д.Печеницыно | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Печеницыно | 60 | 5
д.Плаксино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Плаксино | 30 | 20
д.Плющево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Плющево | 30 | 20
д.Погост-Голенково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Погост-Голенково | 20 | 0
д.Поддубное | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Поддубное | 100 | 20
д.Полоохино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Полоохино | 25 | 10
д.Попково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Попково | 20 | 20
д.Пунятино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Пунятино (Шедовка) | 25 | 10
д.Пьянково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Пьянково | 20 | 5
д.Раменье | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Раменье | 30 | 10
д.Ранцево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ранцево №1 | 160 | 80
д.Ранцево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ранцево №2 | 100 | 50
д.Растворово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Растворово | 10 | 0
д.Рыжково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Рыжково | 10 | 0
д.Рылово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Рылово | 40 | 20
д.Рябово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Рябово | 30 | 10
д.Санево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Санево | 20 | 10
д.Сеитово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Сеитово №1 | 100 | 30
д.СидороваГора | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Сидорова Гора. | 10 | 0
д.Сижинское | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Сижинское | 25 | 5
д.Скакулино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Скакулино | 25 | 5
д.Сковорово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Сковорово | 30 | 10
д.Славатино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Славатино | 20 | 10
д.Соколово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Соколово | 40 | 10
д.Сорокино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Сорокино | 25 | 15
д.Сосноватка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Сосноватка | 30 | 5
д.Сосновка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Сосновка №1 | 63 | 30
д.Сосновка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Сосновка №3 | 100 | 80
д.Старая | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Старая | 20 | 5
д.Струги | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Струги | 10 | 0
д.Ступино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Ступино | 30 | 10
д.Сутоки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Сутоки (ф.Октябрь) | 60 | 10
д.Сутоки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Сутоки (ф.Сутоки) | 20 | 10
д.Сухошины | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Сухошины | 30 | 5
д.Сушково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Сушково | 30 | 10
д.Татариново | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Татариново | 20 | 5
д.Тегляцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Тегляцы | 20 | 5
д.Толочино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Толочино | 20 | 5
д.Тростино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Тростино | 30 | 0
д.Тростянка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Тростянка | 20 | 10
д.Трофимково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Трофимково | 25 | 10
д.Устье | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Устье | 30 | 10
д.Филистово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Филистово-3 | 160 | 100
д.Филистово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Филистово-4 | 60 | 10
д.Филистово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Филистово-5 | 30 | 5
д.Фролово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Фролово | 0 | 0
д.Хиловец | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Хиловец | 20 | 5
д.Хилово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Хилово | 30 | 0
д.Хмелевка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Хмелевка -1 | 60 | 30
д.Хмелевка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Хмелевка-2 | 250 | 180
д.Холзуево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Холзуево | 0 | 0
д.Хорево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Хорево (без тр-ра) | 0 | 0
д.Чащевка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Чащевка | 20 | 10
д.Черное | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Черное | 0 | 0
д.Шамрино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Шамрино (Дудино) | 20 | 0
д.Шевели | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Шевели | 20 | 10
д.Шелехово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Шелехово | 10 | 0
д.Шихино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Шихино | 100 | 0
д.Юркино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Юркино | 30 | 10
д.Юшино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Юшино (ф. Татариново) | 60 | 5
д.Языково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д. Языково | 20 | 0
д.Борисовка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д.Борисовка №1 | 20 | 10
д.Колтаково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д.Колтаково | 50 | 0
д.Филиппово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д.Филиппово (ф. 8-е Марта) | 30 | 10
д.Филиппово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ д.Филиппово (ф. Искра) | 30 | 10
д. Валушино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ Валушино (ф. т/б Чайка) | 10 | 3
д.Костенево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ Костенево (деревня) | 30 | 10
д.Тальцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ Тальцы №2 | 100 | 20
д.Тальцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4 кВ Тальцы №3 | 160 | 40
д.Шуваево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4кВ "Ск. двор" д. Шуваево №1 | 63 | 40
д.Завирье | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4кВ д. Завирье №1 | 100 | 0
д.Максимково | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4кВ д. Максимково №1 | 100 | 20
д.Повадино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4кВ д. Повадино | 30 | 0
д.Прудки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4кВ д. Прудки | 25 | 10
д.Пустошка | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10/0,4кВ д. Пустошка (ф.Ананкинский) | 30 | 5
д.Ельцы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10кВ №7 Ельцы | 63 | 10
д.Б.Клочки | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10кВ Б.Клочки ВЛ-10кВ Клочки (Максим | 63 | 10
д.Блазново | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10кВ Блазное ВЛ-10кВ Клочки (Максимк | 20 | 10
д.Бурцево | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10кВ Бурцево | 250 | 60
д.Селино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10кВ д.Селино, Кубышкино, Ларионово | 100 | 0
д.Лемно | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10кВ Лемно (демонтирована) | 0 | 0
д.Стрельник | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10кВ Стрельник | 0 | 0
д.Хитицы | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10кВ Хитицы ВЛ-10кВ Клочки (Максимково) | 30 | 10
д.Черногубово | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10кВ Черногубово | 0 | 0
д.Якшино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10кВ Якшино ВЛ-10кВ Клочки (Максимко | 60 | 20
д.Ям-Столыпино | Селижаровский | Селижаровский | КТП-10кВ Ям-Столыпино ВЛ-10кВ Клочки (Ма | 25 | 5
д.Васильевское | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 д. Васильевское | 250 | 160
д.Б.Коша | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ "Мех. маст" д. Б. Коша | 250 | 50
д.Шуваево | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ "Школа" д. Шуваево №3 | 400 | 120
д.Ананкино | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Ананкино №2 | 250 | 60
д.Б.Коша | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Б. Коша №3 | 400 | 130
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Березуг №4 | 250 | 100
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Березуг №5 | 250 | 150
д.Гора | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Гора (Жил. дома) | 250 | 80
д.Горки | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Горки | 100 | 10
д.Дрыгомо | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Дрыгомо-1 | 100 | 20
д.Ельцы | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Ельцы №6 | 160 | 10
д.Кашино | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Кашино №2 | 250 | 100
д.Кашино | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Кашино №3 | 250 | 60
д.Киселево | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Киселево №1 | 100 | 20
д.Киселево | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Киселево №3 | 250 | 80
д.Киселево | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Киселево №4 | 250 | 150
д.Ларионово | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Ларионово-1 | 250 | 100
д.Ларионово | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Ларионово-2 | 250 | 10
д.Ларионово | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Ларионово-3 | 400 | 100
д.Оковцы | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Оковцы №1 | 160 | 120
д.Оковцы | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Оковцы №4 | 400 | 250
д.Ольхово | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Ольхово №1 | 160 | 100
д.Ольхово | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Ольхово №2 | 160 | 100
д.Ольхово | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Ольхово №4 | 160 | 20
д.Песочня | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Песочня | 250 | 80
д.Сеитово | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Сеитово №2 | 100 | 60
д.Тальцы | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Тальцы №1 | 250 | 50
д.Тальцы | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Тальцы №4 | 400 | 360
д.Филистово | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Филистово-1 | 400 | 280
д.Филистово | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ д. Филистово-6 | 160 | 50
п.Селижарово | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4 кВ СРЭС Жилые дома | 250 | 20
д.Подсосонье | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4кВ "Мех.маст" д.Подсосенье №1 | 250 | 210
д.Филистово | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4кВ д. Филистово-2 (Котельная) | 400 | 280
д.Захарово | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10/0,4кВ д.Захарово №5 | 250 | 70
д.Шуваево | Селижаровский | Селижаровский | КТПП-10кВ "Мех. мастерская" д.Шуваево №2 | 400 | 250
д.Кутолово | Селижаровский | Селижаровский | МТП 10/0,4 кВ д. Кутолово | 10 | 0
д.Кекешево | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10 кВ Кекешево | 10 | 0
д.Б.Ивахново | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Б. Ивахново | 20 | 5
д.Б.Коша | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Б.Коша №5 | 100 | 40
д.Бабинки | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Бабинки №1 | 10 | 0
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Березуг (ф. Дмитрово) | 10 | 0
д.Бучково | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Бучково | 25 | 10
д.Высокое | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Высокое (ф. Колобово) | 10 | 0
д.Голубево | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Голубево | 10 | 0
д.Горелуши | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Горелуша | 10 | 0
д.Горлово | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Горлово | 30 | 10
д.Гущино | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Гущино | 10 | 0
д.Девясилка | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Девясилка | 10 | 0
д.Дорки | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Дорки | 10 | 0
д.Заречье | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Заречье | 10 | 0
д.Заручевье | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Заручевье | 10 | 0
д.Зимник | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Зимник | 0 | 0
д.Килешино | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Килешино | 5 | 0
д.Козлово | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Козлово (Иванково) | 10 | 0
д.Конное | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Конное | 10 | 0
д.Копылы | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Копылы | 63 | 10
д.Кулешино | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Кулешино | 10 | 0
д.Куричино | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Куричино | 10 | 0
д.Ленино | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Ленино | 60 | 10
д.Макарово | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Макарово | 10 | 0
д.Морочи | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Морочи | 0 | 0
д.Мочалище | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Мочалище | 0 | 0
д.Мошки | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Мошки | 10 | 3
д.Мясково | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Мясково (Перово) | 30 | 15
д.Неведовка | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Неведовка | 10 | 0
д.Новоселки | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Новоселки | 10 | 0
д.Палихово | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Палихово | 10 | 0
д.Подмошье | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Подмошье (ф. Бураково) | 10 | 0
д.Проваленная | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Проваленная | 0 | 0
д.Пустошка | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Пустошка (Заозерье) | 10 | 0
д.Пустошка | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Пустошка (ф. Трудовик) | 20 | 5
д.Ржавцы | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Ржавцы | 0 | 0
д.Сенино | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Сенино | 10 | 0
д.Смольки | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Смольки | 0 | 0
д.Соловьево | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Соловьево | 30 | 10
д.Сысоево | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Сысоево | 10 | 0
д.Тверское | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Тверское | 25 | 10
д.Терентьево | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Тереньтево | 20 | 5
д.Угольница | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Угольница | 10 | 0
д.Чижи | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Чижи | 0 | 0
д.Шалахино | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Шалахино | 63 | 10
д.Шуваево | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Шуваево | 250 | 50
д.Юшино | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д. Юшино | 10 | 0
д.Холопово | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10/0,4 кВ д.Холопово | 0 | 0
д.Подмошье | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10кВ Подмошье ВЛ-10кВ Клочки (Максим | 10 | 0
д.Клочки | Селижаровский | Селижаровский | МТП-10кВ Пруды ВЛ-10кВ Клочки (Максимков | 10 | 0
д.Озерки | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Озерки | 60 | 40
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Беляницы комплекс № 8 | 630 | 120
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Беляницы сушилка № 10 | 400 | 150
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Беляницы сушилка № 11 | 400 | 130
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Беляницы сушилка № 9 | 400 | 150
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Беляницы больница № 7 | 250 | 200
д.Коммуна | Сонковский | Сонковский | ЗТП-10кВ д.Коммуна школа | 180 | 100
д.Алексино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Алексино | 63 | 60
д.Коммуна | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Коммуна деревня | 60 | 30
д.С.ГорицыПупцево | Сонковский | Сонковский | КТП 10кВ д.С.Горицы Пупцево | 30 | 0
БазаРЭС | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ База РЭС | 160 | 50
д.Быльцино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ Быльцино 30 квА | 30 | 15
д.Бабаево(Сонк) | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Бабаево (Сонк) 63 кВА | 63 | 15
д.Вольское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Вольское | 60 | 15
д.Григорково | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Григорково магаз №1 63 кВА | 63 | 10
д.Григорково | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Григорково почта №2 63 кВА | 63 | 15
д.Дуброво | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Дуброво | 60 | 55
д.Константиново | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Константиново дер 100 кВА | 100 | 70
д.Константиново | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Константиново маст 250 кВА | 250 | 245
д.Н.Горицы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Н.Горицы клуб № 4 | 160 | 15
д.Н.Горицы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Н.Горицы мастерские № 1 | 100 | 15
д.Н.Горицы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Н.Горицы ферма № 2 | 63 | 20
д.Н.Горицы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Н.Горицы хранилище № 3 | 100 | 50
д.Рогово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Рогово 10 кВА | 10 | 3
д.Хатенка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Хатенка 63 кВА | 63 | 35
д.Погорелка | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Погорелка | 30 | 15
д.Радование | Сонковский | Сонковский | ТП д.Радование | 30 | 10
д.Булдыриха | Сонковский | Сонковский | КТП-10 кВ д.Булдыриха | 40 | 10
д.Мосеиха | Сонковский | Сонковский | КТП-10 кВ д.Мосеиха | 30 | 20
д.Савелихиныхутора | Сонковский | Сонковский | КТП-10 кВ д.Савелихины хутора | 40 | 10
д.Анисимово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д. Анисимово | 63 | 20
д.Ботвино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Ботвино кар.суш. № 4 | 400 | 400
д.Ботвино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Ботвино мастерские № 6 | 160 | 50
д.Ботвино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Ботвино пилор. № 2 | 250 | 200
д.Ботвино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Ботвино склады № 1 | 250 | 200
д.Ботвино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Ботвино сушилка № 3 | 400 | 350
д.Ботвино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Ботвино ферма № 5 | 400 | 350
д.Гладышево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Гладышево дет.сад № 7 | 160 | 60
д.Гладышево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Гладышево ЗСП № 4 | 250 | 160
д.Гладышево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Гладышево маст. № 3 | 250 | 120
д.Гладышево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Гладышево стар.дер. № 5 | 100 | 10
д.Гладышево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Гладышево ФКРС № 6 | 250 | 15
д.Гладышево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Гладышево школа № 1 | 100 | 15
д.Григоревка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Григоревка дер. № 1 | 100 | 60
д.Лесные | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Лесные | 100 | 25
д.Никола | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Никола | 400 | 250
ЖилыедомаРЭС | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ Жилые дома РЭС | 160 | 100
д.Струбищи | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Струбищи | 30 | 0
д.Сносы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Сносы | 60 | 55
д.Прилуки | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Прилуки | 60 | 25
д.Сверчково | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Сверчково | 100 | 50
д.Денисово | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Денисово | 60 | 35
д.Фомино-Лукино | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Фомино-Лукино | 63 | 55
д.Ястребиха | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Ястребиха | 60 | 5
д.Селы | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Селы | 60 | 25
д.Б.Сменки | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д. Б.Сменки 100 кВА | 100 | 25
д.Горка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Горка Пищалкино | 60 | 20
д.Задорье | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Задорье дерев № 6 | 160 | 70
д.Задорье | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Задорье школа № 5 | 100 | 50
д.Дубровка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Дубровка | 100 | 85
д.Ивановское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Ивановское | 100 | 50
д.Корнеиха | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Корнеиха дер № 2 | 250 | 150
д.Корнеиха | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Корнеиха жил.дома № 4 | 160 | 70
д.Корнеиха | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Корнеиха ЗСП № 3 | 100 | 10
д.Корнеиха | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Корнеиха фер № 1 | 160 | 120
д.Кривоногово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Кривоногово | 60 | 60
д.Литвиново | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Литвиново | 60 | 10
д.Петровское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Петровское больница №6 | 160 | 100
д.Петровское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Петровское деревня №5 | 160 | 50
д.Петровское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Петровское мастер №4 | 100 | 50
д.Петровское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Петровское сушилка №1 | 250 | 230
д.Петровское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Петровское сушилка №2 | 250 | 210
д.Петровское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Петровское ФКРС №3 | 250 | 250
д.Петровское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Петровское школа № 7 | 160 | 100
д.Пищалкино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Пищалкино котеджи № 3 | 100 | 30
д.Пищалкино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Пищалкино поселок № 2 | 100 | 15
д.Нестерово-д.Рогулиха | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Нестерово-д.Рогулиха | 60 | 40
д.Новоселье | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Новоселье дер № 2 | 60 | 20
д.Новоселье | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Новоселье фер № 1 | 100 | 95
д.Парфеново | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Парфеново дер №1 | 100 | 10
д.Парфеново | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Парфеново фер №2 | 250 | 245
д.Молоди | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Молоди 100 кВА | 100 | 30
д.Снегиревка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Снегиревка | 30 | 20
д.Хвостино,д.Печище. | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Хвостино, д.Печище. | 160 | 80
д.Марково-Высока | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Марково-Высока | 60 | 10
д.Ореховецд.Хатенка | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Ореховец д.Хатенка | 30 | 0
д.Пищалкино | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Пищалкино дер № 1 | 30 | 10
д.Савелово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВд. Савелово | 25 | 5
д.Бережки | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Бережки дер № 2 | 100 | 50
д.Бережки | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ Бережки зерноток № 1 | 250 | 180
д.Бережки | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ Бережки Клуб № 4 | 160 | 60
д.Бережки | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ Бережки фер № 3 | 250 | 245
д.Боброво | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВд. Боброво | 100 | 70
д.Добрыни | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Добрыни жил.дома № 3 | 100 | 40
д.Добрыни | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Добрыни клуб № 4 | 250 | 120
д.Маланьино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Маланьино | 100 | 50
д.Полуево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Полуево | 100 | 70
д.Трояки | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Трояки | 30 | 15
д.Пуршево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВд. Пуршево | 10 | 5
д.Федосеиха | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Федосеиха | 160 | 120
д.Алферово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Алферово | 30 | 25
д.Вымлы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Вымлы | 30 | 10
д.Куклино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Куклино сушилка № 2 | 63 | 10
д.Куклино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Куклино ферма № 1 | 60 | 25
д.Афонасово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Афонасово | 30 | 5
д.Сергеевское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Сергеевское дер № 1 | 100 | 5
д.Сергеевское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Сергеевское правление № 3 | 60 | 55
д.Сергеевское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Сергеевское фер № 2 | 63 | 5
д.Романцево | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Романцево | 10 | 0
д.Божонка | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Божонка | 40 | 0
д.Турчаниново | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Турчаниново | 100 | 70
д.Горка | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Горка | 100 | 5
д.Болтино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Ашекрино | 63 | 50
д.Болтино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Болтино 30 кВА | 30 | 10
д.Беклемишево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Беклемишево | 100 | 60
д.Горка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Горка Зубарево | 30 | 10
д.Александровка | Сонковский | Сонковский | КТП 10кВ д.Александровка | 160 | 100
д.Дронино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Дронино | 63 | 30
д.Зубарево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Зубарево жил.компл. № 5 | 400 | 250
д.Зубарево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Зубарево ЗСП № 1 | 250 | 230
д.Зубарево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Зубарево маст. № 4 | 63 | 63
д.Зубарево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Зубарево телятник № 3 | 400 | 400
д.Зубарево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Зубарево ферма № 2 | 100 | 100
д.Ломтево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Ломтево | 60 | 40
д.Н.Бошарово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Н.Бошарово | 60 | 40
д.Наумково | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Наумково | 10 | 5
д.Одинцово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Одинцово | 100 | 70
д.Тимонино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Тимонино | 60 | 35
д.Ст.Бошарово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Ст.Бошарово | 30 | 10
д.Федоровское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Федоровское дер. № 1 | 100 | 10
д.Федоровское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Федоровское ферма № 2 | 100 | 10
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Беляницы АЗС № 6 | 160 | 25
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Беляницы школа № 2 | 160 | 160
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Беляницы деревня № 3 | 160 | 10
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Беляницы деревня № 4 | 160 | 0
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Беляницы деревня № 5 | 160 | 10
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский | ЗТП-10кВ д.Беляницы больница № 1 | 250 | 0
д.Болково | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Болково | 100 | 70
д.Бабаево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Бабаево (Кой) | 60 | 10
д.Кобылино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Кобылино | 30 | 10
д.Кой | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Кой дер № 4 | 100 | 15
д.Кой | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Кой ЗСП № 3 | 250 | 150
д.Кой | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Кой клуб № 2 | 250 | 120
д.Кой | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Кой ФКРС № 1 | 160 | 100
д.Перетерье | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Перетерье | 100 | 10
д.Старово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Старово дер | 60 | 15
д.Старово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Старово мастер. | 100 | 25
д.Старово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Старово ферма | 60 | 50
д.Корино | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Корино | 30 | 20
д.Марьино | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Марьино | 30 | 20
д.Яругино | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВд. Яругино | 30 | 20
д.Васьяны | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Васьяны | 100 | 95
д.Вепрь | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Вепрь дер. № 3 | 100 | 20
д.Вепрь | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Вепрь ферма № 2 | 160 | 152
д.Вепрь | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Вепрь школа № 1 | 63 | 15
д.Вешкад.Буянцево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Вешка д.Буянцево 25 кВА | 25 | 15
д.Кулатино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Кулатино | 30 | 15
д.Поводнево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Поводнево | 30 | 10
д.Поречье | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Поречье деревня № 2 | 100 | 50
д.Поречье | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Поречье котеджи №1 | 400 | 310
д.Поречье | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Поречье мастер. № 3 | 250 | 60
д.Власово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Власово дер № 4 | 160 | 100
д.Власово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Власово ЗСП № 1 | 400 | 320
д.Власово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Власово фер № 3 | 100 | 80
д.Холм | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Холм | 63 | 45
д.Рыльково | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Рыльково | 60 | 15
д.Сабурово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Сабурово | 60 | 15
д.Савелиха | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Савелиха | 100 | 25
д.Сорокино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВд.Сорокино | 250 | 230
д.Воскресенское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Воскресенское | 63 | 20
д.Горка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Горка правл. № 1 | 250 | 150
д.Горка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Горка ст.дер. № 4 | 160 | 50
д.Горка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Горка котедж. № 2 | 160 | 80
д.Сосновка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Сосновка | 60 | 55
д.Горка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Горка комнл. № 5 | 400 | 150
д.Гремячиха | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Гремячиха | 60 | 10
д.Душково | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Душково | 60 | 55
д.Душково,д.Шейно | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Душково, д.Шейно | 100 | 60
д.Калиниха,д.Горбовец | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Калиниха, д.Горбовец | 30 | 30
д.Муравьево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Муравьево | 30 | 15
д.Горка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Горка мастер. № 3 | 160 | 100
д.Дельки | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Дельки | 63 | 55
д.Ново-Ильинское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Ново-Ильинское № 1 | 160 | 20
д.Ново-Ильинское | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Ново-Ильинское № 2 | 400 | 220
д.Макариха | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Макариха дер № 3 | 63 | 0
д.Колесники | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Колесники | 10 | 5
д.Синево-Дуброво | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Синево-Дуброво | 100 | 60
д.Привольное | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Привольное деревня № 2 | 250 | 120
д.Привольное | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Привольное котеджи № 4 | 160 | 155
д.Привольное | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Привольное сушилка № 3 | 400 | 395
д.Пригорки | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Пригорки дер № 4 | 160 | 65
д.Хонеево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Хонеево дер № 1 | 160 | 80
д.Хонеево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Хонеево зерноток № 2 | 100 | 50
д.Красные | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Красные | 100 | 50
д.Лечищево | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Лечищево | 100 | 20
д.Лаврово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Лаврово деревня № 2 | 160 | 70
д.Лаврово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Лаврово мастерские № 4 250кВ | 250 | 240
д.Лаврово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Лаврово сушилка № 3 | 250 | 250
д.Рылово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Рылово | 100 | 15
д.Палкино | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВд.Палкино | 100 | 95
д.Мериново | Сонковский | Сонковский | МТП-10 кВ д.Мериново | 30 | 5
д.Спиридово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Спиридово | 63 | 60
д.Григоревка | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Григоревка ферма № 2 нет потр | 60 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Талашманы | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Талашманы | 60 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Лаврово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Лаврово свинарник № 1 | 63 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Пригорки | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Пригорки суш № 3 | 250 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Пригорки | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Пригорки ФКРС № 1 | 400 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Привольное | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Привольное ферма № 1 | 160 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Макариха | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Макариха клуб № 1 ТП отключен | 400 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Макариха | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Макариха фер № 2 | 250 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Власово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Власово фер № 2 | 160 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Волосово | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Волосово | 100 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Кой | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Кой правл № 6 | 160 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Кой | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Кой ПСЛВ № 5 | 250 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Добрыни | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ д.Добрыни ФКРС № 1 | 160 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
д.Бережки | Сонковский | Сонковский | КТП-10кВ Бережки мастерские | 250 | ТП отключены в виду отсутствия нагрузки, идет процесс списания с основных фондов.
с.Обудово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Обудово-2 | 160 | 120
д.Ст.Обудово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Ст.Обудово-1 | 100 | 25
д.Климово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Климово | 100 | 40
д.Перхово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Перхово | 60 | 35
с.Обудово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Ободово-1 | 60 | 15
с.Обудово | Спировский | Спировский | ЗТП-10кВ Обудово-4 | 630 | 30
д.Ольховка | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Ольховка | 40 | 15
с.Селище | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Селище-1 | 100 | 15
с.Селище | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Селище-3 | 100 | 15
с.Селище | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Селище-4 | 250 | 70
с.Селище | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Хвошня | 100 | 50
д.Спирово | Спировский | Спировский | ЗТП-10кВ Мир-2 | 250 | 15
д.Казиха | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Казиха | 160 | 25
с.Матвеево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Матвеево-2 | 160 | 40
д.Спирово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Мир-1 | 400 | 160
д.Спирово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Мир-3 | 400 | 370
п.Спирово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Подсобн.х-во | 100 | 10
д.Реброво | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Реброво-1 | 100 | 15
д.Б.Петрово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Б.Петрово | 60 | 15
д.Дупле | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Дупле | 63 | 20
д.Заболотье | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Заболотье-1 | 100 | 30
д.Будилово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Будилово | 60 | 15
д.М.Наумково | Спировский | Спировский | КТП-10кВ М.Наумково | 60 | 15
д.Наумково | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Наумково | 30 | 5
д.Олехново | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Олехново-1 | 60 | 15
д.Головино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Головино | 100 | 65
д.Городок | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Городок-1 | 100 | 15
д.Городок | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Городок-3 | 160 | 25
д.Песчаница | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Песчаница | 63 | 20
д.Бабье | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Бабье | 250 | 30
д.Будовка | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Будовка | 10 | 1
д.Локтево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Локтево | 100 | 15
д.Ст.Лукино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Ст.Лукино | 10 | 1
д.Цирибушево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Цирибушево-1 | 160 | 20
д.Юхово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Юхово | 30 | 5
д.Ладеньково | Спировский | Спировский | КТП-10 кВ Ладеньково | 63 | 5
д.Яковцево | Спировский | Спировский | МТП-10 к В Яковцево | 30 | 10
д.Черенковка | Спировский | Спировский | КТП 10кВ Черенковка | 60 | 12
д.Вешки | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Вешки-1 | 100 | 10
д.Горка | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Горка | 30 | 5
д.Добрынь | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Добрынь | 60 | 5
д.Дубровка | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Дубровка-2 | 100 | 15
д.Заболотье | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Заболотье-1 | 100 | 5
д.Мышлятино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Мышлятино | 100 | 25
д.Пестово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Пестово | 30 | 5
д.Борлино,д.Стройково | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Борлино - Стройково | 20 | 5
д.Заболотье | Спировский | Спировский | КТПП-10кВ Заболотье-2 | 160 | 25
д.Заболотье | Спировский | Спировский | КТПП-10кВ Заболотье-4 | 250 | 55
д.Дядькино | Спировский | Спировский | КТП-10 кВ Дядькино | 100 | 20
д.Рачково | Спировский | Спировский | МТП-10 кВ Рачково | 20 | 15
д.Пень | Спировский | Спировский | МТП-10 кВ Пень | 63 | 30
с.Выдропужск | Спировский | Спировский | ЗТП-10кВ Школа | 160 | 20
с.Выдропужск | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Выдропужск-1 | 100 | 12
с.Выдропужск | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Шунково-3 | 100 | 40
с.Выдропужск | Спировский | Спировский | ЗТП-10кВ Выдропужск-3 | 160 | 105
с.Выдропужск | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Гараж | 100 | 5
с.Выдропужск | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Свинарник-2 | 250 | 45
с.Выдропужск | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Шунково-2 | 30 | 2
Пеньково | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Пеньково-1 | 160 | 10
Пеньково | Спировский | Спировский | КТПП-10кВ Пеньково-2 | 100 | 10
Пеньково | Спировский | Спировский | КТПП-10кВ Пеньково-3 | 250 | 155
п.Спирово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ База РРЭС | 250 | 130
Горбуново | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Горбуново | 60 | 10
Катиха | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Катиха | 20 | 3
Красноармеец | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Красноармеец | 60 | 10
Мошково | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Мошково-1 | 60 | 10
п.Спирово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Поселок | 30 | 5
Р.Козлово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Р.Козлово | 100 | 15
Скоморохово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Скоморохово | 63 | 20
Калягино | Спировский | Спировский | КТП 10кВ Калягино | 25 | 5
Н.Лукино | Спировский | Спировский | МТП-10 кВ Н. Лукино | 100 | 25
п.Спирово | Спировский | Спировский | КТП 10кВ Пилорама | 100 | 3
Бухолово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Бухолово | 100 | 15
Трубино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Трубино | 100 | 15
Фомиково | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Фомиково | 100 | 25
Грествянка | Спировский | Спировский | МТП-10 кВ Грествянка | 30 | 10
Бирючево | Спировский | Спировский | ЗТП-10кВ Бирючево-4 | 250 | 80
Алуферьево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Алуферьево | 100 | 65
Новгородка | Спировский | Спировский | МТП-10 кВ Новгородка | 63 | 24
д.д.Волхово,Стешково | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Волхово-Стешково | 100 | 30
Дербужье | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Дербужье | 100 | 8
Полюжье | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Полюжье-1 | 100 | 10
Бирючево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Бирючево-1 | 100 | 5
Бирючево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Бирючево-5 | 100 | 15
Бирючево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Бирючево-6 | 630 | 125
Бирючево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Бирючево-3 | 250 | 180
Вожайново | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Вожайново | 30 | 5
Ворожебкино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Ворожебкино | 60 | 25
Лукино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Лукино | 60 | 5
Матвеево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Матвеево-5 | 250 | 30
ЧерныйРучей | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Черный Ручей | 100 | 50
Чудины | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Чудины | 60 | 15
Язвище | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Язвище | 10 | 1
Винжа | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Винжа | 30 | 5
Долино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Долино | 30 | 5
Лухново | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Лухново | 250 | 145
Пивоварово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Пивоварово | 60 | 10
Вязины | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Вязины | 10 | 1
Больница | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Больница | 60 | 10
Никулино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Никулино-1 | 100 | 15
Никулино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Никулино-5 | 100 | 15
Спасоклинье | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Спасоклинье | 60 | 10
Горма | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Горма | 30 | 5
Еремеевка | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Еремеевка-2 | 160 | 65
Лежа | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Лежа | 100 | 60
Линдино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Линдино-1 | 100 | 45
Тихменево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Тихменево | 60 | 15
Цивилево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Цивилево-2 | 160 | 70
Цивилево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Цивилево-3 | 100 | 45
Спирово,Базаучастка | Спировский | Спировский | КТП-10кВ База участка | 100 | 55
с.Козлово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Козлово-3 | 160 | 25
с.Козлово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Козлово-5 | 100 | 15
с.Козлово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Козлово-7 | 100 | 15
с.Козлово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Козлово-8 | 400 | 230
с.Козлово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Козлово-10 | 100 | 20
с.Козлово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Козлово-11 | 100 | 15
с.Козлово | Спировский | Спировский | ЗТП-10кВ Козлово-12 | 400 | 125
с.Козлово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Лесхоз | 160 | 45
Двойки | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Двойки | 100 | 15
Горня | Спировский | Спировский | КТПП-10кВ Горня | 160 | 85
Еремеевка | Спировский | Спировский | КТПП-10кВ Еремеевка-6 | 160 | 45
Нестериха | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Нестериха | 60 | 15
Раменье | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Раменье | 100 | 15
Цивилево | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Цивилево-1 | 100 | 20
Цивилево | Спировский | Спировский | КТПП-10кВ Цивилево-4 | 100 | 25
Еремеевка | Спировский | Спировский | КТП Еремеевка-8 | 250 | 135
Городок | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Городок-1 | 100 | 15
Городок | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Городок-2 | 250 | 50
Б.Нивище | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Б.Нивище | 30 | 5
Б.Плоское | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Б.Плоское | 100 | 15
Овсяники | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Овсяники | 60 | 15
Тимошкино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Тимошкино-1 | 100 | 18
Горка | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Горка-1 | 100 | 25
Крапивка | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Крапивка-1 | 63 | 15
М.Нивище | Спировский | Спировский | КТП-10кВ М.Нивище | 60 | 20
Морозовка | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Морозовка | 30 | 5
Никулино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Никулино-2 | 250 | 55
Пасынки | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Пасынки-1 | 100 | 15
Пасынки | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Пасынки-2 | 100 | 20
Никулино | Спировский | Спировский | ЗТП-10кВ Никулино-3 | 160 | 55
Антипково | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Антипково | 60 | 12
Бутино | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Бутино | 60 | 10
Грязновец | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Грязновец | 63 | 5
Коды-Кочка | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Коды-Кочка | 30 | 5
Ломовка | Спировский | Спировский | МТП-10кВ Ломовка | 10 | 1
М.Козлово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ М.Козлово | 250 | 10
Медведково | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Медведково-2 | 100 | 40
Пустошка | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Пустошка | 60 | 15
Данилково | Спировский | Спировский | КТП-10кВДанилково | 60 | 15
Аржаное | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Аржаное | 100 | 25
Борисково | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Борисково | 35 | 8
Костыгово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Костыгово | 63 | 15
Медведково | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Медведково-1 | 63 | 10
Тарасово | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Тарасово | 100 | 20
Ямное | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Ямное | 100 | 23
Береговая | Спировский | Спировский | МТП-10кВ Береговая | 10 | 1
Богданиха | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Богданиха | 63 | 15
Ососье | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Ососье-1 | 100 | 19
Ососье | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Ососье-3 | 63 | 15
Ососье | Спировский | Спировский | КТП-10кВ Ососье-4 | 60 | 10
д.Берново | Старицкий | Старицкий | ЗТП-10кВ д.Берново Спиртзавод №15 Бернов | 400 | 280
д.Бороздино | Старицкий | Старицкий | ЗТП-10кВ д.Бороздино-3 ВЛ №29 Старица | 250 | 25
д.Васильевское | Старицкий | Старицкий | ЗТП-10кВ д.Васильевское-2 ф.5 Задн.Поле | 400 | 80
д.Кореничено | Старицкий | Старицкий | ЗТП-10кВ д.Кореничено-3 №05 Старица | 250 | 50
д.Родня(поселок) | Старицкий | Старицкий | ЗТП-10кВ д.Родня(поселок) Ф.4 Родня | 160 | 16
д.Степурино | Старицкий | Старицкий | ЗТП-10кВ д.Степурино-1 №11 Степурино | 160 | 32
д.Чукавино | Старицкий | Старицкий | ЗТП-10кВ д.Чукавино-2 КВЛ №33 Старица | 250 | 175
д.Юрьевское | Старицкий | Старицкий | ЗТП-10кВ д.Юрьевское-1 №15 Степурино | 250 | 225
Ст.Старица | Старицкий | Старицкий | ЗТП-10кВ Заготзерно КВЛ №17 Старица | 250 | 25
с.Емельяново | Старицкий | Старицкий | ЗТП-10кВ с.Емельяново школа ф.2 Зад.поле | 63 | 6.3
Ст.Старица | Старицкий | Старицкий | ЗТП-10кВ С/х техника-2 КВЛ №17 Старица | 320 | 32
c.Архангельское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ c.Архангельское-1 ф.1 Задн.Поле | 250 | 75
Максимово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Cклад ВЛ №07 ПС Максимово | 250 | 175
д.Степино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ база СРЭС ф.9 Луковниково | 160 | 96
Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Гаражи КВЛ №19 Старица | 250 | 100
Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Гоголево-1(д/сад) №17 Старица | 30 | 3
Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Гоголево-2(мастерск)№17 Старица | 100 | 10
Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Гоголево-3(пилорама)№17 Старица | 30 | 6
д.Авангард-Беклово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Авангард-Беклово ф.3 Луковник | 250 | 75
д.Акишево-Кучково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Акишево-Кучково ф.4 З.Поле | 60 | 0
д.Алаево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Алаево №15 Степурино | 60 | 12
д.Алферьево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Алферьево №04 Максимово | 160 | 48
д.Алферьево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Алферьево №16 Степурино | 160 | 0
д.Андрианково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Андрианково ф.2 Заднее Поле | 250 | 100
д.Антониха | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Антониха ф.1 Луковниково | 60 | 54
д.Аполишено | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Аполишено ф.2 Заднее Поле | 250 | 50
д.Апухлицы | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Апухлицы ф.2 Заднее Поле | 100 | 30
д.Б.Волково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Б.Волково №19 Степурино | 60 | 6
д.Б.Капково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Б.Капково ф.3 Луковниково | 100 | 10
д.Б.Коптево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Б.Коптево КВЛ №17 Старица | 100 | 40
д.Б.Хорошово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Б.Хорошово ф.3 Луковниково | 100 | 60
д.Бабенки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабенки ф.1 Луковниково | 100 | 50
д.Бабино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабино-1 ф.3 Луковниково | 250 | 75
д.Бабино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабино-2 ф.3 Луковниково | 60 | 42
д.Бабино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабино-3 ф.3 Луковниково | 63 | 25.2
д.Бабино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабино-4 ф.3 Луковниково | 250 | 125
д.Бабино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабино-5 ф.3 Луковниково | 250 | 200
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабынино-1 №16 Степурино | 250 | 0
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабынино-2 №16 Степурино | 250 | 75
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабынино-3 №16 Степурино | 160 | 16
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабынино-5 №16 Степурино | 250 | 25
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабынино-6 №16 Степурино | 250 | 50
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабынино-7 №16 Степурино | 100 | 0
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бабынино-9 №10 Степурино | 100 | 30
д.Баканово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Баканово ф.4 Родня | 250 | 75
д.Бакланово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бакланово ф.2 Заднее Поле | 250 | 50
д.Бакшеево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бакшеево ф.10 Заднее Поле | 10 | 2
д.Балашутино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Балашутино №13 Степурино | 100 | 10
д.Барашевскиегорки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Барашевские горки №17 Старица | 100 | 40
д.Барашово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Барашово КВЛ №17 Старица | 100 | 40
д.Башмаково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Башмаково №08 Старица | 63 | 31.5
д.Бели | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бели ВЛ-10кВ №15 Максимово | 63 | 37.8
д.Березниково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Березниково №16 Степурино | 30 | 0
д.Берново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Берново Газ.кот №09 Берново | 250 | 75
д.Берново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Берново школа №09 Берново | 100 | 15
д.Берново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Берново эстрада №09 Берново | 60 | 12
д.Берново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Берново-музей №09 Берново | 60 | 24
д.Благинино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Благинино ф.10 Заднее Поле | 100 | 30
д.Богоявление | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Богоявление №13 Старица | 30 | 6
д.Бойково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бойково-1 ВЛ №29 Старица | 60 | 18
д.Бойково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бойково-2 ВЛ №29 Старица | 60 | 24
д.Бойково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бойково-3 ВЛ №29 Старица | 250 | 25
д.Бойково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бойково-4 ВЛ №29 Старица | 250 | 50
д.Болдырево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Болдырево №15 Степурино | 60 | 6
д.Болдырево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Болдырево ф.2 Заднее Поле | 30 | 6
д.Болотьково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Болотьково ф.2 Заднее Поле | 25 | 2.5
д.Бороздино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бороздино-1 ВЛ №29 Старица | 100 | 10
д.Бороздино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бороздино-2 ВЛ №29 Старица | 250 | 125
д.Боронкино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Боронкино ф.1 РП Орешки | 100 | 70
д.Ботнево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ботнево ВЛ №15 Максимово | 160 | 16
д.Братково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Братково-1(ферма)ВЛ №08 Макси | 250 | 125
д.Братково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Братково-2 ВЛ №08 Максимово | 160 | 16
д.Братково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Братково-3 ВЛ №15 Максимово | 250 | 75
д.Броды | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Броды-1 ф.4 Заднее Поле | 60 | 0
д.Броды | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Броды-2 ф.4 Заднее Поле | 250 | 0
д.Брызгалово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Брызгалово №19 Степурино | 100 | 0
д.Брюхово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Брюхово ф.10 Заднее Поле | 250 | 50
д.Бураково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бураково ф.1 Луковниково | 100 | 50
д.Бураково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бураково ф.4 Родня | 250 | 200
д.Бутово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Бутово ф.4 Заднее Поле | 250 | 25
д.Валуйки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Валуйки ф.5 Заднее Поле | 63 | 25.2
д.Вардугино-Селютино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Вардугино-Селютино ф.2 Лук-в | 40 | 20
д.Васильевское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Васильевское ф. 4 Родня | 60 | 18
д.Васильевское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Васильевское-1 ф.5 З.Поле | 160 | 32
д.Васильевское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Васильевское-3 ф.5 З.Поле | 250 | 100
д.Васильевское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Васильевское-4 КЗС ф.5 З.Поле | 60 | 0
д.Васильевское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Васильевское-5 ф.5 З.Поле | 250 | 100
д.Витомово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Витомово ф.2 Заднее Поле | 63 | 44.1
д.Воеводино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Воеводино ф.4 Заднее Поле | 100 | 30
д.Возницы-Глебово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Возницы-Глебово №16 Степурино | 100 | 10
д.Выгайлово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Выгайлово ф.10 Заднее Поле | 100 | 70
д.Высокое | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Высокое №13 Степурино | 60 | 9
д.Глазуново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Глазуново №09 Берново | 160 | 48
д.Гнездово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Гнездово №13 Степурино | 40 | 4
д.Головино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Головино ф.4 Родня | 250 | 100
д.Голубково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Голубково №08 Максимово | 63 | 44.1
д.Гольшино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Гольшино ф.5 Заднее Поле | 100 | 50
д.Горки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Горки ф.4 Заднее Поле | 30 | 0
д.Городище | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Городище ф.4 Заднее Поле | 60 | 30
д.Гостенево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Гостенево котдж ф.2 Заднее По | 160 | 48
д.Гостенево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Гостенево-3 ф.2 Заднее Поле | 250 | 100
д.Грешнево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Грешнево ф.4 Луковниково | 100 | 70
д.Григорево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Григорево ф.4 Родня | 63 | 6.3
д.Гришкино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Гришкино ф.4 Орешки | 160 | 96
д.Грыжнево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Грыжнево №04 Максимово | 30 | 15
д.Гурьево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Гурьево-1 №19 Степурино | 60 | 12
д.Гурьево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Гурьево-2 №19 Степурино | 100 | 10
д.Гурьево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Гурьево-3 №19 Степурино | 100 | 20
д.Гурьево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Гурьево-4 №19 Степурино | 250 | 0
д.ДаниловаСлобода | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Данилова Слобода №13 Старица | 160 | 0
д.Даниловское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Даниловское ф.2 Заднее Поле | 250 | 225
д.Дарьино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Дарьино-1 ф.1 Луковниково | 180 | 54
д.Дарьино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Дарьино-2 ф.9 Луковниково | 250 | 150
д.Дарьино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Дарьино-3 ф.9 Луковниково | 250 | 175
д.Дворики | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Дворики №10 Степурино | 60 | 30
д.Дворцы | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Дворцы ф.8 Луковниково | 100 | 70
д.Демихово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Демихово ф.2 Заднее Поле | 60 | 24
д.Денежное | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Денежное-1 ф.1 Луковниково | 100 | 40
д.Денежное | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Денежное-2 ф.1 Луковниково | 160 | 96
д.Денежное | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Денежное-3 ф.1 Луковниково | 250 | 150
д.Денесиха | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Денесиха ф.4 Орешки | 100 | 90
д.Дерягино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Дерягино ф.4 Заднее Поле | 250 | 125
д.Десятины | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Десятины №16 Степурино | 40 | 4
д.Дмитрово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Дмитрово ф.9 Луковниково | 100 | 50
д.Дорохово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Дорохово-2 ВЛ №29 Старица | 100 | 30
д.Дубровино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Дубровино-1 ф.10 Заднее Поле | 160 | 32
д.Дубровино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Дубровино-3 ф.10 Заднее Поле | 160 | 32
д.Дягунино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Дягунино ф.4 Родня | 160 | 0
д.Елизаветкино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Елизаветкино ф.4 Родня | 250 | 175
д.Емельяновоул.Зах. | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Емельяново ул.Зах. ф.2 З.Поле | 100 | 0
д.Емельяново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Емельяново-1 ф.2 Заднее Поле | 30 | 15
д.Емельяново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Емельяново-3 ф.2 Заднее Поле | 250 | 125
д.Емельяново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Емельяново-4 ф.2 Заднее Поле | 100 | 100
д.Емельяново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Емельяново-5 ф.2 Заднее Поле | 250 | 0
д.Емельяново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Емельяново-6 ф.2 Заднее Поле | 160 | 32
д.Ермачево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ермачево ф.5 Заднее Поле | 30 | 15
д.Заблино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Заблино(кор)КВЛ №17 Старица | 100 | 30
д.Задорье | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Задорье ф.4 Луковниково | 100 | 20
д.Заречье | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Заречье-1 мастер.№19 Берново | 250 | 75
д.Заречье | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Заречье-2 ж/дома №19 Берново | 250 | 100
д.Заречье | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Заречье-4 деревня №15 Берново | 100 | 30
д.Зашейково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Зашейково ф.2 Заднее Поле | 60 | 9
д.ЗмеевыГорки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Змеевы Горки-1 №06 Старица | 30 | 9
д.Знаменка | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Знаменка ф.4 Заднее Поле | 30 | 6
д.Знаменское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Знаменское ф.4 Родня | 250 | 125
д.Иваниш.Горки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Иваниш.Горки ф.2 Заднее Поле | 63 | 12.6
д.Иваниши | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Иваниши ф.10 Заднее Поле | 30 | 3
д.Ивановское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ивановское №19 Степурино | 10 | 0
д.Ивановское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ивановское ф.4 Родня | 250 | 100
д.Ивачево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ивачево ф.4 Заднее Поле | 60 | 36
д.Иверское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Иверское-1 ф.5 Заднее Поле | 60 | 12
д.Иверское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Иверское-2 ферм ф.5 Задн.Поле | 60 | 48
д.Игуменка | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Игуменка ф.5 Заднее Поле | 100 | 70
д.Игутьево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Игутьево ф.4 Заднее Поле | 60 | 30
д.Избихино-Титово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Избихино-Титово ВЛ №15 Максим | 60 | 24
д.Илейкино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Илейкино-1 ф.3 Луковниково | 100 | 50
д.Илейкино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Илейкино-2 ф.3 Луковниково | 250 | 75
д.Ильинское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ильинское КВЛ №17 Старица | 100 | 40
д.Иовлево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Иовлево №17 Берново | 160 | 64
д.Искрино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Искрино №04 Максимово | 100 | 30
д.Ищино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ищино КВЛ №17 Старица | 20 | 8
д.Каськово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Каськово №17 Берново | 250 | 100
д.Климово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Климово №08 Максимово | 250 | 75
д.Климово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Климово №09 Берново | 60 | 18
д.Климово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Климово №13 Степурино | 30 | 3
д.Климово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Климово ф.3 Заднее Поле | 63 | 0
д.Кожевниково-Корневки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Кожевниково-Корневки ф.01 Бер | 60 | 18
д.Козлово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Козлово №19 Степурино | 60 | 6
д.Козлово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Козлово ф.5 Заднее Поле | 30 | 0
д.Кознаково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Кознаково ф.5 Заднее Поле | 30 | 6
д.Коконягино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Коконягино ф.10 Заднее Поле | 63 | 44.1
д.Коленицы | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Коленицы ф.4 Заднее Поле | 30 | 9
д.Колесово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Колесово №06 Старица | 30 | 6
д.Коньково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Коньково-1(маст)№19 Старица | 250 | 225
д.Коньково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Коньково-2 КЗС №19 Старица | 100 | 40
д.Коньково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Коньково-3 дер. №19 Старица | 100 | 10
д.Коняшено | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Коняшено ф.4 Луковниково | 100 | 70
д.Кореничено | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Кореничено-1 №13 Старица | 250 | 75
д.Кореничено | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Кореничено-2 №13 Старица | 63 | 18.9
д.Кореничено | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Кореничено-4 №05 Старица | 250 | 225
д.Коробово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Коробово №13 Старица | 30 | 3
д.Кошево-Волга | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Кошево-Волга ф.4 Заднее Поле | 60 | 0
д.Красное | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Красное Ж/К №04 Максимово | 400 | 40
д.Красное | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Красное школа-2 №04 Максимово | 30 | 0
д.Красное | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Красное-1 школа №04 Максимово | 100 | 10
д.Красное | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Красное-2 д/сад №04 Максимово | 160 | 16
д.Красное | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Красное-4 мастер.№04 Максимов | 63 | 12.6
д.Красное | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Красное-5 сушка №04 Максимово | 100 | 0
д.Красноселье | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Красноселье ф.2 Луковниково | 100 | 60
д.Крутцы | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Крутцы №09 Берново | 250 | 75
д.Кузнецовка | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Кузнецовка ф.9 Луковниково | 100 | 20
д.Куково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Куково №08 Старица | 25 | 12.5
д.Кунилово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Кунилово ф.3 З.Поле | 60 | 0
д.Курово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Курово ф.2 Заднее Поле | 250 | 75
д.Курцово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Курцово ф.3 Заднее Поле | 30 | 0
д.Кушниково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Кушниково ВЛ №03 Максимово | 63 | 31.5
д.Лава | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Лава ф.3 Луковниково | 100 | 30
д.Левашово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Левашово ф.3 Заднее Поле | 60 | 18
д.Лединки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Лединки ф.1 Родня | 100 | 30
д.Лединки-Ведерниково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Лединки-Ведерниково №08 Стари | 100 | 60
д.Лежнево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Лежнево №15 Степурино | 100 | 30
д.Леушкино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Леушкино ф.2 Заднее Поле | 100 | 15
д.Лешково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Лешково ф.4 Родня | 63 | 25.2
д.Липино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Липино КВЛ №15 Старица | 60 | 18
д.Лопатино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Лопатино ф.5 Заднее Поле | 63 | 37.8
д.Луговая | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Луговая-1 АЗС КВЛ №19 Старица | 100 | 90
д.Луговая | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Луговая-2 КВЛ №19 Старица | 160 | 32
д.Лужи | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Лужи-1 КВЛ №17 Старица | 100 | 20
д.Лужи | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Лужи-2 КВЛ №17 Старица | 10 | 0
д.Луковниково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Луковниково-1 ф.2 Луковниково | 100 | 30
д.Луковниково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Луковниково-2 ф.2 Луковниково | 100 | 30
д.Луковниково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Луковниково-3 ф.2 Луковниково | 100 | 40
д.Луковниково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Луковниково-4 ф.2 Луковниково | 250 | 100
д.Луковниково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Луковниково-5 ф.2 Луковниково | 250 | 100
д.Лыдкино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Лыдкино №19 Степурино | 30 | 6
д.Лыткино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Лыткино ф.4 РП Орешки | 100 | 90
д.Львово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Львово ф.2 Родня | 250 | 125
д.Льгово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Льгово ВЛ №29 Старица | 30 | 9
д.Ляхово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ляхово №19 Степурино | 60 | 18
д.М.Волково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.М.Волково №16 Степурино | 60 | 12
д.М.Коптево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.М.Коптево КВЛ №17 Старица | 63 | 25.2
д.М.Хорошово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.М.Хорошово ф.3 Луковниково | 100 | 40
д.Максимово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Максимово-1 ВЛ №06 Максимово | 250 | 50
д.Максимово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Максимово-2 ВЛ №06 Максимово | 250 | 200
д.Максимово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Максимово-3 ВЛ №06 Максимово | 160 | 48
д.Максимово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Максимово-4 ВЛ №06 Максимово | 250 | 25
д.Малинники | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Малинники №09 Берново | 100 | 50
д.Мартьяново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Мартьяново-1 №13 Старица | 160 | 48
д.Мартьяново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Мартьяново-2 №13 Старица | 250 | 225
д.Мартьяново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Мартьяново-3 №13 Старица | 100 | 50
д.Маслово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Маслово №04 Максимово | 30 | 6
д.Матюково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Матюково-1 ф.5 Заднее Поле | 30 | 9
д.Матюково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Матюково-2 ф.5 З.Поле | 30 | 21
д.Мелтучи | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Мелтучи ф.1 Родня | 60 | 24
д.Минино-Холмец | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Минино-Холмец ф.8 Луковниково | 100 | 70
д.Мичково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Мичково №23 Степурино | 60 | 12
д.Моисеево-Анцинориха | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Моисеево-Анцинориха ф.9 Лук. | 100 | 80
д.Молоково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Молоково-1 №05 Старица | 250 | 0
д.Молоково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Молоково-2 №05 Старица | 250 | 50
д.Молотино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Молотино ф.2 Заднее Поле | 60 | 30
д.Мошино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Мошино №13 Степурино | 30 | 3
д.Н-Ямская | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Н-Ямская-1 ул.Садовая №19 Ста | 30 | 0
д.Н-Ямская | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Н-Ямская-3 КЗС №19 Старица | 250 | 225
д.Н-Ямская | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Н-Ямская-5 ПСЛВ №19 Старица | 250 | 225
д.Н-Ямская | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Н-Ямская-6(дерев)№19 Старица | 30 | 0
д.Н-Ямская | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Н-Ямская(котельн) №19 Старица | 250 | 125
д.Н.Кобелево-Заболотье | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Н.Кобелево-Заболотье ф.19Степ | 60 | 0
д.Н.Ямская | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Н.Ямская-4(приют)№19 Старица | 250 | 100
д.Налеткино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Налеткино №04 Максимово | 63 | 25.2
д.Нащекино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Нащекино ф.3 Луковниково | 100 | 70
д.Неверово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Неверово №17 Берново | 250 | 150
д.Негодяиха | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Негодяиха | 160 | 144
д.Неклюдово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Неклюдово №13 Старица | 250 | 125
д.Нестерово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Нестерово-1 ф.4 Заднее Поле | 60 | 6
д.Нестерово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Нестерово-2 ф.4 Заднее Поле | 160 | 80
д.Ниж.иВерх.Спасс | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ниж.и Верх.Спасс ф.10 Зад.Пол | 250 | 37.5
д.Никольское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Никольское №13 Степурино | 160 | 32
д.Никулино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Никулино №14 Степурино | 10 | 0
д.Нисконицы | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Нисконицы ф.1 РП Орешки | 100 | 30
д.Ново-Дмитрово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ново-Дмитрово №08 Старица | 30 | 15
д.Ново-Ямская | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ново-Ямская-7(пос)№19 Стариц | 30 | 9
д.Новое | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Новое-1 деревня ф.5 З.Поле | 60 | 9
д.Новое | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Новое-1 к/з №08 Максимово | 100 | 20
д.Новое | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Новое-2 №08 Максимово | 100 | 20
д.Новое | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Новое-2 сушилка ф.5 Задн.Поле | 60 | 30
д.Новое | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Новое-3 ВЛ №08 Максимово | 60 | 30
д.Новое | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Новое-4 №08 Максимово | 100 | 50
д.Новое | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Новое-4 ф.5 Заднее Поле | 100 | 50
д.Овсянниково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Овсянниково ф.4 Родня | 250 | 150
д.Ордино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ордино ф.1 Родня | 250 | 50
д.Орешки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Орешки-1 ЗСП(д/с)ф.2 Орешки | 100 | 30
д.Орешки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Орешки-1(насосн)ф.3 Орешки | 100 | 40
д.Орешки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Орешки-2 ЖК ф.3 Орешки | 100 | 40
д.Орешки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Орешки-2(дерев)ф.2 Орешки | 100 | 40
д.Орлово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Орлово ф.1 Родня | 100 | 20
д.Орлово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Орлово-2 мастерск. ф.1 Родня | 250 | 125
д.Орлово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Орлово-3 ф.1 Родня | 60 | 24
Вд.Орлово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Орлово-4 КЗС ф.1 Родня | 250 | 125
д.Осипово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Осипово №11 Степурино | 10 | 0
д.Павликово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Павликово ф.1 Луковниково | 63 | 18.9
д.Павловское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Павловское ф.9 Луковниково | 250 | 75
д.Панафидино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Панафидино ф.2 Заднее Поле | 100 | 30
д.Паньково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Паньково-1 школа № 08 Старица | 100 | 10
д.Паньково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Паньково-2 д/с №08 Старица | 63 | 6.3
д.Паньково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Паньково-3 кзс №08 Старица | 30 | 3
д.Паньково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Паньково-4 ЗСП №08 Старица | 250 | 125
д.Паньково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Паньково-5 мастр №08 Старица | 400 | 200
д.Паньково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Паньково-6 ж/к №08 Старица | 250 | 50
д.Пентурово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Пентурово водок. №08 Старица | 25 | 23.75
д.Пентурово-Железово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Пентурово-Железово №08 Стариц | 100 | 20
д.Пепелово-Никиткино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Пепелово-Никиткино ф.1 Луковн | 100 | 30
д.Перветино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Перветино №14 Степурино | 250 | 250
Перхурово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Перхурово №13 Старица | 100 | 50
д.Петрищево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Петрищево ф.4 Луковниково | 100 | 25
д.Погост-Черемушки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Погост-Черемушк №13 Степурино | 100 | 0
д.Подвязье№06Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Подвязье №06 Старица | 30 | 0
д.Подсосанье | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Подсосанье №09 Берново | 60 | 18
д.Подсосонье | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Подсосонье №08 Старица | 30 | 18
д.Покровское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Покровское-1 КВЛ №17 Старица | 60 | 12
д.Покровское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Покровское-2 КВЛ №17 Старица | 60 | 24
д.Покровское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Покровское-3(КЗС)№17 Старица | 100 | 95
д.Покровское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Покровское-4 КВЛ №17 Старица | 100 | 95
д.Покровское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Покровское-5 КВЛ №17 Старица | 160 | 96
д.Попадьино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Попадьино ВЛ №29 Старица | 250 | 125
д.Попово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Попово №16 Степурино | 40 | 4
д.Попово-Берлягино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Попово-Берлягино №08 Старица | 60 | 24
д.Прасковьино-Сущево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Прасковьино-Сущево №08 Стариц | 100 | 60
д.Рамейково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Рамейково ф.5 Заднее Поле | 30 | 15
д.Раменье | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Раменье КВЛ №17 Старица | 100 | 100
д.Репинки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Репинки ф.2 Заднее Поле | 63 | 12.6
КТП-10кВд.Репино№16Степурино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Репино №16 Степурино | 60 | 9
д.Родня | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Родня-1 скот.двор ф.2 Родня | 100 | 70
д.Родня | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Родня-2 КЗС,ЗСП ф.2 Родня | 100 | 70
д.Рождественно | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Рождественно ф.10 Заднее Поле | 250 | 250
д.Романово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Романово-1 №14 Степурино | 63 | 12.6
д.Романово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Романово-2 №14 Степурино | 160 | 16
д.Руссобино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Руссобино ВЛ №03 Максимово | 63 | 37.8
д.Рылово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Рылово ф.4 Луковниково | 100 | 30
д.Рясня | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Рясня-1 школа ф.4 Луковниково | 60 | 30
д.Рясня | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Рясня-4 ф.4 Луковниково | 100 | 40
д.Рясня | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Рясня-5 ЗСП ф.4 Луковниково | 100 | 40
д.Саначино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Саначино-1 КВЛ №19 Старица | 250 | 0
д.Саначино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Саначино-2 КВЛ №19 Старица | 250 | 0
д.Сасынье | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сасынье ф.10 Заднее Поле | 250 | 37.5
д.Сатино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сатино №19 Степурино | 30 | 7.5
д.Сафроново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сафроново ф.2 Заднее Поле | 60 | 12
д.Свиново-Шалимово-Ладеньково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Свиново-Шалимово-Ладеньк №06 | 30 | 3
д.Свистуново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Свистуново ф.10 Заднее Поле | 63 | 12.6
д.Сельцо | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сельцо-1(деревн) №19 Старица | 250 | 0
д.Сельцо | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сельцо-2 водокач. №19 Старица | 250 | 125
д.Сенчуково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сенчуково №17 Берново | 250 | 100
д.Сергеево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сергеево ф.2 Заднее Поле | 250 | 100
д.Сергино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сергино ф.9 Луковниково | 100 | 80
д.Сергино-Севастьяново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сергино-Севастьян №13 Старица | 60 | 30
д.Сетки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сетки ф.8 Луковниково | 100 | 60
д.Сидорово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сидорово-1 №13 Степурино | 160 | 144
д.Сидорово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сидорово-2 №13 Степурино | 160 | 16
д.Сидорово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сидорово-3 №13 Степурино | 180 | 36
д.Сидорово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сидорово-4 №13 Степурино | 250 | 87.5
д.Слобода | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Слобода №04 Максимово | 250 | 100
д.Смагин | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Смагино ф.10 Заднее Поле | 30 | 12
д.Соколово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Соколово №17 Берново | 60 | 18
д.Сорокино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сорокино д/с ф.10 Заднее Поле | 250 | 100
д.Сорокино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сорокино ф.10 З.Поле | 30 | 12
д.Сорокино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сорокино-1 ф.10 Заднее Поле | 60 | 6
д.Сорокино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сорокино-2 ф.10 Заднее Поле | 250 | 625
д.Ст.Кобелево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ст.Кобелево №19 Степурино | 63 | 6.3
д.Станишено | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Станишено ф.4 Заднее Поле | 60 | 30
д.Станишено | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Станишено-2 ф.4 Заднее Поле | 10 | 0
д.СтароКурцово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Старо Курцово ф.3 З.Поле | 100 | 0
д.Старо-Ямская | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Старо-Ямская КВЛ №19 Старица | 250 | 100
д.Старое | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Старое-1 ф.5 Заднее Поле | 60 | 30
д.Старое | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Старое-2 ф. 5 З.Поле | 250 | 125
д.Стегнишено | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Стегнишено №05 Старица | 63 | 18.9
д.Степанково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Степанково ф.1 Родня | 250 | 100
д.Степино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Степино ф.10 Луковниково | 100 | 30
д.Степурино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Степурино №15 Степурино | 400 | 400
д.Степурино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Степурино маст №13 Степурино | 250 | 25
д.Степурино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Степурино-2 №11 Степурино | 250 | 0
д.Степурино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Степурино-4 №11 Степурино | 60 | 3
д.Степурино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Степурино-5 №11 Степурино | 100 | 50
д.СтранаСоветов | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Страна Советов ф.1 РП Орешки | 100 | 90
д.Стренево-Девонисово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Стренево-Девонисово ф.8 Луков | 100 | 30
д.Суравцово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Суравцово-1 ф.4 Родня | 250 | 75
д.Суравцово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Суравцово-2 ф.4 Родня | 250 | 100
д.Суравцово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Суравцово-3 ф.4 Родня | 250 | 50
д.Суравцово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Суравцово-4 ф.4 Родня | 60 | 6
д.Суравцово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Суравцово(мастерс) ф. 4 Родня | 250 | 125
д.Сухолжино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Сухолжино №08 Максимово | 100 | 30
д.Тальцы | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Тальцы №08 Максимово | 100 | 20
д.Тарасово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Тарасово ф.10 Заднее Поле | 30 | 9
д.Теплово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Теплово ф.1 РП Орешки | 100 | 60
д.Терпилово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Терпилово ф.5 Заднее Поле | 60 | 36
д.Терпниково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Терпниково №19 Степурино | 63 | 6.3
д.Толвенцово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Толвенцово ф.4 Заднее Поле | 60 | 12
д.Толмачево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Толмачево ф.5 З.Поле | 30 | 24
д.Толпино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Толпино №08 Старица | 30 | 15
д.Толстоухово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Толстоухово ф.1 Родня | 60 | 30
д.Турково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Турково ф.3 Орешки | 100 | 30
д.Улитино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Улитино ф.10 Заднее Поле | 100 | 0
д.УшаковскиеГорки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ушаковские Горки ф. 5 З.Поле | 63 | 31.5
д.Федорково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Федорково ВЛ №29 Старица | 63 | 12.6
д.Федурново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Федурново-1 ВЛ №29 Старица | 63 | 6.3
д.Федурново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Федурново-2 ВЛ №29 Старица | 250 | 0
д.Холохольня | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Холохольня №08 Старица | 60 | 0
д.Чадово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Чадово ф.5 Заднее Поле | 160 | 112
д.Черничено | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Черничено-2 КВЛ №17 Старица | 60 | 18
д.Чинцово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Чинцово ф.2 Заднее Поле | 30 | 24
д.Чудово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Чудово №10 Степурино | 100 | 15
д.Чукавино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Чукавино-3 №06 Старица | 100 | 30
д.Чурилово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Чурилово №19 Степурино | 30 | 3
д.Шавково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Шавково №08 Старица | 60 | 30
д.Шарапово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Шарапово ф.10 Заднее Поле | 250 | 37.5
д.Шебаршино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Шебаршино ф.3 Заднее Поле | 160 | 48
д.Шелково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Шелково ф.4 Родня | 250 | 100
д.Шиловка | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Шиловка №19 Степурино | 40 | 4
д.Шилово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Шилово №16 Степурино | 100 | 15
д.Шишково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Шишково ф.2 Заднее Поле | 250 | 25
д.Шорново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Шорново ВЛ №29 Старица | 60 | 12
д.Шумилово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Шумилово ф.4 Родня | 250 | 75
д.Щапово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Щапово ВЛ №29 Старица | 30 | 3
КТП-10кВд.Щелкачево№01Берново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Щелкачево №01 Берново | 60 | 24
д.Щитниково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Щитниково ф.5 Заднее Поле | 30 | 18
д.Щупалиха | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Щупалиха-1 ВЛ №03 Максимово | 30 | 9
д.Щупалиха | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Щупалиха-2 ВЛ №03 Максимово | 250 | 75
д.Юрьево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Юрьево-1 ф.10 Заднее Поле | 250 | 200
д.Юрьево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Юрьево-3 ф.10 Заднее Поле | 250 | 50
д.Юрьево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Юрьево-4 ф.10 Заднее Поле | 60 | 30
д.Юрьево | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Юрьево-5 ф.10 Заднее поле | 250 | 12.5
д.Юрьевское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Юрьевское-2 №15 Степурино | 250 | 12.5
д.Юрьевское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Юрьевское-3 №15 Степурино | 30 | 4.5
д.Юрьевское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Юрьевское-4 №15 Степурино | 160 | 0
д.Яйцово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Яйцово ф.1 Родня | 60 | 36
д.Яковково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Яковково ф.3 Луковниково | 100 | 30
д.Ялыгино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ д.Ялыгино ф.4 Луковниково | 100 | 40
д.ДаниловаСлобода | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Данилова Слобода-3 №13 Старица | 250 | 25
Долгуши-Тимошкино-Изосенки | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Долгуши-Тимошкино-Изосенки №08 | 30 | 3
г.Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Жилые дома СРЭС №03 Старица | 160 | 112
с.Берново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ ЗСП №01 Берново | 60 | 60
г.Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Лесхоз КВЛ №15 Старица | 400 | 240
ст.Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Льносемстанция КВЛ №17 Старица | 160 | 80
ст.Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Нефтебаза КВЛ №17 Старица | 30 | 3
с.Степурино | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ п.Льнозавода №23 Степурино | 250 | 25
с.Луковниково | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ п.Полевой ф.9 Луковниково | 250 | 75
п.Южный | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ п.Южный-1 КВЛ №25 Старица | 250 | 25
п.Южный | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ п.Южный-2 КВЛ №25 Старица | 250 | 25
ст.Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ пос.С/х техники КВЛ №17 Старица | 250 | 0
с.Архангельское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ с.Архангельское-1 ф.3 З.Поле | 160 | 24
с.Архангельское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ с.Архангельское-2. ф.3 З.Поле | 60 | 30
с.Архангельское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ с.Архангельское-3 ф.3 Задн.Поле | 250 | 250
с.Архангельское | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ с.Архангельское-4 ф.3 З.Поле | 100 | 60
с.Берново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ с.Берново ул.Молод. №09 Берново | 160 | 24
д.Максимово | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Сушилка ВЛ №07 ПС Максимово | 250 | 125
ст.Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Торговая база КВЛ №17 Старица | 30 | 9
ст.Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ ул.Гоголево-4 ПСЛВ №17 Старица | 250 | 50
г.Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ ул.Загородная КВЛ №19 Старица | 30 | 6
г.Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ ул.Заречная ВЛ №29 Старица | 160 | 32
д.Сельцо | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ ул.Северная КВЛ №19 Старица | 250 | 0
с.Емельяново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ ул.Сотчино-1 ф.2 Заднее Поле | 250 | 0
с.Емельяново | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ ул.Сотчино-2 ф.2 Заднее Поле | 160 | 160
ст.Старица | Старицкий | Старицкий | КТП-10кВ Школа (ст.Старица)№17 Старица | 250 | 75
д.Бутово | Старицкий | Старицкий | КТПН-10кВ д.Бутово-3 ф.4 Заднее Поле | 250 | 250
д.Бутово | Старицкий | Старицкий | КТПН-10кВ д.Бутово-4 ф.4 Заднее Поле | 250 | 250
д.Гостенево | Старицкий | Старицкий | КТПП-10кВ д.Гостенево-1 ф.2 Заднее Поле | 30 | 30
д.Гостенево | Старицкий | Старицкий | КТПП-10кВ д.Гостенево-2 ф.2 Заднее Поле | 250 | 75
д.Рясня | Старицкий | Старицкий | КТПП-10кВ д.Рясня-6 ф.4 Луковниково | 250 | 25
д.Бабинское | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Бабинское ф.4 Луковниково | 100 | 50
д.Болдырево№13Старица | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Болдырево №13 Старица | 50 | 0
д.Борисово | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Борисово №13 Старица | 100 | 50
д.Боровая | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Боровая №13 Старица | 160 | 80
д.Боярниково | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Боярниково ф.9 Луковниково | 250 | 225
д.Воробьево | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Воробьево ВЛ №29 Старица | 60 | 0
д.Вороново-Казаково | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Вороново-Казаково ф.1 Орешки | 100 | 10
д.Вяхирево | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Вяхирево №13 Старица | 30 | 9
д.Гвоздево | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Гвоздево №13 Старица | 30 | 12
д.Губино | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Губино №13 Старица | 160 | 32
д.Дорохово | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Дорохово-1 ВЛ №29 Старица | 25 | 2.5
д.ЗаднееПоле | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Заднее Поле ф.4 Заднее Поле | 60 | 18
д.Иванково | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Иванково №05 Старица | 20 | 0
д.Искрино | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Искрино-2 №04 Максимово | 100 | 40
д.Калошино | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Калошино ВЛ №29 Старица | 30 | 0
д.Курово | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Курово №13 Берново | 60 | 18
д.Ладзино | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Ладзино ВЛ №29 Старица | 63 | 12.6
д.Ломово | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Ломово №13 Старица | 60 | 6
д.Мартьяново | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Мартьяново-2 №13 Старица | 100 | 20
д.Маслово | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Маслово ВЛ №03 Максимово | 100 | 30
д.Новоселье | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Новоселье №13 Старица | 60 | 30
д.Новотроицкое | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Новотроицкое №08 Максимово | 250 | 125
д.Подол | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Подол №13 Старица | 160 | 16
д.Родня | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Родня-3 мастерские ф.2 Родня | 100 | 40
д.Рыблово | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Рыблово КВЛ №33 Старица | 30 | 3
д.Савельево | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Савельево-1 №13 Старица | 30 | 0
д.Селиваново | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Селиваново №14 Степурино | 250 | 62.5
д.Теличено | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Теличено №13 Старица | 25 | 5
д.Техменево | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Техменево ф.5 Заднее Поле | 60 | 30
д.Черново | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Черново ВЛ №29 Старица | 30 | 1.5
д.Чупруново | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Чупруново КВЛ №33 Старица | 30 | 0
д.Чухино | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ д.Чухино ф.2 Заднее Поле | 30 | 9
г.Старица | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ Пилорама КВЛ №17 Старица | 250 | 50
г.Старица | Старицкий | Старицкий | МТП-10кВ ул.Станционная №13 Старица | 30 | 9
д.Дарище | Торжокский | Торжокский | ТП №001 (Дарище) | 100 | 37
д.Костерево | Торжокский | Торжокский | ТП №002 (Костерево) | 63 | 21
д.Будово | Торжокский | Торжокский | ТП №003 (Будово-4) | 250 | 14
д.Будово | Торжокский | Торжокский | ТП №004 (Будово-3) | 160 | 22
д.Будово | Торжокский | Торжокский | ТП №005 (Будово-2) | 0 | 0
д.Будово | Торжокский | Торжокский | ТП №007 (Будово пельменная) | 250 | 10
д.Василёво | Торжокский | Торжокский | ТП №006 (Василёво) | 160 | 3.2
д.Осуйское | Торжокский | Торжокский | ТП №008 (Осуйское) | 30 | 10.2
пос. Тверецкий | Торжокский | Торжокский | ТП №009 (Тверецкий маст) | 160 | 48
пос. Тверецкий | Торжокский | Торжокский | ТП №010 (Ц.У. Заря) | 160 | 11.4
пос. Тверецкий | Торжокский | Торжокский | ТП №011 (Пекарня) | 100 | 17
д.Зизино | Торжокский | Торжокский | ТП №012 (Зизино) | 160 | 19
д.Боровое | Торжокский | Торжокский | ТП №013 (Боровое-1) | 160 | 11
д.Телицино | Торжокский | Торжокский | ТП №014 (Телицино) | 50 | 19
д.Тимошкино | Торжокский | Торжокский | ТП №015 (Тимошкино) | 50 | 22
д.Дитяткино | Торжокский | Торжокский | ТП №016 (Дитяткино) | 30 | 9.3
д.М.Киселенка | Торжокский | Торжокский | ТП №017 (М.Киселенка) | 30 | 10
д.Б.Киселенка | Торжокский | Торжокский | ТП №018 (Б.Киселенка) | 100 | 20
д.Худяково | Торжокский | Торжокский | ТП №019 (Худяково) | 63 | 16
д.Толстяково | Торжокский | Торжокский | ТП №020 (Толстяково) | 100 | 14
д.Крюково | Торжокский | Торжокский | ТП №021 (Крюково) | 100 | 20
д.Б.Петрово | Торжокский | Торжокский | ТП №022 (Б.Петрово-1) | 0 | 0
д.Б.Петрово | Торжокский | Торжокский | ТП №023 (Б.Петрово-2) | 250 | 25.55
д.Б.Петрово | Торжокский | Торжокский | ТП №026 (Б.Петрово школа) | 160 | 40.85
д.Б.Песочня | Торжокский | Торжокский | ТП №024 (Б.Песочня) | 30 | 8
д.М.Песочня | Торжокский | Торжокский | ТП №025 (М.Песочня) | 30 | 10
д.М.Петрово | Торжокский | Торжокский | ТП №027 (М.Петрово) | 25 | 8.6
д.Горки | Торжокский | Торжокский | ТП №028 (Горки) | 30 | 9.3
д.Рамушки | Торжокский | Торжокский | ТП №029 (Рамушки-2) | 100 | 31.4
д.Березай | Торжокский | Торжокский | ТП №030 (Березай) | 100 | 48
пос. Мирный | Торжокский | Торжокский | ТП №032 (Мир Школа) | 250 | 5.5
пос. Мирный | Торжокский | Торжокский | ТП №033 (Мир ЗСП) | 400 | 16
пос. Мирный | Торжокский | Торжокский | ТП №034 (Котельная-1 Мир) | 2х400 | 28
д.Можайцево, Владычня | Торжокский | Торжокский | ТП №035 (Можайцево) | 250 | 5
д.Клоково | Торжокский | Торжокский | ТП №036 (Клоково) | 250 | 40
д.Измайлово | Торжокский | Торжокский | ТП №037 (Измайлово) | 30 | 8.9
д. Терешкино | Торжокский | Торжокский | ТП №038 (Терешкино) | 100 | 14.4
д. Коноплище | Торжокский | Торжокский | ТП №039 (Коноплище) | 100 | 34
д. Андрианово | Торжокский | Торжокский | ТП №040 (Андрианово-1) | 30 | 9.6
д. Андрианово | Торжокский | Торжокский | ТП №041 (Андрианово-2) | 100 | 22
д. Ст.Беркаево | Торжокский | Торжокский | ТП №042 (Ст.Беркаево) | 100 | 12
д.Н.Беркаево | Торжокский | Торжокский | ТП №043 (Н.Беркаево) | 10 | 5.2
д.Бережок | Торжокский | Торжокский | ТП №044 (Бережок-1) | 250 | 35
д.Кресино | Торжокский | Торжокский | ТП №045 (Кресино) | 20 | 2
д.Маркашино | Торжокский | Торжокский | ТП №046 (Маркашино) | 60 | 21
д. Раёк | Торжокский | Торжокский | ТП №047 (ТБ Раёк) | 250 | 15
д.Васильева Гора | Торжокский | Торжокский | ТП №048 (Васильева Гора) | 50 | 23
д.Любохово | Торжокский | Торжокский | ТП №049 (Любохово) | 30 | 12
д.Доншино | Торжокский | Торжокский | ТП №050 (Доншино) | 40 | 16
д.Рязаново | Торжокский | Торжокский | ТП №051 (Рязаново) | 63 | 21
д.Рязаново | Торжокский | Торжокский | ТП №052 (Рязаново Карт.хран) | 0 | 0
п.Зеленый | Торжокский | Торжокский | ТП №053 (п.Зеленый) | 400 | 23
д.Крупшево | Торжокский | Торжокский | ТП №054 (Крупшево) | 100 | 16
д.Савинское | Торжокский | Торжокский | ТП №055 (Савинское) | 63 | 23
д.Бор | Торжокский | Торжокский | ТП №056 (Бор) | 30 | 18
д.Савинские горки | Торжокский | Торжокский | ТП №057 (Савинские горки) | 100 | 7
д.Бродниково | Торжокский | Торжокский | ТП №058 (Бродниково) | 20 | 28
д.Думаново дер | Торжокский | Торжокский | ТП №059 (Думаново дер) | 100 | 29
д.Миронежье | Торжокский | Торжокский | ТП №060 (Миронежье) | 250 | 19
д.Дубровка | Торжокский | Торжокский | ТП №061 (Дубровка) | 160 | 32
с.Марьино | Торжокский | Торжокский | ТП №062 (Марьино К-С) | 160+400 | 10
с.Марьино | Торжокский | Торжокский | ТП №063 (Марьино Школа) | 2х250 | 20.25
д.Колёсные Горки | Торжокский | Торжокский | ТП №064 (Кол.Горки) | 63 | 4
д.Жданово | Торжокский | Торжокский | ТП №065 (Жданово) | 30 | 12
д.Васильково | Торжокский | Торжокский | ТП №066 (Васильково) | 30 | 17
д.Малиновка | Торжокский | Торжокский | ТП №067 (Малиновка) | 30 | 12
д.Симоново | Торжокский | Торжокский | ТП №068 (Симоново) | 20 | 4
д.Щекино | Торжокский | Торжокский | ТП №069 (Щекино) | 30 | 11
д.Свищёво | Торжокский | Торжокский | ТП №070 (Свищёво) | 30 | 10
д.Сельцо | Торжокский | Торжокский | ТП №071 (Сельцо) | 60 | 20.8
д.Бубеньево | Торжокский | Торжокский | ТП №072 (Бубеньево-1) | 250 | 24
д.Бубеньево | Торжокский | Торжокский | ТП №073 (Бубеньево-2) | 63 | 26
д.Тетерлево | Торжокский | Торжокский | ТП №074 (Тетерлево) | 160 | 19
д.Паника | Торжокский | Торжокский | ТП №075 (Паника) | 100 | 12
с.Спас | Торжокский | Торжокский | ТП №076 (Спасс) | 30 | 4.8
д.Бережок | Торжокский | Торжокский | ТП №077 (Бережок) | 100 | 34
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №078 (Управление) | 250 | 23
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №079 (Гараж) | 250 | 25
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №080 (Бойлерная) | 400 | 34
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №081 (Мастерские) | 400 | 39
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №082 (База ТРЭС) | 160 | 38
д.Любини | Торжокский | Торжокский | ТП №083 (Любини) | 10 | 3.2
д.Глядини | Торжокский | Торжокский | ТП №084 (Глядини-1) | 100 | 39
д.Глядини | Торжокский | Торжокский | ТП №085 (Глядини-2) | 160 | 41
д.Юрьицево | Торжокский | Торжокский | ТП №086 ( Юрьицево) | 10 | 2
д.Гальково | Торжокский | Торжокский | ТП №087 (Гальково) | 60 | 21
д.Восход | Торжокский | Торжокский | ТП №088 (Восход-1 ) | 50 | 26
д.Восход | Торжокский | Торжокский | ТП №089 (Восход-2 ) | 100 | 21
д.Домославль | Торжокский | Торжокский | ТП №090 (Домославль) | 30 | 12
д.Погорелово | Торжокский | Торжокский | ТП №091 (Погорелово) | 100 | 10
д.Внуково | Торжокский | Торжокский | ТП №092 (Внуково) | 160 | 21
д. Митино | Торжокский | Торжокский | ТП №093 (Митино-1) | 2х400 | 25
д. Митино | Торжокский | Торжокский | ТП №094 (Митино-2) | 2х400 | 23
д. Митино | Торжокский | Торжокский | ТП №095 (Митино-3) | 250 | 29
д.Кужлево | Торжокский | Торжокский | ТП №096 (Кужлево) | 10 | 1.9
д.Афримово | Торжокский | Торжокский | ТП №097 (Афримово) | 63 | 32
д.Ушаково | Торжокский | Торжокский | ТП №098 (Ушаково пилорама) | 160 | 136
д.Ушаково | Торжокский | Торжокский | ТП №099 (Ушаково деревня) | 160 | 17
д.Владенино | Торжокский | Торжокский | ТП №100 (Владенино) | 30 | 12
пос. Славный | Торжокский | Торжокский | ТП №101 (Ск.двор) | 0 | 0
пос. Славный | Торжокский | Торжокский | ТП №102 (гаражи) | 0 | 0
пос. Славный | Торжокский | Торжокский | ТП №103 (Газовая котельная) | 2х250 | 350
пос. Славный | Торжокский | Торжокский | ТП №164 (Картофелехранилище) | 250 | 32
пос. Славный | Торжокский | Торжокский | ТП №104 (ЗСП) | 500 | 316.25
д.Нижнее | Торжокский | Торжокский | ТП №105 (Нижнее) | 30 | 9
д.Битьково | Торжокский | Торжокский | ТП №106 (Битьково) | 60 | 26
д.Климово | Торжокский | Торжокский | ТП №107 (Климово ЗСП) | 2х250 | 42
д.Климово | Торжокский | Торжокский | ТП №108 (Климово-1) | 100 | 45
д.Климово | Торжокский | Торжокский | ТП №109 (Климово-2) | 100 | 22.25
д.Климово | Торжокский | Торжокский | ТП №110 (Климово-3) | 160 | 50
д.Парнево | Торжокский | Торжокский | ТП №111 (Парнево) | 100 | 32
д.Осташково | Торжокский | Торжокский | ТП №112 (Осташково) | 40 | 19
д.Погорельцево | Торжокский | Торжокский | ТП №113 (Погорельцево) | 30 | 12
д.Кочино | Торжокский | Торжокский | ТП №114 (Кочино-Тименцево) | 30 | 10
д.Чернево | Торжокский | Торжокский | ТП №115 (Чернево) | 30 | 8
д.Шубино | Торжокский | Торжокский | ТП №116 (Шубино) | 30 | 11
д.Стояново | Торжокский | Торжокский | ТП №117 (Стояново) | 20 | 7
д.Сотино | Торжокский | Торжокский | ТП №118 (Сотино) | 50 | 13
д.Чуриково | Торжокский | Торжокский | ТП №119 (Чуриково) | 30 | 10
д.Прутёнка | Торжокский | Торжокский | ТП №120 (Прутёнка) | 160 | 10
д.Василёво | Торжокский | Торжокский | ТП №121 (Василёво) | 100 | 20
д.Житково | Торжокский | Торжокский | ТП №122 (Житково) | 63 | 29
д.Сахариха | Торжокский | Торжокский | ТП №123 (Сахариха) | 100 | 25
д.Бараново | Торжокский | Торжокский | ТП №124 (Бараново) | 40 | 23
д.Б.Святцово | Торжокский | Торжокский | ТП №125 (Б.Святцово Школа) | 2х250 | 28
д.Восцы | Торжокский | Торжокский | ТП №126 (Восцы) | 160 | 25
д.Редькино | Торжокский | Торжокский | ТП №127 (Редькино) | 30 | 12
д.Добрыни | Торжокский | Торжокский | ТП №128 (Добрыни) | 63 | 34
д.Гари | Торжокский | Торжокский | ТП №129 (Гари) | 10 | 3
д.Берёзки | Торжокский | Торжокский | ТП №130 (Берёзки) | 100 | 24
д.Печки | Торжокский | Торжокский | ТП №131 (Печки) | 63 | 27
д.Исаково | Торжокский | Торжокский | ТП №132 (Исаково-1) | 100 | 32
д.Быльцино | Торжокский | Торжокский | ТП №134 (Быльцино-1 ЖК) | 250 | 45
д.Быльцино | Торжокский | Торжокский | ТП №135 (Быльцино-2) | 250 | 51
д.Костешино | Торжокский | Торжокский | ТП №136 (Костешино) | 30 | 12
д.Степурино | Торжокский | Торжокский | ТП №137 (Степурино) | 20 | 9
д.Шеметово | Торжокский | Торжокский | ТП №138 (Шеметово) | 30 | 13
д.Замушье | Торжокский | Торжокский | ТП №139 (Замушье) | 63 | 33
д.Александрово | Торжокский | Торжокский | ТП №140 (Александрово) | 40 | 23
д.Скрылёво | Торжокский | Торжокский | ТП №141 (Скрылёво) | 63 | 28
д.Раменье | Торжокский | Торжокский | ТП №142 (Раменье) | 160 | 36
д.Воробъево | Торжокский | Торжокский | ТП №144 (Воробъево) | 63 | 20
д.Василёво | Торжокский | Торжокский | ТП №145 (Василёво-2) | 160 | 41
д.Боровое | Торжокский | Торжокский | ТП №146 (Боровое-2) | 100 | 40
псо. Мирный | Торжокский | Торжокский | ТП №147 (Котельная-2 Мир) | 250 | 34
с. Страшевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №186 (Страшевичи мол.завод) | 100 | 10
д.Андреево | Торжокский | Торжокский | ТП №187 (Андреево) | 40 | 19
д.Тредубье | Торжокский | Торжокский | ТП №188 (Тредубье) | 63 | 15
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №189 (Мастерские ржевская) | 200 | 12
д.Раннее утро | Торжокский | Торжокский | ТП №190 (Раннее утро) | 10 | 2.4
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №191 (Сервис-М) | 160 | 23
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №192 (Станция по травам) | 630 | 34
д.Борисцево | Торжокский | Торжокский | ТП №193 (Борисцево-2) | 160 | 20
д.Костешино | Торжокский | Торжокский | ТП №194 (Костешино) | 100 | 28
д.Захаркино | Торжокский | Торжокский | ТП №195 (Захаркино) | 100 | 16
д.Воронцы | Торжокский | Торжокский | ТП №196 (Воронцы) | 60 | 23
д.Галки | Торжокский | Торжокский | ТП №197 (Галки-1) | 60 | 21
д.Галки | Торжокский | Торжокский | ТП №198 (Галки-2) | 30 | 12
д.Алексейково | Торжокский | Торжокский | ТП №199 (Алексейково) | 50 | 9
д.Ляхово | Торжокский | Торжокский | ТП №200 (Ляхово) | 60 | 15
д. Гол. Горки | Торжокский | Торжокский | ТП №201 (Головинские Горки) | 63 | 22
д.Сывороткино | Торжокский | Торжокский | ТП №202 (Сывороткино) | 63 | 21
с.Дмитровское | Торжокский | Торжокский | ТП №203 (Дмитровское-2) | 63 | 21
д.Кошаево | Торжокский | Торжокский | ТП №204 (Кошаево) | 60 | 19
с.Семеновское | Торжокский | Торжокский | ТП №205 (Семеновское) | 180 | 13
с.Семеновское | Торжокский | Торжокский | ТП №561 (Семеновское СТП) | 100 | 33
п.Пионерный | Торжокский | Торжокский | ТП №206 (Пионерный) | 250 | 24.4
д.Дубровка | Торжокский | Торжокский | ТП №207 (Дубровка Ж/К) | 0 | 0
д.Якутино | Торжокский | Торжокский | ТП №208 (Якутино-Дубровка) | 100 | 17.25
д.Голенищево | Торжокский | Торжокский | ТП №210 (Голенищево) | 100 | 24
д.Хотиново | Торжокский | Торжокский | ТП №211 (Хотиново) | 30 | 35
д. Чевакино | Торжокский | Торжокский | ТП №212 Чевакино | 2х250 | 50
д.Макарьино | Торжокский | Торжокский | ТП №213 Макарьино-1 | 63 | 33
д.Макарьино | Торжокский | Торжокский | ТП №214 Макарьино-2 | 63 | 35
д. Маслово | Торжокский | Торжокский | ТП №215 Маслово-4 | 250 | 53
д. Рашкино | Торжокский | Торжокский | ТП №216 Рашкино | 63 | 32
д. Карцово | Торжокский | Торжокский | ТП №217 Карцово | 30 | 12
д.Бутивицы | Торжокский | Торжокский | ТП №218 Бутивицы-1 | 100 | 30
д. Бутивицы | Торжокский | Торжокский | ТП №219 Бутивицы-2 | 250 | 53
д. Щилово | Торжокский | Торжокский | ТП №220 Щилово | 30 | 3.4
д.Негоново | Торжокский | Торжокский | ТП №221 Негоново-1 | 250 | 13.8
д.Негоново | Торжокский | Торжокский | ТП №222 Негоново-2 | 60 | 34
д.Перцово | Торжокский | Торжокский | ТП №223 Перцово | 20 | 2
д.Красное | Торжокский | Торжокский | ТП №224 Красное | 30 | 12
д.Стёпанково | Торжокский | Торжокский | ТП №225 Стёпанково | 63 | 34
д.Фомино | Торжокский | Торжокский | ТП №226 Фомино | 100 | 19
д.Ступнево | Торжокский | Торжокский | ТП №227 Ступнево-Глинки | 40 | 26
д.Горощино | Торжокский | Торжокский | ТП №228 Горощино-1 | 100 | 30
д.Горощино | Торжокский | Торжокский | ТП №229 Горощино-2 | 63 | 41
д.Щербово | Торжокский | Торжокский | ТП №230 Щербово | 100 | 19
д.М.Борок | Торжокский | Торжокский | ТП №231 М.Борок | 30 | 10
д.Шумчино | Торжокский | Торжокский | ТП №232 Шумчино | 50 | 21
д.Волосово | Торжокский | Торжокский | ТП №233 Волосово | 63 | 26
д. Мануйлово | Торжокский | Торжокский | ТП №234 Мануйлово-1 | 160 | 23
д. Мануйлово | Торжокский | Торжокский | ТП №235 Мануйлово-2 | 250 | 33
д. Рудниково | Торжокский | Торжокский | ТП №236 Рудниково-1 | 2х400 | 23
д. Рудниково | Торжокский | Торжокский | ТП №237 Рудниково | 160 | 21
д. Рудниково | Торжокский | Торжокский | ТП №238 Рудниково-2 | 2х400 | 25
д.Козлово | Торжокский | Торжокский | ТП №239 Козлово | 30 | 19
д.Маслово | Торжокский | Торжокский | ТП №240 Маслово-1 | 0 | 0
д. Маслово | Торжокский | Торжокский | ТП №241 Маслово-2 | 160 | 25
д. Маслово | Торжокский | Торжокский | ТП №242 Маслово-3 | 250 | 20
д. Маслово | Торжокский | Торжокский | ТП №243 Маслово-6 | 63 | 18.8
п. Селихово | Торжокский | Торжокский | ТП №244 Мастерские №5 | 2х250 | 24
п. Селихово | Торжокский | Торжокский | ТП №245 ЗСП №4 | 400 | 23
д.Барыково | Торжокский | Торжокский | ТП №246 Барыково | 63 | 21
д. Машутино | Торжокский | Торжокский | ТП №247 Машутино | 30 | 9
д.Селихово | Торжокский | Торжокский | ТП №248 Селихово-1 | 400 | 200
д.Селихово | Торжокский | Торжокский | ТП №249 Селихово-2 | 400 | 150
д.Селихово | Торжокский | Торжокский | ТП №250 Ж/К №3 | 2х160 | 180
д.Екатино | Торжокский | Торжокский | ТП №251 Екатино | 30 | 23
д. Аннино | Торжокский | Торжокский | ТП №252 Аннино | 40 | 22
д.Тупиково | Торжокский | Торжокский | ТП №253 Тупиково ж/к | 400 | 35
д.Тупиково | Торжокский | Торжокский | ТП №254 Тупиково ЗСП | 400 | 32
д.Тупиково | Торжокский | Торжокский | ТП №255 Тупиково д/сад | 160 | 26
д. Кисляково | Торжокский | Торжокский | ТП №256 Кисляково | 40 | 13
д.Обухово | Торжокский | Торжокский | ТП №257 Обухово | 63 | 32
д.Самотёлки | Торжокский | Торжокский | ТП №258 Самотёлки | 50 | 23
д.Латиброво | Торжокский | Торжокский | ТП №259 Латиброво | 30 | 14
д. Захожье | Торжокский | Торжокский | ТП №260 Захожье-1 | 50 | 23
д. Захожье | Торжокский | Торжокский | ТП №261 Захожье-2 | 100 | 26
д.Костино | Торжокский | Торжокский | ТП №262 Костино | 63 | 23
д. Грузины | Торжокский | Торжокский | ТП №263 Грузины-1 | 100 | 19
д. Грузины | Торжокский | Торжокский | ТП №264 Грузины-2 | 30 | 9
д. Грузины | Торжокский | Торжокский | ТП №265 Грузины-3 | 250 | 11
д. Грузины | Торжокский | Торжокский | ТП №267 Грузины-4 | 250 | 36
д. Юрьево | Торжокский | Торжокский | ТП №266 Юрьево | 250 | 22.2
д. Синцово | Торжокский | Торжокский | ТП №268 Синцово | 25 | 8.3
д. Мёдухово | Торжокский | Торжокский | ТП №269 Мёдухово (ск.двор) | 60 | 23
д. Мёдухово. д. Курово | Торжокский | Торжокский | ТП №270 Курово-Мёдухово | 160 | 22.8
д.Петропавлово | Торжокский | Торжокский | ТП №271 Петропавлово | 30 | 9.6
с. Млевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №272 Млевичи Д/Д | 180 | 51
с. Млевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №273 Млевичи | 50 | 13
д.Божонки | Торжокский | Торжокский | ТП №274 Божонки-1 | 400 | 41
д.Чайкино | Торжокский | Торжокский | ТП №275 Чайкино | 30 | 12
д.Селестрово | Торжокский | Торжокский | ТП №276 Селестрово | 100 | 31.8
д.Леушкино | Торжокский | Торжокский | ТП №277 Леушкино | 30 | 9
д. Пирогово | Торжокский | Торжокский | ТП №278 Пирогово мастерские | 160 | 31
д. Пирогово | Торжокский | Торжокский | ТП №279 Пирогово Деревня | 100 | 35
д. Пирогово | Торжокский | Торжокский | ТП №280 Пирогово Ж/К | 250+160 | 32
д.Гусенец | Торжокский | Торжокский | ТП №281 Гусенец | 60 | 42
д.Семенково | Торжокский | Торжокский | ТП №282 Семенково | 63 | 36.8
д.Упирвичи | Торжокский | Торжокский | ТП №283 Упирвичи | 60 | 12.4
д.Мартыново | Торжокский | Торжокский | ТП №284 Мартыново-1 | 100 | 84
д.Мартыново | Торжокский | Торжокский | ТП №285 Мартыново-2 | 63 | 20
д.Мартыново | Торжокский | Торжокский | ТП №286 Мартыново-3 | 0 | 0
д.Булатниково | Торжокский | Торжокский | ТП №287 Булатниково-2 | 400+630 | 873
д.Булатниково | Торжокский | Торжокский | ТП №288 Булатниково--3 | 160 | 124
д. Чуриково | Торжокский | Торжокский | ТП №289 Чуриково | 100 | 75
д. Тимонино | Торжокский | Торжокский | ТП №290 Тимонино | 30 | 22
д. Коптево | Торжокский | Торжокский | ТП №291 Коптево | 30 | 8
д.Мишутино | Торжокский | Торжокский | ТП №292 Мишутино | 30 | 24
д. Пожитово | Торжокский | Торжокский | ТП №293 Пожитово | 30 | 6
д. Новгородское | Торжокский | Торжокский | ТП №294 Новгородское | 60 | 29
д. Симонково | Торжокский | Торжокский | ТП №295 Симонково | 60 | 39
д. Павлушкино | Торжокский | Торжокский | ТП №296 Павлушкино | 30 | 24
д. Васильцево | Торжокский | Торжокский | ТП №297 Васильцево | 30 | 24
д. Горянки | Торжокский | Торжокский | ТП №298 Горянки | 30 | 24
с.Альфимово | Торжокский | Торжокский | ТП №300 Альфимово-4 | 100 | 46.8
д. Кречетово | Торжокский | Торжокский | ТП №301 Кречетово | 63 | 37
д.Матюково | Торжокский | Торжокский | ТП №303 Матюково | 30 | 15
д.Стружня | Торжокский | Торжокский | ТП №304 Стружня-5 | 250 | 200
д.Стружня | Торжокский | Торжокский | ТП №305 Стружня-3 | 100 | 80
д.Стружня | Торжокский | Торжокский | ТП №306 Стружня-2 | 500 | 359
д.Стружня | Торжокский | Торжокский | ТП №307Стружня-1 | 63 | 36.7
д.Мошки | Торжокский | Торжокский | ТП №308 Школа | 180 | 102
д.Мошки | Торжокский | Торжокский | ТП №314 Мошки-3 | 2х250 | 312
д.Мошки | Торжокский | Торжокский | ТП №315 Мошки-1 | 100 | 0
д.Мошки | Торжокский | Торжокский | ТП №316 Мошки-2 | 63 | 31
д.Ягодкино | Торжокский | Торжокский | ТП №309 Ягодкино | 20 | 17
д. Еремкино | Торжокский | Торжокский | ТП №310 Еремкино-1 | 25 | 15
д.Еремкино | Торжокский | Торжокский | ТП №311 Еремкино-4 | 25 | 5
д. Дурулино | Торжокский | Торжокский | ТП №312 Дурулино | 100 | 32
д. Поломеницы | Торжокский | Торжокский | ТП №313 Поломеницы | 100 | 24
д. Коряево | Торжокский | Торжокский | ТП №317 Коряевская больница | 30 | 4.5
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский | ТП №318 Сукромля Ск.двор | 250 | 170
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский | ТП №329 Сукромля АВМ | 630 | 410
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский | ТП №333 Сукромля-2 | 160 | 68
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский | ТП №336 Сукромля Ж/К | 2х250 | 250
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский | ТП №335 Сукромля-3 | 160 | 82
д. Чернавы | Торжокский | Торжокский | ТП №319 Чернавы | 100 | 39
д. Радилово | Торжокский | Торжокский | ТП №320 Радилово | 30 | 15
д. Богуново | Торжокский | Торжокский | ТП №321 Богуново-2 | 160 | 121
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №322 Ильино-2 деревня | 63 | 75
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №323 Ильино-6 ЗСП | 400+630 | 347
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №325 Ильино коттеджи | 100 | 71
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №326 Ильино-3 (школа) | 100 | 15
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №327 Ильино-4 (Ж/Д) | 100 | 39
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №560 Ильино СТП | 40 | 10
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №328 Ильино-5 (ск.двор) | 63 | 215
д.Чуриково | Торжокский | Торжокский | ТП №324 Чуриково | 63 | 32
д. Отрадное | Торжокский | Торжокский | ТП №330 Отрадное | 30 | 15
д.Старое | Торжокский | Торжокский | ТП №331 Старое | 50 | 4.5
д.Непорово | Торжокский | Торжокский | ТП №332Непорово | 250 | 208
д.Новинки | Торжокский | Торжокский | ТП №334 Новинки | 250 | 98
д.Челядино | Торжокский | Торжокский | ТП №337 Челядино | 100 | 50
д. Осипово | Торжокский | Торжокский | ТП №338 Осипово | 60 | 15
д. Подольцы | Торжокский | Торжокский | ТП №339 Подольцы-1 | 30 | 11
д. Подольцы | Торжокский | Торжокский | ТП №340 Подольцы-2 | 40 | 3
д. Таложня | Торжокский | Торжокский | ТП №341 Таложня-1 | 180 | 180
д. Таложня | Торжокский | Торжокский | ТП №342 Таложня-2 | 2х160 | 200
д. Таложня | Торжокский | Торжокский | ТП №343 Таложня-3 | 160 | 74.85
д. Таложня | Торжокский | Торжокский | ТП №346 Таложня-4 | 160 | 30
д. Таложня | Торжокский | Торжокский | ТП №347 Таложня-5 | 250 | 180
д. Таложня | Торжокский | Торжокский | ТП №348 Таложня-6 | 250 | 200
д.Смыково | Торжокский | Торжокский | ТП №344 Смыково | 30 | 15
д. Кузовково | Торжокский | Торжокский | ТП №345 Кузовково | 50 | 20
д. Спирово | Торжокский | Торжокский | ТП №349 Спирово | 30 | 25
д.Упрышкино | Торжокский | Торжокский | ТП №350 Упрышкино | 30 | 15
д.Бели | Торжокский | Торжокский | ТП №351 Бели | 50 | 20
д. Детково | Торжокский | Торжокский | ТП №352 Детково | 60 | 15
с.Никольское | Торжокский | Торжокский | ТП №353 Никольское-1 | 250 | 200
с.Никольское | Торжокский | Торжокский | ТП №354 Никольское-2 | 160 | 20
с.Никольское | Торжокский | Торжокский | ТП №355 Никольское-3 | 180 | 50
с.Никольское | Торжокский | Торжокский | ТП №356 Никольское-4 | 400 | 400
с.Никольское | Торжокский | Торжокский | ТП №357 Никольское-5 | 50 | 10
д. Арпачево | Торжокский | Торжокский | ТП №358 Арпачево | 100 | 30
д. Якшино | Торжокский | Торжокский | ТП №359 Якшино | 60 | 45
д. Струбище | Торжокский | Торжокский | ТП №360 Струбище | 30 | 20
д. Рылово | Торжокский | Торжокский | ТП №361 Рылово | 20 | 3
д. Казицыно | Торжокский | Торжокский | ТП №362 Казицыно-1 | 400 | 250
д. Казицыно | Торжокский | Торжокский | ТП №363 Казицыно-2 | 160 | 76
д.Осташково | Торжокский | Торжокский | ТП №364 Осташково-1 | 250 | 160
д.Осташково | Торжокский | Торжокский | ТП №365 Осташково-4 | 2х250 | 100
д.Осташково | Торжокский | Торжокский | ТП №366 Осташково-2 | 400 | 250
д.Осташково | Торжокский | Торжокский | ТП №367 Осташково-3 | 2х400 | 700
д.Б.Городок | Торжокский | Торжокский | ТП №368 Б.Городок | 50 | 15
д. Житниково | Торжокский | Торжокский | ТП №369 Житниково | 63 | 30
д.Соколино | Торжокский | Торжокский | ТП №370 Соколино | 60 | 30
д. Симонково | Торжокский | Торжокский | ТП №371 Симонково | 30 | 10
д. Трубино | Торжокский | Торжокский | ТП №372 Трубино | 100 | 15
д. Клин | Торжокский | Торжокский | ТП №373 Клин | 100 | 55
д. Лесная | Торжокский | Торжокский | ТП №374 Лесная | 20 | 5
с. Поведь | Торжокский | Торжокский | ТП №375 Поведь | 50 | 5
д. Осташково | Торжокский | Торжокский | ТП №376 Ст. Поведская Больница | 30 | 17
д. Глебово | Торжокский | Торжокский | ТП №377 Глебово | 30 | 15
д.Ерешкино | Торжокский | Торжокский | ТП №378 Ерешкино | 30 | 25
д.Якимово | Торжокский | Торжокский | ТП №379 Якимово | 50 | 30
д.Яконово | Торжокский | Торжокский | ТП №380 Яконово-1 | 2х250 | 400
д.Яконово | Торжокский | Торжокский | ТП №381 Яконово-3 | 400 | 200
д. Яконово | Торжокский | Торжокский | ТП №382 Яконово-4 | 60 | 30
д. Заполье | Торжокский | Торжокский | ТП №383 Заполье | 63 | 12
д.Коробово | Торжокский | Торжокский | ТП №384 Коробово | 50 | 24.7
д. Чудины | Торжокский | Торжокский | ТП №385 Чудины | 100 | 50
д.Ст. Малиново | Торжокский | Торжокский | ТП №386 Ст. Малиново | 30 | 10
д. Н. Малиново | Торжокский | Торжокский | ТП №387 Н. Малиново | 30 | 25
д.Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №388 Б.Вишенье-3 | 250+180 | 291
д.Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №389 Б.Вишенье-6 | 400 | 300
д. Рюмино | Торжокский | Торжокский | ТП №390 Рюмино | 50 | 25
д.Куклино | Торжокский | Торжокский | ТП №391 Куклино | 30 | 10
д. Голобово | Торжокский | Торжокский | ТП №392 Голобово | 250 | 180
д.Пудышево | Торжокский | Торжокский | ТП №393 Пудышево | 100 | 37
д.Сосенка | Торжокский | Торжокский | ТП №394 Сосенка | 100 | 30
д. Смердово | Торжокский | Торжокский | ТП №395 Смердово | 20 | 5
д.Бунятино | Торжокский | Торжокский | ТП №396 Бунятино | 30 | 10
д. Ефремово | Торжокский | Торжокский | ТП №397 Ефремово | 63 | 15
д. П.Плот | Торжокский | Торжокский | ТП №398 П.Плот | 63 | 22
д. Пышково | Торжокский | Торжокский | ТП №399 Пышково | 30 | 3
д. Чупрово | Торжокский | Торжокский | ТП №400 Чупрово | 20 | 10
д. Кр. Горка | Торжокский | Торжокский | ТП №401 Кр. Горка | 100 | 24
д.Удальцово | Торжокский | Торжокский | ТП №402 Удальцово | 60 | 25
д.Подсосонье | Торжокский | Торжокский | ТП №403 Подсосонье | 30 | 15
д.Карпеево | Торжокский | Торжокский | ТП №404 Карпеево | 60 | 40
д. Глухово | Торжокский | Торжокский | ТП №405 Глухово | 30 | 10
д. М.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №406 М.Вишенье-2 | 250 | 200
д. Машкино д.Корытниково | Торжокский | Торжокский | ТП №407 Машкино Корытниково | 50 | 3
д. Шевелино д.Бавыкино | Торжокский | Торжокский | ТП №408 Шевелино Бавыкино | 100 | 60
д. Ям | Торжокский | Торжокский | ТП №409 Ям | 10 | 0
д.Островок Китово | Торжокский | Торжокский | ТП №410 Островок Китово | 100 | 60
д.Сельцо | Торжокский | Торжокский | ТП №411 Сельцо | 63 | 35
д. М.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №412 М.Вишенье-3 | 63 | 15
д. Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №413 Б.Вишенье-9 | 400 | 300
д. Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №414 Б.Вишенье-8 | 250 | 180
д.Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №415 Б.Вишенье-7 | 2х250 | 151
д. Фомино | Торжокский | Торжокский | ТП №416 Фомино | 40 | 21
д. Чернигово | Торжокский | Торжокский | ТП №417 Чернигово | 50 | 25
д.Сосновка | Торжокский | Торжокский | ТП №418 Сосновка | 40 | 11
с. Страшевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №419 Страшевичи (больница) | 60 | 15
д. Бурчиха | Торжокский | Торжокский | ТП №420 Бурчиха-1 | 250 | 211
д. Дулово | Торжокский | Торжокский | ТП №421 Дулово | 50 | 15
д.Бачерово | Торжокский | Торжокский | ТП №422 Бачерово | 30 | 20
д. Н.Петровское | Торжокский | Торжокский | ТП №423 Н.Петровское | 63 | 31
д. Копыряне | Торжокский | Торжокский | ТП №424 Копыряне | 50 | 12
д. Шепетово | Торжокский | Торжокский | ТП №425 Шепетово | 30 | 18
д. Мякиницы | Торжокский | Торжокский | ТП №426 Мякиницы | 63 | 38
д.Боркино | Торжокский | Торжокский | ТП №427 Боркино | 30 | 25
д. Гудково | Торжокский | Торжокский | ТП №428 Гудково | 40 | 24
д.Михайлово | Торжокский | Торжокский | ТП №429 Михайлово | 100 | 23
д. Абакумово | Торжокский | Торжокский | ТП №430 Абакумово-1 | 100 | 61
д. Абакумово | Торжокский | Торжокский | ТП №431 Абакумово-2 | 63 | 45
д. Явидово | Торжокский | Торжокский | ТП №432 Явидово | 60 | 32
д. Лужки | Торжокский | Торжокский | ТП №433 Лужки-1 | 160 | 58
д.Лужки | Торжокский | Торжокский | ТП №434 Лужки-2 | 400 | 380
д.Коршево | Торжокский | Торжокский | ТП №435 Коршево | 30 | 18
д.Бабино | Торжокский | Торжокский | ТП №436 Бабино | 60 | 58
д.Прусово | Торжокский | Торжокский | ТП №437 Прусово | 50 | 26
д.Сверчково | Торжокский | Торжокский | ТП №438 Сверчково | 50 | 22
д.Корзово | Торжокский | Торжокский | ТП №439 Корзово | 60 | 38
д.Горы | Торжокский | Торжокский | ТП №440 Горы | 60 | 42
д.Страшевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №441 Страшевичи-1 | 63 | 15
д.Страшевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №442 Страшевичи (д.сад) | 250 | 122
д.Страшевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №443 Страшевичи (котельная) | 250 | 171
д.Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №444 Высокое | 30 | 19
д. Дмитровское | Торжокский | Торжокский | ТП №445 Дмитровское | 100 | 54
д.Пашино | Торжокский | Торжокский | ТП №446 Пашино | 63 | 28
д.Заря | Торжокский | Торжокский | ТП №447 Заря | 60 | 22
д.Русино | Торжокский | Торжокский | ТП №448 Русино-3 | 160 | 68
д.Падерино | Торжокский | Торжокский | ТП №449 Падерино | 50 | 48
д. Рябиниха | Торжокский | Торжокский | ТП №450 Рябиниха | 30 | 22
д.Раменки | Торжокский | Торжокский | ТП №451 Раменки | 50 | 32
д.Чигариха | Торжокский | Торжокский | ТП №452 Чигариха | 60 | 42
д.Русино | Торжокский | Торжокский | ТП №453 Русино-2 | 400 | 310
д. Русино | Торжокский | Торжокский | ТП №454 Русино-4 | 63 | 11
д.Елизаветино | Торжокский | Торжокский | ТП №455 Елизаветино | 60 | 39
д. Вишенки | Торжокский | Торжокский | ТП №456 Вишенки-2 | 100 | 45
д. Вишенки | Торжокский | Торжокский | ТП №457 Вишенки-1 | 100 | 54
д.Васильево | Торжокский | Торжокский | ТП №458 Васильево | 60 | 35
д. Коробино | Торжокский | Торжокский | ТП №459 Коробино | 60 | 42
д. Патраково | Торжокский | Торжокский | ТП №460 Патраково | 100 | 81
д.Бибиково | Торжокский | Торжокский | ТП №461 Бибиково | 100 | 57
д. Воропуни | Торжокский | Торжокский | ТП №462 Воропуни-1 | 100 | 39.1
д. Воропуни | Торжокский | Торжокский | ТП №463 Воропуни-2 | 100 | 81
д. Подолы | Торжокский | Торжокский | ТП №464 Подолы | 60 | 42
д. Цапушево | Торжокский | Торжокский | ТП №465 Цапушево | 100 | 41
д.Филитово | Торжокский | Торжокский | ТП №466 Филитово | 160 | 112
д. Панкратово | Торжокский | Торжокский | ТП №467 Панкратово | 30 | 15
д.Скрябино | Торжокский | Торжокский | ТП №468 Скрябино | 50 | 38
д.Кунганово | Торжокский | Торжокский | ТП №469 Кунганово-2 | 100 | 72
д.Кунганово | Торжокский | Торжокский | ТП №470 Кунганово-1 | 160 | 130
д.Зеленцино | Торжокский | Торжокский | ТП №471 Зеленцино | 100 | 72
д. Кожевниково | Торжокский | Торжокский | ТП №472 Кожевниково | 100 | 70
д. Великоселье | Торжокский | Торжокский | ТП №473 Великоселье | 20 | 16
д.Шуколово | Торжокский | Торжокский | ТП №474 Шуколово | 30 | 21
д. Карцово | Торжокский | Торжокский | ТП №475 Карцово | 100 | 83
д.Луняково | Торжокский | Торжокский | ТП №476 Луняково | 60 | 30
д. Костромка | Торжокский | Торжокский | Новое строительство СТП |  | 0
д.Переслегино | Торжокский | Торжокский | ТП №477 Переслегино | 100 | 60
д.Загорье | Торжокский | Торжокский | ТП №478 Загорье | 40 | 12
д.Щемелинино | Торжокский | Торжокский | ТП №479 Щемелинино | 100 | 78
с.Альфимово | Торжокский | Торжокский | ТП №480 Альфимово-3 ЗСК | 2х250 | 410
с.Альфимово | Торжокский | Торжокский | ТП №484 Альфимово-2 | 100 | 75
д.Слоново | Торжокский | Торжокский | ТП №481 Слоново | 30 | 18
д.Строевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №482 Строевичи | 30 | 16
д.Заболотье | Торжокский | Торжокский | ТП №483 Заболотье | 30 | 26
д.Рожново | Торжокский | Торжокский | ТП №485 Рожново | 30 | 12
д.Андрюшено | Торжокский | Торжокский | ТП №486 Андрюшено | 30 | 15
д.Аксеново | Торжокский | Торжокский | ТП №487 Аксеново | 100 | 80
д.Жеротино | Торжокский | Торжокский | ТП №488 Жеротино | 30 | 14
д. Дудорово | Торжокский | Торжокский | ТП №489 Дудорово-2 | 100 | 60
д.Жилкино | Торжокский | Торжокский | ТП №490 Жилкино | 60 | 51
д.Заречье | Торжокский | Торжокский | ТП №491 Заречье-1 | 60 | 42
д.Заречье | Торжокский | Торжокский | ТП №492 Заречье-2 | 160 | 140
д. Лопатино | Торжокский | Торжокский | ТП №493 Лопатино | 100 | 80
д.Чеграево | Торжокский | Торжокский | ТП №494 Чеграево | 30 | 10
д.Бесменино | Торжокский | Торжокский | ТП №495 Бесменино | 100 | 72
д. Тредубье | Торжокский | Торжокский | ТП №496 Тредубье-3 | 63 | 35
д. Теткино | Торжокский | Торжокский | ТП №497 Теткино | 30 | 15
д. Еменово | Торжокский | Торжокский | ТП №498 Еменово | 60 | 44
д. Дудорово | Торжокский | Торжокский | ТП №499 Дудорово-3 | 250 | 200
д. Логуново | Торжокский | Торжокский | ТП №500 Логуново-2 | 100 | 60
д. Логуново | Торжокский | Торжокский | ТП №501 Логуново-1 | 100 | 74
д.Букантово | Торжокский | Торжокский | ТП №502 Букантово | 100 | 82
д.Тредубье | Торжокский | Торжокский | ТП №503 Тредубье-4 | 250 | 160
д.Мельгубово | Торжокский | Торжокский | ТП №504 Мельгубово | 30 | 22
д. Троицкое | Торжокский | Торжокский | ТП №505 Троицкое | 100 | 75.2
д.Липига | Торжокский | Торжокский | ТП №506 Липига-1 | 100 | 65
д.Липига | Торжокский | Торжокский | ТП №507 Липига-2 | 63 | 31.4
д.Липига | Торжокский | Торжокский | ТП №508 Липига-3 | 100 | 72
д.Анненское | Торжокский | Торжокский | ТП №509 Анненское | 30 | 24
д.Хребтово | Торжокский | Торжокский | ТП №510 Хребтово | 63 | 55
д.Ряхово | Торжокский | Торжокский | ТП №511 Ряхово | 25 | 20
д.Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №512 Высокое | 100 | 25
д.Высокое | Торжокский | Торжокский | новое строительство ТП |  | 0
д.Ременево | Торжокский | Торжокский | ТП №513 Ременево-1 | 100 | 68
д.Ременево | Торжокский | Торжокский | ТП №514 Ременево-2 | 50 | 30
д.Саплово | Торжокский | Торжокский | ТП №517 Саплово | 160 | 120.2
д.Возжанки | Торжокский | Торжокский | ТП №518 Возжанки | 30 | 22
д.Глухово | Торжокский | Торжокский | ТП №515 Глухово-4 | 160 | 112
д.Глухово | Торжокский | Торжокский | ТП №516 Глухово-1 | 100 | 57.2
д.Глухово | Торжокский | Торжокский | ТП №519 Глухово-5 | 2х630 | 1065
д.Глухово | Торжокский | Торжокский | ТП №520 Глухово-2 | 400 | 330
д.Глухово | Торжокский | Торжокский | ТП №521 Глухово-3 | 160 | 140
д. Дмитровка | Торжокский | Торжокский | ТП №522 Дмитровка | 20 | 15
д. Скоморохово | Торжокский | Торжокский | ТП №523 Скоморохово | 250 | 168.2
д. Новое | Торжокский | Торжокский | ТП №524 Новое | 100 | 77
д. Поречье | Торжокский | Торжокский | ТП №525 Поречье | 30 | 16
д. Николаевка | Торжокский | Торжокский | ТП №526 Николаевка | 100 | 80
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №527 База | 160 | 80
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №528 Коттеджи | 63 | 42
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №529 Поселок-1 | 100 | 20
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №530 Поселок-2 | 250 | 36.8
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №531 Заготзерно | 250 | 160
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №532 РСУ | 100 | 77
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №533 ЭТУС | 160+250 | 310
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №534 Школа | 400 | 220
д.Васьково | Торжокский | Торжокский | ТП №536 Васьково | 50 | 30
д. Лаврово | Торжокский | Торжокский | ТП №537 Лаврово | 50 | 35
д.Стукшино | Торжокский | Торжокский | ТП №538 Стукшино | 100 | 60
д. Барсуки | Торжокский | Торжокский | ТП №539 Барсуки | 2х400 | 660
д.Нестерово | Торжокский | Торжокский | ТП №540 Нестерово | 40 | 24
д. Богатьково | Торжокский | Торжокский | ТП №541 Богатьково-1 | 400 | 300
д. Богатьково | Торжокский | Торжокский | ТП №542 Богатьково-2 | 160 | 35
д. Богатьково | Торжокский | Торжокский | ТП №543 Богатьково-3 | 250 | 120
д. Богатьково | Торжокский | Торжокский | ТП №544 Богатьково-4 | 250 | 130
д. Бернишено | Торжокский | Торжокский | ТП №545 Бернишено | 100 | 30
с.Ладьино | Торжокский | Торжокский | ТП №546 Ладьино жил.дома | 40 | 14
Рыбхоз | Торжокский | Торжокский | ТП №547 Рыбхоз | 400+160 | 450
д.Ванеево | Торжокский | Торжокский | ТП №548 Ванеево | 60 | 44
д.Колосово | Торжокский | Торжокский | ТП №549 Колосово | 60 | 48
д. Костромино | Торжокский | Торжокский | ТП №550 Костромино | 30 | 20
с.Ладьино | Торжокский | Торжокский | ТП №551 Ладьино-1 | 100 | 20
с.Ладьино | Торжокский | Торжокский | ТП №552 Ладьино-2 | 100 | 18.75
с.Ладьино | Торжокский | Торжокский | ТП №553 Ладьино-3 | 100 | 77
д. Дары | Торжокский | Торжокский | ТП №554 Дары | 100 | 75
д. Игнатьево | Торжокский | Торжокский | ТП №555 Игнатьево-1 | 100 | 60
д.Грачево | Торжокский | Торжокский | ТП №556 Грачево | 30 | 22
д. Обухово | Торжокский | Торжокский | ТП №557 Обухово | 30 | 20
д. Горицы | Торжокский | Торжокский | ТП №558 Горицы | 30 | 21
д. Воропуни | Торжокский | Торжокский | ТП №559 Воропуни мастерские | 400 | 310
д.Орехово | Торжокский | Торжокский | ТП №148 (Орехово) | 10 | 2
д.Кочерово | Торжокский | Торжокский | ТП №151 (Кочерово) | 250 | 200
д.Кочерово | Торжокский | Торжокский | ТП №565 (Крюково-дачи) | 400 | 357
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-1 | 2х400 | 24
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-2 | 400 | 173.43
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-3 | 400 | 142.43
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТПП-4 | 250 | 0
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-6 | 250 | 54
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-7 | 400 | 105.62
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-8 | 400 | 152.6
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-9 | 400 | 68.8
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-10 | 200 | 18.42
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-11 | 100 | 2
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-13 | 630 | 78.67
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-14 | 250 | 55.84
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-15 | 320 | 35
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-16 | 160 | 22.39
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-17 | 315 | 0
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-18 | 400 | 112.4
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-19 | 400 | 90
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-21 | 315 | 31.1
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-22 | 400 | 91.57
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-23 | 400 | 45
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-24 | 180 | 15
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТПП-25 | 250 | 5
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТПП-25А | 100 | 5
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТПП-25В | 160 | 18.51
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТПП-26 | 100 | 10.9
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-27 | 100 | 8.03
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-28 | 200 | 59.59
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-29 | 2х100 | 23.98
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-31 | 250 | 53
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-32 | 2*1000 | 1005
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-32 | 1000 | 1000
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-33 | 400 | 65
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-34 | 630 | 165
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-35 | 400 | 110.46
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-36 | 250 | 92.05
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-40 | 630 | 135.7
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-42 | чужой | 265.47
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-44 | 630 | 203.64
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП- 45 | 100 | 28
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-46 | 400 | 0
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-47 | 2х400 | 135.65
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-48 | 2х630 | 216.24
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-49 | 2х250 | 19.51
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-50 | 160 | 9.31
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-51 | 250 | 128.97
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-52 | 2х250 | 71.82
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-53 | 2х400 | 115
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-54 | 630 | 160
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-55 | 400 | 109.49
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-58 | 400 | 133.71
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-59 | 250 | 67.95
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-60 | 400 | 158.9
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-62 | 2х400 | 87.21
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-63 | 2х400 | 108.04
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-64 | 400+320 | 55.43
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-65 | 400 | 119.18
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-67 | 630 | 294.71
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-68 | 315+200 | 17.93
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-69 | 630 | 239.97
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-71 | 160 | 38.37
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-72 | 2х250 | 109.12
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-73 | 160 | 29.65
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-76 | 250 | 163.37
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-77 | 2х400 | 108
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-78 | 400 | 80
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-80 | 2х400 | 86.24
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-81 | 2х400 | 90.6
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-82 | 2х160 | 23.35
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-83 | 250+400 | 52.33
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-84 | 2х400 | 124.02
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-86 | 400 | 115.79
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-87 | 160 | 6.4
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-88 | 2х400 | 131.29
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-89 | 400 | 20
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-90 | 100+400 | 110.46
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-92 | 400 | 108.04
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-93 | 250 | 71.82
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-95 | 2х250 | 34.04
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-96 | 180+250 | 5
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-98 | 100 | 30.76
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-99 | 400 | 76.55
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-100 | 250 | 15
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-102 | 2х400 | 122.08
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-103 | 2х400 | 106.74
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-104 | 2х400 | 127.35
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-106 | 250 | АБЗ не работает
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-109 | 250 | 225
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-110 | 400 | 155.58
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-111 | 400 | 120
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-112 | 100 | 18
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-113 | 2х250 | 25
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-114 | 2х400 | 184.37
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-115 | 2х400 | 174.96
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-116 | 2х400 | 170.53
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-117 | 250 | 84.85
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-118 | 250 | 84.85
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-119 | 2х400 | 167.21
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-120 | 250 | 126.92
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-121 | 2х250 | 104.78
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-122 | 200 | 65.33
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-123 | 2х630 | 190.11
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-126 | 100 | 19.1
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-129 | 100 | 25.19
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-133 | 160 | 10
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-135 | 2х160 | 16.73
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-136 | 2х250 | 115.3
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-138 | 100 | Абонентская ЛПУ МГ
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-139 | 100 | 35.71
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-141 | 160 | 122.46
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-142 | 100 | 41.25
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-143 | 160 | ТП 0
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-145 | 100 | 22.98
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-146 | 100 | 14.12
д.Дарище | Торжокский | Торжокский | ТП №001 (Дарище) | 100 | 37
д.Костерево | Торжокский | Торжокский | ТП №002 (Костерево) | 63 | 21
д.Будово | Торжокский | Торжокский | ТП №003 (Будово-4) | 250 | 14
д.Будово | Торжокский | Торжокский | ТП №004 (Будово-3) | 160 | 22
д.Будово | Торжокский | Торжокский | ТП №005 (Будово-2) | 0 | 0
д.Будово | Торжокский | Торжокский | ТП №007 (Будово пельменная) | 250 | 10
д.Василёво | Торжокский | Торжокский | ТП №006 (Василёво) | 160 | 3.2
д.Осуйское | Торжокский | Торжокский | ТП №008 (Осуйское) | 30 | 10.2
пос. Тверецкий | Торжокский | Торжокский | ТП №009 (Тверецкий маст) | 160 | 48
пос. Тверецкий | Торжокский | Торжокский | ТП №010 (Ц.У. Заря) | 160 | 11.4
пос. Тверецкий | Торжокский | Торжокский | ТП №011 (Пекарня) | 100 | 17
д.Зизино | Торжокский | Торжокский | ТП №012 (Зизино) | 160 | 19
д.Боровое | Торжокский | Торжокский | ТП №013 (Боровое-1) | 160 | 11
д.Телицино | Торжокский | Торжокский | ТП №014 (Телицино) | 50 | 19
д.Тимошкино | Торжокский | Торжокский | ТП №015 (Тимошкино) | 50 | 22
д.Дитяткино | Торжокский | Торжокский | ТП №016 (Дитяткино) | 30 | 9.3
д.М.Киселенка | Торжокский | Торжокский | ТП №017 (М.Киселенка) | 30 | 10
д.Б.Киселенка | Торжокский | Торжокский | ТП №018 (Б.Киселенка) | 100 | 20
д.Худяково | Торжокский | Торжокский | ТП №019 (Худяково) | 63 | 16
д.Толстяково | Торжокский | Торжокский | ТП №020 (Толстяково) | 100 | 14
д.Крюково | Торжокский | Торжокский | ТП №021 (Крюково) | 100 | 20
д.Б.Петрово | Торжокский | Торжокский | ТП №022 (Б.Петрово-1) | 0 | 0
д.Б.Петрово | Торжокский | Торжокский | ТП №023 (Б.Петрово-2) | 250 | 25.55
д.Б.Петрово | Торжокский | Торжокский | ТП №026 (Б.Петрово школа) | 160 | 40.85
д.Б.Песочня | Торжокский | Торжокский | ТП №024 (Б.Песочня) | 30 | 8
д.М.Песочня | Торжокский | Торжокский | ТП №025 (М.Песочня) | 30 | 10
д.М.Петрово | Торжокский | Торжокский | ТП №027 (М.Петрово) | 25 | 8.6
д.Горки | Торжокский | Торжокский | ТП №028 (Горки) | 30 | 9.3
д.Рамушки | Торжокский | Торжокский | ТП №029 (Рамушки-2) | 100 | 31.4
д.Березай | Торжокский | Торжокский | ТП №030 (Березай) | 100 | 48
пос. Мирный | Торжокский | Торжокский | ТП №032 (Мир Школа) | 250 | 5.5
пос. Мирный | Торжокский | Торжокский | ТП №033 (Мир ЗСП) | 400 | 16
пос. Мирный | Торжокский | Торжокский | ТП №034 (Котельная-1 Мир) | 2х400 | 28
д.Можайцево, Владычня | Торжокский | Торжокский | ТП №035 (Можайцево) | 250 | 5
д.Клоково | Торжокский | Торжокский | ТП №036 (Клоково) | 250 | 40
д.Измайлово | Торжокский | Торжокский | ТП №037 (Измайлово) | 30 | 8.9
д. Терешкино | Торжокский | Торжокский | ТП №038 (Терешкино) | 100 | 14.4
д. Коноплище | Торжокский | Торжокский | ТП №039 (Коноплище) | 100 | 34
д. Андрианово | Торжокский | Торжокский | ТП №040 (Андрианово-1) | 30 | 9.6
д. Андрианово | Торжокский | Торжокский | ТП №041 (Андрианово-2) | 100 | 22
д. Ст.Беркаево | Торжокский | Торжокский | ТП №042 (Ст.Беркаево) | 100 | 12
д.Н.Беркаево | Торжокский | Торжокский | ТП №043 (Н.Беркаево) | 10 | 5.2
д.Бережок | Торжокский | Торжокский | ТП №044 (Бережок-1) | 250 | 35
д.Кресино | Торжокский | Торжокский | ТП №045 (Кресино) | 20 | 2
д.Маркашино | Торжокский | Торжокский | ТП №046 (Маркашино) | 60 | 21
д. Раёк | Торжокский | Торжокский | ТП №047 (ТБ Раёк) | 250 | 15
д.Васильева Гора | Торжокский | Торжокский | ТП №048 (Васильева Гора) | 50 | 23
д.Любохово | Торжокский | Торжокский | ТП №049 (Любохово) | 30 | 12
д.Доншино | Торжокский | Торжокский | ТП №050 (Доншино) | 40 | 16
д.Рязаново | Торжокский | Торжокский | ТП №051 (Рязаново) | 63 | 21
д.Рязаново | Торжокский | Торжокский | ТП №052 (Рязаново Карт.хран) | 0 | 0
п.Зеленый | Торжокский | Торжокский | ТП №053 (п.Зеленый) | 400 | 23
д.Крупшево | Торжокский | Торжокский | ТП №054 (Крупшево) | 100 | 16
д.Савинское | Торжокский | Торжокский | ТП №055 (Савинское) | 63 | 23
д.Бор | Торжокский | Торжокский | ТП №056 (Бор) | 30 | 18
д.Савинские горки | Торжокский | Торжокский | ТП №057 (Савинские горки) | 100 | 7
д.Бродниково | Торжокский | Торжокский | ТП №058 (Бродниково) | 20 | 28
д.Думаново дер | Торжокский | Торжокский | ТП №059 (Думаново дер) | 100 | 29
д.Миронежье | Торжокский | Торжокский | ТП №060 (Миронежье) | 250 | 19
д.Дубровка | Торжокский | Торжокский | ТП №061 (Дубровка) | 160 | 32
с.Марьино | Торжокский | Торжокский | ТП №062 (Марьино К-С) | 160+400 | 10
с.Марьино | Торжокский | Торжокский | ТП №063 (Марьино Школа) | 2х250 | 20.25
д.Колёсные Горки | Торжокский | Торжокский | ТП №064 (Кол.Горки) | 63 | 4
д.Жданово | Торжокский | Торжокский | ТП №065 (Жданово) | 30 | 12
д.Васильково | Торжокский | Торжокский | ТП №066 (Васильково) | 30 | 17
д.Малиновка | Торжокский | Торжокский | ТП №067 (Малиновка) | 30 | 12
д.Симоново | Торжокский | Торжокский | ТП №068 (Симоново) | 20 | 4
д.Щекино | Торжокский | Торжокский | ТП №069 (Щекино) | 30 | 11
д.Свищёво | Торжокский | Торжокский | ТП №070 (Свищёво) | 30 | 10
д.Сельцо | Торжокский | Торжокский | ТП №071 (Сельцо) | 60 | 20.8
д.Бубеньево | Торжокский | Торжокский | ТП №072 (Бубеньево-1) | 250 | 24
д.Бубеньево | Торжокский | Торжокский | ТП №073 (Бубеньево-2) | 63 | 26
д.Тетерлево | Торжокский | Торжокский | ТП №074 (Тетерлево) | 160 | 19
д.Паника | Торжокский | Торжокский | ТП №075 (Паника) | 100 | 12
с.Спас | Торжокский | Торжокский | ТП №076 (Спасс) | 30 | 4.8
д.Бережок | Торжокский | Торжокский | ТП №077 (Бережок) | 100 | 34
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №078 (Управление) | 250 | 23
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №079 (Гараж) | 250 | 25
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №080 (Бойлерная) | 400 | 34
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №081 (Мастерские) | 400 | 39
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №082 (База ТРЭС) | 160 | 38
д.Любини | Торжокский | Торжокский | ТП №083 (Любини) | 10 | 3.2
д.Глядини | Торжокский | Торжокский | ТП №084 (Глядини-1) | 100 | 39
д.Глядини | Торжокский | Торжокский | ТП №085 (Глядини-2) | 160 | 41
д.Юрьицево | Торжокский | Торжокский | ТП №086 ( Юрьицево) | 10 | 2
д.Гальково | Торжокский | Торжокский | ТП №087 (Гальково) | 60 | 21
д.Восход | Торжокский | Торжокский | ТП №088 (Восход-1 ) | 50 | 26
д.Восход | Торжокский | Торжокский | ТП №089 (Восход-2 ) | 100 | 21
д.Домославль | Торжокский | Торжокский | ТП №090 (Домославль) | 30 | 12
д.Погорелово | Торжокский | Торжокский | ТП №091 (Погорелово) | 100 | 10
д.Внуково | Торжокский | Торжокский | ТП №092 (Внуково) | 160 | 21
д. Митино | Торжокский | Торжокский | ТП №093 (Митино-1) | 2х400 | 25
д. Митино | Торжокский | Торжокский | ТП №094 (Митино-2) | 2х400 | 23
д. Митино | Торжокский | Торжокский | ТП №095 (Митино-3) | 250 | 29
д.Кужлево | Торжокский | Торжокский | ТП №096 (Кужлево) | 10 | 1.9
д.Афримово | Торжокский | Торжокский | ТП №097 (Афримово) | 63 | 32
д.Ушаково | Торжокский | Торжокский | ТП №098 (Ушаково пилорама) | 160 | 136
д.Ушаково | Торжокский | Торжокский | ТП №099 (Ушаково деревня) | 160 | 17
д.Владенино | Торжокский | Торжокский | ТП №100 (Владенино) | 30 | 12
пос. Славный | Торжокский | Торжокский | ТП №101 (Ск.двор) | 0 | 0
пос. Славный | Торжокский | Торжокский | ТП №102 (гаражи) | 0 | 0
пос. Славный | Торжокский | Торжокский | ТП №103 (Газовая котельная) | 2х250 | 350
пос. Славный | Торжокский | Торжокский | ТП №164 (Картофелехранилище) | 250 | 32
пос. Славный | Торжокский | Торжокский | ТП №104 (ЗСП) | 500 | 316.25
д.Нижнее | Торжокский | Торжокский | ТП №105 (Нижнее) | 30 | 9
д.Битьково | Торжокский | Торжокский | ТП №106 (Битьково) | 60 | 26
д.Климово | Торжокский | Торжокский | ТП №107 (Климово ЗСП) | 2х250 | 42
д.Климово | Торжокский | Торжокский | ТП №108 (Климово-1) | 100 | 45
д.Климово | Торжокский | Торжокский | ТП №109 (Климово-2) | 100 | 22.25
д.Климово | Торжокский | Торжокский | ТП №110 (Климово-3) | 160 | 50
д.Парнево | Торжокский | Торжокский | ТП №111 (Парнево) | 100 | 32
д.Осташково | Торжокский | Торжокский | ТП №112 (Осташково) | 40 | 19
д.Погорельцево | Торжокский | Торжокский | ТП №113 (Погорельцево) | 30 | 12
д.Кочино | Торжокский | Торжокский | ТП №114 (Кочино-Тименцево) | 30 | 10
д.Чернево | Торжокский | Торжокский | ТП №115 (Чернево) | 30 | 8
д.Шубино | Торжокский | Торжокский | ТП №116 (Шубино) | 30 | 11
д.Стояново | Торжокский | Торжокский | ТП №117 (Стояново) | 20 | 7
д.Сотино | Торжокский | Торжокский | ТП №118 (Сотино) | 50 | 13
д.Чуриково | Торжокский | Торжокский | ТП №119 (Чуриково) | 30 | 10
д.Прутёнка | Торжокский | Торжокский | ТП №120 (Прутёнка) | 160 | 10
д.Василёво | Торжокский | Торжокский | ТП №121 (Василёво) | 100 | 20
д.Житково | Торжокский | Торжокский | ТП №122 (Житково) | 63 | 29
д.Сахариха | Торжокский | Торжокский | ТП №123 (Сахариха) | 100 | 25
д.Бараново | Торжокский | Торжокский | ТП №124 (Бараново) | 40 | 23
д.Б.Святцово | Торжокский | Торжокский | ТП №125 (Б.Святцово Школа) | 2х250 | 28
д.Восцы | Торжокский | Торжокский | ТП №126 (Восцы) | 160 | 25
д.Редькино | Торжокский | Торжокский | ТП №127 (Редькино) | 30 | 12
д.Добрыни | Торжокский | Торжокский | ТП №128 (Добрыни) | 63 | 34
д.Гари | Торжокский | Торжокский | ТП №129 (Гари) | 10 | 3
д.Берёзки | Торжокский | Торжокский | ТП №130 (Берёзки) | 100 | 24
д.Печки | Торжокский | Торжокский | ТП №131 (Печки) | 63 | 27
д.Исаково | Торжокский | Торжокский | ТП №132 (Исаково-1) | 100 | 32
д.Быльцино | Торжокский | Торжокский | ТП №134 (Быльцино-1 ЖК) | 250 | 45
д.Быльцино | Торжокский | Торжокский | ТП №135 (Быльцино-2) | 250 | 51
д.Костешино | Торжокский | Торжокский | ТП №136 (Костешино) | 30 | 12
д.Степурино | Торжокский | Торжокский | ТП №137 (Степурино) | 20 | 9
д.Шеметово | Торжокский | Торжокский | ТП №138 (Шеметово) | 30 | 13
д.Замушье | Торжокский | Торжокский | ТП №139 (Замушье) | 63 | 33
д.Александрово | Торжокский | Торжокский | ТП №140 (Александрово) | 40 | 23
д.Скрылёво | Торжокский | Торжокский | ТП №141 (Скрылёво) | 63 | 28
д.Раменье | Торжокский | Торжокский | ТП №142 (Раменье) | 160 | 36
д.Воробъево | Торжокский | Торжокский | ТП №144 (Воробъево) | 63 | 20
д.Василёво | Торжокский | Торжокский | ТП №145 (Василёво-2) | 160 | 41
д.Боровое | Торжокский | Торжокский | ТП №146 (Боровое-2) | 100 | 40
псо. Мирный | Торжокский | Торжокский | ТП №147 (Котельная-2 Мир) | 250 | 34
с. Страшевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №186 (Страшевичи мол.завод) | 100 | 10
д.Андреево | Торжокский | Торжокский | ТП №187 (Андреево) | 40 | 19
д.Тредубье | Торжокский | Торжокский | ТП №188 (Тредубье) | 63 | 15
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №189 (Мастерские ржевская) | 200 | 12
д.Раннее утро | Торжокский | Торжокский | ТП №190 (Раннее утро) | 10 | 2.4
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №191 (Сервис-М) | 160 | 23
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ТП №192 (Станция по травам) | 630 | 34
д.Борисцево | Торжокский | Торжокский | ТП №193 (Борисцево-2) | 160 | 20
д.Костешино | Торжокский | Торжокский | ТП №194 (Костешино) | 100 | 28
д.Захаркино | Торжокский | Торжокский | ТП №195 (Захаркино) | 100 | 16
д.Воронцы | Торжокский | Торжокский | ТП №196 (Воронцы) | 60 | 23
д.Галки | Торжокский | Торжокский | ТП №197 (Галки-1) | 60 | 21
д.Галки | Торжокский | Торжокский | ТП №198 (Галки-2) | 30 | 12
д.Алексейково | Торжокский | Торжокский | ТП №199 (Алексейково) | 50 | 9
д.Ляхово | Торжокский | Торжокский | ТП №200 (Ляхово) | 60 | 15
д. Гол. Горки | Торжокский | Торжокский | ТП №201 (Головинские Горки) | 63 | 22
д.Сывороткино | Торжокский | Торжокский | ТП №202 (Сывороткино) | 63 | 21
с.Дмитровское | Торжокский | Торжокский | ТП №203 (Дмитровское-2) | 63 | 21
д.Кошаево | Торжокский | Торжокский | ТП №204 (Кошаево) | 60 | 19
с.Семеновское | Торжокский | Торжокский | ТП №205 (Семеновское) | 180 | 13
с.Семеновское | Торжокский | Торжокский | ТП №561 (Семеновское СТП) | 100 | 33
п.Пионерный | Торжокский | Торжокский | ТП №206 (Пионерный) | 250 | 24.4
д.Дубровка | Торжокский | Торжокский | ТП №207 (Дубровка Ж/К) | 0 | 0
д.Якутино | Торжокский | Торжокский | ТП №208 (Якутино-Дубровка) | 100 | 17.25
д.Голенищево | Торжокский | Торжокский | ТП №210 (Голенищево) | 100 | 24
д.Хотиново | Торжокский | Торжокский | ТП №211 (Хотиново) | 30 | 35
д. Чевакино | Торжокский | Торжокский | ТП №212 Чевакино | 2х250 | 50
д.Макарьино | Торжокский | Торжокский | ТП №213 Макарьино-1 | 63 | 33
д.Макарьино | Торжокский | Торжокский | ТП №214 Макарьино-2 | 63 | 35
д. Маслово | Торжокский | Торжокский | ТП №215 Маслово-4 | 250 | 53
д. Рашкино | Торжокский | Торжокский | ТП №216 Рашкино | 63 | 32
д. Карцово | Торжокский | Торжокский | ТП №217 Карцово | 30 | 12
д.Бутивицы | Торжокский | Торжокский | ТП №218 Бутивицы-1 | 100 | 30
д. Бутивицы | Торжокский | Торжокский | ТП №219 Бутивицы-2 | 250 | 53
д. Щилово | Торжокский | Торжокский | ТП №220 Щилово | 30 | 3.4
д.Негоново | Торжокский | Торжокский | ТП №221 Негоново-1 | 250 | 13.8
д.Негоново | Торжокский | Торжокский | ТП №222 Негоново-2 | 60 | 34
д.Перцово | Торжокский | Торжокский | ТП №223 Перцово | 20 | 2
д.Красное | Торжокский | Торжокский | ТП №224 Красное | 30 | 12
д.Стёпанково | Торжокский | Торжокский | ТП №225 Стёпанково | 63 | 34
д.Фомино | Торжокский | Торжокский | ТП №226 Фомино | 100 | 19
д.Ступнево | Торжокский | Торжокский | ТП №227 Ступнево-Глинки | 40 | 26
д.Горощино | Торжокский | Торжокский | ТП №228 Горощино-1 | 100 | 30
д.Горощино | Торжокский | Торжокский | ТП №229 Горощино-2 | 63 | 41
д.Щербово | Торжокский | Торжокский | ТП №230 Щербово | 100 | 19
д.М.Борок | Торжокский | Торжокский | ТП №231 М.Борок | 30 | 10
д.Шумчино | Торжокский | Торжокский | ТП №232 Шумчино | 50 | 21
д.Волосово | Торжокский | Торжокский | ТП №233 Волосово | 63 | 26
д. Мануйлово | Торжокский | Торжокский | ТП №234 Мануйлово-1 | 160 | 23
д. Мануйлово | Торжокский | Торжокский | ТП №235 Мануйлово-2 | 250 | 33
д. Рудниково | Торжокский | Торжокский | ТП №236 Рудниково-1 | 2х400 | 23
д. Рудниково | Торжокский | Торжокский | ТП №237 Рудниково | 160 | 21
д. Рудниково | Торжокский | Торжокский | ТП №238 Рудниково-2 | 2х400 | 25
д.Козлово | Торжокский | Торжокский | ТП №239 Козлово | 30 | 19
д.Маслово | Торжокский | Торжокский | ТП №240 Маслово-1 | 0 | 0
д. Маслово | Торжокский | Торжокский | ТП №241 Маслово-2 | 160 | 25
д. Маслово | Торжокский | Торжокский | ТП №242 Маслово-3 | 250 | 20
д. Маслово | Торжокский | Торжокский | ТП №243 Маслово-6 | 63 | 18.8
п. Селихово | Торжокский | Торжокский | ТП №244 Мастерские №5 | 2х250 | 24
п. Селихово | Торжокский | Торжокский | ТП №245 ЗСП №4 | 400 | 23
д.Барыково | Торжокский | Торжокский | ТП №246 Барыково | 63 | 21
д. Машутино | Торжокский | Торжокский | ТП №247 Машутино | 30 | 9
д.Селихово | Торжокский | Торжокский | ТП №248 Селихово-1 | 400 | 200
д.Селихово | Торжокский | Торжокский | ТП №249 Селихово-2 | 400 | 150
д.Селихово | Торжокский | Торжокский | ТП №250 Ж/К №3 | 2х160 | 180
д.Екатино | Торжокский | Торжокский | ТП №251 Екатино | 30 | 23
д. Аннино | Торжокский | Торжокский | ТП №252 Аннино | 40 | 22
д.Тупиково | Торжокский | Торжокский | ТП №253 Тупиково ж/к | 400 | 35
д.Тупиково | Торжокский | Торжокский | ТП №254 Тупиково ЗСП | 400 | 32
д.Тупиково | Торжокский | Торжокский | ТП №255 Тупиково д/сад | 160 | 26
д. Кисляково | Торжокский | Торжокский | ТП №256 Кисляково | 40 | 13
д.Обухово | Торжокский | Торжокский | ТП №257 Обухово | 63 | 32
д.Самотёлки | Торжокский | Торжокский | ТП №258 Самотёлки | 50 | 23
д.Латиброво | Торжокский | Торжокский | ТП №259 Латиброво | 30 | 14
д. Захожье | Торжокский | Торжокский | ТП №260 Захожье-1 | 50 | 23
д. Захожье | Торжокский | Торжокский | ТП №261 Захожье-2 | 100 | 26
д.Костино | Торжокский | Торжокский | ТП №262 Костино | 63 | 23
д. Грузины | Торжокский | Торжокский | ТП №263 Грузины-1 | 100 | 19
д. Грузины | Торжокский | Торжокский | ТП №264 Грузины-2 | 30 | 9
д. Грузины | Торжокский | Торжокский | ТП №265 Грузины-3 | 250 | 11
д. Грузины | Торжокский | Торжокский | ТП №267 Грузины-4 | 250 | 36
д. Юрьево | Торжокский | Торжокский | ТП №266 Юрьево | 250 | 22.2
д. Синцово | Торжокский | Торжокский | ТП №268 Синцово | 25 | 8.3
д. Мёдухово | Торжокский | Торжокский | ТП №269 Мёдухово (ск.двор) | 60 | 23
д. Мёдухово. д. Курово | Торжокский | Торжокский | ТП №270 Курово-Мёдухово | 160 | 22.8
д.Петропавлово | Торжокский | Торжокский | ТП №271 Петропавлово | 30 | 9.6
с. Млевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №272 Млевичи Д/Д | 180 | 51
с. Млевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №273 Млевичи | 50 | 13
д.Божонки | Торжокский | Торжокский | ТП №274 Божонки-1 | 400 | 41
д.Чайкино | Торжокский | Торжокский | ТП №275 Чайкино | 30 | 12
д.Селестрово | Торжокский | Торжокский | ТП №276 Селестрово | 100 | 31.8
д.Леушкино | Торжокский | Торжокский | ТП №277 Леушкино | 30 | 9
д. Пирогово | Торжокский | Торжокский | ТП №278 Пирогово мастерские | 160 | 31
д. Пирогово | Торжокский | Торжокский | ТП №279 Пирогово Деревня | 100 | 35
д. Пирогово | Торжокский | Торжокский | ТП №280 Пирогово Ж/К | 250+160 | 32
д.Гусенец | Торжокский | Торжокский | ТП №281 Гусенец | 60 | 42
д.Семенково | Торжокский | Торжокский | ТП №282 Семенково | 63 | 36.8
д.Упирвичи | Торжокский | Торжокский | ТП №283 Упирвичи | 60 | 12.4
д.Мартыново | Торжокский | Торжокский | ТП №284 Мартыново-1 | 100 | 84
д.Мартыново | Торжокский | Торжокский | ТП №285 Мартыново-2 | 63 | 20
д.Мартыново | Торжокский | Торжокский | ТП №286 Мартыново-3 | 0 | 0
д.Булатниково | Торжокский | Торжокский | ТП №287 Булатниково-2 | 400+630 | 873
д.Булатниково | Торжокский | Торжокский | ТП №288 Булатниково--3 | 160 | 124
д. Чуриково | Торжокский | Торжокский | ТП №289 Чуриково | 100 | 75
д. Тимонино | Торжокский | Торжокский | ТП №290 Тимонино | 30 | 22
д. Коптево | Торжокский | Торжокский | ТП №291 Коптево | 30 | 8
д.Мишутино | Торжокский | Торжокский | ТП №292 Мишутино | 30 | 24
д. Пожитово | Торжокский | Торжокский | ТП №293 Пожитово | 30 | 6
д. Новгородское | Торжокский | Торжокский | ТП №294 Новгородское | 60 | 29
д. Симонково | Торжокский | Торжокский | ТП №295 Симонково | 60 | 39
д. Павлушкино | Торжокский | Торжокский | ТП №296 Павлушкино | 30 | 24
д. Васильцево | Торжокский | Торжокский | ТП №297 Васильцево | 30 | 24
д. Горянки | Торжокский | Торжокский | ТП №298 Горянки | 30 | 24
с.Альфимово | Торжокский | Торжокский | ТП №300 Альфимово-4 | 100 | 46.8
д. Кречетово | Торжокский | Торжокский | ТП №301 Кречетово | 63 | 37
д.Матюково | Торжокский | Торжокский | ТП №303 Матюково | 30 | 15
д.Стружня | Торжокский | Торжокский | ТП №304 Стружня-5 | 250 | 200
д.Стружня | Торжокский | Торжокский | ТП №305 Стружня-3 | 100 | 80
д.Стружня | Торжокский | Торжокский | ТП №306 Стружня-2 | 500 | 359
д.Стружня | Торжокский | Торжокский | ТП №307Стружня-1 | 63 | 36.7
д.Мошки | Торжокский | Торжокский | ТП №308 Школа | 180 | 102
д.Мошки | Торжокский | Торжокский | ТП №314 Мошки-3 | 2х250 | 312
д.Мошки | Торжокский | Торжокский | ТП №315 Мошки-1 | 100 | 0
д.Мошки | Торжокский | Торжокский | ТП №316 Мошки-2 | 63 | 31
д.Ягодкино | Торжокский | Торжокский | ТП №309 Ягодкино | 20 | 17
д. Еремкино | Торжокский | Торжокский | ТП №310 Еремкино-1 | 25 | 15
д.Еремкино | Торжокский | Торжокский | ТП №311 Еремкино-4 | 25 | 5
д. Дурулино | Торжокский | Торжокский | ТП №312 Дурулино | 100 | 32
д. Поломеницы | Торжокский | Торжокский | ТП №313 Поломеницы | 100 | 24
д. Коряево | Торжокский | Торжокский | ТП №317 Коряевская больница | 30 | 4.5
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский | ТП №318 Сукромля Ск.двор | 250 | 170
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский | ТП №329 Сукромля АВМ | 630 | 410
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский | ТП №333 Сукромля-2 | 160 | 68
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский | ТП №336 Сукромля Ж/К | 2х250 | 250
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский | ТП №335 Сукромля-3 | 160 | 82
д. Чернавы | Торжокский | Торжокский | ТП №319 Чернавы | 100 | 39
д. Радилово | Торжокский | Торжокский | ТП №320 Радилово | 30 | 15
д. Богуново | Торжокский | Торжокский | ТП №321 Богуново-2 | 160 | 121
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №322 Ильино-2 деревня | 63 | 75
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №323 Ильино-6 ЗСП | 400+630 | 347
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №325 Ильино коттеджи | 100 | 71
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №326 Ильино-3 (школа) | 100 | 15
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №327 Ильино-4 (Ж/Д) | 100 | 39
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №560 Ильино СТП | 40 | 10
д. Ильино | Торжокский | Торжокский | ТП №328 Ильино-5 (ск.двор) | 63 | 215
д.Чуриково | Торжокский | Торжокский | ТП №324 Чуриково | 63 | 32
д. Отрадное | Торжокский | Торжокский | ТП №330 Отрадное | 30 | 15
д.Старое | Торжокский | Торжокский | ТП №331 Старое | 50 | 4.5
д.Непорово | Торжокский | Торжокский | ТП №332Непорово | 250 | 208
д.Новинки | Торжокский | Торжокский | ТП №334 Новинки | 250 | 98
д.Челядино | Торжокский | Торжокский | ТП №337 Челядино | 100 | 50
д. Осипово | Торжокский | Торжокский | ТП №338 Осипово | 60 | 15
д. Подольцы | Торжокский | Торжокский | ТП №339 Подольцы-1 | 30 | 11
д. Подольцы | Торжокский | Торжокский | ТП №340 Подольцы-2 | 40 | 3
д. Таложня | Торжокский | Торжокский | ТП №341 Таложня-1 | 180 | 180
д. Таложня | Торжокский | Торжокский | ТП №342 Таложня-2 | 2х160 | 200
д. Таложня | Торжокский | Торжокский | ТП №343 Таложня-3 | 160 | 74.85
д. Таложня | Торжокский | Торжокский | ТП №346 Таложня-4 | 160 | 30
д. Таложня | Торжокский | Торжокский | ТП №347 Таложня-5 | 250 | 180
д. Таложня | Торжокский | Торжокский | ТП №348 Таложня-6 | 250 | 200
д.Смыково | Торжокский | Торжокский | ТП №344 Смыково | 30 | 15
д. Кузовково | Торжокский | Торжокский | ТП №345 Кузовково | 50 | 20
д. Спирово | Торжокский | Торжокский | ТП №349 Спирово | 30 | 25
д.Упрышкино | Торжокский | Торжокский | ТП №350 Упрышкино | 30 | 15
д.Бели | Торжокский | Торжокский | ТП №351 Бели | 50 | 20
д. Детково | Торжокский | Торжокский | ТП №352 Детково | 60 | 15
с.Никольское | Торжокский | Торжокский | ТП №353 Никольское-1 | 250 | 200
с.Никольское | Торжокский | Торжокский | ТП №354 Никольское-2 | 160 | 20
с.Никольское | Торжокский | Торжокский | ТП №355 Никольское-3 | 180 | 50
с.Никольское | Торжокский | Торжокский | ТП №356 Никольское-4 | 400 | 400
с.Никольское | Торжокский | Торжокский | ТП №357 Никольское-5 | 50 | 10
д. Арпачево | Торжокский | Торжокский | ТП №358 Арпачево | 100 | 30
д. Якшино | Торжокский | Торжокский | ТП №359 Якшино | 60 | 45
д. Струбище | Торжокский | Торжокский | ТП №360 Струбище | 30 | 20
д. Рылово | Торжокский | Торжокский | ТП №361 Рылово | 20 | 3
д. Казицыно | Торжокский | Торжокский | ТП №362 Казицыно-1 | 400 | 250
д. Казицыно | Торжокский | Торжокский | ТП №363 Казицыно-2 | 160 | 76
д.Осташково | Торжокский | Торжокский | ТП №364 Осташково-1 | 250 | 160
д.Осташково | Торжокский | Торжокский | ТП №365 Осташково-4 | 2х250 | 100
д.Осташково | Торжокский | Торжокский | ТП №366 Осташково-2 | 400 | 250
д.Осташково | Торжокский | Торжокский | ТП №367 Осташково-3 | 2х400 | 700
д.Б.Городок | Торжокский | Торжокский | ТП №368 Б.Городок | 50 | 15
д. Житниково | Торжокский | Торжокский | ТП №369 Житниково | 63 | 30
д.Соколино | Торжокский | Торжокский | ТП №370 Соколино | 60 | 30
д. Симонково | Торжокский | Торжокский | ТП №371 Симонково | 30 | 10
д. Трубино | Торжокский | Торжокский | ТП №372 Трубино | 100 | 15
д. Клин | Торжокский | Торжокский | ТП №373 Клин | 100 | 55
д. Лесная | Торжокский | Торжокский | ТП №374 Лесная | 20 | 5
с. Поведь | Торжокский | Торжокский | ТП №375 Поведь | 50 | 5
д. Осташково | Торжокский | Торжокский | ТП №376 Ст. Поведская Больница | 30 | 17
д. Глебово | Торжокский | Торжокский | ТП №377 Глебово | 30 | 15
д.Ерешкино | Торжокский | Торжокский | ТП №378 Ерешкино | 30 | 25
д.Якимово | Торжокский | Торжокский | ТП №379 Якимово | 50 | 30
д.Яконово | Торжокский | Торжокский | ТП №380 Яконово-1 | 2х250 | 400
д.Яконово | Торжокский | Торжокский | ТП №381 Яконово-3 | 400 | 200
д. Яконово | Торжокский | Торжокский | ТП №382 Яконово-4 | 60 | 30
д. Заполье | Торжокский | Торжокский | ТП №383 Заполье | 63 | 12
д.Коробово | Торжокский | Торжокский | ТП №384 Коробово | 50 | 24.7
д. Чудины | Торжокский | Торжокский | ТП №385 Чудины | 100 | 50
д.Ст. Малиново | Торжокский | Торжокский | ТП №386 Ст. Малиново | 30 | 10
д. Н. Малиново | Торжокский | Торжокский | ТП №387 Н. Малиново | 30 | 25
д.Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №388 Б.Вишенье-3 | 250+180 | 291
д.Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №389 Б.Вишенье-6 | 400 | 300
д. Рюмино | Торжокский | Торжокский | ТП №390 Рюмино | 50 | 25
д.Куклино | Торжокский | Торжокский | ТП №391 Куклино | 30 | 10
д. Голобово | Торжокский | Торжокский | ТП №392 Голобово | 250 | 180
д.Пудышево | Торжокский | Торжокский | ТП №393 Пудышево | 100 | 37
д.Сосенка | Торжокский | Торжокский | ТП №394 Сосенка | 100 | 30
д. Смердово | Торжокский | Торжокский | ТП №395 Смердово | 20 | 5
д.Бунятино | Торжокский | Торжокский | ТП №396 Бунятино | 30 | 10
д. Ефремово | Торжокский | Торжокский | ТП №397 Ефремово | 63 | 15
д. П.Плот | Торжокский | Торжокский | ТП №398 П.Плот | 63 | 22
д. Пышково | Торжокский | Торжокский | ТП №399 Пышково | 30 | 3
д. Чупрово | Торжокский | Торжокский | ТП №400 Чупрово | 20 | 10
д. Кр. Горка | Торжокский | Торжокский | ТП №401 Кр. Горка | 100 | 24
д.Удальцово | Торжокский | Торжокский | ТП №402 Удальцово | 60 | 25
д.Подсосонье | Торжокский | Торжокский | ТП №403 Подсосонье | 30 | 15
д.Карпеево | Торжокский | Торжокский | ТП №404 Карпеево | 60 | 40
д. Глухово | Торжокский | Торжокский | ТП №405 Глухово | 30 | 10
д. М.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №406 М.Вишенье-2 | 250 | 200
д. Машкино д.Корытниково | Торжокский | Торжокский | ТП №407 Машкино Корытниково | 50 | 3
д. Шевелино д.Бавыкино | Торжокский | Торжокский | ТП №408 Шевелино Бавыкино | 100 | 60
д. Ям | Торжокский | Торжокский | ТП №409 Ям | 10 | 0
д.Островок Китово | Торжокский | Торжокский | ТП №410 Островок Китово | 100 | 60
д.Сельцо | Торжокский | Торжокский | ТП №411 Сельцо | 63 | 35
д. М.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №412 М.Вишенье-3 | 63 | 15
д. Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №413 Б.Вишенье-9 | 400 | 300
д. Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №414 Б.Вишенье-8 | 250 | 180
д.Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский | ТП №415 Б.Вишенье-7 | 2х250 | 151
д. Фомино | Торжокский | Торжокский | ТП №416 Фомино | 40 | 21
д. Чернигово | Торжокский | Торжокский | ТП №417 Чернигово | 50 | 25
д.Сосновка | Торжокский | Торжокский | ТП №418 Сосновка | 40 | 11
с. Страшевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №419 Страшевичи (больница) | 60 | 15
д. Бурчиха | Торжокский | Торжокский | ТП №420 Бурчиха-1 | 250 | 211
д. Дулово | Торжокский | Торжокский | ТП №421 Дулово | 50 | 15
д.Бачерово | Торжокский | Торжокский | ТП №422 Бачерово | 30 | 20
д. Н.Петровское | Торжокский | Торжокский | ТП №423 Н.Петровское | 63 | 31
д. Копыряне | Торжокский | Торжокский | ТП №424 Копыряне | 50 | 12
д. Шепетово | Торжокский | Торжокский | ТП №425 Шепетово | 30 | 18
д. Мякиницы | Торжокский | Торжокский | ТП №426 Мякиницы | 63 | 38
д.Боркино | Торжокский | Торжокский | ТП №427 Боркино | 30 | 25
д. Гудково | Торжокский | Торжокский | ТП №428 Гудково | 40 | 24
д.Михайлово | Торжокский | Торжокский | ТП №429 Михайлово | 100 | 23
д. Абакумово | Торжокский | Торжокский | ТП №430 Абакумово-1 | 100 | 61
д. Абакумово | Торжокский | Торжокский | ТП №431 Абакумово-2 | 63 | 45
д. Явидово | Торжокский | Торжокский | ТП №432 Явидово | 60 | 32
д. Лужки | Торжокский | Торжокский | ТП №433 Лужки-1 | 160 | 58
д.Лужки | Торжокский | Торжокский | ТП №434 Лужки-2 | 400 | 380
д.Коршево | Торжокский | Торжокский | ТП №435 Коршево | 30 | 18
д.Бабино | Торжокский | Торжокский | ТП №436 Бабино | 60 | 58
д.Прусово | Торжокский | Торжокский | ТП №437 Прусово | 50 | 26
д.Сверчково | Торжокский | Торжокский | ТП №438 Сверчково | 50 | 22
д.Корзово | Торжокский | Торжокский | ТП №439 Корзово | 60 | 38
д.Горы | Торжокский | Торжокский | ТП №440 Горы | 60 | 42
д.Страшевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №441 Страшевичи-1 | 63 | 15
д.Страшевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №442 Страшевичи (д.сад) | 250 | 122
д.Страшевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №443 Страшевичи (котельная) | 250 | 171
д.Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №444 Высокое | 30 | 19
д. Дмитровское | Торжокский | Торжокский | ТП №445 Дмитровское | 100 | 54
д.Пашино | Торжокский | Торжокский | ТП №446 Пашино | 63 | 28
д.Заря | Торжокский | Торжокский | ТП №447 Заря | 60 | 22
д.Русино | Торжокский | Торжокский | ТП №448 Русино-3 | 160 | 68
д.Падерино | Торжокский | Торжокский | ТП №449 Падерино | 50 | 48
д. Рябиниха | Торжокский | Торжокский | ТП №450 Рябиниха | 30 | 22
д.Раменки | Торжокский | Торжокский | ТП №451 Раменки | 50 | 32
д.Чигариха | Торжокский | Торжокский | ТП №452 Чигариха | 60 | 42
д.Русино | Торжокский | Торжокский | ТП №453 Русино-2 | 400 | 310
д. Русино | Торжокский | Торжокский | ТП №454 Русино-4 | 63 | 11
д.Елизаветино | Торжокский | Торжокский | ТП №455 Елизаветино | 60 | 39
д. Вишенки | Торжокский | Торжокский | ТП №456 Вишенки-2 | 100 | 45
д. Вишенки | Торжокский | Торжокский | ТП №457 Вишенки-1 | 100 | 54
д.Васильево | Торжокский | Торжокский | ТП №458 Васильево | 60 | 35
д. Коробино | Торжокский | Торжокский | ТП №459 Коробино | 60 | 42
д. Патраково | Торжокский | Торжокский | ТП №460 Патраково | 100 | 81
д.Бибиково | Торжокский | Торжокский | ТП №461 Бибиково | 100 | 57
д. Воропуни | Торжокский | Торжокский | ТП №462 Воропуни-1 | 100 | 39.1
д. Воропуни | Торжокский | Торжокский | ТП №463 Воропуни-2 | 100 | 81
д. Подолы | Торжокский | Торжокский | ТП №464 Подолы | 60 | 42
д. Цапушево | Торжокский | Торжокский | ТП №465 Цапушево | 100 | 41
д.Филитово | Торжокский | Торжокский | ТП №466 Филитово | 160 | 112
д. Панкратово | Торжокский | Торжокский | ТП №467 Панкратово | 30 | 15
д.Скрябино | Торжокский | Торжокский | ТП №468 Скрябино | 50 | 38
д.Кунганово | Торжокский | Торжокский | ТП №469 Кунганово-2 | 100 | 72
д.Кунганово | Торжокский | Торжокский | ТП №470 Кунганово-1 | 160 | 130
д.Зеленцино | Торжокский | Торжокский | ТП №471 Зеленцино | 100 | 72
д. Кожевниково | Торжокский | Торжокский | ТП №472 Кожевниково | 100 | 70
д. Великоселье | Торжокский | Торжокский | ТП №473 Великоселье | 20 | 16
д.Шуколово | Торжокский | Торжокский | ТП №474 Шуколово | 30 | 21
д. Карцово | Торжокский | Торжокский | ТП №475 Карцово | 100 | 83
д.Луняково | Торжокский | Торжокский | ТП №476 Луняково | 60 | 30
д. Костромка | Торжокский | Торжокский | Новое строительство СТП |  | 0
д.Переслегино | Торжокский | Торжокский | ТП №477 Переслегино | 100 | 60
д.Загорье | Торжокский | Торжокский | ТП №478 Загорье | 40 | 12
д.Щемелинино | Торжокский | Торжокский | ТП №479 Щемелинино | 100 | 78
с.Альфимово | Торжокский | Торжокский | ТП №480 Альфимово-3 ЗСК | 2х250 | 410
с.Альфимово | Торжокский | Торжокский | ТП №484 Альфимово-2 | 100 | 75
д.Слоново | Торжокский | Торжокский | ТП №481 Слоново | 30 | 18
д.Строевичи | Торжокский | Торжокский | ТП №482 Строевичи | 30 | 16
д.Заболотье | Торжокский | Торжокский | ТП №483 Заболотье | 30 | 26
д.Рожново | Торжокский | Торжокский | ТП №485 Рожново | 30 | 12
д.Андрюшено | Торжокский | Торжокский | ТП №486 Андрюшено | 30 | 15
д.Аксеново | Торжокский | Торжокский | ТП №487 Аксеново | 100 | 80
д.Жеротино | Торжокский | Торжокский | ТП №488 Жеротино | 30 | 14
д. Дудорово | Торжокский | Торжокский | ТП №489 Дудорово-2 | 100 | 60
д.Жилкино | Торжокский | Торжокский | ТП №490 Жилкино | 60 | 51
д.Заречье | Торжокский | Торжокский | ТП №491 Заречье-1 | 60 | 42
д.Заречье | Торжокский | Торжокский | ТП №492 Заречье-2 | 160 | 140
д. Лопатино | Торжокский | Торжокский | ТП №493 Лопатино | 100 | 80
д.Чеграево | Торжокский | Торжокский | ТП №494 Чеграево | 30 | 10
д.Бесменино | Торжокский | Торжокский | ТП №495 Бесменино | 100 | 72
д. Тредубье | Торжокский | Торжокский | ТП №496 Тредубье-3 | 63 | 35
д. Теткино | Торжокский | Торжокский | ТП №497 Теткино | 30 | 15
д. Еменово | Торжокский | Торжокский | ТП №498 Еменово | 60 | 44
д. Дудорово | Торжокский | Торжокский | ТП №499 Дудорово-3 | 250 | 200
д. Логуново | Торжокский | Торжокский | ТП №500 Логуново-2 | 100 | 60
д. Логуново | Торжокский | Торжокский | ТП №501 Логуново-1 | 100 | 74
д.Букантово | Торжокский | Торжокский | ТП №502 Букантово | 100 | 82
д.Тредубье | Торжокский | Торжокский | ТП №503 Тредубье-4 | 250 | 160
д.Мельгубово | Торжокский | Торжокский | ТП №504 Мельгубово | 30 | 22
д. Троицкое | Торжокский | Торжокский | ТП №505 Троицкое | 100 | 75.2
д.Липига | Торжокский | Торжокский | ТП №506 Липига-1 | 100 | 65
д.Липига | Торжокский | Торжокский | ТП №507 Липига-2 | 63 | 31.4
д.Липига | Торжокский | Торжокский | ТП №508 Липига-3 | 100 | 72
д.Анненское | Торжокский | Торжокский | ТП №509 Анненское | 30 | 24
д.Хребтово | Торжокский | Торжокский | ТП №510 Хребтово | 63 | 55
д.Ряхово | Торжокский | Торжокский | ТП №511 Ряхово | 25 | 20
д.Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №512 Высокое | 100 | 25
д.Высокое | Торжокский | Торжокский | новое строительство ТП |  | 0
д.Ременево | Торжокский | Торжокский | ТП №513 Ременево-1 | 100 | 68
д.Ременево | Торжокский | Торжокский | ТП №514 Ременево-2 | 50 | 30
д.Саплово | Торжокский | Торжокский | ТП №517 Саплово | 160 | 120.2
д.Возжанки | Торжокский | Торжокский | ТП №518 Возжанки | 30 | 22
д.Глухово | Торжокский | Торжокский | ТП №515 Глухово-4 | 160 | 112
д.Глухово | Торжокский | Торжокский | ТП №516 Глухово-1 | 100 | 57.2
д.Глухово | Торжокский | Торжокский | ТП №519 Глухово-5 | 2х630 | 1065
д.Глухово | Торжокский | Торжокский | ТП №520 Глухово-2 | 400 | 330
д.Глухово | Торжокский | Торжокский | ТП №521 Глухово-3 | 160 | 140
д. Дмитровка | Торжокский | Торжокский | ТП №522 Дмитровка | 20 | 15
д. Скоморохово | Торжокский | Торжокский | ТП №523 Скоморохово | 250 | 168.2
д. Новое | Торжокский | Торжокский | ТП №524 Новое | 100 | 77
д. Поречье | Торжокский | Торжокский | ТП №525 Поречье | 30 | 16
д. Николаевка | Торжокский | Торжокский | ТП №526 Николаевка | 100 | 80
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №527 База | 160 | 80
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №528 Коттеджи | 63 | 42
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №529 Поселок-1 | 100 | 20
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №530 Поселок-2 | 250 | 36.8
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №531 Заготзерно | 250 | 160
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №532 РСУ | 100 | 77
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №533 ЭТУС | 160+250 | 310
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский | ТП №534 Школа | 400 | 220
д.Васьково | Торжокский | Торжокский | ТП №536 Васьково | 50 | 30
д. Лаврово | Торжокский | Торжокский | ТП №537 Лаврово | 50 | 35
д.Стукшино | Торжокский | Торжокский | ТП №538 Стукшино | 100 | 60
д. Барсуки | Торжокский | Торжокский | ТП №539 Барсуки | 2х400 | 660
д.Нестерово | Торжокский | Торжокский | ТП №540 Нестерово | 40 | 24
д. Богатьково | Торжокский | Торжокский | ТП №541 Богатьково-1 | 400 | 300
д. Богатьково | Торжокский | Торжокский | ТП №542 Богатьково-2 | 160 | 35
д. Богатьково | Торжокский | Торжокский | ТП №543 Богатьково-3 | 250 | 120
д. Богатьково | Торжокский | Торжокский | ТП №544 Богатьково-4 | 250 | 130
д. Бернишено | Торжокский | Торжокский | ТП №545 Бернишено | 100 | 30
с.Ладьино | Торжокский | Торжокский | ТП №546 Ладьино жил.дома | 40 | 14
Рыбхоз | Торжокский | Торжокский | ТП №547 Рыбхоз | 400+160 | 450
д.Ванеево | Торжокский | Торжокский | ТП №548 Ванеево | 60 | 44
д.Колосово | Торжокский | Торжокский | ТП №549 Колосово | 60 | 48
д. Костромино | Торжокский | Торжокский | ТП №550 Костромино | 30 | 20
с.Ладьино | Торжокский | Торжокский | ТП №551 Ладьино-1 | 100 | 20
с.Ладьино | Торжокский | Торжокский | ТП №552 Ладьино-2 | 100 | 18.75
с.Ладьино | Торжокский | Торжокский | ТП №553 Ладьино-3 | 100 | 77
д. Дары | Торжокский | Торжокский | ТП №554 Дары | 100 | 75
д. Игнатьево | Торжокский | Торжокский | ТП №555 Игнатьево-1 | 100 | 60
д.Грачево | Торжокский | Торжокский | ТП №556 Грачево | 30 | 22
д. Обухово | Торжокский | Торжокский | ТП №557 Обухово | 30 | 20
д. Горицы | Торжокский | Торжокский | ТП №558 Горицы | 30 | 21
д. Воропуни | Торжокский | Торжокский | ТП №559 Воропуни мастерские | 400 | 310
д.Орехово | Торжокский | Торжокский | ТП №148 (Орехово) | 10 | 2
д.Кочерово | Торжокский | Торжокский | ТП №151 (Кочерово) | 250 | 200
д.Кочерово | Торжокский | Торжокский | ТП №565 (Крюково-дачи) | 400 | 357
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-1 | 2х400 | 37.8
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-2 | 400 | 173.43
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-3 | 400 | 142.43
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТПП-4 | 250 | 0
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-6 | 250 | 69.73
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-7 | 400 | 105.62
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-8 | 400 | 152.6
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-9 | 400 | 68.8
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-10 | 200 | 18.42
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-11 | 100 | 16.23
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-13 | 630 | 78.67
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-14 | 250 | 55.84
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-15 | 320 | 51.07
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-16 | 160 | 22.39
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-17 | 315 | 19.04
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-18 | 400 | 112.4
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-19 | 400 | 109.49
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-21 | 315 | 31.1
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-22 | 400 | 91.57
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-23 | 400 | 88.18
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-24 | 180 | 24.12
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТПП-25 | 250 | 11.79
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТПП-25А | 100 | 6.78
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТПП-25В | 160 | 18.51
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТПП-26 | 100 | 10.9
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-27 | 100 | 8.03
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-28 | 200 | 59.59
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-29 | 2х100 | 23.98
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-31 | 250 | 68.92
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-32 | 2*1000 | 1005
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-32 | 1000 | 1000
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-33 | 400 | 77.52
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-34 | 630 | 180.39
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-35 | 400 | 110.46
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-36 | 250 | 92.05
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-40 | 630 | 135.7
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-42 | чужой | 265.47
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-44 | 630 | 203.64
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП- 45 | 100 | 28
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-46 | 400 | 20.15
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-47 | 2х400 | 135.65
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-48 | 2х630 | 216.24
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-49 | 2х250 | 19.51
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-50 | 160 | 9.31
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-51 | 250 | 128.97
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-52 | 2х250 | 71.82
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-53 | 2х400 | 115
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-54 | 630 | 173.64
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-55 | 400 | 109.49
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-58 | 400 | 133.71
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-59 | 250 | 67.95
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-60 | 400 | 158.9
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-62 | 2х400 | 87.21
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-63 | 2х400 | 108.04
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-64 | 400+320 | 55.43
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-65 | 400 | 119.18
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-67 | 630 | 294.71
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-68 | 315+200 | 17.93
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-69 | 630 | 239.97
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-71 | 160 | 38.37
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-72 | 2х250 | 109.12
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-73 | 160 | 29.65
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-76 | 250 | 163.37
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-77 | 2х400 | 138.07
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-78 | 400 | 181.67
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-80 | 2х400 | 86.24
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-81 | 2х400 | 90.6
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-82 | 2х160 | 23.35
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-83 | 250+400 | 52.33
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-84 | 2х400 | 124.02
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-86 | 400 | 115.79
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-87 | 160 | 6.4
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-88 | 2х400 | 131.29
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-89 | 400 | 83.33
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-90 | 100+400 | 110.46
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-92 | 400 | 108.04
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-93 | 250 | 71.82
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-95 | 2х250 | 34.04
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-96 | 180+250 | 15.89
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-98 | 100 | 30.76
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-99 | 400 | 76.55
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-100 | 250 | 28
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-102 | 2х400 | 122.08
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-103 | 2х400 | 106.74
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-104 | 2х400 | 127.35
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-106 | 250 | АБЗ не работает
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-109 | 400 | 243.05
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-110 | 400 | 155.58
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-111 | 2х400 | 212.6
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-112 | 100 | 18
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-113 | 2х160 | 18.39
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-114 | 2х400 | 184.37
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-115 | 2х400 | 174.96
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-116 | 2х400 | 170.53
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-117 | 250 | 84.85
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-118 | 250 | 84.85
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-119 | 2х400 | 167.21
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-120 | 250 | 126.92
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-121 | 2х250 | 104.78
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-122 | 200 | 65.33
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-123 | 2х630 | 190.11
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-126 | 100 | 19.1
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-129 | 100 | 25.19
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-133 | 160 | 32.78
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-135 | 2х160 | 16.73
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | ЗТП-136 | 2х250 | 115.3
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-138 | 100 | Абонентская ЛПУ МГ
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-139 | 100 | 35.71
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-141 | 160 | 122.46
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-142 | 100 | 41.25
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-143 | 160 | ТП 0
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-145 | 100 | 22.98
г. Торжок | Торжокский | Торжокский | КТП-146 | 100 | 14.12
д.Василево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Василево | 160 | 130
д.Колдино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Колдино-1 | 60 | 5
д.Колдино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Колдино-2 | 100 | 30
д.Кудино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Кудино | 100 | 50
д.Цикарево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Цикарево | 100 | 50
д.Федьково | Торопецкий | Торопецкий | КТП Федьково-1 | 60 | 0
д.Новотроицкое | Торопецкий | Торопецкий | КТП Новотроицкое-1 | 100 | 0
д.Новотроицкое | Торопецкий | Торопецкий | КТП Новотроицкое-2 | 160 | 60
д.Новотроицкое | Торопецкий | Торопецкий | КТП Новотроицкое-7 | 250 | 150
г.Торопец | Торопецкий | Торопецкий | КТП Ховренок | 100 | 40
г.Торопец | Торопецкий | Торопецкий | КТП Ретранслятор | 100 | 40
д.Грядцы | Торопецкий | Торопецкий | КТП Грядцы-1 | 63 | 3
д.Грядцы | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Грядцы-2 | 400 | 350
д.Грядцы | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Грядцы-4 | 160 | 110
д.Мещеки | Торопецкий | Торопецкий | КТП Мещеки | 100 | 60
д.Лукьяново | Торопецкий | Торопецкий | КТП Лукьяново | 160 | 110
д.Лоховка | Торопецкий | Торопецкий | КТП Лоховка | 30 | 20
д.Гальяново | Торопецкий | Торопецкий | КТП Гальяново | 100 | 70
д.Ананьино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Ананьино | 60 | 30
д.Хворостьево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Хворостьево | 160 | 130
д.Хворостьево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Пионерлагерь | 100 | 40
д.Подсосонье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Подсосонье | 40 | 20
д.Маслово | Торопецкий | Торопецкий | МТП Маслово | 10 | 5
д.Золотилово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Золотилово | 160 | 80
г.Торопец | Торопецкий | Торопецкий | КТП База РЭС | 100 | 60
г.Торопец | Торопецкий | Торопецкий | КТП ТП-67 | 63 | 0
д.Малахи | Торопецкий | Торопецкий | КТП Малахи | 60 | 0
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий | ЗТП Подгороднее-1 | 250 | 130
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий | КТП Подгороднее-2 | 160 | 120
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий | ЗТП Подгороднее-5 | 400 | 350
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий | КТП Подгороднее-6 | 160 | 110
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий | КТП Подгороднее-9 | 160 | 120
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий | КТП Подгороднее-10 | 100 | 60
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий | КТП Подгороднее-11 | 160 | 130
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий | КТП Подгороднее-12 | 100 | 50
д.Любовец | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Любовец | 10 | 5
д.Цветки | Торопецкий | Торопецкий | КТП Цветки | 100 | 40
д.Шатры | Торопецкий | Торопецкий | КТП Шатры | 30 | 0
д.Лохово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Лохово-1 | 60 | 0
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий | КТП Речане-1 | 180 | 110
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий | КТП Речане-2 | 100 | 50
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий | КТП Речане-3 | 250 | 190
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Речане-4 | 250 | 200
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Речане-6 | 250 | 210
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий | КТП Речане-Школа | 160 | 110
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий | КТП Речане-8 | 30 | 15
д.Митьково | Торопецкий | Торопецкий | КТП Митьково | 250 | 245
д.Чихачи | Торопецкий | Торопецкий | КТП Чихачи | 60 | 50
д.Михайловское | Торопецкий | Торопецкий | КТП Михайловское | 160 | 0
д.Крест | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Крест-2 | 250 | 210
д.Крест | Торопецкий | Торопецкий | ЗТП Крест-3 | 250 | 200
д.Чурилово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Чурилово | 20 | 15
д.Ольховка | Торопецкий | Торопецкий | КТП Ольховка | 100 | 70
д.Б.Семивье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Б.Семивье | 30 | 25
д.Лесная | Торопецкий | Торопецкий | КТП Лесная | 250 | 140
д.Озерец | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Озерец-2 | 630 | 590
д.Рокотово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Рокотово | 63 | 33
д.Заборье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Заборье | 40 | 10
д.Метлино | Торопецкий | Торопецкий | МТП Метлино | 40 | 15
д.Юханово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Юханово | 63 | 53
д.Оськино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Оськино | 25 | 15
д.Носово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Носово | 25 | 20
д.Выдры | Торопецкий | Торопецкий | КТП Выдры-1 | 100 | 80
д.Выдры | Торопецкий | Торопецкий | КТП Выдры-2 | 63 | 43
д.Выдры | Торопецкий | Торопецкий | КТП Выдры-3 | 63 | 43
д.Выдры | Торопецкий | Торопецкий | КТП Выдры-4 | 400 | 370
д.Старинка | Торопецкий | Торопецкий | КТП Старинка | 100 | 70
д.Озерец | Торопецкий | Торопецкий | КТП Озерец-3 | 160 | 120
д.Лахны | Торопецкий | Торопецкий | КТП Лахны | 25 | 10
д.Озерец | Торопецкий | Торопецкий | МТП Больница | 40 | 35
д.Семенцево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Семенцево | 40 | 30
д.Самсоново | Торопецкий | Торопецкий | КТП Самсоново | 100 | 85
д.Василево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Василево | 60 | 50
д.Мандусово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Мандусово | 63 | 33
д.Кислово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Кислово-1 | 60 | 45
д.Кислово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Кислово-2 | 100 | 70
д.Захаркино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Захаркино | 100 | 70
д.Сушино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Сушино | 30 | 25
д.Васьково | Торопецкий | Торопецкий | КТП Васьково | 20 | 15
д.Мартисово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Мартисово-1 | 60 | 40
д.Мартисово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Мартисово-2 | 100 | 80
д.Наумовское | Торопецкий | Торопецкий | КТП Наумовское | 60 | 45
д.Понизовье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Понизовье-1 | 160 | 120
д.Понизовье | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Понизовье-6 | 250 | 220
д.Зимцы | Торопецкий | Торопецкий | КТП Зимцы | 100 | 70
д.Понизовье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Понизовье-2 | 63 | 23
д.Талица | Торопецкий | Торопецкий | ЗТП Талица-2 | 1060 | 460
д.Талица | Торопецкий | Торопецкий | КТП Талица-3 | 250 | 200
д.Талица | Торопецкий | Торопецкий | КТП Талица-5 | 250 | 200
д.Талица | Торопецкий | Торопецкий | КТП Талица-7 | 160 | 100
д.Талица | Торопецкий | Торопецкий | КТП Талица-8 | 160 | 120
д.Бридино | Торопецкий | Торопецкий | МТП Бридино-1 | 60 | 30
д.Знаменское | Торопецкий | Торопецкий | КТП Знаменское-1 | 100 | 70
д.Руново | Торопецкий | Торопецкий | КТП Руново | 100 | 80
д.Красноселье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Красноселье-1 | 160 | 130
д.Красноселье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Красноселье-2 | 100 | 60
д.Блазново | Торопецкий | Торопецкий | КТП Блазново | 10 | 5
д.Бончарово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Бончарово-1 | 60 | 20
д.Бончарово | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Бончарово-2 | 400 | 300
д.Дроздово | Торопецкий | Торопецкий | МТП Дроздово | 10 | 5
д.Бельково | Торопецкий | Торопецкий | КТП Бельково | 100 | 90
д.Степаши | Торопецкий | Торопецкий | КТП Степаши | 160 | 150
д.Шапкино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Шапкино | 100 | 80
д.Максименки | Торопецкий | Торопецкий | КТП Максименки | 25 | 15
д.Головково | Торопецкий | Торопецкий | КТП Головково | 20 | 10
д.Симаново | Торопецкий | Торопецкий | КТП Симаново | 63 | 48
д.Николаевское | Торопецкий | Торопецкий | КТП Николаевское | 25 | 15
д.Васюково | Торопецкий | Торопецкий | КТП Васюково | 25 | 20
д.Валаево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Валаево | 30 | 25
д.Захоломье | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Захоломье-1 | 400 | 370
д.Захоломье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Захоломье-2 | 160 | 130
д.Захоломье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Захоломье-3 | 160 | 140
д.Васьково | Торопецкий | Торопецкий | КТП Васьково | 30 | 20
д.Слепнево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Слепнево | 30 | 20
д.Рокачево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Рокачево | 25 | 20
д.Краснополец | Торопецкий | Торопецкий | КТП Краснополец-1 | 100 | 80
д.Студенец | Торопецкий | Торопецкий | КТП Студенец | 100 | 50
д.Вороньково | Торопецкий | Торопецкий | КТП Вороньково | 10 | 5
д.Новое | Торопецкий | Торопецкий | КТП Новое | 40 | 30
д.Козлово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Козлово-1 | 60 | 50
д.Козлово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Козлово-2 | 63 | 53
д.Рогозино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Рогозино | 30 | 20
д.Снопово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Снопово | 40 | 35
д.Билово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Билово | 160 | 150
д.Полуяново | Торопецкий | Торопецкий | КТП Полуяново | 30 | 25
д.Языковщина | Торопецкий | Торопецкий | КТП Языковщина-1 | 160 | 150
д.Языковщина | Торопецкий | Торопецкий | КТП Языковщина-2 | 100 | 80
д.Юшино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Юшино | 100 | 70
д.Медведево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Медведево | 30 | 25
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий | КТП Волок-1 | 60 | 45
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий | КТП Волок-2 | 100 | 85
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий | КТП Волок-3 | 160 | 140
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий | КТП Волок-4 | 100 | 80
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий | КТП Волок-5 | 400 | 375
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий | КТП Волок-6 | 100 | 80
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий | КТП Волок-Школа | 250 | 245
д.Дуброво | Торопецкий | Торопецкий | КТП Дуброво | 30 | 25
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий | КТП Плоскошь-Школа | 250 | 200
д.Старое | Торопецкий | Торопецкий | КТП Старое-2 | 63 | 53
д.Сельково | Торопецкий | Торопецкий | КТП Сельково | 20 | 15
д.Сидоровское | Торопецкий | Торопецкий | КТП Сидоровское | 30 | 25
д.Зайцево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Зайцево | 40 | 30
д.Понизовье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Понизовье-1 | 60 | 50
д.Обуховицы | Торопецкий | Торопецкий | КТП Обуховицы | 30 | 15
д.Зуи | Торопецкий | Торопецкий | КТП Зуи | 10 | 5
д.Мерелево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Мерелево | 20 | 15
д.Лебедево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Лебедево | 30 | 20
д.Кочута | Торопецкий | Торопецкий | КТП Кочута-3 | 100 | 80
д.Кочута | Торопецкий | Торопецкий | КТП Кочута-4 | 63 | 48
д.Водос | Торопецкий | Торопецкий | КТП Водос | 25 | 15
д.Лучка | Торопецкий | Торопецкий | КТП Лучка | 60 | 55
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий | КТП Волок-спорткомплекс | 250 | 220
д.Краснодубье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Краснодубье-1 | 100 | 90
д.Краснодубье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Краснодубье-2 | 160 | 140
д.Голибицы | Торопецкий | Торопецкий | КТП Голибицы-3 | 160 | 150
д.Голибицы | Торопецкий | Торопецкий | КТП Голибицы-4 | 250 | 220
д.Никулино | Торопецкий | Торопецкий | МТП Никулино | 30 | 20
д.Уварово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Уварово-1 | 100 | 85
д.Уварово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Уварово-2 | 160 | 140
д.Уварово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Уварово-3 | 100 | 70
д.Уварово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Уварово-5 | 100 | 80
д.Княжево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Княжево | 40 | 25
д.Сосонье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Сосонье | 100 | 60
д.Старое | Торопецкий | Торопецкий | КТП Старое | 60 | 50
д.Малиновка | Торопецкий | Торопецкий | КТП Малиновка | 20 | 5
д.Паршино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Паршино | 100 | 85
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий | КТП Плоскошь-1 | 160 | 90
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий | КТП Плоскошь-2 | 100 | 60
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий | КТП Плоскошь-4 | 250 | 200
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий | КТП Плоскошь-5 | 250 | 190
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий | КТП Плоскошь-6 | 400 | 350
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий | КТП Плоскошь-7 | 100 | 50
д.Ермишенки | Торопецкий | Торопецкий | КТП Ермишенки-1 | 250 | 210
д.Ермишенки | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Ермишенки-3 | 400 | 385
д.Рогаткино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Рогаткино | 10 | 5
д.Русаново | Торопецкий | Торопецкий | КТП Русаново | 40 | 35
д.Полибино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Полибино | 20 | 0
д.Жарихино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Жарихино | 60 | 55
д.Конищево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Конищево-1 | 160 | 130
д.Клыпино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Клыпино маст | 160 | 140
д.Клыпино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Клыпино | 60 | 50
д.Б.Изори | Торопецкий | Торопецкий | КТП Б.Изори | 40 | 30
д.М.Изори | Торопецкий | Торопецкий | КТП М.Изори | 25 | 20
д.Зайково | Торопецкий | Торопецкий | КТП Зайково | 60 | 55
д.Коварное-Борок | Торопецкий | Торопецкий | КТП Коварное-Борок | 100 | 90
д.Дергачи | Торопецкий | Торопецкий | КТП Дергачи | 30 | 25
д.Бучино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Бучино | 30 | 5
д.Пестряково | Торопецкий | Торопецкий | КТП Пестряково | 160 | 150
д.БабиноМаслово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Бабино Маслово | 60 | 50
д.Романово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Романово-1 | 63 | 58
д.Рабпоселок | Торопецкий | Торопецкий | КТП Раб поселок | 40 | 30
д.Назарино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Назарино | 30 | 15
д.Гаврилово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Гаврилово | 30 | 20
д.Финево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Финево | 30 | 15
д.Суходол | Торопецкий | Торопецкий | КТП Суходол-1 | 100 | 80
д.Суходол | Торопецкий | Торопецкий | КТП Суходол-2 | 60 | 55
д.Бабаево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Бабаево | 30 | 20
д.Крест | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Крест-2 | 250 | 190
д.Крест | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Крест-4 | 400 | 340
д.Почеп | Торопецкий | Торопецкий | МТП Почеп | 60 | 50
д.Серово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Серово-2 | 60 | 40
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий | КТП Пожня-1 | 100 | 70
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий | КТП Пожня-2 | 100 | 60
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий | КТП Пожня-3 | 160 | 130
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий | КТП Пожня-4 | 160 | 120
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий | КТП Пожня-6 | 100 | 55
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Пожня-7 | 400 | 360
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий | КТП Пожня-8 | 160 | 110
д.Полибино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Полибино | 25 | 20
д.Митрохино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Митрохино | 30 | 25
д.Стрежено | Торопецкий | Торопецкий | КТП Стрежено | 4 | 0
д.Малаши | Торопецкий | Торопецкий | КТП Малаши | 160 | 145
д.Пуплово | Торопецкий | Торопецкий | МТП Пуплово | 10 | 5
д.Косилово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Косилово | 30 | 0
д.БубоницЫ | Торопецкий | Торопецкий | КТП Бубоницы | 30 | 0
д.Чистое | Торопецкий | Торопецкий | КТП Чистое | 100 | 50
д.Некрашево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Некрашево-1 | 100 | 70
д.Некрашево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Некрашево-2 | 250 | 210
д.Закрючье | Торопецкий | Торопецкий | КТП Закрючье | 30 | 0
д.Шейно | Торопецкий | Торопецкий | КТП Шейно | 160 | 140
д.Манушкино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Манушкино | 160 | 135
д.Савино | Торопецкий | Торопецкий | МТП Савино | 10 | 5
д.Добшо | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Добшо-2 | 250 | 230
д.Добшо | Торопецкий | Торопецкий | КТП Добшо-1 | 60 | 10
д.Никольское | Торопецкий | Торопецкий | КТП Никольское | 30 | 10
д.Голостьяново | Торопецкий | Торопецкий | КТП Голостьяново | 10 | 0
д.Звонки | Торопецкий | Торопецкий | МТП Звонки | 4 | 1
д.Полибино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Полибино | 63 | 58
д.Пчелино | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Пчелино | 400 | 370
д.Лужане | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Лужане | 250 | 220
д.Карташово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Карташово | 60 | 55
д.Бор | Торопецкий | Торопецкий | КТП Бор | 100 | 60
д.Евсигнеенки | Торопецкий | Торопецкий | КТП Евсигнеенки | 250 | 230
д.Гущино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Гущино-1 | 160 | 140
д.Гущино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Гущино-2 | 63 | 53
д.Поташово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Поташово | 60 | 40
д.Маковеевское | Торопецкий | Торопецкий | КТП Маковеевское | 160 | 140
д.Голубево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Голубево | 100 | 70
д.Сергеевское | Торопецкий | Торопецкий | КТП Сергеевское | 63 | 48
д.Селище | Торопецкий | Торопецкий | КТП Селище | 40 | 25
д.Скворцово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Скворцово-1 | 50 | 20
д.Скворцово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Скворцово-2 | 50 | 10
д.Скворцово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Скворцово-6 | 63 | 23
д.Скворцово | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Скворцово-4 | 250 | 200
д.Клинец | Торопецкий | Торопецкий | КТП Клинец-1 | 60 | 30
д.Клинец | Торопецкий | Торопецкий | КТП Клинец-2 | 63 | 33
д.Ивахново | Торопецкий | Торопецкий | КТП Ивахново | 10 | 5
д.Воронцово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Воронцово | 25 | 20
д.Фатеево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Фатеево | 30 | 25
д.Орешенки | Торопецкий | Торопецкий | КТП Орешенки | 40 | 35
д.Тереховка | Торопецкий | Торопецкий | КТП Тереховка | 30 | 25
д.Скворцово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Скворцово-5 | 250 | 210
д.Скворцово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Скворцово-3 | 160 | 110
д.Беляево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Беляево | 63 | 58
д.Дашково | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Дашково-1 | 250 | 200
д.Мартюхи | Торопецкий | Торопецкий | КТП Мартюхи-1 | 160 | 115
д.Мартюхи | Торопецкий | Торопецкий | КТП Мартюхи-2 | 160 | 120
д.Мартюхи | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Мартюхи-3 | 250 | 205
д.Городок | Торопецкий | Торопецкий | КТП Городок | 25 | 15
д.Лужи | Торопецкий | Торопецкий | КТП Лужи | 20 | 10
д.Ахромово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Ахромово-1 | 60 | 50
д.Нишевицы | Торопецкий | Торопецкий | КТП Нишевицы-1 | 100 | 50
д.Нишевицы | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Нишевицы-2 | 400 | 395
д.Полежнево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Полежнево | 10 | 5
д.Беденки | Торопецкий | Торопецкий | МТП Беденки | 25 | 15
д.Воробьи | Торопецкий | Торопецкий | КТП Воробьи-1 | 100 | 70
д.Воробьи | Торопецкий | Торопецкий | КТП Воробьи-3 | 60 | 30
д.Воробьи | Торопецкий | Торопецкий | КТП Воробьи-4 | 100 | 60
д.Воробьи | Торопецкий | Торопецкий | КТП Воробьи-6 | 160 | 120
д.Поляне | Торопецкий | Торопецкий | КТП Поляне-5 | 160 | 130
д.Суслово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Суслово | 30 | 15
д.Плотично | Торопецкий | Торопецкий | КТП Плотично-1 | 100 | 70
д.Шарапово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Шарапово | 30 | 25
д.Немково | Торопецкий | Торопецкий | КТП Немково | 60 | 55
д. | Торопецкий | Торопецкий | МТП Кордон | 4 | 1
д.Пятницкое | Торопецкий | Торопецкий | КТП Пятницкое-1 | 60 | 30
д.Пятницкое | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Пятницкое-2 | 250 | 220
д.Пятницкое | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Пятницкое-3 | 160 | 120
д.Поляне | Торопецкий | Торопецкий | КТП Поляне-1 | 63 | 23
д.Поляне | Торопецкий | Торопецкий | КТП Поляне-2 | 250 | 220
д.Поляне | Торопецкий | Торопецкий | КТП Поляне-3 | 60 | 40
д.Пятницкое | Торопецкий | Торопецкий | КППП Пятницкое-4 | 250 | 210
д.Высокое | Торопецкий | Торопецкий | КТП Высокое | 60 | 45
д.Костино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Костино | 30 | 20
д.Покровское | Торопецкий | Торопецкий | КТП Покровское-1 | 60 | 40
д.Покровское | Торопецкий | Торопецкий | КТП Покровское-2 | 100 | 60
д.Гришино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Гришино | 60 | 50
д.Тарасовка | Торопецкий | Торопецкий | КТП Тарасовка | 100 | 95
д.Царево | Торопецкий | Торопецкий | КТП Царево | 160 | 150
д.Наговье | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Наговье-2 | 400 | 350
д.Наговье | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Наговье-3 | 630 | 580
д.Наговье | Торопецкий | Торопецкий | КТПП Наговье-4 | 250 | 210
д.Песчанка | Торопецкий | Торопецкий | КТП Песчанка | 25 | 5
д.ЗеленыйБор | Торопецкий | Торопецкий | КТП Зеленый Бор | 100 | 70
д.Кузнецово | Торопецкий | Торопецкий | КТП Кузнецово | 25 | 10
д.Рождественское | Торопецкий | Торопецкий | КТП Рождественское | 63 | 33
д.Шешурино | Торопецкий | Торопецкий | КТП Шешурино | 60 | 30
Елманова Горка | Удомельский | Удомельский | Елманова Горка-1 | 100 | 25
Галичено | Удомельский | Удомельский | Галичено | 60 | 30
Дерягино | Удомельский | Удомельский | Дерягино котельная | 100 | 20
Дерягино | Удомельский | Удомельский | Дерягино Ж/Ф | 160 | 60
Дерягино | Удомельский | Удомельский | Дерягино пилорама | 160 | 120
Дерягино | Удомельский | Удомельский | Дерягино школа | 250 | 50
Пальцево | Удомельский | Удомельский | Пальцево | 63 | 50
Л.Попово | Удомельский | Удомельский | КТПП УдомельскийЖК | 400 | 290
Дерягино | Удомельский | Удомельский | КТПП Дерягино ЗСП | 180 | 100
Елманова Горка | Удомельский | Удомельский | Елманова Горка-2 | 60 | 20
Бряково | Удомельский | Удомельский | Бряково | 30 | 10
Дерягино | Удомельский | Удомельский | Дерягино мастерские | 160 | 50
Дерягино | Удомельский | Удомельский | Дерягино | 2х400 | 2х160
Лаиково Храповицкое | Удомельский | Удомельский | Лаиково Храповицкое | 30 | 15
Липки | Удомельский | Удомельский | Липки | 100 | 20
Ясная поляна | Удомельский | Удомельский | Ясная поляна | 100 | 0
Моржевец | Удомельский | Удомельский | Моржевец | 60 | 20
Выскодня | Удомельский | Удомельский | Выскодня ЗСП | 250 | 160
Выскодня | Удомельский | Удомельский | Выскодня Ж/Ф | 100 | 40
Агрофенино | Удомельский | Удомельский | Агрофенино | 100 | 20
Ватутино | Удомельский | Удомельский | Ватутино-2 | 100 | 20
Ватутино | Удомельский | Удомельский | Ватутино-3 | 160 | 10
Перхово | Удомельский | Удомельский | Перхово-1 | 100 | 10
Перхово | Удомельский | Удомельский | Перхово-2 | 100 | 0
Выскодня | Удомельский | Удомельский | КТПП Выскодня клуб | 2х630 | 2х400
Бачурино | Удомельский | Удомельский | Бачурино | 100 | 15
Дубище | Удомельский | Удомельский | Дубище | 100 | 20
Ольховец | Удомельский | Удомельский | Ольховец | 5 | 2
Дягилево | Удомельский | Удомельский | Дягилево | 50 | 10
Быково | Удомельский | Удомельский | Быково | 100 | 20
Выскодня | Удомельский | Удомельский | Выскодня школа | 250 | 30
Лайково-Попово | Удомельский | Удомельский | Лайково-Попово | 250 | 0
Лайково-Попово | Удомельский | Удомельский | ГИБДД | 40 | 0
Тараки | Удомельский | Удомельский | Тараки | 100 | 5
Тараки | Удомельский | Удомельский | Тараки хранилище | 250 | 100
Сменово | Удомельский | Удомельский | Сменово | 100 | 27
Удомля | Удомельский | Удомельский | Паношено АВМ | 400 | 350
Удомля | Удомельский | Удомельский | Паношено теплицы | 250 | 200
Александрово | Удомельский | Удомельский | Кирпичный завод | 60 | 10
Городки | Удомельский | Удомельский | Городки | 30 | 5
Иевково | Удомельский | Удомельский | Иевково | 63 | 20
Митрошино | Удомельский | Удомельский | Митрошино свинарник | 100 | 20
Митрошино | Удомельский | Удомельский | Митрошино | 100 | 20
Гайново | Удомельский | Удомельский | Гайново | 160 | 10
Мишнево | Удомельский | Удомельский | Мишнево клуб | 160 | 50
Мишнево | Удомельский | Удомельский | Мишнево жил.поселок | 160 | 30
Корякино | Удомельский | Удомельский | Корякино Митронино | 160 | 90
Верескуново | Удомельский | Удомельский | Верескуново промзона | 400 | 60
Иваньково | Удомельский | Удомельский | Иваньково Григорево | 63 | 40
Мишнево | Удомельский | Удомельский | Мишнево Ж/Ф | 2х630 | 2х200
Щеберино | Удомельский | Удомельский | Щеберино | 100 | 20
Васильево | Удомельский | Удомельский | Васильево | 60 | 20
Стан | Удомельский | Удомельский | Стан | 60 | 10
Акулово | Удомельский | Удомельский | Акулово | 30 | 5
Льнозавод. | Удомельский | Удомельский | Льнозавод. | 160 | 50
Бережок | Удомельский | Удомельский | Бережок | 100 | 30
Порожки | Удомельский | Удомельский | Порожки Ж/Ф | 250 | 100
Порожки | Удомельский | Удомельский | Порожки котельная-2 | 250 | 50
Порожки | Удомельский | Удомельский | Порожки детсад | 160 | 10
Стенецкое | Удомельский | Удомельский | Стенецкое пилорама | 100 | 80
Мосты | Удомельский | Удомельский | Мосты | 100 | 30
Роднево | Удомельский | Удомельский | Роднево | 30 | 5
Рудеево | Удомельский | Удомельский | Рудеево | 100 | 30
Порожки | Удомельский | Удомельский | КТПП Порожки кот. -1 | 400 | 200
Стенецкое | Удомельский | Удомельский | Стенецкое | 250 | 100
Касково | Удомельский | Удомельский | Касково ПСЛВ | 250 | 200
Касково | Удомельский | Удомельский | Касково ЗСП | 160 | 100
Касково | Удомельский | Удомельский | Касково магазин | 100 | 10
Касково | Удомельский | Удомельский | Касково водокачка | 160 | 50
Касково | Удомельский | Удомельский | Касково мастерские | 250 | 100
Касково | Удомельский | Удомельский | Касково школа | 400, 250 | 400
Хларево | Удомельский | Удомельский | Хларево | 60 | 30
Архангельское | Удомельский | Удомельский | Архангельское | 100 | 30
Снапугино | Удомельский | Удомельский | Снапугино | 60 | 10
Дритуни | Удомельский | Удомельский | Дритуни | 30 | 5
Торфяное | Удомельский | Удомельский | Торфяное | 100 | 20
Павлово | Удомельский | Удомельский | Павлово | 10 | 0
Дубники | Удомельский | Удомельский | Дубники | 10 | 0
Хвалово | Удомельский | Удомельский | Хвалово | 63 | 10
Погорелец | Удомельский | Удомельский | Погорелец | 30 | 5
Никулкино | Удомельский | Удомельский | Никулкино-1 | 40 | 5
Никулкино | Удомельский | Удомельский | Никулкино-2 | 100 | 30
Ольховка | Удомельский | Удомельский | Ольховка | 100 | 80
Удино | Удомельский | Удомельский | Удино | 25 | 0
Колпинец | Удомельский | Удомельский | Колпинец | 100 | 18
Ряд | Удомельский | Удомельский | Ряд мастерские | 160 | 120
Ряд | Удомельский | Удомельский | Ряд ФКРС | 2х400 | 2х350
Саминец | Удомельский | Удомельский | Саминец | 100 | 30
Ряд | Удомельский | Удомельский | Ряд-1 | 2х160 | 2х100
Ряд | Удомельский | Удомельский | Ряд-3 | 2х630 | 2х100
Ряд | Удомельский | Удомельский | Ряд-2 | 2х630 | 2х100
Ванюнькино | Удомельский | Удомельский | Ванюнькино | 25 | 15
Маяк | Удомельский | Удомельский | Маяк | 60 | 20
Мушино | Удомельский | Удомельский | Мушино | 63 | 5
Зарьково | Удомельский | Удомельский | Зарьково | 100 | 10
Зарьково | Удомельский | Удомельский | Зарьково двор | 160 | 100
Волчихово | Удомельский | Удомельский | Волчихово Трестино | 100 | 50
Иваньково | Удомельский | Удомельский | Иваньково | 10 | 5
Брусово | Удомельский | Удомельский | Жилой дом | 60 | 55
Брусово | Удомельский | Удомельский | Райсовет | 160 | 20
Брусово | Удомельский | Удомельский | Дом Культуры | 100 | 20
Брусово | Удомельский | Удомельский | Первомайска | 160 | 20
Брусово | Удомельский | Удомельский | Радиоузел | 160 | 20
Ишутиха | Удомельский | Удомельский | Ишутиха | 100 | 10
Ежиха | Удомельский | Удомельский | Ежиха | 60 | 20
Братское | Удомельский | Удомельский | Братское | 60 | 10
Брусово | Удомельский | Удомельский | КТПП Брусово ПСЛВ | 400 | 350
Рыжково | Удомельский | Удомельский | Рыжково | 60 | 10
Голубково | Удомельский | Удомельский | Голубково | 160 | 60
Попово | Удомельский | Удомельский | Попово | 60 | 10
Сергино | Удомельский | Удомельский | Сергино | 100 | 50
Н. Алфимово | Удомельский | Удомельский | Н. Алфимово | 60 | 20
Едутино | Удомельский | Удомельский | Едутино Ж/Ф | 60 | 15
Едутино | Удомельский | Удомельский | Едутино ЗСП | 250 | 150
Н.Еремково | Удомельский | Удомельский | Н.Еремково | 60 | 10
Еремково | Удомельский | Удомельский | Еремково мастерские | 250 | 200
Еремково | Удомельский | Удомельский | Еремково школа | 60 | 10
Старое | Удомельский | Удомельский | Старое | 60 | 15
Еремково | Удомельский | Удомельский | Еремково пекарня | 160 | 60
Пеньково | Удомельский | Удомельский | Пеньково | 60 | 10
Наташино | Удомельский | Удомельский | Наташино | 60 | 10
Еремково | Удомельский | Удомельский | Еремково | 160 | 60
Займище | Удомельский | Удомельский | Займище Ж/Ф | 160 | 60
Петрово | Удомельский | Удомельский | Петрово | 30 | 10
Дмитровка | Удомельский | Удомельский | Дмитровка-Ворониха | 100 | 60
Найденка | Удомельский | Удомельский | Найденка | 60 | 20
Всесвятское | Удомельский | Удомельский | Всесвятское | 60 | 20
Слиньково | Удомельский | Удомельский | Слиньково | 160 | 100
Брусово | Удомельский | Удомельский | Молодежная | 63 | 10
Брусово | Удомельский | Удомельский | Парковая | 250 | 150
Брусово | Удомельский | Удомельский | Больница | 100 | 40
Брусово | Удомельский | Удомельский | Школа | 250 | 150
Красное | Удомельский | Удомельский | Красное | 60 | 20
Брусово | Удомельский | Удомельский | Урицкого | 160 | 60
Марьино | Удомельский | Удомельский | Марьино | 100 | 40
Мастерские | Удомельский | Удомельский | Мастерские | 250 | 200
Молдино | Удомельский | Удомельский | КТПП Молдино АВМ1 | 250 | 200
Молдино | Удомельский | Удомельский | Молдино детсад | 2х400 | 300
Молдино | Удомельский | Удомельский | Школа | 2х400 | 300
Михайлово | Удомельский | Удомельский | Михайлово деревня | 100 | 40
Михайлово | Удомельский | Удомельский | Михайлово АВМ | 160 | 100
Михайлово | Удомельский | Удомельский | Мастерские | 250 | 200
Михайлово | Удомельский | Удомельский | Котеджи | 160 | 60
Михайлово | Удомельский | Удомельский | КТПП Михайлово ЖК | 250 | 200
Молдино | Удомельский | Удомельский | Молдино молзавод | 250 | 70
Покровское | Удомельский | Удомельский | Покровское | 160 | 60
Шептуново | Удомельский | Удомельский | КТПП Шептуново | 250 | 60
Молдино | Удомельский | Удомельский | Молдино ЗСП | 400 | 300
Воронцово | Удомельский | Удомельский | Воронцово | 60 | 15
Малец | Удомельский | Удомельский | Малец Ж/Ф | 160 | 60
Кр. Горка | Удомельский | Удомельский | Кр. Горка | 60 | 12
Сосновицы | Удомельский | Удомельский | Сосновицы | 60 | 10
Климатино | Удомельский | Удомельский | Климатино-1 | 60 | 10
Малец | Удомельский | Удомельский | КТПП Малец-1 | 250 | 80
Лугинино | Удомельский | Удомельский | Лугинино-1 | 100 | 20
Лугинино | Удомельский | Удомельский | Лугинино-2 | 160 | 60
Лугинино | Удомельский | Удомельский | Лугинино-3 | 250 | 100
Мануйлово | Удомельский | Удомельский | Мануйлово | 60 | 10
Заручье | Удомельский | Удомельский | Заручье | 25 | 5
Молдино | Удомельский | Удомельский | ул. Новая | 160 | 20
Михалево | Удомельский | Удомельский | Михалево | 60 | 10
Цветково | Удомельский | Удомельский | Цветково | 60 | 10
Полукарпово | Удомельский | Удомельский | Полукарпово | 60 | 10
Ильино | Удомельский | Удомельский | Ильино | 60 | 25
Горы | Удомельский | Удомельский | Горы | 60 | 20
Максиха | Удомельский | Удомельский | Максиха | 63 | 12
Мекашиха | Удомельский | Удомельский | Мекашиха | 30 | 10
Попово | Удомельский | Удомельский | Новая Ж/Ф | 160 | 100
Попово | Удомельский | Удомельский | Мастерские | 60 | 20
Попово | Удомельский | Удомельский | Очистные-2 | 100 | 50
Попово | Удомельский | Удомельский | АВМ-ЗСП | 400 | 300
Попово | Удомельский | Удомельский | Попово ДК | 100 | 50
Попово | Удомельский | Удомельский | Дет.комбинат | 180 | 60
Попово | Удомельский | Удомельский | Попово ЗСП | 160 | 100
Мастино | Удомельский | Удомельский | Мастино Ж/Ф | 60 | 20
Мастино | Удомельский | Удомельский | Мастино дер. | 60 | 20
Сытино | Удомельский | Удомельский | Сытино-1 | 60 | 10
Сытино | Удомельский | Удомельский | Сытино-2 | 160 | 60
Сытино | Удомельский | Удомельский | Сытино-3 | 160 | 60
Шишелово | Удомельский | Удомельский | Мастерские | 100 | 80
Шишелово | Удомельский | Удомельский | Шишелово-1 | 60 | 10
Шишелово | Удомельский | Удомельский | Шишелово-2 | 100 | 20
Лебедиха | Удомельский | Удомельский | Лебедиха | 100 | 40
Бычиха | Удомельский | Удомельский | Бычиха | 160 | 100
Каменец | Удомельский | Удомельский | Каменец | 40 | 10
Устье | Удомельский | Удомельский | Устье | 60 | 20
Венецианово | Удомельский | Удомельский | Венецианово-2 | 250 | 200
Казикино | Удомельский | Удомельский | Казикино | 50 | 10
Городище | Удомельский | Удомельский | Городище | 250 | 50
Поляны | Удомельский | Удомельский | Поляны | 100 | 60
Мста | Удомельский | Удомельский | Мста | 60 | 10
Мста | Удомельский | Удомельский | Мста поселок | 160 | 40
Мста | Удомельский | Удомельский | Мста столовая | 63 | 10
Мста | Удомельский | Удомельский | Мста школа | 100 | 10
Бельтеньево | Удомельский | Удомельский | Бельтеньево | 100 | 20
Ножкино | Удомельский | Удомельский | Ножкино | 40 | 10
Ножкино | Удомельский | Удомельский | Ножкино Ж/Ф | 100 | 20
Кожино | Удомельский | Удомельский | КТП Кожино | 40 | 20
Гоголино | Удомельский | Удомельский | Гоголино | 25 | 10
Казикино | Удомельский | Удомельский | КТПП Казикино клуб-1 | 250 | 200
Манихино | Удомельский | Удомельский | Манихино ФКРС | 250 | 200
Залучье | Удомельский | Удомельский | Залучье | 100 | 50
Шабаново | Удомельский | Удомельский | Шабаново-красноселье | 30 | 5
Млево | Удомельский | Удомельский | Млево | 60 | 10
Манихино | Удомельский | Удомельский | Манихино деревня | 100 | 20
Захарово | Удомельский | Удомельский | Захарово | 25 | 5
Званица | Удомельский | Удомельский | Званица дерервня | 100 | 20
Званица | Удомельский | Удомельский | Званица ферма | 60 | 30
Малая Званица | Удомельский | Удомельский | Малая Званица | 10 | 2
Ганино | Удомельский | Удомельский | Ганино | 25 | 10
Гриблянка | Удомельский | Удомельский | Гриблянка Юг | 100 | 10
Копачево | Удомельский | Удомельский | Копачево школа | 63 | 5
Копачево | Удомельский | Удомельский | Копачево свиноферма | 63 | 50
Копачево | Удомельский | Удомельский | Копачево мастерские | 100 | 60
Копачево | Удомельский | Удомельский | Копачево детсад | 2х400 | 100
Копачево | Удомельский | Удомельский | Копачево пилорама | 100 | 50
Копачево | Удомельский | Удомельский | Копачево деревня | 100 | 20
Копачево | Удомельский | Удомельский | Копачево двор | 160 | 60
Гриблянка | Удомельский | Удомельский | Гриблянка север | 100 | 20
Красный май | Удомельский | Удомельский | Красный май | 63 | 20
Грибны | Удомельский | Удомельский | Грибны ферма | 100 | 60
Лишутино | Удомельский | Удомельский | Лишутино | 63 | 50
Копачево | Удомельский | Удомельский | Копачево школа | 63 | 5
Копачево | Удомельский | Удомельский | Копачево свинарник | 63 | 55
Анисимово | Удомельский | Удомельский | Анисимово | 60 | 10
Глазачи | Удомельский | Удомельский | Глазачи | 30 | 5
Бойково | Удомельский | Удомельский | Бойково | 100 | 50
Ровени | Удомельский | Удомельский | Ровени | 63 | 20
Озера | Удомельский | Удомельский | Озера столовая | 100 | 30
Озера | Удомельский | Удомельский | Горка ЗСП | 160 | 60
Озера | Удомельский | Удомельский | Горка КЗС | 160 | 120
Сельцо | Удомельский | Удомельский | Сельцо ферма | 100 | 80
Сельцо | Удомельский | Удомельский | Сельцо деревня | 100 | 40
Сельцо | Удомельский | Удомельский | Сельцо ЗСП | 160 | 60
Озера | Удомельский | Удомельский | Озера школа | 40 | 20
Хотеново | Удомельский | Удомельский | Хотеново | 40 | 10
Максимовское | Удомельский | Удомельский | Максимовское | 100 | 40
Свирка | Удомельский | Удомельский | Свирка | 63 | 30
Карасино | Удомельский | Удомельский | Карасино | 30 | 20
Бабино | Удомельский | Удомельский | Бабино | 30 | 10
Кузьминское | Удомельский | Удомельский | Кузьминское КЗС | 250 | 200
Кузьминское | Удомельский | Удомельский | Кузьминское ЗСП | 250 | 100
Заселище | Удомельский | Удомельский | Заселище | 60 | 10
Белохово | Удомельский | Удомельский | Белохово Ж/Ф | 100 | 80
Ионино | Удомельский | Удомельский | Ионино | 30 | 20
Березно | Удомельский | Удомельский | Березно | 10 | 6
Староселье | Удомельский | Удомельский | Староселье ж/ф | 60 | 20
Курово | Удомельский | Удомельский | Курово ДКУ | 100 | 50
Курово | Удомельский | Удомельский | Курово мастерские | 160 | 100
Васьково | Удомельский | Удомельский | Васьково | 100 | 60
Быки | Удомельский | Удомельский | Быки | 30 | 10
Быки | Удомельский | Удомельский | Быки школа | 160 | 100
Речка | Удомельский | Удомельский | Речка ЗСП | 100 | 80
Елейкино | Удомельский | Удомельский | Елейкино | 30 | 10
Ханеево | Удомельский | Удомельский | Ханеево | 10 | 5
Сидорово | Удомельский | Удомельский | Сидорово | 100 | 20
Кузьминское | Удомельский | Удомельский | Кузьминское Ж/Ф | 63 | 20
Кузьминское | Удомельский | Удомельский | Матренино Ж/Ф | 30 | 21
Ледины | Удомельский | Удомельский | Ледины Ж/Ф | 30 | 10
Пашнево | Удомельский | Удомельский | Пашнево | 160 | 50
Котлован | Удомельский | Удомельский | Котлован ПСЛВ | 400 | 300
Черед | Удомельский | Удомельский | Черед | 63 | 40
Мартусы | Удомельский | Удомельский | Мартусы | 50 | 10
Мининское | Удомельский | Удомельский | Мининское | 63 | 20
Федорково | Удомельский | Удомельский | Федорково | 100 | 56
Артемьево | Удомельский | Удомельский | Артемьево | 60 | 30
Т.Комарно | Удомельский | Удомельский | Т.Комарно | 60 | 20
Кузьминское | Удомельский | Удомельский | Кузьминское Ж/Ф | 160 | 100
Кузьминское | Удомельский | Удомельский | Кузьминское дерские | 100 | 80
Кузьминское | Удомельский | Удомельский | Кузьминское маст. | 160 | 20
Астафьево | Удомельский | Удомельский | Астафьево Ж/Ф | 100 | 55
Мешково | Удомельский | Удомельский | Мешково | 63 | 5
Лоховское | Удомельский | Удомельский | Лоховское Ж./Ф | 160 | 100
Лоховское | Удомельский | Удомельский | Лоховское дер. | 100 | 50
Островно | Удомельский | Удомельский | Островно | 30 | 10
Доронино | Удомельский | Удомельский | Доронино | 100 | 35
Сорокино | Удомельский | Удомельский | Сорокино | 160 | 30
Стенецкое | Удомельский | Удомельский | Стенецкое ЗСП | 250 | 200
Баранатово | Удомельский | Удомельский | Баранатово Ж/Ф | 30 | 5
Фоминское | Удомельский | Удомельский | Фоминское Ж/Ф | 100 | 20
Князево | Удомельский | Удомельский | Князево | 60 | 10
Тарасиха | Удомельский | Удомельский | Тарасиха Ж/Ф | 30 | 5
Мишуги | Удомельский | Удомельский | Мишуги деревня | 63 | 3
Захарово | Удомельский | Удомельский | Захарово | 60 | 20
Мишуги | Удомельский | Удомельский | КТПП Мишуги Ж/Ф | 100 | 80
Артемьево | Удомельский | Удомельский | Артемьево Ж/Ф | 63 | 30
Овсяниково | Удомельский | Удомельский | Овсяниково | 63 | 16
Феднево | Удомельский | Удомельский | Феднево | 63 | 20
Маслово | Удомельский | Удомельский | Маслово ЗСП | 100 | 80
Маслово | Удомельский | Удомельский | Маслово телятник | 160 | 55
Маслово | Удомельский | Удомельский | Маслово Ж/Ф | 160 | 110
Маслово | Удомельский | Удомельский | Маслово мастерские | 160 | 60
Маслово | Удомельский | Удомельский | КТПП Маслово ЗСП | 160 | 100
Климовское | Удомельский | Удомельский | Климовское | 25 | 5
Крапивно | Удомельский | Удомельский | Крапивно | 10 | 3
Погорелец | Удомельский | Удомельский | Погорелец | 10 | 2
Липны | Удомельский | Удомельский | Липны | 250 | 140
Жаворонково | Удомельский | Удомельский | Жаворонково | 100 | 95
дЗаречное | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 001 | 10 | 3
дЛомаки | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 002 | 63 | 15
дПухтинаГора | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 004 | 160 | 32
дШемелинка | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 005 | 10 | 3
дСтан | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 006 | 250 | 205
дФёдоровДвор | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 007 | 100 | 25
дТрестино | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 008 | 250 | 118
дТрестино | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 009 | 100 | 16
дСонка | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 010 | 160 | 95
дИвановДвор | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 011 | 60 | 22
дСтан | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 012 | 100 | 15
дДубровка | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 013 | 2x250 | 70
дДубровка | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 014 | 2x400 | 112
дДубровка | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 016 | 400 | 210
дДубровка | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 017 | 250 | 102
дПогорелое | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 019 | 160 | 15
дТеляково | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 020 | 63 | 10
дДерева | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 021 | 160 | 95
дДерева | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 022 | 160 | 35
дДерева | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 023 | 63 | 15
дОстрецово | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 024 | 100 | 80
дОстрецово | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 025 | 250 | 110
дПогорелое | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 026 | 250 | 91
пФирово | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 027 | 160 | 38
пФирово | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 028 | 2x400 | 100
дКузнечково | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 029 | 400 | 240
дКузнечково | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 030 | 60 | 15
дКузнечково | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 031 | 100 | 15
дСт.Козьяново | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 032 | 60 | 18
дНовотроицкое | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 033 | 100 | 58
дГоршково | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 034 | 63 | 10
дГубарёво | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 035 | 60 | 34
пЛесной | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 036 | 63 | 12
дН.Козьяново | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 037 | 60 | 15
дКоролёво | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 038 | 60 | 22
дФролёво | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 039 | 60 | 47
дДмитровка | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 040 | 25 | 5
дСавёлово | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 041 | 160 | 134
дБорки | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 042 | 10 | 3
дКузино | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 043 | 60 | 40
дБукино | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 044 | 10 | 3
дРуднёво | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 045 | 30 | 5
дПерелесок | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 046 | 63 | 53
дПерелесок | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 047 | 160 | 89
дПерелесок | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 048 | 160 | 63
дКострублё | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 049 | 100 | 25
дГачки | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 050 | 100 | 20
дОзерёво | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 051 | 63 | 15
дХодуново | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 052 | 160 | 80
дПлосково | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 053 | 100 | 25
дРакитня | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 054 | 50 | 15
пФирово | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 055 | 250 | 148
дХодуново | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 056 | 160 | 35
дГребенёво | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 057 | 100 | 23
дДуплё | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 058 | 63 | 45
дХриплы | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 059 | 60 | 25
дЖабны | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 060 | 25 | 0
дБухолово | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 061 | 30 | 17
дСтахново | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 062 | 4 | 1
дГорка | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 063 | 160 | 105
дКузнецово | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 064 | 60 | 24
дЛука | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 065 | 30 | 24
дОстров | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 066 | 63 | 43
дНескучай | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 067 | 60 | 46
дМартюшино | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 068 | 250 | 241
дМартюшино | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 069 | 63 | 10
дЯблонька | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 070 | 160 | 35
дЯхново | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 071 | 160 | 82
дС.Новинок | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 072 | 63 | 11
дКомкино | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 073 | 100 | 25
дСофиевка | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 074 | 100 | 26
дКаменка | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 075 | 100 | 30
сРождество | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 076 | 160 | 23
дГлыби | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 077 | 100 | 87
дУзмень | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 078 | 160 | 80
дГородок | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 079 | 100 | 20
дЗаречье | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 080 | 30 | 5
дЧудино | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 081 | 40 | 21
дЗаморино | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 082 | 40 | 34
сРождество | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 083 | 250 | 35
дПоддубье | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 084 | 63 | 10
дИваньково | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 085 | 30 | 5
дПоддубье | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 086 | 250 | 220
дПоддубье | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 087 | 250 | 247
сРождество | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 088 | 160 | 45
сРождество | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 089 | 160 | 35
сРождество | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 090 | 2х160-400 | 269
сРождество | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 091 | 160 | 25
сРождество | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 092 | 63 | 25
дСкоково | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 093 | 60 | 15
сРождество | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 094 | 160 | 13
сРождество | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 095 | 2х250-400 | 107
дБаталино | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 096 | 40 | 5
дБаталино | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 097 | 160 | 25
пГраничный | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 098 | 2х250-400 | 180
пКомсомольский | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 099 | 630 | 415
дШлина | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 100 | 40 | 8
дГадыши | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 101 | 63 | 15
дГадыши | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 102 | 40 | 14
дГадыши | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 103 | 63 | 25
дГрадобить | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 104 | 160 | 108
пКомсомольский | Фировский | Фировский | 10/0,4кВ ТП 105 | 2x250 | 64
дЖуково | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 106 | 160 | 144
дЖуково | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 107 | 250 | 232
дБ.Эскино | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 108 | 160 | 25
дПодол | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 109 | 160 | 35
дАльпаково | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 110 | 63 | 15
дЖуково | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 111 | 2х160-400 | 50
дОбогорье | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 112 | 160 | 108
пСосновка | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 113 | 2x400 | 400
пСосновка | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 114 | 250 | 237
пСосновка | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 115 | 2x400 | 115
пСосновка | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 116 | 2x250 | 178
дАльпаково | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 117 | 60 | 15
дГлумилово | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 118 | 60 | 25
дЛядины | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 119 | 20 | 5
дБ.Эскино | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 120 | 160 | 35
сПокровское | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 121 | 60 | 20
сПокровское | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 122 | 250 | 153
дБолобоново | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 123 | 50 | 10
дМыза | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 124 | 60 | 28
дМыза | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 125 | 100 | 10
дУткино | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 126 | 100 | 15
пСосновка | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 127 | 50 | 21
дКоммуна | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 128 | 100 | 55
пСосновка | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 129 | 50 | 10
пСосновка | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 130 | 100 | 20
пСосновка | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 131 | 100 | 30
пСосновка | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 132 | 2x400 | 239
пСосновка | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 133 | 25 | 0
дГородок | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 134 | 30 | 10
дЗенцово | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 135 | 10 | 3
дКузнецово | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 136 | 63 | 15
дБ.Эскино | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 137 | 40 | 0
дЖуково | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 138 | 160 | 30
дЖуково | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 139 | 180 | 148
дСтарое | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 140 | 160 | 108
дСтарое | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 141 | 63 | 25
дСтарое | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 142 | 100 | 53
дОшаково | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 143 | 30 | 27
дБелятино | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 144 | 60 | 30
дКоноково | Фировский | Фировский | 6/0,4кВ ТП 145 | 160 | 130
д.Петрушино | Бельский | Бельский | ТП Петрушино | 63 | 40
д. Паново | Бельский | Бельский | ТП Паново | 160 | 20
д.Прудня | Бельский | Бельский | ТП Прудня | 100 | 30
д.Бохово | Бельский | Бельский | ТП Бохово | 60 | 40
д.Понизовье | Бельский | Бельский | ТП Понизовье | 100 | 60
д.Куракино | Бельский | Бельский | ТП Куракино | 10 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП Лесокомбинат Абон. | 250 | 50
д.Крутик | Бельский | Бельский | Л.У.Крутик | 100 | 40
д.Филюкино | Бельский | Бельский | ТП Филюкино | 60 | 20
д.Мокрый Луг | Бельский | Бельский | ТП Мокрый Луг | 20 | 10
д.Рыжково | Бельский | Бельский | ТП Рыжково | 60 | 20
д.Новгородово | Бельский | Бельский | ТП Новгородово | 60 | 20
д.Пящино | Бельский | Бельский | ТП Пящино | 10 | 0
д.Алфёрово | Бельский | Бельский | ТП Алфёрово | 25 | 10
д.Таборище | Бельский | Бельский | ТП Таборище | 10 | 0
Жарковский р-он | Бельский | Бельский | ТП Козлово | 25 | 10
д.Поповский | Бельский | Бельский | ТП Поповский Л.У. | 100 | 20
Жарковский р-он | Бельский | Бельский | ТП Устье-1 | 100 | 40
Жарковский р-он | Бельский | Бельский | ТП Ермошки | 160 | 80
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП База БРЭС | 160 | 20
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП Мастерские | 250 | 70
п.Пригородный | Бельский | Бельский | ТП Телевышка | 100 | 0
д.Карелы | Бельский | Бельский | ТП Карелы | 250 | 0
д.Будино | Бельский | Бельский | ТП Будино Клуб | 400 | 20
д.Будино | Бельский | Бельский | ТП Будино ж.к | 250 | 70
д.Будино | Бельский | Бельский | ТП Будино АВМ-2 | 400 | 40
д.Будино | Бельский | Бельский | ТП Черёмушки | 160 | 15
д.Клемятино | Бельский | Бельский | ТП Клемятино | 60 | 15
д.Емельяново | Бельский | Бельский | ТП Емельяново | 60 | 15
д.Демяхи | Бельский | Бельский | ТП Демяхи | 160 | 60
д.Демяхи | Бельский | Бельский | ТП Демяхи-1 | 250 | 100
д.Демяхи | Бельский | Бельский | ТП Демяхи-2 АВМ | 250 | 100
д.Демяхи | Бельский | Бельский | ТП Демяхи-3 ж.к. | 160 | 60
д.Демяхи | Бельский | Бельский | ТП Демяхи-4 ЗСП | 250 | 160
д.Демяхи | Бельский | Бельский | ТП Демяхи-5 КЗС | 250 | 160
д.Морозово | Бельский | Бельский | ТП Морозово | 60 | 10
д.Морозово | Бельский | Бельский | ТП Морозово вод. | 160 | 20
д.Влазнево | Бельский | Бельский | ТП Влазнево | 100 | 40
д.Будино | Бельский | Бельский | ТП Будино | 63 | 20
д.Медведево | Бельский | Бельский | ТП Медведево КЗС-10 | 10 | 5
д.Дворище | Бельский | Бельский | ТП Дворище | 60 | 20
д.Лосьмино | Бельский | Бельский | ТП Лосьмино | 40 | 10
д.Лосьмянка | Бельский | Бельский | ТП Лосьмянка | 60 | 20
д.Чичаты | Бельский | Бельский | ТП Чичаты-1 | 100 | 10
д.Чичаты | Бельский | Бельский | ТП Чичаты-2 | 180 | 20
д.Чичаты | Бельский | Бельский | ТП Чичаты-3 | 100 | 10
д.Чичаты | Бельский | Бельский | ТП Чичаты-4 | 100 | 10
д.Чичаты | Бельский | Бельский | ТП Чичаты-5 | 60 | 0
д.Чичаты | Бельский | Бельский | ТП Чичаты-6 | 160 | 30
д.Прусово | Бельский | Бельский | ТП Прусово | 40 | 10
д.Дуброво | Бельский | Бельский | ТП Дуброво | 100 | 15
д.Михалёво | Бельский | Бельский | ТП Михалёво | 60 | 10
д. Рожино | Бельский | Бельский | ТП Рожино | 100 | 10
д.Фролово | Бельский | Бельский | ТП Фролово | 50 | 10
д.Азарово | Бельский | Бельский | ТП Азарово | 63 | 10
д.Зайково | Бельский | Бельский | ТП Зайково | 60 | 20
д.Котово | Бельский | Бельский | ТП Котово | 100 | 20
д.Котово | Бельский | Бельский | ТП Котово МТФ | 160 | 40
д.Макарово | Бельский | Бельский | ТП Макарово | 63 | 15
п.Пригородный | Бельский | Бельский | ТП с-з Бельский ж.к. | 250 | 80
п.Пригородный | Бельский | Бельский | ТП с-з Бельский ж.д. | 100 | 15
п.Пригородный | Бельский | Бельский | ТП с-з Бельский ц.у. | 100 | 10
п.Пригородный | Бельский | Бельский | ТП з-д О.С. | 400 | 15
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП ул.Смоленская | 160 | 10
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП Пугачёвская слобода | 63 | 10
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП КНС-1 | 250 | 10
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП ПС Белый ж.д. | 40 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП ЧП Мазуров Абон. | 100 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП Хлебокомбинат Абон. | 400 | 40
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП Маяк | 160 | 10
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП ул.Энгельса | 100 | 10
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП №1 | 400 | 20
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП №2 | 400 | 15
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП №3 | 315 | 15
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП №4 | 630 | 10
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП №5 | 250 | 15
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП №6 | 250 | 20
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП Котельная БСШ | 160 | 10
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП Интернат | 160 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП МПМК | 400 | 15
г.Белый | Бельский | Бельский | КТП ул.Шменкеля | 400 | 15
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП АЗС | 63 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП Кинотеатр | 400 | 40
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП Трофимово | 250 | 15
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП КНС-2 | 250 | 20
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП Райпо ж.д. | 160 | 20
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП ЧП Свистунов Абон. | 60 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП РТП Абон. | 400 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП ПМК-2 | 250 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП Агропромэнерго Абон. | 250 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП СМУ Абон. | 400 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП Райпо Абон. | 250 | 40
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП ЧП Громыкин Абон. | 160 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП ДРСУ Абон. | 160 | 0
д.Васнево | Бельский | Бельский | ТП Васнево | 100 | 60
д.Бокачёво | Бельский | Бельский | ТП Бокачёво | 100 | 20
д.Бокачёво | Бельский | Бельский | ТП Бокачёво КЗС | 160 | 20
д.Бокачёво | Бельский | Бельский | ТП Бокачёво свинарник | 100 | 15
д.Бокачёво | Бельский | Бельский | ТП Бокачёво дет.сад | 63 | 10
д.Бокачёво | Бельский | Бельский | ТП Бокачёво ЗСП | 400 | 80
д.Ивашково | Бельский | Бельский | ТП Ивашково | 60 | 20
д.Димидки | Бельский | Бельский | ТП Димитки ж.к. | 40 | 10
д.Скерино | Бельский | Бельский | ТП Скерино | 180 | 50
д.Тараканово | Бельский | Бельский | ТП Тараканово-1 | 100 | 20
д.Точилино | Бельский | Бельский | ТП Точилино | 160 | 80
д.Шайтровщина | Бельский | Бельский | ТП Шайтровщина ж.к. | 250 | 40
д.Шайтровщина | Бельский | Бельский | ТП Шайтровщина | 160 | 20
д.Самаки | Бельский | Бельский | ТП Самаки маст. | 250 | 100
д.Самаки | Бельский | Бельский | ТП Самаки пилор. | 100 | 20
д.Альшаники | Бельский | Бельский | ТП Альшаники КЗС | 250 | 35
д.Альшаники | Бельский | Бельский | ТП Альшаники | 100 | 15
д.Альшаники | Бельский | Бельский | ТП Альшаники ЗСП | 250 | 45
д.Альшаники | Бельский | Бельский | ТП Альшаники свинарник | 63 | 5
д.Макарово | Бельский | Бельский | ТП Макарово | 100 | 30
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП ул.Ржевская | 250 | 25
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП ул.Коллективная | 160 | 10
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП ул.Латышева | 100 | 10
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП ул.Строителей | 160 | 15
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП Межлесхоз Абон. | 400 | 100
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП Котельная школа | 2х400 | 80
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП з-д Станконормаль Абон. | 400 | 100
г.Белый | Бельский | Бельский | ДСПМК Абон. | 160 | 20
г.Белый | Бельский | Бельский | ЗТП ул.Загородная Абон. | 250 | 20
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП Школа | 2х400 | 20
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП ООО Авто Абон. | 25 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский | ТП Льнозавод Абон. | 2х1000 | 1100
д.Конново | Бельский | Бельский | ТП Конново | 100 | 50
д.Подвойское | Бельский | Бельский | ТП Подвойское | 60 | 30
д.Толстики | Бельский | Бельский | ТП Толстики | 100 | 60
д.Корчижино | Бельский | Бельский | ТП Корчижино | 40 | 20
д.Егорье | Бельский | Бельский | ТП Егорье КЗС | 400 | 180
д.Егорье | Бельский | Бельский | ТП Егорье МТФ | 100 | 30
д.Егорье | Бельский | Бельский | ТП Егорье | 160 | 20
д.Егорье | Бельский | Бельский | ТП Егорье ПСЛВ | 160 | 20
д.Цыганы | Бельский | Бельский | ТП Цыганы | 30 | 5
д.Пушкари | Бельский | Бельский | ТП Пушкари | 60 | 10
д.Нестерово | Бельский | Бельский | ТП Нестерово ц.у. | 250 | 15
д.Нестерово | Бельский | Бельский | ТП Нестерово кот. | 400 | 20
д.Нестерово | Бельский | Бельский | ТП Нестерово мастерские | 250 | 20
д.Нестерово | Бельский | Бельский | ТП Нестерово клуб | 160 | 80
д.Нестерово | Бельский | Бельский | ТП Нестерово | 100 | 15
д.Заболотье | Бельский | Бельский | ТП Заболотье ж.к. | 160 | 130
д.Подвойское | Бельский | Бельский | ТП Подвойское комплекс | 400 | 20
д.Шамилово | Бельский | Бельский | ТП Шамилово | 160 | 20
д.Шамилово | Бельский | Бельский | ТП Шамилово ж.д. | 160 | 80
д.Кавельщино | Бельский | Бельский | ТП Кавельщино ж.к. | 160 | 60
д.Кавельщино | Бельский | Бельский | ТП Кавельщино-1 | 60 | 10
д.Афонино | Бельский | Бельский | ТП Афонино | 60 | 20
д.Петелино | Бельский | Бельский | ТП Петелино | 100 | 20
д.Комары | Бельский | Бельский | ТП Комары-1 | 100 | 30
д.Комары | Бельский | Бельский | ТП Комары-2 | 100 | 25
д.Комары | Бельский | Бельский | ТП Комары-3 | 160 | 25
д. Кавельщино | Бельский | Бельский | ТП Кавельщино-1 | 160 | 20
д. Кавельщино | Бельский | Бельский | ТП Кавельщино-2 | 250 | 20
д. Кавельщино | Бельский | Бельский | ТП Кавельщино-3 | 400 | 80
д.Шавырдино | Бельский | Бельский | ТП Шавырдино | 160 | 40
д.Петелино | Бельский | Бельский | ТП Петелино | 160 | 130
д.Комары | Бельский | Бельский | ТП Комары-1 | 160 | 20
д.Комары | Бельский | Бельский | ТП Комары-2 | 160 | 20
д.Комары | Бельский | Бельский | ТП Комары-3 | 160 | 80
д.Комары | Бельский | Бельский | ТП Комары ПСЛВ | 160 | 80
д.Сметанино | Бельский | Бельский | ТП Сметанино с.с. | 160 | 130
д.Сметанино | Бельский | Бельский | ТП Сметанино | 100 | 20
д.Старское | Бельский | Бельский | ТП Старское | 40 | 20
д.Петрово | Бельский | Бельский | ТП Петрово | 10 | 0
д.Пышково | Бельский | Бельский | ТП Пышково | 63 | 20
д.Пышково | Бельский | Бельский | ТП Пышково-2 | 100 | 20
д.Верховье | Бельский | Бельский | ТП Верховье | 250 | 80
д.Верховье | Бельский | Бельский | ТП Верховье-1 | 250 | 20
д.Верховье | Бельский | Бельский | ТП Верховье-3 | 63 | 20
д.Верховье | Бельский | Бельский | ТП Верховье-5 | 400 | 80
д.Верховье | Бельский | Бельский | ТП Верховье-6 | 63 | 20
д.Верховье | Бельский | Бельский | ТП Верховье-7 | 160 | 20
д.Верховье | Бельский | Бельский | ТП Молокозавод | 100 | 80
д.Верховье | Бельский | Бельский | ТП Лесничество | 63 | 20
д.Дунаево | Бельский | Бельский | ТП Дунаево | 60 | 20
д.Шишкино | Бельский | Бельский | ТП Шишкино | 40 | 15
д.Грибаново | Бельский | Бельский | ТП Грибаново | 160 | 20
д.Грибаново | Бельский | Бельский | ТП Грибаново школа | 160 | 20
д.Грибаново | Бельский | Бельский | ТП Грибаново ж.д. | 160 | 15
д.Грибаново | Бельский | Бельский | ТП Грибаново мастер. | 100 | 20
д.Грибаново | Бельский | Бельский | ТП Грибаново телятник | 100 | 20
д.Антипино | Бельский | Бельский | ТП Антипино МТФ | 160 | 80
д.Антипино | Бельский | Бельский | ТП Антипино | 60 | 20
д.Обухово | Бельский | Бельский | ТП Обухово | 60 | 20
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании

## СводТекДефицитЗима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2013 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [6 empty] | Примечание | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, %
|  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Дефицит/профицит ЦП, МВА
1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
1 | 0 | ПС 35/10 кВ Алексейково | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | открыт | открыт | 36.3095
2 | 0 | ПС 35/10 кВ Беляницы | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | открыт | открыт | 32.1429
3 | 1 | ПС 35/10 кВ Борисовское | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.07 | закрыт | закрыт | 6.6667
4 | 1 | ПС 35/10 кВ Высокуша | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | открыт | открыт | 6.5476
5 | 2 | ПС 35/10 кВ Гостиница | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.17 | закрыт | закрыт | 10.119
6 | 2 | ПС 35/10 кВ Григорово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | открыт | открыт | 8.7619
7 | 2 | ПС 35/10 кВ Деледино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | открыт | открыт | 4.2857
8 | 2 | ПС 35/10 кВ Зараменье | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.79 | открыт | открыт | 8.3333
9 | 2 | ПС 35/10 кВ Зобы | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | открыт | открыт | 4.1905
10 | 2 | ПС 35/10 кВ Кой | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | открыт | открыт | 13.7566
11 | 2 | ПС 35/10 кВ Ладожское | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | открыт | открыт | 6.5476
12 | 2 | ПС 35/10 кВ Литвиново | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | открыт | открыт | 2.619
13 | 2 | ПС 35/10 кВ Лощемля | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | открыт | открыт | 10.6667
14 | 2 | ПС 35/10 кВ Любегощи | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | открыт | открыт | 17.9894
15 | 2 | ПС 35/10 кВ Мартыново | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | открыт | открыт | 5.3571
16 | 2 | ПС 35/10 кВ Михайловское | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | открыт | открыт | 4.5714
17 | 2 | ПС 35/10 кВ Морозово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | открыт | открыт | 6.0952
18 | 2 | ПС 35/10 кВ Поповка | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | открыт | открыт | 4.1667
19 | 2 | ПС 35/10 кВ Романцево | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | открыт | открыт | 8.9286
20 | 2 | ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | открыт | открыт | 6.4762
21 | 2 | ПС 35/10 кВ Сукромны | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | открыт | открыт | 31.5476
22 | 2 | ПС 35/10 кВ Теблеши | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | открыт | открыт | 3.4286
23 | 2 | ПС 35/10 кВ Трестна | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | открыт | открыт | 6.0952
24 | 2 | ПС 35/10 кВ Фралёво | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | открыт | открыт | 9.5238
25 | 3 | ПС 35/10 кВ Чамерово | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.03 | закрыт | закрыт | 40.2116
26 | 3 | ПС 110/10 кВ Ахматово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | открыт | открыт | 9.5238
27 | 3 | ПС 110/10 кВ Кладово | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | открыт | открыт | 10.7332
28 | 3 | ПС 110/10 кВ Лаптиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | открыт | открыт | 4.1905
29 | 3 | ПС 110/10 кВ Малышево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | открыт | открыт | 19.8095
30 | 3 | ПС 110/10 кВ Старт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | открыт | открыт | 4.2857
31 | 3 | ПС 110/35 кВ Рассвет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 46.8571
32 | 4 | ПС 110/35/10 кВ Иваново | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | -0.56 | закрыт | закрыт | 12.0937
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | открыт | 0
33 | 5 | ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | -0.06 | закрыт | закрыт | 9.8262
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | открыт | 0
34 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | -0.12 | закрыт | закрыт | 6.9728
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | открыт | 0
35 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Топалки | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0.76 | открыт | открыт | 34.1648
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | открыт | открыт | 0
36 | 6 | ПС 35/10 кВ Березьё | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1.72 | 1.72 | открыт | открыт | 3.8095
37 | 6 | ПС 35/10 кВ Лесное | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 2.115 | 2.115 | открыт | открыт | 71.2381
38 | 6 | ПС 35/10 кВ Максатиха | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | 1.27 | 1.27 | открыт | открыт | 110.7143
39 | 6 | ПС 35/10 кВ Молоково | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.605 | 2.605 | открыт | открыт | 68.1905
40 | 6 | ПС 35/10 кВ Новокотово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.445 | 2.445 | открыт | открыт | 6.8571
41 | 6 | ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | открыт | открыт | 60.119
42 | 6 | ПС 35/10 кВ Сонково | 4 | + | 3.2 | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | открыт | открыт | 113.0952
43 | 6 | ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | открыт | открыт | 25.5952
44 | 6 | ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 7.225 | 7.225 | открыт | открыт | 5.4422
45 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.785 | 2.555 | открыт | открыт | 61.3757
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.845 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | открыт | 0
46 | 6 | ПС 110/35/10 кВ ДВП | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 17.65 | 17.65 | открыт | открыт | 42.2857
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 23.95 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0 | открыт | 0
47 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 11.11 | 5.15 | открыт | открыт | 52.7619
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 16.46 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | открыт | 0
48 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Поречье | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 10.295 | 6.345 | открыт | открыт | 40.3628
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 10.015 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.345 | 0 | 0 | открыт | 0
49 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Сандово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 9.44 | 9.38 | открыт | открыт | 49.4286
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 0 | открыт | 0
50 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 17.56 | 17.56 | открыт | открыт | 51.0095
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 0 | открыт | 0
51 | 7 | ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -0.18 | закрыт | закрыт | 4.5238
52 | 7 | ПС 35/10 кВ Дубровка | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | открыт | открыт | 13.6905
53 | 8 | ПС 35/10 кВ Жилотково | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | -0.35 | закрыт | закрыт | 18.5185
54 | 8 | ПС 35/10 кВ Копачево | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 14.2857
55 | 8 | ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 21.4286
56 | 8 | ПС 35/10 кВ Лужниково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 4.5714
57 | 9 | ПС 35/10 кВ Насакино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.03 | закрыт | закрыт | 3.0476
58 | 9 | ПС 110/35 кВ Октябрьский Карьер | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 2.0571
59 | 9 | ПС 35/10 кВ Порожки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 23.8095
60 | 10 | ПС 35/6 кВ ХБК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.55 | -1.55 | закрыт | закрыт | 58.3333
61 | 10 | ПС 35/6 кВ №5 | 1 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | открыт | открыт | 60.9524
62 | 10 | ПС 35/10 кВ 9-е Января | 6.3 | + | 10 | 0 | 0 | 2.465 | 2.465 | открыт | открыт | 62.7362
63 | 10 | ПС 35/6 кВ АКУ | 3.2 | + | 4 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | открыт | открыт | 28.5714
64 | 10 | ПС 35/6 кВ Афанасово | 1 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 | открыт | открыт | 1.9048
65 | 10 | ПС 110/6 кВ Б-4 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | открыт | открыт | 42.8571
66 | 10 | ПС 35/6 кВ Борисово | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | открыт | открыт | 84.8214
67 | 10 | ПС 35/10 кВ Боровно | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.385 | 2.385 | открыт | открыт | 16.7619
68 | 10 | ПС 110/10 кВ Бушевец | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.215 | 6.215 | открыт | открыт | 6.0469
69 | 10 | ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | открыт | открыт | 27.381
70 | 10 | ПС 35/10 кВ Выдропужск | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | открыт | открыт | 42.2619
71 | 10 | ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | открыт | открыт | 23.2143
72 | 10 | ПС 35/6 кВ Городок | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | открыт | открыт | 16.6667
73 | 10 | ПС 35/10 кВ ДОЗ | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | открыт | открыт | 42.8571
74 | 10 | ПС 35/10 кВ Дятлово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | открыт | открыт | 27.381
75 | 10 | ПС 35/10 кВ Есеновичи | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | открыт | открыт | 44.9735
76 | 10 | ПС 35/10 кВ ЖБИ | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.215 | 2.215 | открыт | открыт | 15.619
77 | 10 | ПС 35/10 кВ Заозерная | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.335 | 5.335 | открыт | открыт | 22.3734
78 | 10 | ПС 35/10 кВ Княщины | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 19.8095
79 | 10 | ПС 35/10 кВ Козлово | 1.8 | + | 4 | 0 | 0 | 1.27 | 1.27 | открыт | открыт | 32.8042
80 | 10 | ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1.6 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | открыт | открыт | 19.6429
81 | 10 | ПС 35/6 кВ Красный Май | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 8.27 | 8.27 | открыт | открыт | 21.2381
82 | 10 | ПС 35/10 кВ Куженкино | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 1.315 | 1.315 | открыт | открыт | 57.5238
83 | 10 | ПС 35/10 кВ Лукино | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44 | открыт | открыт | 14.2857
84 | 10 | ПС 35/6 кВ Макарово | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.26 | 3.26 | открыт | открыт | 24.7619
85 | 10 | ПС 110/10 кВ Манхино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.255 | 2.255 | открыт | открыт | 14.0952
86 | 10 | ПС 35/10 кВ Молдино | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | открыт | открыт | 53.3333
87 | 10 | ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | открыт | открыт | 40.9524
88 | 10 | ПС 35/10 кВ Овсище | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | открыт | открыт | 17.8571
89 | 10 | ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 62.4762
90 | 10 | ПС 35/10 кВ Плотично | 1.8 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.42 | 1.42 | открыт | открыт | 15.4762
91 | 10 | ПС 35/10 кВ Попово | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | открыт | открыт | 20
92 | 10 | ПС 35/10 кВ Пролетарий | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.675 | 1.675 | открыт | открыт | 62.8571
93 | 10 | ПС 35/10 кВ Рождество | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.135 | 2.135 | открыт | открыт | 18.6667
94 | 10 | ПС 35/10 кВ Ряд | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 11.4286
95 | 10 | ПС 35/10 кВ Сеглино | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | открыт | открыт | 29.1667
96 | 10 | ПС 35/10 кВ Сороки | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.985 | 1.985 | открыт | открыт | 24.381
97 | 10 | ПС 35/10 кВ Терелесово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | открыт | открыт | 36.3095
98 | 10 | ПС 35/10 кВ Тимково | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | открыт | открыт | 46.4286
99 | 10 | ПС 35/10 кВ Фирово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 71.619
100 | 10 | ПС 35/6 кВ Юбилейная | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 1.655 | 1.655 | открыт | открыт | 90.4127
101 | 10 | ПС 35/10 кВ Яконово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 | открыт | открыт | 10.2857
102 | 10 | ПС 110/35/10 кВ Брусово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 11.91 | 10.5 | открыт | открыт | 21.619
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 11.87 | 0 | 0 | открыт | 0
103 | 10 | ПС 110/35/6 кВ Выползово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 11.74 | 10.5 | открыт | открыт | 36.1905
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | открыт | 0
104 | 10 | ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 38.28 | 34.94 | открыт | открыт | 55.5238
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 45.34 | 0 | 0 | открыт | 0
105 | 10 | ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 17.82 | 17.82 | открыт | открыт | 56.0476
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | открыт | 0
106 | 10 | ПС 110/35/10 кВ Спирово | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.23 | 16.15 | открыт | открыт | 13.3333
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 17.01 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0 | открыт | 0
107 | 10 | ПС 110/35/10 кВ Труд | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 18.16 | 16.54 | открыт | открыт | 20.8333
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | открыт | 0
108 | 10 | ПС 110/35/10 кВ Удомля | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 28.63 | 26.25 | открыт | открыт | 62.8952
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 27.18 | 0 | 0 | открыт | 0
109 | 10 | ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.595 | 5.325 | открыт | открыт | 53.0612
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.325 | 0 | 0 | открыт | 0
110 | 10 | ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.26 | 26.07 | открыт | открыт | 17.2952
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.07 | 0 | 0 | открыт | 0
111 | 11 | ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.75 | -1.75 | закрыт | закрыт | 39.607
112 | 11 | ПС 35/10 кВ Барыково | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.825 | 1.825 | открыт | открыт | 30.4762
113 | 11 | ПС 35/6 кВ Б.Городок | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82 | открыт | открыт | 52.0408
114 | 11 | ПС 35/10 кВ Вега | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.845 | 1.845 | открыт | открыт | 29.7143
115 | 11 | ПС 35/10 кВ Волга | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.115 | 2.115 | открыт | открыт | 68.0272
116 | 11 | ПС 35/10 кВ Ильинское | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.505 | 1.505 | открыт | открыт | 42.6667
117 | 11 | ПС 35/10 кВ Калязин | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.975 | 1.975 | открыт | открыт | 70.1436
118 | 11 | ПС 35/10 кВ Кимры | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 9.59 | 9.59 | открыт | открыт | 42.9167
119 | 11 | ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.065 | 2.065 | открыт | открыт | 21.3333
120 | 11 | ПС 35/10 кВ Курортная | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.72 | 1.72 | открыт | открыт | 59.0476
121 | 11 | ПС 35/10 кВ Маяк | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.355 | 1.355 | открыт | открыт | 79.5163
122 | 11 | ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | открыт | открыт | 67.8571
123 | 11 | ПС 35/10 кВ Нагорское | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | открыт | открыт | 30.1587
124 | 11 | ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | открыт | открыт | 56.5476
125 | 11 | ПС 35/10 кВ Нерль | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.165 | 1.165 | открыт | открыт | 55.619
126 | 11 | ПС 35/10 кВ Плутково | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.925 | 0.925 | открыт | открыт | 64.7619
127 | 11 | ПС 35/10 кВ Савцино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.465 | 2.465 | открыт | открыт | 6.0952
128 | 11 | ПС 35/10 кВ Сотское | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | открыт | открыт | 26.7857
129 | 11 | ПС 35/10 кВ Стоянцы | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.305 | 2.305 | открыт | открыт | 12.1905
130 | 11 | ПС 35/10 кВ Уланово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | открыт | открыт | 80.3571
131 | 11 | ПС 35/10 кВ Уницы | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.98 | 3.98 | открыт | открыт | 5.2381
132 | 11 | ПС 35/10 кВ Фенево | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.065 | 2.065 | открыт | открыт | 21.3333
133 | 11 | ПС 35/10 кВ Фролово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.915 | 1.915 | открыт | открыт | 27.0476
134 | 11 | ПС 110/10 кВ Зарница | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.39 | 10.39 | открыт | открыт | 1.0476
135 | 11 | ПС 110/10 кВ Зобнино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.205 | 2.205 | открыт | открыт | 16
136 | 11 | ПС 110/10 кВ Инякино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.04 | 26.04 | открыт | открыт | 0.8
137 | 11 | ПС 110/35/10 кВ Василево | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.495 | 6.495 | открыт | открыт | 1.8141
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.495 | 0 | 0 | открыт | 0
138 | 11 | ПС 110/35/10 кВ Борки | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 7.94 | 7.94 | открыт | открыт | 69.7524
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 24.46 | 0 | 0 | открыт | 0
139 | 11 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.035 | 5.035 | открыт | открыт | 53.0612
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.035 | 0 | 0 | открыт | 0
140 | 11 | ПС 110/35/10 кВ Горицы | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.185 | 5.185 | открыт | открыт | 24.4898
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | открыт | 0
141 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Луч | 16 | + | 16 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | закрыт | закрыт | 100.0595
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | открыт | 0
142 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Простор | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 13.39 | 13.39 | открыт | открыт | 50.2476
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | открыт | 0
143 | 13 | ПС 110/35/10 кВ Радуга | 40 | + | 25 | 0 | 0 | -0.24 | -0.24 | закрыт | закрыт | 101.6381
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 0 | открыт | 0
144 | 13 | ПС 110/35/10 кВ Роща | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 6.61 | 6.61 | открыт | открыт | 39.2381
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | открыт | 0
145 | 13 | ПС 110/10 кВ Бибирево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 1.1166 | открыт | открыт | 6.9859
146 | 13 | ПС 35/10 кВ Бор | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | открыт | открыт | 18.4524
147 | 13 | ПС 110/10 кВ Воробьи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | открыт | открыт | 10.6667
148 | 14 | ПС 35/10 кВ Глазомичи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 | закрыт | закрыт | 1.9048
149 | 15 | ПС 35/10 кВ Жарки | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.86 | -1.86 | закрыт | закрыт | 70.8571
150 | 15 | ПС 35/10 кВ Земцы | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | открыт | открыт | 14.4762
151 | 15 | ПС 35/10 кВ Ковалево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69448 | 0.69448 | открыт | открыт | 7.8295
152 | 15 | ПС 35/10 кВ Коротыши | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | открыт | открыт | 14.881
153 | 15 | ПС 110/10 кВ Монино | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | открыт | открыт | 14.6636
154 | 15 | ПС 35/10 кВ Озерец | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64662 | 0.64662 | открыт | открыт | 17.4648
155 | 15 | ПС 35/10 кВ Пожня | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | открыт | открыт | 13.6905
156 | 15 | ПС 35/10 кВ Половцово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | открыт | открыт | 32.1429
157 | 15 | ПС 110/10 кВ Понизовье | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89 | открыт | открыт | 14.4762
158 | 15 | ПС 35/10 кВ Синьково | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | открыт | открыт | 33.3333
159 | 16 | ПС 35/10 кВ Улин | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | -0.34 | закрыт | закрыт | 20.2381
160 | 16 | ПС 35/10 кВ Кавельщино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | открыт | открыт | 4.9524
161 | 16 | ПС 35/10 кВ Бологово | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | открыт | открыт | 33.9286
162 | 16 | ПС 35/10 кВ Верховье | 1 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | открыт | открыт | 32.381
163 | 16 | ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | открыт | открыт | 27.381
164 | 16 | ПС 35/10 кВ Дашково | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.5596 | 3.5596 | открыт | открыт | 36.676
165 | 16 | ПС 110/10 кВ Ерохино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.07 | 26.07 | открыт | открыт | 0.68571
166 | 16 | ПС 35/10 кВ Ильино | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | открыт | открыт | 41.6667
167 | 16 | ПС 35/10 кВ Плоскошь | 3.2 | + | 4 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | открыт | открыт | 23.8095
168 | 16 | ПС 35/6 кВ Половцово | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | открыт | открыт | 69.5578
169 | 16 | ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | открыт | открыт | 45
170 | 16 | ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | открыт | открыт | 68
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | открыт | 0
171 | 16 | ПС 110/35/10 кВ Белый | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 6.59 | 6.59 | открыт | открыт | 54.381
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | открыт | 0
172 | 16 | ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 3.38 | 3.38 | открыт | открыт | 82.1905
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | открыт | 0
173 | 16 | ПС 110/35/10 кВ Торопец | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | открыт | открыт | 62.7429
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 14.54 | 0 | 0 | открыт | 0
174 | 16 | ПС 35/10 кВ Бахмутово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 12.8802
175 | 16 | ПС 35/10 кВ Пятницкое | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 10.3646
176 | 17 | ПС 35/10 кВ Карамзино | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51518 | -0.51518 | закрыт | закрыт | 30.6655
177 | 18 | ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5825 | -1.5825 | закрыт | закрыт | 60.2846
178 | 19 | ПС 35/10 кВ Салино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.807 | -0.807 | закрыт | закрыт | 30.7427
179 | 19 | ПС 35/10 кВ Гусево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 5.0081
180 | 19 | ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 21.2696
181 | 19 | ПС 35/10 кВ Ильенки | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 7.6956
182 | 19 | ПС 35/10 кВ Каденка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 22.7971
183 | 19 | ПС 35/10 кВ Родня | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 21.4761
184 | 20 | ПС 35/10 кВ Берново | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46022 | -0.46022 | закрыт | закрыт | 30.0635
185 | 20 | ПС 35/10 кВ РМК | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 2.8542 | 2.8542 | открыт | открыт | 96.8571
186 | 20 | ПС 35/10 кВ Осуга | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.265 | 2.265 | открыт | открыт | 13.7143
187 | 20 | ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 1.425 | 1.425 | открыт | открыт | 45.7143
188 | 20 | ПС 35/10 кВ Клешнево | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | открыт | открыт | 27.619
189 | 20 | ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 17.0488 | 0 | открыт | открыт | 53.4476
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
190 | 20 | ПС 35/10 кВ П.Городище | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 3.0623 | 3.0623 | открыт | открыт | 60.8844
191 | 20 | ПС 35/10 кВ Степурино | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | открыт | открыт | 26.4286
192 | 20 | ПС 35/10 кВ Максимово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | открыт | открыт | 11.8095
193 | 20 | ПС 35/10 кВ Луковниково | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.605 | 1.605 | открыт | открыт | 38.8571
194 | 20 | ПС 110/10 кВ НТПФ | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.6064 | 5.6064 | открыт | открыт | 27.9667
195 | 20 | ПС 110/10 кВ Мостовая | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.7615 | 5.7615 | открыт | открыт | 18.1406
196 | 20 | ПС 110/35/10кВ Ржев | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 15.4494 | 15.4494 | открыт | открыт | 73.8571
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 22.5981 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 34.8513 | 0 | 0 | открыт | 0
197 | 20 | ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.3908 | 5.3908 | открыт | открыт | 27.381
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.3908 | 0 | открыт | открыт | 0
198 | 20 | ПС 110/35/10 кВ Оленино | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 5.5493 | 5.5493 | открыт | открыт | 50.9524
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 9.8093 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | открыт | открыт | 0
199 | 20 | ПС 110/35/10 кВ Старица | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 9.6901 | 9.6901 | открыт | открыт | 65.4762
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.3553 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 10.1347 | 0 | открыт | открыт | 0
200 | 20 | ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4.275 | 4.275 | открыт | открыт | 35.3741
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | открыт | открыт | 0
201 | 21 | ПС 110/10 кВ Золоотвал | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2352 | -1.2352 | закрыт | закрыт | 47.056
202 | 22 | ПС 35/10 кВ Красногорская | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4077 | -1.4077 | закрыт | закрыт | 83.7917
203 | 23 | ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98091 | -0.98091 | закрыт | закрыт | 37.368
204 | 24 | ПС 35/3 кВ №6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14947 | -0.14947 | закрыт | закрыт | 14.2354
205 | 25 | ПС 35/6 кВ №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59374 | -0.59374 | закрыт | закрыт | 56.5463
206 | 26 | ПС 35/10 кВ №1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7646 | -1.7646 | закрыт | закрыт | 42.0143
207 | 27 | ПС 35/6 кВ №16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21452 | -0.21452 | закрыт | закрыт | 20.4305
208 | 28 | ПС 35/10 кВ №16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4034 | -1.4034 | закрыт | закрыт | 53.4619
209 | 29 | ПС 35/10 кВ Золотиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7e-05 | -1.7e-05 | закрыт | закрыт | 33.1435
210 | 30 | ПС 35/10 кВ Новый Стан | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4e-05 | -8.4e-05 | закрыт | закрыт | 12.5746
211 | 31 | ПС 35/10 кВ Романово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73352 | -0.73352 | закрыт | закрыт | 27.9436
212 | 32 | ПС 35/10 кВ Первитино | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31763 | -0.31763 | закрыт | закрыт | 18.9064
213 | 33 | ПС 35/10 кВ № 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64771 | -0.64771 | закрыт | закрыт | 24.6747
214 | 34 | ПС 35/6 кВ Алексино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4714 | -1.4714 | закрыт | закрыт | 56.052
215 | 35 | ПС 35/10 кВ Безбородово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7612 | -0.7612 | закрыт | закрыт | 28.9981
216 | 35 | ПС 110/10 кВ Медведиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002205 | 0.002205 | открыт | открыт | 15.916
217 | 36 | ПС 35/10 кВ Киверичи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45413 | -0.45413 | закрыт | закрыт | 17.3
218 | 37 | ПС 35/10 кВ Диево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0017425 | -0.0017425 | закрыт | закрыт | 3.114
219 | 37 | ПС 35/10 кВ №17 | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.448 | 3.448 | открыт | открыт | 17.9055
220 | 37 | ПС 35/6 кВ Даниловская | 2.5 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.4403 | 1.4403 | открыт | открыт | 45.1316
221 | 37 | ПС 35/10 кВ Кушалино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.1427 | 1.1427 | открыт | открыт | 56.4672
222 | 37 | ПС 35/6 кВ №4 | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 3.9446 | 3.9446 | открыт | открыт | 32.9156
223 | 37 | ПС 35/6 кВ №13 | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2.0443 | 2.0443 | открыт | открыт | 39.1567
224 | 38 | ПС 35/6 кВ №27 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | -1.7069 | -1.7069 | закрыт | закрыт | 116.256
225 | 39 | ПС 35/6 кВ Вагжановская | 16 | + | 16 | 0 | 0 | -0.4225 | -0.4225 | закрыт | закрыт | 102.5149
226 | 39 | ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 5.0568 | 5.0568 | открыт | открыт | 51.8404
227 | 39 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 4.5149 | 4.5149 | открыт | открыт | 57.001
228 | 39 | ПС 35/10 кВ Соминка | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 3.3288 | 3.3288 | открыт | открыт | 80.1855
229 | 39 | ПС 35/6 кВ Заволжская | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 1.8961 | 1.8961 | открыт | открыт | 75.9223
230 | 39 | ПС 35/10 кВ Капошвар | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0.5871 | 0.5871 | открыт | открыт | 94.4086
232 | 39 | ПС 110/10 кВ Мамулино | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.9064 | 2.9064 | открыт | открыт | 56.0635
233 | 39 | ПС 110/10 кВ Глазково | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.8547 | 2.8547 | открыт | открыт | 56.8455
234 | 39 | ПС 110/10 кВ Пролетарская | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 9.4552 | 9.4552 | открыт | открыт | 43.7191
235 | 39 | ПС 35/10 кВ Тургиново | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.0177 | 2.0177 | открыт | открыт | 69.4981
236 | 39 | ПС 35/10 кВ Сахарово | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.2843 | 1.2843 | открыт | открыт | 69.4224
237 | 39 | ПС 35/10 кВ Головино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.0879 | 1.0879 | открыт | открыт | 46.364
238 | 39 | ПС 35/6 кВ Каликино | 10 | + | 3.2 | 0 | 0 | 0.33942 | 0.33942 | открыт | открыт | 89.8982
239 | 39 | ПС 35/10 кВ Квакшино | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.3437 | 3.3437 | открыт | открыт | 20.3893
240 | 39 | ПС 35/10 кВ Городня | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.12567 | 0.12567 | открыт | открыт | 55.4698
241 | 39 | ПС 35/10 кВ Рязаново | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.51972 | 0.51972 | открыт | открыт | 65.483
242 | 39 | ПС 35/10 кВ Савватьево | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.49682 | 0.49682 | открыт | открыт | 70.4275
243 | 39 | ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.85877 | 0.85877 | открыт | открыт | 48.8828
244 | 39 | ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.9939 | 1.9939 | открыт | открыт | 10.8611
245 | 40 | ПС 35/10 кВ Гришкино | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | -0.5664 | -0.5664 | закрыт | закрыт | 108.5624
246 | 40 | ПС 35/3 кВ №2 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0.30264 | 0.30264 | открыт | открыт | 71.1771
247 | 40 | ПС 35/10 кВ №15 | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.6327 | 1.6327 | открыт | открыт | 61.1267
248 | 40 | ПС 35/10 кВ Медное | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.9903 | 1.9903 | открыт | открыт | 56.1563
249 | 40 | ПС 35/10 кВ Толмачи | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 0.94559 | 0.94559 | открыт | открыт | 49.9686
250 | 40 | ПС 35/10 кВ № 7 | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.1008 | 1.1008 | открыт | открыт | 34.4764
251 | 40 | ПС 35/6 кВ № 5 | 5.6 | + | 4 | 0 | 0 | 2.1084 | 2.1084 | открыт | открыт | 49.7993
252 | 40 | ПС 35/6 кВ № 9 | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.4287 | 1.4287 | открыт | открыт | 75.7022
253 | 40 | ПС 35/10 кВ № 9 | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 3.4975 | 3.4975 | открыт | открыт | 47.1271
254 | 40 | ПС 35/6 кВ № 10 | 1.8 | + | 1.8 | 0 | 0 | 0.14703 | 0.14703 | открыт | открыт | 92.2209
255 | 40 | ПС 35/10 кВ № 11 | 10 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.1802 | 1.1802 | открыт | открыт | 82.1587
256 | 40 | ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 5.6404 | 5.6404 | открыт | открыт | 46.2816
257 | 40 | ПС 35/6 кВ ЗМИ | 10 | + | 16 | 0 | 0 | 8.0261 | 8.0261 | открыт | открыт | 23.561
258 | 40 | ПС 35/10 кВ Изоплит | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.369 | 5.369 | открыт | открыт | 18.8365
259 | 40 | ПС 35/6 кВ Карачарово | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.59944 | 0.59944 | открыт | открыт | 48.0075
260 | 40 | ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 0.01908 | 0.01908 | открыт | открыт | 92.5303
261 | 40 | ПС 35/6 кВ Мелково | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.62816 | 0.62816 | открыт | открыт | 62.6095
262 | 40 | ПС 35/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.99015 | 0.99015 | открыт | открыт | 62.28
263 | 40 | ПС 35/10 кВ Мокшино | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 4.6547 | 4.6547 | открыт | открыт | 44.5269
264 | 41 | ПС 35/10 кВ Энергетик | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | -0.42931 | -0.42931 | закрыт | закрыт | 116.3549
265 | 41 | ПС 35/10 кВ Эммаус | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.0716 | 1.0716 | открыт | открыт | 74.4847
266 | 41 | ПС 35/10 кВ Ю.-Девичье | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | 1.6024 | 1.6024 | открыт | открыт | 61.8475
267 | 42 | ПС 35/6 кВ №18 | 16 | + | 10 | + | 10 | -4.78 | -4.78 | закрыт | закрыт | 128.4525
268 | 42 | ПС 35/6 кВ Затверецкая | 10 | + | 10 | + | 10 | 6.8763 | 6.8763 | открыт | открыт | 67.2558
269 | 43 | ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1255 | -0.12715 | закрыт | закрыт | 15.9572
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12715 | 0 | 0 | открыт | 0
270 | 43 | ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 21.174 | 10.4602 | открыт | открыт | 49.5857
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 10.4602 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 10.7138 | 0 | открыт | открыт | 0
271 | 43 | ПС 110/35/10 кВ Южная | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0.7121 | 0.7121 | открыт | открыт | 109.2569
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 21.7641 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 7.493 | 0 | 0 | открыт | 0
272 | 43 | ПС 110/35/10 кВ Северная | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 19.3939 | 11.8631 | открыт | открыт | 72.3717
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 24.048 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 11.8631 | 0 | открыт | открыт | 0
273 | 43 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 7.6594 | 7.6594 | открыт | открыт | 93.6919
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 20.2538 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 23.7356 | 0 | 0 | открыт | 0
274 | 43 | ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 19.5343 | 3.9187 | открыт | открыт | 53.4899
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 3.9187 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 15.6155 | 0 | открыт | открыт | 0
275 | 43 | ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 8.2521 | 8.2485 | открыт | открыт | 76.4566
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.5035 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 8.2485 | 0 | открыт | открыт | 0
276 | 43 | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 13.7581 | 10.1247 | открыт | открыт | 62.0263
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 20.1058 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 10.1247 | 0 | 0 | открыт | 0
277 | 43 | ПС 110/35/6 кВ Безбородово | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 5.2681 | 5.2681 | открыт | открыт | 72.3923
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 5.2681 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | открыт | открыт | 0
278 | 43 | ПС 110/35/6 кВ Редкино | 40 | + | 40.5 | 0 | 0 | 18.106 | 9.3355 | открыт | открыт | 62.7951
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40.5 | 0 | 0 | 9.3355 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40.5 | 0 | 0 | 17.5806 | 0 | 0 | открыт | 0
279 | 43 | ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 10 | + | 25 | 0 | 0 | 5.4811 | 5.4811 | открыт | открыт | 57.5138
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 25 | 0 | 0 | 8.5459 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 25 | 0 | 0 | 7.4351 | 0 | 0 | открыт | 0
280 | 43 | ПС 110/35/10 кВ Тучево | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.9687 | 14.4517 | открыт | открыт | 1.0716
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.987 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 14.4517 | 0 | 0 | открыт | 0
281 | 43 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | открыт | открыт | 33.9048
282 | 43 | ПС 35/10 кВ Сукромля | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 8.381
283 | 44 | ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | закрыт | закрыт | 3.4014
284 | 44 | ПС 35/10 кВ Прямухино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 21.7143
285 | 45 | ПС 35/10 кВ Пень | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 | закрыт | закрыт | 5.3571
286 | 45 | ПС 35/10 кВ Печниково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 1.9048
287 | 45 | ПС 35/10 кВ Максимково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 24.381
288 | 45 | ПС 35/10 кВ Филистово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 7.7381
289 | 45 | ПС 35/10 кВ Оковцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 27.619
290 | 46 | ПС 35/10 кВ Селигер | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.66 | -3.66 | закрыт | закрыт | 55.3288
291 | 47 | ПС 35/10 кВ Мошары | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 | закрыт | закрыт | 7.1429
292 | 48 | ПС 35/10 кВ Ворошилово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | -0.26 | закрыт | закрыт | 9.9048
293 | 49 | ПС 35/10 кВ Слаутино | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | закрыт | закрыт | 17.8571
294 | 49 | ПС 35/10 кВ Мошки | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | открыт | открыт | 73.2143
295 | 49 | ПС 35/10 кВ Высокое | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.565 | 1.565 | открыт | открыт | 40.381
296 | 49 | ПС 35/10 кВ Бубеньево | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | открыт | открыт | 68.5714
297 | 49 | ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.685 | 1.685 | открыт | открыт | 35.8095
298 | 49 | ПС 35/10 кВ Будово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.595 | 0.595 | открыт | открыт | 77.3333
299 | 49 | ПС 35/10 кВ Ельцы | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.93 | 3.93 | открыт | открыт | 6.4286
300 | 49 | ПС 35/10 кВ Селище | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | открыт | открыт | 31.4286
301 | 49 | ПС 35/10 кВ Святое | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | открыт | открыт | 35.7143
302 | 49 | ПС 35/10 кВ Крапивня | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.345 | 2.345 | открыт | открыт | 10.6667
303 | 49 | ПС 35/10 кВ Светлица | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.485 | 1.485 | открыт | открыт | 43.4286
304 | 49 | ПС 110/6 кВ КС-20 | 63 | + | 63 | 0 | 0 | 65.65 | 65.65 | открыт | открыт | 0.75586
305 | 49 | ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | открыт | открыт | 59.0476
306 | 49 | ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.85 | 25.85 | открыт | открыт | 1.5238
307 | 49 | ПС 110/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.225 | 2.225 | открыт | открыт | 15.2381
308 | 49 | ПС 110/10 кВ Пено | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 3.755 | 3.755 | открыт | открыт | 43.2351
309 | 49 | ПС 110/35/10 кВ Торжок | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 29.17 | 29.17 | открыт | открыт | 46.2143
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 29.17 | 0 | 0 | открыт | 0
310 | 49 | ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 17.35 | 17.35 | открыт | открыт | 34.6667
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | открыт | открыт | 0
311 | 49 | ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | открыт | открыт | 96.8
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | открыт | открыт | 0
312 | 49 | ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | открыт | открыт | 62.2857
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | открыт | открыт | 0
313 | 49 | ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.9 | 25.9 | открыт | открыт | 3.7714
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | открыт | открыт | 0
314 | 49 | ПС 110/35/10 кВ Осташков | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 11.84 | 11.84 | открыт | открыт | 54.8952
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 24.76 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | открыт | 0
315 | 49 | ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | открыт | открыт | 61.9048
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | открыт | 0
|  | Итого текущий дефицит (зима) | [6 empty] | -35.3541 |  | закрыт

## СводТекущийДефицит II квартал
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса
№п/п | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [5 empty] | Примечание | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, %
|  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Дефицит /профицит ЦП, МВА
1 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 13 | 13 | 14
1 | 0 | ПС 35/10 кВ Алексейково | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | открыт | открыт | 36.3095
2 | 0 | ПС 35/10 кВ Беляницы | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | открыт | открыт | 32.1429
3 | 1 | ПС 35/10 кВ Борисовское | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | закрыт | закрыт | 6.6667
4 | 1 | ПС 35/10 кВ Высокуша | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | открыт | открыт | 6.5476
5 | 2 | ПС 35/10 кВ Гостиница | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | закрыт | закрыт | 10.119
6 | 2 | ПС 35/10 кВ Григорово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | открыт | открыт | 8.7619
7 | 2 | ПС 35/10 кВ Деледино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | открыт | открыт | 4.2857
8 | 2 | ПС 35/10 кВ Зараменье | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | открыт | открыт | 8.3333
9 | 2 | ПС 35/10 кВ Зобы | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | открыт | открыт | 4.1905
10 | 2 | ПС 35/10 кВ Кой | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | открыт | открыт | 13.7566
11 | 2 | ПС 35/10 кВ Ладожское | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | открыт | открыт | 6.5476
12 | 2 | ПС 35/10 кВ Литвиново | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | открыт | открыт | 2.619
13 | 2 | ПС 35/10 кВ Лощемля | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | открыт | открыт | 10.6667
14 | 2 | ПС 35/10 кВ Любегощи | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | открыт | открыт | 17.9894
15 | 2 | ПС 35/10 кВ Мартыново | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | открыт | открыт | 5.3571
16 | 2 | ПС 35/10 кВ Михайловское | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | открыт | открыт | 4.5714
17 | 2 | ПС 35/10 кВ Морозово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | открыт | открыт | 6.0952
18 | 2 | ПС 35/10 кВ Поповка | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | открыт | открыт | 4.1667
19 | 2 | ПС 35/10 кВ Романцево | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | открыт | открыт | 8.9286
20 | 2 | ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47739 | открыт | открыт | 7.7184
21 | 2 | ПС 35/10 кВ Сукромны | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | открыт | открыт | 31.5476
22 | 2 | ПС 35/10 кВ Теблеши | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | открыт | открыт | 3.4286
23 | 2 | ПС 35/10 кВ Трестна | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | открыт | открыт | 6.0952
24 | 2 | ПС 35/10 кВ Фралёво | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82522 | открыт | открыт | 19.8758
25 | 3 | ПС 35/10 кВ Чамерово | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091141 | закрыт | закрыт | 43.4466
26 | 3 | ПС 110/10 кВ Ахматово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | открыт | открыт | 9.5238
27 | 3 | ПС 110/10 кВ Кладово | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | открыт | открыт | 10.7332
28 | 3 | ПС 110/10 кВ Лаптиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | открыт | открыт | 4.1905
29 | 3 | ПС 110/10 кВ Малышево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | открыт | открыт | 19.8095
30 | 3 | ПС 110/10 кВ Старт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1007 | открыт | открыт | 4.6982
31 | 3 | ПС 110/35 кВ Рассвет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 46.8571
32 | 4 | ПС 110/35/10 кВ Иваново | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62114 | закрыт | закрыт | 13.018
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
33 | 5 | ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | закрыт | закрыт | 9.8262
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
34 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | закрыт | закрыт | 6.9728
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
35 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Топалки | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | открыт | открыт | 34.7563
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
36 | 6 | ПС 35/10 кВ Березьё | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1.72 | открыт | открыт | 3.8095
37 | 6 | ПС 35/10 кВ Лесное | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 2.0759 | открыт | открыт | 72.7288
38 | 6 | ПС 35/10 кВ Максатиха | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | 1.1047 | открыт | открыт | 114.6506
39 | 6 | ПС 35/10 кВ Молоково | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.4739 | открыт | открыт | 73.1843
40 | 6 | ПС 35/10 кВ Новокотово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.445 | открыт | открыт | 6.8571
41 | 6 | ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.09 | открыт | открыт | 60.119
42 | 6 | ПС 35/10 кВ Сонково | 4 | + | 3.2 | 0 | 0 | 1.66 | открыт | открыт | 113.0952
43 | 6 | ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.98 | открыт | открыт | 25.5952
44 | 6 | ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.1829 | открыт | открыт | 36.3132
45 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.555 | открыт | открыт | 61.3757
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
46 | 6 | ПС 110/35/10 кВ ДВП | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 17.65 | открыт | открыт | 42.2857
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
47 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 5.15 | открыт | открыт | 52.7619
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
48 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Поречье | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.345 | открыт | открыт | 42.3445
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
49 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Сандово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 9.38 | открыт | открыт | 49.7391
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
50 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 17.1252 | открыт | открыт | 52.6658
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
51 | 7 | ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | закрыт | закрыт | 4.5238
52 | 7 | ПС 35/10 кВ Дубровка | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | открыт | открыт | 13.6905
53 | 8 | ПС 35/10 кВ Жилотково | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59457 | закрыт | закрыт | 31.4585
54 | 9 | ПС 35/10 кВ Копачево | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083152 | закрыт | закрыт | 19.2352
55 | 10 | ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16304 | закрыт | закрыт | 31.1335
56 | 10 | ПС 35/10 кВ Лужниково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 4.5714
57 | 11 | ПС 35/10 кВ Насакино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | закрыт | закрыт | 3.0476
58 | 11 | ПС 110/35 кВ Октябрьский Карьер | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 2.0571
59 | 11 | ПС 35/10 кВ Порожки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 23.8095
60 | 12 | ПС 35/6 кВ ХБК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.55 | закрыт | закрыт | 58.3333
61 | 12 | ПС 35/6 кВ №5 | 1 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.41 | открыт | открыт | 60.9524
62 | 12 | ПС 35/10 кВ 9-е Января | 6.3 | + | 10 | 0 | 0 | 2.465 | открыт | открыт | 62.7362
63 | 12 | ПС 35/6 кВ АКУ | 3.2 | + | 4 | 0 | 0 | 2.4 | открыт | открыт | 28.5714
64 | 12 | ПС 35/6 кВ Афанасово | 1 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.03 | открыт | открыт | 1.9048
65 | 12 | ПС 110/6 кВ Б-4 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 4.4474 | открыт | открыт | 57.6438
66 | 12 | ПС 35/6 кВ Борисово | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 0.51 | открыт | открыт | 84.8214
67 | 12 | ПС 35/10 кВ Боровно | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.3165 | открыт | открыт | 19.3706
68 | 12 | ПС 110/10 кВ Бушевец | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.215 | открыт | открыт | 6.0469
69 | 12 | ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | 2.6587 | открыт | открыт | 36.6977
70 | 12 | ПС 35/10 кВ Выдропужск | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.97 | открыт | открыт | 42.2619
71 | 12 | ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.69 | открыт | открыт | 23.2143
72 | 12 | ПС 35/6 кВ Городок | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | открыт | открыт | 16.6667
73 | 12 | ПС 35/10 кВ ДОЗ | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2.4 | открыт | открыт | 42.8571
74 | 12 | ПС 35/10 кВ Дятлово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.22 | открыт | открыт | 27.381
75 | 12 | ПС 35/10 кВ Есеновичи | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.04 | открыт | открыт | 44.9735
76 | 12 | ПС 35/10 кВ ЖБИ | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.0193 | открыт | открыт | 23.0725
77 | 12 | ПС 35/10 кВ Заозерная | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.335 | открыт | открыт | 22.3734
78 | 12 | ПС 35/10 кВ Княщины | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 | открыт | открыт | 19.8095
79 | 12 | ПС 35/10 кВ Козлово | 1.8 | + | 4 | 0 | 0 | 1.1477 | открыт | открыт | 39.2742
80 | 12 | ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1.6 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.35 | открыт | открыт | 19.6429
81 | 12 | ПС 35/6 кВ Красный Май | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 8.27 | открыт | открыт | 21.2381
82 | 12 | ПС 35/10 кВ Куженкино | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 0.49815 | открыт | открыт | 88.6418
83 | 12 | ПС 35/10 кВ Лукино | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.44 | открыт | открыт | 14.2857
84 | 12 | ПС 35/6 кВ Макарово | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.2404 | открыт | открыт | 25.2277
85 | 12 | ПС 110/10 кВ Манхино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.255 | открыт | открыт | 14.0952
86 | 12 | ПС 35/10 кВ Молдино | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1.0398 | открыт | открыт | 54.3012
87 | 12 | ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1.05 | открыт | открыт | 40.9524
88 | 12 | ПС 35/10 кВ Овсище | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.38 | открыт | открыт | 17.8571
89 | 12 | ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.038 | открыт | открыт | 84.8364
90 | 12 | ПС 35/10 кВ Плотично | 1.8 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.42 | открыт | открыт | 15.4762
91 | 12 | ПС 35/10 кВ Попово | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0.84 | открыт | открыт | 20
92 | 12 | ПС 35/10 кВ Пролетарий | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.4859 | открыт | открыт | 70.0621
93 | 12 | ПС 35/10 кВ Рождество | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.135 | открыт | открыт | 18.6667
94 | 12 | ПС 35/10 кВ Ряд | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 | открыт | открыт | 11.4286
95 | 12 | ПС 35/10 кВ Сеглино | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.19 | открыт | открыт | 29.1667
96 | 12 | ПС 35/10 кВ Сороки | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.9361 | открыт | открыт | 26.2443
97 | 12 | ПС 35/10 кВ Терелесово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.68 | открыт | открыт | 36.3095
98 | 12 | ПС 35/10 кВ Тимково | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.87283 | открыт | открыт | 48.0461
99 | 12 | ПС 35/10 кВ Фирово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 | открыт | открыт | 71.619
100 | 12 | ПС 35/6 кВ Юбилейная | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 1.655 | открыт | открыт | 90.4127
101 | 12 | ПС 35/10 кВ Яконово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.525 | открыт | открыт | 10.2857
102 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Брусово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.5 | открыт | открыт | 21.7158
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
103 | 12 | ПС 110/35/6 кВ Выползово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.5 | открыт | открыт | 36.1905
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
104 | 12 | ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 34.5288 | открыт | открыт | 56.503
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
105 | 12 | ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 17.0374 | открыт | открыт | 59.7743
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
106 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Спирово | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.1077 | открыт | открыт | 14.0612
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
107 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Труд | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.4087 | открыт | открыт | 23.1625
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
108 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Удомля | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.1668 | открыт | открыт | 65.4108
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
109 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.325 | открыт | открыт | 53.0612
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
110 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.07 | открыт | открыт | 17.2952
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
111 | 13 | ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9565 | закрыт | закрыт | 42.729
112 | 13 | ПС 35/10 кВ Барыково | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.5325 | открыт | открыт | 41.619
113 | 13 | ПС 35/6 кВ Б.Городок | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.2544 | открыт | открыт | 61.6606
114 | 13 | ПС 35/10 кВ Вега | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.5955 | открыт | открыт | 39.2174
115 | 13 | ПС 35/10 кВ Волга | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.115 | открыт | открыт | 68.0272
116 | 13 | ПС 35/10 кВ Ильинское | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.3764 | открыт | открыт | 47.5673
117 | 13 | ПС 35/10 кВ Калязин | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.388 | открыт | открыт | 79.0167
118 | 13 | ПС 35/10 кВ Кимры | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 9.59 | открыт | открыт | 42.9167
119 | 13 | ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.065 | открыт | открыт | 21.3333
120 | 13 | ПС 35/10 кВ Курортная | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.72 | открыт | открыт | 59.0476
121 | 13 | ПС 35/10 кВ Маяк | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.355 | открыт | открыт | 79.5163
122 | 13 | ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.0573 | открыт | открыт | 74.8253
123 | 13 | ПС 35/10 кВ Нагорское | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.32 | открыт | открыт | 30.1587
124 | 13 | ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.38924 | открыт | открыт | 76.831
125 | 13 | ПС 35/10 кВ Нерль | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.85212 | открыт | открыт | 67.5383
126 | 13 | ПС 35/10 кВ Плутково | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.89239 | открыт | открыт | 66.0041
127 | 13 | ПС 35/10 кВ Савцино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.465 | открыт | открыт | 6.0952
128 | 13 | ПС 35/10 кВ Сотское | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.23 | открыт | открыт | 26.7857
129 | 13 | ПС 35/10 кВ Стоянцы | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.305 | открыт | открыт | 12.1905
130 | 14 | ПС 35/10 кВ Уланово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | -0.13223 | закрыт | закрыт | 107.8707
131 | 14 | ПС 35/10 кВ Уницы | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.98 | открыт | открыт | 5.2381
132 | 14 | ПС 35/10 кВ Фенево | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.065 | открыт | открыт | 21.3333
133 | 14 | ПС 35/10 кВ Фролово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.915 | открыт | открыт | 27.0476
134 | 14 | ПС 110/10 кВ Зарница | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.1454 | открыт | открыт | 3.3768
135 | 14 | ПС 110/10 кВ Зобнино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.1903 | открыт | открыт | 16.559
136 | 14 | ПС 110/10 кВ Инякино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.04 | открыт | открыт | 0.8
137 | 14 | ПС 110/35/10 кВ Василево | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.495 | открыт | открыт | 1.8141
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
138 | 14 | ПС 110/35/10 кВ Борки | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 5.9489 | открыт | открыт | 77.3376
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
139 | 14 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4.6942 | открыт | открыт | 58.2126
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
140 | 14 | ПС 110/35/10 кВ Горицы | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.16 | открыт | открыт | 24.8677
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
141 | 15 | ПС 110/35/10 кВ Луч | 16 | + | 16 | 0 | 0 | -1.5858 | закрыт | закрыт | 109.4394
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
142 | 15 | ПС 110/35/10 кВ Простор | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 10.629 | открыт | открыт | 60.7656
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
143 | 16 | ПС 110/35/10 кВ Радуга | 40 | + | 25 | 0 | 0 | -2.8819 | закрыт | закрыт | 111.7025
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
144 | 16 | ПС 110/35/10 кВ Роща | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 6.61 | открыт | открыт | 39.2381
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
145 | 16 | ПС 110/10 кВ Бибирево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | открыт | открыт | 6.9859
146 | 16 | ПС 35/10 кВ Бор | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | открыт | открыт | 18.4524
147 | 16 | ПС 110/10 кВ Воробьи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | открыт | открыт | 10.6667
148 | 17 | ПС 35/10 кВ Глазомичи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | закрыт | закрыт | 1.9048
149 | 18 | ПС 35/10 кВ Жарки | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8893 | закрыт | закрыт | 71.9752
150 | 18 | ПС 35/10 кВ Земцы | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | открыт | открыт | 14.4762
151 | 18 | ПС 35/10 кВ Ковалево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69448 | открыт | открыт | 7.8295
152 | 18 | ПС 35/10 кВ Коротыши | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | открыт | открыт | 14.881
153 | 18 | ПС 110/10 кВ Монино | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | открыт | открыт | 14.6636
154 | 18 | ПС 35/10 кВ Озерец | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64662 | открыт | открыт | 17.4648
155 | 18 | ПС 35/10 кВ Пожня | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | открыт | открыт | 13.6905
156 | 18 | ПС 35/10 кВ Половцово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | открыт | открыт | 32.1429
157 | 18 | ПС 110/10 кВ Понизовье | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | открыт | открыт | 14.4762
158 | 18 | ПС 35/10 кВ Синьково | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013043 | открыт | открыт | 38.9234
159 | 19 | ПС 35/10 кВ Улин | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | закрыт | закрыт | 20.2381
160 | 19 | ПС 35/10 кВ Кавельщино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | открыт | открыт | 4.9524
161 | 19 | ПС 35/10 кВ Бологово | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.61 | открыт | открыт | 33.9286
162 | 19 | ПС 35/10 кВ Верховье | 1 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | открыт | открыт | 32.381
163 | 19 | ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.29 | открыт | открыт | 27.381
164 | 19 | ПС 35/10 кВ Дашково | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.5596 | открыт | открыт | 36.676
165 | 19 | ПС 110/10 кВ Ерохино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.25 | открыт | открыт | 0
166 | 19 | ПС 35/10 кВ Ильино | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.23 | открыт | открыт | 41.6667
167 | 19 | ПС 35/10 кВ Плоскошь | 3.2 | + | 4 | 0 | 0 | 3.3 | открыт | открыт | 23.8095
168 | 19 | ПС 35/6 кВ Половцово | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 1.7647 | открыт | открыт | 69.9876
169 | 19 | ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.5247 | открыт | открыт | 63.6982
170 | 19 | ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 3.7366 | открыт | открыт | 68.6988
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
171 | 19 | ПС 110/35/10 кВ Белый | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 6.5148 | открыт | открыт | 55.0969
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
172 | 19 | ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 2.5947 | открыт | открыт | 89.6698
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
173 | 19 | ПС 110/35/10 кВ Торопец | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 10.6402 | открыт | открыт | 65.4087
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
174 | 19 | ПС 35/10 кВ Бахмутово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 12.8802
175 | 19 | ПС 35/10 кВ Пятницкое | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 10.3646
176 | 20 | ПС 35/10 кВ Карамзино | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61301 | закрыт | закрыт | 36.4885
177 | 21 | ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9483 | закрыт | закрыт | 74.2225
178 | 22 | ПС 35/10 кВ Салино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88037 | закрыт | закрыт | 33.5378
179 | 22 | ПС 35/10 кВ Гусево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 5.0081
180 | 22 | ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 21.2696
181 | 22 | ПС 35/10 кВ Ильенки | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 7.6956
182 | 22 | ПС 35/10 кВ Каденка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 22.7971
183 | 23 | ПС 35/10 кВ Родня | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.225 | закрыт | закрыт | 30.0475
184 | 24 | ПС 35/10 кВ Берново | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46022 | закрыт | закрыт | 30.0635
185 | 24 | ПС 35/10 кВ РМК | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 2.5959 | открыт | открыт | 99.3168
186 | 24 | ПС 35/10 кВ Осуга | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.265 | открыт | открыт | 13.7143
187 | 24 | ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 0.61141 | открыт | открыт | 76.7081
188 | 24 | ПС 35/10 кВ Клешнево | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4.2 | открыт | открыт | 27.619
189 | 24 | ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 15.8391 | открыт | открыт | 58.0559
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
190 | 24 | ПС 35/10 кВ П.Городище | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 2.692 | открыт | открыт | 67.1824
191 | 24 | ПС 35/10 кВ Степурино | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2.9922 | открыт | открыт | 28.7578
192 | 24 | ПС 35/10 кВ Максимово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 | открыт | открыт | 11.8095
193 | 24 | ПС 35/10 кВ Луковниково | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.4012 | открыт | открыт | 46.6211
194 | 24 | ПС 110/10 кВ НТПФ | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.6064 | открыт | открыт | 27.9667
195 | 24 | ПС 110/10 кВ Мостовая | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.7615 | открыт | открыт | 18.1406
196 | 24 | ПС 110/35/10кВ Ржев | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 13.4321 | открыт | открыт | 78.6602
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
197 | 24 | ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.3908 | открыт | открыт | 27.381
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
198 | 24 | ПС 110/35/10 кВ Оленино | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 5.2139 | открыт | открыт | 54.147
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
199 | 24 | ПС 110/35/10 кВ Старица | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 7.7383 | открыт | открыт | 77.094
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
200 | 24 | ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 3.6685 | открыт | открыт | 44.543
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
201 | 25 | ПС 110/10 кВ Золоотвал | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2352 | закрыт | закрыт | 47.056
202 | 26 | ПС 35/10 кВ Красногорская | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8518 | закрыт | закрыт | 110.2281
203 | 27 | ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98091 | закрыт | закрыт | 37.368
204 | 28 | ПС 35/3 кВ №6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14947 | закрыт | закрыт | 14.2354
205 | 29 | ПС 35/6 кВ №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0731 | закрыт | закрыт | 102.1985
206 | 30 | ПС 35/10 кВ №1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2929 | закрыт | закрыт | 54.5919
207 | 31 | ПС 35/6 кВ №16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21452 | закрыт | закрыт | 20.4305
208 | 32 | ПС 35/10 кВ №16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4577 | закрыт | закрыт | 55.5323
209 | 33 | ПС 35/10 кВ Золотиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7e-05 | закрыт | закрыт | 33.1435
210 | 34 | ПС 35/10 кВ Новый Стан | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4e-05 | закрыт | закрыт | 12.5746
211 | 35 | ПС 35/10 кВ Романово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73352 | закрыт | закрыт | 27.9436
212 | 36 | ПС 35/10 кВ Первитино | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31763 | закрыт | закрыт | 18.9064
213 | 37 | ПС 35/10 кВ № 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64771 | закрыт | закрыт | 24.6747
214 | 38 | ПС 35/6 кВ Алексино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5056 | закрыт | закрыт | 57.3563
215 | 39 | ПС 35/10 кВ Безбородово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9188 | закрыт | закрыт | 111.1927
216 | 40 | ПС 110/10 кВ Медведиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038556 | закрыт | закрыт | 17.4688
217 | 41 | ПС 35/10 кВ Киверичи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45413 | закрыт | закрыт | 17.3
218 | 42 | ПС 35/10 кВ Диево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0017425 | закрыт | закрыт | 3.114
219 | 42 | ПС 35/10 кВ №17 | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.1545 | открыт | открыт | 24.8931
220 | 43 | ПС 35/6 кВ Даниловская | 2.5 | + | 6.3 | 0 | 0 | -2.1532 | закрыт | закрыт | 182.0252
221 | 43 | ПС 35/10 кВ Кушалино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.21931 | открыт | открыт | 91.6455
222 | 43 | ПС 35/6 кВ №4 | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 3.2431 | открыт | открыт | 44.8444
223 | 43 | ПС 35/6 кВ №13 | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2.0443 | открыт | открыт | 39.1567
224 | 44 | ПС 35/6 кВ №27 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | -1.7069 | закрыт | закрыт | 116.256
225 | 45 | ПС 35/6 кВ Вагжановская | 16 | + | 16 | 0 | 0 | -0.4225 | закрыт | закрыт | 102.5149
226 | 45 | ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 5.0568 | открыт | открыт | 51.8404
227 | 45 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 2.4165 | открыт | открыт | 76.9855
228 | 45 | ПС 35/10 кВ Соминка | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 2.9375 | открыт | открыт | 82.5147
229 | 45 | ПС 35/6 кВ Заволжская | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 1.8228 | открыт | открыт | 76.854
230 | 45 | ПС 35/10 кВ Капошвар | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0.37677 | открыт | открыт | 96.4117
232 | 46 | ПС 110/10 кВ Мамулино | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | -2.5162 | закрыт | закрыт | 138.0375
233 | 46 | ПС 110/10 кВ Глазково | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.8565 | открыт | открыт | 71.9347
234 | 46 | ПС 110/10 кВ Пролетарская | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 4.4015 | открыт | открыт | 73.8006
235 | 46 | ПС 35/10 кВ Тургиново | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.95922 | открыт | открыт | 85.4993
236 | 46 | ПС 35/10 кВ Сахарово | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.1864 | открыт | открыт | 71.7516
237 | 46 | ПС 35/10 кВ Головино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.88316 | открыт | открыт | 54.1652
238 | 47 | ПС 35/6 кВ Каликино | 10 | + | 3.2 | 0 | 0 | -0.14743 | закрыт | закрыт | 104.3877
239 | 47 | ПС 35/10 кВ Квакшино | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.1726 | открыт | открыт | 24.4615
240 | 48 | ПС 35/10 кВ Городня | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | -0.1502 | закрыт | закрыт | 59.6402
241 | 48 | ПС 35/10 кВ Рязаново | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.37982 | открыт | открыт | 68.8137
242 | 49 | ПС 35/10 кВ Савватьево | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | -0.88546 | закрыт | закрыт | 152.7062
243 | 49 | ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.7378 | открыт | открыт | 56.0833
244 | 49 | ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.9254 | открыт | открыт | 13.4698
245 | 50 | ПС 35/10 кВ Гришкино | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | -6.7168 | закрыт | закрыт | 201.5387
246 | 50 | ПС 35/3 кВ №2 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0.30264 | открыт | открыт | 71.1771
247 | 50 | ПС 35/10 кВ №15 | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.4972 | открыт | открыт | 64.3525
248 | 50 | ПС 35/10 кВ Медное | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.1711 | открыт | открыт | 68.5393
249 | 50 | ПС 35/10 кВ Толмачи | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 0.94559 | открыт | открыт | 49.9686
250 | 50 | ПС 35/10 кВ № 7 | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.1008 | открыт | открыт | 34.4764
251 | 50 | ПС 35/6 кВ № 5 | 5.6 | + | 4 | 0 | 0 | 2.0514 | открыт | открыт | 51.158
252 | 50 | ПС 35/6 кВ № 9 | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.1499 | открыт | открыт | 80.4438
253 | 50 | ПС 35/10 кВ № 9 | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.9392 | открыт | открыт | 55.5684
254 | 51 | ПС 35/6 кВ № 10 | 1.8 | + | 1.8 | 0 | 0 | -0.13178 | закрыт | закрыт | 106.9725
255 | 51 | ПС 35/10 кВ № 11 | 10 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.87988 | открыт | открыт | 86.6987
256 | 51 | ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 3.6888 | открыт | открыт | 64.8686
257 | 51 | ПС 35/6 кВ ЗМИ | 10 | + | 16 | 0 | 0 | 6.1381 | открыт | открыт | 41.5423
258 | 51 | ПС 35/10 кВ Изоплит | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.369 | открыт | открыт | 18.8365
259 | 52 | ПС 35/6 кВ Карачарово | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | -0.37588 | закрыт | закрыт | 71.2295
260 | 53 | ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | -1.2584 | закрыт | закрыт | 141.1949
261 | 53 | ПС 35/6 кВ Мелково | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.48142 | открыт | открыт | 71.344
262 | 53 | ПС 35/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.98037 | открыт | открыт | 62.6527
263 | 53 | ПС 35/10 кВ Мокшино | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0.085186 | открыт | открыт | 88.0458
264 | 54 | ПС 35/10 кВ Энергетик | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | -0.42931 | закрыт | закрыт | 116.3549
265 | 54 | ПС 35/10 кВ Эммаус | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.80458 | открыт | открыт | 80.8434
266 | 54 | ПС 35/10 кВ Ю.-Девичье | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | 0.51458 | открыт | открыт | 87.7481
267 | 55 | ПС 35/6 кВ №18 | 16 | + | 10 | + | 10 | -4.78 | закрыт | закрыт | 128.4525
268 | 55 | ПС 35/6 кВ Затверецкая | 10 | + | 10 | + | 10 | 3.5689 | открыт | открыт | 83.005
269 | 56 | ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4452 | закрыт | закрыт | 28.5261
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
270 | 56 | ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 8.5704 | открыт | открыт | 54.0852
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
271 | 57 | ПС 110/35/10 кВ Южная | 40 | + | 40 | 0 | 0 | -26.3523 | закрыт | закрыт | 173.696
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
272 | 57 | ПС 110/35/10 кВ Северная | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 11.78 | открыт | открыт | 78.6722
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
273 | 58 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 40 | + | 40 | 0 | 0 | -1.0392 | закрыт | закрыт | 114.4028
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
274 | 58 | ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 3.9187 | открыт | открыт | 73.7189
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
275 | 58 | ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 6.6702 | открыт | открыт | 91.5218
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
276 | 58 | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 9.9423 | открыт | открыт | 62.7208
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
277 | 59 | ПС 110/35/6 кВ Безбородово | 16 | + | 16 | 0 | 0 | -1.9061 | закрыт | закрыт | 115.0956
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
278 | 59 | ПС 110/35/6 кВ Редкино | 40 | + | 40.5 | 0 | 0 | 6.8508 | открыт | открыт | 69.2935
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40.5 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40.5 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
279 | 59 | ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 10 | + | 25 | 0 | 0 | 5.3157 | открыт | открыт | 59.0883
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
280 | 59 | ПС 110/35/10 кВ Тучево | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 14.4517 | открыт | открыт | 1.0716
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
281 | 59 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | открыт | открыт | 33.9048
282 | 60 | ПС 35/10 кВ Сукромля | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0272 | закрыт | закрыт | 47.5114
283 | 61 | ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | закрыт | закрыт | 3.4014
284 | 61 | ПС 35/10 кВ Прямухино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 21.7143
285 | 62 | ПС 35/10 кВ Пень | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | закрыт | закрыт | 5.3571
286 | 63 | ПС 35/10 кВ Печниково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065217 | закрыт | закрыт | 4.3892
287 | 63 | ПС 35/10 кВ Максимково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 24.381
288 | 63 | ПС 35/10 кВ Филистово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 7.7381
289 | 63 | ПС 35/10 кВ Оковцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 27.619
290 | 64 | ПС 35/10 кВ Селигер | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7852 | закрыт | закрыт | 57.2217
291 | 65 | ПС 35/10 кВ Мошары | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | закрыт | закрыт | 7.1429
292 | 66 | ПС 35/10 кВ Ворошилово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | закрыт | закрыт | 9.9048
293 | 67 | ПС 35/10 кВ Слаутино | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31467 | закрыт | закрыт | 18.7306
294 | 67 | ПС 35/10 кВ Мошки | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.45 | открыт | открыт | 73.2143
295 | 67 | ПС 35/10 кВ Высокое | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.4408 | открыт | открыт | 45.1139
296 | 67 | ПС 35/10 кВ Бубеньево | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.2077 | открыт | открыт | 71.2461
297 | 67 | ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.6557 | открыт | открыт | 36.9275
298 | 68 | ПС 35/10 кВ Будово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | -0.13177 | закрыт | закрыт | 105.02
299 | 68 | ПС 35/10 кВ Ельцы | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.93 | открыт | открыт | 6.4286
300 | 68 | ПС 35/10 кВ Селище | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2.8333 | открыт | открыт | 32.5414
301 | 68 | ПС 35/10 кВ Святое | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.08 | открыт | открыт | 35.7143
302 | 68 | ПС 35/10 кВ Крапивня | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.345 | открыт | открыт | 10.6667
303 | 68 | ПС 35/10 кВ Светлица | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.3342 | открыт | открыт | 49.1739
304 | 68 | ПС 110/6 кВ КС-20 | 63 | + | 63 | 0 | 0 | 65.65 | открыт | открыт | 0.75586
305 | 68 | ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 3.1424 | открыт | открыт | 70.0725
306 | 68 | ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.85 | открыт | открыт | 1.5238
307 | 68 | ПС 110/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.225 | открыт | открыт | 15.2381
308 | 68 | ПС 110/10 кВ Пено | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 3.3437 | открыт | открыт | 49.4532
309 | 68 | ПС 110/35/10 кВ Торжок | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 27.9648 | открыт | открыт | 49.0838
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
310 | 68 | ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 15.6102 | открыт | открыт | 41.2944
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
311 | 69 | ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 40 | + | 25 | 0 | 0 | -11.0739 | закрыт | закрыт | 152.7006
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
312 | 69 | ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 3.96 | открыт | открыт | 62.2857
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
313 | 69 | ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.9 | открыт | открыт | 3.7714
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
314 | 69 | ПС 110/35/10 кВ Осташков | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 11.337 | открыт | открыт | 56.8114
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | открыт | открыт | 0
315 | 69 | ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 3.8422 | открыт | открыт | 63.4079
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0
| Итого текущий дефицит (зима) | [6 empty] | -101.8739 |  | закрыт

## Зона БЭс (hidden)
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
[6 empty] | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
[6 empty] | Наименование заявителя | Объект присоед-ия и место распол-ния объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоед-ия и место распол-ния объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 35/10 кВ Алексейково | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Беляницы | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Борисовское | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Высокуша | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Гостиница | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Григорово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3: 2012 г
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Деледино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Зараменье | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Зобы | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Кой | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Ладожское | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3: 2008 г
[6 empty] | ООО "Верхневолжский животноводческий комплекс" | пилорама, д.Заречье | 253-ТП/12-08 | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Литвиново | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Лощемля | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Любегощи | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"_вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Весьегонский район, Любигощинское с/п, с. Любегощи (100 метров в восточном направлении от дома №40 по ул. Центральной); 11: 0.016
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.92 | 0.017391 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Мартыново | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Михайловское | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Морозово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Поповка | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Романцево | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3: 2009 г
[6 empty] | ГУ «Юркинского дома интерната для престарелых и инвалидов системы социальной защиты населения Тверской области» Бежецкого района | Здания Юркинского дома-интерната (стационар, пищеблок), Тверская область, Бежецкий район, д. Юркино | 296-ТП/06-09 | 0.0215
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3: 2012 г
[6 empty] | ООО "САНАРагро-Сандово" | Вводное устройство цеха по переработке древесины (строительная площадка)_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Сандовский район, Топоровское с/п, дер. Радиониха (земельный участок с кадастровым номером 69:28:0000014:49)_в ОРЗТП с 08.10.2012 | 40653741 (договор заключен 27.11.2012) | 0.03 |  |  | ФГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Сандовский район, Старосандовское сельское поселение, бнп. Горохово | 0.016
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.92 | 0.032609 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.92 | 0.017391 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Сукромны | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Теблеши | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"); 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Бежецкий район, Житницкое с/п, д. Житищи (широта - 57,27'46'' , долгота 36,30'47'') (в ОРЗТП с 02.03.2011); 11: 0.023
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.023 | 0.92 | 0.025 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Трестна | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Фралёво | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3: 2013 г
[6 empty] | ООО "Талнах" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения деревообрабатывающего цеха_Тверская область, г. Бежецк, пос. Северный (с кадастровым номером 69:37:070208:0001:4/181/02:1000/А)_в ОРЗТП с 19.06.2013 г. | 40750626 (договор заключен 02.10.2013) | 0.4
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.4 | 0.92 | 0.43478 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Чамерово | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3: 2007 г
[6 empty] | Хохлов А. Н. | ж/дом, д.Приворот | 43-ТП/01-07 | 0.045 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Весьегонский район, Чамеровское с/п, с. Чамерово (80 метров в южном направлении от дома №122) | 0.016
2008 г
[6 empty] | Ещенко Л. Н. | ж/дом, д Противье | 246-ТП/11-08 | 0.2
2013 г
[6 empty] | Евдокимов Максим Дмитриевич | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения фермы _Тверская область, Весьегонский район, Романовское с/п, СПК "Труженик" (земельный участок с кадастровым номером 69:05:0000019:960)_в ОРЗТП с 17.04.2013 г. | 40737728 (договор заключен 02.08.2013) | 0.05625
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.05625 | 0.92 | 0.061141 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.92 | 0.017391 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Ахматово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Кладово | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: ООО "Зареченское"; 10: Молочно-товарная ферма_Тверская область, Бежецкий район, вблизи дер. Пестиха_в ОРЗТП с 31.10.2013; 11: 1.25
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.25 | 0.92 | 1.3587 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Лаптиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Малышево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3: 2008 г
[6 empty] | Огурцов В. Н. | скот двор, д.Гарусово | 264-ТП/12-08 | 0.025 |  |  | ИП Северов Е.Н. | объекты КФХ, Максатихинский район, Каменское с.п., дер. Починок | 0.04
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.92 | 0.043478 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Старт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3: 2009 г
[6 empty] | ОАО "АБ "Пушкино" | нежилое помещ-е, г.ю Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34 | 274-ТП/02-09 | 0.03
2013 г.
[6 empty] | ООО "Манан" | Вводное устройство молочного завода_Тверская область, Бежецкий район, Городищенское с/п, дер. Городищи, ул. Центральная, д. 8_в ОРЗТП с 12.02.2013 | 40697908 (договор заключен 01.04.2013) | 0.06375
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.06375 | 0.92 | 0.069293 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35 кВ Рассвет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Иваново | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: ФГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Весьегонский район, Кесемское с/п, с. Кесьма (100 метров в северном направлении от дома №31 по ул. Пушкинская); 11: 0.016
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.92 | 0.017391 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: ПО "Бежецкие ЭС"; 10: Производственная база, с.Моркины горы; 11: 2.04
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.04 | 0.92 | 2.2174 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Топалки | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Березьё | 1 | + | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Лесное | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 3: 2009 г
[6 empty] | Манделькорн Г.А. | нежилое здание Тверская область, Лесной район, Лесное с.п., дер. Городок, ул.Центральная, д. 48 | 329-ТП/09-09 | 0.06 |  |  | ООО "Вираж" | цех деревообработки_Лесной район, Лесное с/п, дер. Городок, ул. Новая, д. 12 | 1.1
[6 empty] | 2012 г. | [5 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | дом досуга, с. Лесное, ул. Коммунистическая, 1 | 0.0605
[12 empty] | Манделькорн | нежилое здание, Лесной р-н, Лесноес/п, дер.Городок, ул. Центральная, 48 | 0.03
[6 empty] | 2013 г. | [5 empty] | Администрация Лесного района Тверской области | вводное устройство объекта "Спортивный комплекс с универскальным игровым залом"_Тверская область, Лесной район, с. Лесное, ул. Пионерская_в ОРЗТП с 22.04.2011 г. | 0.02
[6 empty] | Администрация муниципального образования Лесного района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения здания котельной_Тверская область, Лесной раон, с. Лесное, ул. Дзержинского_в ОРЗТП с 19.12.12 | 40681501 (договор заключен 04.03.2013) | 0.036
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.036 | 0.92 | 0.03913 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.2105 | 0.92 | 1.3158 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Максатиха | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | 3: 2008 г
[6 empty] | ООО "ТверьЖилДор-Строй" | прудовое хозяйство, д.Бараниха | № 27-ТП/2 от 30.12.08 | 0.05
[6 empty] | 2010 г. | [5 empty] | ООО Тверьжилдорстрой", прудовое хозяйство | Максатихинский район, д. Бараниха | 0.045
[6 empty] | Московское отделение Октябрьской Железной дороги - филиал ОАО "РЖД" | жилой дом, Максатинский район, п. Максатиха, кл. Звездная,д. № 19 | 40061458 (договор заключен 01.01.2010) | 0.04 |  |  | ООО Агросервис | ЗТП № 35, п.Максатиха пер Бежецкий, 4 | 0.98
[6 empty] | ЗАО Совместные инвестиции, лет/лагерь Солнышко | п. Володарка Максатих. района | 40085129 (договор заключен 24.05.2010) | 0.113 |  |  | Московское отделение Октябрьской Железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги" | жилой дом, Максатинский район, п. Максатиха, кл. Звездная,д. № 20 | 0.035
[6 empty] | ЗАО "Тандер" | вводное устройство магазина "Магнит"_Тверская область, Максатихинский район, п. Максатиха, ул. Пролетарская, д. №2 | 40248716 (договор заключен 31.12.2010) | 0.045 |  |  | Администрация Максатихинского района Тверской области | !2 категория 20 кВт! здание гостиницы "Молога" под поликлиннику, расположенная по адресу Тверская область, п. Максатиха, ул. Им. Нового, д. №2 (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 0.124
[6 empty] | 2012 г. | [5 empty] | Администрация Максатихинского района Тверской области | вводное устройство объекта "Спортивный комплекс с универскальным игровым залом"_Тверская область, Максатихинский район, п. Максатиха, ул. Красноармейская, 58-а, (в ОРЗТП с 16.05.2011 г.) | 0.05
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спортзал, п.Максатиха, Красноармейская, 58-а (земельный участок с кадастровым номером 69:20:070127:0060) | 40551353 (договор заключен 03.10.2012) | 0.045 |  |  | ООО "ПромАгроБизнес" (Максатихинский комбикормовый завод) | !Ранее присоединение от ПС 110/35/10 кВ ДВП! ВЛ-10 кВ для резервного электроснабжения ТП-10/0,4 кВ-2х630 кВА №1_Тверская область, Максатихинский район, п. Максатиха, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 1-а (в ОРЗТП с 26.09.2011) | 0.25
[12 empty] | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Максатихинсом районе Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения административного здания_Тверская область, Максатихинский район, пос. Максатиха, ул. Санаторная, д. 5 (земельный участок с кадастровым номером 69:20:0070131:7:19)_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 0.015
2013 г.
[6 empty] | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" | ЛЭА-0,4 кВ для электроснабжений предприятия розничной торговли_Тверская область, Максатихинский район, пгт Максатиха, ул. Спортивная (земельный участок с кадастровым номером 69:20:0070123:71)_в ОРЗТП с 27.03.13 г. | 40713304 (договор договор 06.05.2013) | 0.0891 |  |  | Администрация Максатихинского района Тверской области | Вводное устройство объекта "ГАУ "Многофункциональный центр"_Тверская область, Максатихинский район, пгт. Максатиха, ул. Пролетарская, д. 4 (в ОРЗТП с 30.05.2013)
[6 empty] | МКУ "СОД-ЕДДС" | Административно-управленческое зданаие_Тверская область, Максатихинский район, пгт. Максатиха, ул. Пролетарская , д. 4 (кадастровый номер: 69:20:0070130:0:7)_в ОРЗТП с 25.07.2013 | 40769031 (договор заключен 29.11.2013) | 0.018
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.1521 | 0.92 | 0.16533 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.499 | 0.92 | 1.6293 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Молоково | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 3: 2010 г.
[6 empty] | ООО "Сбытовое объединение "Тверьнефтепродукт" | вводное устройство АЗС_Тверская область, п. Молоково, ул. 50 лет Победы | 40140765 (договор заключен 05.07.2010) | 0.029 |  |  | Кабанов Николай Иванович | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания лесопилотарного цеха_Тверская область, Молоковский район, пос. Молоково, ул. Красноармейская, д. 18 и 18а (1/2 часть доли земельного участка и нежилого здания с кадастровыми номерами 69:21:070115:11, 69:21:070115:0011:1\1130\22:1018\А_в ОРЗТП с 07.10.2013 | 0.07 |  |  | Администрация Молоковского района Тверской области | вводное устройство объекта "Спортивный комплекс с универскальным игровым залом"_Тверская область, Молоковский район, п. Молоково, ул. Красноармейская (в ОРЗТП с 16.05.2011 г.) | 40338033 (договор заключен 03.06.2011) договор расторгнут 10.07.2012 | 0.042
2011 г
[6 empty] | Скобелев Владимир Юрьевич | вводное устройство здания супермаркета (1 этаж)_Тверская область, Молоковский район, п. Молоково, пл. Корнилова, д. 4 | 40280143 (договор заключен 15.04.2011) | 0.018
2013 г
[6 empty] | Администрация городского поселения - поселок Молоково Молоковксого района Тверской области | Вводное устройство школьной котельной_Тверская обл., Молоковский район, пос. Молоково, ул. Красноармейская, 26 (земельный участок с кадастровым номером 69:21:0070116:0:13)_в ОРЗТП с 21.05.13 | 40737622 (договор заключен 31.05.2013) | 0.027
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.0936
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.1206 | 0.92 | 0.13109 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.07 | 0.92 | 0.076087 | Итого по договорам |  |  | 0.042 | 0.92 | 0.045652
ПС 35/10 кВ Новокотово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Сонково | 4 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3: 2006 г
[6 empty] | Прокуратура Тверской обл. | Тверская обл., пос. Сонково, пр-т Ленина, д. 52 | 31-ТП/12-06 | 0.38 |  |  | ООО "Ядро" | АЗС_Сонковский район, пос. Сонково, пр. Ленина, д. № 130 | 0.04
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "Агропредприятие Партнер" | свиноферма на 2400 голов продуктивных свиноматок_Тверская область, сонковский район, Беляницкое с/п, между деревнями Пригорки и Рылово | 0.642
[6 empty] | ООО "Бокарево" | Жилой дом_Тверская область, Сонковский район, Беляницкое с/п, дер. Бокарево, д. 4 (в ОРЗТП с 05.07.2011) | 40381005 (договор заключен 10.08.2011) | 0.05
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.682 | 0.92 | 0.7413 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 3: 2011 г
[6 empty] | ООО "Коралл" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения стройплощадки свинокомплекса_Тверская область, Бежецкий район, Шишковское с.п., д. Викторово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40426051 (договор заключен 10.11.2011) | 0.095 |  |  | ООО "Коралл" | Свиноводческий комплекс с законченным производственным циклом на 270 тысяч свиней в год и скотобойня с холодильником_Тверская область, Бежецкий район, Шишковское с.п., дер. Викторово_в ОРЗТП с 04.04.2013 | 4.97
[6 empty] | ООО "Коралл" | Стройплощадка свинокомплекса_Тверская область, Бежецкий район, Шишковское с.п., д. Викторово (земельный участок с кадастровым номером 69:02:0000017:173)_в ОРЗТП с 17.10.13 | 40819006 (договор заключен 20.12.2013) | 0.1 |  |  | ООО "Коралл" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВдля электроснабжения стройплощадки свинокомплекса_Тверская область, Бежецкий район, Шишковское с/п., д. Викторово_в ОРЗТП с 08.08.2013 | 2.905
2014 г
[6 empty] | ООО "Коралл" | Свиноводческий комплекс с законченным производственным циклом на 270 тысяч свиней в год и Скотобойня с холодильниками_Тверская область, Бежецкий район, Шишковское с.п., д. Викторово (земельный участок с кадастровым номером 69:02:0000017:172) | 40863338 (договор заключен 31.03.2014) | 0.37875
[6 empty] | ООО "Коралл" | Свиноводческий комплекс с законченным производственным циклом на 270 тысяч свиней в год и Скотобойня с холодильниками_Тверская область, Бежецкий район, Шишковское с.п., д. Викторово (земельный участок с кадастровым номером 69:02:0000017:172, 69:02:0000017:173, 69:02:0000017:174, 69:02:0000017:175) | 40887576 (договор заключен 04.06.2014) | 1.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.8788 | 0.92 | 2.0421 | Итого по актуальным заявкам |  | 7.875 | 0.92 | 8.5598 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 3: 2007 г
[6 empty] | УФК Весьегонского района | адм.здание, пр.Победы, 35 | 94-ТП/11-07 | 0.02 |  |  | Администрация Весьегонского района, | дет.сад, ул Кирова 83 | 0.107
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | ООО УК Региональная энергетика | спортцентр, г. Весьегонск, ул. Александровская | 0.05
[12 empty] | ООО "Региональная энергетическая комиссия" | предприятие ООО Веселый берег, г. Весьегонск, ул. Заречная | 0.18
[12 empty] | Мальгина Юлия Игоревна | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса_Тверская область, Весьегонский район, Ивановское с/п, дер. Бараново (земельный участок с кадастровым номером 69:05:100102:008)_в ОРЗТП с 26.06.2013 г. | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.437 | 0.92 | 0.475 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ ДВП | 25 | + | 25 | 0 |  | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортзал, п.Максатиха; 11: 0.05
[12 empty] | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Максатихинский район, дер. Сельцы (широта - 57,56'59'' , долгота 35,56'02'') (в ОРЗТП с 24.02.2011) | 0.058
[12 empty] | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" | ЛЭП-0,4 кВ для элктроснабжения предприятия розничной торговли_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Максатихинский район, пгт. Максатиха, ул. Спортивная (земельный участок с кадастровым номером 69:20:0070123:71) | 0.099
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.207 | 0.92 | 0.225 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 3: 2010 г.
[12 empty] | Государственное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Краснохолмского района Тверской области | вводное устройство административного здания_Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 73/21 (в ОРЗТП с 05.07.2011) | 0.045 |  |  | ООО "Первая базовая компания" | установка по переработке углевод.сырья | 40111569 (договор заключен 05.04.2010) , договор расторгнут 26.04.2012 | 0.24
[6 empty] | Кузнецова Лидия Ефимовна | вводное устройство гаража_Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская | 40118954 (договор заключен 04.05.2010) | 0.012 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, г. Красный Холм в районе учхоза, с левой стороны а/д Красный Холм - Васильки (широта - 58,03'59'' , долгота 37,08'07'') (в ОРЗТП с 01.03.2011) | 0.023
[6 empty] | ОАО Бежецкое отделение №1558 Сбербанка России | дополнительный офис, Тверская обл., г. Кр. Холм, пл. Народная, д. 22/25 | 40124734 (договор заключен 16.07.2010) | 0.0236 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области | вводное устройство объекта "Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г. Красный Холм", по адресу: Тверская область, г. Красный холм, ул. Красноармейская (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 0.034
[6 empty] | 2011 г. | [5 empty] | ГБУ "КЦСОН" Краснохолмского района | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения административного здания_Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноарамейская, д. №73/21_в ОРЗТП с 23.04.2012 | 0.045
[6 empty] | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, г. Красный Холм в районе учхоза, с левой стороны а/д Красный Холм - Васильки (широта - 58,03'59'' , долгота 37,08'07'') (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 40392648 (договор заключен 16.08.2011) | 0.023 |  |  | ООО "Лик" | Вводное устройство административного здания_Тверская Область, г. Красный Холм, пл. Народная, д. 6(в ОРЗТП с 30.05.2013) | 0.005
[6 empty] | 2012 г. | [5 empty] | ООО "Новый мир" | Нежилое здание_Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 14/16 (земельный участок с кадастровым номером 69:16:0070129:1)_в УТП с 19.11.13 | 0.04
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.192 | 0.92 | 0.2087 | Итого по договорам |  |  | 0.24 | 0.92 | 0.26087
ПС 110/35/10 кВ Поречье | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Сандово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортзал, п.Сандово, Советская,12; 11: 0.042
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.042 | 0.92 | 0.045652 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 3: 2009 г.; 9: ООО "Терминал"; 10: вводное устройство 21-квартирного жилого дома - I очередь_Тверская область, г. Бежецк, Первомайский пер., д. 44А.; 11: 0.033
[6 empty] | ОАО "АБ "Пушкино" | нежилое помещ-е, г.ю Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34 | 274-ТП/02-09 | 0.03
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.033 | 0.92 | 0.03587 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
[9 empty] | 2.7374 |  | 2.9755

## Зона ВЭс (hidden)
Зона Вышневолоцкие электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 4 |  |  | 9: СОТ "Пекарь"; 10: сад.огородничес. тов-во, с. Залучье; 11: 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.92 | 0.027174 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Дубровка | 1.6 |  |  | 9: Русский фонд содействия образованию и науке; 10: вводное устройство здания школы_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, дер. Трестино, д. 88 а; 11: 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.92 | 0.043478 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Жилотково | 1.8 |  |  | 3: 2012 г
|  |  |  | ООО "Трансстроймеханизация" | ТП-10/0,4 кВ - 250 кВА для электроснабжения офисно-бытового городка_Тверская область, Вышневолоцкий район, Лужниковское с/п, дер. Жилотково_в ОРЗТП с 28.04.2012 | 40556478 (договор заключен 07.06.2012) | 0.225
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.225 | 0.92 | 0.24457 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Копачево | 1.6 |  |  | 3: 2013 г
|  |  |  | ООО "Михайлово" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания коровника_почтовый адрес ориентира Тверская область, Удомельский район, Порожкинское с/п, дер. Михайлово (земельный участок с кадастровым номером 69:35:0000016:679)_в ОРЗТП с 15.03.2013 | 40722587 (договор заключен 01.08.2013) | 0.0765
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.0765 | 0.92 | 0.083152 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1.6 |  |  | 3: 2011 г
|  |  |  | Чигринов Дмитрий Александрович | Подсобное хозяйство_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Вышневолоцкий район, с/п Овсищенское, дер. Чеполшево (в ОРЗТП с 04.07.2011) | Договор 40366156 заключен 03.08.2011 | 0.05
2014 г
|  |  |  | Чигринов Дмитрий Александрович | Подсобное хозяйство_алрес ориентира дер. Чеполшево, участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на северо-запад, с почтовым адресом: Тверская область, Вышневолоцкий район, с/п Овсищенское, дер. Чеполшево (земельный участок с кадастровым номером 69:06:0000013:218)_ав ОРЗТП с 28.11.13 | 40832046 (договор заключен 27.01.2014) | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.15 | 0.92 | 0.16304 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Лужниково | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Насакино | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35 кВ Октябрьский Карьер | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Порожки | 1 |  |  | 14: 2008 г
[15 empty] | СПК "Салма-плюс" рыбхоз | СПК Салма-плюсРыбное х-во, п.Лубеньковский | Договор 202-ТП/08-08 от 06.08.2008 расторгнут | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.025 | 0.92 | 0.027174
ПС 35/6 кВ ХБК | 4 |  |  | 9: Отдел образования Администрации В.В.р-на; 10: детсад п.Пригородный; 11: 0.103
[10 empty] | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Встроено-пристроенное 2-х этажное с подвалом здание магазина ООО "Корвет"_расположенное по адресу: Тверская область, г. Тверь, б-р Ногина, д.7 (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.045
[10 empty] | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 12-этажный двухсекционный жилой дом ОАО "СПК Мосэнергострой" расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Риентир жилой дом. Участок находится примернов 4 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, г. Тверь, ул. 8-я Красной Слободы, д. 4, корпус 1 (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.25
[10 empty] | Отдел образования Администрации Вышневолоцкого района Тверской области | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения объекта "Здание детского сада на 100 мест"_Адрес ориентира: Тверская область, Вышневолоцкий район, Сорокинское с/п, пос. Пригородный, ул. Ленинградская, 2б (земельный участок с кадастровым номером 69:06:0170602:641)_в ОРЗТП с 31.05.2012 | 0.099
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.497 | 0.92 | 0.54022 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ №5 | 1 | + | 1.6 | 9: ООО "ПоварЛюкс"; 10: Здание материального склада_Тверская область, Конаковский район, пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 15 (в ОРЗТП с 05.07.2011); 11: 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.92 | 0.16304 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ 9-е Января | 6.3 | + | 10
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ АКУ | 3.2 | + | 4 | 3: 2010 г
|  |  |  | Индивидуальный предприниматель Ольховик Александр Иванович | АЗС стационарного типа_Тверская область, Вышневолоцкий район, Коломенское с/п, с. Коломно | 40171681 (договор заключен 30.07.2010) | 0.135 |  |  | ИП Бакаев | мотель, в.Волоцкий р-н, д.Коломно | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.92 | 0.16304 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Афанасово | 1 | + | 1.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/6 кВ Б-4 | 10 | + | 10 | 3: 2011 г.; 4: Вводное устройство здания шиномонтажа_Тверская область, Бологовский район, Выползовское с.п., пос. Выползово, ул. Шоссейная, д. 46, земельный участок с кадастровым № 69:04:131309:0035; 5: 40305912 (договор заключен 28.04.2011); 6: 0.03
|  |  |  | ООО "Хорошие колеса" | Вводное устройство здания шиномонтажа_Тверская область, Бологовский район, Выползовское с.п., пос. Выползово, ул. Шоссейная, д. 46, земельный участок с кадастровым № 69:04:131309:0035 | 40305912 (договор заключен 28.04.2011) | 0.03
2013 г
|  |  |  | ООО "Виктория" | ЛДЭП-0,4 кВ для электроснабжэения ТЦ "Березовая роща"_Тверская область, Бологовский район, пос. Выползово, ул. Березовая роща, д. 10_в ОРЗТП с 02.04.2013 г. | 40717227 (договор заключен 21.06.2013) | 0.018
2014 г
|  |  |  | ФКП "УЗКС МО РФ" | Жилая застройка на 989 квартир_Тверская область, Бологовский раон, п. Выползово (кадастровый номер 69:49:0070138:2)_в ОРЗТП с 23.08.13 | 40776432 (договор заключен 27.02.2014) | 1.4104
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.4284 | 0.92 | 1.5526 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Борисово | 3.2 | + | 3.2 | 3: 2013 г; 9: ФГУ "Дороги России"; 10: скоростная автодорога, Вышневолоцкий район, на участке км 111+90 - км 333+50.; 11: 1.428
[15 empty] | ОАО "Мостотрест" | Электроустановки объекта "Скоростная авомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 58-км 684" ОАО "Мостотрест"_Тверская область на участке км 330_в ОРЗТП с 15.01.2013 г. | 40674264 (договор расторгнут 04.2013) | 0.79883
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.428 | 0.92 | 1.5522 | Итого по договорам |  |  | 0.79883 | 0.92 | 0.86829
ПС 35/10 кВ Боровно | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2013 г
|  |  |  | Викентьев Дмитрий Наумович | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения пяти жилых домов_Тверская область, Вышневолоцкий район, Сорокинское с/п, дер. Камушки, д. 2А, 3 А, 9, 10, 27 (земельные участки с кадастровыми номерами 48, 47,9, 10, 26)_ в ОРЗТП с 25.04.2013 г. | 40732974 (договор заключен 03.06.2013) | 0.063
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.063 | 0.92 | 0.068478 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Бушевец | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 6.3 | + | 4 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Узмень+" | завод по разливу воды_Фировский район, пос. Сосновка, д. 102 | 40073862 (договор заключен 02.03.2010) | 0.05 |  |  | Администрация Фировского р-на | комплексная застройка, д. Б.Эскино | 0.05
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ОАО "Восток-Тверь" | жилой поселок_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, дер Малое Эскино | 0.25
|  |  |  | Русский Фонд Содействия образованию и науке | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ - 400 кВА для электроснабжения строительной площадки университета_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, в границах АО "Новоселье" (земельный участок с кадастровым номером 69:36:0000016:810)_в ОРЗТП с 16.05.2012 | 40559306 (договор заключен 29.06.2012) | 0.36 |  |  | Русский фонд содействия образованию и науке | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ-63 кВА для электроснабжения мех.мастерских_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, в район дер. Кузнецово (земельный участок с кадастровым номером 69:36:0000016:735)_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0.05
[10 empty] | Попов Геннадий Валерьевич | Гусиная Ферма_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, дер. Жуково (земельный участок с кадастровым номером 69:36:0000017:793)_в ОРЗТП с 26.07.13 | 0.16
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.36 | 0.92 | 0.3913 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.51 | 0.92 | 0.55435 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Выдропужск | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО Линза придорожный комплекс | 266 км а/д Москва-СПб, с. Выдропужск, Спировский р-н | 276-ТП/02-09 | 0.08 |  |  | ФГУ Дороги России | Тверская область, Спировский район | 0.8635 |  |  | ОАО "Мостотрест" | ЛЭП-10 кВ, РТП-10/0,4 кВ - 2х100 кВА №89 и шесть БКТП-10/0,4 кВ - 2х100 кВА (БКТП-10/0,4 кВ №87, БКТП-10/0,4 кВ №88, БКТП-10/0,4 кВ № 90, БКТП-10/0,4 кВ № 91, БКТП-10/0.4 кВ № 92, БКТП-10/0,4 кВ № 93) для электроснабжения объекта "Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684"_Тверская область, Спировский район, на участке км 273_в ОРЗТП с 01.03.13 | 40676258 (договор заключен 28.10.2013) | 0.59211
|  |  |  | 2013 г | [5 empty] | Администрация Спировского района Тверской области_вводное устройство автозаправочного комплекса | Тверская область, Спировксий район, Выдропужское с/п, с. Выдропужск, 265 км+800 м автодороги Москва - Санкт-Петербург | 0.05
[10 empty] | ООО "Газпром инвест" | КП ТП на км 357 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 299 МГ "Белоусово - Ленинград"_Тверская область, Спировский район, 716 м юго-западнее населенного пункта Выдропужск_в ОРЗТП с 17.10.13 | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9385 | 0.92 | 1.0201 | Итого по договорам |  |  | 0.59211 | 0.92 | 0.6436
ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2009 г
|  |  |  | ДНП Райский остров | 4 ж/дома, Удомельский район, Таракинский с/о | 289-ТП/05-09 | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Городок | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ ДОЗ | 4 | + | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Дятлово | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Селянка" | птичник №1, №2, В.Волоцкий р-н, д.Дятлово | 40096555 (договор заключен 10.03.2010) | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Есеновичи | 1.8 | + | 2.5 | 9: ООО филма "Трейс плюс"; 10: эл.снабжение насоса, В.Волоцкий р-н, д. Кожино; 11: 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.92 | 0.1087 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2012 г
|  |  |  | Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области | Вводное устройство здания отдела внутренних дел по Вышневолоцкому району_Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе, 2 (в ОРЗТП с 19.09.2012) | 40594153 (договор заключен 12.11.2012) | 0.18
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.18 | 0.92 | 0.19565 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Заозерная | 6.3 | + | 6.3 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: д/сад, гБологое, Заозёрный м-н, 19; 11: 0.09
[10 empty] | ФГУ Дороги России | Тверская обл., Бологовский район | 0.998
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.088 | 0.92 | 1.1826 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Княщины | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Козлово | 1.8 | + | 4 | 3: 2013 г; 9: ООО "Альянс-Агро"; 10: Электроснабжение объекта "Складской комплекс"_Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, дер. Малое Козлово_в ОРЗТП с 13.09.2012 г.; 11: 1.5
|  |  |  | Никитин Евгений Алиевич | Вводное устройство помещения коровника_Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, дер. Линдино_в ОРЗТП с 19.06.2013 г. | 40750602 (договор заключен 16.07.2013) | 0.1125 |  |  | ООО "Альянс-Агро" | Электроснабжение объекта "Складской комплекс для хранения картофеля и овощей"_Тверская область, Спировский район, Ориентир дер. Малое Козлово_участок находится примерно в 460 м от ориентира по направлению на юго восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, дер. Малое Козлово (земельный участок с кадстровым номером 69:31:0000010:318_в ОРЗТП с 12.02.2013 г. | 0.45
[10 empty] | Никитин Евгений Алиевич | Вводное устройство помещения коровника_Твекрская область, Спировский район, Козловское с/п, дер. Линдино_в ОРЗТП с 18.09.2013 г. | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1125 | 0.92 | 0.12228 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.1 | 0.92 | 2.2826 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1.6 | + | 1.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Красный Май | 10 | + | 10 | 3: 2013 г; 9: ФГУ "Дороги России"; 10: скоростная автодорога, Вышневолоцкий район, на участке км 258+50 - км 312+01; 11: 0.944
[15 empty] | ОАО "Мостотрест" | Электроустановки объекта "Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58-км 684" ОАО "Мостотрест"_Тверская область, Вышневолоцкий район, на участке км 312_в ОРЗТП с 24.012013 | 40673687 (договор расторгнут 04.2014) | 0.67462
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.944 | 0.92 | 1.0261 | Итого по договорам |  |  | 0.67462 | 0.92 | 0.73328
ПС 35/10 кВ Куженкино | 2.5 | + | 3.2 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Тоталойл-Тверь" | автозаправочный комплекс_Тверская область, Бологовский район, п. Старое Хотилово, 328 км лево автодороги Москва-Санкт-Петербург | 40131141 (договор заключен 05.07.2010) | 0.08 |  |  | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 432,4 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 385,1 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Бологовский район, 670 м юго-западнее населенного пункта Куженкино_в УТП с 17.10.13 | 0.025
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 426,3 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 377,8 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Бологовский район, 2100 м западнее населенного пункта Хотилово_в УТП с 21.10.13 | 0.025
|  |  |  | ООО "Диалог" | Малоэтажные жилые дома_Тверская область, Бологовский район, Куженкинское с/п, с. Куженкино, ул. Полевая, д. №13_в ОРЗТП с 16.02.2012 | 40507653 (договор заключен 21.03.2012) | 0.144
2013 г
|  |  |  | ООО "Хотиловский карьер" | Хозпостройки и механизмы карьера_Тверская область, Бологовский район, Куженкинское с.п., урочище Аэродром, земельный участок 69:04:0000017:700 в соответствии с договором аренды б/н от 22.07.2013 г. | 40793170 (договор заключен 07.10.2013) | 0.45
2014 г
|  |  |  | ООО "Трансстройинвест" | Стройплощадка для автодороги Москва-Санкт-Петербург_Тверская область, Бологовский район, Куженкинское с/п, район дер. Куженкино, в границах СПК "Хотилово" (земельный участок с кадастровым номером 69:04:0000017:1351)_в УТП с 19.12.13 | 40844786 (договор заключен 12.02.2014) | 0.09
|  |  |  | Перегудова Вероника Алексеевна | Два жилых дома и кафе_Вышневолоцкий район, Коломенское с/п, дер. Курское , уч. 11 (земельный участок с кадастровым номером 69:06:0191101:1) | 40895874 (договор заключен 05.06.2014) | 0.0675
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.7515 | 0.92 | 0.81685 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.92 | 0.054348 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Лукино | 2.5 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Макарово | 4 | + | 4 | 3: 2014 г; 9: ЗАО "Ю-Тверь"; 10: многотопливный автозаправочный комплекс №21_Тверская область, Бологовский район, Куженкинское с/п, вблизи дер. Лопатино; 11: 0.15
|  |  |  | ООО "Татнефть - АЗС - Запад" | Здание сервисного обслуживания АЗС № 138_Бологовский район, Куженкинское с/п, дер. Лопатино (кадастровые номера 69:04:0173801:1, 69:04:0173801:01:19/78/04:1001/А)_в УТП с 19.12.13 | 40843522 (договор заключен 03.2014) | 0.018
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.018 | 0.92 | 0.019565 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.92 | 0.16304 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Манхино | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Молдино | 1 | + | 1 | 3: 2012 г
|  |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | !1 категория! вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Удомельский район, Молжинский с/о, дер. Поддубье (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 40524050 (договор заключен 21.03.2012) | 0.00935
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.00935 | 0.92 | 0.010163 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1 | + | 1 | 9: ДНП "Федневское"; 10: ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения дачных домов_Тверская область, Удомельский район, Котлованское с/п, в 100 метрах на северо-восток от дер. Феднево_в ОРЗТП с 31.05.2012; 11: 0.145
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.145 | 0.92 | 0.15761 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Овсище | 2.5 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2013 г
|  |  |  | ООО "Марилай" | КЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения производственного комплекса_Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Желябова, д.7_в ОРЗТП с 16.05.2013 г. | 40731365 (договор заключен 03.07.2013) | 0.54
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.54 | 0.92 | 0.58696 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Плотично | 1.8 | + | 1.6 | 3: 2013 г
[10 empty] | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автодорога Москва – С.Петербург на участке км 58 – км 684, Вышневолоцкий район, на участке км 207+75 – км 292+51 | 0.5635 |  |  | ООО "Русская мостостроительная компания" | ТП-10/0,4 кВ - 250 кВА для электроснабжения производственной базы_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Вышневолоцкий район, Есеновическое с/п, д. Бухолово, д. 14_в ОРЗТП с 21.08.2012 | 40630750 (договор расторгнут 07.03.2013) | 0.2
[10 empty] | ООО "Трасстройинвест" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения производственной базы и бытового городка_Тверская область, Вышневолоцкий район, вблизи дер. Иваньково_в ОРЗТП с 31.05.2012 | 0.04 |  |  | ООО "Мостотрест" | ЛЭП-10 кВ, РТП-10/0.4 кВ - 2х100 кВА № 97 и шесть БКТП-10/0,4 кВ - 2х100 кВА (БКТП-10/0,4 кВ № 94, БКТП-10/0,4 кВ № 95, БКТП -10/0,4 кВ № 96, БКТП-10/0,4 кВ № 98, БКТП № 99, БКТП № 100) для электроснабжения объекта "Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58-км 684"_Тверская область, Вышневолоцкий район, на участке км 58 - км 684"_в ОРЗТП 01.03.13 | 40676266 (договор расторгнут 04.2014) | 0.60328
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6035 | 0.92 | 0.65598 | Итого по договорам |  |  | 0.80328 | 0.92 | 0.87313
ПС 35/10 кВ Попово | 1 | + | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Пролетарий | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2012 г; 14: 2009 г
[15 empty] | ООО " Истоки" | база отдыха, п.Солнечный | 30/6920-09-ТП - договор 40032884 от 20.04.2009 расторгнут 23.05.2010 | 0.2
|  |  |  | 2013 г | [5 empty] | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 340 МГ "Серпухов-Ленинград" и км 341 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Вышневолдоцкий район, 1500 м восточнее населенного пункта Борисково, в районе перехода через р. Цна существующего МГ "Белоусово - Ленинград" на левом и на правом берегах реки Цна соответственно_в ОРЗТП с 17.10.13 | 0.035 |  |  | Зверев Денис Викторович | 6 коттеджных домов и гостинницы на территории базы отдыха "Мстино"_Тверская область, Вышневолоцкий район, Солнечное с/п, пос. Солнечный, ул. Светлая, д. №7_в ОРЗТП с 03.02.2012 | 40504421 (договор заключен 16.03.2012) | 0.05
|  |  |  | Комитет по управлению имущестовом, земельным отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования "Вышневолоцкий район" Тверской области | Жилая застройка_Вышневолоций район, сельское поселение Солнечное, п. Солнечный, ул. Приозерная, земельные участки с кадастровыми номерами: 69:06:0090103:114, 69:06:0090103:115, 69:06:0090103:117, 69:06:0090103:121, 69:06:0090103:113, 69:06:0090103:126, 69:06:0090103:111, 69:06:0090103:116, 69:06:0090103:123, 69:06:0090103:124, 69:06:0090103:122, 69:06:0090103:112, 69:06:0090103:118, 69:06:0090103:120, 69:06:0090103:119, 69:06:0090103:125_в ОРЗТП с 28.08.13 | 40798377 (договор заключен 13.11.2013) | 0.144
|  |  |  | ТРГС - филиал ФГУП "Канал имени Москвы" | Мстинская плотина_Тверская область, Вышневолоцкий район, Садовое с/п (земельный участок с кадастровым номером 69:06:0000010:99)_в УТП с 27.09.13 | 40807150 (договор заключен 25.11.2013) | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.174 | 0.92 | 0.18913 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.035 | 0.92 | 0.038043 | Итого по договорам |  |  | 0.25 | 0.92 | 0.27174
ПС 35/10 кВ Рождество | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2010 г
|  |  |  | Трофимов Сергей Николаевич | жилы дома_Фировский район, Рождественское с/п, в районе д. Глыби | 40063940 (договор заключен 24.02.2010) | 0.054 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Фиовский район, Рождественское с/п, дер. Рождество | 0.021
[10 empty] | Тверской район гидротехнических сооружений - филиал ФГУП "Канал имени Москвы" (ТРГС - филиал ФГУП "Канал имени Москвы" | Существующие ВЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА "Комкино-плотина" для электроснабжения плотины. | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.051 | 0.92 | 0.055435 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Ряд | 2.5 | + | 2.5 | 9: Государственное учреждение "Тверская областная картинная галерея"; 10: Тверская область, Удомельский район, Порожкинское с/п, дер. Касково, д. 110 А (в ОРЗТП с 17.01.2011); 11: 0.0502
[10 empty] | ГКУ Тверской области "Тверьоблстройзаказчик" | Объект "Центр культуры и искусства "Дача "Чайка" художника В.К. Бялыницкого - Бируля"Государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области "Тверская областная картинная галерея"_Удомельский район, Порожкинское с/п, дер. Касково, д. 110 а (кадастровый номер 69:35:0000012:739:1)_в УТП с 28.11.13 | 0.0502
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1004 | 0.92 | 0.10913 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Сеглино | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2011 г.
|  |  |  | ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Тверской областной радио и телепередающий центр» (филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ») | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Бологовский район, Березорядское с/п, с. Березовский Рядок, ул. Заречная, д. 37 | 40286534 (договор заключен 16.06.2011 г.) | 0.023
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Сороки | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2013 г
|  |  |  | Крупенина Оксана Анатольевна | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-63 кВА для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Вышневолоцкий район, Сорокинское с/п, дер. Сороки, ул. Центральная, д. 26 (кадастровые номера 69:06:0170301:61, 69:06:0170301:61:46)_в ОРЗТП с 13.08.2013 | 40792507 (договор заключен 04.10.2013) | 0.045 |  |  | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 340 МГ "Серпухов-Ленинград" и км 341 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Вышневолдоцкий район, 1500 м восточнее населенного пункта Борисково, в районе перехода через р. Цна существующего МГ "Белоусово - Ленинград" на левом и на правом берегах реки Цна соответственно_в ОРЗТП с 17.10.13 | 0.035
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.045 | 0.92 | 0.048913 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.035 | 0.92 | 0.038043 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Терелесово | 1.6 | + | 1.6 | 9: ООО "Газпром инвест"; 10: КП ТМ на км 376,2 МГ "Серпухов-Ленинград" и км 321,9 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Вышневолдоцкий район, 1100 м восточнее населенного пункта Белый Омут, в районе перехода через р. Тверца существующими МГ "Белоусово-Ленинград" и МГ "Торжок - Валдай"_в ОРЗТП с 17.10.13; 11: 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.92 | 0.027174 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Тимково | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Петрол Люкс | МАЗК | 36-ТП/01-07 | 0.06
2014 г
|  |  |  | ТРГС - филиал ФГУП "Канал имени Москвы" | Кемецкая плотина_Бологовский район, Кафкинское с/п, дер. Дмитровка, Кемецкая плотина | 40850825 (договор заключен 04.06.2014) | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.025 | 0.92 | 0.027174 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Фирово | 2.5 | + | 2.5 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортцентр; 11: 0.05
[10 empty] | Русский фонд содействия образованию и науке | вводное устройство здания школы_Тверская область, Фировский район, Рождественское с/п, дер. Мартюшино, д. 33. | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.92 | 0.097826 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Юбилейная | 7.5 | + | 10 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спорткомплекс, г. В. Волочек, Б.Садовая | 115-ТП/12-07 | 0.3
2009 г
|  |  |  | ГУП ТОСЗ | г. Вышний Волочек, ул. Д. Бедного, 60 | 333-ТП/11-09 | 0.078
2011 г
|  |  |  | ООО "Макдоналдс" | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ - 2х400 кВА для электроснабжения ресторана быстрого обслуживания "Макдоналдс" (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 40388176 (договор заключен 29.08.2011) | 0.32
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Яконово | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Брусово | 10 | + | 10 | 3: 2008 г
|  |  |  | 76 ОКС (в/ч 30008) | хранилище, п.Брусово | 228-ТП/09-08 | 0.24 |  |  | ФГУП филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Существующие ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ -100 кВА "Телевышка" для электроснабжения антенно-мачтового сооружения (АМС) телевизионной башни цифрового радиовещания_почтовый адрес ориентира Тверская область, Удомельский район, Молдинское с/п, дер. Поддубье,д. 5, земельный участок с кадастровым номером 69:35:0000018:234)_в ОРЗТП с 01.07.13 | 0
2012 г
|  |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | !1 категория! вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Удомельский район, Молжинский с/о, дер. Поддубье (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 40524050 (договор заключен 21.03.2012) | 0.00935
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.00935 | 0.92 | 0.010163 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/6 кВ Выползово | 10 | + | 10 | 3: 2012 г; 9: ФГУ "Дороги России"; 10: скоростная автодорога, Бологовский район, на участке км 258+50 - км 386+01; 11: 0.8075
[10 empty] | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 448 МГ "Серпухов-Ленинград и км 400 МГ "Белоусово - Ленинград"_Тверская область, Бологовский район, 470 м севернее населенного пункта Старый Березай_в УТП с 17.10.13 | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.8325 | 0.92 | 0.90489 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 40 | + | 40 | 3: 2009 г
|  |  |  | ФГУ Упрдор | линия наружного освещения, н.п. В.Волочек, а/д М-10 "Россия" км 293+135 - км 302+602 | 334-ТП/09-09 | 0.03
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | плавательный бассейин, г.В.Волочек, ул.Д.Бедного, 60 | 333-ТП/11-09 | 0.078
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 25 | + | 20 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | автодром, юж. часть города, уч. № 48, в р-не ул. 6-я Пролетарская и Пионерского переулка | 113-ТП/12-07 | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Спирово | 16 | + | 16 | 9: ФГУП "Российская телевизионная и радиавещательная сеть" (филиал РТРС "Тверсой ОРТПЦ")); 10: Тверская область, Спировский район, восточная часть пгт. Спирово; 11: 0.021
[10 empty] | ООО "ВИП Гласс" | Стеклозавод по производству парфюмерного стекла_Тверская область, Спировский район, Пеньковское с.п., дер. Пеньково, ул. Центральная, д.77 Б_в ОРЗТП с 09.11.11 | 2.3
[10 empty] | Губашев Ваха Курешевич | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения ленточной пилорамы_Тверская область, Спировский район, Пеньковское с/п, п. Новое Ободово_в ОРЗТП с 07.12.2011 | 0.015
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.336 | 0.92 | 2.5391 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Труд | 16 | + | 16
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Удомля | 25 | + | 25 | 3: 2007 г
|  |  |  | Филиал КАЭС (присоединение по 35 кВ!) | профилакторий Рогозно, урочище "Остриха" | 85-ТП/11-07 | 3.583
|  |  |  | ФГУП "Росэнергоатом" Филиал КАЭС | 40-кв ж/дом, г.Удомля, ул.Весенняя | 112-ТП/12-07 | 0.103 |  |  | Удомельское ОСБ 2601, офис | г. Удомля, ул. Попова , 26 | 0.027
|  |  |  | Отделение по Удомельскому УФК по Тверской обл. | Административное здание, Тверская обл., г.Удомля, пр-т Энергетиков, д. 3 | 071-2007 | 0.02 |  |  | ООО Сфера | производственная база, г. Удомля, Полевая, 7 | 0.175
2009 г
|  |  |  | ООО "СтройПроект" | Адм.здание, Парковая 20 | 282-ТП/04-09 | 0.04 |  |  | ИП Лисицын В.Н. | магазин "Флагман плюс", г. Удомля, пр. Курчатова, д. 14- | 0.01
[10 empty] | ООО "Селянка" | вводное устройство птичника №1 и №2_Вышневолоцкий район, Дятловское с/о, дер. Дятлово | 0.1
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | Муниципальное образовательное учреждение Славнинская средняя общеобразовательная школа | Торжокский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 5 | 0.0687
|  |  |  | ЗАО "Ипотечная компания атомной отрасли" | 4-7 очереди "Застройки квартала по ул.Новая" | 40086450 (договор заключен 14.04.2010) | 0.26
|  |  |  | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | защищенный пункт управления противоаварийными действиями в г. Удомля с внешним аварийным центром_г. Удомля, ул. Садовая в районе территория производственной базы ООО "Сантехмонтаж" | 40103778 (договор заключен 02.11.2010) | 0.256 |  |  | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | 72 квартирный жилой дом, г. Удомля, ул. Весенняя, блок 2 | 0.16
|  |  |  | ЗАО "Ипотечная компания атомной отрасли" | 92-кв ж/дом, г.Удомля, Энергетиков | 4021622 (договор заключен 17.11.2010) | 0.1655 |  |  | ИП Лисицын В.Н. | магазин "Флагман плюс", г. Удомля, пр. Курчатова, д. 14-а | 0.034
|  |  |  | ООО "Электромонтажная компания" | 72-квартирный жилой дом Филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция"_Тверская область, г. Удомля, ул. Весенняя, блок 2. | 40216015 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.16 |  |  | ОАО "Евротел" | вводное устройство контейнера связи_Тверская область, г. Удомля, ПС Удомля | 0.016
|  |  |  | 2011 г. | [5 empty] | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | электроустановки объекта "Разделение системы хозпитьевого водоснабжения г. Удомля и АЭС"_Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п., район дер. Елманова Горка и дер. Братаново, земельный участок с кадастровым номером 69:35:0000020:969 ( в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.2
|  |  |  | ДНТ "Элегия" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п,дер. Липки | 40226185 (договор заключен 05.04.2011) | 0.15 |  |  | ООО "ЭМК" | Существующая ПС 35/10 кВ Удомля_Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п, район дер. Елманова Горка и дер. Братаново (земельный участок с кадастровым номером 69:35:0000020:969)_в ОРЗТП с 13.04.2012) | 0.2
|  |  |  | 2012 г. | [5 empty] | ООО "ЭМК" | Магазин продовольственных товаров ООО "Концепт"_Тверская область, г. Удомля, ул. Космонавтов, между д. 5 и д.7_в ОРЗТП с 13.04.2012 | 0.15
[10 empty] | СНТ "Колос" | ВЛ-10 кВ и распределительная сеть 10-0,4 кВ для электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества_Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п, район Южной окраины г. Удомля (земельный участок с кадастровым номером 69:35:0000020:35)_в ОРЗТП с 28.11.2012 | 0.15
|  |  |  | 2013 г. | [5 empty] | ООО "АтомТеплоЭлектроСеть" | Вводное устройство теплового пункта_Тверская область, удомельский район, Удомельское с/п, дер. Лайково-Попово (земельный участок с кадастровым номером 69:35:02000901:0:2)_в ОРЗТП с 31.05.2012 | 0.02
[10 empty] | ООО "Электромонтажная компания" | Существуюющие две ВЛ-35 кВ и ПС 35/10 кВ Удомля-2_Тверская область, г. Удомля, ул. Тверская, д. 5_в ОРЗТП с 01.07.2013 г. | 0.122
|  |  |  | 2014 г. | [5 empty] | ООО "Электромонтажная компания" | Существуюющие две ВЛ-35 кВ и ПС 35/10 кВ Удомля-2_Тверская область, г. Удомля, ул. Энергетиков, д.2_в ОРЗТП с 01.07.2013 г. | 0.069
|  |  |  | СНТ "Колос" | СНТ_Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п, район южной окраины г. Удомля (земельный участок с кадастровым номером 69:35:0000020:35) | 40832081 (договор заключен 30.04.2014) | 0.135
|  |  |  | ДНП "Бриллиант" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачный домов_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п, дер. Елманова Горка_в ОРЗТП с 31.05.2012 | 40879561 (договор заключен 06.05.2014) | 0.081
|  |  |  | ДНТ "Таракинский" | ДНТ_Удомельский район, Таракинское с/п, дер. Тараки. | 40858599 (договор заключен 12.05.2014) | 0.315
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.531 | 0.92 | 0.57717 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.5017 | 0.92 | 1.6323 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ЗАО Тверская Керамика | Кирпичный з-д, д. Ненорово | 75-ТП/10-07 | 2.8 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта "КП ТМ на км 311 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Вышневолоцкий район, 760 м юго-восточнее населенного пункта Колокольня_в УТП с 11.11.2013 | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.92 | 0.027174 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 4.6986; 8: 5.1072

## Зона КиЭс (hidden)
Зона Кимрские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Неактуальные заявки |  |  |  |  | Запросы |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по ранее разработанным ТУ, судьба которых не известна |  |  |  |  | Установленная мощность по запросу |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 6.3 |  |  | 3: 2010 г.
|  |  |  | СТ "Смородинка" | садоводческое товарищество_Тверска область, Кимрский район, с/п "Центральное" | 40222524 (договор заключен 14.12.2010 г.) | 0.099
2012 г.
2013 г.
|  |  |  | СНТ "Мелиоратор" | Садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Кимрский район_в ОРЗТП с 26.07.2013 г. | 40773181 (договор заключен 24.10.2013) | 0.09
2014 г.
|  |  |  | Докунина Елена Ивановна | Хозяйственные постройки_Тверская область, Кимрский район, с/п Центральное, СПК "Колос" (земельный участок с кадастровым номером 69:14:0000019:1135)_в УТП с 28.11.13 | 40843517 (договор заключен 17.02.2014) | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.19 | 0.92 | 0.20652 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Барыково | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2008 г
|  |  |  | С. Г. Гапотченко, | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 075 | 197-ТП/07-08 | 0.03
|  |  |  | С. Г. Гапотченко | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 076 | 198ТП/07-08 | 0.03
|  |  |  | А.А. Манаков | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 077 | 199-ТП/07-08 | 0.03
2009 г
|  |  |  | Казаков Ю.А | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 322-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Чудаков А.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 324-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Шикунова Г.Д. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 324-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Иващенко Ю.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 325-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Журавлева И.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 326-ТП/09-09 | 0.017
2010 г
|  |  |  | Администрация Барыковского сельского поселения Кашинского района Тверской области | площадка под строительство комплекса индивидуальных жилых домов_Кашинский район, дер. Барыково | 40177843 (договор заключен 13.08.2010) | 0.3
2011 г
|  |  |  | СНТ "Медведица" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, г. Куашин, д. Малечкино | 40217598 (договор заключен 03.03.2011) | 0.27
|  |  |  | Администрация Барыковского сельского поселения Кашинского района Тверской области | Вводное устройство школы на 100 мест_Тверская область, Кашинский район, Барыковское с/п, дер. Барыково | 40308832 (договор заключен 13.04.2011) | 0.07
|  |  |  | ЗАО "Свободный Труд" Кашинского района Тверской области | вводное устройство здания картофелехранилища на 3500 кг, расположенное по адресу: Тверская область, Кашинский район, Барыковское с/п, дер. Барыково, земельный участок с кадастровым номером 69:12:000025:0212 (в ОРЗТП с 16.05.2011) | 40312394 (договор заключен 14.09.2011) | 0.25
2012 г
|  |  |  | СНТ "Дорожник" | ВЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ - 160 кВА для электроснабжения СНТ_Тверская область, Кашинский район, Барыковское с/п, СНТ "Дорожник"_в ОРЗТП с 13.09.2012 | 40629249 (договор заключен 26.10.2012) | 0.135
2013 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1251
|  |  |  | Стрепехов Сергей Владиславович | Жилой дом_Тверская область, Кашинский район, Барыковское сельское поселение, дер. Туровино, д. 6 (земельный участок с кадастровым номером 69:12:253401:0049:2-113:0000/А)_в ОРЗТП с 10.07.2013 г. | 40764454 (договор заключен 27.09.2013) | 0.009
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.2691 | 0.92 | 0.2925 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Б.Городок | 5.6 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | Илькевич Р. П. | ж/дом | 126-ТП/12-07 | 0.02
|  |  |  | ООО Городок | культ.-развл комплекс | 50-ТП/04-07 | 2 |  |  | ООО "Лодочная станция" | Лодочная станция_Тверская область, Кимрской район, Приволжское с/п, дер. Кадниково, земельный участок с кадастровым номером 69:14:0203301:415 (в ОРЗТП с 05.07.2011) | 0.034
|  |  |  | 2008 г | [5 empty] | ГБОУДО ОДООЛ "Бригантина" | ЛЭП-6 кВ и ЗТП-6/0,4 кВ - 2х400 для электроснабжения Областного детского оздоровительно-образовательного лагеря "Бригантина"_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с/п, дер. Малышково, д. 16_ в ОРЗТП с 17.04.2013 г. | 0
|  |  |  | Головина И. Н. | ж/дом | 203-ТП/08-08 | 0.025 |  |  | Маркемьянова Елена Александровна | Жилой дом_Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, дер. Новое Село, д. 46а (кадастровый номер 69:14:21:02 02 0046:11-757: 0000/А) | 0.1 | [7 empty] | ООО БЖУ | станция водоп. , п.Белый городок | 0.076
|  |  |  | Люстик С. А. | ж/дом | 204-ТП/08-08 | 0.025
2010 г
|  |  |  | Пономарева Василиса Сергеевна | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с.п., дер. Головино, участок 209 | 40135710 (договор заключен 15.07.2010) | 0.03
|  |  |  | Царев Павел Юрьевич | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с.п., дер. Головкино | 40135715 (договор заключен 15.07.2010) | 0.03
2011 г
|  |  |  | ДНП "Караси на Волге" | Дачное поселение (ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ)_Тверская область, Кимрский район, Титовское с.п., д. Папулово (в ОРЗТП с 02.06.2011) | 40347148 (договор заключен 25.08.2011) | 0.4
2012 г
|  |  |  | Макаров Александр Александрович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого домма_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с/п, дер. Сенькино, увчасток с кадастровым номером 69:14:20:19:01:0123_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 40521356 (договор заключен 03.04.2012) | 0.0045
|  |  |  | Зинин Михаил Владимирович | Вводное устройство хоз. Блока_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с/п, участок примыкет к дер. Кочнево по направлению на север (земельный участок с кадастровым номером 69:14:000020:0118)_в ОРЗТП с 27.06.2012 | 40578404 (договор заключен 27.06.2012) | 0.02625
2013 г
|  |  |  | ООО "Лодочная станция" | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения хозяйственной постройки_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с/п, дер. Кадниково, уч. № 1а (земельный участок с кадастровым номером 69:14:0203301:415)_в ОРЗТП с 19.06.2013 г. | 40750608 (договор заключен 17.09.2013) | 0.075
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.3303
2014 г
|  |  |  | Маркемьянова Елена Александровна | Жилой дом_Кимрский район, Титовское с/п, дер. Новое Село, д. 46а (кадастровый номер 69:14:21:02 02 0046:11-757: 0000/А) | 40848990 (договор заключен 23.05.2014) | 0.09
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.52605 | 0.93 | 0.56565 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.134 | 0.92 | 0.14565 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.076 | 0.8 | 0.095 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Вега | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2007 г
|  |  |  | СТ Рябинушка | насосная станция, Каляз р-н, д.Мицеево | 116-ТП/12-07 | 0.085 |  |  | Данилов О. Г. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.0533 |  |  | СНП Сосновка | д. Сосновка, д. Инальцево | 1
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | Плавник П. Г. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.053
|  |  |  | СНТ "Барское" | дачные дома, Калязинский район, Алферовское с/п, д. Глазково | 340-ТП/10-09 | 0.1 |  |  | Данилов Г. А. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.053
2010 г.
|  |  |  | ООО "КомплексПроектСтройСервис" | зона отдыха "Олений бор"_Кашинское лесничество Тверской области, Пригородное участковое лесничество (по материалам лесоустройства Калязинский Лесхоз Пригородное лесничество) квартал 12 выдел 6-11, 15-18, 21-26, кадастровый номер 69:11:00 00 00:0005 | 40103628 (договор заключен 24.04.2010) | 0.22 |  |  | ООО Ультра-Нова | 30 ж/домов , водозабор, КНС, г. Калязин район ул. Новая | 0.24
|  |  |  | СНП "Калязинский речник" | Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, дер. Мышино. | 40150502 (договор заключен 31.08.2010) | 0.2 |  |  | СНТ "Звезда" | 15 ж/домов г. Калязин, район близи д.Носово | 0.225
|  |  |  | СНП "Сосновка" | Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п, в районе дер. Инальцево | 40261996 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 1 |  |  | ООО "РИК-Инвест" | база отдыха, Калязинский р-н, Алферовское с/п, д.Мышино | 0.2
|  |  |  | 2012 г. | [5 empty] | ИП Поваляев Д.В. | ремонтные мастерские, Калязин. район, Алферовское с/п, дер. Чигирево | 0.075
[10 empty] | ИП Апыхтина О.Д. | здания административно-торгового центра и хозяйственно-складского корпуса, г. Кимры, Савеловская набережная, д. 1 | 0.05
2013 г.
|  |  |  | Довганюк Владимир Федорович | Вводное устройство жилого дома_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, СНТ "Звезда", вблизи д. Носово (земельный участок с кадастровым номером 69:11:0000010:328)_в ОРЗТП с 02.04.2013 | 40717229 (договор заключен 21.06.2013) | 0.0045
2014 г.
|  |  |  | Кондрашев Сергей Анатольевич | Лэп-10 кВ и 3 ТП_Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п, в районе дер. Парашино (земельный участок с кадастровым номером 69:11:0000014:334) | 40866599 (договор заключен 03.04.2014) | 0.225
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.2295 | 0.92 | 0.24946 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9493 | 0.92 | 1.0318 | Итого по не актуальным заявкам |  | 1 | 0.8 | 1.25 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Волга | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9493 | 0.92 | 1.0318 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Ильинское | 4 | + | 2.5 | 3: 2010 г
|  |  |  | Гришин А.А. | фермерское хозяйство_Кимрский район, Центральное с/п, р-н дер. Слободка | 40065432 (договор заключен 29.10.2010) | 0.2 |  |  | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная, Кимрский район, Ильинское с/п, дер. Кучино | 0.025 |  |  | Шмаков Н. А, | ж/дом, д.Усад | 0.05
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | Гришин Александр Алексеевич | фермерское хозяйство, Кимрский район, Центральное с/п, район дер. Слободка | 0.05
|  |  |  | ООО "Крафтлайнер" | завод по производству гофротары_Тверская область, Кимрский район, с. Ильинское, ул. Мира, уч. 15 | 40351734 (договор заключен 24.06.2011) | 0.045
2012 г
2013 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.11835
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.11835 | 0.92 | 0.12864 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.075 | 0.92 | 0.081522 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Калязин | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2006 г.
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ГРП № 3, г. Калязин | 24-ТП/11-06 | 0.003 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик, | котельная, г Калязин, ул.Школьная | 0.024 | [7 empty] | Администрация Калязинского р-на | застройка | 4
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ГРП № 2, г. Калязин | 25-ТП/11-06 | 0.002 |  |  | Королькова А.К. | торговый центр г. Калязин, ул. Чкалова, 25 | 0.09
2007 г
|  |  |  | ООО Регион СМ | АЗС, г.Калязин, Юж.часть промзоны | 104-ТП/12-07 | 0.073 |  |  | ООО Дока-строй-7 | 25-кварт. Жилой дом, г. Калязин, ул. Коминтерна, 76 | 0.042
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | КФХ Карина | база, г. Калязин, ул. Заводская, 19 | 0.12
|  |  |  | СНТ "Прибрежное" | СНТ, Калязинский р-н, Алферовский с/о, д.Чаплино | 307-ТП/07-09 | 0.2 |  |  | СНТ "Артемово" | СНТ, Калязин.р-н, д.Ярославищи | 0.098
|  |  |  | МУП Калязинстройзаказчик | 8-квартирный двухэтаж. жил дом г. Калязин, ул. К. Либкнехта, 46 | 60-ИП/03-09 | 0.024 |  |  | ООО "РЭК" | 5-ти этажный двух подьездный 45-ти квартирный жилой дом_г. Калязин, ул. Урицкого, д. 14 б | 0.067
|  |  |  | ЗАО "Базис-Диалог" | объекты дачного строительства "Никольская слобода", Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, между д. Селищи и д. Высокое | 64-ИП/04-09 | 0.5 |  |  | ООО "РЭК" | 25-ти кв. жил.дом г.Калязин, ул. Коминтерна, д.75 | 0.042
|  |  |  | СНТ "Заволжские дали" | Дачные дома, Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, вблизи д. Теляшовка | 69-ИП/06-09 | 0.74 |  |  | ООО "Волжские зори" | дом отдыха "Усадьба Фонвизина", Каляз. Р-н, Алферовское с/о, дер. Ново Окатово | 0.02
|  |  |  | Королькова А.К. | ресторан, г. Калязин, ул. Ленина, 22/1 | 310-ТП/08-09 | 0.07 |  |  | ООО "РЭК" | вводное устройство магазина ЗАО "ТАНДЕР"_Тверская обл., г. Калязин, ул. Шорина, д. №27/59 (в ОРЗТП с 17.01.2011) | 0.055
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ООО "Сокол" | Коттеджный поселок_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с.п., в районе д. Заручье (в ОРЗТП с 19.08.2011) | 1.25
|  |  |  | Калязинский машиностроительный завод - филиал ОАО "РСК МиГ" | г. Калязин, ул. Индустриальная, д. 5 | 40092242 (договор заключен 07.06.2010) | 0.5
|  |  |  | Денисова Оксана Вячеславовна | Вводное устройство жилого дома, Тверская область, Калязинский район, Алферовское с.п., дер. Петрушино (в ОРЗТП с 02.08.2011) | 40380052 (договор заключен 30.08.2011) | 0.03 |  |  | СНТ "Светлана" | СНТ_Тверская область, Калязинский район, Васильевский с.п., вблизи дер. Заручье (земельный участок с кадастровым номером 69:11:000018:0086)_в ОРЗТП с 10.07.2013 | 0.155
2012 г
2013 г
|  |  |  | СНТ "Елена" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения СНТ_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с.п., СНТ "Елена"_в ОРЗТП с 17.04.2013 г. | 40736184 (договор заключен 07.10.2013) | 0.54
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.54 | 0.92 | 0.58696 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.963 | 0.92 | 2.1337 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 4 | 0.8 | 5 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Кимры | 16 | + | 16 | 14: Прокуратура Тверской области, зд-е прокуратуры; 15: .гКимры Володарского 23; 16: 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2010 г
|  |  |  | Воробьева Тамара Николаевна | комплекс жилых домов и построек_Твеская область, Кашинский район, Шепелевкое с/п дер. Кудрино | 40165918 (договор заключен 13.10.2010) | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
2007 г
ПС 35/10 кВ Курортная | 4 | + | 4 | 9: ООО Ритм-2000; 10: супермаркет Тверской купец, Кашин ул. Советская, 15; 11: 0.09; 14: Адм.Кашинского р-на; 15: Дом культуры, Луначарского; 16: 74-ТП/10-07 договор 40248071 от 04.10.2007 расторгнут 30.12.2010; 17: 0.02
2009 г
|  |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | районный дом культуры г. Кашин пл. Пролетарская, д. 20/2 | 295-ТП/06-09 | 0.136 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | !1 категория! вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, г. Кашин, Калининское шоссе, д.3 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.032
|  |  |  | ООО "Василево" | 25 инд. ж/домов, г. Кашин, Южная часть | 320-ТП/09-09 (договор заключен 11.09.2009) | 0.125
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.122 | 0.92 | 0.13261 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.02 | 0.92 | 0.021739
2007 г
ПС 35/10 кВ Маяк | 6.3 | + | 6.3 | 3: ГУП Тверьоблстройзаказчик, ледовый спорткомплекс; 4: спорткомплекс; 5: 125-ТП/12-07; 6: 0.77; 9: Администрация Кимрского района Тверской области; 10: отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово; 11: 0.035; 20: ЗАО Стекол. завод Альгеском; 22: 2.5
|  |  |  | 2008 г. | [20 empty] | 2008 г
|  |  |  | ООО Технопарк Кимры | научно-пр.комплекс, г.Кимры Старозаводская 19 | 183-ТП/06-08 | 0.74 | [17 empty] | ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука" | Научно-производственный комплекс, г. Кимры, ул. Старозаводская | Договор 232-ТП/10-08 от 03.10.2008 расторгнут | 1.25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.035 | 0.92 | 0.038043 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 2.5 | 0.8 | 3.125 | Итого по договорам |  |  | #REF! | 0.92 | #REF!
ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 4 | + | 4 | 3: 2010 г
|  |  |  | СНТ "Родничок" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область,Кимрский район, п.Центральный | 40136576 (договор заключен 12.07.2010) | 0.04 | [7 empty] | ООО Кимрское объединение Строитель | 60-кв ж/дом, Кольцова, 48 | 0.07
2012 г.
|  |  |  | СНТ "Кимрячка" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения СНТ_Тверская область, Кимрский район, пос. Центральный_в ОРЗТП с 01.01.2011 | 40475657 (договор заключен 12.01.2012) | 0.027
2013 г.
|  |  |  | СНТ "Родничок" | Существующая ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения СНТ_Тверская область, Кимрский район, п. Центральный_в ОРЗТП с 15.03.2013 | 40700976 (договор заключен 23.04.2013) | 0.0207
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.17505
2014 г.
|  |  |  | СНТ "Дорожник" | СТ_Кимрский район, п. Центральный | 40884548 (договор заключен 21.05.2014) | 0.0315
|  |  |  | ООО "Эксуви" | Промышленное здание_Кимрский район, Центральное с/п, пос. Центральный, ул. Мира, д. 29 а (кадастровые номера 69:14:0193501:29, 69:14:0196605:34) | 40896020 (договор заключен 27.05.2014) | 0.015
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.26925 | 0.92 | 0.29266 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.07 | 0.8 | 0.0875 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
2009 г
ПС 35/10 кВ Нагорское | 2.5 | + | 1.8 | 3: ООО "АВК-Ойл-К"; 4: Калязинский р-н, Нерльское с/п, дер. Яринское; 5: 40047744 (договор заключен 13.11.2009); 6: 0.024
2010 г.
|  |  |  | ООО "Землевед" | кролиководческая ферма_Калязинский район, Нерльское с/п, д. Садки | 40114370 (договор заключен 25.03.2010) | 0.25
|  |  |  | ООО "Производственно-коммерческая фирма "ТОКО-2" | вводное устрйство АЗС_Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Большое Михайловское | 40248789 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.025
2012 г.
2013 г.
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | #REF! | 0.8 | #REF! | Итого по запросам |  | #REF! | 0.8 | #REF! | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
2008 г
ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1.6 | + | 1.6 | 3: СК "Пудица"; 4: Садоводческий кооп, Кимр.р-н, Устиновское с/п; 5: 159-ТП/03-08; 6: 0.06; 9: ООО "КИН"; 10: Романовское осетровое хозяйство_Тверская область,Кимрский район, Неклюдовское с/п, район дер. Романово (земельный участок с кадастровым номером 69:14:0000012:2462)_в УТП с 19.12.13; 11: 0.4
2012 г.
|  |  |  | ООО "КИН" | Объект "Романоское осетровое хозяйство"_адрес ориентира: Тверская обл, Кимрский район, Неклюдовское с/п, район, дер. Романово (земельный участок с кадастровым номером 69:14:0000012:2462)_в ОРЗТП с 11.09.13 | 40794631 (договор заключен 15.10.2013) | 0.3
2014 г.
|  |  |  | Администрация Кимрского района Тверской области | Здание дошкольной группы_Кимрский район, Неклюдовское с/п, дер. Ново-Ивановское (земельный участок с кадастровым номером 69:14:0120601:42) | 40858075 (договор заключен 28.05.2014) | 0.0135
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.3135 | 0.92 | 0.34076 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.4 | 0.92 | 0.43478 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
2008 г
ПС 35/10 кВ Нерль | 4 | + | 2.5 | 3: Алпатиков Ф. С., Кравцов А. С., Соловьев В. П.; 4: ж/дома, Калязин. р-н, вбл.д.Вески-Поречские; 5: 142-ТП/02-08; 6: 0.195; 9: ООО Бетиз и К; 10: Д/о комплекс, Каляз.р-н, с.Нерль; 11: 0.55
|  |  |  | 2011 г. | [5 empty] | ГУП ТОСЗ | с. Нерль, Калязинский район, многофункцю зал школы | 0.05
[10 empty] | ООО "Техинвест" | жилой микрорайон из шести одноэтажных домов_Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, с. Нерль, ул. Садовая, ул. Полевая | 0.1
|  |  |  | 2012 г. | [5 empty] | ИП Фролов Виктор Иванович | Тверская область, Калязинский район, с. Нерли, ул. Больничный участок, д. 4 а_ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_в ОРЗТП с 23.12.11 | 0.035
2013 г.
|  |  |  | Абрамсон Илья Маркович | Вводное устройство здания коровника_Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, дер. Кортино, № 6 (кадастровый номер 69:11:0280301:47:8)_в ОРЗТП с 01.08.2013 | 40763314 (договор заключен 02.09.2013) | 0.09075
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1971
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.28785 | 0.92 | 0.31288 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.735 | 0.92 | 0.79891 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Плутково | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2009 г; 9: СНТ "Заволжские дали"; 10: СНТ, Калязин.р-н, д.Теляшовка; 11: 0.74
|  |  |  | СНТ "Молочные реки" | 11 жилых домов, Твеская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п, в р-не Болдиново | 330-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района Тверской области | карьер по добыче глины, Калязинский р-н, Алферовское с/п, вблизи дер. Елзыково | 0.03 |  |  | СНП Нерль | сад.партнерство Каляз р-н, д.Высоково | 0.2
|  |  |  | СНТ "Речные просторы" | 11 жилых домов, Твеская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п, в р-не Болдиново | 331-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района Тверской области | кирпичный завод, Калязинский р-н, Алферовское с/п, вблизи дер. Василево | 0.65 |  |  | Кириллова А.Ю. | 32 ж/д, р-н д.Болдиново | 0.115
|  |  |  | ООО Галактика | фермерское хозяйство_Калязинский район, Алферовское с/п, вблизи с. Спасское | 40077786 (договор заключен 15.12.2009) | 0.1 |  |  | СНТ Заимка | 13 жилых домов , Калязинский р-н, Старобисловское с/п, д. Высоково | 0.182 |  |  | Румянцева С. С. | 32 ж/д, р-н д.Болдиново | 0.115
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ООО Тверьземстрой | жилая застройка, Калязинский район, Старобисловское с/п, район д. Болдиново | 0.23
|  |  |  | Габидулин Рустам Габдуллович | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, дер. Коротково | 40120335 (договор заключен 29.06.2010) | 0.04 |  |  | Садовое некоммерческое товарищество «Речные просторы» | Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с.п., в районе д.Болдиново | 0.1 |  |  | СНТ Заимка | 13 жил.домов Калязинский р-н, Старобисловское с/п, д. Высоково | 0.182
|  |  |  | СНТ "Богдановка" | садоводческое некоммерческое товарищество_Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, в районе дер. Богданово | 40152855 (договор заключен 31.08.2010) | 0.2 |  |  | Большов Сергей Вячеславович | вводное устройство крестьянско-фермерского хозяйства_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, вблизи дер. Коротково | 0.1
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | Яковенко Дмитрий Владимирович | земельный участок с кадастровым номером №60:11:0000019:011_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п,д. Малое плутково | 0.23
|  |  |  | Глава КФХ Большов Сергей Вячеславович | вводное устройство крестьянского фермерского хозяйства "Большов С.В."_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, вблизи дер. Коротково, кадастровый №69:11:000020:0347 | 40307900 (договор заключен 26.04.2011) | 0.04 |  |  | Яковенко Дмитрий Владимирович | земельный участок с кадастровым номером №60:11:0000019:0130_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п,д. Малое плутково | 0.24
|  |  |  | Дачное некоммерческое товарищество "Тверьземстрой" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 400 кВА для электроснабжения дачного поселка_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с.п., дер. Медвежье, земельный участок с кадастровым № 69:11:0000019:162_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 40327527 (договор заключен 03.05.2011) | 0.4 |  |  | ООО "Агроинвест" | коттеджный поселок_Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, район д. Юряхино | 0.2
2014 г.
|  |  |  | Оганесов Грант Владимирович | Жилой дом_Калязинский район, Нерльское с/п (земельный участок с кадастровым номером 69:11:0000020:613) | 40876837 (договор заключен 28.04.2014) | 0.03
2013 г.
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.92 | 0.032609 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.702 | 0.92 | 2.937 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.612 | 0.8 | 0.765 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Савцино | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Сотское | 1.6 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Стоянцы | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | МУП Калязинстройзакзачик, | котельная, д.Семендяево | 0.03
ПС 35/10 кВ Уланово | 1.6 | + | 1.6 | 3: ЗАО Базис-Диалог; 4: дачн.поселок Никольское 2, д.Высокое и д. Селище; 5: 40077245 (договор заключен 23.12.2009); 6: 0.05; 9: ЗАО Базис Диалог; 10: строение вспомогательного назначения, Калязинский р-н, Семендяевское с/п, между д. Высокое и д. Селище; 11: 0.025
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | ООО "Васильевская заводь" | жылые дома, Калязин.р-н, вблизи д.Селищи | 0.02
[10 empty] | Зубков Евгения Александрович | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 160 кВА для электроснабжения животноводческого комплекса _Тверская область, Кимрский район, Стоянцевское с/п, с. Стоянцы_в ОРЗТП с 01.08.2013 г. | 0.15
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Калязинского района Тверской области_ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блочно-модульной газовой котельной_Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, с. Семендяево_в ОРЗТП с 11.09.13 | Блочно-модульная газовая котельнвая_Тверская обл, Калязинский район, Семендяевское с/п, с. Семендяево_в ОРЗТП с 11.09.2013 | 0.04
|  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрация Калязинского района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блочно-модульной газовой котельной_Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, с. Семендяево_в ОРЗТП с 01.11.11 | 40466241 (договор заключен 23.07.2012) | 0
|  |  |  | ООО "Коренная" | сельхоз производство_Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, в районе дер. Селищи. | 40632055 (договор заключен 10.10.2012) | 0.10125
2013 г
|  |  |  | ЗАО Базис Диалог | Существующие две отпайки 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ - 40 кВА № 1 и КТП-10/0,4 кВ - 40 КВА № 2 для электроснабжения пунктов охраны № 1,2_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, д. Селищи_в ОРЗТП с 26.06.13 г. | 40753481 (договор заключен 02.08.2013) | 0.324
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.42525 | 0.92 | 0.46223 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.265 | 0.92 | 0.28804 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Уницы | 4 | + | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Фенево | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
2007 г
ПС 35/10 кВ Фролово | 2.5 | + | 2.5 | 3: Истер Н. А.; 4: админ.здание; 5: 77-ТП/10-07; 6: 0.053; 14: Михеев А. Ю.; 15: рекр.комплекс, Кашинск.р-н, д.Окороково; 16: 0.06
2009 г
|  |  |  | СПК Колхоз Мечты Ильича | Семеноводческий комплекс, д. Дулепово Кашинский район | 312-ТП/08-09 | 0.12 | [7 empty] | Колесников А. Н. | база отдыха Кашинский р-н вбл д Коробейниково и д Степаньково | 0.06
|  |  |  | ООО "Василево" | 25 инд. ж/домов, г. Кашин, Южная часть | 320-ТП/09-09 (договор заключен 11.09.2009) | 0.125
2010 г
|  |  |  | Савельев Ю. А. | жилой дом Кашинский район, Карабузинское с/п, д. Каданово | 40084439 (договор заключен 15.01.2010) | 0.02 |  |  | Илясов П. А. | жилой дом Кашинский район, Карабузинское с/п, д. Каданово | 0.03
2012 г
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.92 | 0.032609 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.12 | 0.8 | 0.15 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Зарница | 10 | + | 10 | 3: 2014 г; 9: Администрация Кимрского района Тверской области; 10: отопительная котельная, Кимрский район, Ильинское с/п, дер. Кучино; 11: 0.025
|  |  |  | ООО "Конаковская охота" | Научно-исследовательский комплекс по разведению промысловых пород рыб_Тверская область, Кимрский район, Ильинское с/п (земельный участок с кадастровым номером 69:14:0000023:49) | 40846939 (договор заключен 03.02.2014) | 0.225
[7 empty] | 0.225 | 0.92 | 0.24457 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.92 | 0.027174 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Зобнино | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2011 г
|  |  |  | СНТ "Сосновка" | садоводческое некоммерческое товарищество_Кашинский район, Булатовское с/п, дер. Лужки (в ОРЗТП с 17.12.2010) | 40266186 (договор заключен 01.03.2011) | 0.06
2013 г
|  |  |  | Монул Алексей Владимироавич | Жилой дом_Тверская область, Кашинский район, Булатовское с/п, дер. Деревенька, д. 10 (кадастровый номер 69:12:0231101:26:3) | 40803055 (договор заключен 24.10.2013) | 0.0135
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.0135 | 0.92 | 0.014674 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Инякино | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Василево | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Борки | 40 | + | 25 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО Инвестсити | база отдыха, д.Прислон | 272-ТП/02-09 | 0.13 |  |  | ООО Электрооптика | жилой поселок Приток, Кимрский район, Титовское с/п, примык. к восточной границе д. Притыкино | 0.4
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | СНТ "Лесное | СНТ, Кимрский район, Титовское с/п | 1.8
|  |  |  | Дачный потребительский кооператив "Приток" | Дачный потребительский кооператив "Приток", Кимрский район, Титовское с/п, д. Притыкино | 40083290 (договор заключен 17.02.2010) | 0.4 |  |  | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово | 0.035
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово | 0.035
[10 empty] | Гаражный кооператив № 36 | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражного кооператива_Тверская область, г. Кимры, ул. Ильича_в ОРЗТП с 21.05.2012 | 0.02
|  |  |  | 2013 г | [5 empty] | Садоводческое товарищество "Полянка" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения садоводческого товарищества_Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, дер. Притыкино, СТ "Полянка"_в ОРЗТП с 27.06.2012 | 0.135
|  |  |  | СТ "Спринклер" | Существующая ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения СТ_Тверская область, Кимрский район, СТ "Спринклер"_в ОРЗТП с 17.06.13 г. | 40740747 (договор заключен 02.07.2013) | 0.171 |  |  | Белоногов Антон Петрович | Хоз постройка_Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п (земельный участок с кадастровывм номером 69:14:0000021:2056) | 0.3
|  |  |  | ЗАО "Управление перспективных технологий" | Существующие ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 25 кВА для электроснабжения вспомогательного сооружения по обслуживанию волоконно-оптической системы передачи_Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, дер. Замятино_в ОРЗТП с 15.03.13 | 40752453 (договор заключен 02.09.2013) | 0.018
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.2367
|  |  |  | Федеральное унитарное предприятие "Космическая связь" - филиал Центр космической связи "Дубна" | ЛЭП-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА для обеспечения резервного питания ТП ЦКС "Дубна"_Московская область, г. Дубна, ул. Александровка, д. 43_в ОРЗТП с 12.10.2012 г. | 40699284 (договор заключен 17.10.2013) | 0.9 |  |  | ЗАО "Управление перспективных технологий" | Существующие ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 25 кВА дшля электроснабжения сооружения вспомогательного назначения для обслуживания волоконно-оптической системы передачи_Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, дер. Замятино_в ОРЗТП с 19.06.13 | 0.01
2014 г
|  |  |  | ООО "Бизнес Ланч Экспресс" | Электроснабжение фермы КРС_Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, СПК "Кимрский", примыкает к юго-восточной границе дер. Прислон (земельный участок с кадастровым номером 69:14:0000021:77) | 40857721 (договор заключен 01.04.2014) | 0.09
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.3257 | 0.93 | 1.4255 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.735 | 0.92 | 2.9728 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2008 г; 9: СНТ Медведица-Барки; 10: сад.некомм.тов-во; 11: 0.25
|  |  |  | КХ "Василево" | водоснабжение кр.хоз-ва, Кимр.р-н, д.Лосево | 214-ТП/09-08 | 0.025 |  |  | ООО Снайп | картофелехранилище, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п, д. Поповка | 0.07
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ЗАО "Кашинский маслодельно-сыродельный завод" | производственное здние молочного цеха, Тверская область, Кашинский район, Верхнетроицкое сельское поселение, д. Верхняя Троица | 0.08
|  |  |  | СНТ «Лесная поляна» | СНТ, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п, дер. Селихово, д.11 | 40083424 (договор заключен 08.12.2009) | 0.045 |  |  | ООО "Снайп" | Существующая ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения кумысной фермы_Тверская область, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п, дер. Слободка, дом б/н (Кумысный цех) (земельный участок с кадастровым номером 69:12:0000022:0:1)_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0.2
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | Кожанов Николай Федорович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственного ангара_Тверская область, Кимрский район, Красновское с/п_в ОРЗТП с 17.04.2013 г. | 0.16
[10 empty] | ФГБУ "ОК "Тетьково" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения спального корпуса на 16 номеров_Тверская область, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п (земельный участок с кадастровым номером 69:12:00:00:22:0179)_в ОРЗТП с 01.07.13 г. | 0.133
2013 г
[10 empty] | ФГБУ "ОК "Тетьково" | ТП-10/0,4 кВ-2х400 кВА для электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса_Тверская область, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п (земельный участок с кадастровым номером 69:12:00:00:22:0179)_в ОРЗТП с 26.06.13 г. | 0.26
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.153 | 0.92 | 1.2533 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Горицы | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2012 г; 9: ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"); 10: вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Кимрский район, Горицкое с/п, с. Горицы, ул. Спортивная, участок 25 (земельный участок с кадастровым номером 69:14:0100904:405)_в ОРЗТП с 12.03.2012; 11: 0.021
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Кимрский район, Горицкое с/п, с. Горицы (в ОРЗТП с 02.2011) | 40523569 (договор заключен 21.03.2012) | 0.023 |  |  | ООО "Тверьэкострой" | Здание конторы_Кимрский район, Горицкое с/п, с. Горицы, ул. Октябрьская, д. 40 (кадастровый номер 69:69:13/009/2009-015)_в УТП с 28.11.13 | 0.035
2013 г
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.023 | 0.92 | 0.025 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.056 | 0.92 | 0.06087 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Луч | 16 | + | 16 | 3: 2006 г
|  |  |  | СНП Новово | Садоводч.х-во, Каляз.р-н, вбл. д. Благуново | 23-ТП/11-06 | 0.5 |  |  | Администрация Калязин.р-на | ж/дом, г Калязин ул. Володарского 51 | 0.0198 |  |  | ООО Комплексные услуги | ж/дом, д. Ново-Окатово | 0.2 |  |  | Администрация Калязин.р-на, | застройка | 4
|  |  |  | 2007 г | [5 empty] | ДНП Волжский дачник | дачн.некомм.партнёрство, Алфёровское с/п вблизи г Калязин | 1.75
|  |  |  | СНТ Заря | СНТ Калязинский р-н м. Паулино | 44-ТВ/03-07 | 0.102
|  |  |  | Иванов И. С. | произв.помещ. | 40-ТВ/02-07 | 0.2 |  |  | ООО УК РЭК | спорткомплекс, г.Калязин ул. Тверская | 0.05
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | Администрация Калязин.р-на | ж/дом ул. Коминтерна, г. Калязин | 0.055 | [12 empty] | 2009 г
[10 empty] | Администрация Калязин.р-на | ж/дом ул. Володарского, 49, г. Калязин | 0.053 | [12 empty] | СНП Новово | садоводч. посёлок, вбл.д.Благуново | 278/1-ТП/03-09 договор 40256843 от 16.03.2009 расторгнут 30.12.2010 | 3
|  |  |  | СНТ Паулино | сад.товарищество, Калязинский р-н, д.Паулино | 321-ТП/09-09 | 0.06 |  |  | МУП Калязинстройзаказчик | 5-этажный ж/дом ул. Колхозная г. Калязин | 0.315
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ООО "Агроинвест" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 250 кВА для электроснабжения жилой застройки_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, дер. Авсергово_в ОРЗТП с 17.11.11 | 0.2 | [12 empty] | 2010 г
[25 empty] | ООО "Волжские зори" | база отдыха "Усадьба Фонвизина", Калязин. Р-н д.Н.Окатово | договор 40081801 от 26.02.2010 расторгнут 01.10.2010 | 0.02
|  |  |  | ФГУП РСК Миг | г. Калязин , ул.Индустриальная, 5 | 40092242 (договор заключен 07.06.2010) | 0.5
|  |  |  | ООО "Волжские зори" | база отдыха "Усадьба Фонвизина", Калязин. Р-н д.Н.Окатово | 40131221 (договор заключен 19.07.2010) | 0.01 |  |  | ООО "Тверьоблэлектро" | ЛЭП-10 кВ фид. №1 "РП-51" от ячейки 10 кВ №13 и ЛЭП-10 кВ фид. №2 "РП-51" от ячейки 10 кВ №16_Тверская обл, г. Калязин, ул. Тверская_в ОРЗТП с 03.2012 | 0.504
|  |  |  | ДНП "Волжский дачник" | Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, городской водозабор | 40131191 (договор заключен 15.09.2010 г.) | 0.2
|  |  |  | СНТ "Эра" | Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, дер. Благуново | 40128014 (договор заключен 15.09.2010 г.) | 0.2
2012 г
|  |  |  | СНТ "Эра" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, сНТ "Эра", вблизи д. Благуново | 40534788 (договор заключен 04.05.2012) | 0.036
|  |  |  | ДНП "Волжский дачник" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ДНП_Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, городской водозабор_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 40534795 (договор заключен 04.05.2012) | 0.045
|  |  |  | СТ "Надежда" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения садоводческого товарищества_Тверская область, Калязинсий район, Алферовское с/п, дер. Дымово_в ОРЗТП с 09.07.2012 | 40490958 (договор заключен 09.08.2012) | 0.144
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.225 | 0.92 | 0.24457 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.9468 | 0.92 | 3.203 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по запросам |  | 4 | 0.8 | 5 | Итого по договорам |  |  | 3.02 | 0.92 | 3.2826
ПС 110/35/10 кВ Простор | 25 | + | 25 | 3: 2007 г; 9: ООО Василево; 10: 22 инд ж/дома, г.Кашин Юж. часть; 11: 0.12
|  |  |  | ООО КЖСиИ, г. Кашин | 5 эт.ж/дом, г.Кашин, Краснознаменская, 15 | 123-ТП/12-07 | 0.22 |  |  | ООО Ритм-2000 | магазин, г.Кашин, Калининское.ш, 2 | 0.09
2008 г
|  |  |  | ООО Ритм-2000 | магазин Калининское.ш, 2 | 229-ТП/09-08 | 0.07 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | вводное устройство газораспределительной станции "Кашин" (ГРС)_Тверская область, г. Кашин, Стражковское шоссе | 0.0195
|  |  |  | ОАО Торг.комп"Вереск" | магазин Чистопрудная, 25 | 176-ТП/05-08 | 0.03 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | !1 категория! вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, г. Кашин, Калининское шоссе, д.3 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.032
|  |  |  | ОАО Торговая компания Вереск | магазин, г.Кашин, Калининское.ш, 2 | 242-ТП/11-08 | 0.03
2009 г
|  |  |  | Адм-ция Письяковск с/п Кашин р-на | п. Первомайский Кашин р-н Письяковск с/п п. Первомайский | 308-ТП/07-09 | 0.036 |  |  | Ордена Ленина колхоз "Красный Путиловец" Кашинского района Тверской области | Вводные устройства молочно-товарного комплекса на 800 голов КРС и телятника на 150 голов_Тверская область, Кашинский район, Письяковское с.п., д. Путилово_в ОРЗТП с 13.04.2011
2011 г
|  |  |  | ОАО "Завод по розливу минеральной воды "Вереск" | Воздушный поршневой компрессор VC-В 160-40_Тверская область, Кашинский район, г. Кашин, ул. Ленина, д.49 | 40306227 (договор заключен 27.04.2011) | 0.215
|  |  |  | Администрация: Муниципальное образование городского поселения - город Кашин Тверской области | "Водозабор с комплексом обработки воды для города Кашина Тверской области (1 очередь)"_Тверская область, Кашинский район, г. Кашин, северная часть (в ОРЗТП с 02.06.2011) | 40349956 (договор заключен 12.08.2011) | 0.3
2013 г
|  |  |  | ОАО "Ритм" ТПТА | Электроснабжение литейного цеха (производство тормозной араматуры)_Тверская область, г. Кашин, ул. Строителей, д.7_в ОРЗТП с 15.05.2012) | 40711391 (договор заключен 16.07.2013) | 1.743
|  |  |  | ООО "Тверьоблээлектро" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-160 кВА_Тверская область, Кашинский район, г. Кашин, ул. Дружбы (микрорайон "Северный")_в ОРЗТП с 26.07.2013 г. | 40783830 (договор заключен 06.12.2013) | 0.108
2014 г
|  |  |  | Администрация Кашинского района Тверской области | Водозабор с комплексом обработки воды для города Кашин Тверской области (1 очередь)_Тверская область, Кашинский район, Северная часть | 40855404 (договор заключен 12.05.2014) | 0.42
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 2.271 | 0.92 | 2.4685 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2615 | 0.92 | 0.28424 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Радуга | 40 | + | 25 | 3: 2007 г; 9: Щербаков С.Г.; 10: крестьянско-фермерское хозяйство, Кимрский р-н, в районе д.Ларцево, поле № 16; 11: 0.02
|  |  |  | ООО "Аверс" | кемпинг | 78-ТП/10-07 | 0.035 |  |  | ООО НТЦ Радиатор | производство, г.Кимры, Орджоникидзе, 83а | 0.9 | [7 empty] | ГУП Тверьоблзем | комплекс д Ушаково | 0.06
|  |  |  | ООО "БП" | Комплексная автозаправочная станция Тверская область, Кимрский район, 14 км. 250 м автодороги Дубна – Кимры - Горицы в районе д.Богунино | 91-ТП/11-07 | 0.065 |  |  | Никифорова С.В. | крестьянско-фермерское хозяйство, Кимрский р-н, в районе д.Ларцево | 0.04 |  |  | ООО Кимрское объединение Строитель | 60-кв ж/д г. Кимры Кольцова 48 | 0.07
2009 г
|  |  |  | МГО ВФСО "Динамо" | рыббаза "Московское море" Кимрский р-н, Подберезское лесничество, кв № 52 | 287-ТП/05-09 | 0.04 |  |  | СНТ "Закат" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.15 |  |  | ООО Фирма Реинвест | ж/дом, г.Кимры Троицкая, 69 | 0.15
|  |  |  | Арзамасцев В.В | 350 кВт, 3 кат по 10 кВ | 348-ТП/11-0,9 | 0.35 |  |  | СНТ "Бриз" | СНТ, Кимр.р-н, д. Губин Угол | 0.6
|  |  |  | МГО ВФСО Динамо | рыббаза, Кимрский р-н, Подберезское лесничество, квадрат № 52, бывшая д. Омутня | 287-ТП/05-09 | 0.04 |  |  | СНТ "Исток" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.6
|  |  |  | ЗАО Хамильтон стандарт наука | производств.к-с г. Кимры, Старозаводская, 18 | 40063232 (договор заключен 17.12.2009) | 0.6 |  |  | СНТ "Ручейный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.6
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | СНТ "Победа" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.25
|  |  |  | ООО "Аргамак" | Хозяйственная постройка_Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино. Уч. 127 (в ОРЗТП с 27.07.11) | 40387130 (договор заключен 15.08.2011) | 0.1 |  |  | СНТ "Полевой" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.25
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | СНТ "Цветочный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.25
|  |  |  | Турчанович Владимир Олегович | Вводное устройство жилого дома_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, район дер. Крева (земельный участок с кадастровым номером 69:14:0000024:1122)_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 40519899 (договор заключен 17.04.2012) | 0.045 |  |  | СНТ "Опушка" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.4
[10 empty] | СНТ "Горизонт" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.4
|  |  |  | 2013 г | [5 empty] | СНТ "Лотос" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.11
|  |  |  | ЗАО "Хамильтон Стандарт - Наука" | Существующая ЛЭП-10 кВ и 2КТПНУ-630 /10/0,4 кВ для электроснабжения объекта "Строительство научно-производственного комплекса по выпуску агрегатов систем кондиционирования летательных аппаратов г. Кимры"_Тверская область, г. Кимры, ул. Кленовая, 39 (земельный участок с кадастровым номером 69:42:0070623:7)_в ОРЗТП с 15.01.2012 | 40625647 (договор заключен 14.03.2013) | 0.54 |  |  | СНТ "Солнечный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.11
|  |  |  | ООО "КЗТО "РАДИАТОР" | ЛЭП-10 кВ и ЗТП-10/0,4 кВ - 2х1600 кВА для электроснабжения производственного предприятия_Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 83 а (земельный участок с кадастровым номером 69:42:070730:0140)_в ОРЗТП с 26.06.13 | 40753766 (договор заключен 29.07.2013) | 0.45 |  |  | СНТ "Лесной" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.45
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.8622 |  |  | СНТ "Отечество" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.3
|  |  |  | 2014 г | [5 empty] | ООО "ВИВО" | Туристическая база_Тверская область, Кимрский район, Федоровское с.п., д. Крева, ул. Сосновый бор, участок № 91А (в ОЗТП с 03.06.2011) | 0.4
|  |  |  | Кутнер Олег Владимирович | Хоз постройка_Кимский район, Федоровское с/п, охотобаза "Бревново" (земельный участок с кадастровым номером 69:14:0000024:670) | 40854726 (договор заключен 07.03.2014) | 0.225
[10 empty] | ООО "Кимрский завод теплового оборудования "РАДИАТОР" (ООО "КЗТО "РАДИАТОР") | Завод теплового оборудования_Тверская область, г. Кимры, ул. Оржоникидзе, д. 83 а_в ОРЗТП с 19.09.2012 г. | 1.5
[10 empty] | ЗАО "Грод" | Электроснабжение коттеджного поселка_Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, дер. Крева, ул. Лесная, д. 30_в ОРЗТП с 13.09.2012 | 0.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 2.1222 | 0.92 | 2.3067 | Итого по актуальным заявкам |  | 8.13 | 0.92 | 8.837 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.22 | 0.8 | 0.275 | Итого по запросам |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
2006 г
[10 empty] | ООО "Лисково -Агро" | мол.ферма, д.Байково | 0.45 | [7 empty] | Администрация Кесовогорского р-на | станция очистки воды, п. Кесова Гора, Первомайская и р. Кашинка | 0.045 |  |  | ИП Корчак | цех | 32-ТП/12-06 договор от 21.12.2006 расторгнут | 0.04
|  |  |  | 2008 г | [5 empty] | ООО "Лисково -Агро" | строительные механизмы, д.Байково | 0.25
ПС 110/35/10 кВ Роща | 10 | + | 10 | 3: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 4: пристройка к школе, Кесова Гора, Ленинградская; 5: 186-ТП/06-08; 6: 0.11; 9: МФ Пармские рецепты; 10: колбасный цех, п. Кесова Гора, Мелиоративная 4; 11: 1
|  |  |  | ООО Дорожная строительная компания | производств объекты, п Кесова Гора, Строительная 34 | 251-ТП/12-08 | 0.6 |  |  | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | КНС №1, пос. Кесова Гора, ул. Полевая | 0.021 | [7 empty] | Администрация Кесовогорского р-на | водозабор, п. Кесова Гора, Первомайская и р. Кашинка | 0.055
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | очистные сооружения, пос. Кесова Гора | 0.1175
|  |  |  | ООО "Дорожная Строительная компания" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ комплексной застройки_Тверская область, Кесовогорский район, г/пос п. Кесова Гора, ул. Им. Алелюхина, 45 | 40295820 (договор заключен 06.04.2011) | 0.25 |  |  | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик | КНС №2, пос. Кесова Гора, ул. Юбилейная | 0.015
|  |  |  | 2012 г. | [5 empty] | Адм. Кесовогорского р-на | с/х рынок, Кесовогорский р-н, пгт. Кесово Гора | 0.035
[10 empty] | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Кесовогорский район, городское поселение, пгт. Кесова Гора(западная часть). | 0.016
[10 empty] | ООО "Газпром инвест Запад" | вводное устройство газораспределительной станции "Реконструкция ГРС "Кесова Гора", Тверская область"_Тверская область, Кесовогорский район, Кесовогорское с.п., на юге п. Кесова Гора (в ОРЗТП с 02.03.2011 г.) | 0.02
[10 empty] | ООО "Верхневолжье СП" | вводное устройство здания №2_Тверская область, Кесовогорский район, пгт Кесова Гора, ул. Мелиоративная, дом №2 | 0.092
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.0165 | 0.92 | 2.1918 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.055 | 0.8 | 0.06875 | Итого по договорам |  |  | 0.04 | 0.92 | 0.043478
ИТОГО |  |  |  | 6: 9.4043; 8: 10.2004
0,0438+0,143
0,025+0,072
0,0663+0,0245
0,1063+0,133
0,0913+0,045
1,0025+0,084

## Зона РжЭс (hidden)
Зона Ржевские Электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 35/10 кВ Бахмутово | 2.5 |  |  | 3: 2011 г
|  |  |  | ООО "Титов Бор" | Здание усадьбы_Тверская область, Ржевский район, с/п. "Победа", дер. Харино (в ОРЗТП 16.03.2011) | 40351717 (договор заключен 04.07.2011) | 0.1
2012 г
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Пятницкое | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Карамзино | 1.6 |  |  | 3: 2009 г.
|  |  |  | Егоров О. К. | ж/дом, д. Печеры | 317-ТП/09-09 | 0.06
2012 г.
|  |  |  | Фролов А.Ю. | Жилой дом_Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира Тверская область, Зубцовский район, Вазузское с/п, дер. Новоселово (земельный участок с кадастровым номером 69:09:0000026:499) | 40535337 (договор заключен 18.04.2012) | 0.09
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.09 | 0.92 | 0.097826 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 2.5 |  |  | 3: 2008 г
|  |  |  | СНТ Княжий дом | 197 ж/домов, д.Стрелки | 213-ТП/08-08 | 0.2
|  |  |  | СНТ Алмаз | 270 ж/домов, д.Стрелки | 212-ТП/08-08 | 0.2 |  |  | СПК Княжьи Горы | животн.х-во, с.Кн.Горы, Садовая | 0.1
2009 г
|  |  |  | СНТ Алмаз | 270 ж/домов, д.Стрелки | 298-ТП/06-09 | 0.04
2010 г.
|  |  |  | СНТ Княжеское | сад.тов-во, 336 уч-ков, д.Стрелки Зубцовский р-н Княжьегрское с/п | 40163446 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.59
2011 г.
|  |  |  | ООО "ВИСТА" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-25 кВА для электроснабжения автозаправочной станции, Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Зубцовский район, Княжьегорское с/п, вблизи дер. Кузьминка (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40412899 (договор заключен 05.10.2011 г.) | 0.019
|  |  |  | ООО "ВИСТА" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-25 кВА для электроснабжения автозаправочной станции, Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Зубцовский район, Княжьегорское с/п, в районе дер. Буево (в ОРЗТП с 27.09.2011) | 40412887 (договор заключен 05.10.2011 г.) | 0.019
2012 г.
|  |  |  | СНТ Иваново | сад.тов-во "Княжеская поляна", Зубцовский район, Княжьегорское с/п_в ОРЗТП с 13.03.2012 | 40524643 (договор заключен 25.04.2012) | 0.144
|  |  |  | Васильев Сергей Анатольевич | Существующая ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения усадьбы "Степановское"_Тверская область, Зубцовский район, Дорожаевское с/п, вблизи дер. Волосово (земельный участок с кадастровым номером 69:09:0000016:129)_в ОРЗТП с 08.08.2012 г. | 40614824 (договор заключен 17.10.2012) | 0.0945
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.0981
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.3366 | 0.92 | 0.36587 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.92 | 0.1087 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Салино | 2.5 |  |  | 3: 2006
|  |  |  | ООО Прогресс | Фермер. х-во, Зубцовский р-н, д. Быково | 05-ТП/09-06 | 0.2
|  |  |  | 2013 г. | [5 empty] | ООО "Профиль" | Туристический комплекс_адрес ориентира: Тверская обл, Зубцовский район, Столпиское с/п, дер. Синицыно_в ОРЗТП с 13.09.2013 | 0.045
|  |  |  | Беляков Игорь Алексеевич | Животноводческий комплекс_почтовый адрес ориентира Тверская область, Зубцовский район, Дорожаевское с/п, в границах СХП колхоза "Восход" в районе дер. Глебово (юго-западная сторона), земельный участок с кадастровым номером 69:09:0000014:137_в ОРЗТП с 26.07.2013 г. | 40800411 (договор заключен 17.10.2013) | 0.0675
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.0675 | 0.92 | 0.07337 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.045 | 0.92 | 0.048913 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Гусево | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Ильенки | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Каденка | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Родня | 2.5 |  |  | 3: 2009 г; 14: 2009 г
[15 empty] | ООО "Юридическое бюро "Содействие" | Дом охотника, Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, д. Дегунино | Договор 297-ТП/06-09 от 09.06.2009 расторгнут | 0.19
|  |  |  | Черкасов Анатолий Викторович | жилой дом, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, д. Дегунино | 332-ТП/09-09 | 0.15
2014 г
|  |  |  | Жигарев Александр Сергеевич | жилой дом_Старицкий район, Новямское с/п, дер. Дегунино (земельный участок с кадастровым номером 69:32:0270401:121) | 40855032 (договор заключен 05.05.2014) | 0.144
|  |  |  | Авдеев Алексей Михайлович | Жилой дом_Старицкий район, Новоямское с/п, дер . Дегунино (земельный участок с кадастровым номером 69:32:0000027:216) | 40859650 (договор заключе 29.05.2014) | 0.063
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.207 | 0.92 | 0.225 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.19 | 0.92 | 0.20652
ПС 35/10 кВ Берново | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ РМК | 10 | + | 10 | 3: 2011; 9: ГУП Тверьоблстройзаказчик; 10: очистные сооружения, Ржевский район, д. Хорошево; 11: 0.07
|  |  |  | ООО РЭК | спортивно-оздоровилелный комплекс_Тверская область, г. Ржев, ул. Краснодарское шоссе | 40150483 (договор заключен 01.03.2011) | 0.4
|  |  |  | 2012 | [5 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | промышленная нагрузка_Ржевский Район, г. Ржев | 2.11
[10 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Ввводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Ржев, ул. К.Маркса, д. 40 (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.0165
|  |  |  | 2013 | [5 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Присоединение ПС 35/10 кВ_Тверская область, Ржевский район, г. Ржев_в ОРЗТП с 19.08.2012 | 1.1
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1926 |  |  | Заргарян Алик Валерикович | ЛЭП-0,4 кВ для картофелехранилища_почтовый адрес ориентира Твкерская область, Ржевский район, с/п "Победа", дер. Добрая (с кадастровыми номерами 69:27:0000019:0224, 69:27:000019:0224:318:100/А)_в ОРЗТП с 01.07.13 | 0.1
|  |  |  | 2014 | [5 empty] | ООО "Евро Семена" | Существующая ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения здания бригадного дома и обеспечение нужд по хранению овощей_Тверская область, Ржевский район, с/п "Победа", пос. Побед (кадастровые номера 69:27:000019:0413:2-426:1000 А 69:27:0191302:8)_в ОРЗТП с 18.09.2013 г. | 0.03
|  |  |  | ООО "Интек" | Здание по производству металлоконструкций_ Ржевский район, с/п Победа, п. Победа (земельный участок с кадастровым номером 69:27:0191301:234) | 40879955 (договор заключен 26.05.2014) | 0.045 |  |  | ООО "Минерал" | Производство по переработке естественного калия в минеральный попрошок к электрическим сетям филиала ОАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго"_Ржевский район, с/п Хорошево, в районе пос. Заволжский (земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000032:1122)_ в УТП с 06.12.12 | 0.655
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.2376 | 0.92 | 0.25826 | Итого по актуальным заявкам |  | 4.0815 | 0.92 | 4.4364 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Осуга | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 2.5 | + | 3.2 | 3: 2008 г; 14: 2008 г
|  |  |  | Кривенко В. В | с/х произв-во, д.Хомутово | 163-ТП/04-08 | 0.7
|  |  |  | 2010 г | [10 empty] | ООО Верхневолжский АПК | МТФ, Ржев.р-н, д.Тихменеево | 187-ТП/06-08 договор 40248168 от 19.06.2008 расторгнут 30.12.2010 г.) | 0.51
|  |  |  | ООО "Охотничье хозяйство "Шолоховское" | вводное устройство постоялого двора_Тверская область, Ржевский район, с/п "Итомля", дер. Дурово | 40159865 (договор заключен 09.2010) | 0.099
2012 г.
2013 г
|  |  |  | ООО НПО "Мобильные клиники" | Завод по производству мобильных медицинских комплексов в дер. Итомля сельского поселения Итомля" Ржевского района Тверской области_Почтовый адрес ориентира Тверская область, Ржевский район, с/п "Итомля", земельный участок с кадастровым номером 69:27:0141101:392_в ОРЗТП с 15.05.15 | 40733893 (договор заключен 17.06.2013) | 0.375
|  |  |  | ДНТ "Солнечная поляна" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 630 кВА для электроснабжения дачных домов_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п "Шолохово", СПК - колхоз "Свердловский" (земельные участки с кадастровыми номерами 69:27:0000011:416, 69:27:0000011:417, 69:27:0000011:418, 69:27:0000011:419)_в ОРЗТП с 21.05.13 | 40740296 (договор заключен 27.06.2013 г.) | 0.342
2014 г
|  |  |  | ОАО СФ "Тверьагрострой" | Многоквартирый жилой дом_Ржевский район, с/п "Итомля", дер. Итомля (земельный участок с кадастровым номером 69:27:0141101:402)_в ОРЗТП с 04.12.13 | 40838867 (договор заключен 16.01.2014) | 0.0315
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.7485 | 0.92 | 0.81359 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.51 | 0.92 | 0.55435
ПС 35/10 кВ Клешнево | 4 | + | 4 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 275-ТП/02-09 | 0.72 |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 0.19
|  |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 280-ТП/03-09 | 0.69 |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения площадки №2, №3 доращивания и откорма_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 04.08.2011) | 0.55
2011 г
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения площадки №1 племрепродуктора_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район с. Заречная (в ОРЗТП с 04.08.2011) | 40393742 (договор заключен 18.10.2011) | 0.45
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения площадки №2 и №3 доращивания и откорма_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40393844 (договор заключен 18.10.2011) | 0.55
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения свинокомплекса_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40426105 (договор заключен 19.10.2011) | 0.5
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения комбикормого завода_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40426132 (договор заключен 19.10.2011) | 0.5
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения площадки №2, №3 доращивания и откорма_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 30.10.2013) | 40825296 (договор заключен 26.11.2013) | 0.12
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.74 | 0.92 | 0.80435 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 25 | + | 25 | 3: 2007 г; 14: 2007 г
|  |  |  | ООО Инициатива 1 пуск | 40 ж/д, м-н, 3 адм. здания, д.Коротнево | 100-ТП/11-07 | 0.45 |  |  | ООО Скорость | АЗК, автодор. Москва-Рига, 207 км | 0.1
|  |  |  | ООО Элит сервис 1 пуск | зона лесн., охотн. и сельск.х-ва, д.Марково | 95-ТП/11-07 | 0.16 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов, Зубц.р-н, д.Серговское | 0.48
|  |  |  | ООО Элит сервис 2 пуск | зона лесн., охотн. и сельск.х-ва, д.Марково | 129-ТП/12-07 | 0.24 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов, Зубц.р-н, д.Щеколдино | 0.48
|  |  |  | ООО Элит сервис 3 пуск | посёлок, д.Марково | 135-ТП/12-07 | 0.6 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов,Зубц.р-н, д.М.Коробино | 0.48
[10 empty] | ООО "Региональная электросетевая компания" | 7-ми этажный 3-х секционный жилой дом ОАО "Долгопруденское управление капитального строительства"_г. Зубцов, микрорайон Южный. | 0.12 |  |  | Отдел. УФК Зубцовский Р-н | Здание отделения, г. Зубцов, ул. Советская, д.1/12 | 111-ТП/12-07 договор 40256847 от 17.12.2007 расторгнут 30.12.2010 | 0.024
2008 г
|  |  |  | ООО Инициатива | Зубц.р-н д.Щеколдино (ТУ Герасим) | 240-ТП/10-08 | 2
|  |  |  | ООО Элта ИГ | дачн.посёлок, в границ. с/п Щеколдино | 237-ТП/10-08 | 0.15 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | насосные станции, артскважина_Зубцовский район,Вазузское с/п, вблизи дер. Фомино-Городище | 0.895
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ООО Элта ИГ | дачн.посёлок, в границ. с/п Щеколдино | 0.25
|  |  |  | ЧАК Иджерн Холдингс Лимитед | усадьба Верхняя Волга, Зубцовский район, д. Юркино | 283-ТП/04-09 | 0.5 |  |  | СПССК "Развитие" | вводное устройство пункта приема и переработки молока_Тверская область, Зубцовский район, Вазуское сельское поселение, д. Коровкино (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.02
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Зубцов, ул. Ржевская д. 31 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.015
|  |  |  | ООО "Петрол-ЛЮКС" | вводно-распределительное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Тверская обл., Зубцовский р-н, Вазузское с/п, д. Ширкино, на 202 км + 800 м (слева) автодороги | 40204965 (договор заключен 08.10.2010) | 0.087 |  |  | ООО "У Городища" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 160 кВА для электроснабжения базы отдыха (в ОРЗТП с 31.03.2011) | 0.11
|  |  |  | ООО "Петрол-ЛЮКС" | вводно-распределительное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Тверская обл., Зубцовский р-н, Вазузское с/п, д. Ширкино | 40204976 (договор заключен 08.10.2010) | 0.087 |  |  | ЧАК Иджерн Холдингс Лимитед | усадьба Верхняя Волга, Зубцовский район, д. Юркино (в ОРЗТП с 13.09.2011) | 0.706
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | Фаткуллин Алексей Рифович | Жилой дом_Тверская область, Зубцовский район, Вазуское с/п, дер. Коротнево (кадастровый номер 69:09:241101:0026:2/21/172/09:0001/А)_в УТП с 06.12.13 | 0.045
|  |  |  | ООО "Большой берег" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 40344903 (договор заключен 03.06.2011 г.) | 0.06
2012 г
2013 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.3996
|  |  |  | Администрация Зубцовского района Тверской области | Жилая застройка_Тверская область, Зубцовский район, Вазуское с/п, д. Щеколдино, земельный участок 69:09:0241202:104 в ссответствии с актом выбора от 05.08.2008 г._в ОРЗТП с 28.08.2012 | 40796663 (договор заключен 22.10.2013) | 0.1359
|  |  |  | Администрация муниципального образования "Зубцовское сельское поселение" Зубцовского района Тверской области | Дом культуры_адрес ориентира:Тверскаяа область, Зубцовский район, Зубцовское с/п, дер. Большое Пищалкино, ул. Центральная, д. 53 | 40807901 (договор заключен 23.12.2013) | 0.027
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.5625 | 0.93 | 0.60484 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.701 | 0.92 | 4.0228 | Итого по договорам |  |  | 0.024 | 0.92 | 0.026087
ПС 35/10 кВ П.Городище | 5.6 | + | 5.6 | 3: 2009 г; 9: 2013 г.
|  |  |  | ООО "Тоталойл-Ржев" | многотоплевный АЗК, Зубцовскуий р-н, д.Петровское | 286-ТП/05-09 | 0.05 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Зубцовский район, сю Погорелое Городище, ул. Ленина, д. 5 в, земельный участок с кадастровым номером 69:09:0191702:0015_в ОРЗТП с 21.05.2013 г. | 0
2010 г
|  |  |  | ООО "Тотал ойл-Ржев" | вводное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Зубцовский район, Погорельское с/п, дер. Петровское (182 км+450 м а/д "Балтия") | 40111740 (договор заключен 07.04.2010) | 0.05
|  |  |  | ДНТ "Русские дали" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Зубцовский район, Зубцовское с/п, вблизи дер. Мозгово | 40249349 (договор заключен 01.12.2010) | 0.2
2012 г
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Зубцовский район, пос. Погорелое городище, ул. Ленина, д. 5 В (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 40523947 (договор заключен 21.03.2012) | 0.0086
|  |  |  | ОАО СФ "Тверьагрострой" | Вводное устройство 2-х этажного многоквартирного жилого дома_адрес: Тверская область, Зубцовский район, Погорельское с/п, с. Погорелое Городище, ул. Ленина (земельный участок с кадатровым номером 69:09:0191702:48)_в ОРЗТП с 09.07.2012 | 40589152 (договор заключен 07.08.2012) | 0.0198
2013 г
|  |  |  | Симбирцева Евгения Валентиновна | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Зубцовский район, Столининское с/п, дер. Колчеватики, д. 6 (земельный участок с кадастровым номером 69:09:0110301:0040)_ТУ в ОРЗТП с 29.01.2013 г. | 40691644 (договор заключен 19.03.2013) | 0.045
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.2313
|  |  |  | МБОУ "Ульяновская СОШ" | МБОУ "Ульяновская СОШ"_Тверская область, Зубцовский район, Ульяновское с/п, дер. Ульяново, ул. Школная, д. 34_в ОРЗТП с 26.07.13 г. | 40797161 (договор заключен 10.10.2013) | 0.036
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.3407 | 0.92 | 0.37033 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Степурино | 4 | + | 4 | 3: 2014 г.; 9: Администрация Стариц района; 10: школа, Старицкий р-н д Степурино; 11: 0.1
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Средняя школа на 150 учащихся в д. Степурино_Тверская область, старицкий район, Степуринское с/п, дер. Степурино, ул. Молодежная , д. 8, 9, 10 (земельный участок с кадастровым номером 69:32:0311212:70)_в ОРЗТП с 01.08.2013 г. | 40789545 (договор заключен 31.01.2014) | 0.09 |  |  | МИИПО Репутация | Гост.комплекс, д.Гурьево | 1.3
[10 empty] | МИИПО Репутация | Коттедж.посёлокд. Чурилово | 0.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.09 | 0.92 | 0.097826 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.7 | 0.92 | 1.8478 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Максимово | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Луковниково | 4 | + | 2.5 | 3: 2014 г
|  |  |  | Кучеров Владислав Владимирович | Производственная база_Тверская область, Старицкий район, Луковниковское с/п, в районе дер. Рясня из земель колхоза "Ленинский путь" (земельный участок с кадастровым номером 69:32:0000029:320) | 40843523 (договор заключен 21.01.2014) | 0.1875
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1875 | 0.92 | 0.2038 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ НТПФ | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Ржевский ДСК | з-д каркасных домов п. Есинка, Ржев.р-н | 46-ТП/03-07 | 0.6
2009 г
|  |  |  | ООО "Дантон-Птицепром" | ф-л №1 Ржевской птицефабрики, п.Есинка | 277-ТП/03-09 | 1.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Мостовая | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Строительная компания Запад" | АЗС, 306-307 км р-н автодор Москва-Рига | 132-ТП/12-07 | 0.25 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области"_Тверская область,Оленинский район, на севере пос. Мирный (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.025
2008 г
|  |  |  | ЗАО "Шелл Нефть" | АЗС, Нелидовский р-н Селянское с/п | 261-ТП/12-08 | 0.1
2011 г
|  |  |  | ООО "ВИСТА" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 25 кВА для электроснабжения автозаправочной станции, почтовый адрес ориентира : Тверская область, Оленинский район, Мостовское с/п, дер. Луни. Земельный участок с кадастровым номером 69:23:0000016:102 (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40412896 (в ОРЗТП с 05.10.2011) | 0.019
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.92 | 0.027174 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10кВ Ржев | 40.5 | + | 40 | 3: 2008 г
|  |  |  | ООО Территория | стройплощадка, Ржев.р-н, д.Появилово | 189-ТП/06-08 | 0.1 |  |  | ТУ ФГУ Упрдор "Россия" | линия наружного освещения на участке автомобильной дороги М-9 - "Балтия" на участке км 223+300 - км 224+400 (поворот на г. Ржев с а/д М-9 "Балтия") | 0.02
2009 г
|  |  |  | ООО «ЛУКОЙЛ – Центрнефтепродукт» | придорожный комплекс с АЗС Ржевский район, с/п Есинка, район дер. Захарово 223 км, трасса М-9 «Балтия» | 40060379 (договор заключен 19.11.2009) | 0.099 |  |  | ООО "РжевМашИнвест" | Распределительная сеть 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ_Тверская область, Ржевский район, с/п "Есинка" вблизи д. Домашино_в ОРЗТП с 24.01.2012 | 1
2010 г
|  |  |  | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Бахмутово" | вводное устройство сельскохозяйственного кооперативного рынка на 25 торговых мест_Тверская область, Ржевский район, с/п "Есинка", дер. Сбоево | 40185804 (договор заключен 27.10.2010) | 0.04
2012 г.
2014 г
|  |  |  | ОАО СФ "Тверьагрострой" | Многоквартирный жилой дом_Тверская область, Ржевский район, с/п "Есенка", п Есенка (земельный участок с кадастровым номером 69:27:0323604:190)_в УТП с 06.12.13 | 40838839 (договор заключен 16.01.2014) | 0.035
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.035 | 0.92 | 0.038043 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.02 | 0.92 | 1.1087 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 5.6 | + | 6.3 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО "Дюна" | пункт охраны, Ржевский р-н вблизи д.Зайцево | 04/6970-09-ТП | 0.01 |  |  | ООО "Мастер - Ресурс" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения карьера глинистого сырья, Тверская область, Ржевский район, с/п "Хорошево", дер. Соколово, дер. Малахово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 0.285
2010 г
|  |  |  | Администрация Ржевского района тверской области | молочный цех, Ржевкий район, с/о "Чертолино", дер. Чертолино | № 40096569 (договор заключен 02.03.2010) | 0.09
2012 г.
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.285 | 0.92 | 0.30978 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Оленино | 16 | + | 10 | 3: 2011 г; 9: Государственное учреждение "Управление противопожарной службы, защиты населения т и территории Тверской области"; 10: вводное устройство здания пожарного депо на 4 автомобиля ПЧ-43_Тверская область, Оленининский район, п. Оленино, ул. Гагарина, д. 59; 11: 0.065
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Оленинский район, городское поселение пос. Оленино, пгт Оленино, ул. Райсельхозхимии (в ДО с 15.02.2011) | 40288853 (договор 16.06.2011 г.) | 0.023 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | Вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области"_Тверская область,Оленинский район, на северо-западе от п. Оленино (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.035
|  |  |  | ООО "ВИСТА" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 25 кВА для электроснабжения автозаправочной станции, почтовый адрес ориентира : Тверская область, Оленинский район, Глазовское с/п, дер. Бобровка. Земельный участок с кадастровым номером 69:23:0000017:263 (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40423318 (договор заключен 05.10.2011) | 0.019 |  |  | Смирнова Юлия Валерьевна | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_Почтовый алдрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, Глазовское с/п, дер. Глазки, ул. Центральная, д. 37 (земельный участок с кадастровым номером 69:23:0180501:11)_в ОРЗТП с 28.11.2012. | 0.01
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ФГУП филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Телевизионная башня цифрового вещания_Тверская область, Оленинский район, городское поселение пос. Оленино, пгт. Оленино, ул. Сельхозхимии_в ОРЗТП с 12.03.13 | 0.023
|  |  |  | Гаджимусаева Валентина Николаевна | Вводное устройство жилого дома_Тверская область, Оленинский район, Гришкинское с/п, дер. Зубовка, д. 3 (земельный участок с кадастровым номером 69:23:0241801:4)_в ОРЗТП с 27.06.2012 | 40586155 (договор заключен 18.09.2012) | 0.045
|  |  |  | 2013 г | [5 empty] | Рязанов Андрей Евгеньевич | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-250 кВА для электроснабжения животноводческой фермы, Тверская область, Оленинский район, дер. Никулино_в ОРЗТП с 24.10.2013 | 0.23
|  |  |  | ФКУ Упрдор "Россия" | Линия наружного освещения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" на участке км 264+000 - км 286+ 000 км (Оленинская развязка)_Тверская область, Оленинский район, автомобильная дорога М-9 "Балтия" от Москвы через Волоколамс до границы с Латвийской республикой (на Ригу) на участке км 264+00 - км 286+000_ в ОРЗТП с 13.09.13 | 40800302 (договор заключен 18.10.2013) | 0.017
|  |  |  | Лавленцев Александр Сергеевич | Ангар_адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, Гришкинское с/п, дер. Зубцовка (кадастровый номер земельного участка 69:23:0000024:187)_в УТП с 27.09.13 | 40805592 (договор заключен 19.11.2013) | 0.0081 |  |  | Лавленцев Александр Сергеевич | Ангар_адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, Гришкинское с/п, дер. Зубовка (кадастровый номер земельного участка 69:23:0000024:187)_в УТП с 27.09.13 | 0.009
|  |  |  | ГКУ Тверской области "Тверьоблстройзаказчик" | Пожарное депо_адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, пгт. Оленино, ул. Гагарина, д. 59 (земельный участок с кадастровым номером 69:23:0070114:8)_в УТП с 01.11.13 | 40821359 (договор заключен 09.12.13) | 0.0225
2014 г
|  |  |  | Бакиев Арсен Эдуардович | Жилой дом и хозпостройки_Оленинский район, Гришинское с/п, дер. Холм (земельный участок с кадастровым номером 69:23:0241901:23) | 40885704 (договор заключен 29.05.2014) | 0.216
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.3086 | 0.92 | 0.33543 |  |  | 0.372 | 0.92 | 0.40435 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Старица | 16 | + | 16 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | реабилит.центр, д.Н.Ямская | 90-ТП/11-07 | 0.181 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | ГУП ТОСЗ старицкий филиал объедин. Гос. Музея, г. Старица ул. Володарского | 0.081
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | лед.спорткомплекс, Старица, Чернозерского | 97-ТП/11-07 | 0.772 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | 2-я очерпедь строит-ва поликлиники, г. Старица | 0.22
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | комплексная застройка и реконстр. Д. Подвязье, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Подвязье | 1.035
|  |  |  | ООО "Оптимзация" | Дом торговли и бытового обслуживания, г. Старица, ул. Коммунистическая, 27 | 273-ТП/02-09 | 0.1
|  |  |  | ЗАО Строительная компания "Союз" | 23-квартирный жилой дом, Тверская область, г. Старица, ул. Захарова, д. 95 | 346-ТП/10-09 | 0.05 |  |  | ООО "Старицкий завод "Линарес" | вводное устройство здания механического цеха_Тверская область, г. Старица, ул. Пионерская | 0.05
2010 г
|  |  |  | Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь Тверской Епархии Русской Православной церкви | Старицкий Свято-Успенский монастырь, Тверская обл., г. Старица, ул. Пушкина, д. 1 | 40058889 (договор заключен 27.10.2010) | 0.2 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Старицкий район, Паньсковское с/п, дер. Коньково, земельный участок с кадастровым номером 69:32:0141001:183_в ОРЗТП с 05.2013 | 0
|  |  |  | ООО "Агростройтрейд" | вводное устройство жилой застройки_Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дер. Рыблово. Участок находится примерно в 280 м от ориентира по направлению на север. Почновый адрес ориентира: Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Рыблово | 40150485 (договор заключен 05.08.2010) | 0.05
|  |  |  | ДНТ "Ивановское" | вводное устройство некоммерческого товарищества_Тверская область, Старицкий район, Ново-ямское с/п, вблизи дер. Калошино, Льгово. | 40180219 (договор заключен 17.11.2010) | 0.03 |  |  | ООО "Газпром инвест" | Электроснабжение объекта "КП ТМ на км 262 МГ "Белоусово - Ленинград"_Тверская область, Старицкий район, 1150 м северо-западнее населенного пункта Кунилово_в ОРЗТП с 01.08.2013 г. | 0.025
2011 г
|  |  |  | ДНТ "Ивановское" | ДНТ, почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Старицкий р-н, Ново-Ямское с/п, вблизи д. Калошино, Льгово | 40264105 (договор заключен 14.01.2011) | 0.25
|  |  |  | Сливко Александр Петрович | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Старицкий район, Коречинское с/п, дер. Молоково, д. 19 б | 40217565 (договор заключен 28.01.2011) | 0.01
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Старицкий район, Паньковское с/п, дер. Коньково (в ДО с 24.02.2011) | 40282861 (договор заключен 16.06.2011) | 0.023
2012 г
2013 г
|  |  |  | ООО "Универсал" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра_Почтовы адрес ориентира: Тверская область,ж Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Луговая, д. 33 (земельный участок с кадастровым номером 69:32:0221602:338)_в ОРЗТП с 23.10.2012 | 40654432 (договор заключен 01.02.2013) | 0.045
|  |  |  | ООО "Старица Авиа" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения аэродрома_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Старицкий район, НовоЯмское с/п, вблизи д. Ново-Ямская (земельный участок с кадастровым номером 69:32:0000022:258)_в ОРЗТП с 01.11.2012 г. | 40660000 (договор заключен 19.03.2013) | 0.045
|  |  |  | Мостман Сергей Григорьевич | Картофельное хранилище_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Старицкий район, Архангельское с/п, дер. Саначиво (кадастрвый номер 69:32:0000034:353)_в ОРЗТП с 13.08.2013 г. | 40780240 (договор заключен 16.09.2013) | 0.3375
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.16965
|  |  |  | Гусаров Максим Германович | Фермерское хозяйство_адре ориенетира: Тверская область, Старицкий район, Кореническое с/п, вблизи дер. Савельево (земельные участки с кадастровым номерами 69:32:0000019:5; 69:32:0000019:119)_в ОРЗТП с 11.09.2013 | 40800327 (договор заключен 22.10.2013) | 0.3075
|  |  |  | ОАО НПО "Родина"-Старицкий механический завод | Завод_Твекрская область, Старицкий район, Паньковское с/п, вблизи дер. Коньково (кадастровый номер 69:32:0000014:62:10)_в ОРЗТП с 17.10.13 г. | 40812309 (договор заключен 27.12.2013) | 0.375
2014 г
|  |  |  | Кабанов Михаил Анатольевич | жилой дом_Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Сельцо (земельный участок с кадастровым номером 69:32:0000022:943) | 40885143 (договор заключен 08.05.2014) | 0.027
|  |  |  | Умаров Илья Сульянович | Пилорама_Старицкий район, Паньковское с/п, дер. Коньково | 40885146 (договор заключен 29.05.2014) | 0.0045
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.3112 | 0.92 | 1.4252 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.411 | 0.92 | 1.5337 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2009 г
|  |  |  | Петров Денис Михайлович | приусадебное хозяйство, Сттарицкий район, Васильевское с/п, вблизи дер. Акишево, дер. Кучково | 344-ТП/10-09 | 0.06 |  |  | ООО "Газпром инвест" | Электроснабжение объекта "КП ТМ на км 256 МГ "Белоусово - Ленинград"_Тверская область, Старицкий район, 1164 м сзападнее населенного пункта Акишево_в ОРЗТП с 01.08.2013 г. | 0.025
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ООО "Газпром инвест" | Электроснабжение объекта "КП ТМ на км 256 МГ "Белоусово - Ленинград"_Тверская область, Старицкий район, 860 м юго-западнее населенного пункта Кунилово_в ОРЗТП с 17.10.2013 г. | 0.025
|  |  |  | ООО Старземинвест | 70 дачных домов д. Сасынье Старицкий р-н | 40071327 (договор заключен 14.09.2010) | 0.17 |  |  | ООО "Газпром инвест" | Электроснабжение объекта "КП ТМ на км 256 МГ "Белоусово - Ленинград"_Тверская область, Старицкий район, 2460 м юго-западнее населенного пункта Емельяново_в ОРЗТП с 17.10.2013 г. | 0.025
|  |  |  | СНТ "Сосновый берег" | СНТ_Тверская область, Старицкий район, Васильевское с/п, вблизи д. Волга | 40136614 (договор заключен 07.06.2010) | 0.09
|  |  |  | ДНТ "Сказка" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Старицкий район, Васильевское с/п, дер. Городище | 40135330 (договор заключен 06.08.2010) | 0.25
2011 г
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Старицкий район, Архангельское с/п, дер. Кунилово (в ОРЗТП с 16.03.2011) | 40288864 (договор заключен 16.06.2011) | 0.023
2012 г
2013 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.207
|  |  |  | Жалковский Евгений Евгеньевич | Земельный участок_Тверская область, Старицкий район, Васильевское с/п, участок находится в 610 м по направлению на юго-запад от ориентира дер. Дерягино (земельный участок с кадастровым номером 69:32:000020:0103)_в УТП с 06.12.13 | 40835642 (договор заключен 25.12.2013) | 0.342
2014 г
|  |  |  | Богачева Ирина Павловна | Жилой дом_Старицкий район, Васильевское с/п, дер. Кошево, д. 1 (земельный участок с кадастровым номером 69:32:200801:0001:4-558:0000\А) | 40886157 (договор заключен 29.05.2014) | 0.009
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.558 | 0.92 | 0.60652 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.075 | 0.92 | 0.081522 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 4.8582; 8: 5.274

## Зона НЭс (hidden)
Зона Нелидовские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 110/10 кВ Бибирево | 2.5 |  |  | 9: СПК Западнодвинское молоко; 10: цех по переработке молока, Западнодвинский район, д. Бибирев; 11: 0.035
[10 empty] | ООО "Газпром инвест Запад" | Вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области" (Газораспределительная станция) (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.06 | 0.92 | 0.065217 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Бор | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Воробьи | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Глазомичи | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Жарки | 2.5 |  |  | 3: 2007 г.; 9: Жарковское поселковое потреб. Общество; 10: магазин, Жарковский р-н, п.Жарковский, ул.Советская; 11: 0.028
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ОВД, п. Жарковский | 83-ТП/10-07 | 0.052 |  |  | Муниципальное учреждение дошкольного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" | вводное устройство многофункционального зала_Жарковский район, пос. Жарковский, ул. Советская, д. 30 а | 0.03
|  |  |  | 2012 г. | [5 empty] | Администрация Жарковского района Тверской области | вводное устройство здания объекта "ГУ Социальный приют для детей и подростков, многофункциональный зал, пос. Жарковский"_Тверская область, Жарковский район, пгт. Жарковский, ул. Советская_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 0.05
|  |  |  | ООО "РСУ №1" | Вводное устройство жилого дома_Тверская область, Жарковский район, п. Жарковский, ул. Комсомольская, 9_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 40531682 (договор заключен 18.04.2012) | 0.027 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Жарковский район, пгт. Жарковский, пер. Больничный (земельный участок с кадастровым номером 69:07:0070120:33)_в ОРЗТП с 21.05.2013 | 0
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.027 | 0.92 | 0.029348 |  |  | 0.108 | 0.92 | 0.11739 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Земцы | 2.5 |  |  | 3: 2010 г.; 9: Нелидовское МУП ЦРБ; 10: офис врача ОП п. Земцы; 11: 0.022
|  |  |  | ООО "76 Ойл-АЗС" | автозаправочный комплекс, Тверская обл, Нелидовский район, Земцовское с/п, 344 км+195 (право) автодорога М-9 "Балтия" | 40085744 (договор заключен 12.01.2010) | 0.099
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.022 | 0.92 | 0.023913 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Ковалево | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Коротыши | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Монино | 6.3 |  |  | 3: 2007 г.
|  |  |  | Витько В.П. | объект на з.участке, д.Бор | 148-ТП/12-07 | 0.032 |  |  | ООО "Экологический союз" | оздоровительный лагерь "Звездный", Нелидовский р-н, д. Матренино | 0.1
|  |  |  | Науч.пр.лаборатория дичеразв(Алискеров) | адм.база, р-н н/п Марково и д.Нивы | 71-ТП/09-07 | 0.1 |  |  | Ряполов Юрий Григорьевич | Вводное устройство жилого дома_Тверская область, Нелидовский район, Высокинсеое с/п, дер. Нива (земельный участок с кадастровым номером 69:22:0102201:4)_в ОРЗТП с 09.07.2012 | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.14 | 0.92 | 0.15217 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Озерец | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Пожня | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Половцово | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Понизовье | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Синьково | 1 |  |  | 3: 2010 г.; 9: Шишкина Юлия Евненьевна; 10: вводное устройство жилого дома с постройками для ведения личного подсобного хозяйства_Тверская область, Андреапольский район, Волокское с/п, дер. Ям; 11: 0.03
|  |  |  | Кулаковский Кирилл Александрович | вводное устройство жилого дома с хозяйственными постройками_Андреапольский район, Волокское с/о, урочище Рогово | 40092258 (договор заключен 25.03.2010) | 0.08
2012 г.
|  |  |  | Белов Александр Владимирович | Вводное устройство жилого дома_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Волокское с/п, урочище Покровское (земельный участок с кадастровым номером 69:01:0000012:272) | 40528263 (договор заключен 20.03.2012) | 0.054
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.054 | 0.92 | 0.058696 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.92 | 0.032609 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Улин | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Кавельщино | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Бологово | 1.6 | + | 2.5 | 3: 2007 г.
|  |  |  | Доброхвалов А.В. | ж/дом, вбл д.Бенек | 152-ТП/12-07 | 0.099 |  |  | Градусова Татьяна Николаевна | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Андреапольский район, Бологовское с/п, пос. Бологово, ул. Назимова, д.79 | 0.05
|  |  |  | Сусов М.В. | урочище Фомино | 127-ТП/12-07 | 0.095
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.92 | 0.054348 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Верховье | 1 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Дашково | 4 | + | 4 | 9: ООО "Мегапласт"; 10: Промышленная нагрузка_Тверская область, г. Торопец, ул. Чистовский тракт, д. 30 (в ОРЗТП с 21.03.2011); 11: 0.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.5 | 0.92 | 0.54348 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Ерохино | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Ильино | 1.6 | + | 2.5 | 9: ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"); 10: вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Западнодвинский район,Ильинское с/п, п. Ильино (в ОРЗТП с 06.12.2010); 11: 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.92 | 0.017391 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Плоскошь | 3.2 | + | 4 | 3: 2010 г.
|  |  |  | ООО "ПАРМА" | база отдыха_Торопецкий район, Шешуринское с/о, дер. Наговье | 40108770 (договор заключен 17.06.2010) | 0.17 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Торопецкий район, Плоскошское с/п, юго-восточная часть п. Плоскошь (в ОРЗТП с 02.06.2011) | 0.023
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.023 | 0.92 | 0.025 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Половцово | 5.6 | + | 5.6 | 3: 2014 г.
|  |  |  | Путинцев Артем Викторович | Цех по производству брикетов и пеллет_Нелидовский район, п. Межа (кадастровый номер 69:22:130202:0015:4/7-822/23:1001/Б) | 40889464 (договор заключен 04.06.2014) | 0.02325
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.02325 | 0.92 | 0.025272 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 4 | + | 4 | bar: 3 to 8
[10 empty] | Коммерческая организация с иностранными инвестициями в форме ООО "Медеса" | производственная территория по производству гранул - пеллетов_Западнодвинский район, пгт. Старая Торопа, ул. Комсомольская, д. 12 | 0.085
|  |  |  | 2013 г. | [5 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Западнодвинский район, п. Старая Торопа, ул. Комсомольская (в ОРЗТП с 06.12.2010) | 0.016
|  |  |  | ООО "Лесозаво Сияние" | Лесозавод, Западнодвинский р-н, п.Ст.Торопа, ул. Молодежная, д.1_в ОРЗТП с 09.10.13 | 40807792 (договор заключен 11.12.2013) | 0.7225
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.7225 | 0.92 | 0.78533 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.101 | 0.92 | 0.10978 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 10 | + | 10 | 3: 2007 г.
|  |  |  | ООО "Андреапольский ДОК" | Произв.база, ул. 50 лет Октября, 1 | 79-ТП/10/07 | 0.741
|  |  |  | ООО "АНХК" | Узел учета нефти и нефтепродуктов Тверская обл., Андреапольское с/п, д.Ерохино | 133-ТП/12-07 | 0.1 |  |  | ООО "РЭК" | 36-ти квартирный жилой дом, г. Андреапогль, ул. Кленовая д.2 | 0.054
2008 г.
|  |  |  | ООО "АНХК" | н/п з-д, д.Соболево | 201-ТП/07/08 | 3 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | Вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области"_Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское с.п., на юго-востоке от дер. Карабаново (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.055
2009 г.
|  |  |  | ООО "Стройсервис", мясной цех, Андеапольский р-н, д. Курово, ул.Средняя | ООО "Стройсервис", мясной цех, Андеапольский р-н, д. Курово, ул.Средняя | 284/1-ТП/04-09 | 0.03 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Андреаполький район, г. Андреаполь (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.025
[10 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Андреаполький район, г. Андреаполь (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.035
[10 empty] | Администрация Андреапольского района Тверской области | Вводные устройства 25-ти индивидуальных жилых домов и уличное освещение_Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь (земельный участок с кадастровым номером 69:01:0070115:79)_в ОРЗТП с 08.10.2012 | 0.1375
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.3065 | 0.92 | 0.33315 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Белый | 16 | + | 10 | 3: 2007 г.
|  |  |  | Губченко П.Е. | здание кафе, г.Белый, Октябрьская, 4 | 153-ТП/12-07 | 0.025
2010 г.
|  |  |  | Чепа Алексей Васильевич | жилой дом с надворными постройками_Бельский район, Демяховское с/п, дер. Рожино, ул. Центральная | 40068222 (договор заключен 03.02.2010) | 0.0945 |  |  | Администрация Бельского района Тверской области | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-160 кВА для электроснабжения объекта "Пункт приемки и переработки молока в г. Белый"_Тверская область, Бельский район, г. Белый, ул. Строителей, 4а_в ОРЗТП с 08.04.2011 | 0.17
2011 г.
|  |  |  | Филиал "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ для электроснабжения объекта ОПРС "Белый"_Адрес ориентира: Тверская область, Бельский район, г. Белый. Ул. Октябрьская (в ОРЗТП с 20.10.11) | 40447857 (договор заключен 20.12.2011) | 0.017 |  |  | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 20" | Вводное устройство спортивного комплекса с многофункциональным залом в г. Белый_Тверская область, г. Белый, ул. Кирова, д. 40 (в ОРЗТП с 15.08.2011) | 0.03
2012 г.
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Белый, пос. Пригородный, ул. Центральная, д.28 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 40524031 (договор заключен 21.03.2012) | 0.01966
2013 г.
|  |  |  | ООО "Над Общей" | Здания кафе_Тверская область, г. Белый, ул. Октябрьский, д. 4 (земельный участок и здание кафе с кадастромы номерами 69:03:0090270:1, 69:03:0:1:554:1000/А)_в ОРЗТП с 17.10.2013 | 40812247 (договор заключен 02.12.13) | 0.0225
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.04216 | 0.92 | 0.045826 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.92 | 0.21739 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 10 | + | 10 | 3: 2008 г.
|  |  |  | ООО "ЭкоСап" | цех, д.Данилино | 225-ТП/09-08 | 0.075
2009 г.
|  |  |  | ООО "ЛУКОЙЛ - Центрнефтепродукт" | АЗС, Нелидовский р-н, д.Подберезье | 40076909 (договор заключен 20.11.2009) | 0.099 |  |  | ООО РЭК | многофункц.зал г.З.Двина, Пролетарская | 0.042
|  |  |  | 2011 г. | [5 empty] | ЗАО Магистраль | АЗС, Западнодвинский р-н д. Новоивановское, 368 км | 0.04
|  |  |  | Шакиров Борис Мухаметович | ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ - 40 кВА для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Жарковский район, Жарковское с/п, дер. Озеры, земельный участок с кадастровым номером 69:07:0081101:2 (в ОРЗТП с 05.2011) | 40337060 (договор заключен 04.07.2011) | 0.03 |  |  | ООО "Контакт-С" | стройгородок, Нелидовский р-н, д.Подберезье | 0.025
[10 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | реконструкция районнного Дома культуры_г. Западная Двина, ул. Культурная | 0.15
[10 empty] | ООО "Региональная электросетевая компания" | два 3-х этажных многоквартирных дома ООО "Межрегионстрой"_Тверская область, г. Западная Двина, ул. Больничная, д. №40 и №41-А | 0.169
[10 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Западная Двина, пер. Больничный, д. 10 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.0214
[10 empty] | ООО "Газпром инвест Запад" | Вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области"_Тверская область, Западнодвинский район на юго-востоке от г. Западная Двина (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.045
[10 empty] | ООО "Газпром инвест Запад" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта "Газопровод - отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области" (блок-бокс станции катодной защиты 81 км с оборудованим телемеханики)_Тверская область, Западнодвинский район, Западнодвинское с/п, на северо-востоке от дер. Дорофеево (в ОРЗТП с 27.01.2012) | 0.0222
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 0.5146 | 0.92 | 0.55935 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Торопец | 25 | + | 25 | 3: 2007 г.; 9: СПК Сельское; 10: МТФ, Торопецкий р-н, д. Лохово; 11: 0.06
|  |  |  | Ховренок И.Н. | здание-хранилище, г.Торопец | 71-ТП/09-07 | 0.06 |  |  | Черная Алла Александровна | вводное устройство жилого дома_Тверская область, торопецкий район, Васильевское с/п, дер. Цикорево кадастровы № 69:34:19:3001:0066:2/3:363/35:001/А | 0, 025
|  |  |  | ООО "Гекса-нетканные материалы" | произв.база, д.Лесная | 44-ТП/02-07 | 1.5 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Торопец, ул. Советская, д.116 а (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.02085
|  |  |  | ООО "Пересвет" | произв.база, Торопец, Чистовский тракт, 30 | 128-ТП/12-07 | 0.65 |  |  | Калашников Никита Сергеевич | КТП-10/0,4 кВ - 63 кВА для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Торопецкий район, Василевское с/п, дер. Ново-Троицкое, ул. Сосновая, д. 30 (земельный участок с кадастровым номером 69:34:0192601:0:30)_в ОРЗТП с 21.03.13 | 0.03
|  |  |  | 2010 г. | [5 empty] | ОАО "Оборонэнерго" | Промышленная нагрузка_адрес ориентира: Торопецкий район, в/ч 11777 (земельныый участок с кадастровым номером 69:34:0000019:355)_в УТП с 16.12.13 | 3.2
|  |  |  | ООО "Гекса - нетканые материалы" | производство_Торопецкий район, Речанское с/п, дер. Лесная | 40112892 (договор заключен 28.06.2010) | 3
2011 г.
|  |  |  | Буриличев Алексей Витальевич | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Торопецкий район, Речанское с/п, д. Лукьяново (в ОРЗТП с 24.02.2010) | 40299584 (договор заключен 16.04.2011) | 0.02
2012 г.
|  |  |  | ГБУ"Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Вводное устройство здания прачки по 0,4 кВ_Тверская область, Торопецкий район, с. Михайловское_в ОРЗТП с 24.12.12 | 40680415 (договор заключен 24.12.2012) | 0.018
|  |  |  | ГБУ"Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Вводное устройство здания кухни по 0,4 кВ_Тверская область, Торопецкий район, с. Михайловское_в ОРЗТП с 24.12.13 | 40680401 (договор заключен 24.12.2012) | 0.009
2013 г.
|  |  |  | Суммарная можность ТУ до 15 кВт. находящихся на исполнении |  |  | 0.1368
2014 г.
|  |  |  | ОАО "Оборонэнерго" | Промышленная нагрузка_Тверская область, Торопецкий район, в/ч 11777 (земельный участок с кадастровым номером 69:34:00000019:355) | 40834822 (договор заключен 29.042014) | 0.48
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.6438 | 0.92 | 0.69978 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.3109 | 0.92 | 3.5988 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 1.5127; 8: 1.6442

## Зона ТвЭС (hidden)
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
[6 empty] | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
[6 empty] | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПС 110/10 кВ Золоотвал | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО Квантум | Торг-развл центр, б-р Цанова, 8 | 44/1-ТП/02-07 | 1.5 |  |  | ООО «Строительные технологии» | ж/комплкс на юго-западе м-рна «Южный-Г» в границах улиц Октябрьский пр-кт и бульвар Гусева | 0.6 |  |  | ООО "Фирма А.Р.Д." | Многофункц.здание адм.-торг. назначения, Тверь, б.Цанова, 6, к 3 | 233-ТП/10-08 (40242388), доровор расторгнут 30.01.2012 | 0.6
2008 г
[12 empty] | ООО "Строй - Инвест" | жилая застройка, ориентир - ул.Восточная, 99/7 | 0.4
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО «Мансарда - С» | жилой дом, г. Тверь, ул. Загородная, д. 9, корп. 1 | 0.042
[6 empty] | Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области | !2 категория!10-этажный 300-квартирный жилой дом _Тверская область, г. Тверь, Бурашевское шоссе (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40285335 (договор заключен 17.03.2011) | 0.27654 |  |  | ООО Капитал | здание административно-торгового назначения_бульвар Цанова, 1 б. | 0.55
[6 empty] | ООО "Премьер" | !2 категория! Вводное устройство жилого комплекса "Аврора"_Тверская област, г. Тверь, ул. Можайского, дом 62, корпус 1 (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40280182 (договор заключен 21.03.2011) | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.592 | 0.92 | 1.7304 | Итого по договорам |  |  | 0.6 | 0.92 | 0.65217
ПС 35/10 кВ Красногорская | 1.6 |  |  |  |  | 3: 2011 г; 9: СНП "Вера"; 10: СНП, Калинин.р-н, Красногорское с/п, д.Некрасово; 11: 0.285
[6 empty] | СНТ "Вера" | СНТ_Тверская область, Калининский район, Красногорское с/п, дер. Некрасово (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 40274325 (договор заключен 17.02.2011) | 0.04 |  |  | Администрация МУП Тверской области Калининский район, | газовая котельная д. Некрасово, Красногорское с/п | 0.0185
[12 empty] | ЗАО "Центр инноваций и инвестиций", СНТ "Путилово-2" | Калинин.р-н, Красногорское с/п, район д.Путилово | 0.216
[6 empty] | СНТ "Вера" | СНТ_Тверская область, Калининский район, Красногорское с/п, район дер. Некрасово (в ОРЗТП с 09.11.2011) | 40466218 (договор заключен 05.12.2011) | 0.115 |  |  | ЗАО "Центр инноваций и инвестиций" | Коттеджный поселок_Тверская область, Калининский район, Красногорское с.п., земельный участок с кадастровым № 69:10:0000038:1267_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 0.1
2013 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.4086
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.4086 | 0.92 | 0.44413 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6195 | 0.92 | 0.67337 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2009 г; 9: СПК Юрьевский; 10: СПК, Каблуковское с/п, д. Юрьевское; 11: 0.454
[6 empty] | ООО "Астория Трэвелс" | база отдыха "Волжанка", Калин.р-н, Каблуковское с/п, район д.Юрьевское | 335-ТП/09-09 | 0.124 |  |  | ДНП "Возрождение" | ДНП, Каблуковское с/п, дер. Заборовье | 0.24778
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | СНТ "Камвольщик" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, д. Мишнево | 0.38
[6 empty] | СНТ "Стимул" | СНТ, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Курганово | 2010-03-16 | 0.6 |  |  | Потребительское общество "Садоводческое сельскохозяйственное общество "Юрьевское" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Юрьевское | 0.28
[6 empty] | ООО "Заборовье" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Судимирка кадастровый номер 69:10:0000018:1116 | 40118900 (договор заключен 27.04.2010) | 0.1
[6 empty] | ООО "Заборовье" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Судимирка кадастровый номер 69:10:0000018:1117 | 40118905 (договор заключен 27.04.2010) | 0.1
2012 г
2013 г
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.3618 | 0.92 | 1.4802 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/3 кВ №6 | 1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ №1 | 1 |  |  |  |  | 3: 2010 г; 3: 2010 г
[6 empty] | СНТ "Светлый" | жилые дома_Тверская область, Калининский район, Черногубовское с/п, в ррайоне Литвинки | 40188367 (договор заключен 31.08.2010) | 0.2 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 0.0225 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | строительство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3"_Калининский район, Черногубовское с/п, (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки | Договор 40114001 от 07.04.2010 расторгнут 08.11.2010 | 0.046
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 40220455 (договор заключен 08.11.2010) | 0.0225 |  |  | ЗАО "Калининское" | Электроснабжение 54 жилых домов_расположение относительно ориентира - адрес: Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, пос. Загородный, д. 4 | 0.07
2013 г
[6 empty] | ООО "Акведук" | Существующая ВЛ-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ - 180 кВА для электроснабжения производственной базы_Тверская область, Калининский район, Черногубовское с/п, дер. Дубровки, д. 45_в ОРЗТП с 27.12.12 | 40687061 (договор заключен 12.04.2013) | 0.441
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.441 | 0.92 | 0.47935 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0925 | 0.92 | 0.10054 | Итого по договорам |  |  | 0.046 | 0.92 | 0.05
ПС 35/10 кВ №1 | 4 |  |  |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | Садоводческое товарищество "Тверецкое" | 33 дома садоводческого товарищества, Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п | 182-ТП/06-06 | 0.495 |  |  | Департамент архит.и строит. Админ-ии Тв. | спорткомплекс д. Долматово | 0.24
2008 г
[6 empty] | Мухина М.М. | Учебно-оздоровительный лагерь; Тверская область, Калининский район, Кулицкое с/п, район д. Палагино | 238-ТП/10-08 | 0.18 |  |  | Герасимова Т.Г. | садовые дома дер. Вишняково | 0.1
2009 г
[6 empty] | Ермаков В.О. (выпад.доходы) | земельный участок для садоводства, Калининский район, Михайловское с/п, 450 м от дер. Изворотень по направлению на восток | (выпад.доходы) | 0.1
[6 empty] | Назаров Ю.И | жил.застройка , дер. Вишняково, | 40076407 (договор заключен 23.11.2009) | 0.07 |  |  | Прохоров В.С. | загородные дома, Калинин.р-н, Кулицкое с/п, д.Олбово | 0.35
[6 empty] | 2010 г | [10 empty] | 2012 г
[6 empty] | Московская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения МО Октябрьской ж/д филиала ОАО "РЖД" | электроотопление поста, Калининский р-н, ст.Доронинская | 40083266 (договор заключен 01.01.2010) | 0.01 |  |  | МУП "Тверьстройзаказчик" | ДООЛ "Спутник", Калинин.р-н, Михайловское с/п, д.Долматова | 0.405 |  |  | ЗАО "Калининское" | животноводческий комплекс_Калининский район, Михайловское с/п, пос. Загородный | 40177092 (договор был заключен 04.08.2010) | 0.055
[12 empty] | Ермаков Вадим Олегович | земельный участок для садоводства Калининский район, Михайловское с/п, 450 м от дер. Изворотень по направлению на восток | 0.1 |  |  | Хромов Олег Николаевич | Вводное устройство загородного дома_Тверская область, Калинининский район, Кулицкое с/п, ПСК "Надежда", в районе дер. Протасово, уч. 78 (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0105501:109)_в ОРЗТП с 02.04.2013 г. | 40717274 (договор расторгнут 25.07.2013 г.) | 0.025
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Черняев А.Ю. | жилой дом,Калинин.р-н, Михайловское с/п, р-н д.Изоротень | 0.03
[6 empty] | Павлов Игорь Вячеславович | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-400 кВА для электроснабжения базы отдыха "ЛУЧ", Калининский район, Михайловское с/п дер. Долматово (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 40288898 (договор заключен 06.09.2011) | 0.3 |  |  | ООО "Песком" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения оборудования для разработки прудового хозяйства_Тверская область, Калининский район, с/п Кулицкое, дер. Копылово_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 0.05
[6 empty] | Заключенные договора по ТУ до 15 кВт | Жилые дома | Договора заключены в 2011 г. | 1.112 |  |  | Анискин Руслан Анатольевич | Жилой дом_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, район дер. Рылово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000012:2593)_в УТП с 01.11.13 | 0.07
2013 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.486
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.486 | 0.92 | 0.52826 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.345 | 0.92 | 1.462 | Итого по договорам |  |  | 0.08 | 0.92 | 0.086957
ПС 35/6 кВ №16 | 1 |  |  |  |  | 3: 2011 г
[6 empty] | ООО "Ритм-2000" | Производственная база_две ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА для электроснабжения производственной базы_Тверская область, Калининсткий район, г/п пос. Суховерково, пгт. Суховерково (в ОРЗТП с 25.10.2011) | 40378118 (договор заключен 30.11.11) | 0.52 |  |  | ООО "ТК "ФОРТ Вера" | Здание продуктового склада_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, пгт. Суховерково, проезд Промышленный, д. 3 (1/2 часть доли земельного участка с кадастровым номером 69:10:0371701:2)_в ОРЗТП с 07.10.13 | 0.02
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.02 | 0.92 | 0.021739 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ №16 | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2014 г; 9: ООО "Газпром инвест Запад"; 10: ТП-6/0,4 кВ кВ для электроснабжения объекта "КП ТМ на км 251 МГ "Серпухов-Ленинград" и км 199 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Калининский район, 520 м юго-западнее населенного пункта Абутьково_в ОРЗТП с 30.10.13; 11: 0.025; 3: ООО "Ритм-2000"
[6 empty] | Забродский Александр Евгеньевич | Жилой дом_Тверская область, Калининский район, Верхневолжское с/п, дер. Писково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000036;397) | 40874311 (договор заключен 09.04.2014) | 0.05 |  |  | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 247 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 194 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Калининский район, 1150 м северо-восточнее населенного пункта Базыкино_в УТП с 27.09.13 | 0.025
[12 empty] | Администрация муниципального образования Верхневолжское сельское поселение Калининского района Тверской области | Жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Верхневолжское с/п, с. Пушкино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0360401:593 (в ОРЗТП с 05.07.2013) | 0.231
[12 empty] | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 247 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 194 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Калининский район, 1150 м северо-восточнее населенного пункта Базыкино_в УТП с 12.12.13 | 0.025
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.92 | 0.054348 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.306 | 0.92 | 0.33261 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Золотиха | 2.5 |  |  |  |  | 9: Сивирский А.И.; 10: жилой дом и хозяйственные постройки_Тверская область_Лихославльский район, Микшинское сельское поселение, д. Бойцово; 11: 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.92 | 0.1087 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Новый Стан | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Романово | 2.5 |  |  |  |  | 9: ФГУ «Дороги России»; 10: Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684; 11: 0.4915
[12 empty] | Орлова Елена Валерьевна | вводное устройство фермерского хозяйства_Калининский район, Медновкое с/п, район д. Троица, кадастровый номер 69:10:0000008:673 | 0.02
[12 empty] | ЗАО "Ю - Тверь" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 40 кВА "АЗС" для электроснабжения автозаправочного комплекса №14_Тверская область, Калининский район, Медновский с/о, район дер. Букарево, земельный участок с кадастровым номером 69:10:00:00:08:0173_в ОРЗТП с 22.04.2011 | 0.038
[12 empty] | ЗАО "Ю - Тверь" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 40 кВА "АЗС" для электроснабжения автозаправочного комплекса №14_Тверская область, Калининский район, Медновский с/о, район дер. Букарево, земельный участок с кадастровым номером 69:10:00:00:08:0173_в ОРЗТП с 07.10.2011 | 0.055
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6045 | 0.92 | 0.65707 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Первитино | 1.6
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ № 8 | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2012 г; 9: МУ "Администрация Вахонинского с/пос"; 10: вводное устройство дома культуры_Тверская область,Конаковский район, Вахонинское с/пос., д. Вахонино, ул. Весенняя, 18.; 11: 0.09
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.92 | 0.097826 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Алексино | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ОАО "Строительное управление - 919" | Вахтовый городок в Калининском р-не, д. Смолино, 100 (16 ранее разрешенная) | 181-ТП/06-08 | 0.084
[6 empty] | Трансстрой Инвест-С | база отдыха "Строитель", д.Алексино | 243-ТП/11/08 | 0.175
2009 г
[6 empty] | СНП "Старое Семеновское" | СНП, Калининский р-н, д.Старое Семеновское | 292-ТП/05-09 | 0.905 |  |  | СНТ "Игуменка-2" | СНТ_Тверская область, Конаковский район, дер. Игуменка (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.4
2011 г
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 142+800-км 144+000 (Конаковский район)_Адрес: Тверская область, Конаковский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь. Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 142+800 - км 144+000_в ОРЗТП с 26.09.11 | 40430358 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0184
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 145+550-км 150+500 (Конаковский район)_Адрес: Тверская область, Конаковский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь_В ОРЗТП с 26.09.11 | 40430392 (договор заключен 14.11.2011) | 0.0969
[6 empty] | Заключенные договора по ТУ до 15 кВт | Жилые дома | Договора заключены в 2011 г. | 0.535
2014 г
[6 empty] | Варданян Гаяне Сурикова | Жилой дом_Калининский район, Эмаусское с/п, дер. Смолино, д. 1 (земельный участок с кадастровым номером 69:10:26:14:01:0002:17-721:0000/А)_в УТП 01.11.13 | 40825302 (договор заключен 14.01.2014) | 0.0315
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.0315 | 0.92 | 0.034239 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.4 | 0.92 | 0.43478 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Безбородово | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "ОБС-ГРУП" | Коттедж. п "Сосновка": Конаковский р-н, д. Лазурная | 47-ТП/03-07 | 0.4 |  |  | ООО "Региональное развитие" | 1 очередь строительства ж/поселка вбл пос.Мокшино | 7.2
2011 г
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-100 кВА "Мост" для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 120+150 - км 127+150 (Конаковский район)_в ОРЗТП с 25.10.2011 | 40454799 (договор заключен 17.11.2011) | 0.0216
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | ОАО "Ростелеком" | Административное здание_почтовый адрес оринентира: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п., дер. Безбородово (земельный участок с кадастровым номером 68:15:0190302:4)_в ОРЗТП с 05.07.2013 г. | 0.011
[6 empty] | ООО "ГРАНД МАРИН ЗАВИДОВО" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения строительной бытовки_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Безбородово (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0190302:97)_в ОРЗТП с 28.11.12ъ | 40692152 (договор заключен 19.03.2013) | 0.075
[6 empty] | ООО "Завидово Плаза" | !2 категория! Гостинница "Radisson Завидово", Тверская область, Конаковский район, д. Вараксино (в ОРЗТП с 08.08.2011) | 40709332 (договор заключен 23.04.2013) | 1.005
[6 empty] | Герасименко Ирина Валерьевна | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Конаковский район, гпп. Новозавидовский, район дер. Лазурная (земельный участок с кадастровым номером 69:15:000024:0290)_в ОРЗТП с 14.05.2013 г. | 40728400 (договор заключен 05.06.2013) | 0.045
2014 г
[6 empty] | ООО "Завидово Плаза" | Объект "Апартотель"_Тверская область, Конаковский раойн, Мокшинское с/п, район дер. Вараксино (кадастровый номер земельного участка 69:15:0000027:493)_в ОРЗТП с 13.06.2013 г. | 40739194 (договор заключен 20.02.2014) | 0.86
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.985 | 0.92 | 2.1576 | Итого по актуальным заявкам |  | 7.211 | 0.92 | 7.838
ПС 110/10 кВ Медведиха | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | СНТ "Солнечный" | Рамешковский район, с/о Ведновский, дер. Ивица | 40103475 (договор заключен 08.04.2010) | 0.135 |  |  | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Красный октябрь" | Два зерносклада_Тверская область, Рамешковский район, село Волосково_в ОРЗТП с 22.04.2011 | 0.035
2011 г
[6 empty] | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Красный октябрь" | Зерносклад_Тверская область, Рамешковский район, село Волосково_в ОРЗТП с 25.08.2011 | 40409848 (договор заключен 25.08.2011) | 0.015
2012 г
2013 г
[6 empty] | Вологин Валентин Васильевич | Вводное устройство овчарни_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Рамешковский район, с/п Ильгоши, село Волосково (земельный участок с кадастровым номером 69:26:0000017:77)_в ОРЗТП с 25.03.13 | 40701658 (договор заключен 15.05.2013 г.) | 0.0375
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.0375 | 0.92 | 0.040761 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.035 | 0.92 | 0.038043 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Киверичи | 2.5 |  |  |  |  | 9: ММУ "Рамешковская ЦРБ"; 10: офис врача общей практики, Рамешковский р-н, п.Алешино, д.86; 11: 0.0265
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0265 | 0.92 | 0.028804 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Диево | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ №17 | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2011 г
[6 empty] | ИП Рожков Дмитрий Николаевич | вводное устройство производственного здания_Тверская область, Калининский район, пгт. Орша, ул. Ленина, д. 11 а, земельный участок с кадастровым № 69:10:16:19:09:0008:3-66:1000/А_в ОРЗТП с 22.04.2011 | 40327607 (договор заключен 27.05.2011) | 0.1
2014 г
[6 empty] | Бруй Иван Константинович | Жилые дома садоводческого товарищества_Калининский район, Славновское с/п, п. Радченко, дер. Тованово_ в УТП с 12.12.13 | 40840497 (договор заключен 27.01.2014) | 0.27
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.27 | 0.92 | 0.29348 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Даниловская | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ЗАО НИИ "ЦПС" | Пионерлагерь "Березки" в д. Щигалово Калининского р-на | 60-ТП/07-07 | 0.05 |  |  | ЗАО Красново | коттеджный поселок, д. Красново Калининского р-на | 5 |  |  | ООО "Красново" | Застройка коттеджный поселок, Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Красново | 40186113 (договор заключен 05.10.2010) договор расторгнут 01.06.2012 | 0.105
[6 empty] | ООО "Капитал-Инвест" | Дачный комплекс в д. Рябеево Никулинского с/п | 67-ТП/08-07 | 0.35 |  |  | Самухин А.В. | земельные участки под строительство 20 жилых домов, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Красново | 0.3
2010 г
[6 empty] | СНТ «Зарница» | СНТ, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Опарино, кадастровый номер 69:10:0000024:928 | 40075843 (договор заключен 17.05.2010) | 0.2 |  |  | Журавлев ИЛ. | дачный поселок Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Даниловское | 0.5
[12 empty] | СНТ «Зарница» | СНТ, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Опарино, кадастровый номер 69:10:0000024:936 | 0.15
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "Билдинг" | Вводное устройство объекта "Водозаборный узел"_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Даниловское_в ОРЗТП с 29.03.2012 | 0.032
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | МУ "Никулинское сельское поселение Калининское района Тверской области" | Вводное устройство газовой котельной_Тверская область, Калининский район, д. Никулино, ул. Школьная, д. 2_в ОРЗТП с 21.03.2013 г. | 0
[6 empty] | ДНП "Светлый путь" | ДНП_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Красново | 40618821, (договор заключен 31.10.2012) | 1.53
[12 empty] | ООО "Земля Верхневолжья" | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ - 63 кВА для электроснабжения производзственных помещений_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Даниловское (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2113)_в ОРЗТП с 17.04.2013 | 0.05
2013 г
[6 empty] | Муниципальное образование "Никулинское сельское поселение Калинского района Тверской области" | Вводное устройство котельной_Тверская область, Калининский район, д. Никулино, ул. Школьная, д. 2_в ОРЗТП с 17.09.2012 | 40692474 (договор заключен 19.02.2012) | 0.04248
[6 empty] | Бондаренко Инорь Сергеевич | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Прудище (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0240101:0197)_в ОРЗТП с 14.11.2012 | 40662146 (договор заключен 22.04.2013) | 0.054
[6 empty] | Чумаков Александр Владимирович | ТП-6/0,4 кВ -100 кВА для электроснабжения жилого дома_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Калиново (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2833)_в ОРЗТП с 28.05.2013 | 40714765 (договор заключен 18.06.13) | 0.09
[6 empty] | Чумаков Александр Владимирович | Торгово-производственный комплекс_Калининский район, Никулинское с/пос, район дер. Даниловксое, (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2213)_в ОРЗТП с 17.10.2013 | 40793852 (договор заключен 20.09.2013) | 0.252
[6 empty] | Чумаков Александр Владимирович | Жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Даниловское (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:3295)_в ОРЗТП с 09.09.2013 | 40793686 (договор заключен 20.09.2013) | 0.09
[6 empty] | Чумаков Александр Владимирович | Торгово-производственный комплекс_Калининский район, Никулинское с/пос, район дер. Даниловксое, (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2206)_в ОРЗТП с 17.10.2013 | 40793796 (договор заключен 20.09.2013) | 0.126
[6 empty] | Култышев Кирилл Валеьевич | Жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Опарино(земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2819)_в ОРЗТП с 09.09.2013 | 40793954 (договор заключен 20.09.2013) | 0.18
[6 empty] | Култышев Кирилл Валеьевич | Жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Опарино(земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2469)_в ОРЗТП с 09.09.2013 | 40793928 (договор заключен 20.09.2013) | 0.09
[6 empty] | Чумаков Александр Владимирович | Жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Даниловское (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2211)_в ОРЗТП с 13.09.2013 | 40799790 (договор заключен 01.10.2013) | 0.072
[6 empty] | Овчинникова Марина Григорьевна | Детский сад_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Даниловское, д. 66а (земельный участок с кадастровым ном ером 69:10:24:07:01:0111:12-506:1000/А)_в ОРЗТП с 07.10.13 | 40806520 (договор заключен 17.10.2013) | 0.0315
[6 empty] | ООО "Тверская Инвестиционная Группа" | Жилая застройка_Калининский район, Никулинское с/п, дер. Рябеево (земельнгый учасок с кадастровым номером 69:10:0000024:1070)_в УТП с 04.12.13 | 40836464 (договор заключен 27.12.2013) | 0.28
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на рассмотрении |  |  | 0.468
[9 empty] | 3.306 | 0.92 | 3.5935 | Итого по актуальным заявкам |  | 6.032 | 0.92 | 6.5565 |  |  |  | 0.105 | 0.92 | 0.11413
ПС 35/10 кВ Кушалино | 2.5 | + | 2.5
2009 г
[6 empty] | Осипов В.И. | база отдыха, Рамешков. район, д.Старое Долино | 40060977 (10.11.2009) | 0.035 |  |  | ООО "Агропромышленный комплекс Кушалино" | Ферма крупного рогатого скота, расположенная по адресу Тверская область, Рамешковский район, с/п Кушалино, д. Вельшино (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 0.05
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Антонюк Марина Геннадьевна | Механическая мастерская_Тверская область, Калининский район, Славновское с/п, дер. Арининское, ул. Запрудная, д. 1 (кадастровые номера 69:10:0150401:161, 69:10:0150401:161:15)_в ОРЗТП с 17.10.13 | 0.15
[6 empty] | ООО "Полигон" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения полигона твердых бытовых отходов_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Славновское с/п, в рйоне д. Славное_в ОРЗТП с 17.11.11 | 40483889 (договор заключен 23.12.2011) | 0.099
2012 г
[6 empty] | ОАО "ВЕМАС - агро" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения строительных механизмов (временное электроснабжение на период строительства объекта "Животноводческая ферма до 1200 фуражных коров со шлейфом")_Тверская область, Калининский район, Славновское с/п, район дер. Славное_в ОРЗТП с 07.12.11 | 40478366 (договор заключен 20.01.2012) | 0.3
[6 empty] | ООО "Истра-Сол" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения свинофермы на 6000 постановочных свиномест_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Рамешковский район, с/п Кушалино, с. Кушалино_в ОРЗТП с 23.11.11. | 40466274 (договор заключен 27.03.2012) | 0.39026
[6 empty] | ООО "Эколеспром" | Ввводное устройство жилого дома_адрес ориентира Тверская область, Рамешковский район, с/п. Кушалино, с. Кушалино, п. Электросеть, д. 16 (земельный участок с кадастровым номером 69:26:0241021:56)_в ОРЗТП с 09.07.2012 | 40590763 (договор заключен 27.09.2012) | 0.054
2013 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1053
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.84956 | 0.92 | 0.92343 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.92 | 0.21739 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ №4 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | спорткомплекс, пос.Химинститут | 114-ТП/12-07 | 0.77 |  |  | ЗАО Компания объединенных инвестиций «Магеллан» | многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения в пос. Химинститут, Московского района, г.Твери | 0.267
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | застройка в п. Никифоровское, район ВНИИСВ, г. Тверь | 2
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | строймеханизмы для застройки в п. Никифоровское, район ВНИИСВ, г. Тверь | 40076991 (договор заключен 22.12.2009) | 0.2 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Комплексная жилищная застройка, г. Тверь, район ВНИИСВ, п. Никифоровское (в ОРЗТП с 23.03.2011) | 5
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Государственное учреждение Тверской области "Спортивный ледовый комплекс "Триумф" | КЛ-6 кВ и РТП-6/0,4 кВ 2х1000 кВА для электроснабжения спорткомплекса с универсальным игровым залом_Тверская область, г. Тверь, пос. Химинститута, земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200092:23 (в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.2
[6 empty] | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения объекта "Строительство инженерной инфраструктуры в п. Никифоровское под комплексную жилищную застройку"_Тверская область, г. Тверь, район ВНИИСВ, п. Никифоровское (в ОРЗТП с 01.11.2011) | 40463899 (договор заключен 12.03.2012) | 0.45
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | ООО "ИНТЕХСТРОЙ" | Жилая застройка в границах: ул. Казанская - пер. Леуса, Московский район г. Твери_адрес ориентира: Тверская обл, г. Тверь, дер. Никифоровское (с кадастровым номером 69:40:0200190:77)_в УТП с 25.09.13 | 0.1
[6 empty] | ООО "Тверьэнергогаз" | Блочно-модульная котельная тепловой мощностью_Почтовый адрес ориентира г. Тверь, пос. ВНИИСВ Московского района, земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200092:31 (в ОРЗТП с 17.02.2012 | 40740248 (договор заключен 02.10.2013) | 0.1953
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.6453 | 0.92 | 0.70141 | Итого по актуальным заявкам |  | 7.567 | 0.92 | 8.225 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ №13 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3: 2009 г; 3: Федотов В.В.; 4: административно-технический комплекс, г.Тверь, пос.Власьево, д.31; 5: 341-ТП/10-09; 6: 0.06
[6 empty] | Федотов В.В. | административно-технический комплекс, г.Тверь, пос.Власьево, д.31 | 341-ТП/10-09 | 0.06 |  |  | ООО «ВТМ дорпроект» | линия наружного освещения Московского шоссе, г.Тверь, Московское шоссе, участок от пл. Гагарина до границы г. Твери | 0.0313
[12 empty] | ООО «Тверской хладокомбинат» | холодильное оборудование г.Тверь, пос. Элеватор, 3-й пер., д.6 | 0.1
[12 empty] | ЗАО «Тверской хладокомбинат» | холодильное оборудование г.Тверь, пос. Элеватор, 3-й пер., д.6 | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2313 | 0.92 | 0.25141 | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.92 | 0.065217
ПС 35/6 кВ №27 | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | Эрлихман Г.Я. | Адм.здание, В.Новгорода, 19 | 49-ТП/04-07 | 0.031 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | г.Тверь, ул. 15 лет Октября | 0.09
[6 empty] | ГУ УВО УВД Тверской области | Адм.здание, Озерная, д.11 | 106-ТП/12-07 | 0.02 |  |  | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Вводное устройство продовольственного магазина с административно-оффисными помещениями_Тверская область, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 10 (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.015
[12 empty] | ООО "Зеленый остров" | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 1 очереди жилого комплекса "Зеленый остров"_Тверская область, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29 г_в ОРЗТП с 21.12.2011 | 0.25
[12 empty] | ООО "Зеленый остров" | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 2 очереди жилого комплекса "Зеленый остров"_Тверская оласть, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29 г_в ОРЗТП с 21.12.2011 | 0.2
[12 empty] | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Ресторанно-гостинничный комплекс Молчановой Прасковьи Александровны_Тверская область, г. Тверь, ул. Крылова, д. 16_в ОРЗТП с 27.01.2012 | 0.13
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.685 | 0.92 | 0.74457 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Вагжановская | 16 | + | 16 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "Петротест" | Офис в г. Твери, ул. Макарова, д. 91 | 86-ТП/11-07 | 0.02 |  |  | ООО Цитадель | ж/дом ул. Учитьельская, д 6 кор 1 | 0.173
2008 г
[6 empty] | Л.Б. Соклеткина | 8-ми кв. 4-х эт.ж/дом, Макарова, д.3 | 193-ТП/07-08 | 0.05 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | реконструкция Драмтеатра, Советская | 3.4346
2009 г
[6 empty] | ООО "Экополис" | офисное здание г. Тверь, ул. Брагина, д. 3 | 40085301 (договор заключен 14.12.2009) | 0.05 |  |  | Моторкина Б.Н., Торновская З.М | гостиница г. Тверь, ул. Бебеля, д. 29 | 0.05
[6 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | микробиологический лабораторный корпус Федерального государствеееого учреждения здравоохраненияы "Центр гигиены и эпидемологии в Тверской области" (Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро")_г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17 | 40176296 (договор 23.03.2011) | 0.25 |  |  | ЗАО "Гостинница Волга" | газовая котельная_Тверская область, г. Тверь, ул Желябова, д.1 | 0.02
[12 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | здание по торгово-офисные помещения ООО "Сонет-Тверь"_г. Тверь, Свободный пер.,д.9 | 0.2
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | здание кинотеатра "Звезда" ОАО "КРК Звезда"_Тверская область, г. Тверь, Центральный район, наб. Степана Разина, д. | 0.2019
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | газовая котельная_Тверская область, г. Тверь, ул Желябова, д.1 (в ОРЗТП с 26.01.20111) | 0.02
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | жилая застройка ЗАО "МосДом"_Тверскяа обл., гор. Тверь, пер. Трудолюбия, д.1 (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.45
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | вторая очередь строящегося жилого дома с помещениями общественного назначения и автостоянкой (2-й пусковой комплекс) ГТООИ "Стройгарант"_Тверская область, г. Тверь, Центральный район, ул. Д.Донского, д. 40 (в ОРЗТП с 17.12.2010 г.) | 0.12
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | вводное устройство 4-х квартирного жилого дома со встроенными офисными помещениями Куприяновой Т.А._Тверская область, г. Тверь, набережная реки Тьмаки, д. 20 корпус 1 | 0.0526
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Административное здание "Управление делами аппарата Губернатора Тверской области"_Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 44 (в ОРЗТП с 16.05.2011 г.) | 0.1086
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Торгово-офисный комплекс ОАО фирма ОРТ "Универсал", расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 6 (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.15
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Здание выставочного зала с магазином и административными помещениями Бондаренко Е.В. И Захарова С.В., расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 16 (в ОРЗТП с 19.08.2011) | 0.005
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 1/2 часть здания цеха ЗАО "ДиалогЦентр" расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, Промышленный проезд, д. 2 а. | 0.05
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | ЛЭП-6 кВ фид. "РП-24", административное здание (Музыкальное педагогическое училище) Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по тверско й области, расположенного по адресу Тверская обл., г. Тверь, ул. Крылова, д.18 | 0.015
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 49-квартирный жилой дом с офисными помещениями (2-й пусковой комплекс) ТГООИ "Стройгарант" расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Д.Донского, д. 40_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 0.1042
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | ЛЭП-6 кВ фид. "РП-24" от ячейки 6 кВ №9 и ЛЭП-6 кВ фид. "РП-1" от ячейки 6 кВ №16_Тверская обл., г. Тверь, Беляковский пер., д. 1 а_в ОРЗТП с 26.09.2012 | 0.213
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 5.3678 | 0.92 | 5.8346 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 10 | + | 10 |  |  | 9: ГУП Тверьоблстройзаказчик; 10: кожно - вендиспансер - 2-ая очередь, 75 кВт (ранее разрешенная – 64 кВт); 11: 0.011
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | ООО "Инновационный центр регионального развития | г. Тверь, Беляковский пер., д. 46 | 0.2
[6 empty] | ООО «Строительная Компания «АНТЕЙ»» | реконструкция стадиона «Центральный» | 0226-ТП/12-08 | 2.067 |  |  | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | вторая очередь строящегося жилого дома с помещениями общественного назначения и автостоянкой (2-й пусковой комплекс) ГТООИ "Стройгарант"_Тверская область, г. Тверь, Центральный район, ул. Д.Донского, д. 40 (в ОРЗТП с 17.12.2010 г.) | 0.12
[12 empty] | ООО "ДАТАПРО" | Центр обработки данных_Тверская область, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37 (кадастровый номер 69:40:04:00:010:0001:1\016549\37:10000/3)_в ОРЗТП с 03.09.2013 | 4.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 4.831 | 0.92 | 5.2511 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
2008 г
ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 10 | + | 10 |  |  | 3: ООО "Арсенал"; 4: Продовольственная база, г. Тверь, проезд Патона, дом 10; 5: 218-ТП/09-08; 6: 0.083; 9: ООО Торговый дом Сокол; 10: объект недвиж-ти, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 57; 11: 0.1
[6 empty] | Садоводческое товарищество "Швейник" | Тверская область, Калининский район, дер. Кобячево | 236-ТП/10-08 | 0.16
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 0.02
[6 empty] | ОАО "Энергострой-Холдинг" (филиал ОАО "Энергострой-Холдинг" в Тверской области | Офисное помещение, г. Тверь, ул. П.Савельевой, д. 53 | 279-ТП/03-09 | 0.03
2010 г
[6 empty] | Лакуфа- Тверь | производст.корпус, Тверь, ул. П.Савельевой, 45, стр.1 | 40099204 (договор заключен 25.03.2010) | 1 |  |  | Маринин Сергей Владимирович | вводное устройство офисно-складского комплекса_ месопооложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир: административный корпус завода "Центросвар", участок находится примерно в 25 м от ориентира по напралению на север, аочновый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 49 | 0.03
[6 empty] | Лакуфа- Тверь | производст.корпус, Тверь, ул. П.Савельевой, 45, стр.1 | 40099203 (договор заключен 25.03.2010) | 1 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (газораспределительная станция)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) (в ОРЗТП с 01.03.2011) | 0.0225
[6 empty] | ООО "СтройЖилКомплект" | Жилищное строительство_г.Тверь, ул. Фрунзе | 40136599 (договор заключен 06.08.2010) | 0.75 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Вводное устройство 2-этажного 22-квартирного жилого дома санатория "Черногубово"_Тверская область, Калининский район, Черногубовское с/п, пос. Черногубово_в ОРЗТП с 07.2012 | 0.05
[6 empty] | Маринин Сергей Владимирович | вводное устройство офисно-складского комплекса_ месопооложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир: административный корпус завода "Центросвар", участок находится примерно в 25 м от ориентира по напралению на север, аочновый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 47 | 40185804 (договор заключен 27.10.2010) | 0.03 |  |  | ООО "Автосоюз" | ТП-6/0,4 кВ №106_г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 41_в ОРЗТП с 13.09.2012 | 0.374
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п, район дер. Красное Знамя | 40217613 (договор заключен 08.11.2010) | 0.023 |  |  | МБОУ ДОД ДЮСШ "Тверь" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения спорткомплекса, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 51, корп. 1_в ОРЗТП с 28.11.2012. | 0.07
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 40220455 (договор заключен 08.11.2010) | 0.0225 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Вводное устройство 3-х этажного 33-квартирного жилого дома_Тверская область, Калининкий район, Черногубовское с/п, пос. Черогубово_в ОРЗТП с 28.11.12 | 0.065
[6 empty] | ОАО "Тверьстрой" | 10 этажный 600 квартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и торговым центром_Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д.20 | 40223780 (договор заключен 01.12.2010 г.) | 0.643 |  |  | ФГУП филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | !1 категория! ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверскяа область, Калининский район, дер. Андрианово_в ОРЗТП с 02.13 | 0
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | МУП ПЭС "Тверьгорэлектро" | Жилая застройка_Тверская область, г. Тверь, пос. Красное знамя_в УТП с 27.09.2013 | 0.34
[6 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | Ангиографический комплекс, гемодиализный центр, реконструкция операционной, комплекс томографический ренгеновский_г. Тверь, С. Петербургское шоссе, д. 105 | Уведомление МУП "Тверьгорэлектро" от 19.04.2012 № 019-16/934 об увеличений мощности на 894 кВт | 0.8046 |  |  | Орлов Сергей Александрович | Цех металлоконструкций_Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 47 а (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100008:5) | 0.15
[6 empty] | Филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Телевизионная башня цифорового радиовещания_Тверская область, Калининский район, дер. Андрианово_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 40531296 (договор заключен 06.04.2012) | 0.0279
2013 г
[6 empty] | Горбунов Андрей Александрович | ТП-6/0,4 кВ - 100 кВА для электроснабжения нежилого здания_Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 41 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100029:37)_в ОРЗТП с 15.05.2013 | 40764590 (договор заключен 16.08.2013) | 0.075
[6 empty] | Илюнов Андрей Валерьевич | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по производству мебели_г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 55 (кадастровые номера 69:40:01:00:007:0016:1/019164/37:10001/И-1, 69:40:01:00:007:0016:1/019164/37:10002/И-1)_в ОРЗТП с 26.06.2013 | 40753840 (договор заключен 12.09.2013) | 0.225
[6 empty] | ООО "Стройжилкомплект" | Жилой комплекс_г. Тверь, ул. Фрунзе, земельные участки в соответствии с договорами аренды № 001-3109 от 24.02.2009 г._в ОРЗТП с 05.09.2013 г. | 40793214 (договор заключен 13.09.2013) | 0.4875
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.288
2014 г
[6 empty] | Орлов Сергей Александрович | Цех металлоконструкций_Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 47 а (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100008:5) | 40848998 (договор заключен 15.04.2014) | 0.0225
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.9305 | 0.92 | 2.0984 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.2215 | 0.92 | 1.3277 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Соминка | 16 | + | 16 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | ООО СК Заволжский посад | Многоквартирный жилой дом № 23,1 пуск жилого квартала г. Тверь, ул. Мичурина-З. Коноплянниковой-Пугачева-Красина | 276/1-ТП/03-09 | 0.033 |  |  | УФНС России по Тв обл | налог инспекция Комсомольский просп | 0.15
[6 empty] | ООО СК Заволжский посад | Многоквартирный жилой дом № 23, 2 пуск жилого квартала г. Тверь, ул. Коноплянниковой | 349-ТП/11-09 | 0.037 |  |  | ЗАО «Основание», временно до 31.12.09г 0,037 кВт | I очередь 9-этажного жилого жома г. Тверь, ул. Скворцова – Степанова, д.37
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | строительство лечебно-производственных мастерских по ул.Фурманова в г.Твери г. Тверь, ул. Фурманова, д.13 | 40076381 (договор заключен 20.11.2009) | 0.115 |  |  | ООО «Терра Нова», | офисные спортивно-оздоровительные помещения,ул. Горького, д. 4 «А», максимальной мощностью 33 кВт (5 кВт – ранее разрешенная мощность). | 0.028
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Сазонова А.А. | жилой дом, ул. Соминка, дом 84 | 0.2
[12 empty] | ООО «ТК Дельта плюс»» | нежилое помещение г.Тверь, бул. Шмидта, д.21 | 0.097
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | МУП ЭС "Тверьгорэлектро" | Торгово-офизное здание А.А.Ефанова_Тверская область, г. Тверь, ул. Благоева и Соминка, д. 74/19 (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 0.16
[6 empty] | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | Существующие КЛ-10 кВ , ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 2х630 кВА "Новое строительство" для электроснабжения жилой застройки_Тверская область, г. Тверь, ул. Голландская_в ОРЗТП с 25.04.2013 г. | 40729902 (долговор заключен 24.05.2013) | 0.36 |  |  | ООО "Интек" | Жилой комплекс с газовой котельной_Тверская область, г. Тверь, ул. Лрасина, д. 46/38_(В ОРЗТП с 16.06.2011) | 0.215
[12 empty] | ООО "САНДРА" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом с помещениями административно-торгового назначения" | 0.1
[12 empty] | Морозов Аркадий Юрьевич | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения пункта технического обслуживания со складом_Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 61 (1/3 часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100292:2767:42)_в ОРЗТП с 21.05.2012 | 0.045
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.36 | 0.92 | 0.3913 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.995 | 0.92 | 1.0815 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Заволжская | 7.5 | + | 10 |  |  | 3: 2012 г; 9: ООО "Тверская региональная строительная компания"; 10: 2 категория КЛ-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ 2х630 кВА для строительства инжененрной инфраструктуры (в ОРЗТП с 01.03.2011); 11: 0.475
[6 empty] | ООО "Развитие" | КЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения объектов_г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 3_в ОРЗТП с 04.09.2012 | 40625686 (договор заключен 12.09.2012) | 0.0675
[12 empty] | ООО "Развитие" | КЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения объектов_г. Тверь, Петербурское шоссе, д. 3_в ОРЗТП с 07.11.2012 | 0.65
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.0675 | 0.92 | 0.07337 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.125 | 0.92 | 1.2228 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Капошвар | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | Илизаров Л.Г. | Торг-офис.п-е, Коминтерна, 18-а | 51-ПД/04-07 | 0.6 |  |  | Войсковая часть 14258 | 120-кв.десятиэтажный ж/дом, Коминтерна | 0.211
[6 empty] | ЗАО "Торговый дом Перекресток" | Торгово-досуговый центр, ул.Коминтерна | 61-ТП/07-07 | 2
[6 empty] | Шестев Д.К. | Торг.-офис.п-е,Коминтерна, 47/102 | 52-ПД/04-07 | 0.4 |  |  | ООО Сонет - Тверь |  | 1
[6 empty] | УФК по Тверской области г. Тверь | Административное здание по пр-ту Победы, 35 | 98-ТП/11-07 | 0.055 |  |  | ООО Трионон | торг.- офис. здание, Трехсвятская, 32 | 0.075
2009 г
[6 empty] | ООО "Коммунальщик" | магазин продовольственных товаров, ул. 1-я Суворова, д.16 | 342-ТП/10-09 | 0.0555 |  |  | ООО «Сандра» | жилой дом с административно-торговыми помещениями, пер. Свободный, д. 5 | 0.19
[6 empty] | ООО Центрстрой | ж/д Волокаламский пр-кт, 26 | 313-ТП/08-09 | 0.1755 |  |  | ООО «Брау Сервис» | бизнес – центр, пр-т Чайковского, д. 19 «Б» | 0.3334
[6 empty] | Баглай С.А. | производственно-складская база, г.Тверь, ул.Коминтерна, 23 | 302-ТП/06-09 | 0.25 |  |  | ООО ТОТ1 | торг-офис здание, Трехсвятская | 0.195
2010 г
[6 empty] | ООО Центрстрой | ж/дом, Волокалам.пр-кт. | 40062908 (договор заключен 12.01.2010) | 0.1755 |  |  | МУП "Тверьстройзаказчик" | подземный пешиходный переход, ул.Коминтерна и пр.Чайковског | 0.09
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | ЗАО "Эребус" | магазин производственных товаров, ул.Склизкова, 6А | 0.021
[6 empty] | ООО "ТК Антек" | Здание магазина_Тверская область, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 29 (кадастровые номера 69:40:0400067:211, 69:40:0400067:213)_в ОРЗТП с 17.10.13 | 40812218 (договор заключен 16.12.2013) | 0.126 |  |  | Хромов О.Н. | офисные помещения административно-жилого комплекса "Бульвар Радищева-48", г.Тверь, б-р Радищева, 48 | 0.02
[6 empty] | 2014 г | [5 empty] | Департамент ЖКХ и ГХ Тверской области | административное здание, г.Тверь, бульвар Радищева, д. 31 | 0.016
[6 empty] | ООО "Виктория" | Торговый центр с помещениями общественного назначения_Тверская область, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 32 ( земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400066:11) | 40865640 (договор заключен 20.03.2014) | 0.0675
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.1935 | 0.92 | 0.21033 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.1514 | 0.92 | 2.3385 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Лебедево | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 3: 2013 г
[6 empty] | ОАО "Инженерно-инвестиционная компания" | "Индустриальный парк "Раслово" 2 очередь"_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Лебедево (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2500) | 40815451 (договор заключен 04.12.2013) | 4.25
[6 empty] | ООО "Тантал" | Промышленная нагрузка_Калининский район, Никулинское с/п, дер. Лебедево (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2810) | 40782466 (договор заключен 26.09.2013) | 3.4
2014 г
[6 empty] | ООО "СК АСВ" | Асфальтобетонный завод_Калиниский район, Никулинское с/п, дер. Напрудное (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:4095) | 40873235 (договор заключен 02.04.2014) | 0.75
[6 empty] | ООО "Грид" | Промышленная нагрузка_Калининский район, Никулинское с/п, дер. Лебедево (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2810) | 40908097 (договор заключен 05.06.2014) | 0.85
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 9.25 | 0.92 | 10.0543 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Мамулино | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2006 г; 9: МУП Тверьстройзаказчик; 10: ж/дом, Георгиевская; 11: 0.06
[6 empty] | ФГУ "ОДЕЗ ФНС России" | Адм.здание Межрайонной ИФНС России № 10 по Тв. обл. | 33-ТП/12-06 | 0.8 |  |  | Русаков В. А. | поселок д. Палкино Калининского р-на | 0.45
[6 empty] | 2007 г | [5 empty] | ООО Торговый Дом Тверьметалл | металлобаза с подъезд путями Калининский р-н Никулинское с/п с Никольское | 0.23
[6 empty] | ООО "Автотехника" | Дилерский центр по продаже л/а в Калининском р-не, Никулинский с/о, р-н д. Кривцово | 72-ТП/09-07 | 0.2 |  |  | ООО «Проект Инвест-2» | застройка ж/м-рна «Мамулино - 2», Оснабрюкская | 9.029
[6 empty] | ООО "Финанс Инвест" | 1 очередь жилого комплекса г.Тверь, ул.Оснабрюкская | 109-ТП/12-07 | 2.5 |  |  | ООО «Тверское специализированное СМУ – 7» | цех по изгот. конструкций и изделий из металла и администр.здание с гостиницей для команд. рабочих | 0.13
[6 empty] | С.В. Шумаков | Дилерский центр по продаже л/ автомобилей | 99-ТП/12-07 | 0.2 |  |  | Данилюк Александр Николаевич | цех деревообработки, Калининский район Никулинское с/п, д.Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:24 13 01:0153)_в ОРЗТП с 09.13 | 0.1
[6 empty] | ООО "Финанс Инвест" | 1 очередь ж/комплекса, Тверь, Оснабрюкская | 109-ТП/12-07 | 2.5 |  |  | ООО «Строительные технологии» | ж/комплекс, юго-зап.м-рн «Южный-Г» в границах улиц Октябрьский пр. и бульвар Гусева | 5.5
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | Тверской КЭЧ Московского военного округа | 4-х ж/дома, п. Мамулино, Касьянова | 1.1184
[6 empty] | ООО "Проект Инвест-2" | Строительные механизмы, Тверь, Оснабрюкская | 188-ТП/06-08 | 0.5 |  |  | ООО «Лидер» | ж/застройки в пос.Мамулино | 2.97
[6 empty] | ООО "Финанс Инвест" | Строительные механизмы, Тверь, Оснабрюкская | 195-ТП/07-08 | 0.5 |  |  | ООО «АММА Девелопмент» | торгово - развлекательный центр, Калининский р-он, вблизи дер. Кривцово, заявленной мощностью 7 МВт (I очередь строительства – 4000 кВт; II очередь строительства 3000 кВт) | 7
[12 empty] | ООО "Мега - Принт" | здание бывшей школы, Калинин.р-н, с.Никольское, д.27 | 0.018
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | РУЗКС МВО МО РФ | 2 жил.дома, пос.Мамулино, ул.Касьянова | 0.5592
[6 empty] | СНТ "Ясная поляна" | Калинин.р-н, Никулинское с/п, д.Палкино | 40065246 (договор заключен 10.11.2009) | 0.09 |  |  | СНТ "МикроМамулино" | СНТ, Калининский р-н, д.Палкино | 0.45
[6 empty] | Департамент, архитекруры и стр-тва г.Твери | водозаборная насосная станция № 2 в Палкино и в Никольском | 40060123 (договор заключен 16.11.2009) | 0.02 |  |  | ООО "Девон" | многоуровневая стоянка_Тверская область, гю Тверь, Пролетарский район, Волоколамское шоссе. | 0.5
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | СНТ "Микро Мамулино" | СНТ, Никулинское с/п, район дер. Палкино | 0.45
[6 empty] | ООО "Нинэль" | торгово-складской комплекс_Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово | 40065775 (договор заключен 14.01.2010) | 0.1 |  |  | Клитвина М.Ю. | комплекс придорожного сервиса, Калининский район, Никулинское с/п, район д. Кривцово | 0.1
[6 empty] | Потребительский Гаражно-строительный кооператив «Ягуар» | гаражные боксы | 40081842 (Договор заключен 09.02.2010) | 0.1 |  |  | ООО ТехСтройЗаказчик | Никулинское с/п, район дер. Брусилово | 0.95
[6 empty] | ООО "Терминал" | металлобаза с подъездными путями_Калининский район, Никулинское сельское поселение, с. Никольское | 40162228(заключен 26.08.2010) | 0.098 |  |  | ООО "Энерго-Т" | торгово-промышленная зона, Калининский р-н, д.Кривцово | 20
[6 empty] | ФГУП "Госкорпорация по орг-ции воздушного движения в РФ | радиотехническое обеспечение полетов и авиационной элетросвязи" | 16027 (договор заключен 12.05.2010) | 0.03 |  |  | НП "Солнечное" | жилые дома, Калининский р-н д.Палкино | 0.1 |  |  | 2012 г
[12 empty] | ООО "Проект Инвест-2" | 1-я очередь застройки микрорайона_г. Тверь, ул. Оснабрюкская | 1.096 |  |  | ОАО "Тверьстрой" | 420 кв. жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Георгиевская, к.1,2,3 г. Тверь ОАО "Тверьстрой"_г. Тверь, ул.Георгиевская, к. 1,2,3 пос. Мамулино | 40111587 (17.05.2010) | 0.29
[6 empty] | ООО Производственная фирма "ЛОТТ" | вводное устройство складского комплекса_г.Тверь, Пролетарский район, ул. Освобожденная, д. 199 | 40178644 (договор заключен19.08.2010) | 0.1 |  |  | ОАО "Тверьстрой" | временное подкльчение строительных механизмов_Тверская область, ул. Полевая | 0.1 |  |  | Стадольникова Ю.А. | Склад-ангар, расположенный по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 82 | 258-ТП/12-08 (договор расторгнут 31.05.2013) | 0.035
[6 empty] | ООО "Петрол _ ЛЮКС" | вводное устройство многотопливного заправочного комплекса_местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дер. Кривцово. Участок находится примерно в 1470 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Никулинское с/пос, дер. Кривцово | 40213430 (договор заключен 08.10.2010) | 0.075 |  |  | ООО "Лидер" | жилая застройка_Тверская область, г. Тверь, Поолетарский район, пос. Мамулино | 0.65
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | вводно-распределительное устройство многофункционального автозаправочного комплекса_Тверская область, автодорога Москва - Санкт-Петербург, 171 км (левая сторона) | 40206754 (договор заключен 12.10.2010) | 0.15 |  |  | Депртамент архитектуры и строительства Администрации города Твери | наружное освещение автодорога_Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская от Волоколамского шоссе до ул. Складская | 0.063
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | вводно-распределительное устройство многофункционального автозаправочного комплекса_Тверская область, автодорога Москва - Санкт-Петербург, 171 км (правая сторона) | 40197699 (договор заключен 12.10.2010) | 0.15 |  |  | ООО "Лидер" | жилая застройка_Тверская область, г. Тверь, Поолетарский район, пос. Мамулино | 0.5
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Филиал "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением" ФГУП "Госкорпорация ОрВД" | Вводное устройство объекта ВРДП 422 Тверского центра ОрВД филиала_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район с. Никольское (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.15
[6 empty] | ООО "Мега-Принт" | Вводное устройство административно-производственного здания_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/о, с. Никольское, д. 26 | 40306741 (договор заключен 05.04.2011) | 0.015 |  |  | ОАО "Тверьстрой" | Жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Георгиевская_Тверская область, ул. Георгиевская, к. 1,2,3 пос. Мамулино (в ОРЗТП с 23.03.2011) | 0.209
[12 empty] | ФГУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 100 кВА для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" 172+000 - км 176+000_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 0.08
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Соболев Алексей Викторович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленности_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, в районе дер. Кривцово_в ОРЗТП с 07.12.11 | 0.099
[6 empty] | ООО "ТоргЦентр" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения зданий придорожного сервиса_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, в районе дер. Кривцово_в ОРЗТП с 23.12.11 | Договор 40500020 Заключен 20.01.2012 | 0.108 |  |  | ООО "Шинэнергоснаб" | Вводное устройство предприятия материально-технического снабжения с мастерскими по изготовлению и сбыту санитарно-технических заготовок и оборудования_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Кривцово (земельный учсаток с кадастровым номером 69:10:0000024:2430)_в ОРЗТП с 21.05.2012 | 0.06
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ -100 кВА для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" 172+000 - км 176+000_Тверкая область, Калининский район, а/д М-10 "Россия"- от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке 172+000 - км 176+000_ в ОРЗТП с 29.03.2012 | 40536177 (договор заключен 16.05.2012) | 0.07 |  |  | ООО "Тверское специализированное строительно-монтажное управление - 7" | Электроснабжение цеха по производству металлоконструкции_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район лер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:00:00:24:0319)_в ОРЗТП с 08.08.2012 г. | 0.2
[6 empty] | ООО "Мега-Принт" | ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-производсвенного здания_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, с. Никольское, д. 26 (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0241001:0:19) | 40551395 (договор заключен 02.07.2012) | 0.0657 |  |  | ООО "Газпромнефть - Центр" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения автозаправочного комплекса_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово, земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:1763_ТУ в ОРЗТП с 08.10.2012 | 0.075
[6 empty] | ООО "Лидер" | Две ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блочно-модульной котельной жилой застройки мкр. "Мамулино-2"_Тверская область, Пролетарский район, пос. Мамулино_в ОРЗТП с 29.06.2012 | 40587499 (договор заключен 02.08.2012) | 0.041175 |  |  | ООО "Шинэнергоснаб" | Вводное устройство торгово-складского комплекса_адрес ориентира Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2430)_в ОРЗТП с 27.12.12 | 0.04
[6 empty] | ООО "Шинэнергоснаб" | Вводное устройство предприятия материально-технического снабжения с мастерскими по изготовлению и сбыту санитарно-технических заготовок и оборудования_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Кривцово (земельный учсаток с кадастровым номером 69:10:0000024:2430)_в ОРЗТП с 19.07.2012 | 40605104 (договор заключен 21.08.2012) | 0.015 |  |  | Соболев Алексей Викторович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0241301:470)_в ОРЗТП с 01.2013 | 0.25
[6 empty] | ООО "Мега-Пак" | ТП-10/0,4 кВ - 160 кВА для электроснабжения предприятия по изготовлению гофроупаковки_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, с. Никольское, д. 26_ в ОРЗТП с 23.10.2012 | 40647388 (договор заключен 07.12.12) | 0.0375 |  |  | Соболев Алексей Викторович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0241301:469)_в ОРЗТП с 01.2013 | 0.25
2013 г
[6 empty] | Острая Зоя Евгеньевна | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения хоз.постройки_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Брусилово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0241201:136)_в ОРЗТП с 20.02.13 | 40694120 (договор заключен 26.02.2013) | 0.1485 |  |  | ООО "Вектор" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения металлобазы с подъездными путями_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, с . Никольское (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0241001:0482_в УТП с 28.11.2013 | 0.098
[6 empty] | Темрюков Олег Вячеславович | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-производственного помещения_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово (земельный участок с каджастровым номером 69:10:0000024:1761/31) | 40712396 (договор заключен 28.03.2013) | 0.0585 |  |  | ПГСК "Ягуар" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения потребительского гаражно-строительного кооператива_в ОРЗТП с 21.05.2013 | 0.1
[6 empty] | Тонких Евгений Александрович | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения производственной базы_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2868)_в ОРЗТП с 25.03.13 | 40712463 (договор заключен 29.03.2013) | 0.221 |  |  | ООО "ИнвестСтрой" | Жилая застройка_Тверская область, г. Тверь (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300159:198)_в ОРЗТП с 08.2013 | 2.715
[6 empty] | Гусева Елена Александровна | Сущесттвующая ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных домов_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Палкино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:1320)_в ОРЗТП с 04.2013 | 40720352 (договор заключен 23.05.2013) | 0.1359
[6 empty] | ООО "Орбиталь" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово, дер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0241301:470)_ в ОРЗТП с 02.04.2013 г. | 40717286 (договор заключен 28.05.2013 г.) | 0.405 |  |  | ООО "Терминал" | Металлобаза с подъездными путями_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, с. Никольское_в УТП с 24.10.2013 | 0.098
[6 empty] | ООО "ТверьТехМаш" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-400 кВА для электроснабжения производственного цеха_Тверская область, Калининский район, с. Никольское, территория ОАО "Мотор", земельный участок с кадастровым номером 69:10:0241001:3 | 40739269 (договор заключен 03.06.2013) | 0.195
[6 empty] | Стадольникова Юлия Алексеевна | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 160 кВ для электроснабжения склада - ангара_Тверская область, г. Тверь, Волокаламское шоссе, д. 82 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300338:16)_в ОРЗТП с 28.05.2013 г. | 40740067 (договор заключен 01.07.2013) | 0.075 |  |  | Назолин Павел Викторович | Лэп-0,4 кВ в границах участка заявителя для электроснабжения логистического комплекса_г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 38_в ОРЗТП с 31.10.13 | 0.05
[6 empty] | Быков Андрей Анатольевич | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 630 кВА для электроснабжения складского комплекса_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2943)_в ОРЗТП С 26.06.13 г. | 40753488 (договор заключен 30.08.2013) | 0.48 |  |  | ООО "ФинансИнвест" | Жилой микрорайон_г. Тверь, ул. Марии Смирновой, д. 9 (РТП № 30) | 3
[6 empty] | ООО "Глобус" | Производственный цех_Тверская область, г. Тверь, дер. Борихино, арйон д. № 10 (кадастровый номер 69:40:0300014:8:12)_в ОРЗТП с 16.07.13 г. | 40780240 (договор заключен 16.09.2013) | 0.375
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1296
[6 empty] | Прохоров Владимир Сергеевич | Жилой дом_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:3062)_в ОРЗТП с 10.10.13 | 40806395 (договор заключен 06.11.2013) | 0.135
[6 empty] | Казнин Дмитрий Владимирович | временное присоединение строительных механизмов на строительной площадке под логистический центр, г. Тверь, Октябрьский пр-т | 40819033 (договор заключен 07.11.2013) | 0.1125
[6 empty] | Симонов Сергей Анатольевич | Торговый центр и промышленное производство_Тверская обл, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2931)_в ОРЗТП с 13.09.2013 | 40800126 (договор заключен 18.11.2013) | 0.3
2014 г
[6 empty] | Казнин Дмитрий Владимирович | Логистический центр_адрес ориентира: г. Тверь, Октябрьский проспект (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300339:1081 в соответствии с соглашением №11 о передаче прав и обязанностей по договору аренды)_в ОРЗТП с 03.09.13 | 40827461 (договор заключен 13.01.2014) | 0.45 |  |  | Казнин Дмитрий Владимирович | Строительные механизмы на строительной площадке под логистический центр_Тверская область, г. Тверь, Октябрьский проспект (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300339:1081)_в УТП с 01.11.13 | 0.15
[6 empty] | ООО "Декстрейд" | Жилые дома_Калининский район,Никулинское с/п, дер. Палкино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:104)_ТУ в ОРЗТП с 28.11.13 | 40831899 (договор заключен 16.01.2014) | 0.05346
[6 empty] | ООО "Декстрейд" | Жилые дома_Калининский район,Никулинское с/п, дер. Палкино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:1219)_ТУ в ОРЗТП с 19.11.13 | 40827591 (договор заключен 16.01.2014) | 0.081
[6 empty] | ООО "Декстрейд" | Жилые дома_Калининский район,Никулинское с/п, дер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:1043)_ТУ в ОРЗТП с 19.11.14 | 40827582 (договор заключен 16.01.2014) | 0.2673
[6 empty] | ООО "Декстрейд" | Жилые дома_Калининский район,Никулинское с/п, дер.Палкино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:1039)_ТУ в ОРЗТП с 19.11.13 | 40827583 (договор заключен 16.01.2014) | 0.24057
[6 empty] | ООО "Декстрейд" | Жилые дома_Калининский район,Никулинское с/п, дер.Палкино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:1042)_ТУ в ОРЗТП с 19.11.14 | 40827587 (договор заключен 16.01.2014) | 0.24057 |  |  | Скорастынь Елена Геннадьевна | 6-ти квартирный жилой дом_Калининский район, Никулинское с/п, дер. Палкино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:3858)_в УТП с 12.12.13 | 0.035
[6 empty] | ООО "Лидер" | Стройплощадка_Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская (кадастровый номер 69:40:0300159:680) | 40869553 (договор заключен 24.04.2014) | 0.0075
[6 empty] | СТ "Сокол" | СТ_Калининский район, Никулинское с/п, СТ "Сокол", в районе дер. Курово | 40898993 (договор заключен 28.05.2014) | 0.54
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 4.9888 | 0.92 | 5.4226 | Итого по актуальным заявкам |  | 59.7826 | 0.92 | 64.9811 | Итого по договорам |  |  | 0.325 | 0.92 | 0.35326
ПС 110/10 кВ Глазково | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | ОАО «СПК Мосэнергострой» | ж/дом по ул. Хрустальная | 270-ТП/01-09 | 0.38
[6 empty] | ОАО «СПК Мосэнергострой» | ж/дом по ул. Дачная-Первитинская | 343-тп/10-09 | 0.1142 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | реконструкция Драматического театра, ул.Димитрова и 1-ая Плеханова | 0.5
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | ООО Тверь -Спецбланк | административно-торговый центр, , жил.массив "Исаевский" | 0.1
[6 empty] | Арсентьев Василий Фридрихович | Предприятие материально-технического снабжения с мастерскими по изготовлению и сбыту санитарно-технических заготовок и оборудования_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, в районе дер. Глазково (1/4 часть земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000012:0100)_в ОРЗТП с 02.04.2012 | 40538843 (договор заключен 11.05.2012) | 0.075 |  |  | ОАО "Тверьагропродмаш" | электроустановки производства, ул.Дачная, 11 | 0.4
[12 empty] | Фокин Е.М. | здание по производству электронных устройств и систем, г.Тверь, ул.Дачная, 5/51 | 0.1
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | Администрация МО "Михайловское с/п" Калининского района Тверской области | площадка под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка на 50 торговых мест_Калининский район, Михайловское с/п, д. Глазково | 0.04
[6 empty] | ОАО "СПК Мосэнергострой" | ТП-10/0,4 кВ - 2х630 кВА "Кольцевая 80-82" для электроснабжения жилого дома №3 с помещениями общественного назначения_Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 37 а (в ОРЗТП с 30.05.2013) | 40739089 (договор заключен 04.06.2013 г.) | 0.2403 |  |  | ЗАО "Калининское" | животноводческий комплекс_Калининский район, Михайловское с/п, пос. Загородный | 0.055
[6 empty] | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | Существующие КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 160 кВА "Пептек" для электроснабжения жилого дома_Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81_в ОРЗТП с 25.04.2013 г. | 40729864 (договор заключен 24.05.2013) | 0
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.288 |  |  | ООО "САНДРА" | Многоквартирный жилой дом с помещениями административно-торгового назначения_Тверская область, г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, д. 85, 87, 89_в ОРЗТП с 14.06.2012 г. | 0.25
[6 empty] | 2014 г | [5 empty] | ЗАО "Калининское" | Вводное устройство здания ведомственной гостинницы_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, в районе пос. Загородный (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000012:1813)_в ОРЗТП с 07.2012 | 0.029
[6 empty] | ООО "Тверь-Спецбланк" | Торгово-административный центр_г. Тверь, жилой массив "Исаевский", №55 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100507:0114) | 40887985 (договор заключен 02.06.2014) | 0.315 |  |  | ООО "ТверьЖилДорСтрой" | Существующие КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81_в ОРЗТП с 26.07.2013 г. | 0
[12 empty] | ООО "Тверь-Спецбланк" | Торгово-административный центр_Калининский район, г. Тверь, жилой массив "Исаевский", №55 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100507:0114)_в ОРЗТП с 13.09.2013 | 0.35
[12 empty] | Яковчук Валентина Львовна | Производственно-складской терминал_адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 52 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100122:462)_в УТП с 07.11.13 | 0.6
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.9183 | 0.92 | 0.99815 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.424 | 0.92 | 2.6348 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
2007 г
ПС 110/10 кВ Пролетарская | 16 | + | 16
[6 empty] | Администрация Пролетарского района | Фонтан, г.Тверь, Комсомольская площадь | 8-ТП/12-07 | 0.056 |  |  | ОАО строительная фирма "Тверьагрострой" | ТП электроустановок_Тверская область, г. Тверь, ул. Спартака, д. 2_в ОРЗТП с 30.04.2013 г. | 1.806
[6 empty] | ООО "Ель-Брус" | физк.-оздоровит. Комплекс, Тверь, Степанова, 19 | 63-ТП/07-07 | 0.32 |  |  | Войсковая часть 14258 | 120-кв.десятиэт. ж/дом по ул.Коминтерна | 0.211
[6 empty] | ОАО "Тверьагрострой" | Многоэт. ж/дом, 1-ая Трусова, многоэт. ж/дом, 1-ая Суворова и многоэтажн. стоянки на 500 а/м с пристроенными торг.-офисными помещ., 4-ая Путейская в г. Тверь | 138-ТП/12-07 | 0.468 |  |  | ТГООИ Стройгарант | жилой дом, г. Тверь, ул. Коробкова, д. 20 кор. 1 | 0.1242
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | Дышеков Э.Р. | строительная площадка для жилого комплекса "Макар" с торгово-офисными помещениями, ул. Макарова, д.5 | 0.15
[6 empty] | ЗАО СК Тверьгражданстрой | дом г. Тверь ул. Виноградова 9 | 40712497 (договор заключен 19.06.2013) | 1.6254 |  |  | ЗАО «Военно-мемориальная компания» | ритуально - похоронный комплекс г. Тверь, 20 м южнее ул.Маршала Конева, 73 Б | 0.06
[6 empty] | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Тверское РДУ | ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административного здания и офисных помещений_Тверская область, г. Тверь, ул. Спартака, д. 14 и д. 15_в ОРЗТП с 17.04.2013 | 40728273 (договор заключен 20.08.2013) | 0.324 |  |  | МУП "Тверьгорэлектро" | !2 категория! Многоквартирные жилые дома НПВК "Первомайский - 2"_г. Тверь, Пролетарский район, ул. Б. Полевого, 2 корп. 2_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 0.7299
[6 empty] | ООО "ЭСК Индустрия" | Жилые многоквартирные дома_Тверская область, г. Тверь, ул. Гончаровой, д. 34 (кадастровые номера 69:40:0300278:1, 69:40:0300278:0001:28:401:001:002760710:0001, 69:40:0300278:0001:28:401:001:002760710:0002) | 40807781 (договор заключен 15.11.2013) | 2.7 |  |  | Дышеков Эдуард Русланович | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 2х160 кВА для электроснабжения жилой застройки_Тверская область, г. Тверь, ул. Макакрова, д. 4_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 4.6494 | 0.92 | 5.0537 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.1811 | 0.92 | 3.4577 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Тургиново | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2007 г; 9: МУ Администрация Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области_во; 10: Реконструкция здания интерната по детский сад, Калининский район, Тургиновское с/п, с. Тургиново; 11: 0.1
[6 empty] | Администрация Тургиновского с/п | уличное освещение, с. Тургиново, д. Мелечкино, д. Заречье | 511-05-ТП | 0.0175
[6 empty] | Православный приход Троицкой церкви | с. Тургиново Калининского р-на Тверской области | 59-ТП/06-07 | 0.06 |  |  | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | !2 категория! вводное устройство модульной котельной_Тверская область, Калининский район, Бурашевкое с/п, дер. Березино (в ОРЗТП с 05.2011) | 0.09
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "ЖСК "Слободка" | ЛЭП-0,4 кВ для жилого социального комплекса_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, д. Слободка (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 0.15
[6 empty] | ООО "Диет-Кроль" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения производственного комплекса промышленного кролиководства, расположенного по адресу:Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, в районе дер. Цветково (в ОРЗТП с 05.2011) | 40343511 (договор заключен 16.06.2011) | 0.45 |  |  | ООО "ЖСК "Слободка" | Электроснабжение объекта "Жилой социальный комплекс "Слободка"_почтовый адрес ориентира: Тверская область. Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Слободка | 2
[6 empty] | ООО "Экстраком" | комбикормовый завод_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., в районе дер. Цветково, земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000030:239_в ОРЗТП с 05.2011 | 40339517 (договор заключен 16.06.2011) | 0.4 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | ТП-6/0,4 кВ кВ для электроснабжения объекта "КП ТМ на км 251 МГ "Серпухов-Ленинград" и км 199 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Калининский район, 520 м юго-западнее населенного пункта Абутьково_в ОРЗТП с 30.10.13 | 0.025
[6 empty] | ООО "ЖСК "Слободка" | Жилой социальный комплекс "Слободка"_Твесркая область, Калининскиий район, Бурашевское с/п., д. Слободка (в ОРЗТП с 27.07.2011) | Договор 40386382 заключен 05.08.2011 | 0.15 |  |  | Захаров Сергей Валерьевич | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки_Тверская область, Калининский район, Тургиновское с/п, дер. Рязаново (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000033:426)_в ОРЗТП с 14.01.2013 г. | 0.328
[6 empty] | Оганнисян Сос Меружанович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта подсобного сельского хозяйства_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Лукъяново (в ОРЗТП с 07.10.2011) | 40439052 (договор заключен 25.10.2011) | 0.1
2012 г.
[12 empty] | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 247 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 194 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Калининский район, 1150 м северо-восточнее населенного пункта Базыкино_в УТП с 12.12.13 | 0.025
2013 г.
[6 empty] | Магеррамов Агалар Магеррам оглы | ТП-10/0,4 кВ - 63 кВА для электроснабжения коровника_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Измайлово (земельный участок с кадастровым номером 69:10: 00 00 030:0138:5-1676:1000/А)_в ОРЗТП с 14.11.2012 | 40662647 (договор заключен 19.02.2013) | 0.0225
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.3573
[6 empty] | Косых Владимир Александрович | Жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Бурашевсое с/п, район д. Бойково, земельные участки (69:10:0000030:837; 69:10:0000030:841; 69:10:0000030:842; 69:10:0000030:829; 69:10:0000030:834)_в ОРЗТП с 11.09.2013 | 40796601 (договор заключен 11.10.2013) | 0.27
[6 empty] | Местная религиозная организация православный Приход Церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Тургиново Калининского района Тверской и Кашинской Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат) | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Покровской церкви_Калининский район, Тупргиновское с/п, с. Тургиново (земельный участо с кадастровым номером 69:10:03331205)_в ОРЗТП с 21.10.13 | 40804899 (договор заключен 15.11.2013) | 0.171
[6 empty] | Администрация муниципального образования "Тверской области "Калининский район" | Строительство здания детского сада на 110 мест_Калининский район, Тургиновское с/п, с. Тургиново, ул. Кирова, д. 22а (земельный участок с кадастровым номером 69:10:331204:0064)_в УТП 06.12.13 | 40805493 (договор заключен 11.12.2013) | 0.0855
[6 empty] | ООО "ЖСК "Слободка" | Животноводческий комплекс_Калининский район, Бурашевское с/п, д. Слободка (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000032:316)_в УТП с 06.12.13 | 40837446 (договор заключен 16.12.2013) | 0.0675
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.9738 | 0.92 | 1.0585 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.718 | 0.92 | 2.9543 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Сахарово | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2007 г; 9: ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА"; 10: Физкультурно-оздоровительный к-с в п. Сахарово, ул. Парковая, д. 8; 11: 0.0786; 3: 2007 г
[12 empty] | МУ Администрация Аввакумовского с/п | блочно-модульная газовая котельная, Калининский р-н, д. Аввакумово,д.5 | 0.065 |  |  | ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА" | Физкультурно-оздоровительный к-с в п. Сахарово, ул. Парковая, д. 8 | 117-ТП/12-07 - договор 40083972 от 24.12.2007 расторгнут 30.03.2010 | 0.0583
[6 empty] | ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА" | Корректировка проекта учебно-лабораторного корпуса, п. Сахарово, ул. Василевского, д. 7 | 118-ТП/12-07 | 0.458
2008 г
[6 empty] | СНТ Оршинка-2 | Тверская область, Калининский район, пос. Сахарово, Аввакумовское сельское поселение (за д. Андреевское) | 241-ТП/11-08 | 0.05
2009 г
[6 empty] | ФГОУ ВПО «ТГСХА» | Спальный корпус на 52 места Санатория – профилактория ФГОУ ВПО «ТГСХА» в стройке «Физкультурно-оздоровительного комплекса», г. Тверь, Заволжский район, п. Сахарово, ул. Василевского, д. 9 | 328-ТП/09-09 | 0.024
[6 empty] | ДНТ «Рассвет» | ДНТ «Рассвет», Калининский район, Аввакумовское с/п, дер. Аввакумово | 350-ТП/12-09 | 0.06
[6 empty] | ООО "Фундамент" | 10 этажный 120 квартирный жилой дом, п. Сахарово, ул. Садовая | 300-ТП/06-09 | 0.12
2010 г
[6 empty] | СНТ "Спутник-Искож" | СНТ, Калининский район, Аввакумовское с/п, район дер. Пищалкино | 40162751 (договор заключен 24.09.2010 г.) | 0.15
2011 г
[6 empty] | СНТ Оршинка-2 | Тверская область, Калининский район, пос. Сахарово, Аввакумовское сельское поселение (за д. Андреевское) | 40414319 (договор заключен 20.09.2011 г.) | 0.045
2012 г
[6 empty] | СНТ "Перелески" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ_Тверская область, Калининский район, Авввакумовское с/п, врайоне дер. Пищалкино СНТ "Перелески"_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 40528225 (договор заключен 10.04.2012) | 0.09
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.09 | 0.92 | 0.097826 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1436 | 0.92 | 0.15609 | Итого по договорам |  |  | 0.0583 | 0.92 | 0.06337
ПС 35/10 кВ Головино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | Бутузов В.Н. | Калининский район, с.Рождественно, Свободы, 15 | 404-01-ТП | 0.09 |  |  | Албузова Татьяна Геннадьевна е | коттеджный поселок Конаковский район, Первомайский с/о, дер. Никольское | 0.3
[6 empty] | ООО Волга девелопмент | коттеджный поселок Волга-Волга, район д.Мыслятино Конак. р-он | 285-ТП/05-09 | 0.2 |  |  | СНТ «Стимул» | СНТ, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Курганово | 0.6
2010 г
[6 empty] | ООО "Волга-Мста-Сервис" | объекты хоззоны_Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п, дер. Мыслятино, 23 | 40184752 (договор заключен 10.09.2010) | 0.2 |  |  | ООО "Ерофеево" | база, Конаковский район, Первомайское с/о, дер. Перетрусово, д.4 | 0.098
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Крестьянское фермерское хозяйство "Созь" (КФХ "Созь") | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства_Адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/о, дер. Мыслятино (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:0221)_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0.1
[6 empty] | ООО "Ерофеево" | Вводное устройство производственной базы, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.Участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/о, дер. Перетрусово, д.3 | 40259887 (договор заключен 24.01.2011) | 0.06
2012 г
2013 г
[6 empty] | Пономарева Иветта Николаевна | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения базы отдыха_Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/о, дер. Устье (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:120)_в ОРЗТП с 17.04.2013 | 40727956 (договор заключен 23.05.2013 г.) | 0.09
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.0984
[9 empty] | 0.1884 | 0.92 | 0.20478 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.098 | 0.92 | 1.1935 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Каликино | 10 | + | 3.2 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ИП Киселев А.Н. | Автосервисное производственного помещение, Тверская область, Калининский район, п. Заволжский, автокооператив № 3 | 190-ТП/06-08 | 0.021 |  |  | ООО "Тверь-КОНФИ" | кондитерский цех | 0.467
2009 г
[6 empty] | Корнеев Алексей Николаевич | 12-ти квартирный жилой дом, Калининский район, Заволжское с/п, пос.Заволжский, ул. Старо – Каликинская, д. 5 | 40075717 (договор заключен 07.12.2009) | 0.025 |  |  | РО ОГО ВФСО "Динамо" | многофункциональный гостиничный комплекс со встроенным тиром, пр.Чайковского, д.26-а г.Тверь | 1.105
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ФГУП филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | !1 категория! ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверскяа область, Калининский район, дер. Андрианово_в ОРЗТП с 02.13 | 0
[6 empty] | ЗАО племзавод "Заволжское" | Пункт по приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных_Калининский район, п.Заволжский, д. 2 (в ОРЗТП с 15.06.2011) | 40359051 (договор заключен 15.09.2011) | 4.105 |  |  | Плотников Вячеслав Леонидович | ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения придорожного комплекса_Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, пос. Заволжский (земельный участок с кадастровым номером 69:10:21:10:01:0241)_в ОРЗТП с 02.04.2013 г. | 0.262
2012 г
[6 empty] | Филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Телевизионная башня цифорового радиовещания_Тверская область, Калининский район, дер. Андрианово_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 40531296 (договор заключен 06.04.2012) | 0.0279 |  |  | Ооо "Автомобиль" | Склад сельскохозяйственной техники_ Тверская область, Калининский раойн, п. Заволжский, 200 метров по юго-восточному направлению, земельный участок 69:10:0000021:256_в ОРЗТП с 29.08.2013 г. | 0.25
[6 empty] | ФГУП филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Башня цифрового радиовещания_Тверская область, Калининский район, дер. Андрианово_в ОРЗТП с 08.08.2012 г. | 40657532 (договор заключен 19.11.2012) | 0
[12 empty] | Ярош Виктор Игоревич | Ангары и технические помещения_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, п. Заволжский (земеольный участок с кадастровым номером 69:10:0000021:355)_в УТП с 04.12.13 | 0.25
2013 г
[6 empty] | Гундырев Александр Владимирович | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ 400 кВА для электроснабжения хозяйственной постройки_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, п. Заволжский (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000021:940)_в ОРЗТП с 18.09.2013 | 40805544 (договор заключен 19.11.2013) | 0.375
2014 г
[6 empty] | Плотников Вячеслав Леонидович | ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения придорожного комплекса_Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, пос. Заволжский (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000021:0:84_в ОРЗТП с 09.10.2013 г. | 40811570 (договор заключен 27.01.2014) | 0.045
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.4479 | 0.92 | 0.48685 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.334 | 0.92 | 2.537 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Квакшино | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | линии освещения автомобильной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка Калининский район, дер. Починки | 40086498 (договор заключен 02.08.2010) | 0.016 |  |  | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | !2 категория! вводное устройство модульной котельной_Тверская область, Калининский район, Бурашевкое с/п, дер. Березино (в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.09
2012 г
2013 г
[6 empty] | Малов Иван Евгеньевич | Вводное устройство цеха по производству строительных материалов_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Березино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0300601:205)_в ОРЗТП с 13.03.13 | 40705096 (договор заключен 27.03.2013) | 0.06375
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.0936
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.15735 | 0.92 | 0.17103 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.92 | 0.097826 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Городня | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2006 г; 9: Веселов Д. В.; 11: 0.035
[6 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж" | Участок автодороги Москва-С. Петербург | 04-ТП/09-06 | 0.1066
2008 г
[6 empty] | СНТ Муравей | Старицкий район, д. Кулотино, ПС Городня, РП Борки ф.3 ВЛ 10 кВ | 315-ТП/09-08 | 0.06 |  |  | ЗАО племзавод "Заволжское" | Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, район дер. Дмитрово-Черкассы | 0.545
2009 г
[6 empty] | ООО "СтарЗемИнвест" | дачный поселок, Старицкий район, вблизи д. Кулотино | 309-ТП/07-09 | 0.1 |  |  | ОАО племзавод "Заволжское" | цех переработки отходов с санитарным убоем_Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, район дер. Дмитрово-Черкассы_в ОРЗТП с 18.09.2012 | 0.45
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ОАО племзавод "Заволжское" | Завод по производству комбикормов_Тверская область, Калининский район, с.п. Заволжское, п. Гордня_в ОРЗТП с 18.09.2012 г. | 2.63
[6 empty] | ЗАО племзавод "Заволжское" | 1-я площадка откорма_Калининский район, р-н дер. Городня | 40081993 (договор заключен 17.02.2010) | 0.32 |  |  | ООО "ГидроСтрой" | Электроснабжение объекта "Технологическое оборудование земснаряда на р. Волга"_Тверскеая область, Калининнский район, Никулинское с/п, район, дер. Красново_ в ОРЗТП с 18.09.2013 г. | 0.7
[6 empty] | ЗАО племзавод "Заволжское" | 2-я площадка откорма_Калининский район, р-н дер. Городня | 40081801 (договор заключен 17.02.2010) | 0.32
2011 г
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 193+200 - км 209+600_Тверская область, Калининский район | 40429903 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0606
2012 г
2013 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.2538
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.2538 | 0.92 | 0.27587 | Итого по актуальным заявкам |  | 4.36 | 0.92 | 4.7391 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Рязаново | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2012 г.; 9: Толстов С.П.; 10: фермерское хозяйство, д.Марьино; 11: 0.1
[12 empty] | ОАО ПФ Верхневолжская | 200 жилых домов, п.Рязаново | 0.154
2013 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1287
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.1287 | 0.92 | 0.13989 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.254 | 0.92 | 0.27609 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Савватьево | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 3: 2012 г; 9: ДНТ "Рассвет"; 10: ДНТ, Калининский р-н, д.Орша; 11: 1.11
[6 empty] | ООО "Оршинские зори" | Коттеджный поселок с зоной рекреации_Тверская область, Калининский район, с/п Каблуковское, дер. Орша (в ОРЗТП с 17.04.2012) | 40532795 (договор заключен 24.05.2012) | 0.99 |  |  | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 0.8285
[12 empty] | Инбер Екатерина Израилевна | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Орша_в ОРЗТП с 27.12.12 | 0.05536
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | Насибуллин Руслан Аликович | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 630 кВА для электроснабжения 50 жилых домов_Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, район, дер. Поддубье_в ОРЗТП с 28.05.13 г. | 0.5
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1953
[6 empty] | СНТ "Волга" | СНТ_Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, СНТ "Волга", район дер. Поддубье_в ОРЗТП с 05.07.2013 | 40759282 (договор заключен 08.10.2013) | 0.0864 |  |  | ООО "Оршинские зори" | Электроснабжение объекта "Коттеджный поселок с зоной рекреации"_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, с/п Каблуковское, дер. Орша_в ОРЗТП с 18.09.2013 г. | 1.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.2717 | 0.92 | 1.3823 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.5939 | 0.92 | 3.9064 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 3: 2011 г
[6 empty] | СНТ "Восход" | СНТ_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, район дер. Александровка (в ОРЗТП с 05.07.2011) | 40363838 (договор заключен 07.09.2011) | 0.372
2013 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1125 |  |  | ООО "ВЕМАС - агро" | "Животноводческая ферма до 1200 фуражных коров со шлейфом"_Тверская область, Калининский район, Славновское с/п, район дер. Славное_в ОРЗТП с 29.11.11 | 3.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.1125 | 0.93 | 0.12097 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.5 | 0.92 | 3.8043 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 3: 2014 г
[6 empty] | Шатеев Дмитрий Александрович | АЗС_Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п, п. Первое Мая (земельные участки с кадастровыми номерами 69:15:0080101:583, 69:15:0080101:586; 69:15:0080101:587; 69:15:0080101:590; 69:15:0080101:304) | 40875000 (договор заключен 08.05.2014) | 0.063
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.063 | 0.92 | 0.068478 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Гришкино | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ООО "Терра" | Производственные помещения, Твер. обл., Калининский р-н, д. Никулино, | 324-01-ТП | 2.5 |  |  | ООО "Логопартс"офисно-складской | (Осн.источник ПС Южная) бизнес-парк, Калининский р-н, д. Андрейково, по 162км+450 м(вправо) а/д Москва-С. Пб | 0.4
[6 empty] | ООО "Аргон" | Торг.-пром.зона, Тв.обл,Калининский р-н, д.Неготино, д.Боровлево Андрейковского с/о I-пуск. очередь | 140-ТП/02-08 | 0.7 |  |  | Администрация муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области | комплексная застройка коттеджного типа в с. Бурашево Калининский района | 0.85
[6 empty] | ООО "Аргон" | Торг.-пром.зона, Тв.обл,Калининский р-н, д.Неготино, д.Боровлево Андрейковского с/о II-пуск. очередь | 141-ТП/02-08 | 0.7 |  |  | ООО «СК-3» | деревообрабатывающее производство дер. Андрейково | 0.65
[6 empty] | ООО «Стройтрубсервис» | Спортивный комплекс «Русские горки», Тверская область, Березинское сельское поселение, район деревни Алексеевское | 219-ТП/09-08 | 0.25 |  |  | Транспортная развязка в районе Южного | осн.источник питсния ПС Южная | 0.087
[6 empty] | 2009 г | [10 empty] | 2009 г
[6 empty] | СНТ "Арония" | Сад.неком. товарищество, Тв.обл, Калининский р-н, д. Труново | 226-ТП/09-09 | 0.02 |  |  | Хромов О.Н. | склад-магазин и цех деревообработки, д.Б.Гришкино | 0.25
[12 empty] | ЗАО «Румос-Авто» | !2 категория! автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 0
[6 empty] | ФГУ Упрдор Россия | освещение а/д Москва-Питер км 160+045-км161+900 | 291-ТП/05-09 | 0.023 |  |  | "Новый Свет" | дачное некоммерческое товарищество, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Игнатово | 1.68
[12 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | комплексная жилая застройка коттеджного типа_Калининский р-н, с. Бурашево, д. 40 "У" | 0.875 |  |  | МДОУ "Бурашевский детский сад" | Бурашевский детский сад, верская обл, Калининский р-н, с.Бурашево | 254-ТП/12-08 договор 40016589 от 30.12.2008 расторгнут 05.10.2010 | 0.085
[6 empty] | ООО "Энерго-Т" | торгово-промышленная зона "Боровлево", Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевский с/о, д. Неготино | 269-ТП/01-09 | 0.525 |  |  | ООО «Петродорпроект») | линия наружного электроосвещения на участке автомобильной дороги, Калининский район, автодорога Тверь-Тургиново км 8+500 - км 10+201 | 0.027 |  |  | ДНП "Куршавель" | Дачный поселок - 71 земельный участок, Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Бакшеево | 288-ТП/05-09 договор 40038043 расторгнут 04.02.2013 | 0.59
[6 empty] | ЗАО «Румос-Авто» | автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 311-ТП/08-09 | 0.1 |  |  | Администрация муниципального образования « Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области | три 3-х этажных 15-ти квартирных жилых дома, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Салыгино | 0.081
[6 empty] | ЗАО «Румос-Авто» | автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 327-ТП/09-09 | 0.4 |  |  | СНТ «КАМАЗ» | дачные участки – 58 земельных участков, Калининский район, Щербинское с/п, район дер. Чуприяново | 0.17 |  |  | ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | линии освещения автомобильной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка Калининский район, дер. Лебедево | 40086492 (договор заключен 02.08.2010) | 0.021
2010 г
[12 empty] | ООО "Энерго-Т" | завода по изготовлению подшипников ООО «СКФ Тверь», Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевский с/о, д. Неготино | 0.4
[6 empty] | Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение "Ржевская квартирно-эксплуатационная часть района" Министерства Обороны Российской Федерации | Войсковая часть 96031, Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, в/ч 96031 | 40082799 (договор заключен 02.03.2010) | 0.25 |  |  | СНП "НовоИгнатово" | жилой комплекс_Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Игнатово, д. 7-а | 0.3
[6 empty] | ООО "Шкода - Сервис" | КТПН-10/0,4 кВ -1000 кВА_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Неготино | 40143681 (договор заключен 15.07.2010) | 0.7 |  |  | ООО "Аргон" | Тверская область, г. Тверь, промышленная зона "Боровлево" | 1
[6 empty] | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Бурашевский детский сад на 90 мест,Твекрская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с. Бурашево | 40237681 (договор заключен 29.11.2010) | 0.085 |  |  | ООО "СКФ Тверь" | здания склада хранения отходов производства, контрольно-пропускного пункта, котельной, насосной станции пожаротушения_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 0.7
[6 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | 2-х этажный 27 квартирный жилой дом, Калининский район, Бурашевское с/п, дер Салыгино | 40213629 (договор заключен 08.12.2010 г.) | 0.1 |  |  | ООО "СКФ Тверь" | технологическая линия по производщству подшипников_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 0.7
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Ковалев Илья Сергеевич | жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, д. Перхурово | 0.225
[6 empty] | ОАО "Инженерно-инвестиционная компания" | ЗТП-10/0,4 кВ-2х2 500 кВА "Парето Принт", г. Тверь, промышленная зона "Боровлево-1" | 40268468 (договор заключен 14.01.2011) | 2.5 |  |  | Братченко Алексей Геннадьевич | жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Перхурово | 0.225
[6 empty] | ООО "СКФ Тверь" | !2 категория! технологическая линия по производщству подшипников_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 40245770 (договор заключен 01.07.2011 г.) | 0.7 |  |  | Соколов Алексей Николаевич | жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Перхурово | 0.275
[6 empty] | ООО "СКФ Тверь" | !2 категория! здания склада хранения отходов производства, контрольно-пропускного пункта, котельной, насосной станции пожаротушения_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 40245798 (договор заключен 01.07.2011) | 0.7 |  |  | ООО "Паулинг Рус" | Завод по производству продуктов питания_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (в ОРЗТП с 27.12.2010) | 0.5
[6 empty] | ОАО "Инженерно-инвестиционная компания" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения индустриального парака "Раслово"_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Лебедево (в ОРЗТП с 30.11.2011) | 40441088 (договор заключен 03.11.2011) | 0.5 |  |  | ОАО "Энерго-Т" | Промышленная нагрузка_ г. Тверь, промышленная зона "Боровлево-1" | 2
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | Модульная котельная_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с. Бурашево (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 0.15
[6 empty] | СНТ "Арония" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 25 кВА "Арония" для электроснабжения СНТ_Тверская область, Калининский район, дер. Труново_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 40533893 (договор заключен 26.06.2012 | 0.27 |  |  | ОАО "Инженерно-инвестиционная компания" | строительные механизмы (временное электроснабжение на период строителства индустриального парка "Раслово")_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п., дер. Лебедево_в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.4
[6 empty] | ООО "Вэриус Сервис" | Электроснабжение автозаправочного комплекса_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с. Андрейково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0251201:376)_в ОРЗТП с 08.08.2012 г. | 40615006 (договор заключен 29.10.2012) | 0.072 |  |  | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | Электроустановки Администрации МО "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области для электроснабжения объекта "Жилой комплекс в с. Бурашево" | 0.965
[12 empty] | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Бурашевский детский сад на 90 мест_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с. Бурашево (в ОРЗТП с 26.09.2011) | 0.085
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 2-х этажного 27 квартирного жилого дома_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, д. Салыгино (в ОРЗТП с 19.01.12) | 0.1
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении |  |  | 3.5082 |  |  | Хромов Олег Витальевич | Электроснабжение объекта "Жилой комплекс"_адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Большое Гришкино_в ОРЗТП с 17.02.2012 | 0.9
[6 empty] | ООО "Тантал" | Производство лакокрасочных изделий_адрес ориентира: Калининский район, Никулинское с/п, дер. Лебедево (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2810)_в ОРЗТП с 03.09.2013 | 40782466 (договор заключен 26.09.2013) | 0.11625 |  |  | ООО "Водоканал-Т" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения водозаборного узла ТПЗ "Боровлево"_адрес Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, в районе дер. Неготино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:0568)_в ОРЗТП с 16.07.2012 | 0.2
[6 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | Освещение лыжно-роллерной трасы_Калининский райо, Бурашевское с/пос, район д. ГришкиноБольшое, земельный участок кадастровый номер 69:10:0300201:39 в соответствии с Постановлением №1226 от 21.06.2013 г.)_в ОРЗТП с 28.08.2013 | 40806948 (договор заключен 22.10.2013) | 0.054 |  |  | ООО "ГОЭЛРО" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения строительных механизмов на стрительной площадке, расположенной на земельом участке общей площадью 49032 кв.м._Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Неготино (земельный участок с кадстровам номером 69:10:0000025:616)_в ОРЗТП с 05.12.12 | 0.1
[6 empty] | ООО "Вэриус Сервис" | Ресторан быстрого питания "Бургер Кинг"_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Андрейково (164 км а/м Москва - Санкт-Петербург, левая сторона)(земельный участок с кадастровым номером 69:10:0251201:376)_в ОРЗТП с 21.10.2013 г. | 40803382 (договор заключен 19.11.2013) | 0.162 |  |  | Воробьев Игорь Николаевич | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 2-х этажного 27 квартирного жилого дома_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, район сел. Бурашево (земльные участки с кадастровыми номерами 69:10:0000028:119 - 69:10:0000028:158)_в ОРЗТП с 28.05.13 | 0.4
[6 empty] | ГБОУ ДОД КСДЮСШОР №1 | Два модуля спортивной школы_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Гришкино Большое (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0300201:64)_в УТП с 25.09.2013 | 40801172 (договор заключен 20.11.2013) | 0.0414
[6 empty] | Государственное казенное учреждение Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения линии освещения автомобильной дороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка км 10+000 - км 40+100_почтовый адрес ориентира:Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, участок автодороги от а/д "Москва -Санкт - Петербург" до дер. Лебедево (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:1558) | 40827234 (договор заключен 21.11.2013) | 0.021 |  |  | ООО "Тантал" | Производство лакокрасочных покрытий_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Лебедево, (земельный участок св кадастровым номером 69:10:0000024:2810)_в ОРЗТП с 14.05.2013 | 1
[6 empty] | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Строительство детского сада на 110 мест по адресу: Тверская область, Калининский район, Щербининское с/п, ж/д. ст. Чуприяновка, ул. 3-я Мира, д. 16_В орзтп С 06.12.2013 г. | 40805501 (договор заключен 11.12.13) | 0.0855
[6 empty] | ООО "Вэриус Сервис" | Автозаправочный комплекс_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с .Андрейково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0251201:376) | 40836629 (договор заключен 18.12.2013) | 0.06
[6 empty] | ГКУ Тверской области "Тверьоблстройзаказчик" | Музей им. В.А. Серова в "Домотканово" Государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области "Тверская областная картинная галерея"_Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Красная Новь (кадастровые номера 69:10:25:19:01:0050:1\625\10:1000/А, 69:10:25:19:01:0050:1\626\10:1000/А)_в УТП с 12.12.13 | 40837932 (договор заключен 17.12.2013) | 0.045
[6 empty] | 2014 г | [5 empty] | ОАО "ИИК" | Индустриальный парк "Раслово"_адрес ориентира Тверская область,Калининский район, Никулинское с/п, дер. Лебедево, (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2500)_в УТП с 27.09.13 | 0.65
[6 empty] | Бруй Иван Константинович | Жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербиниское с/п, район дер. Чудово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000027:40) | 40879543 (договор заключен 23.04.2014) | 0.35 |  |  | Соболев Алексей Викторович | Производственная деятельность_адрес ориентира Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Никулино (земельные участки с кадастровыми номерами 69:10:0241401:1042, 69:10:0241401:1043)_в УТП с 25.09.2013 | 0.15
[6 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | Коммунально-бытовая нагрузка_Калининский район, Бурашевское с/п, с. Бурашево | 40866427 (договор заключен 03.06.2014) | 0.873 |  |  | ГУП Тверской области "Тверьоблстройзаказчик" | Музей им. В.А. Серова в "Домотканово" Государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области "Тверская областная картинная галерея"_Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Красная Новь (кадастровые номера 69:10:25:19:01:0050:1\625\10:1000/А, 69:10:25:19:01:0050:1\626\10:1000/А)_в УТП с 12.12.13 | 0.05
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 5.6583 | 0.92 | 6.1504 | Итого по актуальным заявкам |  | 16.545 | 0.92 | 17.9837 | Итого по договорам |  |  | 0.085 | 0.92 | 0.092391
ПС 35/3 кВ №2 | 1 | + | 1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ №15 | 4 | + | 6.3 |  |  | 3: 2010 г; 9: ООО Лентрансгаз; 10: ПРС-36-1 ГРС Металлист п. Металлистов; 11: 0.01; 3: СНТ "Тверская мануфактура"; 4: садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, дер. Александровка; 5: 40184432 (договор заключен 06.10.2010); 6: 0.2
[6 empty] | СНТ "Тверская мануфактура" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, дер. Александровка | 40184432 (договор заключен 06.10.2010) | 0.2 |  |  | ООО "АМ" 1 очередь |  | 0.74
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "АМ" 2 очередь |  | 0.74
[6 empty] | Алла Николаевна Жукова | Жилая застройка, Калининский район, д. Никола | Договора заключены в 2011 г. | 0.105 |  |  | СНТ "Тверская мануфактура" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, дер. Александровка | 0.5
[6 empty] | УФСИН | исправительная колония № 10, Калининский р-н, п.Металлистов (в ОРЗТП с 23.03.2011) | Договор 150/40306236 заключен 01.08.2011 г. | 1.68 |  |  | Администрация муниципального образования "Михайловское сельское поселение" Калининского района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения здания котельной_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, с. Михайловское | 0.25
2012
[12 empty] | Администрация муниципального образования "Михайловское сельское поселение" Калининского района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения здания котельной_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, с. Михайловское (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0121:01:0:16)_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0
2013
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.126
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.126 | 0.93 | 0.13548 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.24 | 0.92 | 2.4348 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.92 | 0.21739
ПС 35/10 кВ Медное | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2009 г; 3: 2009 г
[12 empty] | СНП "Город Сад и КОМПЬЮТЕРиЯ" | СНП, Калининский р-н, дер. Ямок | 0.9 |  |  | Андреев А.А. | Коттеджный поселок "Компьютерия", Тверская обл., Калинин.р-н, Медновское с/п | Договор 40114236 от 03.06.2008 расторгут 26.10.2010 г. | 0.185
[6 empty] | СНТ "Вера" | СНТ, Калининский р-н, д. Стренево | 339-ТП/10-09 | 0.16 |  |  | СНТ "Престиж" | СНТ, Калининский район, медновское с/п, дер. Мухино | 0.6
[6 empty] | ООО "Андреев Софт" | Строительные механизмы жилой застройки, Тверская обл., Калининский р-н, д. Ямок | 40069344 (договор заключен 01.12.2009) | 0.085 |  |  | Журавлев Игорь Леонидович | дачный поселок, Калининский район, Медновское с/п, район дер. Слобода | 0.5
2010 г
[6 empty] | Меджлумян Рубен Даниэльевич и Хитров Анатолий Анатольевич | вводное устройство цеха по производству пищевых продуктов из морских бурых водорослей _Калининский район, Медновское с/п, с. Медное, ул. Школьная, дом 30 а | 40108796 (договор заключен 22.04.2010) | 0.095 |  |  | ФГУ "Дороги России", Калининский район, на участке км 111+900 - км 207+75 | ФГУ "Дороги России", Калининский район, на участке км 111+900 - км 207+76 | 1.209
2011 г
[6 empty] | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 193+200 - км 209+600_Тверская область, Калининский район, а/д М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 193+200 - км 209+600 (в ОРЗТП с 09.2011) | 40429848 (договор заключен 14.10.2011) | 0.2568
[6 empty] | 2012 | [5 empty] | Гразион Глеб Игоревич | Детские дачи_Тверская обл, Калининский район, район д. Ямок, земельный участок, кадастровый номер 69:10:0000008:176_в УТП с 29.08.2013 | 0.16
2013
[6 empty] | Грозион Глеб Игоревич | ЛЭП-0,4 кВ для обслкуживания хозпостройки для обслуживания детских дач | 40787250 (договор заключен 30.08.2013) | 0.12
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.144
[6 empty] | Карпов Павел Александрович | Жилой дом_Тверская область, Калининский район, Медновское с/п, в районе дер. Ямок (кадастровые номера 69:10:0000008:246, 69:10:0080801:0:4)_в ОРЗТП с 07.10.2013 | 40805550 (договор заключен 07.11.2013) | 0.036
[6 empty] | Администрация МО Тверской области "Калининский район" | Жилая застройка_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Медновское с/п, в районе дер. Князево (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000022:453)_в УТП с 06.12.2013 г. | 40759343 (договор заключен 11.12.2013) | 0.3456
2014
[6 empty] | Морозов Александр Николаевич | Жилые дома_Калиниский район, Заволжское с/п, дер. Савино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000021:1543) | 40893147 (договор заключен 11.06.2014) | 0.108
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.7536 | 0.92 | 0.81913 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.369 | 0.92 | 3.662 | Итого по договорам |  |  | 0.185 | 0.92 | 0.20109
ПС 35/10 кВ Толмачи | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 9: СППК "Медведица"; 10: вводное устройство с/х потребительского коопереатива_Лихославльский район, с. Толмачи, ул. Кооперативная , д.9; 11: 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.92 | 0.1087 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ № 7 | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 3: 2010 г; 9: ФГУ «Дороги России»; 10: Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684; 11: 0.4915
[6 empty] | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Тверская область, Лихославльский район, Вескинское с/п, дер. Владычня | 40154047 (договор заключен 27.09.2010 г.) | 0.15 |  |  | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Тверская область, Лихославльский район, Вескинское с/п, дер. Владычня | 0.15
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6415 | 0.92 | 0.69728 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ № 5 | 5.6 | + | 4 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | ООО «ПоварЛюкс» | здание цеха № 1 ПРА Конаковский район, н/п пос. Изоплит, пос. Озерки, Механический пр. 46 | 40086489 (договор заключен 25.03.2010) | 0.12 |  |  | ООО Конаковоинвестстрой | производственная база д. Заполок | 0.1
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Соловьев Иван Валерьевич | ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения производственного цеха_Тверская область, Конаковсий район, гпп. Изоплит, пос. Озерки_в ОРЗТП с 13.02.2012 | 0.04
[6 empty] | ООО "ПоварЛюкс" | Электроснабжение здания материального склада_Тверская область, Конаковский район, пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 15 | Договор 40380625 заключен 02.08.2011 | 0.15
2013 г
[6 empty] | ООО "Компания Орис" | Нежилое помещение_Тверская область, Конаковский район, гпп. Изоплит, пос. Озерки (кадастровый номер 69:15:0141001:655)_в ОРЗТП с 02.10.2013 | 40804480 (договор заключен 11.10.2013) | 0.0525
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.0525 | 0.92 | 0.057065 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.14 | 0.92 | 0.15217 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ № 9 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | ОАО фирма оптово-розничной торговли "Универсал | вводное устройство продовольственного магазина_Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, 22 б. | 40096798 (договор заключен 13.04.2010) | 0.0178 |  |  | ОАО «Энергосервис» | котельная №1 (резервное питание), Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Дрожина | 0.12
[6 empty] | ООО "Атвен" | вводное устройство АЗС_Конаковский район, завидовское с/п, дер. Шорново | 40098949 (договор заключен 18.05.2010) | 0.025
[6 empty] | ООО "Ритм-2000" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения продовольственного магазина_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Моховая, д.6_в ОРЗТП с 01.11.2011 | 40443080 (договор заключен 23.11.2011) | 0.055 |  |  | УО Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад, Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
2011 г
[6 empty] | Заключенные договора по ТУ до 15 кВт | Жилые дома | Договора заключены в 2011 г. | 0.606 |  |  | Панкратьев Виктор Германович | вводное устройство здания автосервиса_Конаковский район, с. Завидово, ул. Ленинградская | 0.04
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Летников А.Н. | дачный поселок_Тверская область, Конаковский район, Завидовское с/п, д. Концево | 0.15
[6 empty] | ООО "Строитель-плюс" | Многоквартирный жилой комплекс_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д. 63_в ОРЗТП с 02.04.2012 | 40533383 (договор заключен 02.04.2012) | 0.18 |  |  | Панкратьев Виктор Германович_вводное устройство кафе и автостоянки | вводное устройство кафе и автостоянки_Конаковский район, с. Завидово, ул. Ленинградская, д. 97 а. | 0.06
[6 empty] | ООО "Олимп" | Торговый магазин_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Транспортная (земельный участок с кадастровым номером 69:15:220121:0024:1/1926/16:1000/А)_ в ОРЗТП с 12.10.2012 | 40648780 (договор заключен 06.11.2012) | 0.0135 |  |  | МУ Администрация городского сельского поселения поселка Новозавидовский Конаковского района Тверской области | ярмарка выходного дня_Тверская область, Конаковский район, пос. Новозавидовский, ул. Транспортная (в ОРЗТП с 06.12.2010) | 0.15
[6 empty] | Мансуров Омар Надырович | Жилой дом_Тверская область, Конаковский район, Завидовское с/п, район с. Завидово, ул. Ленинградская, район д. 76 (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0210101:1560)_в ОРЗТП с 12.10.2012 | 40639104 (договор заключен 20.12.12) | 0.027 |  |  | Королев Роман Михайлович | Вводное устройство жилого дома_Тверская область, Конаковский район, пгт Завидовское с/п,дер. Высоково, д.9 (в ОРЗТП с 06.12.2010 г.) | 0.017
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | СНТ "Заря" | ВЛ-6 кВ и распределительная сеть 6-0.4 кВ для эс СНТ_Тверская обл., Конаковский район, пгт. Новозавидовский. СНТ "Заря"_в ОРЗТП с 20.10.2011 г. | 0.3
[6 empty] | МУ Администрация городского сельского поселения поселка Новозавидовский Конаковского района Тверской области | Вводное устройство торгового павильона_Тверская область, Конаковский район, гпп. Новозавидовский, ул. Транспортная (земельный участок с какдастровым номером 69:15:220121:59)_в ОРЗТП с 19.06.13 | 40740825 (договор заключен 03.09.2013) | 0.027 |  |  | ООО "Строитель-плюс" | Многоквартирный жилой комплекс_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д. 63 | 0.01
[6 empty] | ООО «ТверьПромИнвест» | автозаправочная станция с магазином и кафе, Конаковский район, Завидовское с/п, район с. Завидово на 109 км + 400 (лево) автодороги Москва – Санкт-Петербург | 40787034 (договор заключен 30.09.2013) | 0.09
[12 empty] | Кича Виталий Васильевич | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения бетонного узла_в ОРЗТП с 15.05.13 | 0.08
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.3375 | 0.92 | 0.36685 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.98116 | 0.92 | 1.0665 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ № 9 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | Водно -моторный потребителский кооператив "Глобус" | лодочная станция_Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Пригородная, д. 26 | 40124748 (договор заключен 04.05.2010) | 0.07 |  |  | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.452
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | ООО ТверьПромИнвест | АЗС с магазином и кафе_Конаковский район, Завидовское с/п, район с. Завидово на 109 км+400(лево) автодороги Москва-Санкт-Петербург | 0.1
[6 empty] | Филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, район д. 59 а (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 40525803 (договор заключен 21.03.2012) | 0.023 |  |  | Управление образования Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
2013 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.4563
2014 г
[6 empty] | Леонов Д.В. | Бетонный узел, Тверская область, Конаковский район, Новозавидовское с/п, пос. Мирный, территория СПК "Завидово" | 40805836 (договор заключен 19.03.2014) | 0.04
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.5193 | 0.93 | 0.55839 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.6062 | 0.92 | 1.7458 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ № 10 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 3: 2008 г; 9: СНТ "Астра"; 10: СНТ "Астра", садовое неком.товарищество, Конаков.р-н, п.Редкино; 11: 0.352
[6 empty] | Упрдор | освещение, пос. Новомелково | 245-ТП/11-08 | 0.03 |  |  | ЗАО "РегионИнвест" | 20 жилых домов, Конаковский район, Городенское с/п, район с. Городня | 0.2
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ООО "Тверская строительная фирма" | вводное устройство 90 квартирного жилого дома_Конаковский район, пгт. Радченко, д. 76 | 0.0972
[6 empty] | СНТ «Петушок» | садоводческое некоммерческое товарищество Конаковский район, село Городня | 40062820 (договор заключен 26.10.2010) | 0.2 |  |  | Администрация городского сельского поселения поселок Радченко | Очистные сооружения, поселок Радченко, Тверская область, Конаковский район, п. Радченко. | 0.28242
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | СНТ "Дружба" | Садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Конаковский район, городское поселение п. Радченко, пгт. Радченко, СНТ "Дружба"_в ОРЗТП с 08.08.2012 г. | 0.2
[6 empty] | СТ "Гранит" | садоводческое товарищество_Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, район с. Городня | 40115895 (договор заключен 01.06.2010) | 0.1 |  |  | ООО "Спектор-И" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения 112-квартирного жилого дома_Тверская область, Конаковский район, городское поселение п. Радченко, пгт. Радченко, д. 76 (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000017:193)_в ОРЗТП с 25.02.13 | 0.45
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "Вериус Сервис" | ТП-6/0,4 кВ - 100 кВа для электроснабжения автозаправочного комплекса_Тверская область, Конаковский район, Старомелковское с/п, дер. Старое Мелково (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000018:363)_в ОРЗТП с 06.12.2013 г. | 0.08
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 129+150 - км 130+400 (Конаковский район)_Тверская область, Конаковский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 129+150 - км 130+400 (в ОРЗТП с 26.09.2011) | 40430260 (договор загружен 14.10.2011) | 0.0201 |  |  | Меркулова Зоя Захаровна | Хозяйственная постройка_Конаковский район, Старомелковское с/пос, дер. Старое Мелково (земельный участок: 69:15:0000018:362)_в ОРЗТП с 13.09.13 | 0.41
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 120+150 - км 127+150 (Конаковский район)_Тверская область, Конаковский район, автомобильая дорога М-10 "Россия"-от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 120+150 - км 127+150 (в ОРЗТП с 26.09.2011) | 40429944 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0903
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 132+800 - км 135+900 (Конаковский район)_Тверская область, Конаковский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 132+800 - км 135+900 (в ОРЗТП с 09.2011) | 40432583(договор заключен 14.10.2011) | 0.033 |  |  | Курбатов Вадим Евгеньевич | Проектируемая ТП-6/0,4 кВ_Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, район с. Городня (1/2 часть земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000013:156)_в УТП с 12.12.13 | 0.3
[6 empty] | СНТ "Виктория" | ВЛ-6 кВ и распределительная сеть 6-0.4 кВ для электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества_Тверская область, Конаковский район, п.г.т. Редкино (в ОРЗТП с 20.10.2011) | 40451894 (договор заключен 30.11.11) | 0.2
2012 г
[6 empty] | Щербина Александр Николаевич | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства_Тверская область, Конаковский район, пгт. Радченко, район п. Новомелково (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000014:394) | 40550247 (договор заключен 29.05.2012) | 0.0225
2013 г
[6 empty] | ООО "Спектор-И" | Жилой дом_Конаковский район, городское поселение п. Радченко, пгт. Радченко, д. 76 (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000017:193)_в ОРЗТП с 06.12.13 | 40832090 (договор заключен 13.12.13) | 0.234
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.2565 | 0.92 | 0.2788 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.3716 | 0.92 | 2.5778 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ № 11 | 10 | + | 6.3 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | Юсуфов С.Ю. | Жилой дом, Тверская область, Конаковский р-н, д. Дорино | 175-ТП/05-08 | 0.075
[6 empty] | Пучков А.С. | Жилые дома, Тверская обл., Конаковский р-н, д. Павельцево, д. 75, 76, 77 | 191-ТП/07-08 | 0.04
2012 г
[6 empty] | ООО "Завидовский текстиль" | РУ-10 кВ_Тверская область, Конаковский район, пгт Козлово, ул. Октябрьская, д. 41_в ОРЗТП с 30.12.11 | 40492022 (договор заключен 31.01.2012) | 0.18
[6 empty] | ГК "Завидово" Федеральной службы охраны РФ | Две ЛЭП-10 кВ, РП-10 кВ № 2 и ТП-10/0.4 кВ № 403_Тверская область, Конаковский район, п. Козлово_в ОРЗТП с 12.12.12 | 40676772 (договор заключен 12.12.12) | 0.0963
[9 empty] | 0.2763 | 0.92 | 0.30033 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 |  |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | КФХ "Ручеек" | вводное устройство крестьянского фермерского хозяйства_Конаковский район, Ручьевское с/п, село Дулово | 40099057 (договор заключен 02.04.2010) | 0.1 |  |  | Администрация Конаковского р-на | 7 жилых домов, с.Дмитрова Гора ул. Целинников | 0.035
[6 empty] | ФГУП "Научно-исследовательский институт прикладной аккустики" | "Волжское отделение Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт прикладной аккустики"_Конаковский район, Дмитровогоррское с/п, в районе дер. Новое Домкино | 40150638 (договор заключен 14.07.2010) | 1.8 |  |  | Дмитрогорская сельская администрация | 38 жилых домов в с.Дмитрова Гора | 0.25
[6 empty] | ООО "Камчатка" | Жилой дом_Тверская область, Конаковский район, вблизи дер. Мал. Новоселье, земельный участок (кадастровый номер 69:15:0000011:1919) | 40206664 (договор заключен 25.12.2010) | 0.25 |  |  | Администрация Конаковского р-на | 12 жилых домов, Дмитровское с/п, д.Верханово (отозвана) 0,06кВт
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Администрация Конаковского р-на | 40 жилых домов , с.Дмитрова Гора ул. Кимрская (отозвана) 0,2кВт
[12 empty] | Администрация Конаковского р-на | очистные сооружения, Конаковский р-он, д. Дмитрова Гора | 0.041
[6 empty] | ОАО "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина (ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей")) | ЛЭП-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ для резервного электроснабжения объектов_Тверская область, Конаковский район, дер. Домкино, НИБ "Большая Волга" (в ОРЗТП с 04.05.2011) | 40330588 (договор заключен 09.09.2011) | 0.28 |  |  | Шаталов Я.В. | жилые дома Шаталова Я.В. Конаковский район, Дмитрогорского с/п, д. Коровино, дом 39 и д. 38 (отозвана) 0,02 кВт | 0.02
[6 empty] | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | "Хладобойня"_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, район с. Дмитрова Гора | 40431069 (договор заключен 19.10.2011) | 2.5 |  |  | Администрации Конаковского района | 12 индивидуальных жилых домов Конаковский р-он, Дмитровогорское с/п, дер. Колодкино, (отозвана) 0,06 кВт
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Ткачева А.А. | жил/дом Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д. Фролово, 13 | 0.016
[12 empty] | МУ "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство очистных сооружении_Конаковский район, дер. Дмитрова Гора. | 0.0178
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области" | вводное устройство физкультурно-оздоровительного комплекса_Конаковский район, с . Дмитрова Гора. (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0110101:593)_в ОРЗТП с 28.03.13 | 0.049
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1755 |  |  | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство жилой застройки с малоэтвжными жилыми домами_Конаковский район, с. Дмитрова Гора | 0.076
[6 empty] | СНТ "Новорябиково" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов_Тверская область, Конаковксий район, Ручьевское с/п, дер. Рябиково_в ОРЗТП с 19.09.2013 г. | 40796704 (договор заключен 15.10.2013) | 0.585 |  |  | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области" | вводное устройство 2-х этажного 4-х квартирного жилого дома_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с.Дмитрова Гора, ул. Целинников | 0.02
[6 empty] | Плешаков Иван Викторович | ВЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ-160 кВА_Тверскаяч область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д. Коровино, земельные участки в сооответствии с договорами аренды_в ОРЗТП с 23.08.2013 г. | 40791620 (договор заключен 11.12.2013) | 0.135 |  |  | МУ "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство очистных сооружении_Конаковский район, дер. Дмитрова Гора. | 0.05
[6 empty] | 2014 г | [5 empty] | ООО "Луговое" | жилая комплексная застройка_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, дер. Коровино | 0.48
[6 empty] | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | Комбикормовый завод (техническое перевооружение)__Тверская область, конаковский район, д. Юренево | 40862408 (договор заключен 24.03.2014) | 0.9 |  |  | Благотоворительный фонд "Дмитровогорский храм" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храмового комплекса во имя Святого Преподобного Сергия Радонежского_Тверская область, Конаковский район, Дмитровское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0110101:582)_в ОРЗТП с 29.03.2012 | 0.15
[12 empty] | Барков Анатолий Александрович | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорский с/о, дер. Малое Новоселье, ул. Лесная, д. 5 (земельный участок с кадастровым номером 69:15:11:08:03:0020:0:0)_в ОРЗТП с 01.11.2012 г. | 0.04
[12 empty] | СНТ "Крутец-Дулево" | Существующая ЛЭП-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ -100 кВА "С/т "Крутец" для электроснбжения садоводческого некоммерческого товарищества_Тверская область, Конаковский район, Ручьевкое с/п, СНТ "Крутец-Дулево"_ в ОРЗТП с 02.10.2013 г. | 0.15
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.7955 | 0.92 | 1.9516 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.3948 | 0.92 | 1.5161 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ ЗМИ | 10 | + | 16 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | Отделение УФК по Конаковскому р-ну | Тверская обл., г. Конаково, ул. Первомайская, д. 20-а | 105-ТП/12-07 | 0.097 |  |  | ОАО СПК Мосэнергострой,7 | г.Конаково, ул. Александровка, д.18 | 0.09655
[6 empty] | Управление образования Администрации Конаковского района | Общеобразовательная школа, г. Конаково | 121-ТП/12-07 | 0.261 |  |  | ООО "ТОЦ "Юго - Восток" | г.Конаково, ул. Учебная, д.21 а | 0.03
2009 г
[6 empty] | МУП "Отдел единого заказчика по кап.строительству" | спортивный комплекс, г.Конаково, ул.Строителей | 304-ТП/07-09 | 0.077 |  |  | ООО "ТекКом-СП", г.Конаково, ул. Свободы, д.208 | ООО "ТекКом-СП", г.Конаково, ул. Свободы, д.209 | 0.025
2010 г.
[6 empty] | Филиал "Оргстройпроект" ОАО "СПК Мосэнргострой" | жилая застройка_Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка, жилой дом позиция 7 | 40200483 (договор заключен 07.12.2010 г.) | 0.1157
[6 empty] | Филиал "Оргстройпроект" ОАО "СПК Мосэнргострой" | жилая застройка_Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка, д. 4 "А" | 40253337 (договор заключен 07.12.2010 г.) | 0.58
2013 г.
[6 empty] | ООО "Олдвуд Девелопмент" | Технологическое присоединение электроустановок_Тверская область, гпг. Конаково, г. Конаково, ул. Белавинская, д. 61-а (земельный участок с кадастровым номером 69:43:070322:0021)_в ОРЗТП с 18.06.13 | 40739211 (договор заключен 30.07.2013) | 1.485
2014 г.
[6 empty] | ООО "Теплоэнергооборудование" | Производственнеые площади_Тверская область, пгт. Конаково, г. Конаково, Восточно-Промышленный район, 1/1 (кадастровые номера 69:43:070319:0003:1-3297:1000/А, 69:43:070319:0003:1-3297/1:1000/Б)_в ОРЗТП с 07.10.2013 | 40854728 (договор заключен 07.03.2014) | 0.207
[6 empty] | ООО "Антенное хозяйство" | Нежилое помещение_Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, проезд Торговый, д. 3, нежилое помещение 1 (кадастровый номер 69:43:0070538:94) | 40873821 (договор заключен 23.04.2014) | 0.045
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.737 | 0.92 | 1.888 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15155 | 0.92 | 0.16473 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Изоплит | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 9: Государственное учреждение "13 отряд федеральной противопожарной службы по Тверской области"; 10: ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 40 кВА расположенные по адресу: Тверская обл., Конаковский район, п. Изоплит (в ОРЗТП с 05.2011); 11: 0.03
[12 empty] | ЗАО "Парок" | Электроснабжение объекта "Парок. Тверской завод по производству каменной ваты"_Тверская область, Конаковский район, г/п. пос. Изоплит, пгт. Изоплит_в ОРЗТП с 03.07.2012 | 7
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 7.03 | 0.92 | 7.6413 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Карачарово | 4 | + | 6.3 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | А.С. Соколов | Мемориальный комплекс, Тверская область, Конаковский лесхоз, Вяземское лесничество, квартал 99, выделы 1,2,3,4 на площади 3,5 Га | 205-ТП/08-08 | 0.03 |  |  | СНТ «Карачарово» | 12 дачных домов СНТ «Карачарово», г Конаково, СНТ «Карачарово» | 0.18
2010 г
[6 empty] | СНТ "Меркурий" | СНТ, Конаковский район, Вахонинское с/п, район дер. Вахромеево | 40061132 (договор заключен 19.10.2010) | 0.05 |  |  | СНТ "Лесное" | Садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, СНТ "Лесное"_в УТП с 11.11.13 | 0.33
2011 г
[6 empty] | СНТ "Урожай" | СНТ_Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п | 40266192 (договор заключен 05.04.2011) | 0.315
2012 г
2013 г
[6 empty] | СНТ "Солнечный" | ЛЭП-6 кВ и ТП 6/0,4 кВ -100 кВ СНТ "Солнечный" для электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества_Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/пос, район дер. Долинки_в ОРЗТП с 17.04.13 г. | 40736105 (договор заключен 11.06.2013) | 0.144
[6 empty] | СНТ "Дружба" | ЛЭП-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ-160 кВА "С/т "Дружба" для электроснабжения СНТ_Тверская область, пгт. Конаково, СНТ "Дружба")в ОРЗТП с 19.09.2013 г. | 40800424 (договор заключен 12.11.2013) | 0.3213
2014 г
[6 empty] | СНТ "Полесье" | СНТ_Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, СНТ "Полесье"_в УТП с 06.12.2013 г. | 40835765 (договор заключен 14.02.2014) | 0.135
[6 empty] | СНТ "Лесное" | СНТ_Конаковсий район, Вахонинское с/п, СНТ "Лесное" | 40886211(договор заключен 15.05.2014) | 0.297
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.8973 | 0.92 | 0.97533 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.51 | 0.92 | 0.55435 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ФГУ Упрдор "Россия" | электроосвещение автодороги, Тверская оласть, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга подъезд к г. Твери км 134+780 - км 137+230 | 223-ТП/09-08 | 0.03 |  |  | ЗАО Тверская сотовая связь | базовая станция п. Городня Конаковского района | 0.01
2009 г
[6 empty] | ЗАО «Ю - Тверь» | АЗК № 7,Конаковский р-он, дер. Кошелево | 306-ТП/07-09 | 0.065 |  |  | ООО Редкинская АПК | блочная котельная д. Кошелево Конаковский район | 0.03
[6 empty] | 2010 г | [10 empty] | 2012
[12 empty] | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.364 |  |  | Садоводческое некоммерческое товарищество «Яблонька» | КТП-6/0,4 - 2500 кВА для электроснабжения участков с постройками - 25 домов (планируется увеличение до 76 домов),Тверская обл., Конаковский р-он, дер. Игуменка | 4001810 (договор заключен 22.01.2010) | 0.2
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ЗАО "РегионИнвест" | ферма для разведения рыбы_Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня | 0.05
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ - 63 кВА для электроснабжения линия наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 139+690 - км 142+200_Тверская область, Конаковский район, а/д М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, | 40429465 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0506 |  |  | ООО Редкинская "АПК" | Вводное устройство здания телятника на 130 голов с пристройкоой_Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, дер. Кошелево (земеьный участок с кадастровым номером 69:15:00:00:00:0022:000)_в ОРЗТП с 16.07.2012 | 0.1
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 137+100 - км 138+560_Тверская область, Конаковский район, а/д М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 137+100 - км 138+560 (в ОРЗТП с 09.2011) | 40429658 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0526
2012 г
2013 г
[6 empty] | ООО "Торг-Импекс" | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ -630 кВА для электроснабжения жилых домов_Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, дер. Игуменка, д. 1 (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0130502:0012)_в ОРЗТП с 14.01.2013 | 40686022 (договор заключен 05.02.13) | 0.2295
[6 empty] | ООО "АгроПекинг" | ТП-6/0,4 кВ - 2х1000 кВА для электроснабжения объекта "Пищевое предприятие по производству фруктовых и офощных пюре, конценратов и напитков"_Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, дер. Кошелево, д. 7 (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0130902:35)_в ОРЗТП с 27.12.12 | 40686764 (договор заключен 17.06.2013 г.) | 0.50175
[6 empty] | МУ "Администрация Городенского сельского поселения" Конаковского района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Котельная в дер. Кошелево"_в ОРЗТП с 28.05.13 г. | 40785555 (договор заключен 16.10.2013) | 0.27
[6 empty] | Кокарева Дарья Владимировна | ЛЭП-6 кВ и СТП-6/0,4 кВ в границах участка Заявителя для электроснабжения жилого дома_Тверская обла, Конаковский район, Городенское с.п., д. Меженино, д. 18_в ОРЗТП с 09.10.13 | 40795833 (договор заключен 29.11.2013) | 0.027
2014 г
[6 empty] | ООО "Риверсайд" | Промышленная нагрузка_Тверская обл, Конаковский район, Городенское с/п, дер. Отроковичи (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000013:445) | 40885115 (договор заключен 12.05.2014) | 0.12
[6 empty] | Гордеев Андрей Евгеньевич | Жилой дом_Конаковский район, Городенское с/п,дер. Горки, СНТ "Новогорки", д. 10 (кадастровый номер 69:15:0000013:498, 69:15:0000013:499, 69:15:0000013:501) | 40900141 (договор заключен 16.06.2014) | 0.027
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.1752 | 0.92 | 1.2774 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.554 | 0.92 | 1.6891 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.92 | 0.21739
ПС 35/6 кВ Мелково | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 3: 2011 г
[12 empty] | Якушков Игорь Владимирович | Здание телятника_Тверская область, Калининский район, Старомелковское с/п, в районе дер. Ст. Мелково (кадастровый номер 69:15:0000000:0:230)_в УТП с 09.09.13 | 0.2
2012 г.
2013 г.
[6 empty] | СНТ "Монолоит" | СТ_Тверская область, Конаковский район, д. Борцино | 40761857 (договор заключен 20.09.2013) | 0.135
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.135 | 0.92 | 0.14674 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.92 | 0.21739 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | ООО "Дорошкевич и Ко" | Колбасный цех, Конаковский р-н, с.Селихово | 30-ТП/11-06 | 0.3
2014 г.
[6 empty] | ООО "Конаково Аэро" | Объект "Влетная полоса"_Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, район дер. Филимоново (кадастровый номер 69:15:0:0:4/5-729/15:1001/I) | 40846715, (договор заключен 21.02.2014) | 0.009
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.009 | 0.92 | 0.0097826 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Мокшино | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | ООО Петрол Люкс | МАЗК с придорож. Сервисом Конаковский роайон п. Мокшино, 117+600 право | 308/1-ТП/08-09 | 0.67 |  |  | ООО Региональное развитие | КНС, д.Мокшино | 0.33
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | водозабороное устройство, Конаковский район, Мокшинское с/п, р-н д. Архангельское | 40060709 (договор заключен 12.10.2009) | 0.08 |  |  | ООО Региональное развитие | жилая застройка , д.Архангельское Мокшинское с/п, 100 димов | 0.73
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ООО Региональное развитие | водозабор , д.Демидово Мокшинское с/п | 0.04
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Архангельское | 40114005 (договор заключен 11.05.2010) | 0.6 |  |  | ООО Региональное развитие | индивидуальная жилая застройка , д.Архангельское Мокшинское с/п | 0.05
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Архангельское | 40114012 (договор заключен 11.05.2010) | 0.4 |  |  | ГлаваУпДК при МИД России" | комплекс отдыха "Завидово" | 1
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Вараксино | 40085481 (договор заключен 11.06.2010) | 0.6 |  |  | НП Дипломатич. Охотничий клуб | застройка в д. Рябинки Вахонинский с/о, Конаковский район | 0.2
[6 empty] | ООО «ТрастСтройИнвест» | строительный городок Конаковский район, Мокшинское с/п, район дер. Архангельское | 40162293 (договор заключен 20.08.2010) | 0.025 |  |  | МУ Администрация Мокшинского с/п | 3-х проектируемых жилых дома, Конаковский район, район д. Мокшино | 0.259
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест"_дренажные насосы гольф-поля | дренажные насосы гольф-поля_Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Архангельское | 0.025
[6 empty] | ООО "Макдоналдс" | вводное устройство предприятия общественного питания_Тверская область, Конаковкский район, Мокшинское с/пос, район д. Мокшино, земельный участок (кадастровый номер 69:15:0000027:464) (в ОРЗТП с 02.03.2011) | 40293759 (договор заключен 04.05.2011) | 0.31 |  |  | Губонин В.И. | с.Завидово | 0.137
[12 empty] | УО Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад, Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
2012 г
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объектов жилья и соцкультбыта_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Вараксино (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000027:590)_в ОРЗТП с 13.03.2012 | 40525037 (договор заключен 10.04.2012) | 0.387
[6 empty] | Управление образования Администрации Конаковского района Тверской области | Детский сад на 120 мест_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Мокшино (в ОРЗТП с 16.02.2012) | 40512562 (договор заключен 26.04.2012) | 0.07938 |  |  | ООО "Завидово Плаза" | Объект "Апартотель"_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, район дер. Вараксино_в ОРЗТП с 16.10.2012 | 1.1
[6 empty] | ДНП "Волжанка" | ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения дачных домов_Тверская область, Конаковский раон, Вахонинское с/п, дер. Шоша_в ОРЗТП с 13.09.2012 | 40620978 (договор заключен 13.12.2012) | 0.54 |  |  | Фонд энергоэффективности и новых коммунальных технологий | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Бизнес - Центр "Энергопарк"_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Мокшино (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000019:0135)_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0.163
2013 г
[6 empty] | ООО "Завидово Энергосервис" | Элекроснабжение стройплощадки для жилого дома_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Мокшино_в ОРЗТП с 03.08.2012 | 40611962 (договор заключен 16.05.2013) | 0.07125 |  |  | ЗАО "Гарант - Холдинг" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения производственного цеха_Тверская область, Конаковский район, дер. Мокшино_в ОРЗТП с 08.04.2013 | 0.1
[6 empty] | ЗАО "РН - Тверь" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электноснабжения автозаправочного комплекса № 5_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/о, дер. Демидово (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0190502:42)_в ОРЗТП с 17.04.13 | 40722859 (договор заключен 24.06.2013) | 0.054
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | Жилая застройка_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Кабаново (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000027:332)_в ОРЗТП с 05.07.13 г. | 40759337 (договор заключен 26.08.2013) | 0.1275 |  |  | ООО "Завидово Энергосервис" | Стройплощадка жилого дома_Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Мокшино_в ОРЗТП с 11.11.13 | 0.095
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1548 |  |  | ООО "Геотон" | Объекты жилищного строительства_Тверская область, Конаковский район, Завидовское с/пЭ, дер. Елдино (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000021:420)_УТП с 12.12.13 | 0.63
[6 empty] | ООО "Завидово Энергосервис" | Стройплощадка жилого дома_Тверскачя обл, Конаковский район, сельское поселение Завидово, д. Мокшино, земельный участок с кадастровым номером: 69:15:0190101:726 в соответствии с договором аренды №506 от 27.05.13_в ОРЗТП с 28.08.13 | 40790041 (договор заключен 07.10.2013) | 0.04875 |  |  | ООО "ТрастСтройИнвест" | Жилищное строительство_Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Архангельское (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000027:249)_в УТП с 12.12.13 | 0.4
[6 empty] | ООО "Завидово Энергосервис" | Стройплощадка жилого дома_Тверскачя обл, Конаковский район, сельское поселение Завидово, д. Мокшино, земельный участок с кадастровым номером: 69:15:0190101:726 в соответствии с договором аренды №506 от 27.05.13_в ОРЗТП с 28.08.13 | 40789639 (договор заключен 07.10.2013) | 0.07125
[6 empty] | Забродин Константин Николаевич | Жилые дома_Конаковский раойн, Завидовское с/п, дер. Елдино (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000021:155)_в ОРЗТП с 13.09.2013 | 40799689 (договор заключен 28.10.2013) | 0.045
[6 empty] | ООО "Завидово Плаза" | !2 категория! Гостинница "Radisson Завидово", Тверская область, Конаковский район, д. Вараксино (в ОРЗТП с 08.08.2011) | 40709332 (договор заключен 23.04.2013) | 1.005
2014 г
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | Жилищное строительство_почтовый адрес ориентира: Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Кабаново (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000027:590)_в УТП с 19.11.14 | 40831702 (договор заключен 23.01.2014) | 0.225
[6 empty] | ООО "Завидово Энергосервис" | 3 жилых дома_Конаковский район, с/п "Завидовское", дер. Мокшино (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0190101:726)_в УТП с 28.11.2013 | 40831686 (договор заключен 06.02.2014) | 0.495
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | Жилищное строительство_почтовый адрес ориентира: Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Кабаново (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000027:332)_в УТП с 28.11.13 | 40831699 (договор заключен 26.02.2014) | 0.225
[6 empty] | Костин Алексей Михайлович | Жилой дом_Тверская область, Конаковсий район, Завидовское с/п, район д. Архангельское (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000027:468) | 40855029 (договор заключен 02.04.2014) | 0.045
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | Объекты жилищного строительства_Тверская область, Конаковский район, Завидовское с/п, д. Елдино (земельный участок с кадастровым номером 69:15:00000021:420) | 40857685 (договор заключен 09.04.2014) | 0.63
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 4.2039 | 0.92 | 4.5695 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.3132 | 0.92 | 5.7752 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Энергетик | 4 | + | 2.5 |  |  | 3: 2012 г; 9: ТСЖ Борки-2; 10: существующая жил застройка; 11: 0.2
[12 empty] | ООО Галеон-К | жилые дома 87-а и 87-б с. Свердлово Конаковского р-на | 0.03
[12 empty] | ГлаваУпДК при МИД России" | (Осн. источник питания ПС Мокшино) комплекс отдыха "Завидово" | 1
[12 empty] | МУ "Администрация Вахонинского с/пос" | вводное устройство детского сада_Тверская область, Конаковский район, д. Вахонино, 72 | 0.12
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.35 | 0.92 | 1.4674 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Эммаус | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ЗАО "РадиоТел" | базовая станция подвижной радиосвязи стандарта TETRA Тверская обл., Калининский р-н, п. Эммаус | 219-07-ТП | 0.003
[6 empty] | Бердник В.М. | Калининский р-он, Эмаусский с/о, д. Прибытково, зернохранилище | 76-ТП/10-07 | 0.03 |  |  | ООО «Автомобильная ассоциация Авитус Авто» | автотехцентр, в районе д. Горохово Эмаусского с/п Калининского района | 1.424
2008 г
[6 empty] | ИП Смелков Д.А. | Коровник и ветаптека, Тверская область, Калининский район, Эмаусское с/п, район д. Прибытково | 196-ТП/07-08 | 0.03
[6 empty] | ФГУ Упрдор Россия | Искусственное электроосвещение автомобильной дороги, Тверская область, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга подъезд к г. Тверь км 153+913 - км 155+573 | 247-ТП/11-08 | 0.024 |  |  | Администрация Эмаусского сельского поселения Калининского района Тверской области | вводное устройство сельскохозяйственного рынка_Калининский район, Эмаусское с/п, пос. Эммаус | 0.035
[6 empty] | 2011 г. | [5 empty] | СНТ "Наш сад" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов_Тверская область, Калининский район, Эмаусское с/п, в районе дер. Горохово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:00 00 26: 0274)_в ОРЗТП с 05.03.2013 г. | 0.15
[6 empty] | Садоводческое некоммерческое товарищество "Губино" | Садоводческое некоммерческое товаричество_Тверскяа область, Калининский район, Эмаусское с/п, дер. Губино | 40296263 (договор заключен 30.03.2011) | 0.1 |  |  | ООО "Восход" | Придорожный комплекс_Тверская область, Калининский район, Эммаусское с/п, пос. Эммаусс вдоль трассы Москва - Санкт-Петербург, 152 км + 350 м (вправо) (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0260609:93)_в ОРЗТП с 08.2013 г. | 0.3
[6 empty] | 2012 г. | [5 empty] | ООО "Рада-альянс" | Магазин_Тверская область, Калининский район, Эммаусское с/п, пос. Эммаус (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0260609:145)_в УТП с 31.10.13 | 0.099
[12 empty] | ООО "СтройДом" | Многоквартирный жилой дом, Тверская область, Калининский район, Эммаусское с/п, пос. Эммаусс (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0260609:164)_в УТП с 25.09.13 | 0.23
2013 г.
[6 empty] | Кокшаров Николай Александрович | Многоквартирный жилой дом_Тверская обл., Калининский район, Эммаусское с/п, плос. Эммаусс (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0260609:165)_в ОРЗТП с 05.07.2013 | 40759355 (договор заключен 21.08.2013) | 0.0783
[6 empty] | ООО "Рада-альянс" | Магазин_Тверская область,Калинниский район, Эммаусское с/п, пос. Эммаус (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0260609:145) | 40865642 (договор заключен 10.04.2014) | 0.0891
2014 г.
[6 empty] | Башмаков Владимир Вячеславович | Многоквартирный жилой дом_Тверская обл., Калининский район, Эммаусское с/п, плос. Эммаусс (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0260609:163) | 40873823 (договор заключен 14.05.2014) | 0.0783
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.2457 | 0.92 | 0.26707 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.238 | 0.92 | 2.4326 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
2006 г
ПС 35/10 кВ Ю.-Девичье | 6.3 | + | 4 |  |  | 3: ООО «Риверсайд Девелопмент»; 4: Коттеджный поселок в районе д. Бабня; 5: ТВ 324-01-ТВ от 21.06.2006г; 6: 0.4; 9: Жилой дом Е. Ю. Морозова; 10: Конаковский р-н Ю-Девичское с/п, д. Едимоново; 11: 0.015
2007 г
[6 empty] | ООО «Крестьянское Загорье 2» | Коттеджная застройка в районе д.Загорье | ТВ 326-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.4
[6 empty] | ООО «Крестьянское Загорье 3» | База отдыха в районе д.Загорье | ТВ 328-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.25
[6 empty] | ООО «КРХ Нефедиха» | База отдыха в районе д. Едимоновские Горки | ТВ 323-01-ТВ от 27.02.2007г | 1
[6 empty] | ООО «Крестьянское Загорье 1» | Коттеджная застройка в районе д.Осиновки | ТВ 327-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.4
2008 г
[6 empty] | Жигулина В.А. | Жилой дом, Тверская область, Конаковский район, д. Едимоновские Горки | 216-ТП/09-08 | 0.058 |  |  | Старикова Евгения Семеновна | жилой дом, Тверская область, Конаковский район, Юрьево-Девическое с/п, район дер. Загорье | 0.03
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ООО "Спорт" | Распределительная сеть 10-0,4 кВ с необходимым количеством ТП-10/0,4 кВ, запитанная от концевой опоры проектируемой ЛЭП-10 кВ, построенной от ВЛ-10 кВ фид. №15 "Новенькое" ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье_Тверская область, Конаковский район, Тверское лесничество Волжское участковое лесничество, квартал 40 вылел 3,5-15 | 0.75
[6 empty] | ООО "ГеоСервис" | база отдыха "Остров", Калинин.р-н, Остров, 232 км.р.Волга | 287/1-ТП/05-09 | 0.36 |  |  | Носанов Александр Михайлович | Крестьянское хозяйство_Тверская область, Конаковский район, Юрьево-Девичьевское с/п, район дер. Андрейцево_в УТП с 11.11.13 | 0.075
[6 empty] | ООО "ГеоСервис" | база отдыха "Остров", Калинин.р-н, Остров, 232 км.р.Волга | 337-ТП/10-09 | 0.145
2010 г
[6 empty] | Носанов Александр Михайлович | крестьянское хозяйство, Конаковский район, Юрьево-Девическое с/п, район дер. Андрейцево | 40061193 (договор заключен 21.01.2010) | 0.075
2011 г
[6 empty] | ДНП "ОАЗИС" | ДНП_Тверская область, Конаковский район, Юрьево-девичьевское с/п, район дер. Новенькое (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 40263316 (договор заключен 24.02.2011) | 1.725
2013 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1008
2014 г
[6 empty] | Крутова Нина Станиславовна | Жилой дом_Тверская область, Конаковский район, Юрьево-Девичьевское с/п, дер. Едимоново, ул. Покровская, д. 39 (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0090602:19) | 40869302 (договор заключен 22.04.2014) | 0.9
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.0008 | 0.92 | 1.0878 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.87 | 0.92 | 0.94565 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ №18 | 16 | + | 10 | + | 10 | 3: 2008 г
[6 empty] | Автон.неком.орг-ция "СУЦ Виста" | Учебный центр, Тверь, пр. Победы, 40А | 206-ТП/08-08 | 0.055 |  |  | ООО Капитал | здание адм.-торг., б-р Цанова, 1 Б | 0.55
[12 empty] | ОАО «ЦентрТелеком» | центр обработки вызовов, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 36. | 0.48
[12 empty] | Джамалов Р.С. и Магеррашов М.С. | административно-торговое здание, ул.Коминтерна, 38 б. | 0.067
[12 empty] | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | пешеходный переход Департамента архитектуры и строительства Администрации города Твери, расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна - пр-кт. Чайковского (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.08
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Торгово-офисный центр ООО "Восток", расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Оржоникидзе, д. 51 | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.277 | 0.92 | 1.388 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/6 кВ Затверецкая | 10 | + | 10 | + | 10 | 3: 2007 г
[6 empty] | ОАО "Тверьагрострой" | Ж/застройка, Нов.Заря - Р. Люксембург | 56-ТП/06-07 | 0.19 |  |  | ОАО Кашинский ликеро-водочный завод "Вереск" | административно-торговый центр по ул. Туполева, д. 3 | 0.05
[6 empty] | ООО "Элиан" | Поселок малоэтажных домов, г. Тверь, Заволжский р-н, ул. Розы Люксембург, д. 60 | 62-ТП/07-07 | 0.3 |  |  | ЗАО СК Тверьгражданстрой | застройка Маяковского-Добролюбова Левобережная-Деревцова, 1 оч | 0.6
[6 empty] | Департамент архитектуры и строительства г.Твери | Шк № 3; Н.Заря, 23 доп-но 72 кВт к ранее разрешенной 146,9 кВт | 110-ТП/12-07 | 0.072 |  |  | Зао СК Тверьгражданстрой | жилая застройка, Маяковского-деревцова-Левобережная, 600 кВт - 2 оч. | 0.6
[6 empty] | ООО "Монострой" | 4-х квартирный жилой дом г.Тверь, Затверецкий б-р, д. 104 | 147-ТП/12-07 | 0.018 |  |  | ООО Стройконсалтинг | АЗС, ул.Пржевальского, 67 | 0.01
2008 г
[6 empty] | ООО "Тверькомплекс" | Производственные гаражи г.Тверь, Сахаровское шоссе, д.2 | 172-ТП/04-08 40200188 (договор заключен 15.09.2010) | 0.1 |  |  | ООО Строй-Инвест | многокв.ж/дом с торг.-оф. помещениями, Туполева доп.мощность | 0.05
2009 г
[6 empty] | СНТ "Восход-6" | СНТ, Калининский район, с/п Аввакумовское, Старая Константиновка | 316-ТП/09-09 | 0.07 |  |  | Мнацаканян А.А. | незавершенное строительство (опытно-промышленное производство цементостойкого стекловолокна – производственный корпус) Сахаровское ш., д. 32, стр. 1 | 0.2
[6 empty] | Пальчун О.А. | коттеджный поселок, Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Иенево | 40062943 (договор заключен 24.12.2009) | 0.1 |  |  | ООО "Развитие" | магазин, г. Тверь, ул. Маяковского | 0.05
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ООО Экополис | магазин_Тверская область, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 37. | 0.035
[6 empty] | СНТ "Парус" | СНТ, Калининский р-н, Каблуковское с/п, район дер. Иенево | 40063415 (договор заключен 16.02.2010) | 0.5 |  |  | ООО "Руса" | жилая застройка с оффисным центром_г. Тверь, Затверецкая набережная, д. 36 стр.1 | 0.208
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | здание торгово-офисного комплекса ООО "Стандарт-ТМ"_г. Тверь, Заволжский район, ул. Маяковского - ул. Пржевальсского, кадастровый номер 69:40:01:00:620:0071 (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.06
[6 empty] | Жуков Александр Алексеевич | Индивидуальная жилая застройка, Тверская область. Калининский район, Каблуковское с/п, район д. Иенево (в ОРЗТП с 07.06.2011) | 40306240 (договор заключен 28.09.2011) | 2.3 |  |  | СНТ "Огонек" Управления государственной противопожарной службы УВД | Вновь сооружаемая распределительная сеть 6-0,4 кВ_Тверская область, Калининский район, Аввакумовское с/п, в районе дер. Сокол_в ОРЗТП 17.02.2012 | 0.65
[6 empty] | СНТ "Металлист" | ВЛ-6 кВ и распределительная сеть 6-0,4 кВ для электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества_Тверская область, Калининский район, Савватьевский с/о, населенный пункт "Савватьевское лесничество", СНТ "Металлист"_в ОРЗТП с 19.12.11 | 40455937 (договор заключен 27.12.2011) | 0.08 |  |  | СНТ "Садовод-3" | ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения дачных домов_Тверская область, Калининский район, Аввакумовское с/п, дер. Сокол_в ОРЗТП с 08.08.2012 | 0.2
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | СНТ "Отдых" | СНТ_Калининский район, Каблуковское с/п, СНТ "Отдых", в районе дер. Савватьево_в УТП с 12.12.13 | 0.05
[6 empty] | Смирнов Владимир Иванович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения рыбного хозяйства_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, в районе н.п. "Савватьевское лесничество"_в ОРЗТП с 17.11.11 | 40466272 (договор заключен 02.02.2012) | 0.01875 |  |  | СНТ "Медик" | Дачные дома_Калининский район, Каблуковское с/п, район д. Савватьево, земельные участки членов СНТ "Медик"_в ОРЗТП с 30.08.2013 | 0.16
[6 empty] | ДНТ "Рябинки" | Существующие ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения ДНП_Тверская область, Калининский район, Аввакумовское с/п, ДНТ "Рябинки"_в ОРЗТП с 29.04.2012 | 40554470 (договор заключен 30.07.2012) | 0.36 |  |  | СТ "Орша-1" | Садоводческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Каблуковсое с/п, с/т "Орша-1", в районе дер. Савватьево (земельный участок с кадастровым номером 69:10:191201:0025)_в ОРЗТП с 17.10.13 | 0.1
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | ООО "Маяковка" | Торгово-офисный центр_Тверская область, г. Тверь, Заволжский район, ул. Маяковского, д. 37 (кадастровые номера 69:40:0100602:861, 69:40:0100602:862, 69:40:0100602:863, 69:40:0100602:864)_в УТП с 27.09.2013 | 0.025
[6 empty] | ООО "Инвест-Проект" | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ - 160 кВ для электроснабжения одноэтажного 6-ти квартирного жилого дома_Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Невского 1-я, д. 72 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100558:5)_в ОРЗТП с 19.06.13 | 40750678 (договор заключен 24.09.2013) | 0.09 |  |  | ООО "Маяковка" | Здание торгово-офисного центра_Тверская область, г. Тверь, Заволжский район, ул. Маяковского, д. 37 (кадастровые номера 69:40:0100602:861, 69:40:0100602:862, 69:40:0100602:863, 69:40:0100602:864)_в УТП с 27.09.13 г. | 0.025
[6 empty] | ООО "Инвест-Проект" | Торговый комплекс "Звездный"_г. Тверь, ул. 1-я Александра Невского (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100558:68)_в УТП с 06.12.13 | 40835968 (договор заключен 19.12.2013) | 0.225
2014 г
[6 empty] | ООО "Тверь Марина" | Промышленная нагрузка_адрес ориентира: Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Поддубье (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000019:132) | 40843068 (договор заключекн 23.01.2014) | 2.25
[6 empty] | СНТ "Отдых" | СНТ_Тверская область, Калининский район, Каблуковское с\п, СНТ "Отдых" в районе дер. Савватьево | 40888133 (договор заключен 13.05.2014) | 0.045
[6 empty] | СНТ "Пищевик" | СНТ_Калининский район, Каблуковское с\п, с/т Пищевик, в районе дер. Савватьево | 40875180 (договор заключен 29.05.2014) | 0.054
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 3.0427 | 0.92 | 3.3073 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.073 | 0.92 | 3.3402 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 10 |  |  |  |  | 3: 2013 г
[6 empty] | Администрация муниципального образования Верхневолжское сельское поселение Калининского района Тверской области | Вводное устройство газовой котельной_Тверская область, Калининский район, Верхневолжское с/п, с. Пушкино (в ОРЗТП с 05.2013) | 40733678 (договор заключен 16.07.2013) | 0.032454
2014 г
[6 empty] | Администрация муниципального образования Верхневолжское сельское поселение Калининского района Тверской области | Жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Верхневолжское с/п, с. Пушкино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0360401:593 (в ОРЗТП с 05.07.2013) | 40759340 (договор заключен 07.03.2014) | 0.2079
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.24035 | 0.92 | 0.26125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Механич. з-д. | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2010 г; 9: ООО СемХолл; 10: 2 здания ООО «Сем Холл», Тверь, Старицкое ш, 15; 11: 0.7
[6 empty] | ОАО "Ритм" Тверское производство тормозной аппаратуры | г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д. 45, стр. 3. | 12-563/2010 | 2 |  |  | ОАО «Автобаза Тверская-2» | дилерские центры Фольксваг, Шкода пр. 50 лет Октября, 5 | 0.1
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | ООО «Тверьстроймаш» | 2362 кВт (1662 кВт – ранее разреш. мощность) Старицкое шоссе, 30 | 0.7
[6 empty] | ОАО "Ритм" ТПТА | Электроустановки ОАО "Ритм" ТПТА_ г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 45_в ОРЗТП с 04.04.13 г. | 40711098 (договор заключен 16.07.2013 г.) | 0 |  |  | ООО "Солнечный Рай" | солярий_г. Тверь, пр-кт Ленина, д. 28 | 0.027
[6 empty] | ФКП "УЗКС МО РФ" | Жилая застройка на 1303 квартиры_г. Тверь, пр-т 50 лет Октября (кадастровый номер 69:40:0300004:1)_в ОРЗТП с 23.08.13 | 40776439 (договор заключен 23.12.2013) | 1.7386 |  |  | ООО "Сем Хол" | Здание административно-офисного центра_Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район, Старицкое шоссе, д. 15, пом. 7 (кадастровый номер 69:40:0300011:15:22/6)_в ОРЗТП с 09.2013 | 0.4
[12 empty] | ОАО "Оборонэнерго" | Жилая застройка_г. Тверь, проспект 50 лет Октября | 0.49
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.7386 | 0.92 | 1.8898 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.417 | 0.92 | 2.6272 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/6 кВ Механич. з-д. | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2007 г; 9: ООО «Солнечный рай»; 10: солярий г.Тверь, пр-т. Ленина, д.28; 11: 0.027
[6 empty] | ЗАО "Трест Тверьстрой № 1" | Ж/ дом, Мигаловская наб., 1, к. 2, ТП по 6 кВ | 87-ТП/11-07 | 0.11 |  |  | ООО Апрель плюс | торгово-офисный центр, 50 лет Октября, 28 | 0.115
[6 empty] | ТСЖ ул. Бобкова 38 | дом и ЦТП | 103-ТП /12-07 | 0.11 |  |  | Автокооператив № 20 | авто гараж, г. Тверь, Борихино поле | 0.02
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.162 | 0.92 | 0.17609 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Южная | 40 | + | 40 |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | ООО "Логопартс"офисно-складской | бизнес-парк, Калининский р-н, д. Андрейково, по 162км+450 м(вправо) а/д Москва-С. Пб | 02-ТП/06-06 | 0.4 |  |  | ВТМ Дорпроект | транспортная развязка в районе м-рна Южный | 0.03 |  |  | ООО Монтажстрой | жилая застройка в Южном Д | 347-ТП/10-09 (40068664) договор расторгнут 30.01.2012 | 0.3952
[6 empty] | 2007 г | [5 empty] | ООО "Мега-Принт" | бывшая начальная школа, с. Никольское | 0.018 |  |  | ООО "Микро ДСК" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения обьекта "Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения по улице Псковская в г. Твери_в ОРЗТП с 19.01.12 | 40551374 (договор заключен 03.05.2012), договор расторгнут 02.05.2012 | 0.1
[6 empty] | ООО "Мансарда-С" | Ж/дом, Тверь, Загородная-М. Ульяновой-Тургенева-1-й пер. М. Ульяновой | 89-ТП/11-07 | 0.21 | [7 empty] | Кшенина Татьяна Ивановна | Вводное устройство промышленно-логистического комплекса_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:1069)_в ОРЗТП с 14.06.2012 | 40591091 (договор расторгнут 18.04.2013 г.) | 0.1
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | Мамедов Ф.И. | ж/застройка, Восточная, 20 | 0.19
[6 empty] | Стадольникова Юлия Алексеевна | склад - ангар | 258-ТП/12-08 | 0.035 |  |  | ООО "Гиперцентр -Тверь" | многофункциональный торгово-развлекательный центр, м-рн Южный | 3.3
[6 empty] | ООО «Магазин № 50 «Продукты»» | кафетерий, г. Тверь, бульвару Гусева, д. 39 Б | 261/1-ТП-12-08 | 0.016 |  |  | ООО "Билдинг" | ж/ застройка, Левитано-Вологодская | 2.5
[6 empty] | Беляков Д.И. | Торговый центр, Тверь, Можайского, 52. 220кВт (120 ранее разр.) | 171-ТП/04-08 | 0.1 |  |  | МУП «Тверьстройзаказчик» | автодорога по ул. Псковская – Оснабрюкская г. Твери | 0.025
2009 г
[12 empty] | ООО "Мансарда-С" | Ж/дом, Тверь, ул. Загородная, д. 9, корп. 1 | 0.042
[6 empty] | ООО "Клайд" | АЗС Тверская область, г.Тверь, Московский район, ул. Псковская | 290-ТП/05-09 | 0.06 |  |  | ЗАО "Облинвестстрой" | жилзастройка, м-н Южный Д | 0.3905
[6 empty] | ГУ Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" | линия наружного освещения на уч-ке а/д Тверь-Лотошино_Шаховская - Уваровка на уч-ке км 6+000- км 10 + 000 (км 168 Волоколамская развязка) | 314-ТП/09-09 | 0.16 |  |  | Департамент архитектуры и строительства администрации г.Твери | водопроводная станция регулирования с резервуаром чистой воды в микрорайоне «Южный» ул. Королева | 0.25
[6 empty] | ООО «Строй-инвест» | жилой дом, ул. 2-я Тургенева | 345-ТП/10-09 | 0.065 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | детский сад, ул.Новая - Летное поле - ул.Взлетная | 0.069
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ООО «Водоканал – Т» | КНС Калининский район, Бурашевское шоссе, ул.Восточная | 0.05
[6 empty] | ЗАО "Компания Волгодорстрой", наружное | освещение автодороги_ул. Псковская (Оснабрюкская) в границах Октябрьский проспект - Волоколамское шоссе | 40085122 (договор заключен 27.01.2010) | 0.025 |  |  | ГУП "Тверьстройзаказчик" | освещение строящейся трол.автодороги, ул.Псковская - Оснабрюкская | 0.025
[6 empty] | ООО "Логопартс" | логистический комплекс_Калининский район, Бурашевское с/п, в районе дер. Садыково | 40121518 (договор заключен 08.10.2010) | 0.55 |  |  | ООО "ТехСтройЗаказчик" | Калининский р-н, Бурашевское с/п, район дер. Кольцово | 0.095
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | РП-39_г. Тверь, ул. Можайского, д. 70-78 | 0.6
[6 empty] | Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области | !2 категория!10-этажный 300-квартирный жилой дом _Тверская область, г. Тверь, Бурашевское шоссе (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40285335 (договор заключен 17.03.2011) | 0.27654 |  |  | ОАО "Строительная акционерная компания Стройцентр"_ | микрорайон "Южный-Д" Лот 2 А, ул. Новая, д. 2,4,7 | 0.527
[6 empty] | ООО "Премьер" | !2 категория! Вводное устройство жилого комплекса "Аврора"_Тверская област, г. Тверь, ул. Можайского, дом 62, корпус 1 (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40280182 (договор заключен 21.03.2011) | 0.1 |  |  | ОАО "Строительная акционенрная компания "Стройцентр" | 4-5 этажный жилой дом (7 и 8 очереди строительства)_г. Тверь, микрорайон "Южный - Д" Лот 2А, ул. Стартовая, д. 7 | 0.147
[6 empty] | ООО "СКФ Тверь" | !2 категория! технологическая линия по производщству подшипников_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 40245770 (договор заключен 01.07.2011 г.) | 0.7 |  |  | МУП "Тверьгорэлектро" | детская поликлиника №2 МУЗ "КГБ №6"_Тверская обл., г. Тверь, м-н. Южный, пересечение ул. Можайского с ул. Левитана. | 0.25
[6 empty] | ООО "СКФ Тверь" | !2! категория здания склада хранения отходов производства, контрольно-пропускного пункта, котельной, насосной станции пожаротушения_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 40245798 (договор заключен 01.07.2011) | 0.7 |  |  | ООО "Паулинг Рус" | Завод по производству продуктов питания_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (в ОРЗТП с 27.12.2010) | 0.5
[6 empty] | ООО "Премьер" | Электроустановки жилого комплекса "Аврора"_Тверская область, г. Тверь, ул. Можайского, дом 62, корпус 1, земельный участок с кадастровым № 69:40:0200105:0027_в ОРЗТП с 22.04.2011 | 40327344 (договор заключен 02.08.2011) | 0.55 |  |  | МУП "Тверьгорэлектро" | вводное устройство здания магазина с кафетерием Дубинина Н.Н._Тверская область, Московский район, ул. Можайского (около д. 76, 78) (в ОРЗТП с 17.12.2010) | 0.027
[6 empty] | ООО "Лидер" | Жилая застройка_г. Тверь, Пролетарский район, пос. Мамулино | 40244803 (договор заключен 09.08.2011) | 0.65 |  |  | МУП "Тверьгорэлектро" | клуб многоцелевого назначения со встроенными помещениями общественного питания ООО "САН" (в ОРЗТП с 17.12.2010) | 0.24
[6 empty] | Жуков Александр Алексеевич | склад-ангар, расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, проспект Октябрьский, д. 56 а (в ОРЗТП с 18.05.2011) | 40342229 (договор заключен 02.09.2011) | 2 |  |  | МУП ЭС "Тверьгорэлектро" | Вводное устройство здания цеха ООО "Тверьтехногрейд"_Тверская область, г. Тверь, промышленный проезд, д. 2а (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 0.1
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | ЛЭП-0,4 кВ для элетроснабжения автозаправочного комплекса_адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проспет Октябрьский (в ОРЗТП с 02.08.2011) | 40390902 (договор заключен 05.09.2011) | 0.12 |  |  | ООО "Лидер" | Жилая застройка_г. Тверь, Пролетарский район, пос. Мамулино (в ОРЗТП с 11.07.2011) | 5
[6 empty] | ООО "Газпромнефть - Центр" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения автозаправочного комплекса, почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Никулинсское с/п, дер. Кривцово (в ОРЗТП с 02.09.2011) | 40412913 (договор заключен 06.10.2011) | 0.075 |  |  | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 1/2 часть здания цеха ООО "Твертехногрейд" расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, Промышленный проезд, д. 2 а (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.05
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | ОО "Лидер" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки_Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район, пос. Мамулино_в ОРЗТП с 09.11.2011 | 3.35
[6 empty] | ООО "Микро ДСК" | "Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения по улице Псковской в г. Твери"_Тверская область, г. Тверь_в ОРЗТП с 01.11.2012 | 40551374 (договор заключен 03.05.2012) | 0.09 |  |  | Исмаилов Намик Яшар оглы | Вводное устройство административно-хозяйственного здания с комплексом автообслуживания_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, г. Тверь, ул. Марины Расковой (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.02
[6 empty] | ООО "Комбинат ЖБИ-6" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения бетонного завода_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:641)_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 40532200 (договор заключен 18.04.2012) | 0.0825 |  |  | ОАО "Тверьстрой" | Строительные механизмы (для строительства жилых домов)_почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 95, корп. 5_в ОРЗТП с 13.02.2012 | 0.6
[12 empty] | ООО "Микро ДСК" | "Жилые кварталы по улице Псковской в г. Твери"_Тверская область, г. Тверь_в ОРЗТП с 29.03.2012 | 4.28
[6 empty] | ООО СК "Альянс" | Жилая и торговая застройка в мкрн. Южный_Тверская обл., г. Тверь, просп. Октябрьский, д. 56 а_в ОРЗТП с 10.08.2012 | 40561287 (договор заключен 01.10.2012) | 7.56 |  |  | ООО "Комбинат ЖБИ-6" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения бетонного завода_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:641)_в ОРЗТП с 19.09.2013 г. | 0.11
[6 empty] | Арсентьев Василий Фридрихович | Вводное устройство предприятия по производству пищевой продукции_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:653) | 40620983 (договор заключен 04.10.2012) | 0.3375
[12 empty] | ООО "Интернет Логистика" | Линейная ячейка 10 кВ проектируемого РП-10 кВ, запитанного от вновь установленной линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ 3 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Южная и от ВЛ-10 кВ фид. 31 ПС 110/35/10 кВ Южная_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, в районе дер. Садыково, д. 1 "А"_в ОРЗТП с 17.12.12 | 1
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | ООО "Паулиг Рус" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 630 кВА для электроснабжения кофеобжарочного завода_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево - 2. № 2 (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:642:79)_в ОРЗТП с 05.12.12 | 0.6
[6 empty] | ООО "МСК №1" | Две укомплектованные линейные ячейки 10 кВ вновь ссоружаемого РТП-10 кВ. запитанного от вновь установленных линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Южная_Тверская область, г. Тверь, м-н Мамулино-2 в границах улиц Оснабрюкская, Складская, Степана Горобца (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300015:55)_в ОРЗТП с 22.02.13 | 40700970 (договор заключен 15.03.2013) | 2.7 |  |  | ООО "Нинель" | Торгово-складской компекс_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово_в УТПС с 31.10.13 | 0.1
[6 empty] | Кшенина Татьяна Ивановна | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения промышленно-логистического комплекса_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:1069)_в ОРЗТП с 08.04.2013 | 40720259 (договор заключен 06.05.2013) | 0.15 |  |  | Пулькин Игорь Валерьевич | Вводное устройство предприятия по призводству пищевой продукции_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:653)_в ОРЗТП с 01.07.13 г. | 0.45
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.099 |  |  | ООО "Билдинг" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (на период строительства - для электроснабжения строительных механизмов)_Почтовый адрес ориентира Тверская область, г. Тверь, ул. Левитана, д. 48 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200180:40)_в ОРЗТП с 19.06.2013 г. | 0.1
[6 empty] | ООО "Микро ДСК" | Многоквартирные жилые дома_адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200180:115)_в ОРЗТП с 09.09.13 | 40780906 (договор заключен 19.11.2013) | 3.942 |  |  | Казнин Дмитрий Владимирович | Объект "Логистический центр"_Тверская область, г. Тверь, Октябрьский проспект (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300339:1081)_в ОРЗТП с 05.08.2013 г.э\ | 2.4
[6 empty] | ООО "СтройПрофиль" | Жилая застройка_г. Тверь, Октябрьский пр-кт (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200179:281)_в ОРЗТП с 27.09.2013 | 40796640 (договор заключен 03.12.2013) | 5.85 |  |  | ОАО "ЭстейтИнвест" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения линии освещения объекта "Строительство улицы на участке между Октябрьским проспектом и продолжением бульвара Гусева в районе перспективной застройки "Зеленая долина" в Московском районе г. Твери"_Тверская область, г. Тверь, пр-кт Октябрьский (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200179:19_в ОРЗТП с 19.09.13 | 0.05
2014 г
[6 empty] | ООО "Стройглавзаказчик" | Жилые дома_г. Тверь, ул. Левитана, д. 46 и 52 (земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0200180:102,69:40:0200180:118, 69:40:0200180:120) | 40889458 (договор заключен 13.05.2014) | 0.18 |  |  | Кшенина Татьяна Ивановна | Промышленно-логистический комплекс_Калининский район,Ю Бурашевское с/п, дер. Садыково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:1069)_в ОРЗТП с 05.09.2013 г. | 0.2
[6 empty] | ООО "Тверьагрострой" | Жилая застройка "Южная ночь"_г. Тверь (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200180:127) | 40877059 (договор заключен 16.05.2014) | 0.015
[9 empty] | 21.006 | 0.92 | 22.8326 | Итого по актуальным заявкам |  | 27.6855 | 0.92 | 30.0929 | Итого по договорам |  |  | 0.5952 | 0.92 | 0.64696
ПС 110/35/10 кВ Северная | 40 | + | 40 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ОАО "Тверьстрой" | 10-ти эт. ж/дом на 360 кв.,Тверь, Хромова, д.27 | 150-ТП/12-07 | 0.46 |  |  | ООО Омега Гранд застройка | Луначарского, 36 | 0.139
2008 г
[6 empty] | ЗАО «Спецстройтрест ЗАТО - Центр» | 126 кв.ж/дом и строит. Механизмы, Тверь, Артюхиной, 15 | 154-ТП/03-08 | 0.128 |  |  | ГОУ ВПО Тверской университет | общеж-я №4 и №5, Тверь, Плеханова | 0.283
[6 empty] | ООО "ГОЭЛРО" | Многоэтажная жилая застройка г.Тверь, ул.Луначарского | 165-ТП/04-08 | 6 |  |  | МУП Тверьстройзаказчик | жил застройка ул Фрунзе, 22 | 0.089
[6 empty] | ООО «Бином плюс» | Центр многофункционального назначения г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 44 | 255-ТП/12-08 | 0.14 |  |  | ООО Квадрат | ж/ дом по ул Луначарского 9 кор 1 | 0.24
2009 г
[6 empty] | ЗАО ПКФ «АЛ» филиал РТБК «Околица» | нежилое здание по 1-му пер. Вагонников | 277/1-ТП/03-09 | 0.025 |  |  | ООО Строй капитал | ж/дом по ул. Луначарского 32 корп. 1 и д. 32 кор. 2 | 0.278
[6 empty] | ООО Атлантис -Плюс | ж/ дом по ул. Луначарского, 32 | 294-ТП/05-09 | 0.185 |  |  | ОАО «Центртелеком» | АТС – 56 на Молодежном б-ре г. Твери | 0.02
[6 empty] | 2010 г. | [5 empty] | Филиал «Оргстройпроект» ОАО «СПК Мосэнергострой» | многоэт. ж/дом ул. Хромова | 0.241
[6 empty] | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тверской госуниверситет | главный корпус университета, г. Тверь, ул. 2-я Красина-ул. Прошина | 40248671 договор заключен 01.12.2010 г.) | 0.3 |  |  | ОАО «Тверьстрой» | 10-ти эт. ж/дом по ул Хромова, 25 | 0.1604
2011 г.
[6 empty] | ГОУ ВПО Тверской университет | Ранее разрешенная мощность_промышленная нагрузка 2 категории_Тверскяа область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова - ул. Прошина (в ОРЗТП с 24.02.2011) | 40342816 (договор заключен 31.08.2011) | 0 |  |  | ИП Барсков Юрий Геннадьевич | магазин, П.Савельевой, 33-А | 0.1
[6 empty] | ООО "Ритм-2000" | Торгово-административный центр, Тверская область, г. Тверь, ул. Луночарского, д. 18 (в ОРЗТП с 22.07.2011) | 40291946 (договор заключен 14.09.2011) | 0.5 |  |  | Упр-е инкассации – филиал Российского объединения инкассации ЦентрБанка РФ | центральный тепловой пункт, Луначарского, 20 | 0.03
[6 empty] | 2013 г. | [5 empty] | Фонд развития детского спорта | торговый центр, Молодежный б-р, 2 | 0.07
[6 empty] | Савельев Александр Викторович | Существующая ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания_Тверская область, г. Тверь, ул. Луначарского, д. 16 (кадастровый номер 69:40:0100084:489)_в ОРЗТП с 15.05.2013 г. | 40733363 (договор заключен 01.06.2013) | 0.01875 |  |  | ЗАО "Тверская сотовая связь" | ЗАО "Тверская сотовая связь), коммутатор сотовой связи, ул.Оборонная, 5 | 0.1
[6 empty] | Митрофаненко Николай Николаевич | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения_Тверская область, Конаковский район, г. Тверь, ул. Луначарского, д. 30 а (кадастровые номера 69:40:0100084:0:4/1, 69:40:0100084:0:4/3, 69:40:0100084:0:4/4)_в ОРЗТП с 19.06.13 | 40750612 (договор заключен 05.08.2013) | 0.05775 |  |  | ООО "Юность" | административно-торговое здание, Молодежный б-р | 0.099
[12 empty] | ООО "ТД "Сокол" | объект недвижимости, ул.П.Савельевой, 56 | 0.1
[12 empty] | ООО "Квадрат", жилой комплекс " Башня Скворца", ул.Докучаева, 36 и ул. Скв.- Степанова, 85 | ООО "Квадрат", жилой комплекс " Башня Скворца", ул.Докучаева, 36 и ул. Скв.- Степанова, 86 | 0.125
[12 empty] | ОАО "Тверской мясокомбинат" | магазин "Тверской купец", ул.С.-Петербургское шоссе, д.27 | 0.04
[12 empty] | ИП Жаров В. Н. | здание закусочной "Бистро" г. Тверь, | 0.085
[12 empty] | МУП «Тверьстройзаказчик» | общежитие г. Тверь, ул.Фрунзе | 0.3
[12 empty] | ООО «КАЗАК» | строимеханизмы г.Тверь, ул.Хромова - 2-ой пер.Седова | 0.923
[12 empty] | Управление ФСБ России по Тверской области | 64 квартирный жилой дом, г.Тверь, ул.1-ый пер.Вагонников | 0.118
[12 empty] | ГУП «Тверьоблстройзаказчик» | производственная база для учреждений культуры, г. Тверь, ул. 1-я Плеханова | 0.5
[12 empty] | ГУП «Тверьоблстройзаказчик» | фондохранилище под хранение музейных фондов, г. Тверь, ул. Г. Димитрова, д. 46_земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100122:4_в ОРЗТП с 3146602 | 0.47
[12 empty] | ЗАО "Основание", временно до 31.12.09г | 1 очередь 9 этажного ж/д_г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова,37 | 0.0353
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | жилой дом_Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 24 | 0.3
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | жилой дом_Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 22 (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.391
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Вводное устройство жилого дома Управления Федеральной службы безопасности РФ по Тв. Области_Тверская обл., г. Тверь, 1-ый пер. Вагонников (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.08
[12 empty] | ООО "КАЗАК" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения квартальной многоэтажной жилой комплексной застройки II квартала по ул. Луначарского в г. Тверь_почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Луначарского, д. 34_в ОРЗТП с 19.12.11 | 0.5672
[12 empty] | ООО "Новый город" | Электроустановки ООО "Новый город" для объекта "Жилой квартал в районе д. Батино (2-й этап 1-ой очереди строительства), расположенного по адресу: Твекрская область, Калининский район, Черногубовское с/п, д. Батино"_в ОРЗТП с 18.09.2013 г. | 1.2749
[12 empty] | ООО "Новый город" | Жилой квартал в районе д. Батино (1 этап 1-ой очереди строительства_Тверская область, Калининский район, Черногубовское с/п, д. Батино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000013:508_в ОРЗТП с 03.09.13 | 2.4078
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.0765 | 0.92 | 0.083152 | Итого по актуальным заявкам |  | 9.5666 | 0.92 | 10.3985 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 40 | + | 40 |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | ООО "Промопост" | Склад "Горизонт-3" Тверь, Коняевская, 14 | 34-ТП/12-06 | 0.3
2007 г
[6 empty] | ООО "Норд-Авто" | Автоцентр "Renault", Тверь, Московское ш | 65-ТП/08-07 | 0.192 |  |  | ООО "Бизнес-Сервис" | производственно-адм.комплекс, Московское ш,15 А | 3
[6 empty] | ООО "Бизнес-Сервис" | Адм-складское здание почтово-обраб. комплекса, Тверь, Московск. ш, 5 | 80-ТП/10-07 | 0.93 |  |  | ООО "СО Тверьнефтепродукт" | тверская нефтебаза, ул. Бочкина, 29 | 0.747
[6 empty] | ЗАО "ДКС" | Объекты предприятия, Тверь, Б. Перемерки, Бочкина 15 | 102-ТП/12-07 | 2.125 |  |  | ООО "Межрегион.Торг.Центр" | нежил.пом.,Тверь, Коняевская | 0.0296
2008 г
[6 empty] | ОАО Бетиз-ЖБИ | реконструкция цеха, Тверь, Сердюковская, 15 | 257-ТП/12-08 | 3 |  |  | ООО "Ремонтно-эксплуатационное управление Московского района" | производственная база для размещения снегоуборочной техники, Московское шоссе, д.84 | 0.05
2009 г
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | водозабор в п. Элеватор | 299-ТП/06-09 | 0.17 |  |  | ООО "Компания АНТЭК" | производственно-складская база_г. Тверь, Большие перемерки | 0.1
[6 empty] | ОАО "Мегафон" | технологическое оборудование, г.Тверь, промзона Лазурная, д.36 | 318-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | ООО "Союзспецтранс" | деревообрабатывающий цех, Тверская область, г. Тверь, пр-д Мелиораторов, д. 3б | 0.3
[6 empty] | ОАО "Мегафон" | технологическое оборудование, г.Тверь, промзона Лазурная, д.37 | 319-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | ЗАО "Тверсой завод железобетонных изделий и труб" | реконструкция нефтебазы ООО "Подольскнефтепродукт"_ул. Бочкина, д.11 | 0.6
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ООО "Тверьполимерсистемы" | вводное устройство материального склада_г. Тверь, промзона ст. Лазурная | 0.06
[6 empty] | Тверское региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон | Тверская область, г.Тверь, промзона Лазурная, д. 35 | 40118940 (договор заключен 05.07.2010) | 0.05 |  |  | ООО "Гематек" | Промышленная нагрузка_Тверская обл., г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 1 (в ОРЗТП с 17.02.2011) | 2.3
[6 empty] | ООО "Тверьполимерсистемы" | вводное устройство материального склада_г. Тверь, промзона ст. Лазурная | 40178670 (договор заключен 10.08.2010) | 0.06
[6 empty] | Кунцевич Людмила Александровна | вводное устройство производственной базы_Тверская область, г. Тверь, в промзоне "Лазурная" в Московском районе | 40189122 (договор заключен 07.09.2010 г.) | 0.1 |  |  | ЗАО "Диэлектрические кабельные системы" | Распределительная сеть 10-0,4 кВ, запитанная по двум существующим ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек 10 кВ фид. №12 и фид. №36 ПС 110/35/10 кВ Лазурная_Тверская область, г. Тверь, Большие перемерки, ул. Бочкина, д. 15_в ОРЗТП с 24.08.2012 | 1.3
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | ООО "Бизнес-Сервис" | Две существующие ЛЭП-10 кВ для электроснабжения РП-10 кВ_Тверская область, г. Тверь, пос. Элеватор, 1-й переулок, д. 6_в ОРЗТП с 28.04.2012 | 0.275
[6 empty] | ООО "Бизнес-Сервис" | Две ЛЭП-10 кВ для электроснабжения РП-10 кВ_Тверская область, г. Тверь, пос. Элеватор, 1-й переулок, д. 6_в ОРЗТП с 13.12.11 | 40488265 (договор заключен 30.01.2012) | 0.261 |  |  | ООО "Союз" | ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-гостинничного комплекса_Тверская область, г. Тверь, ш. Московское (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200063:32)_в ОРЗТП с 01.11.2012 | 0.25
[6 empty] | Илюнов Андрей Валерьевич | ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения производственной базы_Тверская область, г. Тверь, промзона Лазурная, д. 9_в ОРЗТП с 19.07.2012 | 40601199 (договор заключен 03.10.2012) | 0.075 |  |  | ООО "Бизнес-Сервис" | Две существующие ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объекта "Столовая, поле для игры в мини-футбол с трибунами по адресу: г. Тверь, пер. 1-й пос. Элеватор, д. 6"_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0.099
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | ООО "Дом стекла" | Производственная база_Тверская обл., г. Тверь, Москеовский район, пос. Элеватор, промзона "Лазурная"_в ОРЗТП с 05.07.2013 г. | 0.05
[6 empty] | Тверской район гидротехнических сооружений - филиал ФГУП "Канал имени Москвы" | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения отстойного-ремонтного пункта "Малые перемерки"_Тверская область, г. Тверь, ул. Малые перемерки, д. 15 А_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 40690548 (договор заключен 15.03.2013) | 0.0225
[6 empty] | ООО "БИЗНЕС СЕРВИС" | Почтово-перерабатывающий комплекс_Тверская область, г. Тверь, ш. Московское, (земельный участок с кадастровым номером: 69:40:0200080:678)_в ОРЗТП с 29.08.2013 | 40759262 (договор заключен 03.10.2013) | 0.9375
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.296 | 0.92 | 1.4087 | Итого по актуальным заявкам |  | 9.1606 | 0.92 | 9.9572 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Экскаваторный з-д | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ТГОИ "Инвастрой" | 1-я очередь жилого дома в г. Тверь, ул. Московская, д. 1 | 66-ТП/08-07 | 0.133 |  |  | ЗАО СК Тверьгражданстрой | ж/квартал Маяковского-Добролюбова-Деревцова-Левобережная, ТП по 10 кВ | 0.6
2008 г
[6 empty] | Тришанкова Е.Ю. | Нежилое помещение, г.Тверь, Вагжановский пер., д.8 "А" | 164-ТП/04-08 | 0.0195 |  |  | Адм. Калин. р-на | пристройка наб. Лазури, ТП по 10 кВ | 0.1
[6 empty] | ТГООИ "Стройгарант" | 2-ой блок секции 1-ой очереди ж/дома с помещ. общественного назначения, Тверь, ул. Московская, д. 1 | 180-ТП/06-08 | 0.205
[6 empty] | Данилов В.Г. | помещения, ул.Медниковская, д.55/25 | 250-ТП/12-08 | 0.03 |  |  | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 4-х квартирный жилой дом ЗАО "ТЕЛЕНЕТ"_Тверская область, г. Тверь, ул. Медниковская , д. 17 | 0.018
[6 empty] | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Административно-хозяйственный блок, расположенный по адресу: г. Тверь, наб р. Лазури, д. 3 | 259-ТП/12-08 | 0.1 |  |  | ООО "ДСК-Проект 1" | Два многоэтажных жилых дома со встроенными помещениями общественного назанчения и детского сада_г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 8 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200045:40) | 0.6689
2009 г
[6 empty] | ОАО "Строительно-промышленная компания Мосэнергострой" | стройплощадка жилого дома, г. Тверь, ул. Склизкова | 301-ТП/06-09 | 0.07
2010 г
[6 empty] | ООО "Тверьмасстрой" | вводное устройство административного здания с производственным корпусом и стоянками автомобилей_г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32 | 40111518 (договор заключен 07.04.2010) | 0.095
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.3869 | 0.92 | 1.5075 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/6 кВ Экскаваторный з-д | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ООО "На Набережной" | Торгово-офисный центр, | 184-ТП/06-08 | 0.245 |  |  | ООО "Кеш и Керри" | многофункционального торг. комплекса с парковкой на ул. Склизкова г. Тверь, ТП по 6 кВ | 1.1 |  |  | ООО "Вираж" | 14-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, | Договор 185-ТП/06-08 расторгнут 07.12.2010 (40035217 16.06.2008) | 0.2
[12 empty] | ООО Атлант | жилой застройки в границах улиц Богданова – Т. Ильиной - 15 лет Октября - Склизкова г. Тверь, ТП по 6 кВ | 4
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | Областная многопрофильная детская больница, г. Тверь, наб. С.Разина | 209-ТП/08-08 | 0.745
[6 empty] | ООО "Капитал" | г. Тверь, б-р Цанова | 210-ТП/08-08 | 0.55 |  |  | Военная академия ВКО | ж/дом, Базановой | 0.18
[6 empty] | МУП "Тверьстройзаказчик" | 4-эт. 27 кв.ж/дом с встроенными помещ., Тверь, В.Новгорода, 19 | 217-ТП/09-08 | 0.069 |  |  | Кукушкин И.В. | гостиница, ул.Чернышевского, д.2/16, ТП по 6 кВ | 0.08
[6 empty] | ООО "Стройплюс" | многоэтажный жилой дом по ул.Т.Ильиной, д.33 корп.2 | 276-ТП/12-08 | 0.16 |  |  | ООО Регионстрой жилые дома | по ул. Склизкова г. Твери, д.116 к1, д. 116 к2, д.114 , ТП по 6 кВ | 0.645
2009 г
[6 empty] | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области | Режимный корпус на 1194 места (блоки А, Б, В) по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 141 | 305-ТП/07-09 | 0.4 |  |  | ОАО "Тверь" | гостиница "Тверская", ТП по 6 кВ | 1.304
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ОООО "Воск-авто-салон" | торговый комплекс, в районе Химволокно, 6 кВ | 0.6
[6 empty] | Филиал "Оргстройпроект" ОАО "Мосэнергострой | 12-14-16-этажный 5-ти секционный жилой дом_Тверская область, г.Тверь, ул. Склизкова, д. 100. | 40178957 (договор заключен 02.09.2010 г.) | 0.504 |  |  | ООО "Жилстройинвест", | жилой дом по ул.Бассейная, 6 | 0.072
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | Коммунально-бытовая нагрузка_г. Тверь, Московксое шоссе, район площади Гагарина (в ОРЗТП с 10.12.2010) | 1.1
[6 empty] | ООО Тверьградстрой | многофункциональный жилой и торгово-офисный комплекса в квартале застройки по ул Советской – ул. Рыбацкой – Татарскому пер. – Смоленскому пер. в г. Твери, ТП по 6 кВ | 40334350 (договор заключен 01.06.2011 г.) | 0.3 |  |  | ГБУ Тверской области "ФОК имени Султана Ахмерова" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения плавательного бассейна_Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.11 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200008:20)_в ОРЗТП с 27.03.13 | 0.06
[6 empty] | ООО "Атлант" | Жилищная застройка_Тверская область, г. Тверь, ул. Богданова - ул. Т. Ильиной - ул. 15 лет Октября - ул. Склизкова (в ОРЗТП с 18.05.2011) | 40342036 (договор заключен 12.07.2011) | 2.5
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Веселов Алексей Евгеньевич | Склад сыпучих материалоа_Тверская область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д. 8 (кадастровый номер 69:40:02:00:011:0014:1/021450/37:10000/В)_в ОРЗТП с 10.07.2013 г. | 0.1
[6 empty] | ООО "Каскад-Энергосеть | Промышленная нагрузка_г. Тверь, Московский р-н, пл. Гагарина, 5_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 40344876 (договор закллючен 28.06.2012) | 2.25
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многофункционального автозаправочного комплекса_Тверская область, г. Тверь, ш. Московское (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200016:120)_В орзтп С 30.03.2012 | 40534172 (договор заключен 28.09.2012) | 0.1665
2014 г
[6 empty] | ООО "Содружество Тверских садоводов" | Жилой комплекс "Чистый ручей"_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Мотавино_в ОРЗТП с 14.06.2013 | 40690431 (договор заключен 23.01.2014) | 5.4
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 7.8165 | 0.92 | 8.4962 | Итого по актуальным заявкам |  | 9.241 | 0.92 | 10.0446 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.92 | 0.21739
ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2012
[9 empty] | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 25 | + | 25 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "Оптимизация" | 103-квартирный ж/дом г. Лихославль | 96-ТП/11-07 | 0.105 | [7 empty] | филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Тверская обл., Лихославльский р-н, Сосновицкое с/п, д. Михайлова Гора | 40256245 (договор расторгнут 24.07.2013 г.) | 0.035
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ООО "Тепличный комбинат "Ильинское" | Лихославльский район, Ильинское с/п, с. Ильинское, ориентир с. Ильинскон | 1.2
[6 empty] | ООО "Спайт" | Универсальный магазин, Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская | 284-ТП/04-09 | 0.231
2010 г.
[6 empty] | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Тверская область, Лихославльский район, Вескинское с/п, дер. Владычня | 40154047 (договор заключен 27.09.2010 г.) | 0.15 |  |  | Администрация Лихославлского района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения спортивного центра с плавательным бассейном_почтовый адрес ориентира - Тверская область, Лихославльский район, г/пос. г. Лихославль, ул. Афанасьева, д. 2 | 0.099
[6 empty] | 2011 г. | [5 empty] | ФГУП филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"_Лихославльский район, Сосновицкое с/п, д. Михайлова Гора (земельный участок с кадастровым номером 69:19:0202001:132)_в УТП с 01.11.13 | Телевизионная башня цифрового вещания_Лихославицкий район, Сосновицкое с/п, дер. Михайлова гора (Земельный участок с кадастровым номером 69:19:0202001:132)_в УТП с 01.11.13 г. | 0.023
[6 empty] | ООО "Тверьагропром" | Промышленная нагрузка_Тверская область, Лихославльский район, дер. Вески, ул. Центральная, д. 14 а (в ОРЗТП с 16.03.2011) | 40305637 (договор заключен 29.04.2011) | 0.5772 |  |  | Администрация Лихославлского района Тверской области | Здание учебного корпуса_Тверская область, Лихославльский район, Сосновицкое с/п, дер. Сосновицы (кадастровый номер 69:19:190601:0272:30/10-39/1001/А) | 0.05
[6 empty] | ООО "ВитОМЭК" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания семяочистительного завода_Тверская область, г. Лихославль, ул. Северная, д. 5 (в ОРЗТП с 15.08.2011) | 40401351 (договор заключен 29.09.2011) | 0.03
[6 empty] | Администрация Лихославлского района Тверской области | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения водозаборного узла со станцией очистки воды_Тверская область, Лихославльский район, юго-западная часть г. Лихославль_в ОРЗТП с 14.10.11 | 40447174 (договор заключен 25.11.2011) | 0.2523
2012 г.
2013 г.
[6 empty] | филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Тверская обл., Лихославльский р-н, Сосновицкое с/п, д. Михайлова Гора_в ОРЗТП с 28.11.2012 | 40663206 (договор заключен 06.02.13) | 0.023
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1242
2014 г.
[6 empty] | Хирная Наталья Ивановна | Складской комплекс_Лихославльский район, Барановское с/п, в районе дер . Челновка (земельный участок с кадастровым номером 69:19:0000021:293) | 40879959 (договор заключен 19.05.2014) | 0.02235
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.16955 | 0.93 | 0.18231 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.372 | 0.92 | 1.4913 | Итого по договорам |  |  | 0.035 | 0.92 | 0.038043
ПС 110/35/6 кВ Безбородово | 16 | + | 16
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.035 | 0.92 | 0.038043
ПС 110/35/6 кВ Редкино | 40 | + | 40.5 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "Омнипак-Тверь" | З-д по произв-ву упаковки для ж.пищ. продуктов, п. Редкино,Конак. р-на | 70-ТП/09-07 | 1.5 |  |  | МУ Администрация гор с/п Редкино | 108-кв. ж/дом п. Редкино, ул. Фадеева. 12 | 0.172
2008 г
[6 empty] | ООО "Вергокан" | Пром.предприятие по произв-ву металлоконструкций, Конаковск. р-н, п.Редкино, Промышленная | 173-ТП/05-08 | 1.5 |  |  | ООО Альстром Тверь | п. Редкино, Конаковский р-н, Промышленная, 11 | 2
[6 empty] | 2013 г | [5 empty] | ООО "СовСтройТех" | 190 кв. жилой доми с офисными помещениями, Конаковский район, ул.Фадеева, д.12 | 0.245
[6 empty] | ОАО "ЖКХ Редкино" | Две ЛЭП-6 кВ и распределительная сеть 6-0,4 кВ_Тверская область, Конаковский район р-н, п. Редкино_в ОРЗТП с 01.03.13 | 40715255 (договор заключен 18.04.2013) | 0.225 |  |  | ОАО "ЖКХ Редкино" | Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино | 2.63
[12 empty] | Государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | освещение кольцевой а/д по периметру промзоны п. Редкино Конаковский р-н, п. Редкино, промзона62,5 кВт | 0.0625
[12 empty] | СНТ "50 лет Октября" | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электноснабжнения СНТ_Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино_в ОРЗТП с 27.03.13 г. | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.225 | 0.92 | 0.24457 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.2095 | 0.92 | 5.6625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 10 | + | 25 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Очистные сооружения, Тверская область, Рамешковский р-он, с. Застолбье | 101-ТП/12-07 | 0.035
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | Администрация городского сельского поселения | девятиквартирный трехэтажный жилой дом, Тверская область, п. Рамешки, ул. Советская, д. 37 | 0.028
[6 empty] | Зорина О.Э. | участок, Рамешковский р-н, д.Селище | 230-ТП/09-08 | 0.025
2010 г.
[6 empty] | Тверское отдел №8607 Акцион.комм.Сбербанка РФ | Адм.здание банка, пос.Рамешки, ул Советская, д.45 | 40184740 (договор заключен 08.10.2010) | 0.028 |  |  | Христенко Александр Алексеевич | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения производственной базы_местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 2000 м. от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Рамешковский район, с/п Некрасово, д. Заручье | 0.1
2011 г.
[6 empty] | ОАО фирма ОРТ "Универсал" | вводное устройство здания кинотеатра "Ракета"_Тверская область, Рамешковский район, пос. Рамешки, ул. Советская, д. 26 (в ОРЗТП с 24.02.2011) | 40296129 (договор заключен 22.03.2011) | 0.03
[6 empty] | Администрация Рамешковского района Тверской области | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения пристройки к школе пос. Рамешки_Тверская область, п. Рамешки, ул. Советская, д. 47 (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 40120712 (договор заключен 13.09.2011) | 0.06
[6 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 180 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Рамешковский район, пос. Рамешки, ул. Советская, д. 2 (в ДО с 15.08.2011) | 40422519 (договор заключен 05.10.2011) | 0.023
2012 г.
2013 г.
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1521
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.1521 | 0.92 | 0.16533 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.128 | 0.92 | 0.13913 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Тучево | 25 | + | 25
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 6: 70.0687; 8: 76.1522
Двух- и более трансформаторные ПС
Лихославльский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС
Конаковский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС
Рамешковский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС

## Зона ТоЭс (hidden)
Зона Торжокские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 35/10 кВ Страшевичи | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Сукромля | 2.5 |  |  | 3: 2012 г
|  |  |  | ООО Управляющая компания "Энергосервис" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения технологической линии по производству торфобрикетов_Адрес ориентира Тверская область, Торжокский район, Сукромленское с/п, с. Сукромля, ул. Центральная, д. 62 (земельный участок с кадастровым номером 69:33:0261204:65)_в ОРЗТП с 19.01.2012 | 40510917 (договор заключен 10.04.2012) | 0.225
|  |  |  | ЗАО "Торжокский топливно-энергетический комплекс" | ТП-10/0,4 кВ-400 кВА для электроснабжения нефтеперерабатывающего завода_в ОРЗТПс 29.03.2012 | 40532516 (договор заключен 21.05.2012) | 0.225
2014 г
|  |  |  | ООО "Каръероуправление "БЕРЕГ"" | ЗТП "п. Нерудный"_Торжокский район, Сукромельское с/п, район с. Сукромля, ул. Центральная, д. 2а (кадастровые номера 69:33:000026:0279:19-168:1000/Б, 69:33:0000000:0000:19-02:1/Э, 69:33:00 00 00:0000:27-174:VII/Э) | 40852801 (договор заключен 12.03.2014) | 0.495
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.945 | 0.92 | 1.0272 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 0.56
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Прямухино | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Пень | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Печниково | 2.5 |  |  | 3: 2012 г
|  |  |  | Колхоз им. Чапаева | ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения карьера_Тверская область, Кувшиновский район, Могилевское с/п, в районе дер. Силино (земельный участок с кадастровым номером 69:17:0000008:195) | 40528558 (договор заключен 27.03.2012) | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.92 | 0.065217 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Максимково | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Филистово | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Оковцы | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Селигер | 6.3 |  |  | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Софья | п.Свапуще | № 2 | 1 |  |  | ЗАО "Тверь-Связь" | база отдыха, Осташковский р-н, Мошенское с/п, д. Бородино | 0.04
|  |  |  | Дружков Д.В. | ж/д, д.Гуща | 131-ТП/12-07 | 0.1
|  |  |  | Фролова Н.Ю. | КФХ, д.Узгово | 68-ТП/08-07 | 0.04
2008 г
|  |  |  | Горбаткин В.Н. | ж/д, д.Третьники | 170-ТП/04-08 | 0.04
|  |  |  | Крюченков С.А. | ж/д, д.Задубье | 221-ТП/09-08 | 0.04
|  |  |  | Орлов А. В. | ж/д, Осташ.р-н, д.Третники | 248-ТП/11-08 | 0.04
2011 г
|  |  |  | Волков Игорь Валентинович | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-160 кВА для электроснабжения жилых домов и хозпостроек_Тверская область, Осташковский район, Свапущенское с.п., район дер. Старое Село, земельный участок с кадастровым № 69:24:000009:0681 (в ОРЗТП с 31.03.2011) | 40312369 (договор заключен 13.07.2011) | 0.15
2012 г.
2013 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1152
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1152 | 0.92 | 0.12522 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.92 | 0.043478 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Мошары | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Ворошилово | 2.5 |  |  | 9: Храм Пресвятой Троицы; 10: Пеновский район, с/о Ворошилово с. Отолово; 11: 0.04
[10 empty] | ООО Респект Групп" | производственная площадка, Пеновский р-н, д.Осечно | 1.275
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.315 | 0.92 | 1.4293 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Слаутино | 1.6 |  |  | 3: 2008 г
|  |  |  | Молоканова Н. Е. | ж/дом, Пеновск.р-н, п.Рунский | 263-ТП/12-08 | 0.03 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ")) | вводное устройство телевизионной башни цифрового вещания_Пеновский район, Рунское с/п, дер. Слаутино | 0.021
2012 г
|  |  |  | Панкратов Юрий Анатольевич | Жилой дом_Тверская область, Пеновский район, Рунское с/п, п. Рунский | 40502823 договор заключен 01.03.2012 | 0.0135
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.0135 | 0.92 | 0.014674 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.021 | 0.92 | 0.022826 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Мошки | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2006 г
|  |  |  | ООО "Залесье" | Охотохозяйство, г. Торжок | 26-ТП/11-06 | 0.05
2010 г
|  |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | зал к школе, п.Грузины | 2010-01-22 | 0.042 |  |  | МУ Администрация Торжокского района Тверской области | Детский сад на 90 мест_Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п, дер. Грузины (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.12
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 281 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 235 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Торжокский район, 1536 м западнее населенного пункта Стружня_в ОРЗТП с 17.10.13 | 0.025
[10 empty] | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 286,5 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 241 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Торжокский район, 878 м юго-восточнее населенного пункта Синцово_в УТП с 17.10.13 | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.17 | 0.92 | 0.18478 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Высокое | 4 | + | 2.5 | 3: 2012 г
[10 empty] | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 279 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 223 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Торжокский район, 1200 м восточнее населенного пункта Тредубье_в УТП с 17.10.13 | 0.025
2014 г
|  |  |  | ОАО СФ "Тверьагрострой" | Многоквартирный жилой дом_участок находится в 112 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, Высоковское с/п, пос. Высокое, ул. Колхозная, д. 30 (земельный участок с кадастровым номером 69:33:0360318:100)_в УТП с 04.12.13 | 40838971 (договор заключен 16.01.2014) | 0.1143
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1143 | 0.92 | 0.12424 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.92 | 0.027174 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Бубеньево | 4 | + | 4 | 3: 2007 г
|  |  |  | ЗАО Компания Волгодорстрой | передв. база, д.Марьино | 134-ТП/12-07 | 0.016
|  |  |  | 2008 г | [10 empty] | 2008 г
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10 д. Дубровка | 222-ТП/09-08 | 0.021 |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги, Торжокский район, на участке км 111+900 - км 258+00 | 0.805
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10, д. Марьино | 244-ТП/11-08 | 0.04 |  |  | Колхоз "Мир" | жилой дом_Тверская область, Торжоксий район, п. Мирный | 0.024
[10 empty] | ООО "Петрол-Люкс" | Земельный учасок с кадастровым номером 69:33:0000019:0322, Тверская область, Торжокский район, Мирновское с/п, район дер. Гальково, 222 км+60 м (правая сторона) автодороги Москва - Санкт-Петербург (в ОРЗТП с 04.07.2011) | 0.1 |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10 д. Миронежье | 262-ТП/12-08 договор 40035269 от 31.12.2008 расторгнут 01.10.2010 | 0.021
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ООО "Петрол-Люкс" | Автозаправочный комплекс_Тверская область, Торжокский район, Мирновское с/п, район дер. Паники, 222 км + 800 м (левая сторона) автодороги Москво - Санкт-Петербург, земельный участок с кадастровым номером 69:33:0000019:0321_ (в ОРЗТП с 04.07.2011) | 0.1
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | осв.автодороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область, Торжок. район, а/дорога М-10 "Россия" км 218+390 - км 224+000 | 303-ТП/06-09 | 0.058 |  |  | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 262 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 262,4 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Торжокский район, 3280 м северо-западнее населенного пункта Юрьицево_в УТП с 17.10.13 | 0.025
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | осв.автодороги М-10 д. Думаново, Миронежье | 336-ТП/10-09 | 0.1
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | МУ "Администрация Клоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения 12-ти квартирного жилого дома _Тверская область, Торжокский район, Клоковское с/п, ж.д. станция Терешкино_в ОРЗТП с 22.02.2012 | 0.0836
|  |  |  | ООО "Спортивно-развлекательный парк культуры и отдыха "Яхрома" | Тверская область, Торжокский район, с. Раек | 40181187 (договор заключен 14.09.2010 г.) | 0.15 |  |  | Смирнов Иван Иванович | Цех по переработке древесины_Торжокский район, Марьинское с/п, с. Марино (кадастровый номер земельного участка 69:33:0000022:135:2)_в УТП с 01.11.13 | 0.028
2011 г
|  |  |  | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | Автозаправочный комплекс_Тверская область, Торжокский район, Марьинское с/п, в границах колхоза "Марьино". Земенльный участок с кадастровым номером 69:33:0000022:429 (209 км автодороги М-10 Россия (правая сторона. (в ОРЗТП с 09.06.2011) | 40354049 (договор заключен 05.09.2011) | 0.09
|  |  |  | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | Автозаправочный комплекс_Тверская область, Торжокский район, Марьинское с/п, в границах колхоза "Марьино". Земенльный участок с кадастровым номером 69:33:0000022:427 (209 км автодороги М-10 Россия (левая сторона. (в ОРЗТП с 09.06.2011) | 40354016 (договор заключен 05.09.2011) | 0.09
2012 г
2013 г
|  |  |  | Смирнов Иван Иванович | Существующая ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения цеха по переработке древесины_Тверская область, Торжокский район, Марьинское с/п, с. Марьино (кадастровый номер земельного участка 69:33:0000022:135:2) | 40825303 (договор заключен 22.11.2013) | 0.012
2014 г
|  |  |  | ОАО СФ "Тверьагрострой" | Многоквартирный жилой дом_Тверская область, Торжокский район, Клоковское с/п, ст. Терешкино (земельный участок с кадастровым 69:33:0201601:78) | 40839004 (договор заключен 16.01.2014) | 0.09135
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.10335 | 0.92 | 0.11234 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.1656 | 0.92 | 1.267 | Итого по договорам |  |  | 0.021 | 0.92 | 0.022826
ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2014 г
|  |  |  | Строкань Нина Леонидовна | Жилой дом_Торжокский район, Осташковское с/п, дер. Клин, д. 19 (земельный участок с кадастровым номером 69:33:0091501:28) | 40876808 (договор заключен 21.05.2014) | 0.027
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.027 | 0.92 | 0.029348 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Будово | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2010 г; 9: ФГУ "Дороги России"; 10: ФГУ "Дороги России", Торжокский район, на участке км 111+900 - км 258+01; 11: 1.364
|  |  |  | ЗАО "Ю - Тверь" | многотопливный автозаправочный комплекс №19, Тверская область, Торжокский район, км 247+640 (правая сторона) автодороги М-10 | 40162242 (договор заключен 12.11.2010) | 0.15
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | ФГУ "Дороги России" | ЛЭП-10 кВ и две ТП-10/0,4 кВ-63 кВА для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 246+000 - км 251+000_Тверская область, Торжокский район, а/д М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 246+000 - км 251+000_в ОРЗТП с 19.06.13 | 0.079
|  |  |  | ООО "Газпромнефть-Центр" | Автозаправачная станция_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, с/п Будовское, дер. Большая Киселенка (в ОРЗТП с 15.08.2011) | 40400530 (договор заключен 09.09.2011) | 0.1 |  |  | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 332 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 373 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Торжокский район, 600 м северо-восточнее населенного пункта Большая Киселенка_в УТП с 17.10.13 | 0.025
|  |  |  | 2012 | [10 empty] | ОАО "Мостотрест" | Электроустановки объекта "Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 58-км 684" ОАО "Мостотрест"_Тверская область, Торжокский район, на участке км 58 - км 684" ОАО "Мостотрест"_в ОРЗТП с 15.01.2013_ | 40660833 (договор расторгнут 09.04.2013) | 0.70985
|  |  |  | ООО "Трансстроймеханизация" | ТП-10/0,4 кВ - 630 кВА для электроснабжения жилого комплекса_адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, Тверецкое с/п, пос. Тверецкий_в ОРЗТП ч 22.02.2012 | 40504052 (договор заключен 05.03.2012) | 0.36
|  |  |  | ОАО "Мостоотряд №19" | "Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе скоростной автодороги Москва - Санкт - Петербург на участке км 258 - км 334 (обход В.Волочка"_Торжокскй район, Будовское с/п, в границах колхоза "Родина"_в ОРЗТП с 08.10.2012 | 40632634 (договор заключен 24.12.2012) | 0.099
2014 г
|  |  |  | ООО "ОРРИКС" | Нежилое помещение_Торжокский район, дер. Большое Петрово, "зерносклад" | 40900205 (договор заключен 10.06.2014) | 0.072
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении |  |  | 0.1449
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.6759 | 0.93 | 0.72677 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.443 | 0.92 | 1.5685 | Итого по договорам |  |  | 0.70985 | 0.92 | 0.77158
ПС 35/10 кВ Ельцы | 4 | + | 4 | 3: 2012 г; 9: Глинский Н. Е.; 10: жил. дом, Селижаровский район, Оковецкое с/п, д. Высоково, ул. Центральная, 26; 11: 0.025
[10 empty] | Соболев А.В. | дачный поселок, Селижаровский район, Большекошкинское с/п, район дер. Большая Коша | 0.6
[10 empty] | Соболев А.В. | дачный поселок, Селижаровский район, Большекошкинское с/п, район дер. Пьянково | 1
[10 empty] | Михайлова Вера Васильевна | жилой дом_участок находится примерно в 36 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почновый адрес ориентира: Тверская область, Селижаровский район, Оковецкое с/п,д. Повадино, д. 2. | 0.15
[10 empty] | ООО "Пестово" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 40 кВА для электроснабжения жилых и нежилых бытовых помещений жилого городка и освещения_Тверская область, Селижаровский район, Большекошинское с/п, вблизи дер. Пестово (земельный участок с кадастровым номером 69:29:0181501:3)_в ОРЗТП с 19.06.13 | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.805 | 0.92 | 1.962 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Селище | 4 | + | 4 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Тверьстроймаш" | гост.комплекс, п.Селижарово | 130-ТП/12-07 | 0.378
|  |  |  | 2008 г | [10 empty] | 2008 г
[10 empty] | Егерев И. М. | ж/д, Селиж.р-н, д.Завирье | 0.085 |  |  | ЗАО Форест | т/б "Акватория", п.Селище | 200-ТП/07-08 договор 40256724 от 23.07.2008 расторгнут 30.12.2010 | 0.74
|  |  |  | Яцко С.И. | ж/д, д.Заручевье | 235-ТП/10-08 | 0.04
2009 г
|  |  |  | Агеев В. П. | ж/д, Селиж.р-н, д.Девичье | 281-ТП/04-09 | 0.093
2013 г
|  |  |  | ТРГС - филиал ФГУП "Канал имени Москвы" | "Верхневолжская плотина"_Тверская область, Селижаровский район, Селищенское с/п, н.п. Верхневолжский бейшлот_в ОРЗТП с 10.07.2013 г. | 40764159 (договор заключен 26.08.2013) | 0.043
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.043 | 0.92 | 0.046739 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.085 | 0.92 | 0.092391 | Итого по договорам |  |  | 0.74 | 0.92 | 0.80435
ПС 35/10 кВ Святое | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | школа, д.Святое | 64-ТП/07-07 | 0.121
2008 г
|  |  |  | Никифоров А.В. | строящиеся объекты, д. Глебово | 224-ТП/09-08 | 0.1
2010 г
|  |  |  | ДНТ "Лежнево" | Тверская область, Осташковский район, Святосельское с/п, д. Лежнево,д. 30 | 40136669 (договор заключен 04.08.2010) | 0.075
2012 г.
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Крапивня | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2012 г; 9: Борисов Михаил Витальевич; 10: Пилорама_Тверская область, Осташковский район, Ждановское с/п, дер. Жданово (кадастровый номер 69:24:0000000:0000:3-7343:1000/А)_в УТП с 19.12.13; 11: 0.046
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.046 | 0.92 | 0.05 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 35/10 кВ Светлица | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2007 г; 14: 2007 г
[10 empty] | ООО Жемчужина Селигера | жил. дома и хоз. постройки, Осташков. район, Сорожское с/п, район д. Пачково | 0.3 |  |  | ООО Турсервис | тур.комплекс,Осташков р-н д.Пачково | 37-ТП/01-07 договор 40034986 от 16.01.2007 расторгнут 30.12.2010 | 0.2
|  |  |  | Юркова Л. И. | 4 ж/дома, Конак.р-н, д.Ляпино | 48-ТП/04-07 | 0.05 |  |  | ЗАО "УКС Вертикаль" | вводное устройство базы отдыха_Тверская область, Осташковский район, Сорожский с/о, дер. Жар | 0.04
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ОАО "Вымпел-Коммуникации" | Существующие ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-25 кВА для электроснабжения базовой станции сотовой радиотелефонной связи сети "Билайн"_Тверская область, Осташковский район, Сорожское с/п, район дер. Светлица_в ОРЗТП с 21.05.2012 | 0.025
|  |  |  | Лукин Евгений Рафаилдович | Вводное устройство хозяйственной постройки_Тверская область, Осташковский район, Сорожское с/п, район дер. Зорино (1/4 часть земельного участка с кадастровым номером 69:24:0000013:2846)_в ОРЗТП с 10.05.2012 | 40554474 (договор заключен 02.07.2012) | 0.03375 |  |  | Косарев Игорь Дмитриевич | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка_адрес ориентира: Тверская область, Осташковский район, Сорожское с/п, район дер. Залучье, д. 57 (земельный участок с кадастровым номером 69:24:0000013:2720)_в ОРЗТП с 03.07.2012 | 0.025
|  |  |  | 2014 г | [5 empty] | Угольников Петр Анатольевич | Жилой дом и хозяйственная пристройка_Тверская область, осташковский район, Сорожское с/п, дер. Твердякино (кад. № 69:24:0000013:3477)_в ОРЗТП с 08.10.2012 г. | 0.03
|  |  |  | Федеральное государственное буджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" | Промышленная нагрузка_Осташковский район, Сорожское с/п, район дер. Светлица (земельный участок с кадастровым номером 69:24:0000013:228) | 40852795 (договор заключен 17.06.2014) | 0.105 |  |  | Угольников Петр Анатольевич | Жилой дом и хозяйственная пристройка_Тверская область, осташковский район, Сорожское с/п, дер. Твердякино (кад. № 69:24:0000013:3476)_в ОРЗТП с 08.10.2012 г. | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.13875 | 0.92 | 0.15082 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.445 | 0.92 | 0.4837 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.92 | 0.21739
ПС 110/6 кВ КС-20 | 63 | + | 63
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 10 | + | 10 | 3: 2011 г.; 9: ГУП Тверьоблстройзакзачик; 10: дет сад г. Торжок; 11: 0.2
|  |  |  | ООО "Прогресс" | Здание магазина промышленных товаров_Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, примерно в 9 м по направлению на север от дома №30 (в ОРЗТП с 02.08.2011) | 40392588 (договор заключен 05.09.2011) | 0.4 |  |  | Федеральное государственное учреждение культуры "Всероссийский историко-этнографический музей" | Ввводное устройство объекта "Гостиница Пожарских"_Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, 48 (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.095
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ООО "Унимаркет - Тверь" | Вводное устройство здания магазина смешанной группы товаров_Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, приблизительно в 6 м по направлению на юго-восток от жилого дома №38 (в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.083
|  |  |  | ООО "Домовой" | Вводное устройство магазина_Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 37 | 40657776 (договор заключен 22.11.2012) | 0.015 |  |  | ООО "Унимаркет-Тверь" | Магазин смешанной группы товаров_Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, приблизительно в 6 м по направлению на юго-восток от жилого дома №38 (в ОРЗТП с 09.06.2011) | 0.083
|  |  |  | Администрация муниципального образования "город Торжок" Тверской области | Вводное устройство здания детского сада на 135 мест в г. Торжке_адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, г. Торжок, Калиниское шоссе, 18-д_в ОРЗТП с 30.01.2013 | 40614807 (договор заключен 08.11.2012 г.) | 0.11 |  |  | Комитет по управлениею имуществом муниципального образования город Торжок Тверской области | Нежилое помещение_Тверская область, г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 2 (кадастровый номер: 69:47:130311:0005:1/3595/34:АII)_в ОРЗТП с 10.10.13 | 0.04
[10 empty] | МУП г. Торжка "Горэнерго" | II категория_ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блочно-модульной котельной_Тверская область, Торжокский район, г. Торжок, Калининское шоссе, 33-б (земельный участок с кадастровым номером 69:47:0170304:51)_в ОРЗТП с 22.02.2012 | 0.06
|  |  |  | 2013 г | [5 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Детский сад на 135 мест в г. Торжке, Тверская область, Торжокский район, г. Торжок, Калининское шоссе, 18-д (земельный участок с кадастровым номером 69:47:0170202:86)_в ОРЗТП с 03.02.2012 | 0.09
|  |  |  | ЗАО "ДИКСИ Юг" | Существующая ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения здания магазина_Тверская область, г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 2_в ОРЗТП с 01.11.2012 | 40657159 (договор заключен 11.02.13) | 0.028
|  |  |  | Бруяк Ирина Николаевна | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания_Тверская область, г. Торжок, ул. Торговые ряды, д. 4 (земельный участок с кадастровым номером 69:47:0130206:1:10)_в ОРЗТП с 02.04.2013 г. | 40717230 (договор заключен 30.05.2013) | 0.05 |  |  | ООО "Газпром инвест" | Электроснабжения объекта "КП ТМ на км 299,8 МК "Серпухово-Ленинград" и км 256,1 МГ "Белоусово-Лениград"_Тверская область, Торжокский район, 570 м северо-западнее населенного пункта Сафониха_в ОРЗТП с 01.08.2013 г. | 0.025
|  |  |  | ЗАО "ИНВЕСТСТРОЙ-15" | Жилая застройка на 506 квартир_Тверская область, г. Торжок_в ОРЗТП с 12.08.2013 | 40772216 (договор заключен 29.11.2013) | 0.835 |  |  | Иванов Олег Алексеевич | Ввводное устройство жилого дома_Тверс кая область, г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 73 (кадастровый номер 69:47:130502:0022:2/624/34А)_в ОРЗТП с 01.08.2013 г. | 0.02
|  |  |  | 2014 г | [5 empty] | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 286,5 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 241 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Торжокский район, 878 м юго-восточнее населенного пункта Синцово_в УТП с 17.10.13 | 0.025
|  |  |  | Кащеев Вячеслав Серафимович | Жилой дом_Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д. 25 (кадастровый номер 1/2 части жилого дома 69:47:0130516:95)_в УТП с 19.12.13 | 40844914 (договор заключен 03.02.2014) | 0.027
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.065 | 0.92 | 1.1576 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.721 | 0.92 | 0.7837 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 25 | + | 25 | 9: Муниципальное образовательное учреждение Славнинская средняя общеобразовательная школа; 10: здание школы Торжокский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 5 68,8; 11: 0.0687
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0687 | 0.92 | 0.074674 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2012 г
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/10 кВ Пено | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г; 9: Афиногенов М. Э.; 10: КФК, д.Любеж; 11: 0.02
|  |  |  | Отделение УФК Пеновский район | здание УФК, Пено, 249 Стрелковой див.,22 | 108-ТП/12-07 | 0.02 |  |  | ООО Руссо-ДИЗ | произв. Здание п. Пено, ул. Л. Чайкиной, 103 | 0.05
|  |  |  | ПРО Горские устья | застройка, Пено, Советская, 60 | 73-ТП/09-07 | 0.08 |  |  | Администрация Пеновского р-на | котельная, п. Пено, ул. В. Павлова | 0.008
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | Администрация Пеновского р-на | , котельная, п. Пено, ул. Л. Чайкиной | 0.003
|  |  |  | ИП Фролов С. С. | пилорама п. Соблаго Пеновского района | 271-ТП/02-09 | 0.02 |  |  | ОАО Кашинский ликеро-водочный завод "Вереск" | вводное устройство универсального магазина "Вереск"_Тверская область, Пеновский район, пос. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 95 а. | 0.035
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | Администрация Пеновского р-на Тверской области | здание культурно-спортивного комплекса в п. Пено_Тверская область, Пеновский район, пос. Пено, ул. Советская, д. 15 (в ОРЗТП с 16.05.2011) | 0.23
|  |  |  | Семенова Татьяна Николаевна | Вводное устройство здания крытого рынка_Тверская область, Пеновский район, пос. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 38 (в ОРЗТП с 04.07.2011) | Договор 40377938 заключен 02.08.2008 | 0.06
|  |  |  | ООО "Новая Орлинка" | Хозпостройка_Адрес ориентира: Тверская область, Пеновский район, Заевское с/п, дер. Орлинка (в ОРЗТП с 29.07.2011) | 40390107 (договор заключен 16.08.2011) | 0.1
|  |  |  | Выполненные и заключенные договора по ТУ до 15 кВ |  |  | 0.1898
2012 г
|  |  |  | ООО "Бетон Трейд" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения бетонного завода БСУ-30_адрес ориентира: Тверская область, Пеновский район, Охватское с/п, п. Соблаго_в ОРЗТП с 27.01.2012 | 40506889 (договор заключен 02.03.2012) | 0.075
2013 г
|  |  |  | ООО "ТрансЭко" | Электроснабжение цеха по переработке шпал_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Пеновский район, Охватское с/п., пос. Соблаго (земельный участок с кадастровым номером 69:25:0000012:190) в ОРЗТП с 26.07.2009 г. | 40806892 (договор заключен 18.10.2013) | 0.075
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.22842
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.37842 | 0.92 | 0.41133 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.346 | 0.92 | 0.37609 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Торжок | 40 | + | 40 | 3: 2008 г; 14: 2008 г
|  |  |  | ЗАО Шелл нефть | транс-логист. Комплекс, Торжок, Чехова | 227-ТП/09-08 | 4.65
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ООО Трансстроймеханизация | база в п. Славный Торжокского р-на территория ОНО ОПХ ВНИИЛ | 0.05 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | педучилище, Торжок, Ленингр. Шоссе, 19 | Договор 40060845 от 22.01.2010 расторгнут 02.08.2010 | 0.042
|  |  |  | ЗАО "Спецстройтрест ЗАТО-центр" | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Металлистов в г. Торжке_адрес ориентира: Тверская область, г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1-а (земельный участок с кадастровым номером 69:47:0100303:13)_в ОРЗТП с 03.02.2012 | 40500183 (договор заключен 24.04.2012) | 0.0855
[10 empty] | ООО "ТверьЭнергоСервис" | Ввводное устройство газовой котельной_Тверская область, Торжокский район, п. Славный (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 0
|  |  |  | 2013 г | [5 empty] | ЗАО "Спецстройтрест ЗАТО-центр" | Ввводное устройство газовой котельной_Тверская область, Торжокский район, п. Славный (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 0.095
|  |  |  | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-100 кВА для электронабжения линия наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 218+390 - км 230+000_в ОРЗТП с 17.12.12 | 40702193 (договор заключен 05.04.2013) | 0.065 |  |  | МУП г. Торжка "Горэнерго" | II категория_ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блочно-модульной котельной_Тверская область, Торжокский район, г. Торжок, Калининское шоссе, 33-б (земельный участок с кадастровым номером 69:47:0170304:51)_в ОРЗТП с 22.02.2012 | 0.06
|  |  |  | 2014 г | [5 empty] | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 332 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 373 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Торжокский район, 600 м северо-восточнее населенного пункта Большая Киселенка_в УТП с 17.10.13 | 0.025
|  |  |  | ООО "Технострой" | Производственная база_Торжокский район, пос. Славный (кадастровый номер 69:33:0111:501:476) | 40879550 (договор заключен 14.05.2014) | 0.045 |  |  | Черепнова Татьяна Степановна | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения здания котельной_Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д. 14 (земельный участок с кадастровым номером 69:47:17:02:02:0007:569:1000/А)_в ОРЗТП с 27.03.13 | 0.085
[10 empty] | ООО "Газпром инвест" | КП ТМ на км 262 МГ "Серпухов - Ленинград" и км 262,4 МГ "Белоусово-Ленинград"_Тверская область, Торжокский район, 3280 м северо-западнее населенного пункта Юрьицево_в УТП с 17.10.13 | 0.025
[10 empty] | ОАО "ТЗПК" | Гостинница_Тверская обл, г. Торжок, Мобилизационная наб., д. 12 А (кадастровый номер 69:47:13:01:31:0010:2/4374/34/А)_в ОРЗТП с 24.10.2013 | 0.03
[10 empty] | Кривчиков Сергей Иванович | Ремонтная база и стоянка подвижного состава_Тверская область, Торжокский район, Калининское шоссе, д. 49 В (кадастровый номер 69:47:0170305:47:8)_в УТП с 07.11.2013 г. | 0.35
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1955 | 0.92 | 0.2125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.72 | 0.92 | 0.78261 | Итого по договорам |  |  | 0.042 | 0.92 | 0.045652
ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 25 | + | 25 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Сервис-М" | вводное устройство придорожного комплекса автосервиса_г. Торжок, ул. Кожевников (кадастровый номер 69:47:0150203:66) | 40184415 (договор заключен 08.09.2010) | 0.1 |  |  | ОАО "РЖД" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов_Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, примерно в 9 м. по направлению на запад от дома №73. Земельный участок с кадастровым номером 69:47:0160121:26_в ОРЗТП с 19.01.2012 | 0.036 |  |  | ОАО "РЖД" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома_Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, примерно в 9 м по направлению на запад от дома №73 (земельный участок с кадастровым номером 69:47:0160121:26)_В ОРЗТП с 03.07.2012 | 40589908 (договор расторгнут 20.08.2013) | 0.038
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Существующая ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения антенно-мачтового сооружения (АМС) телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, дер. Головинские Горки, д. 36_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 0.01852
|  |  |  | ЗАО "ТАНДЕР" Тверской филиал | здание магазина смешанной группы товаров_Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 98, корпус 1, пом. 88 (в ОРЗТП с 02.09.2011) | 40412867 (договор заключен 28.09.2011) | 0.04
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ООО "Абсолют" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения производственной базы _Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, д. 65 А_в ОРЗТП с 13.08.2013 г. | 0.38
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телебашни цифрового радиовещания_Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, дер. Головинские горки, д. 36 (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 40524063 (договор заключен 21.03.2012) | 0.02652 |  |  | ООО "1166 ВСУ" | Строительные механизмы могоквартирного жилого дома_Тверская область, г. Торжок (земельные участки с кадастровымин номерами 69:47:0160117:9, 69:47:0160118:9, 69:47:0160119:6, 69:47:0160119:7, 69:47:0160119:8, 69:47:0160119:9) в ОРЗТП с 17.10.2013 | 0.085
[10 empty] | Комитет по управлениею имуществом муниципального образования город Торжок Тверской области | Нежилое помещение_Тверская область, г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 2 (кадастровый номер: 69:47:130311:0005:1/3595/34:АII)_в ОРЗТП с 10.10.13 | 0.04
[10 empty] | ООО "СТОД" | Энергоцентр_адрес ориентира: Торжокский район, Борисцевское с/п, дер. Семеновское_в УТП с 19.11.13 | 4.99
|  |  |  | 2013 г | [5 empty] | ООО "СТОД" | Завод по производству ориентированно-стружечной плиты_адрес ориентира: Торжокский район, Борисцевское с/п, дер. Семеновское_в УТП с 20.11.14 | 5.99
|  |  |  | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области" | Исправительная колония_Тверская облсть, г. Торжок, ул. Старицкая, д.79 | 40714163 (договор заключен 06.05.2013) | 0.45 |  |  | ООО "СТОД" | Линия производства древесной щепы_адрес ориентира: Торжокский район, Борисцевское с/п, дер. Семеновское_в УТП с 19.11.15 | 4.92
|  |  |  | ООО "1166 ВСУ" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжнения строительных механизмов многоквартирного жилого дома_Тверская область, г. Торжок (земельные участки с кадастровыми номерами 69:47016117:9, 69:47:0160118:9, 69:47:0160119:6, 69:47:0160119:7, 69:47:0160119:8, 69:47:0160119:9)_в ОРЗТП с 13.08.2013 г. | 40781640 (договор заключен 05.09.2013) | 0.06375
|  |  |  | ОАО "РЖД" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ -100 кВА для электроснабжения двух 4-х квартирных жилых домов_Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, примерно в 9 м по направления на запад от дома № 73 (земельный учасаток с кадастровым номером 69:47:0160121:26)_в ОРЗТП с 10.07.2013 г. | 40783423 (договор заключен 19.09.2013 от ЗАО "Жилдорипотека") | 0.07533
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.6556 | 0.92 | 0.71261 | Итого по актуальным заявкам |  | 16.4595 | 0.92 | 17.8908 | Итого по договорам |  |  | 0.038 | 0.92 | 0.041304
ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 40 | + | 25 | 3: 2007 г
|  |  |  | Администр. Кувш. р-на | 27-кв. ж/дом, Кувшиново, Гагарина, 4а | 118-ТП/12-07 | 0.048 |  |  | ИП Филиппов С.В. | цех, Кувшин р-н, п.Сокольники | 0.02
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | МУ Администр. Тысяцкого с/п | стройплощадка под 12 1-кв-ых жилых домов, Кувшиновский р-н, с.Тысяцкое | 0.0542
|  |  |  | ОАО "Каменская бумажно-картонная фабрика" | "Бумагоделательная машина"_Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 | Договор 40380073 заключен 01.08.2011 | 6.75 |  |  | ИП Филиппов Сергей Викторович | вводное устройство здания_Кувшиновксйий район, п. Сокольники, ул. Школьная | 0.025
|  |  |  | ОАО "Каменская бумажно-картонная фабрика" | "Массоподготовка"_Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 | Договор 40380092 заключен 01.08.2011 | 6.75 |  |  | ООО "Региональная электросетевая компания" | Вводное устройство газовой котельной ММУ "Кувшиновская ЦРБ (с поликлиникой) в г. Кувшиново"_Тверская область, Кувшиновский район, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 11 (в ОРЗТП с 23.03.2011) | 0.036
[10 empty] | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Тысяцкий детский сад №5 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения детского сада_Тверская область, Кувшиновксий район, с. Тысяцкое_в ОРЗТП с 09.11.11 | 0.01553
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 13.5 | 0.92 | 14.6739 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15073 | 0.92 | 0.16384 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 16 | + | 10 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Тверьстроймаш" | Курортно-гостиничный комплекс Тверская обл., Селижаровский р-н.,п.Селище | 130-ТП/12-07 | 0.378 |  |  | ООО Эмирус-текстиль | здание шв.цеха Селиж.р-н, д.Березуг | 0.03
2008 г
|  |  |  | Башкова В.Г. | ж/комплекс, д.Хотошино | 215-ТП/09-08 | 0.1 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телебашни цифрового радиовещания_Тверская область, Селижаровский район, Березугское с/п, дер. Козловцы (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.04
|  |  |  | ООО "Управляющая компания Прагма Капитал | ж/комплекс Селищенское с/п, т/б Чайка | 234-ТП/10-08 | 0.2
|  |  |  | ООО "Эколес" | пел.цех, Селижар р-н, д.Языково (было перераспределение мощности 17.02.2011) | 252-ТП/12-08 (перераспределение мощности - договор 40279891 в 2011) | 1.1
2012 г.
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.07 | 0.92 | 0.076087 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.92 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ПС 110/35/10 кВ Осташков | 25 | + | 25 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Строй-Капитал" | застройка 5эт ж/д, Осташков, Заслонова | 146-ТП/12-07 | 0.157 |  |  | Орлова Г.А. | ж/д, Осташков р-н Спецавтохоз-ва | 0.03 |  |  | ИП Петров Сергей Александрович | Вводное устройство пилорамы_Тверская область, Осташковский район, Замошское с/п, д. Иванова гора (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40293503 (договор расторгнут 01.04.2013) | 0.03
2008 г
|  |  |  | СНТ "Гладкий луг" | 60 ж/д, Осташковск. р-н | 194-ТП/07-08 | 0.1 |  |  | ООО Тверьэнергогаз | модульно-блочная котельная № 1 в г. Осташков, пер. Южный | 0.195
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спортивный центр с универсальным игровым залом_г. Осташков | 0.05
[10 empty] | ООО "ДорХан - Селигер" | Производственно-складской комплекс_адрес ориентира: Тверская область, г. Осташков, ул. Загородная_в ОРЗТП с 02.2012 г. | 1.2
2012 г.
2013 г.
|  |  |  | Корунов Сергей Сергеевич | Жилой дом_Тверская обл, Осташковский район, Замошское с/п, в районе дер. Городище (1/2 часть доли земельного участка с кадастровым номером 69:24:0000015:522)_в ОРЗТ в 13.09.13 | 40798654 (договор заключен 09.10.2013) | 0.27
2014 г.
|  |  |  | Васильев Сергей Викторович | Хозяйственные постройки_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Осташковский район, Замошское с/п, дер. Замошье (земельный участок с кадастровым номером № 69:24:0000016:1786)_в УТП с 28.11.2013 | 40831713 (договор заключен 03.02.2014) | 0.054
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.324 | 0.92 | 0.35217 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.475 | 0.92 | 1.6033 | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.92 | 0.032609
2008 г
ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 10 | + | 10 | 3: ЗАО МосДом; 4: оздор.-реабилитац комплекс, д. Заречье; 5: 260-ТП/12-08; 6: 0.1024; 9: ЗАО ТЭКС; 10: дом и хоз постройки Осташковский р-н, Ботовское с/п, д. Заречье; 11: 0.15
|  |  |  | 2013 г. | [5 empty] | ООО "Софья" | Промышленная нагрузка_Тверская область, Осташковский район, дер. Свапуще, ул. Центральная, дом 1 А_в ОРЗТП с 08.04.2011 | 2.6
|  |  |  | ООО "Система" | Нежилое здание_Твесркая область, Осташковский район, Ботовское с/п, район дер. Никола Рожок (земельный участок с кадастровым номером 69:24:0000014:2869)_в ОРЗТП с 01.10.2013 | 40756103 (договор заключен 07.11.2013) | 0.03 |  |  | Архипова Тамара Ивановна | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома и хозяйственных построек_Тверская область, Осташковской район, Ботовское с/п, район озера Кривское_в ОРЗТП с 13.12.11 | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.92 | 0.032609 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.8 | 0.92 | 3.0435 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.92 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 18.0605; 8: 19.6231