## Итоговая
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки по состоянию на 1 октября 2014г.
[9 empty] | таблица 1 | [11 empty] | таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ПС 110 кВ | [11 empty] | 1: ПС 110 кВ
1 | ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 40+25 | 22.58 |  |  | 22.58 | 0 | 26.25 | 3.67 | 3.67 | открыт | 1 | ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 40+25 |  | 22.58 |  |  | 22.58 | 0 | 26.25 | 3.67 | 3.67 | открыт |  |  | 65 | 65
2 | ПС 110/6 Тамбовская №3 | 25+25 | 15.45 |  |  | 15.45 | 0 | 26.25 | 10.8 | 10.8 | открыт | 2 | ПС 110/6 Тамбовская №3 | 25+25 |  | 15.45 |  |  | 15.45 | 0 | 26.25 | 10.8 | 10.8 | открыт |  |  | 50 | 50
3 | ПС 110/6 Тамбовская №5 | 25+25 | 14.78 |  |  | 14.78 | 0 | 26.25 | 11.47 | 11.47 | открыт | 3 | ПС 110/6 Тамбовская №5 | 25+25 | 1.19 | 15.97 |  |  | 15.97 | 0 | 26.25 | 10.28 | 10.28 | открыт |  |  | 50 | 50
4 | ПС 110/6 Тамбовская №7 | 25+25 | 21.83 |  |  | 21.83 | 0 | 26.25 | 4.42 | 4.42 | открыт | 4 | ПС 110/6 Тамбовская №7 | 25+25 |  | 21.83 |  |  | 21.83 | 0 | 26.25 | 4.42 | 4.42 | открыт |  |  | 50 | 50
5 | ПС 110/35/6 Пигмент | 63+63 | 33.55 | 27.68 | 80 | 5.87 | 0 | 66.15 | 60.28 | 60.28 | открыт | 5 | ПС 110/35/6 Пигмент | 63+63 |  | 33.55 | 27.68 | 80 | 5.87 | 0 | 66.15 | 60.28 | 60.28 | открыт |  |  | 126 | 126
6 | ПС 110/6 Тамбовская №8 | 40+16 | 18.39 |  |  | 18.39 | 0 | 16.8 | -1.59 | -1.59 | закрыт | 6 | ПС 110/6 Тамбовская №8 | 40+40 | 23.11 | 41.5 |  |  | 41.5 | 0 | 42 | 0.5 | 0.5 | открыт | Запланированы работы по реконструкции (замена трансформатора мощностью 16 МВА на 40 МВА) |  | 56 | 80
7 | ПС 110/35/6 Малиновская | 40+40 | 10.21 | 4.75 | 120 | 5.46 | 0 | 42 | 36.54 | 36.54 | открыт | 7 | ПС 110/35/6 Малиновская | 40+40 |  | 10.21 | 4.75 | 120 | 5.46 | 0 | 42 | 36.54 | 36.54 | открыт |  |  | 80 | 80
8 | ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 10+16 | 10.04 | 2.5 | 120 | 7.54 | 0 | 10.5 | 2.96 | 2.96 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 16+16 | 4.54 | 14.58 | 2.5 | 120 | 12.08 | 0 | 16.8 | 4.72 | 4.72 | открыт | Запланирован обмен трансформаторов между ПС 110кВ Тамбовская№6 (10МВА) и Староюрьевская (16МВА) |  | 26 | 26
9 | ПС 110/10 Н.Лядинская | 10+6,3 | 4.85 | 0.62 | 120 | 4.23 | 0 | 6.615 | 2.385 | 2.385 | открыт | 9 | ПС 110/10 Н.Лядинская | 10+6,3 | 0.32 | 5.17 | 0.62 | 120 | 4.55 | 0 | 6.615 | 2.065 | 2.065 | открыт |  |  | 16.3 | 16.3
10 | ПС 110/35/10 Комсомольская | 10+10 | 8.45 | 2 | 80 | 6.45 | 0 | 10.5 | 4.05 | 4.05 | открыт | 10 | ПС 110/35/10 Комсомольская | 10+10 | 2.07 | 10.52 | 2 | 80 | 8.52 | 0 | 10.5 | 1.98 | 1.98 | открыт |  |  | 20 | 20
11 | ПС 110/10 М.Талинская | 10 | 0.9 | 0.52 | 1 сутки | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 | 10.12 | открыт | 11 | ПС 110/10 М.Талинская | 10 | 0.17 | 1.07 | 0.52 | 1 сутки | 0.55 | 0 | 10.5 | 9.95 | 9.95 | открыт |  |  | 10 | 10
12 | ПС 110/35/10 Промышленная | 40+40 | 23.91 | 5 | 120 | 18.91 | 0 | 42 | 23.09 | 23.09 | открыт | 12 | ПС 110/35/10 Промышленная | 40+40 | 11.71 | 35.62 | 5 | 120 | 30.62 | 0 | 42 | 11.38 | 11.38 | открыт |  |  | 80 | 80
13 | ПС 110/35/10 Арженская | 10+10 | 4.68 | 1.5 | 80 | 3.18 | 0 | 10.5 | 7.32 | 7.32 | открыт | 13 | ПС 110/35/10 Арженская | 10+10 |  | 4.68 | 1.5 | 80 | 3.18 | 0 | 10.5 | 7.32 | 7.32 | открыт |  |  | 20 | 20
14 | ПС 110/10 Телешовская | 2,5+2,5 | 0.48 |  |  | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт | 14 | ПС 110/10 Телешовская | 2,5+2,5 |  | 0.48 |  |  | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт |  |  | 5 | 5
15 | ПС 110/6 Октябрь | 25+25 | 9.31 |  |  | 9.31 | 0 | 26.25 | 16.94 | 16.94 | открыт | 15 | ПС 110/6 Октябрь | 25+25 | 0.59 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 | 26.25 | 16.35 | 16.35 | открыт |  |  | 50 | 50
16 | ПС 110/10 Спасская | 6,3+6,3 | 2.43 |  |  | 2.43 | 0 | 6.615 | 4.185 | 4.185 | открыт | 16 | ПС 110/10 Спасская | 6,3+6,3 | 2.56 | 4.99 |  |  | 4.99 | 0 | 6.615 | 1.625 | 1.625 | открыт |  |  | 12.6 | 12.6
17 | ПС 110/35/10 Кузьминская | 10+10 | 6.08 | 2 | 45 | 4.08 | 0 | 10.5 | 6.42 | 6.42 | открыт | 17 | ПС 110/35/10 Кузьминская | 10+10 |  | 6.08 | 2 | 45 | 4.08 | 0 | 10.5 | 6.42 | 6.42 | открыт |  |  | 20 | 20
18 | ПС 110/35/10 Сампурская | 10+16 | 10.02 | 2 | 80 | 8.02 | 0 | 10.5 | 2.48 | 2.48 | открыт | 18 | ПС 110/35/10 Сампурская | 10+16 | 0.05 | 10.07 | 2 | 80 | 8.07 | 0 | 10.5 | 2.43 | 2.43 | открыт |  |  | 26 | 26
19 | ПС 110/6 Кож.завод | 10+10 | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 10.5 | 9.05 | 9.05 | открыт | 19 | ПС 110/6 Кож.завод | 10+10 |  | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 10.5 | 9.05 | 9.05 | открыт |  |  | 20 | 20
20 | ПС 110/35/6 Рассказовская | 25+20 | 15.85 | 1.5 | 120 | 14.35 | 0 | 21 | 6.65 | 6.65 | открыт | 20 | ПС 110/35/6 Рассказовская | 25+20 | 0.09 | 15.94 | 1.5 | 120 | 14.44 | 0 | 21 | 6.56 | 6.56 | открыт |  |  | 45 | 45
21 | ПС 110/35/10 Волчковская | 10+10 | 2.17 | 0.95 | 120 | 1.22 | 0 | 10.5 | 9.28 | 9.28 | открыт | 21 | ПС 110/35/10 Волчковская | 6,3+6,3 |  | 2.17 | 0.95 | 120 | 1.22 | 0 | 6.62 | 5.4 | 5.4 | открыт | Запланирован обмен трансформаторов между ПС 110кВ Хоботовская и Волчковская |  | 20 | 12.6
22 | ПС 110/35/10 Староюрьевская | 6,3+16 | 3.31 | 1 | 120 | 2.31 | 0 | 6.615 | 4.305 | 4.305 | открыт | 22 | ПС 110/35/10 Староюрьевская | 6,3+10 | 1.23 | 4.54 | 1 | 120 | 3.54 | 0 | 6.615 | 3.075 | 3.075 | открыт | Запланирован обмен трансформаторов между ПС 110кВ Тамбовская№6 (10МВА) и Староюрьевская (16МВА) |  | 22.3 | 22.3
23 | ПС 110/35/10 Хмелевская | 10+10 | 8.53 | 0.5 | 120 | 8.03 | 0 | 10.5 | 2.47 | 2.47 | открыт | 23 | ПС 110/35/10 Хмелевская | 10+10 | 1.24 | 9.77 | 0.5 | 120 | 9.27 | 0 | 10.5 | 1.23 | 1.23 | открыт |  |  | 20 | 20
24 | ПС 110/35/10 Хоботовская | 6,3+6,3 | 4.41 | 1 | 80 | 3.41 | 0 | 6.615 | 3.205 | 3.205 | открыт | 24 | ПС 110/35/10 Хоботовская | 10+10 | 5.67 | 10.08 | 1 | 80 | 9.08 | 0 | 10.5 | 1.42 | 1.42 | открыт | Запланирован обмен трансформаторов между ПС 110кВ Хоботовская и Волчковская |  | 12.6 | 20
25 | ПС 110/35/10 Никифоровская | 10+16 | 5.63 | 1 | 120 | 4.63 | 0 | 10.5 | 5.87 | 5.87 | открыт | 25 | ПС 110/35/10 Никифоровская | 10+16 |  | 5.63 | 1 | 120 | 4.63 | 0 | 10.5 | 5.87 | 5.87 | открыт |  |  | 26 | 26
26 | ПС 110/10 Н.Сеславинская | 2.5 | 0.3 | 0.37 | 1 сутки | -0.07 | 0 | 2.625 | 2.695 | 2.695 | открыт | 26 | ПС 110/10 Н.Сеславинская | 2.5 | 0.97 | 1.27 | 0.37 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
27 | ПС 110/10 Н.Архангельская | 2.5 | 0.29 | 0.33 | 1 сутки | -0.04 | 0 | 2.625 | 2.665 | 2.665 | открыт | 27 | ПС 110/10 Н.Архангельская | 2.5 | 1.72 | 2.01 | 0.33 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 2.625 | 0.945 | 0.945 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
28 | ПС 110/10 Иловайская | 2,5+2,5 | 0.04 |  |  | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт | 28 | ПС 110/10 Иловайская | 2,5+2,5 | 1.45 | 1.49 |  |  | 1.49 | 0 | 2.625 | 1.135 | 1.135 | открыт |  |  | 5 | 5
29 | ПС 110/35/10 Южная | 16 | 8.43 | 2 | 1 сутки | 6.43 | 0 | 16.8 | 10.37 | 10.37 | открыт | 29 | ПС 110/35/10 Южная | 16 |  | 8.43 | 2 | 1 сутки | 6.43 | 0 | 16.8 | 10.37 | 10.37 | открыт |  |  | 16 | 16
30 | ПС 110/27,5/6 Первомайская | 31,5+31,5 | 19.09 | 0.1 | 120 | 18.99 | 0 | 33.075 | 14.085 | 14.085 | открыт | 30 | ПС 110/27,5/6 Первомайская | 31,5+31,5 | 11.28 | 30.37 | 0.1 | 120 | 30.27 | 0 | 33.075 | 2.805 | 2.805 | открыт |  |  | 63 | 63
31 | ПС 110/35/10 Сосновская | 16+16 | 7.47 | 2 | 80 | 5.47 | 0 | 16.8 | 11.33 | 11.33 | открыт | 31 | ПС 110/35/10 Сосновская | 16+16 | 0.24 | 7.71 | 2 | 80 | 5.71 | 0 | 16.8 | 11.09 | 11.09 | открыт |  |  | 32 | 32
32 | ПС 110/35/10 Пичаевская | 10+10 | 4.62 | 1 | 80 | 3.62 | 0 | 10.5 | 6.88 | 6.88 | открыт | 32 | ПС 110/35/10 Пичаевская | 10+10 | 2.21 | 6.83 | 1 | 80 | 5.83 | 0 | 10.5 | 4.67 | 4.67 | открыт |  |  | 20 | 20
33 | ПС 110/35/10 Алгасовская | 40+40 | 3.54 | 2.92 | 120 | 0.62 | 0 | 42 | 41.38 | 41.38 | открыт | 33 | ПС 110/35/10 Алгасовская | 40+40 |  | 3.54 | 2.92 | 120 | 0.62 | 0 | 42 | 41.38 | 41.38 | открыт |  |  | 80 | 80
34 | ПС 110/35/6 Моршанская | 40+25 | 13.51 | 3 | 120 | 10.51 | 0 | 26.25 | 15.74 | 15.74 | открыт | 34 | ПС 110/35/6 Моршанская | 40+25 |  | 13.51 | 3 | 120 | 10.51 | 0 | 26.25 | 15.74 | 15.74 | открыт |  |  | 65 | 65
35 | ПС 110/35/6 Камвольная | 16+25 | 10.94 | 5 | 80 | 5.94 | 0 | 16.8 | 10.86 | 10.86 | открыт | 35 | ПС 110/35/6 Камвольная | 16+25 | 0.45 | 11.39 | 5 | 80 | 6.39 | 0 | 16.8 | 10.41 | 10.41 | открыт |  |  | 41 | 41
36 | ПС 110/35/10 Граждановская | 10+10 | 3.09 | 0.63 | 120 | 2.46 | 0 | 10.5 | 8.04 | 8.04 | открыт | 36 | ПС 110/35/10 Граждановская | 10+10 | 1.29 | 4.38 | 0.63 | 120 | 3.75 | 0 | 10.5 | 6.75 | 6.75 | открыт |  |  | 20 | 20
37 | ПС 110/35/10 Нащекинская | 10+10 | 3.23 | 1 | 120 | 2.23 | 0 | 10.5 | 8.27 | 8.27 | открыт | 37 | ПС 110/35/10 Нащекинская | 10+10 | 3.88 | 7.11 | 1 | 120 | 6.11 | 0 | 10.5 | 4.39 | 4.39 | открыт |  |  | 20 | 20
38 | ПС 110/10 Шачинская | 2.5 | 0.21 | 0.05 | 1 сутки | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 38 | ПС 110/10 Шачинская | 2.5 |  | 0.21 | 0.05 | 1 сутки | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
39 | ПС 110/35/10/6 Уваровская | 16+16 | 9.39 | 2 | 45 | 7.39 | 0 | 16.8 | 9.41 | 9.41 | открыт | 39 | ПС 110/35/10 Уваровская | 16+16 | 5.07 | 14.46 | 2 | 45 | 12.46 | 0 | 16.8 | 4.34 | 4.34 | открыт |  |  | 32 | 32
40 | ПС 110/35/10 Мучкапская | 10+10 | 3.47 | 0.5 | 120 | 2.97 | 0 | 10.5 | 7.53 | 7.53 | открыт | 40 | ПС 110/35/10 Мучкапская | 10+10 | 0.21 | 3.68 | 0.5 | 120 | 3.18 | 0 | 10.5 | 7.32 | 7.32 | открыт |  |  | 20 | 20
41 | ПС 110/10 М.Алабушская | 2,5+2,5 | 0.66 | 0.3 | 120 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 41 | ПС 110/10 М.Алабушская | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.72 | 0.3 | 120 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт |  |  | 5 | 5
42 | ПС 110/35/10 М.Горьковская | 10+16 | 2.28 | 0.6 | 120 | 1.68 | 0 | 10.5 | 8.82 | 8.82 | открыт | 42 | ПС 110/35/10 М.Горьковская | 10+16 |  | 2.28 | 0.6 | 120 | 1.68 | 0 | 10.5 | 8.82 | 8.82 | открыт |  |  | 26 | 26
43 | ПС 110/10 Шпикуловская | 6,3+2,5 | 1.11 | 0.61 | 120 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт | 43 | ПС 110/10 Шпикуловская | 6,3+2,5 |  | 1.11 | 0.61 | 120 | 0.5 | 0 | 2.63 | 2.13 | 2.13 | открыт |  |  | 8.8 | 8.8
44 | ПС 110/35/10 Жердевская | 16+16 | 7.33 | 2 | 80 | 5.33 | 0 | 16.8 | 11.47 | 11.47 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 Жердевская | 16+16 | 7.3 | 14.63 | 2 | 80 | 12.63 | 0 | 16.8 | 4.17 | 4.17 | открыт |  |  | 32 | 32
45 | ПС 110/35/10 Ржаксинская | 10+10 | 4.36 | 0.4 | 120 | 3.96 | 0 | 10.5 | 6.54 | 6.54 | открыт | 45 | ПС 110/35/10 Ржаксинская | 10+10 | 0.06 | 4.42 | 0.4 | 120 | 4.02 | 0 | 10.5 | 6.48 | 6.48 | открыт |  |  | 20 | 20
46 | ПС 110/10 Богдановская | 2,5+2,5 | 0.57 | 0.2 | 120 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | 46 | ПС 110/10 Богдановская | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.63 | 0.2 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт |  |  | 5 | 5
47 | ПС 110/35/10 Токаревская | 25+25 | 9.92 | 2 | 120 | 7.92 | 0 | 26.25 | 18.33 | 18.33 | открыт | 47 | ПС 110/35/10 Токаревская | 25+25 |  | 9.92 | 2 | 120 | 7.92 | 0 | 26.25 | 18.33 | 18.33 | открыт |  |  | 50 | 50
48 | ПС 110/35/10 Зверяевская | 6,3+10 | 0.58 | 0.91 | 120 | -0.33 | 0 | 6.615 | 6.945 | 6.945 | открыт | 48 | ПС 110/35/10 Зверяевская | 6,3+10 | 0.18 | 0.76 | 0.91 | 120 | -0.15 | 0 | 6.615 | 6.765 | 6.765 | открыт |  |  | 16.3 | 16.3
49 | ПС 110/35/10 Мордовская | 10+10 | 5.16 | 1 | 120 | 4.16 | 0 | 10.5 | 6.34 | 6.34 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 Мордовская | 10+10 | 2.16 | 7.32 | 1 | 120 | 6.32 | 0 | 10.5 | 4.18 | 4.18 | открыт |  |  | 20 | 20
50 | ПС 110/35/10 Павловская | 10 | 1.73 | 1 | 1 сутки | 0.73 | 0 | 10.5 | 9.77 | 9.77 | открыт | 50 | ПС 110/35/10 Павловская | 10 |  | 1.73 | 1 | 1 сутки | 0.73 | 0 | 10.5 | 9.77 | 9.77 | открыт |  |  | 10 | 10
51 | ПС 110/35/10 Кирсановская | 25+25 | 11.84 | 3 | 120 | 8.84 | 0 | 26.25 | 17.41 | 17.41 | открыт | 51 | ПС 110/35/10 Кирсановская | 25+25 |  | 11.84 | 3 | 120 | 8.84 | 0 | 26.25 | 17.41 | 17.41 | открыт |  |  | 50 | 50
52 | ПС 110/35/10 Инжавинская | 16+16 | 8.71 | 1 | 120 | 7.71 | 0 | 16.8 | 9.09 | 9.09 | открыт | 52 | ПС 110/35/10 Инжавинская | 16+16 | 0.45 | 9.16 | 1 | 120 | 8.16 | 0 | 16.8 | 8.64 | 8.64 | открыт |  |  | 32 | 32
53 | ПС 110/35/10 Умётская | 10+10 | 1.81 | 1 | 80 | 0.81 | 0 | 10.5 | 9.69 | 9.69 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 Умётская | 10+10 |  | 1.81 | 1 | 80 | 0.81 | 0 | 10.5 | 9.69 | 9.69 | открыт |  |  | 20 | 20
54 | ПС 110/35/10 Ковыльская | 10+10 | 1.57 | 1 | 120 | 0.57 | 0 | 10.5 | 9.93 | 9.93 | открыт | 54 | ПС 110/35/10 Ковыльская | 10+10 | 3.23 | 4.8 | 1 | 120 | 3.8 | 0 | 10.5 | 6.7 | 6.7 | открыт |  |  | 20 | 20
55 | ПС 110/10 Иноковская | 2.5 | 0.25 | 0.18 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 55 | ПС 110/10 Иноковская | 2.5 |  | 0.25 | 0.18 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
56 | ПС 110/10 ПТФ | 16+16 | 6.84 |  |  | 6.84 | 0 | 16.8 | 9.96 | 9.96 | открыт | 56 | ПС 110/10 ПТФ | 16+16 |  | 6.84 |  |  | 6.84 | 0 | 16.8 | 9.96 | 9.96 | открыт |  |  | 32 | 32
ПС 35 кВ | [11 empty] | 1: ПС 35 кВ |  | ИТОГО 110кВ | 1699.9 | 1723.9
57 | ПС 35/6 Элеваторная | 2,5+2,5 | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 2.625 | 0.965 | 0.965 | открыт | 57 | ПС 35/6 Элеваторная | 2,5+2,5 |  | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 2.625 | 0.965 | 0.965 | открыт |  |  | 5 | 5
58 | ПС 35/10 Пичерская | 2,5+2,5 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт | 58 | ПС 35/10 Пичерская | 2,5+2,5 |  | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт |  |  | 5 | 5
59 | ПС 35/10 Осиновская | 2,5+2,5 | 0.39 |  |  | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 59 | ПС 35/10 Осиновская | 2,5+2,5 |  | 0.39 |  |  | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт |  |  | 5 | 5
60 | ПС 35/10 Коптевская | 2,5+2,5 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 60 | ПС 35/10 Коптевская | 2,5+2,5 |  | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт |  |  | 5 | 5
61 | ПС 35/10 Саюкинская | 2,5+2,5 | 0.5 | 0.2 | 120 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт | 61 | ПС 35/10 Саюкинская | 2,5+2,5 |  | 0.5 | 0.2 | 120 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт |  |  | 5 | 5
62 | ПС 35/10 Поселок | 4+4 | 1.71 |  |  | 1.71 | 0 | 4.2 | 2.49 | 2.49 | открыт | 62 | ПС 35/10 Поселок | 4+4 |  | 1.71 |  |  | 1.71 | 0 | 4.2 | 2.49 | 2.49 | открыт |  |  | 8 | 8
63 | ПС 35/10 Пятилетка | 4+4 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 4.2 | 3.84 | 3.84 | открыт | 63 | ПС 35/10 Пятилетка | 4+4 |  | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 4.2 | 3.84 | 3.84 | открыт |  |  | 8 | 8
64 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+2,5 | 0.71 |  |  | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт | 64 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+2,5 | 1.72 | 2.43 |  |  | 2.43 | 0 | 2.625 | 0.195 | 0.195 | открыт |  |  | 5 | 5
65 | ПС 35/10 Платоновская | 6,3+6,3 | 2.6 | 0.24 | 120 | 2.36 | 0 | 6.615 | 4.255 | 4.255 | открыт | 65 | ПС 35/10 Платоновская | 6,3+6,3 |  | 2.6 | 0.24 | 120 | 2.36 | 0 | 6.615 | 4.255 | 4.255 | открыт |  |  | 12.6 | 12.6
66 | ПС 35/10 Знаменская | 4+4 | 4.69 | 0.6 | 120 | 4.09 | 0 | 4.2 | 0.11 | 0.11 | открыт | 66 | ПС 35/10 Знаменская | 4+4 | 0.3 | 4.99 | 0.6 | 120 | 4.39 | 0 | 4.2 | -0.19 | -0.19 | закрыт |  |  | 8 | 8
67 | ПС 35/10 Сухотинская | 2,5+1,6 | 0.63 |  |  | 0.63 | 0 | 1.68 | 1.05 | 1.05 | открыт | 67 | ПС 35/10 Сухотинская | 2,5+1,6 |  | 0.63 |  |  | 0.63 | 0 | 1.68 | 1.05 | 1.05 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
68 | ПС 35/10 П.Марфинская | 2,5+1,6 | 1.03 |  |  | 1.03 | 0 | 1.68 | 0.65 | 0.65 | открыт | 68 | ПС 35/10 П.Марфинская | 2,5+1,6 |  | 1.03 |  |  | 1.03 | 0 | 1.68 | 0.65 | 0.65 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
69 | ПС 35/10 Александровская | 1,6+2,5 | 0.49 | 0.29 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт | 69 | ПС 35/10 Александровская | 1,6+2,5 |  | 0.49 | 0.29 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
70 | ПС 35/10 Степная | 4+4 | 1.73 | 0.3 | 80 | 1.43 | 0 | 4.2 | 2.77 | 2.77 | открыт | 70 | ПС 35/10 Степная | 4+4 | 0.06 | 1.79 | 0.3 | 80 | 1.49 | 0 | 4.2 | 2.71 | 2.71 | открыт |  |  | 8 | 8
71 | ПС 35/10 Бахаревская | 4+4 | 1.79 | 0.3 | 120 | 1.49 | 0 | 4.2 | 2.71 | 2.71 | открыт | 71 | ПС 35/10 Бахаревская | 4+4 |  | 1.79 | 0.3 | 120 | 1.49 | 0 | 4.2 | 2.71 | 2.71 | открыт |  |  | 8 | 8
72 | ПС 35/10 Верхоценская | 2,5+1,6 | 0.37 | 0.2 | 120 | 0.17 | 0 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | открыт | 72 | ПС 35/10 Верхоценская | 2,5+1,6 |  | 0.37 | 0.2 | 120 | 0.17 | 0 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
73 | ПС 35/10 Горельская | 4+6,3 | 1.89 | 0.7 | 80 | 1.19 | 0 | 4.2 | 3.01 | 3.01 | открыт | 73 | ПС 35/10 Горельская | 4+6,3 | 0.26 | 2.15 | 0.7 | 80 | 1.45 | 0 | 4.2 | 2.75 | 2.75 | открыт |  |  | 10.3 | 10.3
74 | ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 2,5+2,5 | 0.83 |  |  | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт | 74 | ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 2,5+2,5 |  | 0.83 |  |  | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт |  |  | 5 | 5
75 | ПС 35/10 Авангардская | 2,5+2,5 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт | 75 | ПС 35/10 Авангардская | 2,5+2,5 |  | 0.38 |  |  | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт |  |  | 5 | 5
76 | ПС 35/10 Суравская | 1,6+2,5 | 0.78 | 0.2 | 120 | 0.58 | 0 | 1.68 | 1.1 | 1.1 | открыт | 76 | ПС 35/10 Суравская | 1,6+2,5 |  | 0.78 | 0.2 | 120 | 0.58 | 0 | 1.68 | 1.1 | 1.1 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
77 | ПС 35/10 Селезнёвская | 4+4+4 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 8.4 | 5 | 5 | открыт | 77 | ПС 35/10 Селезнёвская | 4+4+4 |  | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 8.4 | 5 | 5 | открыт |  |  | 12 | 12
78 | ПС 35/10 Чернянская | 1,6+2,5 | 1.59 | 0.32 | 80 | 1.27 | 0 | 1.68 | 0.41 | 0.41 | открыт | 78 | ПС 35/10 Чернянская | 1,6+2,5 | 0.16 | 1.75 | 0.32 | 80 | 1.43 | 0 | 1.68 | 0.25 | 0.25 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
79 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0 | 0 | -0.34 | -0.34 | закрыт | 79 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 |  | 0.34 |  |  | 0.34 | 0 | 0 | -0.34 | -0.34 | закрыт |  |  | 2.5 | 2.5
80 | ПС 35/10 Новосельцевская | 1,6+1,6 | 0.76 |  |  | 0.76 | 0 | 1.68 | 0.92 | 0.92 | открыт | 80 | ПС 35/10 Новосельцевская | 1,6+1,6 |  | 0.76 |  |  | 0.76 | 0 | 1.68 | 0.92 | 0.92 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
81 | ПС 35/10 Авдеевская | 2,5+2,5 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 81 | ПС 35/10 Авдеевская | 2,5+2,5 |  | 0.84 |  |  | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт |  |  | 5 | 5
82 | ПС 35/10 Татановская | 2,5+2,5 | 2.29 |  |  | 2.29 | 0 | 2.625 | 0.335 | 0.335 | открыт | 82 | ПС 35/10 Татановская | 2,5+2,5 | 0.13 | 2.6 |  | 120 | 2.6 | 0 | 2.625 | 0.025 | 0.025 | открыт |  |  | 5 | 5
83 | ПС 35/10 Тимирязевская | 4+4 | 3.15 | 0.3 | 60 | 2.85 | 0 | 4.2 | 1.35 | 1.35 | открыт | 83 | ПС 35/10 Тимирязевская | 4+4 | 0.84 | 3.99 | 0.3 | 60 | 3.69 | 0 | 4.2 | 0.51 | 0.51 | открыт |  |  | 8 | 8
84 | ПС 35/10 П.Пригородная | 6,3+6,3 | 5.22 |  |  | 5.22 | 0 | 6.615 | 1.395 | 1.395 | открыт | 84 | ПС 35/10 П.Пригородная | 6,3+6,3 | 1.51 | 6.73 |  |  | 6.73 | 0 | 6.615 | -0.115 | -0.115 | закрыт |  |  | 12.6 | 12.6
85 | ПС 35/10 Бокинская | 6,3+6,3 | 3.09 | 0.3 | 30 | 2.79 | 0 | 6.615 | 3.825 | 3.825 | открыт | 85 | ПС 35/10 Бокинская | 6,3+6,3 |  | 3.09 | 0.3 | 30 | 2.79 | 0 | 6.615 | 3.825 | 3.825 | открыт |  |  | 12.6 | 12.6
86 | ПС 35/10 Столовская | 4 | 0.67 | 0.2 | 1 сутки | 0.47 | 0 | 4.2 | 3.73 | 3.73 | открыт | 86 | ПС 35/10 Столовская | 4 |  | 0.67 | 0.2 | 1 сутки | 0.47 | 0 | 4.2 | 3.73 | 3.73 | открыт |  |  | 4 | 4
87 | ПС 35/10 Тулиновская | 2,5+2,5 | 1.91 |  |  | 1.91 | 0 | 2.625 | 0.715 | 0.715 | открыт | 87 | ПС 35/10 Тулиновская | 2,5+2,5 |  | 1.91 |  |  | 1.91 | 0 | 2.625 | 0.715 | 0.715 | открыт |  |  | 5 | 5
88 | ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1.6 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | открыт | 88 | ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1.6 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
89 | ПС 35/10 Серебряковская | 2,5+2,5 | 1.43 |  |  | 1.43 | 0 | 2.625 | 1.195 | 1.195 | открыт | 89 | ПС 35/10 Серебряковская | 2,5+2,5 | 1.18 | 2.61 |  |  | 2.61 | 0 | 2.625 | 0.015 | 0.015 | открыт |  |  | 5 | 5
90 | ПС 35/10 Б.Дорога | 1,6+1,6 | 0.23 | 0.2 | 60 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт | 90 | ПС 35/10 Б.Дорога | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 60 | 1.63 | 0 | 1.68 | 0.05 | 0.05 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
91 | ПС 35/10 Б.Избердеевская | 2,5+2,5 | 0.41 |  |  | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | 2.215 | открыт | 91 | ПС 35/10 Б.Избердеевская | 2,5+2,5 | 0.48 | 0.89 |  |  | 0.89 | 0 | 2.625 | 1.735 | 1.735 | открыт |  |  | 5 | 5
92 | ПС 35/10 Вишневская | 2,5+2,5 | 0.16 | 0.16 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 92 | ПС 35/10 Вишневская | 2,5+2,5 |  | 0.16 | 0.16 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт |  |  | 5 | 5
93 | ПС 35/10 Вырубовская | 2,5+2,5 | 0.41 | 0.32 | 50 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 93 | ПС 35/10 Вырубовская | 2,5+2,5 |  | 0.41 | 0.32 | 50 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт |  |  | 5 | 5
94 | ПС 35/10 Глазковская | 2,5+2,5 | 0.88 | 0.4 | 120 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт | 94 | ПС 35/10 Глазковская | 2,5+2,5 |  | 0.88 | 0.4 | 120 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт |  |  | 5 | 5
95 | ПС 35/10 Дмитриевская | 2,5+2,5 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 95 | ПС 35/10 Дмитриевская | 2,5+2,5 |  | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт |  |  | 5 | 5
96 | ПС 35/6 Донская | 6,3+10 | 1.28 | 1 | 1 сутки | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335 | 6.335 | открыт | 96 | ПС 35/6 Донская | 6,3+10 |  | 1.28 | 1 | 1 сутки | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335 | 6.335 | открыт |  |  | 16.3 | 16.3
97 | ПС 35/10 Дружба | 2.5 | 0.23 | 0.16 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 97 | ПС 35/10 Дружба | 2.5 |  | 0.23 | 0.16 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
98 | ПС 35/10 Екатерининская | 4+4 | 0.27 | 0.23 | 120 | 0.04 | 0 | 4.2 | 4.16 | 4.16 | открыт | 98 | ПС 35/10 Екатерининская | 4+4 |  | 0.27 | 0.23 | 120 | 0.04 | 0 | 4.2 | 4.16 | 4.16 | открыт |  |  | 8 | 8
99 | ПС 35/10 Жидиловская | 4+1,6 | 0.39 | 0.25 | 120 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | открыт | 99 | ПС 35/10 Жидиловская | 4+1,6 |  | 0.39 | 0.25 | 120 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | открыт |  |  | 5.6 | 5.6
100 | ПС 35/10 Изосимовская | 6,3+2,5 | 1.63 | 0.2 | 80 | 1.43 | 0 | 2.625 | 1.195 | 1.195 | открыт | 100 | ПС 35/10 Изосимовская | 6,3+2,5 | 0.06 | 1.69 | 0.2 | 80 | 1.49 | 0 | 2.625 | 1.135 | 1.135 | открыт |  |  | 8.8 | 8.8
101 | ПС 35/10 КИМ | 2,5+4 | 1.23 | 0.3 | 120 | 0.93 | 0 | 2.625 | 1.695 | 1.695 | открыт | 101 | ПС 35/10 КИМ | 2,5+4 |  | 1.23 | 0.3 | 120 | 0.93 | 0 | 2.625 | 1.695 | 1.695 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
102 | ПС 35/10 Кленская | 2,5+2,5 | 0.31 | 0.22 | 120 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 102 | ПС 35/10 Кленская | 2,5+2,5 | 0.66 | 0.97 | 0.22 | 120 | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | открыт |  |  | 5 | 5
103 | ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 2,5+2,5 | 0.47 | 0.3 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 103 | ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 2,5+2,5 |  | 0.47 | 0.3 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт |  |  | 5 | 5
104 | ПС 35/10 Коминтерн | 2,5+2,5 | 0.22 | 0.22 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 104 | ПС 35/10 Коминтерн | 2,5+2,5 |  | 0.22 | 0.22 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт |  |  | 5 | 5
105 | ПС 35/10 Кочетовская | 6.3 | 0.4 | 0.2 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 6.615 | 6.415 | 6.415 | открыт | 105 | ПС 35/10 Кочетовская | 6.3 | 0.14 | 0.54 | 0.2 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 6.615 | 6.275 | 6.275 | открыт |  |  | 6.3 | 6.3
106 | ПС 35/10 Нов.Васильевская | 2,5+2,5 | 0.21 | 0.14 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 106 | ПС 35/10 Нов.Васильевская | 2,5+2,5 | 0.35 | 0.56 | 0.14 | 120 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт |  |  | 5 | 5
107 | ПС 35/10 Тарбеевская | 2.5 | 1.12 | 0.3 | 1 сутки | 0.82 | 0 | 2.625 | 1.805 | 1.805 | открыт | 107 | ПС 35/10 Тарбеевская | 2.5 | 0.15 | 1.27 | 0.3 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 2.625 | 1.655 | 1.655 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
108 | ПС 35/10 Н.Юрьевская | 1,6+1,6 | 0.26 | 0.26 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 108 | ПС 35/10 Н.Юрьевская | 1,6+1,6 |  | 0.26 | 0.26 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
109 | ПС 35/10 Петровская | 4+4 | 3 | 0.5 | 120 | 2.5 | 0 | 4.2 | 1.7 | 1.7 | открыт | 109 | ПС 35/10 Петровская | 4+4 | 0.87 | 3.87 | 0.5 | 120 | 3.37 | 0 | 4.2 | 0.83 | 0.83 | открыт |  |  | 8 | 8
110 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 0.84 | 0.4 | 120 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 110 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 2.09 | 2.93 | 0.4 | 120 | 2.53 | 0 | 2.625 | 0.095 | 0.095 | открыт |  |  | 5 | 5
111 | ПС 35/6 Прогресс | 10+10 | 9.23 |  |  | 9.23 | 0 | 10.5 | 1.27 | 1.27 | открыт | 111 | ПС 35/6 Прогресс | 10+10 |  | 9.23 |  |  | 9.23 | 0 | 10.5 | 1.27 | 1.27 | открыт |  |  | 20 | 20
112 | ПС 35/10 Ранинская | 1.6 | 0.38 | 0.32 | 1 сутки | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | открыт | 112 | ПС 35/10 Ранинская | 1.6 |  | 0.38 | 0.32 | 1 сутки | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
113 | ПС 35/10 Рахманинская | 1,6+1,6 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 113 | ПС 35/10 Рахманинская | 1,6+1,6 |  | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
114 | ПС 35/10 Сабуровская | 5,6+5,6 | 2.75 |  |  | 2.75 | 0 | 5.88 | 3.13 | 3.13 | открыт | 114 | ПС 35/10 Сабуровская | 5,6+5,6 | 1.47 | 4.22 |  |  | 4.22 | 0 | 5.88 | 1.66 | 1.66 | открыт |  |  | 11.2 | 11.2
115 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1,6+1,6 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт | 115 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1,6+1,6 |  | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
116 | ПС 35/10 Ситовская | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 116 | ПС 35/10 Ситовская | 1.6 |  | 0.5 | 0.5 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
117 | ПС 35/10 Скобелевская | 1.6 | 0.19 | 0.19 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 117 | ПС 35/10 Скобелевская | 1.6 |  | 0.19 | 0.19 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
118 | ПС 35/10 Устьинская | 2.5 | 1.02 | 0.4 | 1 сутки | 0.62 | 0 | 2.625 | 2.005 | 2.005 | открыт | 118 | ПС 35/10 Устьинская | 2.5 |  | 1.02 | 0.4 | 1 сутки | 0.62 | 0 | 2.625 | 2.005 | 2.005 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
119 | ПС 35/10 Юрловская | 2,5+2,5 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт | 119 | ПС 35/10 Юрловская | 2,5+2,5 |  | 0.34 |  |  | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт |  |  | 5 | 5
120 | ПС 35/10 Яблоновецкая | 1,6+2,5 | 0.43 |  |  | 0.43 | 0 | 1.68 | 1.25 | 1.25 | открыт | 120 | ПС 35/10 Яблоновецкая | 1,6+2,5 | 0.11 | 0.54 |  |  | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
121 | ПС 35/10 Агропром | 4+4 | 1.57 |  |  | 1.57 | 0 | 4.2 | 2.63 | 2.63 | открыт | 121 | ПС 35/10 Агропром | 4+4 |  | 1.57 |  |  | 1.57 | 0 | 4.2 | 2.63 | 2.63 | открыт |  |  | 8 | 8
122 | ПС 35/10 Алексеевская | 1,6+2,5 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт | 122 | ПС 35/10 Алексеевская | 1,6+2,5 |  | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
123 | ПС 35/10 Вановская | 2,5+2,5 | 0.16 | 0.07 | 80 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 123 | ПС 35/10 Вановская | 2,5+2,5 |  | 0.16 | 0.07 | 80 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт |  |  | 5 | 5
124 | ПС 35/10 Вяжлинская | 1.8 | 0.68 | 0.3 | 1 сутки | 0.38 | 0 | 1.89 | 1.51 | 1.51 | открыт | 124 | ПС 35/10 Вяжлинская | 1.8 | 0.06 | 0.74 | 0.3 | 1 сутки | 0.44 | 0 | 1.89 | 1.45 | 1.45 | открыт |  |  | 1.8 | 1.8
125 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+2,5 | 1.31 |  |  | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | открыт | 125 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+2,5 |  | 1.31 |  |  | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | открыт |  |  | 5 | 5
126 | ПС 35/10 Крюковская | 2,5+2,5 | 0.77 | 0.3 | 120 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт | 126 | ПС 35/10 Крюковская | 2,5+2,5 | 0.12 | 0.89 | 0.3 | 120 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт |  |  | 5 | 5
127 | ПС 35/6 Коршуновская | 2,5+2,5 | 0.72 |  |  | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт | 127 | ПС 35/6 Коршуновская | 2,5+2,5 |  | 0.72 |  |  | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт |  |  | 5 | 5
128 | ПС 35/6 Луговая | 4 | 0.81 | 0.4 | 1 сутки | 0.41 | 0 | 4.2 | 3.79 | 3.79 | открыт | 128 | ПС 35/6 Луговая | 4 |  | 0.81 | 0.4 | 1 сутки | 0.41 | 0 | 4.2 | 3.79 | 3.79 | открыт |  |  | 4 | 4
129 | ПС 35/10 Любвинская | 2,5+2,5 | 0.2 | 0.15 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 129 | ПС 35/10 Любвинская | 2,5+2,5 |  | 0.2 | 0.15 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт |  |  | 5 | 5
130 | ПС 35/10 Северная | 4+4 | 2.39 |  |  | 2.39 | 0 | 4.2 | 1.81 | 1.81 | открыт | 130 | ПС 35/10 Северная | 4+4 |  | 2.39 |  |  | 2.39 | 0 | 4.2 | 1.81 | 1.81 | открыт |  |  | 8 | 8
131 | ПС 35/10 Питерская | 2.5 | 0.85 | 0.4 | 1 сутки | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт | 131 | ПС 35/10 Питерская | 2.5 | 0.06 | 0.91 | 0.4 | 1 сутки | 0.51 | 0 | 2.625 | 2.115 | 2.115 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
132 | ПС 35/10 Ракшинская | 4+4 | 2.52 | 0.6 | 80 | 1.92 | 0 | 4.2 | 2.28 | 2.28 | открыт | 132 | ПС 35/10 Ракшинская | 4+4 | 0.08 | 2.6 | 0.6 | 80 | 2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.2 | открыт |  |  | 8 | 8
133 | ПС 35/10 Рыбинская | 2,5+2,5 | 0.76 | 0.3 | 80 | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт | 133 | ПС 35/10 Рыбинская | 2,5+2,5 | 0.25 | 1.01 | 0.3 | 80 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт |  |  | 5 | 5
134 | ПС 35/10 Серповская | 2,5+2,5 | 0.72 | 0.3 | 120 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | 134 | ПС 35/10 Серповская | 2,5+2,5 |  | 0.72 | 0.3 | 120 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт |  |  | 5 | 5
135 | ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1 | 0.13 | 0.09 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | открыт | 135 | ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1 |  | 0.13 | 0.09 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | открыт |  |  | 1 | 1
136 | ПС 35/10 Чернитовская | 2.5 | 0.39 | 0.2 | 1 сутки | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт | 136 | ПС 35/10 Чернитовская | 2.5 |  | 0.39 | 0.2 | 1 сутки | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
137 | ПС 35/10 Бондарская | 2,5+2,5 | 1.8 | 0.3 | 80 | 1.5 | 0 | 2.625 | 1.125 | 1.125 | открыт | 137 | ПС 35/10 Бондарская | 2,5+2,5 |  | 1.8 | 0.3 | 80 | 1.5 | 0 | 2.625 | 1.125 | 1.125 | открыт |  |  | 5 | 5
138 | ПС 35/10 Вернадовская | 2,5+1,6 | 0.42 | 0.25 | 80 | 0.17 | 0 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | открыт | 138 | ПС 35/10 Вернадовская | 2,5+1,6 | 0.86 | 1.28 | 0.25 | 80 | 1.03 | 0 | 1.68 | 0.65 | 0.65 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
139 | ПС 35/10 Гагаринская | 2,5+1,6 | 0.16 | 0.15 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт | 139 | ПС 35/10 Гагаринская | 2,5+1,6 |  | 0.16 | 0.15 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
140 | ПС 35/10 Егоровская | 2,5+3,2 | 0.67 | 0.3 | 120 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | 140 | ПС 35/10 Егоровская | 2,5+3,2 | 2.21 | 2.88 | 0.3 | 120 | 2.58 | 0 | 2.625 | 0.045 | 0.045 | открыт |  |  | 5.7 | 5.7
141 | ПС 35/10 Кершинская | 1,6+2,5 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | 141 | ПС 35/10 Кершинская | 1,6+2,5 |  | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
142 | ПС 35/10 Куровщинская | 1,6+1,6 | 0.27 | 0.05 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 142 | ПС 35/10 Куровщинская | 1,6+1,6 |  | 0.27 | 0.05 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
143 | ПС 35/10 Липовская | 2.5 | 0.27 | 0.27 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 143 | ПС 35/10 Липовская | 2.5 |  | 0.27 | 0.27 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
144 | ПС 35/10 Ломовисская | 3,2+2,5 | 0.29 | 0.11 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 144 | ПС 35/10 Ломовисская | 3,2+2,5 |  | 0.29 | 0.11 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт |  |  | 5.7 | 5.7
145 | ПС 35/10 Митропольская | 2.5 | 0.42 | 0.28 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 145 | ПС 35/10 Митропольская | 2.5 |  | 0.42 | 0.28 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
146 | ПС 35/10 П.Угловская | 1.6 | 0.33 | 0.15 | 1 сутки | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | открыт | 146 | ПС 35/10 П.Угловская | 1.6 |  | 0.33 | 0.15 | 1 сутки | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
147 | ПС 35/10 Рудовская | 2,5+2,5 | 0.63 |  |  | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт | 147 | ПС 35/10 Рудовская | 2,5+2,5 |  | 0.63 |  |  | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт |  |  | 5 | 5
148 | ПС 35/10 В.Ярославская | 2,5+2,5 | 0.31 | 0.23 | 1 сутки | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 148 | ПС 35/10 В.Ярославская | 2,5+2,5 | 1.83 | 2.14 | 0.23 | 1 сутки | 1.91 | 0 | 2.625 | 0.715 | 0.715 | открыт |  |  | 5 | 5
149 | ПС 35/10 Дегтянская | 2.5 | 1.16 | 0.4 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 2.625 | 1.865 | 1.865 | открыт | 149 | ПС 35/10 Дегтянская | 2.5 |  | 1.16 | 0.4 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 2.625 | 1.865 | 1.865 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
150 | ПС 35/10 Зелёная | 1.6 | 0.2 | 0.18 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт | 150 | ПС 35/10 Зелёная | 1.6 |  | 0.2 | 0.18 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
151 | ПС 35/10 Кулеватовская | 4+4 | 2.22 | 0.5 | 80 | 1.72 | 0 | 4.2 | 2.48 | 2.48 | открыт | 151 | ПС 35/10 Кулеватовская | 4+4 | 0.06 | 2.28 | 0.5 | 80 | 1.78 | 0 | 4.2 | 2.42 | 2.42 | открыт |  |  | 8 | 8
152 | ПС 35/10 Ламская | 4+2,5 | 0.59 | 0.2 | 120 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 152 | ПС 35/10 Ламская | 4+2,5 | 2.09 | 2.68 | 0.2 | 120 | 2.48 | 0 | 2.625 | 0.145 | 0.145 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
153 | ПС 35/10 Грязновская | 2,5+2,5 | 0.17 |  |  | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 153 | ПС 35/10 Грязновская | 2,5+2,5 |  | 0.17 |  |  | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт |  |  | 5 | 5
154 | ПС 35/10 Отъясская | 2,5+2,5 | 0.54 | 0.2 | 120 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт | 154 | ПС 35/10 Отъясская | 2,5+2,5 |  | 0.54 | 0.2 | 120 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт |  |  | 5 | 5
155 | ПС 35/10 П.Васильевская | 1.6 | 0.2 | 0.19 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт | 155 | ПС 35/10 П.Васильевская | 1.6 |  | 0.2 | 0.19 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
156 | ПС 35/10 Подлесная | 2,5+2,5 | 0.77 | 0.22 | 120 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт | 156 | ПС 35/10 Подлесная | 2,5+2,5 | 0.25 | 1.02 | 0.22 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт |  |  | 5 | 5
157 | ПС 35/10 Троицкая | 2,5+2,5 | 0.44 | 0.2 | 120 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт | 157 | ПС 35/10 Троицкая | 2,5+2,5 |  | 0.44 | 0.2 | 120 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт |  |  | 5 | 5
158 | ПС 35/10 Городская | 4 | 2.46 | 0.5 | 1 сутки | 1.96 | 0 | 4.2 | 2.24 | 2.24 | открыт | 158 | ПС 35/10 Городская | 4 |  | 2.46 | 0.5 | 1 сутки | 1.96 | 0 | 4.2 | 2.24 | 2.24 | открыт |  |  | 4 | 4
159 | ПС 35/10 Сукмановская | 2,5+2,5 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 159 | ПС 35/10 Сукмановская | 2,5+2,5 |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт |  |  | 5 | 5
160 | ПС 35/10 Туголуковская | 2,5+4 | 0.7 | 0.29 | 120 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | 2.215 | открыт | 160 | ПС 35/10 Туголуковская | 2,5+4 |  | 0.7 | 0.29 | 120 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | 2.215 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
161 | ПС 35/10 Артемовская | 4+4 | 1.42 | 0.15 | 120 | 1.27 | 0 | 4.2 | 2.93 | 2.93 | открыт | 161 | ПС 35/10 Артемовская | 4+4 |  | 1.42 | 0.15 | 120 | 1.27 | 0 | 4.2 | 2.93 | 2.93 | открыт |  |  | 8 | 8
162 | ПС 35/10 РСХО | 2,5+4 | 1.23 | 0.16 | 80 | 1.07 | 0 | 2.625 | 1.555 | 1.555 | открыт | 162 | ПС 35/10 РСХО | 2,5+4 |  | 1.23 | 0.16 | 80 | 1.07 | 0 | 2.625 | 1.555 | 1.555 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
163 | ПС 35/10 Максимовская | 1,6+1,6 | 0.25 | 0.18 | 120 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 163 | ПС 35/10 Максимовская | 1,6+1,6 |  | 0.25 | 0.18 | 120 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
164 | ПС 35/10 Бурнакская | 5,6+6,3 | 4.49 |  |  | 4.49 | 0 | 5.88 | 1.39 | 1.39 | открыт | 164 | ПС 35/10 Бурнакская | 5,6+6,3 |  | 4.49 |  |  | 4.49 | 0 | 5.88 | 1.39 | 1.39 | открыт |  |  | 11.9 | 11.9
165 | ПС 35/10 Полетаевская | 4+4 | 0.31 | 0.19 | 120 | 0.12 | 2.18 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | открыт | 165 | ПС 35/10 Полетаевская | 4+4 |  | 0.31 | 0.19 | 120 | 0.12 | 2.18 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | открыт |  |  | 8 | 8
166 | ПС 35/10 Росляйская | 4+2,5 | 0.92 |  |  | 0.92 | 0 | 4.2 | 3.28 | 3.28 | открыт | 166 | ПС 35/10 Росляйская | 4+2,5 |  | 0.92 |  |  | 0.92 | 0 | 4.2 | 3.28 | 3.28 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
167 | ПС 35/10 Пионер | 1,6+2,5 | 0.99 | 0.3 | 60 | 0.69 | 0 | 1.68 | 0.99 | 0.99 | открыт | 167 | ПС 35/10 Пионер | 1,6+2,5 |  | 0.99 | 0.3 | 60 | 0.69 | 0 | 1.68 | 0.99 | 0.99 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
168 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+2,5 | 0.27 | 0.2 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 168 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+2,5 |  | 0.27 | 0.2 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт |  |  | 5 | 5
169 | ПС 35/10 Надеждинская | 1.6 | 0.23 | 0.28 | 1 сутки | -0.05 | 0 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | открыт | 169 | ПС 35/10 Надеждинская | 1.6 |  | 0.23 | 0.28 | 1 сутки | -0.05 | 0 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
170 | ПС 35/10 Кулешовская | 2.5 | 0.52 | 0.26 | 1 сутки | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 170 | ПС 35/10 Кулешовская | 2.5 |  | 0.52 | 0.26 | 1 сутки | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
171 | ПС 35/10 Черняевская | 4+4 | 1.39 |  |  | 1.39 | 0 | 4.2 | 2.81 | 2.81 | открыт | 171 | ПС 35/10 Черняевская | 4+4 | 2.39 | 3.78 |  |  | 3.78 | 0 | 4.2 | 0.42 | 0.42 | открыт |  |  | 8 | 8
172 | ПС 35/10 Ивановская | 2,5+2,5 | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 172 | ПС 35/10 Ивановская | 2,5+2,5 |  | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт |  |  | 5 | 5
173 | ПС 35/10 Шульгинская | 2,5+2,5 | 0.92 | 0.02 | 120 | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 | открыт | 173 | ПС 35/10 Шульгинская | 2,5+2,5 |  | 0.92 | 0.02 | 120 | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 | открыт |  |  | 5 | 5
174 | ПС 35/10 Лавровская | 2,5+2,5 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 174 | ПС 35/10 Лавровская | 2,5+2,5 |  | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт |  |  | 5 | 5
175 | ПС 35/10 Н.Сергиевская | 3.2 | 0.55 | 0.3 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 3.36 | 3.11 | 3.11 | открыт | 175 | ПС 35/10 Н.Сергиевская | 3.2 |  | 0.55 | 0.3 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 3.36 | 3.11 | 3.11 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
176 | ПС 35/10 Каменская | 2,5+2,5 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | 2.135 | открыт | 176 | ПС 35/10 Каменская | 2,5+2,5 |  | 0.49 |  |  | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | 2.135 | открыт |  |  | 5 | 5
177 | ПС 35/10 Протасовская | 2,5+2,5 | 0.31 |  |  | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 177 | ПС 35/10 Протасовская | 2,5+2,5 |  | 0.31 |  |  | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт |  |  | 5 | 5
178 | ПС 35/10 Чакинская | 4 | 0.56 | 0.53 | 120 | 0.03 | 0 | 4.2 | 4.17 | 4.17 | открыт | 178 | ПС 35/10 Чакинская | 4 |  | 0.56 | 0.53 | 120 | 0.03 | 0 | 4.2 | 4.17 | 4.17 | открыт |  |  | 4 | 4
179 | ПС 35/10 Лукинская | 2.5 | 0.22 | 0.22 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 179 | ПС 35/10 Лукинская | 2.5 |  | 0.22 | 0.22 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
180 | ПС 35/10 Золотовская | 2.5 | 0.27 | 0.2 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 180 | ПС 35/10 Золотовская | 2.5 |  | 0.27 | 0.2 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
181 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 0 | -0.32 | -0.32 | закрыт | 181 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 |  | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 0 | -0.32 | -0.32 | закрыт |  |  | 2.5 | 2.5
182 | ПС 35/10 Обловская | 2,5+2,5 | 0.33 | 0.25 | 120 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 182 | ПС 35/10 Обловская | 2,5+2,5 | 0.91 | 1.24 | 0.25 | 120 | 0.99 | 0 | 2.625 | 1.635 | 1.635 | открыт |  |  | 5 | 5
183 | ПС 35/10 В.Вершинская | 2,5+4 | 0.57 | 0.07 | 120 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт | 183 | ПС 35/10 В.Вершинская | 2,5+4 |  | 0.57 | 0.07 | 120 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
184 | ПС 35/10 Лучевская | 2,5+1,6 | 0.24 |  |  | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | 184 | ПС 35/10 Лучевская | 2,5+1,6 | 0.05 | 0.29 |  |  | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
185 | ПС 35/10 Ольшанская | 4+2,5 | 0.86 | 0.32 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 185 | ПС 35/10 Ольшанская | 4+2,5 |  | 0.86 | 0.32 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
186 | ПС 35/10 Павлодарская | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт | 186 | ПС 35/10 Павлодарская | 2.5 |  | 0.2 | 0.1 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
187 | ПС 35/10 Березовская | 2,5+2,5 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 187 | ПС 35/10 Березовская | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт |  |  | 5 | 5
188 | ПС 35/10 К.Звездинская | 1,6+1,6 | 0.19 | 0.29 | 120 | -0.1 | 0 | 1.68 | 1.78 | 1.78 | открыт | 188 | ПС 35/10 К.Звездинская | 1,6+1,6 |  | 0.19 | 0.29 | 120 | -0.1 | 0 | 1.68 | 1.78 | 1.78 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
189 | ПС 35/10 Прудковская | 1,6+2,5 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт | 189 | ПС 35/10 Прудковская | 1,6+2,5 |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
190 | ПС 35/10 Шапкинская | 4+4 | 0.59 |  |  | 0.59 | 0 | 4.2 | 3.61 | 3.61 | открыт | 190 | ПС 35/10 Шапкинская | 4+4 |  | 0.59 |  |  | 0.59 | 0 | 4.2 | 3.61 | 3.61 | открыт |  |  | 8 | 8
191 | ПС 35/10 Марьинская | 1,6+1,6 | 0.24 | 0.25 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт | 191 | ПС 35/10 Марьинская | 1,6+1,6 |  | 0.24 | 0.25 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
192 | ПС 35/10 Ирская | 1,6+2,5 | 0.21 | 0.35 | 120 | -0.14 | 0 | 1.68 | 1.82 | 1.82 | открыт | 192 | ПС 35/10 Ирская | 1,6+2,5 | 0.16 | 0.37 | 0.35 | 120 | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
193 | ПС 35/10 Заводская | 4+4 | 0.95 | 0.3 | 120 | 0.65 | 0 | 4.2 | 3.55 | 3.55 | открыт | 193 | ПС 35/10 Заводская | 4+4 |  | 0.95 | 0.3 | 120 | 0.65 | 0 | 4.2 | 3.55 | 3.55 | открыт |  |  | 8 | 8
194 | ПС 35/10 Калаисская | 2.5 | 0.83 | 0.28 | 1 сутки | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт | 194 | ПС 35/10 Калаисская | 2.5 |  | 0.83 | 0.28 | 1 сутки | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
195 | ПС 35/10 Соколовская | 2,5+2,5 | 1.76 | 0.3 | 80 | 1.46 | 0 | 2.625 | 1.165 | 1.165 | открыт | 195 | ПС 35/10 Соколовская | 2,5+2,5 |  | 1.76 | 0.3 | 80 | 1.46 | 0 | 2.625 | 1.165 | 1.165 | открыт |  |  | 5 | 5
196 | ПС 35/10 Ветеринарная | 2.5 | 0.11 | 0.13 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт | 196 | ПС 35/10 Ветеринарная | 2.5 |  | 0.11 | 0.13 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
197 | ПС 35/10 Глуховская | 2.5 | 0.13 | 0.09 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт | 197 | ПС 35/10 Глуховская | 2.5 |  | 0.13 | 0.09 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
198 | ПС 35/10 Оржевская | 2.5 | 0.33 | 0.2 | 1 сутки | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 198 | ПС 35/10 Оржевская | 2.5 |  | 0.33 | 0.2 | 1 сутки | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
199 | ПС 35/10 Восточная | 4+4 | 1.4 | 0.4 | 120 | 1 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | открыт | 199 | ПС 35/10 Восточная | 4+4 | 0.65 | 2.05 | 0.4 | 120 | 1.65 | 0 | 4.2 | 2.55 | 2.55 | открыт |  |  | 8 | 8
200 | ПС 35/10 Гавриловская | 4+4 | 1.94 | 0.5 | 120 | 1.44 | 0 | 4.2 | 2.76 | 2.76 | открыт | 200 | ПС 35/10 Гавриловская | 4+4 |  | 1.94 | 0.5 | 120 | 1.44 | 0 | 4.2 | 2.76 | 2.76 | открыт |  |  | 8 | 8
201 | ПС 35/10 Пересыпкинская | 2,5+2,5 | 0.65 | 0.3 | 80 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт | 201 | ПС 35/10 Пересыпкинская | 2,5+2,5 |  | 0.65 | 0.3 | 80 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт |  |  | 5 | 5
202 | ПС 35/10 Анненская | 2,5+2,5 | 1.12 | 0.3 | 80 | 0.82 | 0 | 2.625 | 1.805 | 1.805 | открыт | 202 | ПС 35/10 Анненская | 2,5+2,5 |  | 1.12 | 0.3 | 80 | 0.82 | 0 | 2.625 | 1.805 | 1.805 | открыт |  |  | 5 | 5
203 | ПС 35/10 Филатовская | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.33 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт | 203 | ПС 35/10 Филатовская | 2,5+2,5 |  | 0.36 | 0.33 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт |  |  | 5 | 5
204 | ПС 35/10 Никитинская | 4+4 | 2.18 | 0.14 | 120 | 2.04 | 0 | 4.2 | 2.16 | 2.16 | открыт | 204 | ПС 35/10 Никитинская | 4+4 | 0.25 | 2.43 | 0.14 | 120 | 2.29 | 0 | 4.2 | 1.91 | 1.91 | открыт |  |  | 8 | 8
205 | ПС 35/10 Балыклейская | 2,5+2,5 | 1.11 | 0.2 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт | 205 | ПС 35/10 Балыклейская | 2,5+2,5 |  | 1.11 | 0.2 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт |  |  | 5 | 5
206 | ПС 35/10 Караваинская | 1,6+1,6 | 0.44 | 0.3 | 80 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | открыт | 206 | ПС 35/10 Караваинская | 1,6+1,6 |  | 0.44 | 0.3 | 80 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
207 | ПС 35/10 Романовская | 3.2 | 0.26 | 0.28 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 3.36 | 3.38 | 3.38 | открыт | 207 | ПС 35/10 Романовская | 3.2 |  | 0.26 | 0.28 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 3.36 | 3.38 | 3.38 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
| Итого: | 2488.5 | 552.27 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 2512.5; 5: 675.74 |  | ИТОГО 35кВ | 788.6 | 788.6
| дефицит | [8 empty] | -2.25 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -0.965
| профицит | [8 empty] | 863.03 |  | 2: профицит; Мин. 12: 769.785 |  | ИТОГО 35+110 | 2488.5 | 2512.5

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода /Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 1962/2009 | 40+25 | 22.58 | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 |  | открыт | открыт | 52.7011208070645 | 41.4311102627233
ПС 110/6 Тамбовская №3 | 1958 | 25+25 | 15.45 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |  | открыт | открыт | 52.7145278534722 | 41.4138476590352
ПС 110/6 Тамбовская №5 | 1967/2008 | 25+25 | 14.78 | 11.47 | 1.19 | 1.19 | 10.28 |  | открыт | открыт | 52.6806963976721 | 41.46529296998
ПС 110/6 Тамбовская №7 | 1983 | 25+25 | 21.83 | 4.42 | 0 | 0 | 4.42 |  | открыт | открыт | 52.7341181638949 | 41.4209176750997
ПС 110/35/6 Пигмент | 1985 | 63+63 | 33.55 | 60.28 | 0 | 0 | 60.28 |  | открыт | открыт | 52.737100364901 | 41.4985477523935
ПС 110/6 Тамбовская №8 | 1992/2009 | 40+16 | 18.39 | -1.59 | 23.11 | 23.11 | 0 | 2014 | закрыт | закрыт | 52.7628717607795 | 41.3700950020468
ПС 110/35/6 Малиновская | 1976 | 40+40 | 10.21 | 36.54 | 0 | 0 | 36.54 |  | открыт | открыт | 52.9998563358202 | 41.4348198170155
ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 1979/2010 | 10+16 | 10.04 | 2.96 | 4.54 | 4.54 | 4.72 |  | открыт | открыт | 52.769941935924 | 41.4347605142053
ПС 110/10 Н.Лядинская | 1962/2008 | 10+6,3 | 4.85 | 2.385 | 0.32 | 0.32 | 2.065 |  | открыт | открыт | 52.7144496940016 | 41.6337682017204
ПС 110/35/10 Комсомольская | 1974 | 10+10 | 8.45 | 4.05 | 2.07 | 2.07 | 1.98 |  | открыт | открыт | 52.7685100431857 | 41.2837096404214
ПС 110/10 М.Талинская | 1981 | 10 | 0.9 | 10.12 | 0.17 | 0.17 | 9.95 |  | открыт | открыт | 52.7218055942095 | 41.6728121599797
ПС 110/35/10 Промышленная | 1983 | 40+40 | 23.91 | 23.09 | 11.71 | 11.71 | 11.38 |  | открыт | открыт | 52.6353919366869 | 41.4234749113824
ПС 110/35/10 Арженская | 1962 | 10+10 | 4.68 | 7.32 | 0 | 0 | 7.32 |  | открыт | открыт | 52.6929967615307 | 41.9620061846721
ПС 110/10 Телешовская | 1974 | 2,5+2,5 | 0.48 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 |  | открыт | открыт | 52.7351510229152 | 42.2308413223918
ПС 110/6 Октябрь | 1971 | 25+25 | 9.31 | 16.94 | 0.59 | 0.59 | 16.35 |  | открыт | открыт | 52.7419524455311 | 41.3913152700349
ПС 110/10 Спасская | 1974 | 6,3+6,3 | 2.43 | 4.185 | 2.56 | 2.56 | 1.625 |  | открыт | открыт | 52.630780932698 | 41.8915034763447
ПС 110/35/10 Кузьминская | 1973/2010 | 10+10 | 6.08 | 6.42 | 0 | 0 | 6.42 |  | открыт | открыт | 52.4085445128468 | 41.2490545517425
ПС 110/35/10 Сампурская | 1965 | 10+16 | 10.02 | 2.48 | 0.05 | 0.05 | 2.43 |  | открыт | открыт | 52.2913630090533 | 41.6297400686893
ПС 110/6 Кож.завод | 1984 | 10+10 | 1.45 | 9.05 | 0 | 0 | 9.05 |  | открыт | открыт | 52.7083281867696 | 41.9477231528627
ПС 110/35/6 Рассказовская | 1960 | 25+20 | 15.85 | 6.65 | 0.09 | 0.09 | 6.56 |  | открыт | открыт | 52.6595372502972 | 41.8682379702945
ПС 110/35/10 Волчковская | 1962 | 10+10 | 2.17 | 9.28 | 0 | 0 | 5.4 |  | открыт | открыт | 52.4931050466135 | 40.6786459394211
ПС 110/35/10 Староюрьевская | 1971 | 6,3+16 | 3.31 | 4.305 | 1.23 | 1.23 | 3.075 |  | открыт | открыт | 53.3424727908428 | 40.6936613076426
ПС 110/35/10 Хмелевская | 1973 | 10+10 | 8.53 | 2.47 | 1.24 | 1.24 | 1.23 |  | открыт | открыт | 52.7913193214808 | 40.5415547223336
ПС 110/35/10 Хоботовская | 1967 | 6,3+6,3 | 4.41 | 3.205 | 5.67 | 5.67 | 1.42 |  | открыт | открыт | 53.1100927557872 | 40.3233401523962
ПС 110/35/10 Никифоровская | 1987 | 10+16 | 5.63 | 5.87 | 0 | 0 | 5.87 |  | открыт | открыт | 52.8678323525059 | 40.7545298267866
ПС 110/10 Н.Сеславинская | 1971 | 2.5 | 0.3 | 2.695 | 0.97 | 0.97 | 1.725 |  | открыт | открыт | 53.3055394998632 | 40.4318268736065
ПС 110/10 Н.Архангельская | 1987 | 2.5 | 0.29 | 2.665 | 1.72 | 1.72 | 0.945 |  | открыт | открыт | 53.2689210954049 | 40.2609642894187
ПС 110/10 Иловайская | 1983 | 2,5+2,5 | 0.04 | 2.585 | 1.45 | 1.45 | 1.135 |  | открыт | открыт | 53.2239927575722 | 40.4523668391224
ПС 110/35/10 Южная | 1986 | 16 | 8.43 | 10.37 | 0 | 0 | 10.37 |  | открыт | открыт | 52.8882623379003 | 40.4748539219761
ПС 110/27,5/6 Первомайская | 1964 | 31,5+31,5 | 19.09 | 14.085 | 11.28 | 11.28 | 2.805 |  | открыт | открыт | 53.2612381859048 | 40.2654430667439
ПС 110/35/10 Сосновская | 1977 | 16+16 | 7.47 | 11.33 | 0.24 | 0.24 | 11.09 |  | открыт | открыт | 53.214763273282 | 41.3540723415346
ПС 110/35/10 Пичаевская | 1979 | 10+10 | 4.62 | 6.88 | 2.21 | 2.21 | 4.67 |  | открыт | открыт | 53.2397579532106 | 42.1959895475975
ПС 110/35/10 Алгасовская | 1973 | 40+40 | 3.54 | 41.38 | 0 | 0 | 41.38 |  | открыт | открыт | 53.6830452107334 | 41.7174508299156
ПС 110/35/6 Моршанская | 1996 | 40+25 | 13.51 | 15.74 | 0 | 0 | 15.74 |  | открыт | открыт | 52.0887219779414 | 40.8113948620927
ПС 110/35/6 Камвольная | 1972 | 16+25 | 10.94 | 10.86 | 0.45 | 0.45 | 10.41 |  | открыт | открыт | 53.4407915518389 | 41.7592331787343
ПС 110/35/10 Граждановская | 1965 | 10+10 | 3.09 | 8.04 | 1.29 | 1.29 | 6.75 |  | открыт | открыт | 52.947562270948 | 42.2750493442643
ПС 110/35/10 Нащекинская | 1979 | 10+10 | 3.23 | 8.27 | 3.88 | 3.88 | 4.39 |  | открыт | открыт | 52.9133764918826 | 42.0557605789369
ПС 110/10 Шачинская | 1988 | 2.5 | 0.21 | 2.465 | 0 | 0 | 2.465 |  | открыт | открыт | 53.076788973676 | 42.2004567674736
ПС 110/35/10/6 Уваровская | 1977 | 16+16 | 9.39 | 9.41 | 5.07 | 5.07 | 4.34 |  | открыт | открыт | 51.9388627396805 | 42.2391292118175
ПС 110/35/10 Мучкапская | 1982 | 10+10 | 3.47 | 7.53 | 0.21 | 0.21 | 7.32 |  | открыт | открыт | 51.8514312588091 | 42.4331891045433
ПС 110/10 М.Алабушская | 1988 | 2,5+2,5 | 0.66 | 2.265 | 0.06 | 0.06 | 2.205 |  | открыт | открыт | 51.9237768635474 | 42.0907292911525
ПС 110/35/10 М.Горьковская | 1977 | 10+16 | 2.28 | 8.82 | 0 | 0 | 8.82 |  | открыт | открыт | 51.8865924321459 | 41.8841881026668
ПС 110/10 Шпикуловская | 1984/2010 | 6,3+2,5 | 1.11 | 2.125 | 0 | 0 | 2.13 |  | открыт | открыт | 51.7507776001612 | 41.8608949294214
ПС 110/35/10 Жердевская | 1978 | 16+16 | 7.33 | 11.47 | 7.3 | 7.3 | 4.17 |  | открыт | открыт | 51.8253270392511 | 41.494239967137
ПС 110/35/10 Ржаксинская | 1972 | 10+10 | 4.36 | 6.54 | 0.06 | 0.06 | 6.48 |  | открыт | открыт | 52.1284376303926 | 42.0299447916963
ПС 110/10 Богдановская | 1989 | 2,5+2,5 | 0.57 | 2.255 | 0.06 | 0.06 | 2.195 |  | открыт | открыт | 52.2212856514763 | 42.283096317717
ПС 110/35/10 Токаревская | 1977 | 25+25 | 9.92 | 18.33 | 0 | 0 | 18.33 |  | открыт | открыт | 51.9881844853966 | 41.1828151765115
ПС 110/35/10 Зверяевская | 1977 | 6,3+10 | 0.58 | 6.945 | 0.18 | 0.18 | 6.765 |  | открыт | открыт | 52.1674760034621 | 41.402359169241
ПС 110/35/10 Мордовская | 1982 | 10+10 | 5.16 | 6.34 | 2.16 | 2.16 | 4.18 |  | открыт | открыт | 52.0887219779414 | 40.8113948620927
ПС 110/35/10 Павловская | 1991 | 10 | 1.73 | 9.77 | 0 | 0 | 9.77 |  | открыт | открыт | 52.2005781862806 | 40.9663269784455
ПС 110/35/10 Кирсановская | 1977 | 25+25 | 11.84 | 17.41 | 0 | 0 | 17.41 |  | открыт | открыт | 52.6546377460214 | 42.7465717786795
ПС 110/35/10 Инжавинская | 1974 | 16+16 | 8.71 | 9.09 | 0.45 | 0.45 | 8.64 |  | открыт | открыт | 52.3228190435513 | 42.4765676616434
ПС 110/35/10 Умётская | 1984 | 10+10 | 1.81 | 9.69 | 0 | 0 | 9.69 |  | открыт | открыт | 52.564397676998 | 42.9722828440779
ПС 110/35/10 Ковыльская | 1981 | 10+10 | 1.57 | 9.93 | 3.23 | 3.23 | 6.7 |  | открыт | открыт | 52.6429558005432 | 42.4117298924516
ПС 110/10 Иноковская | 1974 | 2.5 | 0.25 | 2.555 | 0 | 0 | 2.555 |  | открыт | открыт | 52.5287324074198 | 42.5497132108319
ПС 110/10 ПТФ | 2011 | 16+16 | 6.84 | 9.96 | 0 | 0 | 9.96 |  | открыт | открыт | 52.3243879738058 | 42.4595766311019
ПС 35/6 Элеваторная | 1978 | 2,5+2,5 | 1.66 | 0.965 | 0 | 0 | 0.965 |  | открыт | открыт | 52.4620939687482 | 41.4638132883654
ПС 35/10 Пичерская | 1974 | 2,5+2,5 | 0.46 | 2.165 | 0 | 0 | 2.165 |  | открыт | открыт | 52.5879876272264 | 42.022932374381
ПС 35/10 Осиновская | 1982 | 2,5+2,5 | 0.39 | 2.235 | 0 | 0 | 2.235 |  | открыт | открыт | 52.5537547758101 | 42.2746848806437
ПС 35/10 Коптевская | 1988 | 2,5+2,5 | 0.26 | 2.365 | 0 | 0 | 2.365 |  | открыт | открыт | 52.5302331871941 | 41.7620297866236
ПС 35/10 Саюкинская | 1982 | 2,5+2,5 | 0.5 | 2.325 | 0 | 0 | 2.325 |  | открыт | открыт | 52.7855533736151 | 41.9887014473564
ПС 35/10 Поселок | 1984 | 4+4 | 1.71 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 |  | открыт | открыт | 52.7118920953698 | 42.0127864378055
ПС 35/10 Пятилетка | 1994 | 4+4 | 0.36 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 |  | открыт | открыт | 52.4334934786344 | 42.0295835291108
ПС 35/10 Ярославская | 1976 | 2,5+2,5 | 0.71 | 1.915 | 1.72 | 1.72 | 0.195 |  | открыт | открыт | 52.3796925390458 | 41.9637587742525
ПС 35/10 Платоновская | 1983 | 6,3+6,3 | 2.6 | 4.255 | 0 | 0 | 4.255 |  | открыт | открыт | 52.6968173412528 | 41.9380381067119
ПС 35/10 Знаменская | 1993/2008 | 4+4 | 4.69 | 0.11 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.4110884051821 | 41.4511154567867
ПС 35/10 Сухотинская | 1980 | 2,5+1,6 | 0.63 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 |  | открыт | открыт | 52.5017776534767 | 41.5485616701321
ПС 35/10 П.Марфинская | 1975 | 2,5+1,6 | 1.03 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 |  | открыт | открыт | 52.4200838656252 | 41.0287307782608
ПС 35/10 Александровская | 1973 | 1,6+2,5 | 0.49 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 |  | открыт | открыт | 52.2996906062548 | 41.350532131408
ПС 35/10 Степная | 1977 | 4+4 | 1.73 | 2.77 | 0.06 | 0.06 | 2.71 |  | открыт | открыт | 52.3684237184787 | 41.6924683661695
ПС 35/10 Бахаревская | 1980 | 4+4 | 1.79 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 |  | открыт | открыт | 52.2634928429886 | 41.5801041598901
ПС 35/10 Верхоценская | 1975 | 2,5+1,6 | 0.37 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 |  | открыт | открыт | 52.2361741294344 | 41.7043704535524
ПС 35/10 Горельская | 1971 | 4+6,3 | 1.89 | 3.01 | 0.26 | 0.26 | 2.75 |  | открыт | открыт | 52.9077536250579 | 41.4925443617638
ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 1976 | 2,5+2,5 | 0.83 | 1.795 | 0 | 0 | 1.795 |  | открыт | открыт | 52.6873547266845 | 41.0838234097259
ПС 35/10 Авангардская | 1980 | 2,5+2,5 | 0.38 | 2.245 | 0 | 0 | 2.245 |  | открыт | открыт | 52.7059641468319 | 41.1508502387773
ПС 35/10 Суравская | 1985 | 1,6+2,5 | 0.78 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |  | открыт | открыт | 52.9271998674044 | 41.298675653548
ПС 35/10 Селезнёвская | 1970/2008 | 4+4+4 | 3.4 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | открыт | открыт | 52.8087091399244 | 41.1677575679646
ПС 35/10 Чернянская | 1979 | 1,6+2,5 | 1.59 | 0.41 | 0.16 | 0.16 | 0.25 |  | открыт | открыт | 52.9888724664542 | 41.4747260957392
ПС 35/10 Викторская | 1978 | 2.5 | 0.34 | -0.34 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.5244760076562 | 41.1244477920409
ПС 35/10 Новосельцевская | 1972 | 1,6+1,6 | 0.76 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 |  | открыт | открыт | 52.5558374024478 | 41.0312361013978
ПС 35/10 Авдеевская | 1976 | 2,5+2,5 | 0.84 | 1.785 | 0 | 0 | 1.785 |  | открыт | открыт | 52.6384718083213 | 40.9060135005248
ПС 35/10 Татановская | 1983 | 2,5+2,5 | 2.29 | 0.335 | 0.13 | 0.13 | 0.025 |  | открыт | открыт | 52.8572779836876 | 41.4849162518487
ПС 35/10 Тимирязевская | 1969 | 4+4 | 3.15 | 1.35 | 0.84 | 0.84 | 0.51 |  | открыт | открыт | 52.6445643216474 | 41.3066695005971
ПС 35/10 П.Пригородная | 1970/2008 | 6,3+6,3 | 5.22 | 1.395 | 1.51 | 1.51 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6733495734648 | 41.401906607893
ПС 35/10 Бокинская | 1974 | 6,3+6,3 | 3.09 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 |  | открыт | открыт | 52.6500597962535 | 41.4181425533495
ПС 35/10 Столовская | 1990 | 4 | 0.67 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 |  | открыт | открыт | 52.7993596178077 | 41.7755705974603
ПС 35/10 Тулиновская | 1982 | 2,5+2,5 | 1.91 | 0.715 | 0 | 0 | 0.715 |  | открыт | открыт | 52.8097007295047 | 41.5822049724723
ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1959 | 1.6 | 0.1 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 |  | открыт | открыт | 52.5725091696653 | 41.5105019531494
ПС 35/10 Серебряковская | 1977 | 2,5+2,5 | 1.43 | 1.195 | 1.18 | 1.18 | 0.015 |  | открыт | открыт | 52.5171819980138 | 41.2875543648924
ПС 35/10 Б.Дорога | 1993 | 1,6+1,6 | 0.23 | 1.65 | 1.6 | 1.6 | 0.05 |  | открыт | открыт | 53.4014375839217 | 40.6825201717823
ПС 35/10 Б.Избердеевская | 1963 | 2,5+2,5 | 0.41 | 2.215 | 0.48 | 0.48 | 1.735 |  | открыт | открыт | 52.5635349113759 | 40.3784722672019
ПС 35/10 Вишневская | 1983 | 2,5+2,5 | 0.16 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 53.2146363387283 | 40.6774494366093
ПС 35/10 Вырубовская | 1970 | 2,5+2,5 | 0.41 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535 |  | открыт | открыт | 53.0913705501884 | 40.9285647881359
ПС 35/10 Глазковская | 1976/2012 | 2,5+2,5 | 0.88 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 |  | открыт | открыт | 53.126524082003 | 40.7069924859723
ПС 35/10 Дмитриевская | 1988 | 2,5+2,5 | 0.09 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535 |  | открыт | открыт | 52.5896111405049 | 40.725548935317
ПС 35/6 Донская | 1984/2009 | 6,3+10 | 1.28 | 6.335 | 0 | 0 | 6.335 |  | открыт | открыт | 52.903806835141 | 40.5172869258148
ПС 35/10 Дружба | 1973 | 2.5 | 0.23 | 2.555 | 0 | 0 | 2.555 |  | открыт | открыт | 52.7980508986281 | 40.3619715369077
ПС 35/10 Екатерининская | 1984/2012 | 4+4 | 0.27 | 4.16 | 0 | 0 | 4.16 |  | открыт | открыт | 52.9758203476434 | 40.7979669481621
ПС 35/10 Жидиловская | 1984/2013 | 4+1,6 | 0.39 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 |  | открыт | открыт | 52.940106767848 | 40.3509992612739
ПС 35/10 Изосимовская | 1975 | 6,3+2,5 | 1.63 | 1.195 | 0.06 | 0.06 | 1.135 |  | открыт | открыт | 52.9692492967275 | 40.5720777894293
ПС 35/10 КИМ | 1975 | 2,5+4 | 1.23 | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 |  | открыт | открыт | 52.8650864739965 | 40.8111978028313
ПС 35/10 Кленская | 1977 | 2,5+2,5 | 0.31 | 2.535 | 0.66 | 0.66 | 1.875 |  | открыт | открыт | 53.2108534211972 | 40.1840253337363
ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 1976 | 2,5+2,5 | 0.47 | 2.455 | 0 | 0 | 2.455 |  | открыт | открыт | 53.1826439543272 | 40.5223931589165
ПС 35/10 Коминтерн | 1980 | 2,5+2,5 | 0.22 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 52.9098193200055 | 40.6036311014302
ПС 35/10 Кочетовская | 1974 | 6.3 | 0.4 | 6.415 | 0.14 | 0.14 | 6.275 |  | открыт | открыт | 53.0299755835531 | 40.5178590412236
ПС 35/10 Нов.Васильевская | 1972 | 2,5+2,5 | 0.21 | 2.555 | 0.35 | 0.35 | 2.205 |  | открыт | открыт | 52.6788853382142 | 40.1775768621213
ПС 35/10 Тарбеевская | 1990 | 2.5 | 1.12 | 1.805 | 0.15 | 0.15 | 1.655 |  | открыт | открыт | 52.8293915257861 | 40.2290013505044
ПС 35/10 Н.Юрьевская | 1983 | 1,6+1,6 | 0.26 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 |  | открыт | открыт | 53.3689199429739 | 40.8948949371018
ПС 35/10 Петровская | 1974 | 4+4 | 3 | 1.7 | 0.87 | 0.87 | 0.83 |  | открыт | открыт | 52.6113513828556 | 40.2385260132499
ПС 35/10 Пригородная | 1976/2010 | 2,5+2,5 | 0.84 | 2.185 | 2.09 | 2.09 | 0.095 |  | открыт | открыт | 52.8593646030099 | 40.5546829754658
ПС 35/6 Прогресс | 1964 | 10+10 | 9.23 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 |  | открыт | открыт | 52.8885586032578 | 40.4769333344146
ПС 35/10 Ранинская | 1970 | 1.6 | 0.38 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 |  | открыт | открыт | 52.9729781545944 | 40.2790358650935
ПС 35/10 Рахманинская | 1978 | 1,6+1,6 | 0.22 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 |  | открыт | открыт | 52.5761393962406 | 40.5907489875283
ПС 35/10 Сабуровская | 1979/2010 | 5,6+5,6 | 2.75 | 3.13 | 1.47 | 1.47 | 1.66 |  | открыт | открыт | 52.834573988422 | 40.9834665674176
ПС 35/10 Сестрёнская | 1992/2011 | 1,6+1,6 | 0.11 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 |  | открыт | открыт | 52.7378918138502 | 40.3313621462559
ПС 35/10 Ситовская | 1970 | 1.6 | 0.5 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 |  | открыт | открыт | 52.6556606286435 | 40.0358488925784
ПС 35/10 Скобелевская | 1983 | 1.6 | 0.19 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 |  | открыт | открыт | 53.4011872946552 | 40.5488871486722
ПС 35/10 Устьинская | 1983 | 2.5 | 1.02 | 2.005 | 0 | 0 | 2.005 |  | открыт | открыт | 52.8228018879966 | 40.434376061796
ПС 35/10 Юрловская | 1962 | 2,5+2,5 | 0.34 | 2.285 | 0 | 0 | 2.285 |  | открыт | открыт | 52.709250505523 | 40.6643284560144
ПС 35/10 Яблоновецкая | 1981 | 1,6+2,5 | 0.43 | 1.25 | 0.11 | 0.11 | 1.14 |  | открыт | открыт | 52.4703728578494 | 40.4664899921419
ПС 35/10 Агропром | 1991 | 4+4 | 1.57 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 |  | открыт | открыт | 53.4428941075158 | 41.7529780710466
ПС 35/10 Алексеевская | 1974 | 1,6+2,5 | 0.21 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 |  | открыт | открыт | 53.6105311391731 | 41.5052928825947
ПС 35/10 Вановская | 1988 | 2,5+2,5 | 0.16 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535 |  | открыт | открыт | 53.7612633881784 | 41.6041643070909
ПС 35/10 Вяжлинская | 1969 | 1.8 | 0.68 | 1.51 | 0.06 | 0.06 | 1.45 |  | открыт | открыт | 53.4011159979688 | 42.0471044855481
ПС 35/10 Заречная | 1982 | 2,5+2,5 | 1.31 | 1.315 | 0 | 0 | 1.315 |  | открыт | открыт | 53.4393481964677 | 41.8582992083282
ПС 35/10 Крюковская | 1981 | 2,5+2,5 | 0.77 | 2.155 | 0.12 | 0.12 | 2.035 |  | открыт | открыт | 53.4047462629995 | 41.7840254459959
ПС 35/6 Коршуновская | 1969 | 2,5+2,5 | 0.72 | 1.905 | 0 | 0 | 1.905 |  | открыт | открыт | 53.4685801268643 | 41.8444530917428
ПС 35/6 Луговая | 2000 | 4 | 0.81 | 3.79 | 0 | 0 | 3.79 |  | открыт | открыт | 53.4433274505932 | 41.832625671181
ПС 35/10 Любвинская | 1969 | 2,5+2,5 | 0.2 | 2.575 | 0 | 0 | 2.575 |  | открыт | открыт | 53.4349315119458 | 41.4066585522717
ПС 35/10 Северная | 1977 | 4+4 | 2.39 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 |  | открыт | открыт | 53.4649350197735 | 41.7974032369454
ПС 35/10 Питерская | 1974 | 2.5 | 0.85 | 2.175 | 0.06 | 0.06 | 2.115 |  | открыт | открыт | 53.3451630113418 | 41.7560239851771
ПС 35/10 Ракшинская | 1974 | 4+4 | 2.52 | 2.28 | 0.08 | 0.08 | 2.2 |  | открыт | открыт | 53.5049156629722 | 41.5577576651728
ПС 35/10 Рыбинская | 1974 | 2,5+2,5 | 0.76 | 2.165 | 0.25 | 0.25 | 1.915 |  | открыт | открыт | 53.6513171414617 | 41.6768415450049
ПС 35/10 Серповская | 1975 | 2,5+2,5 | 0.72 | 2.205 | 0 | 0 | 2.205 |  | открыт | открыт | 53.6015549614174 | 41.8206795228222
ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1969 | 1 | 0.13 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 |  | открыт | открыт | 53.7262977484809 | 41.880451493512
ПС 35/10 Чернитовская | 1982 | 2.5 | 0.39 | 2.435 | 0 | 0 | 2.435 |  | открыт | открыт | 53.7179754377543 | 41.7969332978673
ПС 35/10 Бондарская | 1971 | 2,5+2,5 | 1.8 | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 |  | открыт | открыт | 52.9477527803209 | 42.0414440407524
ПС 35/10 Вернадовская | 1981 | 2,5+1,6 | 0.42 | 1.51 | 0.86 | 0.86 | 0.65 |  | открыт | открыт | 53.2954214104096 | 42.3735682957176
ПС 35/10 Гагаринская | 1973 | 2,5+1,6 | 0.16 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 |  | открыт | открыт | 53.1184042766256 | 41.9955794917603
ПС 35/10 Егоровская | 1992 | 2,5+3,2 | 0.67 | 2.255 | 2.21 | 2.21 | 0.045 |  | открыт | открыт | 53.2718696793791 | 42.1759733400324
ПС 35/10 Кершинская | 1983 | 1,6+2,5 | 0.26 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 |  | открыт | открыт | 52.8833941590779 | 41.892532212856
ПС 35/10 Куровщинская | 1988 | 1,6+1,6 | 0.27 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 |  | открыт | открыт | 52.8997586032663 | 42.4223220585521
ПС 35/10 Липовская | 1991 | 2.5 | 0.27 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 53.2244414106303 | 42.3437097980888
ПС 35/10 Ломовисская | 1986 | 3,2+2,5 | 0.29 | 2.445 | 0 | 0 | 2.445 |  | открыт | открыт | 53.1819835494459 | 42.0513461298916
ПС 35/10 Митропольская | 1965 | 2.5 | 0.42 | 2.485 | 0 | 0 | 2.485 |  | открыт | открыт | 52.9717616444661 | 42.0647296713988
ПС 35/10 П.Угловская | 1980 | 1.6 | 0.33 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | открыт | открыт | 52.9651470654106 | 41.9027350759857
ПС 35/10 Рудовская | 1972 | 2,5+2,5 | 0.63 | 1.995 | 0 | 0 | 1.995 |  | открыт | открыт | 53.1134486453089 | 42.3615675615437
ПС 35/10 В.Ярославская | 1990 | 2,5+2,5 | 0.31 | 2.545 | 1.83 | 1.83 | 0.715 |  | открыт | открыт | 53.369878365931 | 41.1374146312638
ПС 35/10 Дегтянская | 1966 | 2.5 | 1.16 | 1.865 | 0 | 0 | 1.865 |  | открыт | открыт | 53.0372423948881 | 41.2165094023461
ПС 35/10 Зелёная | 1978 | 1.6 | 0.2 | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 |  | открыт | открыт | 53.2133728760062 | 40.9124132957152
ПС 35/10 Кулеватовская | 1974 | 4+4 | 2.22 | 2.48 | 0.06 | 0.06 | 2.42 |  | открыт | открыт | 53.1802231126982 | 41.5688161479263
ПС 35/10 Ламская | 1967 | 4+2,5 | 0.59 | 2.235 | 2.09 | 2.09 | 0.145 |  | открыт | открыт | 53.2813228611177 | 41.0899537534719
ПС 35/10 Грязновская | 1987 | 2,5+2,5 | 0.17 | 2.455 | 0 | 0 | 2.455 |  | открыт | открыт | 53.2509598913487 | 41.4443789139308
ПС 35/10 Отъясская | 1980 | 2,5+2,5 | 0.54 | 2.285 | 0 | 0 | 2.285 |  | открыт | открыт | 53.251429440355 | 41.6515253279539
ПС 35/10 П.Васильевская | 1973 | 1.6 | 0.2 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 |  | открыт | открыт | 53.4013652307825 | 41.0268597534388
ПС 35/10 Подлесная | 1980 | 2,5+2,5 | 0.77 | 2.075 | 0.25 | 0.25 | 1.825 |  | открыт | открыт | 53.1639668033087 | 41.2236006334736
ПС 35/10 Троицкая | 1980 | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.385 | 0 | 0 | 2.385 |  | открыт | открыт | 53.364089765566 | 41.374828578333
ПС 35/10 Городская | 1970 | 4 | 2.46 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 |  | открыт | открыт | 51.8234313459822 | 41.5066225202447
ПС 35/10 Сукмановская | 1988 | 2,5+2,5 | 0.25 | 2.375 | 0 | 0 | 2.375 |  | открыт | открыт | 51.8081124932601 | 41.5317898222016
ПС 35/10 Туголуковская | 1978 | 2,5+4 | 0.7 | 2.215 | 0 | 0 | 2.215 |  | открыт | открыт | 51.9440048217748 | 41.6849141911421
ПС 35/10 Артемовская | 1979/2011 | 4+4 | 1.42 | 2.93 | 0 | 0 | 2.93 |  | открыт | открыт | 51.7885241887931 | 41.2071047416579
ПС 35/10 РСХО | 1985 | 2,5+4 | 1.23 | 1.555 | 0 | 0 | 1.555 |  | открыт | открыт | 51.8411175673402 | 41.4321423433715
ПС 35/10 Максимовская | 1984 | 1,6+1,6 | 0.25 | 1.61 | 0 | 0 | 1.61 |  | открыт | открыт | 51.9981610661877 | 41.4993775631417
ПС 35/10 Бурнакская | 1977 | 5,6+6,3 | 4.49 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 |  | открыт | открыт | 51.8768338832559 | 41.4234429612644
ПС 35/10 Полетаевская | 1981 | 4+4 | 0.31 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |  | открыт | открыт | 51.8866361431232 | 41.0792030114798
ПС 35/10 Росляйская | 1978 | 4+2,5 | 0.92 | 3.28 | 0 | 0 | 3.28 |  | открыт | открыт | 51.965773327994 | 41.1066048698976
ПС 35/10 Пионер | 1992 | 1,6+2,5 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 |  | открыт | открыт | 51.9720877974876 | 41.1566612133591
ПС 35/10 Львовская | 1978 | 2,5+2,5 | 0.27 | 2.555 | 0 | 0 | 2.555 |  | открыт | открыт | 52.099434539901 | 41.4514748655398
ПС 35/10 Надеждинская | 1992 | 1.6 | 0.23 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 |  | открыт | открыт | 51.7855636017097 | 41.0730026028336
ПС 35/10 Кулешовская | 1986 | 2.5 | 0.52 | 2.365 | 0 | 0 | 2.365 |  | открыт | открыт | 52.1534676823019 | 41.1859470734321
ПС 35/10 Черняевская | 1976/2009 | 4+4 | 1.39 | 2.81 | 2.39 | 2.39 | 0.42 |  | открыт | открыт | 52.1142447796651 | 40.8095938056157
ПС 35/10 Ивановская | 1971 | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.185 | 0 | 0 | 2.185 |  | открыт | открыт | 52.2634928429886 | 41.5801041598901
ПС 35/10 Шульгинская | 1992/2011 | 2,5+2,5 | 0.92 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 |  | открыт | открыт | 52.2084610806144 | 40.8236684888342
ПС 35/10 Лавровская | 1989 | 2,5+2,5 | 0.22 | 2.405 | 0 | 0 | 2.405 |  | открыт | открыт | 52.3265550173209 | 40.9353909291553
ПС 35/10 Н.Сергиевская | 1971 | 3.2 | 0.55 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 |  | открыт | открыт | 51.9547452076066 | 40.6970182027608
ПС 35/10 Каменская | 1974 | 2,5+2,5 | 0.49 | 2.135 | 0 | 0 | 2.135 |  | открыт | открыт | 52.0697298390418 | 41.7970442777922
ПС 35/10 Протасовская | 1980/2013 | 2,5+2,5 | 0.31 | 2.315 | 0 | 0 | 2.315 |  | открыт | открыт | 52.1361773054039 | 41.7344193516958
ПС 35/10 Чакинская | 1979 | 4 | 0.56 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 |  | открыт | открыт | 52.2455127443042 | 41.9380829099902
ПС 35/10 Лукинская | 1991 | 2.5 | 0.22 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 52.1404570923105 | 42.1129054981921
ПС 35/10 Золотовская | 1991 | 2.5 | 0.27 | 2.555 | 0 | 0 | 2.555 |  | открыт | открыт | 52.2891216459463 | 42.0620601720928
ПС 35/10 Моздокская | 1991 | 2.5 | 0.32 | -0.32 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.0139979881507 | 41.8496160093033
ПС 35/10 Обловская | 1976 | 2,5+2,5 | 0.33 | 2.545 | 0.91 | 0.91 | 1.635 |  | открыт | открыт | 51.9349299777311 | 42.2587643640217
ПС 35/10 В.Вершинская | 1975 | 2,5+4 | 0.57 | 2.125 | 0 | 0 | 2.125 |  | открыт | открыт | 51.8419430618578 | 42.2371571505642
ПС 35/10 Лучевская | 1979 | 2,5+1,6 | 0.24 | 1.44 | 0.05 | 0.05 | 1.39 |  | открыт | открыт | 51.771579742115 | 41.9514163471085
ПС 35/10 Ольшанская | 1976 | 4+2,5 | 0.86 | 2.085 | 0 | 0 | 2.085 |  | открыт | открыт | 52.0761363016223 | 42.5230454482913
ПС 35/10 Павлодарская | 1986 | 2.5 | 0.2 | 2.525 | 0 | 0 | 2.525 |  | открыт | открыт | 51.7466998055608 | 42.0621390865829
ПС 35/10 Березовская | 1983 | 2,5+2,5 | 0.14 | 2.485 | 0.06 | 0.06 | 2.425 |  | открыт | открыт | 51.9882811584945 | 42.4337626159286
ПС 35/10 К.Звездинская | 1979 | 1,6+1,6 | 0.19 | 1.78 | 0 | 0 | 1.78 |  | открыт | открыт | 52.0029928421569 | 42.6379662607908
ПС 35/10 Прудковская | 1986 | 1,6+2,5 | 0.2 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 |  | открыт | открыт | 51.7862202542413 | 42.3175121358975
ПС 35/10 Шапкинская | 1987 | 4+4 | 0.59 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | открыт | открыт | 51.7120533895527 | 42.4002960821385
ПС 35/10 Марьинская | 1978 | 1,6+1,6 | 0.24 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 |  | открыт | открыт | 52.5400761266268 | 42.7154126117518
ПС 35/10 Ирская | 1979 | 1,6+2,5 | 0.21 | 1.82 | 0.16 | 0.16 | 1.66 |  | открыт | открыт | 52.7742018110897 | 42.8421639194992
ПС 35/10 Заводская | 1989 | 4+4 | 0.95 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55 |  | открыт | открыт | 52.6519557645558 | 42.8033560212034
ПС 35/10 Калаисская | 1983 | 2.5 | 0.83 | 2.075 | 0 | 0 | 2.075 |  | открыт | открыт | 52.6370815520816 | 42.6226063534946
ПС 35/10 Соколовская | 1979 | 2,5+2,5 | 1.76 | 1.165 | 0 | 0 | 1.165 |  | открыт | открыт | 52.8222021039006 | 42.4379863329627
ПС 35/10 Ветеринарная | 1974 | 2.5 | 0.11 | 2.645 | 0 | 0 | 2.645 |  | открыт | открыт | 52.424313541026 | 42.9633978669521
ПС 35/10 Глуховская | 1984 | 2.5 | 0.13 | 2.585 | 0 | 0 | 2.585 |  | открыт | открыт | 52.6659114558169 | 43.128925523159
ПС 35/10 Оржевская | 1968 | 2.5 | 0.33 | 2.495 | 0 | 0 | 2.495 |  | открыт | открыт | 52.7275248662522 | 42.8878369308395
ПС 35/10 Восточная | 1974 | 4+4 | 1.4 | 3.2 | 0.65 | 0.65 | 2.55 |  | открыт | открыт | 52.5657459458584 | 42.9511838049449
ПС 35/10 Гавриловская | 1978 | 4+4 | 1.94 | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 |  | открыт | открыт | 52.8590148432883 | 42.737025990209
ПС 35/10 Пересыпкинская | 1985 | 2,5+2,5 | 0.65 | 2.275 | 0 | 0 | 2.275 |  | открыт | открыт | 52.9170462770702 | 42.844477824468
ПС 35/10 Анненская | 1985 | 2,5+2,5 | 1.12 | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 |  | открыт | открыт | 53.0179160205601 | 42.5493358484527
ПС 35/10 Филатовская | 1984 | 2,5+2,5 | 0.36 | 2.595 | 0 | 0 | 2.595 |  | открыт | открыт | 52.1741179204778 | 42.5826762918035
ПС 35/10 Никитинская | 2011 | 4+4 | 2.18 | 2.16 | 0.25 | 0.25 | 1.91 |  | открыт | открыт | 52.415812535976 | 42.4247927554833
ПС 35/10 Балыклейская | 1975 | 2,5+2,5 | 1.11 | 1.715 | 0 | 0 | 1.715 |  | открыт | открыт | 52.3071998595798 | 42.5919948169496
ПС 35/10 Караваинская | 1976 | 1,6+1,6 | 0.44 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 |  | открыт | открыт | 52.4257466439131 | 42.1983466222381
ПС 35/10 Романовская | 1967 | 3.2 | 0.26 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 |  | открыт | открыт | 52.3997373569831 | 42.8166164465247
*Данная вкладка является дублирующей вкладкой "Итоговая" и приведена в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ (вспомогательных) целях так как является приложением к программе по графическому и цветовому отображению подстанций на местности. Текущий и перспективный статус подстанций может отличаться от статуса подстанций во вкладе "Итоговая".

## Информация ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ ЗТП 1167 | 1x630 | 242.8
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ ЗТП 1222 | 1x400 | 138.5
пос. Демьян Бедный | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ ЗТП 1458 | 1x400 | 139
с. Шпикулово | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 052 | 1x160 | 49.3
д. Михайловка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 059 | 1x100 | 39
с. Михайловка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 061 | 1x100 | 33.4
с. Радионовка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 065 | 1x160 | 61.1
с. Пичаево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1003 | 1x400 | 127.7
с. Пичаево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1005 | 1x100 | 31.4
с. Пичаево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1008 | 1x100 | 38.7
с. Липовка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1013 | 1x160 | 58.7
с. Ново-Русаново | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1014 | 1x250 | 99.9
с. Питим | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1016 | 1x630 | 235
с. Питим | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1017 | 1x400 | 158.2
с. Питим | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1018 | 1x100 | 39.4
с. Питим | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1020 | 1x100 | 36.7
с. Питим | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1021 | 1x160 | 48
с. Питим | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1022 | 1x100 | 39.5
с. Липовка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1024 | 1x100 | 33.4
с. Липовка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1025 | 1x100 | 39.4
с. Липовка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1026 | 1x250 | 82.2
с. Липовка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1027 | 1x630 | 213.2
с. Липовка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1028 | 1x250 | 79.5
с. Пичаево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1030 | 1x250 | 93.4
с. Пичаево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1032 | 1x400 | 147.9
с. Пичаево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1033 | 1x160 | 48.5
с. Пичаево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1034 | 1x160 | 53.3
с. Питим | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1035 | 1x60 | 19.1
д. Натальевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1036 | 1x63 | 23.3
д. Натальевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1037 | 1x40 | 14.5
д. Александровка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1038 | 1x10 | 3.8
п. Садовый | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1039 | 1x160 | 63.7
п. Садовый | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1041 | 1x400 | 125.5
п. Садовый | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1042 | 1x160 | 58.9
п. Садовый | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1043 | 1x250 | 83.4
с. Преображеновка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1044 | 1x100 | 39
с. Преображеновка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1045 | 1x100 | 37.7
с. Преображеновка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1046 | 1x250 | 78.2
с. Цветовка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1047 | 1x160 | 62.4
с. Цветовка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1048 | 1x160 | 53.3
д. Крутая | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1049 | 1x100 | 39.9
с. 2-я Фёдоровка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1051 | 1x160 | 42.1
с. 2-я Фёдоровка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1053 | 1x250 | 85.9
с. Цветовка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1054 | 1x100 | 35.3
с. Цветовка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1055 | 1x160 | 50.5
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1102 | 1x250 | 94.8
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1103 | 1x160 | 58.7
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1104 | 1x160 | 62.3
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1105 | 1x100 | 33.9
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1106 | 1x160 | 50.1
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1107 | 1x100 | 36.4
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1109 | 1x100 | 30.5
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1110 | 1x100 | 37.1
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1111 | 1x100 | 37.1
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1114 | 1x63 | 24.5
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1115 | 1x100 | 32.9
с. Вязовое | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1118 | 1x100 | 37.6
с. Вязовое | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1120 | 1x250 | 77.5
с. Вязовое | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1121 | 1x100 | 39.8
с. Вязовое | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1122 | 1x160 | 61.1
с. Вязовое | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1123 | 1x100 | 38.9
с. Вязовое | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1124 | 1x160 | 63.9
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1126 | 1x160 | 49.7
с. Рымарево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1128 | 1x60 | 23
д. Ракитино | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1129 | 1x160 | 63.2
с. Михайловка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1130 | 1x100 | 38.1
с. Михайловка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1131 | 1x100 | 38.3
с. Рымарево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1132 | 1x250 | 97.1
с. Тафинцево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1134 | 1x63 | 23.8
с. Рымарево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1135 | 1x160 | 61.8
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1136 | 1x400 | 153.7
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1138 | 1x250 | 96.9
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1140 | 1x400 | 155.2
с. Чикаревка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1145 | 1x315 | 125
с. Чикаревка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1146 | 1x250 | 85.5
с. Тафинцево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1147 | 1x100 | 37.1
с. Чикаревка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1148 | 1x160 | 62.4
с. Чикаревка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1149 | 1x160 | 63.9
с. Тафинцево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1150 | 1x160 | 52.2
с. Тафинцево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1152 | 1x60 | 22.6
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1153 | 1x100 | 39.4
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1156 | 1x400 | 151.3
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1157 | 1x250 | 92.3
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1158 | 1x250 | 93.3
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1161 | 1x400 | 152.6
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1162 | 1x100 | 28.2
с. Калиновка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1164 | 1x40 | 12.4
с. Ново-Русаново | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1165 | 1x250 | 88.4
с. Ново-Русаново | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1166 | 1x160 | 61.8
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1168 | 1x400 | 7.2
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1171 | 1x63 | 20.4
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1172 | 1x100 | 35.8
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1173 | 1x250 | 96.7
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1176 | 1x60 | 23.1
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1177 | 1x100 | 37.8
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1178 | 1x160 | 55.3
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1179 | 1x160 | 61.9
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1180 | 1x315 | 102.3
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1181 | 1x100 | 36.5
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1184 | 1x60 | 19.1
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1185 | 1x63 | 24.3
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1186 | 1x250 | 96.9
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1187 | 1x250 | 84.1
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1188 | 1x100 | 35.4
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1189 | 1x100 | 34.7
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1192 | 1x63 | 21.1
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1194 | 1x100 | 35.9
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1196 | 1x400 | 122.3
с. Павлодар | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1197 | 1x63 | 19.9
с. Павлодар | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1198 | 1x160 | 58.8
с. Павлодар | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1199 | 1x160 | 51.6
с. Павлодар | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1201 | 1x250 | 99.3
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1208 | 1x100 | 31.2
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1212 | 1x400 | 152.1
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1213 | 1x100 | 37.6
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1216 | 1x100 | 34.9
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1217 | 1x400 | 149.8
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1218 | 1x63 | 22.1
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1223 | 1x100 | 39.2
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1224 | 1x160 | 54.7
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1225 | 1x250 | 94.5
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1227 | 1x100 | 34.5
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1228 | 1x100 | 31.6
с. Ново-Русаново | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1232 | 1x100 | 35.8
с. Ново-Русаново | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1233 | 1x250 | 87.8
с. Ново-Русаново | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1234 | 1x160 | 59.4
с. Ново-Русаново | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1235 | 1x160 | 53.3
с. Ново-Русаново | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1236 | 1x400 | 133.2
с. Павлодар | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1239 | 1x400 | 138.9
с. Павлодар | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1240 | 1x400 | 145.1
с. Павлодар | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1241 | 1x250 | 79.2
с. Павлодар | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1243 | 1x63 | 22.5
с. Павлодар | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1244 | 1x100 | 36.7
с. Павлодар | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1245 | 1x63 | 22.3
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1247 | 1x160 | 54.2
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1250 | 1x100 | 37.3
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1254 | 1x100 | 32.6
с. Бурнак | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1256 | 1x100 | 34.2
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1273 | 1x100 | 33.4
с. Алексеевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1274 | 1x100 | 31.7
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1300 | 1x160 | 62.8
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1302 | 1x63 | 23.9
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1303 | 1x160 | 53.7
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1304 | 1x63 | 19.8
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1305 | 1x100 | 31.4
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1306 | 1x100 | 31.2
с. Чикаревка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1307 | 1x100 | 39.8
с. Чикаревка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1308 | 1x250 | 99.1
с. Чикаревка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1309 | 1x100 | 32.4
д. Осиновка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1310 | 1x100 | 38.7
с. Чикаревка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1311 | 1x400 | 145.5
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1313 | 1x250 | 96.5
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1314 | 1x160 | 53.6
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1317 | 1x250 | 94
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1318 | 1x160 | 58
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1319 | 1x250 | 90.2
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1320 | 1x160 | 49.7
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1321 | 1x100 | 36.1
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1322 | 1x63 | 24.9
с. Чикаревка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1323 | 1x250 | 76.8
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1324 | 1x160 | 60.4
с. Чикаревка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1325 | 1x250 | 94.9
с. Туголуково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1330 | 1x160 | 56.6
с. Петровское | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1332 | 1x250 | 98.2
с. Петровское | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1333 | 1x250 | 75.8
с. Петровское | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1334 | 1x250 | 94
с. Искра | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1336 | 1x100 | 32
с. Искра | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1337 | 1x100 | 35.1
с. Искра | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1338 | 1x250 | 76.5
с. Искра | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1340 | 1x250 | 97.6
с. Искра | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1341 | 1x250 | 96.7
с. Петровка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1401 | 1x100 | 33.7
с. Петровка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1402 | 1x250 | 83.8
с. Петровка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1403 | 1x100 | 36.8
д. М.Приют | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1405 | 1x100 | 39.4
д. Булгаково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1410 | 1x100 | 36.2
д. Николаевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1414 | 1x40 | 14.6
с. Лихарево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1416 | 1x160 | 59.5
с. Лихарево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1417 | 1x100 | 34.9
д. Григорьевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1418 | 1x100 | 33.6
д. Григорьевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1419 | 1x100 | 32.4
д. Кузнецовка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1427 | 1x60 | 18.2
д. Карпов Хутор | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1428 | 1x100 | 39.5
с. Пичаево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1431 | 1x63 | 20.6
с. Шпикулово | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1432 | 1x160 | 59
с. Шпикулово | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1434 | 1x100 | 36.7
с. Шпикулово | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1436 | 1x160 | 50.7
с. Шпикулово | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1437 | 1x100 | 38.5
с. Шпикулово | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1438 | 1x630 | 239.9
с. Шпикулово | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1439 | 1x100 | 38.4
д. Михайловка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1442 | 1x25 | 8.7
д. Кривенково | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1445 | 1x60 | 22.3
с. Шпикулово | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1446 | 1x160 | 62.4
с. Шпикулово | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1448 | 1x160 | 53.7
д. Чихачевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1453 | 1x100 | 34.9
с. 2-я Александровка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1455 | 1x250 | 98.6
с. 2-я Александровка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1456 | 1x100 | 35.1
д. Николаевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1457 | 1x40 | 15.5
пос. Демьян Бедный | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1459 | 1x250 | 95.5
пос. Демьян Бедный | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1460 | 1x10 | 3.9
пос. Демьян Бедный | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1461 | 1x630 | 245.1
пос. Демьян Бедный | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1463 | 1x160 | 62.1
пос. Демьян Бедный | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1464 | 1x250 | 96.2
пос. Демьян Бедный | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1465 | 1x63 | 19.8
пос. Демьян Бедный | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1466 | 1x40 | 14
д. Доброе Начало | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1467 | 1x63 | 21.4
с. Ивановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1469 | 1x100 | 36.4
с. Ивановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1470 | 1x100 | 35.4
с. Ивановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1471 | 1x250 | 98.3
с. Новый Свет | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1473 | 1x100 | 36.3
п. Новый Свет | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1475 | 1x160 | 56.2
п. Новый Свет | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1481 | 1x63 | 21.3
с. Степное | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1482 | 1x100 | 34.4
с. Степное | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1483 | 1x160 | 57
с. Степное | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1484 | 1x250 | 93.1
с. Степное | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1485 | 1x160 | 62.2
п. Максим Горький | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1486 | 1x160 | 49.5
п. Максим Горький | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1487 | 1x630 | 251.7
п. Максим Горький | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1488 | 1x400 | 141
п. Максим Горький | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1490 | 1x100 | 38.2
п. Максим Горький | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1491 | 1x100 | 20.9
п. Максим Горький | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1492 | 1x250 | 92
п. Максим Горький | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1493 | 1x400 | 146.9
п. Максим Горький | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1494 | 1x250 | 88.9
п. Максим Горький | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1495 | 1x160 | 61.2
с. 2-я Федоровка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1496 | 1x63 | 25.1
п. Новый Свет | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1497 | 1x100 | 35.7
с. М.Горький | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1498 | 1x400 | 148.2
с. Шпикулово | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1500 | 1x60 | 21.6
д. Михайловка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1501 | 1x160 | 53.1
с. М.Горький | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1504 | 1x100 | 31.7
с. Шпикулово | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1505 | 1x63 | 22.9
с. Степное | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1506 | 1x63 | 22.4
с. Степное | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 1507 | 1x160 | 61.9
с. Пичаево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 234 | 1x250 | 99.4
с. Пичаево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 235 | 1x250 | 92.1
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 279 | 1x63 | 22.4
с. Сукмановка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 286 | 1x100 | 35.3
г. Жердевка | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ КТП 302П | 1x630 | 245.2
д. Ртищево | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ МТП 162 | 1x60 | 23.7
д. Рыбкино | Жердевский | Жердевский | 10/0,4 кВ МТП 277 | 1x250 | 99.1
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 001 | 1x100 | 38
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 002 | 1x63 | 24
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 003 | 1x60 | 19
дер. Бессоновка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 004 | 1x100 | 39
дер. Бессоновка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 005 | 1x250 | 94
пос. Рыбное | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 006 | 1x100 | 32
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 007 | 1x100 | 33
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 008 | 1x100 | 35
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 009 | 1x63 | 23
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 010 | 1x160 | 55
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 011 | 1x250 | 86
дер. Сурки | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 012 | 1x100 | 38
с. Вельможка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 014 | 1x60 | 23
с. Вельможка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 015 | 1x30 | 25
дер. Липяги | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 016 | 1x60 | 23
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 017 | 1x100 | 38
п. Садовый | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 018 | 1x250 | 99
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 023 | 1x250 | 83
с. Гавриловка 1-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 031 | 1x400 | 143
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 038 | 1x100 | 36
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 048 | 1x100 | 40
пос. Нижняя Нечаевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 051 | 1x100 | 35
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 053 | 1x100 | 35
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 054 | 1x100 | 37
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 055 | 1x250 | 90
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 057 | 1x200 | 73
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 059 | 1x250 | 84
с. Козьмодемьяновка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 060 | 1х100 | 2
п. Садовый | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 064 | 1x160 | 59
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 065 | 1x63 | 20
с. Булгаково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 066 | 1x100 | 31
с. Булгаково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 067 | 1x63 | 23
с. Булгаково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 068 | 1x160 | 55
с. Булгаково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 069 | 1x40 | 14
с. Булгаково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 071 | 1x160 | 51
с. Булгаково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 072 | 1x250 | 125
с. Булгаково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 075 | 1x100 | 30
с. Булгаково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 076 | 1x250 | 83
п. Садовый | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 077 | 1x40 | 13
п. Садовый | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 078 | 1x160 | 63
пос. Воля | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 079 | 1x63 | 22
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 080 | 1x63 | 0
с. Булыгино | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 081 | 1x40 | 15
с. Булыгино | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 082 | 1x63 | 62
дер. Куриловка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 085 | 1x100 | 38
с. Чуповка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 086 | 1x250 | 85
с. Царевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 088 | 1x100 | 37
с. Чуповка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 089 | 1x160 | 49
дер. Измайлово | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 090 | 1x100 | 36
с. Чуповка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 091 | 1x160 | 53
с. Чуповка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 092 | 1x100 | 39
дер. Ольшанка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 093 | 1x400 | 149
с. Чуповка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 094 | 1x100 | 36
дер. Ольшанка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 095 | 1x160 | 60
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 096 | 1x160 | 63
с. Гавриловка 2-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 099 | 1x100 | 37
с. Ивановка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 105 | 1x100 | 34
с. Ивановка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 106 | 1x100 | 32
с. Ивановка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 107 | 1x250 | 98
с. Ивановка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 108 | 1x160 | 60
с. Ивановка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 109 | 1x160 | 62
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 112 | 1x63 | 63
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 114 | 1x100 | 32
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 116 | 1x100 | 39
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 117 | 1x63 | 24
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 118 | 1x100 | 33
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 119 | 1x160 | 61
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 121 | 1x63 | 37
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 123 | 1x160 | 60
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 124 | 1x63 | 19
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 125 | 1x63 | 39
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 126 | 1x160 | 49
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 127 | 1x100 | 33
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 128 | 1x100 | 32
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 129 | 1x63 | 23
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 130 | 1x160 | 62
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 131 | 1x100 | 34
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 132 | 1x63 | 21
дер. Трубниково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 133 | 1x160 | 61
дер. Красная Нюдевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 133 | 1x160 | 45
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 134 | 1x10 | 4
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 135 | 1x100 | 33
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 136 | 1x100 | 36
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 137 | 1x100 | 32
с. Пересыпкино 1-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 143 | 1x100 | 39
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 144 | 1x100 | 36
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 146 | 1x100 | 39
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 147 | 1x63 | 21
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 156 | 1x250 | 91
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 157 | 1x100 | 38
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 158 | 1x160 | 54
дер. Змеевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 165 | 1x160 | 51
дер. Спокойное | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 167 | 1x160 | 64
дер. Сурки | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 168 | 1x160 | 63
с. Гусевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 169 | 1x160 | 61
с. Гусевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 173 | 1x250 | 94
с. Гусевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 177 | 1x250 | 89
дер. Синявка 1-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 180 | 1x60 | 19
п. Садовый | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 181 | 1x400 | 153
пос. Верхняя Нечаевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 182 | 1x400 | 350
дер. Синявка 1-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 183 | 1x100 | 33
с. Поляково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 185 | 1x63 | 23
с. Поляково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 186 | 1x100 | 37
пос. Чупетово | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 187 | 1x63 | 58
пос. Чупетово | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 188 | 1x100 | 40
с. Булгаково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 189 | 1x63 | 21
с. Булгаково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 190 | 1x250 | 36
с. Булгаково | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 191 | 1x160 | 54
с. Анненка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 193 | 1x63 | 23
с. Софьино | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 194 | 1x100 | 40
дер. Старая Рожковка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 197 | 1x100 | 39
дер. Коломытовка 2-я | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 202 | 1x160 | 52
с. Глуховка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 205 | 1x100 | 35
с. Анненка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 206 | 1x40 | 40
с. Глуховка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 208 | 1x160 | 63
с. Глуховка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 209 | 1x160 | 57
с. Глуховка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 211 | 1x250 | 91
с. Глуховка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 213 | 1x100 | 32
с. Анненка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 214 | 1x160 | 62
с. Анненка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 215 | 1x250 | 83
с. Анненка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 217 | 1x250 | 96
с. Анненка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 218 | 1x160 | 52
с. Анненка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 219 | 1x160 | 62
с. Анненка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 220 | 1x63 | 45
с. Дмитриевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 223 | 1x63 | 25
с. Дмитриевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 224 | 1x100 | 36
дер. Королевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 225 | 1x63 | 24
с. Дмитриевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 226 | 1x400 | 157
с. Осино-Гай | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 227 | 1x100 | 37
с. Дмитриевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 229 | 1x250 | 91
с. Анненка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 230 | 1x100 | 39
с. Осино-Гай | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 231 | 1x160 | 49
с. Осино-Гай | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 232 | 1x160 | 59
с. Осино-Гай | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 233 | 1x60 | 19
с. Осино-Гай | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 234 | 1x100 | 36
дер. Никольское | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 235 | 1x40 | 13
с. Осино-Гай | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 236 | 1x40 | 14
с. Осино-Гай | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 237 | 1x63 | 23
с. Осино-Гай | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 238 | 1x100 | 34
с. Осино-Гай | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 241 | 1x100 | 36
дер. Павловка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 242 | 1x100 | 37
с. Осино-Гай | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 243 | 1x100 | 31
с. Осино-Гай | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 244 | 1x400 | 132
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 246 | 1x63 | 21
с. Пересыпкино 2-е | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 247 | 1x250 | 77
дер. Бессоновка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 248 | 1x100 | 60
дер. Бессоновка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 249 | 1x160 | 57
с. Кондаурово | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 250 | 1x100 | 31
с. Кондаурово | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 251 | 1x100 | 33
дер. Старая Рожковка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 254 | 1x160 | 55
пос. Верхняя Нечаевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 255 | 1x400 | 50
дер. Ольшанка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 260 | 1x100 | 39
дер. Ольшанка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 261 | 1x100 | 40
дер. Новозеленово | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 262 | 1x63 | 24
с. Кондаурово | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 263 | 1x160 | 24
с. Кондаурово | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 264 | 2x400 | 36
с. Кондаурово | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 265 | 2x250 | 36
с. Гусевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 266 | 2x250 | 29
с. Гусевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 267 | 2x400 | 75
с. Глуховка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 268 | 2x400 | 75
с. Анненка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 269 | 1x400;1x630 | 46
с. Анненка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 270 | 2x400 | 107
пос. Верхняя Нечаевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 271 | 2x400 | 18
с. Софьино | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 272 | 2x160 | 53
с. Ульяновка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 295 | 1x100 | 38
с. Ульяновка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 296 | 1x100 | 38
с. Подвигаловка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 299 | 1x250 | 97
с. Подвигаловка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 300 | 1x160 | 58
с. Подвигаловка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 301 | 1x160 | 49
с. Подвигаловка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 302 | 1x160 | 57
с. Ольшанка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 303 | 1x100 | 39
дер. Можаровка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 304 | 1x63 | 24
дер. Мерлиновка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 305 | 1x40 | 12
дер. Березовка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 307 | 1x160 | 61
дер. Моноково | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 308 | 1x40 | 15
с. Соколово | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 312 | 1x250 | 36
с. Соколово | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 313 | 1x250 | 91
с. Соколово | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 314 | 1x100 | 39
с. Соколово | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 315 | 1x100 | 33
с. Соколово | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 316 | 1x160 | 52
пос. Садовый | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 319 | 1x100 | 31
пос. Садовый | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 320 | 1x160 | 60
дер. Новоульяновка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 321 | 1x10 | 4
дер. Соловьевка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 322 | 1x60 | 19
дер. Николаевка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 324 | 1x40 | 16
дер. Рачиновка | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 326 | 1x100 | 35
с. Соколово | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 328 | 1x100 | 37
с. Соколово | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 331 | 1x250 | 82
с. Соколово | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 332 | 1x160 | 56
пос. Полевой | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 333 | 1x400 | 125
с. Соколово | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 351 | 1x100 | 37
с. Соколово | Кирсановский | Гавриловский | 10/0,4 кВ КТП 355 | 1x250 | 97
дер. Савлино | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ СТП 170 | 1х10 | 3
с. Гусевка | Гавриловский | Гавриловский | 10/0,4 кВ СТП 176 | 1x63 | 23
с. Царевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 411 | 1х250 | 120
с. Царевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 410 | 1х160 | 85
с. Царевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 412 | 1х63 | 37.296
с. Царевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 413 | 1х40 | 12
с. Царевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 414 | 1х100 | 8.6016
с. Царевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 415 | 1х250 | 32
с. Царевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 416 | 1х100 | 9.216
совхоз Ветеринарный | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 417 | 1х250 | 150
совхоз Ветеринарный | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 418 | 1х160 | 81
совхоз Ветеринарный | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 419 | 1х100 | 43.2
совхоз Ветеринарный | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 420 | 1х160 | 76
совхоз Ветеринарный, п. Восточный | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 421 | 1х40 | 8.6016
совхоз Ветеринарный | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 422 | 1х160 | 80
совхоз Ветеринарный, д. Натальевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 423 | 1х160 | 73
совхоз Ветеринарный, д. Березовка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 424 | 1х25 | 4.4
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 275 | 1х100 | 70.72
с. Осиновка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 285 | 1х100 | 72
с. Осиновка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 286 | 1х63 | 43.344
с. Мара, п. Натальевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 279 | 1х100 | 73.6
с. Мара, п. Новая деревня | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 278 | 1х100 | 73.6
с. Мара, п. Новая деревня | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 277 | 1х60 | 44.16
с. Мара, п. Рачиновка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 276 | 1х63 | 39.816
с. Мара, п. Софьинка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 280 | 1х100 | 54.4
с. Мара | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 281 | 1х250 | 110
с. Мара | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 282 | 1х250 | 95
с. Мара, п. Софьинка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 283 | 1х100 | 65.6
с. Мара, п. Софьинка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 284 | 1х63 | 37.8
с. Мара | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 287 | 1х100 | 41.6
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 307 | 1х160 | 65
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 291 | 1х250 | 140
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 292 | 1х63 | 33.7846
с. Град-Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 293 | 1х160 | 85
с. Павловка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 296 | 1х40 | 8.3968
с. Любичи | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 297 | 1х60 | 38.4
с. Любичи | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 298 | 1х100 | 27.2
с. Любичи | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 299 | 1х100 | 48
с. Любичи | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 300 | 1х160 | 90
с. Ивановка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 301 | 1х160 | 83
с. Ивановка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 302 | 1х100 | 41
с. Ивановка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 303 | 1х40 | 9.216
с. Ивановка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 304 | 1х100 | 39
с. Ивановка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 305 | 1х250 | 110
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 308 | 1х100 | 43
с. Березовка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 442 | 1х25 | 11.6
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 310 | 1х40 | 2.4717
с. Козловка | Уметский | Кирсановский | 10/0,23 кВ СТП 312 | 1х10 | 0
с. Галынка | Уметский | Кирсановский | 10/0,23 кВ СТП 313 | 1х10 | 0
с. Ольховка, п. Ильинка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 314 | 1х250 | 80
с. Ольховка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 315 | 1х250 | 90
с. Ольховка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 316 | 1х250 | 110
с. Ольховка, п. Ильинка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 317 | 1х250 | 120
с. Ольховка, п. Тумановка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 318 | 1х100 | 36.8
с. Ольховка, п. Ильинка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 319 | 1х100 | 62.8136
с. Ольховка, п. Подгорка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 320 | 1х100 | 60.8
с. Ольховка, п. Нахаловка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 321 | 1х100 | 54.4
с. Ольховка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 322 | 1х250 | 100
с. Сергиевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 323 | 1х250 | 120
с. Сергиевка, п. Ядровка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 324 | 1х63 | 38.808
с. Сергиевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 325 | 1х250 | 110
с. Сергиевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 326 | 1х100 | 56
с. Сергиевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 327 | 1х160 | 64
с. Сергиевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 328 | 1х100 | 56
с. Сергиевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 329 | 1х160 | 80
с. Сергиевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 330 | 1х250 | 70
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 332 | 1х160 | 40
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 334 | 1х160 | 70
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 335 | 1х250 | 130
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 336 | 1х100 | 39.2
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 337 | 1х100 | 52.8344
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 338 | 1х100 | 48
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 339 | 1х100 | 40
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 340 | 1х160 | 80
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 331 | 1х160 | 60
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 333 | 1х250 | 79
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 341 | 1х250 | 120
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 342 | 1х160 | 70
с. Скачиха, д. Дербень | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 347 | 1х100 | 24.8704
с. Скачиха, д. Луговка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 348 | 1х63 | 12.3153
с. Скачиха, д. Бутовка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 349 | 1х160 | 75.2487
с. Скачиха | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 350 | 1х160 | 67.7069
с. Скачиха, д. Хилково | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 351 | 1х100 | 39.936
с. Скачиха, д. Хилково | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 352 | 1х250 | 46.1793
с. Скачиха | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 353 | 1х250 | 87.04
с. Скачиха | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 354 | 1х100 | 48.0512
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 355 | 1х100 | 28
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-283 | 1х100 | 20.1984
с. Красный октябрь | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-270 | 1х160 | 38.4
с. Красный октябрь | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-273 | 1х63 | 26.208
с. Красный октябрь | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-274 | 1х100 | 59.52
с. Красный октябрь | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-275 | 1х160 | 49.3568
с. Красный октябрь | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-277 | 1х160 | 40.96
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-282 | 1х40 | 0.38339
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-284 | 1х100 | 40
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-287 | 1х250 | 60.416
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-289 | 1х630 | 126
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-291 | 1х250 | 99.328
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-294 | 1х250 | 63.2105
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-300 | 1х160 | 45.4697
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-301 | 1х160 | 51.2
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-302 | 1х100 | 28.3904
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-303 | 1х160 | 69.632
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-306 | 1х160 | 68
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-307 | 1х100 | 11.2
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-308 | 1х160 | 43.52
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-311 | 1х250 | 66.304
с. Сулак | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 266 | 1х250 | 39.168
с. Сулак | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 267 | 1х400 | 164.352
с. Сулак | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 268 | 1х250 | 89
с. Сулак | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 269 | 1х160 | 40.96
с. Сулак | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 270 | 1х100 | 49.28
с. Сулак | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 271 | 1х160 | 19.2
с. Сулак | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-329 | 1х250 | 44.8
с. Сулак | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-331 | 1х100 | 39.04
р.п. Умет | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-336 | 1х100 | 43.136
с. Оржевка, п. Солдатчино | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 359 | 1х100 | 27.776
с. Оржевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 360 | 1х100 | 48
с. Оржевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 361 | 1х250 | 19.2
с. Оржевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 362 | 1х250 | 44.8
с. Оржевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 363 | 1х160 | 61.44
с. Оржевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 364 | 1х100 | 11.2
с. Оржевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 365 | 1х160 | 44.8
с. Оржевка, п. Тишининовка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 366 | 1х100 | 19.2
с. Оржевка, п. Паничка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 367 | 1х63 | 29.7562
с. Масловка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 368 | 1х250 | 51.2
с. Масловка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 369 | 1х250 | 28.16
с. Бибиково | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 370 | 1х250 | 70
с. Бибиково | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 371 | 1х400 | 176.64
с. Бибиково | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 372 | 1х250 | 38.4
с. Бибиково | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 373 | 1х63 | 29.7562
с. Бибиково | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 374 | 1х63 | 11.6928
с. Бибиково | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 375 | 1х250 | 35.84
с. Нововоздвиженка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 376 | 1х160 | 25.6
с. Нововоздвиженка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 377 | 1х250 | 51.2
с. Нововоздвиженка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 378 | 1х160 | 46.08
с. Нововоздвиженка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 379 | 1х100 | 32
с. Нововоздвиженка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 380 | 1х100 | 16
с. Масловка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 382 | 1х250 | 30.4
с. Масловка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 383 | 1х315 | 223.776
с. Масловка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 384 | 1х160 | 87.04
с. Масловка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 385 | 1х160 | 99.328
с. Елисеевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 386 | 1х100 | 20
с Паника | Уметский | Кирсановский | 10/0,23 кВ СТП 387 | 1х10 | 22.4
с. Паника | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 388 | 1х63 | 22.176
с. Пыльцовка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 389 | 1х100 | 32
с. Пески | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 391 | 1х250 | 11.2
с. Пески | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 392 | 1х160 | 30
с. Пески | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 393 | 1х160 | 97.5106
с. Пески | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 394 | 1х100 | 22.2093
с. Пески | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 395 | 1х400 | 99.4816
с. Ивановка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 396 | 1х10 | 20
с. Васильевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 397 | 1х100 | 40
с. Васильевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 398 | 1х100 | 40.8
с. Оржевка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 401 | 1х10 | 0
с. Пески | Уметский | Кирсановский | 10/0,23 кВ СТП 390 | 1х10 | 32
с. Глуховка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-424 | 1х250 | 28
с. Глуховка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-425 | 1х100 | 20
с. Глуховка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 404 | 1х160 | 51.2
с. Глуховка, п. Воронцовка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 405 | 1х63 | 22.176
с. Глуховка, | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 406 | 1х63 | 41.5296
с. Глуховка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-437 | 1х250 | 48
с. Глуховка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-438 | 1х100 | 45.6
с. Глуховка | Уметский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-440 | 1х40 | 7.3728
п. Овсяновская дорога | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-001 | 1х100 | 9.6
с. Малая Уваровщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-002 | 1х160 | 28
п. Овсяновская дорога | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-003 | 1х100 | 20
с. Большая Уваровщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-009 | 1х100 | 11.2
п. Тоновка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-010 | 1х160 | 40.96
п. Тоновка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-011 | 1х100 | 17.6
с. Малая Уваровщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-013 | 1х160 | 28.16
с. Большая Уваровщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-014 | 1х100 | 11.2
с. Голынщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-089 | 1х100 | 68
с. Шиновка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ СТП 447 | 1х63 | 40.32
с. Шиновка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-039 | 1х40 | 9.8869
с. Устиновка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-040 | 1х100 | 28
с. Шиновка 2-ой район | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-041 | 1х100 | 11.2
с. Шиновка 1-ый район | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-043 | 1х100 | 25.6
с. Шиновка 1-ый район | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-044 | 1х160 | 51.2
с. Шиновка 5-ый район | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-046 | 1х100 | 43.2
с. Шиновка 3 и 4-ый районы | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-048 | 1х100 | 9.6
с. Шиновка 5 и 6-ый районы | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-049 | 1х100 | 8
с. Шиновка 5-ый район | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-050 | 1х400 | 284.8
п. Моршань | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-008 | 1х250 | 35
п. Овсяновская дорога | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-275 | 1х63 | 27.216
п. Овсяновская дорога | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-059 | 1х250 | 74.3
п. Овсяновская дорога | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-368 | 1х60 | 31.2
п. Овсяновская дорога | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-065 | 1х100 | 10.4
п. МСО | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-060 | 1х160 | 43.52
п. МСО | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-024 | 1х100 | 19.2
п. МСО | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-105 | 1х160 | 39.168
п. Моршань | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-071 | 1х160 | 48.64
с. Цибизовка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-072 | 1х100 | 24.8
д. Романовка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-073 | 1х100 | 35.2
с. Голынщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-074 | 1х160 | 38.4
с. Голынщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-076 | 1х100 | 16
с. Голынщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-077 | 1х100 | 68
с. Каргаловка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-079 | 1х160 | 51.2
п. Моршань | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-081 | 1х315 | 30.24
п. Моршань | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-082 | 1х250 | 79
п. Прямица | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-374 | 1х100 | 68
п. Терны | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-015 | 1х250 | 60
п. Прямица | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-016 | 1х100 | 24.8
п. Прямица | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-017 | 1х160 | 61.44
с. Прямица, п. Лесной | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 134 | 1х250 | 75
п. Прямица | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-020 | 1х400 | 83.2
п. Прямица | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-021 | 1х160 | 38.4
п. Прямица | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-022 | 1х40 | 2.4717
п. Прямица | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-023 | 1х40 | 4.9434
колхоз Память-Кирова | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-029 | 1х400 | 288
п. Прямица | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-371 | 1х250 | 65
с. Ленинское | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 144 | 1х63 | 26.208
с. Ленинское | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 146 | 1х100 | 16
с. Ленинское | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 147 | 1х160 | 19.2
с. Ира | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 148 | 1х100 | 51.2
с. Екатериновка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 149 | 1х100 | 32
с. Ира | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 145 | 1х100 | 72
с. Серпы | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 151 | 1х100 | 56
п. Красный | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 150 | 1х40 | 4.8
п. Овсяновка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 153 | 1х63 | 31.752
п. Красный октябрь | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 152 | 1х40 | 4.9152
п. Сизовка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 154 | 1х100 | 20
с. Ленинское | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 155 | 1х63 | 6.048
с. Ленинское | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 156 | 1х100 | 32
с. Ленинское | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 158 | 1х250 | 60
с. Ира | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 157 | 1х400 | 112
с. Ира | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 159 | 1х100 | 48
с. Ленинское | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 160 | 1х250 | 78
с. Ира | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 163 | 1х25 | 10
с. Ира | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 164 | 1х100 | 20
с. Ира | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 165 | 1х63 | 30.24
п. Мельничный | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 166 | 1х25 | 14
с. Марьинка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-117 | 1х100 | 56
с. Марьинка, п. Вяжля | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-118 | 1х63 | 20.16
с. Чутановка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-123 | 1х160 | 44.8
с. Чутановка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-125 | 1х100 | 9.6
с. Чутановка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-126 | 1х250 | 66
с. Чутановка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-128 | 1х100 | 11.2
с. Чутановка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-129 | 1х250 | 45
п. Старица | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-130 | 1х40 | 4.9152
п. Старица | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-131 | 1х250 | 88
с. Марьинка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 220 | 1х100 | 52.8
п. Садовка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-135 | 1х160 | 51.2
п. Садовка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-136 | 1х160 | 46.08
п. Садовка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-137 | 1х160 | 65.28
п. Садовка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-132 | 1х100 | 32.8
с. Скачиха | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 226 | 1х250 | 69
с. Чутановка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ СТП К-143 | 1х63 | 15.12
с. Старица | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,23 кВ СТП 448 | 1х10 | 4
п. Старица | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-152 | 1х60 | 48
с. Марьинка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-144 | 1х100 | 28
с. Марьинка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-145 | 1х250 | 75
с. Дербень | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-146 | 1х40 | 4.096
с. Дербень | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-147 | 1х100 | 30.4
с. Сосновка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-149 | 1х63 | 37.8
с. Марьинка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-150 | 1х100 | 11.2
с. Рамза | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-153 | 1х30 | 10
с. Рамза | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-155 | 1х100 | 32
с. Рамза | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-156 | 1х100 | 22.4
с. Рамза | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-157 | 1х100 | 20
с. Рамза | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-158 | 1х100 | 22.4
п. Буровщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-161 | 1х63 | 25.2
с. Рамза, п. Советский | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-162 | 1х100 | 56
с. Рамза | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-370 | 1х63 | 25.2
с. Марьинка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-148 | 1х40 | 4.096
с. Калаис | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-165 | 1х400 | 240
с. Калаис | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-166 | 1х100 | 12
с. Калаис | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 173 | 1х160 | 14.08
с. Калаис | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 170 | 1х63 | 37.8
с. Калаис | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 172 | 1х250 | 80
с. Калаис | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 174 | 1х160 | 19.2
с. Калаис | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 171 | 1х160 | 44.8
п. Курган | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-174 | 1х63 | 12.096
п. Ветровка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-175 | 1х100 | 11.2
с. Калаис | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-180 | 1х250 | 46
с. Молоканщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-007 | 1х100 | 50.6168
с. Молоканщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-005 | 1х100 | 64.4768
с. Двойневка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-004 | 1х100 | 72.2384
п. Пески | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-006 | 1х100 | 68.912
с. Двойневка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-373 | 1х100 | 20
с. Молоканщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-375 | 1х100 | 24
с. Молоканщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-376 | 1х100 | 16
п. Репьевка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-183 | 1х100 | 40.8
с. Сурки | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-191 | 1х160 | 61.44
с. Сурки | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-194 | 1х400 | 176
с. Сурки | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-196 | 1х250 | 60
с. Сурки | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-195 | 1х100 | 32
с. Кобяки | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-197 | 1х160 | 102.4
с. Кобяки | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-198 | 1х100 | 28
с. Кобяки | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-199 | 1х100 | 33.6
с. Кобяки | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-200 | 1х250 | 70
с. Кобяки | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-201 | 1х160 | 44.8
с. Кобяки | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-202 | 1х63 | 19.152
с. Клетинщина | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,23 кВ СТП 203 | 1х10 | 0
с. Калаис | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-348 | 1х160 | 115.2
п. Восход | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-349 | 1х250 | 46
п. Восход | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-350 | 1х160 | 68
Автодорога Кирсанов-Тамбов | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-187 | 1х100 | 60
с. Хмелинка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 436 | 1х400 | 182.4
п. Советский | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 061 | 1х100 | 56
с. Ковылка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,23 кВ СТП 064 | 1х10 | 0
с. Хмелинка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 063 | 1х63 | 20.16
с. Хмелинка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 065 | 1х63 | 13.608
с. Хмелинка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 062 | 1х63 | 23.688
с. Ковылка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 070 | 1х250 | 60
п. Северный | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 068 | 1х400 | 112
с.Ковылка, п. Мирный | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 071 | 1х250 | 75
с. Ковылка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 067 | 1х160 | 51.2
п. Краснослободский | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 077 | 1х160 | 28.16
п. Краснослободский | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 075 | 1х160 | 42
с. Ковылка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 076 | 1х160 | 44.8
с. Ковылка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 078 | 1х100 | 17.6
с. Ковылка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 079 | 1х63 | 16.128
с. Ковылка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 081 | 1х63 | 20.16
п. Красный куст | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 082 | 1х63 | 30.24
с. Ковылка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 086 | 1х25 | 8
с. Несвитчино | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 088 | 1х100 | 48
с. Ковылка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 085 | 1х315 | 60.48
п. Красный мыс | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП 089 | 1х63 | 24.192
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-204 | 1х100 | 19.2
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-205 | 1х63 | 4.032
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-209 | 1х250 | 82
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-210 | 1х250 | 15
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-211 | 1х100 | 28
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-212 | 1х100 | 35.2
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-214 | 1х400 | 240
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-215 | 1х63 | 17.136
с. 2-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-218 | 1х60 | 48
с. Свищевка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-219 | 1х100 | 49.6
с. Свищевка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-220 | 1х60 | 48
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-225 | 1х63 | 12.6
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-228 | 1х63 | 15.624
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-230 | 1х63 | 15.12
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-231 | 1х100 | 26.4
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-232 | 1х160 | 38.4
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-233 | 1х160 | 40.96
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-234 | 1х60 | 48
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-235 | 1х40 | 5.5296
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-236 | 1х100 | 32.8
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-237 | 1х63 | 16.128
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-238 | 1х100 | 45.6
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-239 | 1х100 | 16.8
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-240 | 1х160 | 76.8
с. 1-ая Иноковка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-241 | 1х40 | 4.096
с. Вячка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-244 | 1х100 | 16
с. Вячка, п. Ужловка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-245 | 1х60 | 48
с. Вячка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-249 | 1х160 | 46.08
с. Вячка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-251 | 1х400 | 115.2
с. Вячка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-253 | 1х63 | 10.08
с. Вячка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-257 | 1х25 | 8
с. Вячка | Кирсановский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП К-243 | 1х160 | 25.6
совхоз Софьинский, п. Выселки | Инжавинский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-066 | 1х160 | 51.2
совхоз Софьинский | Инжавинский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-068 | 1х400 | 306.1412
совхоз Софьинский | Инжавинский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-069 | 1х160 | 46.08
совхоз Софьинский | Инжавинский | Кирсановский | 10/0,4 кВ КТП У-070 | 1х100 | 30.4
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 1092 | 1x250 | 90
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 1092 | 1x250 | 87.9
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ СТП 1365 | 1x250 | 91.7
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 889 | 1x180 | 59.9
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 716 | 1x250 | 92.4
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 1367 | 1x160 | 63.7
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 723 | 1x250 | 78.6
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 715 | 1x400 | 148.2
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 1364 | 1x400 | 133.9
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 1110 | 1x63 | 20.3
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 718 | 1x100 | 28
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 1093 | 1x160 | 57
п.Красный Октябрь | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 780 | 1x100 | 30.1
п.Красный Октябрь | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 97 | 1x100 | 34
п.Красный Октябрь | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 96 | 1x60 | 20
п.Красный Октябрь | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 781 | 1x100 | 34.7
пос.Зелёный Гай | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 1262 | 1x100 | 37.4
ЦГЛ | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 968 | 1x100 | 32.5
пос.Зелёный Гай | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ МТП 1501 | 1x30 | 9.7
пос.Ударник | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ СТП 1374 | 1x100 | 38
пос.Ударник | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ МТП 714 | 1x100 | 35.1
п.учхоз Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 6/0,4 кВ КТП 216 | 1x100 | 38.8
с.Н.Никольское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 837 | 1x100 | 23.7
с.Н.Никольское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 835 | 1x160 | 48.4
с.Сестрёнка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1119 | 1x250 | 94.2
с.Стаево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ ЗТП 1122 | 1x160 | 62.5
с.Сестренка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 196 | 1x160 | 58.3
с.Сестренка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1063 | 1x40 | 13.2
д.Падворки | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 198 | 1x63 | 24.9
с.Кочетовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 887 | 1x200 | 72.9
с.Кочетовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ ЗТП 13 | 1x400 | 157
с.Кочетовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 960 | 1x100 | 32.4
с.Кочетовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 724 | 1x160 | 58.3
с.Кочетовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1105 | 1x63 | 19.1
с.Кочетовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 168 | 1x63 | 15.8
с.Кочетовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 682 | 1x160 | 54.3
с.Кочетовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 678 | 1x250 | 88.7
с.Кочетовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 703 | 1x63 | 21
с.Гагарики | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 941 | 1x63 | 23.8
д.Гостеевка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 679 | 1x100 | 32.2
д.Третьяковка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 680 | 1x160 | 50
с.Радостное | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 695 | 1x100 | 35.9
с.Радостное | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 694 | 1x100 | 32.6
с.Терновое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 691 | 1x100 | 39.9
с.Терновое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 692 | 1x63 | 10.4
с.Терновое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 693 | 1x63 | 19.8
с.Остролучье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 812 | 1x63 | 24.9
с.Остролучье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1052 | 1x63 | 20.2
с.Остролучье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 739 | 1x100 | 32.9
с.Остролучье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 689 | 1x63 | 23.7
д.Хоботово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 740 | 1x250 | 92.9
п.Терновские Дворики | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 688 | 1x63 | 19.9
д.Хоботово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 741 | 1x63 | 22.9
д.Хоботово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1360 | 1x100 | 35.1
пос.Коминтерн | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1186 | 1x160 | 54.4
с.Ранино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 247 | 1x60 | 21.7
с.Ранино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 246 | 1x63 | 25
с.Ранино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 248 | 1x100 | 23.4
с.Ранино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 245 | 1x100 | 31.2
с.Ранино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 696 | 1x160 | 56.7
с.Жидиловка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1316 | 1x63 | 19.6
с.Жидиловка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1256 | 1x100 | 36.8
с.Панское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 223 | 1x160 | 58.5
с.Панское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 227 | 1x100 | 37
д.Андреевка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 229 | 1x63 | 22.6
п.Коминтерн | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 865 | 1x250 | 83.5
п.Коминтерн | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ ЗТП 228 | 1x63 | 22.1
пос.Коминтерн | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 794 | 1x100 | 38.7
д.Савинка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 231 | 1x63 | 20.4
Варваренский разъезд | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1184 | 1x100 | 31.1
СПК-Зелёный Гай | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1263 | 1x160 | 52.7
п.З.Гай | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 737 | 1x160 | 55.1
пос.Зелёный Гай | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1283 | 1x400 | 150.5
пос.Зелёный Гай | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1375 | 1x40 | 15.6
с.Зелёный Гай | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 927 | 1x250 | 76.6
с.Свиридовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 717 | 1x63 | 24
с.Терновое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 690 | 1x160 | 53.9
с.Терновое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 КТП 1051 | 1x63 | 23.2
с.Жидиловка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 242 | 1x160 | 55.4
с.Жидиловка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 838 | 1x60 | 21.7
с.Жидиловка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 243 | 1x100 | 32.4
с.Жидиловка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 244 | 1x160 | 51
д.Тяпкино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 251 | 1x63 | 24.9
пос.Садстрой | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 880 | 1x100 | 39.4
п.Садострой | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 250 | 1x160 | 51.1
п.Садострой | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 249 | 1x250 | 94.8
с.Турмасово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 878 | 1x100 | 30.8
СПК Мичурина | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1090 | 1x400 | 138.4
с.Гололобовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 253 | 1x250 | 91
с.Турмасово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 252 | 1x160 | 59.1
с.Турмасово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1027 | 1x250 | 84.4
с.Замостье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 904 | 1x250 | 81.1
с.Замостье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1028 | 1x250 | 92.2
с.Турмасово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 876 | 1x400 | 125.5
с.Турмасово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 877 | 1x250 | 79.3
пос.Коммунар | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 795 | 1x100 | 38.7
с.Изосимово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 152 | 1x100 | 33.8
с.Изосимово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 166 | 1x250 | 74.5
с.Изосимово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1082 | 1x63 | 24.7
с.Изосимово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 165 | 1x160 | 54.9
с.Изосимово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 873 | 1x100 | 31.5
п.Нектар | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 238 | 1x160 | 52.5
с.Круглое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1563 | 1x250 | 89.9
с.Круглое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 874 | 1x100 | 38.3
с.Круглое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1048 | 1x100 | 32.5
с.Круглое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 879 | 1x100 | 35.8
с.Епанчино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 160 | 1x100 | 32.9
с.Епанчино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 159 | 1x100 | 36.9
п.Лесной Воронеж | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 62 | 1x630 | 199.2
с.Красивое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 67 | 1x160 | 49.5
с.Красивое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 170 | 1x100 | 20.7
с.Красивое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 884 | 1x63 | 23
с.Красивое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 169 | 1x40 | 14.4
с.Красивое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 171 | 1x100 | 27.8
СПК Дружба | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 886 | 1x10 | 3.3
с.Лежайка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 172 | 1x100 | 36.5
с.Лежайка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 872 | 1x100 | 36.1
СПК-Родина | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1235 | 1x250 | 96.4
СПК-Родина | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1193 | 1x250 | 95.1
с.Устье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 215 | 1x60 | 20.7
с.Устье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 214 | 1x160 | 53.5
с.Борщевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1077 | 1x100 | 31.4
с.Борщевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 217 | 1x100 | 37.6
с.Борщевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 218 | 1x100 | 31.8
с.Борщевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1254 | 1x100 | 0.4
с.Борщевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1109 | 1x160 | 48.7
с.Борщевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1073 | 1x160 | 60.4
с.Борщевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 219 | 1x160 | 62.2
с.Сосновка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 106 | 1x63 | 23.3
с.Терское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 80 | 1x250 | 78.7
с.Терское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 83 | 1x100 | 37.2
с.Терское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 82 | 1x400 | 127.9
с.Терское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 79 | 1x40 | 13.5
с.Терское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 206 | 1x100 | 33.2
с.Терское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 832 | 1x100 | 21.3
с.Ст-Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 928 | 1x250 | 88
с.Крюковка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1561 | 1x63 | 20.6
с.Крюковка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1560 | 1x160 | 59.4
с.Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 92 | 1x63 | 21.4
с.Н.Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 677 | 1x60 | 20.4
с.Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 156 | 1x160 | 61.1
с.Крюковка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 87 | 1x400 | 145
с.Крюковка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1214 | 1x100 | 36.3
с.Крюковка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1335 | 1x100 | 39.1
с.Крюковка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1339 | 1x100 | 37.7
с.Крюковка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 84 | 1x160 | 60.9
с.Крюковка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 871 | 1x400 | 154.8
с.Барыбино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 81 | 1x160 | 57.1
с.Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 89 | 1x63 | 19.2
с.Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 90 | 1x63 | 21.7
с.Н-Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1215 | 1x63 | 25.2
с.Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 93 | 1x100 | 35.7
СПК-Родина | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1500 | 1x400 | 154.5
с.Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 94 | 1x160 | 57.9
с.Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 14 | 1x250 | 89.3
с.Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 91 | 1x100 | 38.2
с.Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 8 | 1x160 | 52
с.Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 7 | 1x400 | 143.5
с.Ст-Хмелевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ ЗТП 1113 | 1x160 | 52.5
с.Заворонежское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 978 | 1x63 | 22
с.Заворонежское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ ЗТП 1370 | 880 | 319.4
с.Заворонежское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1319 | 1x250 | 83.3
с.Заворонежское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1377 | 1x250 | 92.9
с.Заворонежское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1379 | 1x400 | 122.6
с.Заворонежское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 967 | 1x160 | 58.9
с.Заворонежское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 68 | 1x160 | 51
с.Панское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 225 | 1x100 | 19.6
с.Панское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 863 | 1x250 | 93
с.Панское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 864 | 1x100 | 32.6
с.Панское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 222 | 1x100 | 31.7
с.Панское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 221 | 1x160 | 63.6
с.Панское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1032 | 1x100 | 32.4
с.Панское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1288 | 1x63 | 21.7
пос.Коммунар | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1378 | 1x400 | 120.2
с.Заворонежское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ ЗТП 843 | 800 | 245.4
д.Заречье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1183 | 1x100 | 35
с.Устье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1057 | 1x100 | 32.4
с.Устье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 213 | 1x160 | 57.5
с.Устье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 46 | 1x160 | 63.3
с.Устье | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1058 | 1x63 | 20.7
с.Стаево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 344 | 1x100 | 31.1
с.Стаево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 164 | 1x63 | 24
с.Стаево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 236 | 1x100 | 39.2
с.Стаево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 235 | 1x100 | 31.1
с.Стаево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ ЗТП 207 | 1x250 | 81.2
с.Стаево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 234 | 1x160 | 58.8
с.Стаево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 829 | 1x63 | 20.5
с.Стаево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1053 | 1x60 | 19.2
с.Стаево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1293 | 1x63 | 21.8
с.Стаево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 232 | 1x160 | 57.3
с.Стаево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1366 | 1x100 | 30.8
с.Ново-Никольское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1336 | 1x100 | 28.2
с.Ново-Никольское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 914 | 1x100 | 32.2
с.Новоникольское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 211 | 1x160 | 59.8
с.Сосновка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1065 | 1x100 | 39.7
с.Сосновка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 208 | 1x400 | 138.5
с.Б.Сосновка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 209 | 1x63 | 23.8
д.Кугушево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 210 | 1x63 | 22
д.Измайловка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 176 | 1x100 | 39.2
с.Александровка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 175 | 1x60 | 19.8
с.Александровка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 345 | 1x160 | 49.5
с.Александровка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1104 | 1x100 | 34.1
с.Александровка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 839 | 1x100 | 39.3
д.Мосоловка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 735 | 1x40 | 15.9
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 985 | 1x100 | 39.4
с.Гололобовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1253 | 1x63 | 18.9
с.Гололобовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1326 | 1x60 | 18.8
с.Гололобовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 178 | 1x63 | 19
с.Гололобовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 177 | 1x100 | 38.7
с.Гололобовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 954 | 1x160 | 61
СХПК-"Восход" | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1259 | 1x160 | 51.4
с.Еремеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 180 | 1x250 | 86.3
с.Еремеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 182 | 1x160 | 55.5
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 148 | 1x100 | 32.6
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 932 | 1x100 | 39.5
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 173 | 1x63 | 20.5
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 149 | 1x63 | 22.2
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 233 | 1x100 | 23.4
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 150 | 1x100 | 38.3
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 748 | 1x100 | 35.9
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 971 | 1x100 | 35.5
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 147 | 1x160 | 57.4
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 153 | 1x100 | 25.8
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 174 | 1x400 | 159.9
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 931 | 1x100 | 35.4
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 154 | 1x400 | 146
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 841 | 1x63 | 22.6
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 151 | 1x160 | 58
с.Никольское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 157 | 1x60 | 22.1
с.Никольское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 746 | 1x100 | 36.7
с.Желановка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 747 | 1x160 | 58.5
с.Желановка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 185 | 1x63 | 20.8
д.Фроловка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1327 | 1x63 | 22.1
д.Андреевка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 186 | 1x63 | 24.6
с.Н.Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 12 | 1x60 | 20.4
с.Н.Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 70 | 1x60 | 22.2
с.Н.Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 274 | 1x160 | 61.4
с.Н.Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 197 | 1x100 | 30.4
с.Н.Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 275 | 1x100 | 36.9
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 938 | 1x160 | 57.6
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 984 | 1x10 | 0.1
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 195 | 1x63 | 22.9
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 277 | 1x10 | 3
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 194 | 1x160 | 52
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 276 | 1x100 | 32.2
СПК-Кирова | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 1552 | 1x100 | 35.9
с.Ст-Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 71 | 1x160 | 54.7
с.Малое Лаврово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 868 | 1x100 | 30.6
с.М.Лаврово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 200 | 1x100 | 38.8
с.Б.Лаврово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 201 | 1x100 | 37
с.Б.Лаврово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 202 | 1x100 | 32.1
с.Липовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1369 | 1x160 | 53.4
с.Липовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 204 | 1x250 | 86.9
с.Горитово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 939 | 1x63 | 23.3
с.Горитово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 257 | 1x100 | 34.8
с.Горитово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 916 | 1x100 | 37.7
с.Горитово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 915 | 1x250 | 90.2
с.Рахманино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 258 | 1x100 | 38.5
д.Новоселки | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 259 | 1x60 | 23.1
с.Рахманино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 260 | 1x100 | 36.2
с.Казинка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 255 | 1x160 | 59.5
с.Ст.Казинка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 263 | 1x100 | 39.6
с.Ст.Казинка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 262 | 1x100 | 38.3
с.Ст.Казинка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 203 | 1x63 | 20
Ярковское лесничество | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 1564 | 1x250 | 94.1
пос.Лесозавод | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 1371 | 1x160 | 60.2
с.Ст-Казинка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1106 | 1x250 | 85.3
с.Ст-Казинка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1046 | 1x100 | 30
с.Ярок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1079 | 1x63 | 24.1
с.Ярок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 266 | 1x160 | 56.2
с.Ярок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 269 | 1x60 | 21.1
с.Ярок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 53 | 1x100 | 38.3
с.Ярок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 270 | 1x160 | 55.5
с.Ярок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 179 | 1x63 | 24.3
д.Бузулук | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 272 | 1x100 | 37.2
д.Озерки | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 271 | 1x100 | 37.9
с.Н-Тарбеево | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1300 | 1x250 | 78.2
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1153 | 1x250 | 77.1
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 944 | 1x250 | 81.2
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 943 | 1x160 | 60.6
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 942 | 1x200 | 70.9
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 946 | 1x160 | 61.6
с.Н-Александровка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 982 | 1x100 | 33.7
с.Н-Александровка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 130 | 1x250 | 79.5
д.Ивановка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 129 | 1x100 | 39.9
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1134 | 1x63 | 20
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1103 | 1x160 | 56
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 999 | 1x180 | 62.7
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1129 | 1x100 | 37.7
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 945 | 1x60 | 19
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1127 | 1x250 | 98.8
с.Сабурово-Покровское | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 950 | 1x63 | 20.5
д.Чебоксары | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 804 | 1x100 | 30.3
д.Чебоксары | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 40 | 1x100 | 39.4
с.Степановка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1294 | 1x160 | 55.7
с.Степановка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 24 | 1x100 | 37.5
с.Сычевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 21 | 1x160 | 52.7
с.Сычевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 20 | 1x250 | 81.3
с.Сычевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 19 | 1x100 | 29.3
с.Сычевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 58 | 1x100 | 39.2
с.Сычевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 18 | 1x160 | 51.1
с.Степановка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 25 | 1x100 | 32.3
д.Петра Эсаулова | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 26 | 1x60 | 23.8
с.Екатеринино | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 28 | 1x100 | 31.1
с.Екатеринино | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 86 | 1x250 | 85.3
с.Екатеринино | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1286 | 1x160 | 48
с.Екатеринино | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 27 | 1x160 | 54.7
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1514 | 1x63 | 23.5
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1524 | 1x100 | 38.1
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1523 | 1x100 | 20.2
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1515 | 1x100 | 34.5
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1522 | 1x160 | 63.9
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1526 | 1x250 | 93.3
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1534 | 1x100 | 24.7
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1525 | 1x160 | 50.3
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1516 | 1x160 | 51.9
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1521 | 1x160 | 44.2
с.Ярославка-2 | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 35 | 1x100 | 38
с.Ярославка-2 | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1302 | 1x250 | 82.1
с.Ярославка-2 | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 50 | 1x250 | 86.3
с.Ярославка-2 | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 36 | 1x250 | 87.3
с.Ярославка-2 | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 38 | 1x250 | 95.4
с.Ярославка-2 | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 39 | 1x100 | 31
с.Ярославка-2 | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1341 | 1x250 | 77.4
Ярославка-1 | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 33 | 1x160 | 53.2
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1517 | 1x160 | 56.5
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1546 | 1x160 | 62.9
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1519 | 1x160 | 43.8
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1520 | 1x160 | 32.3
с.Гомзяки | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 132 | 1x160 | 53.3
с.Языково | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 133 | 1x63 | 21
с.Вырубово | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 135 | 1x160 | 48.1
с.Бибиково | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 139 | 1x60 | 22.2
с.Бибиково | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 137 | 1x100 | 30.7
с.Александровка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 144 | 1x63 | 24
с.Александровка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 346 | 1x63 | 21.7
д.Анновка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 733 | 1x25 | 8.8
д.Андреевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 143 | 1x160 | 49.9
д.Отруба | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 59 | 1x63 | 22.1
д.Екатеринено | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1200 | 1x250 | 88.8
д.Екатеринено | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 63 | 1x160 | 62
д.Екатеринено | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 30 | 1x60 | 20.9
д.Екатеринено | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1199 | 1x250 | 84.7
с.Богородицкое | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1085 | 1x250 | 78.8
с.Богородицкое | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 963 | 1x160 | 52.3
с.Богородицкое | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 31 | 1x160 | 60.2
с.Старо-Сабурово | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 911 | 1x250 | 84.7
с.Старо-Сабурово | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1086 | 1x250 | 91
с.Старо-Сабурово | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1087 | 1x250 | 87.1
пос.КИМ | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1185 | 1x25 | 9.9
д.Вырубово | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1351 | 1x63 | 24.7
д.Вырубово | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 134 | 1x400 | 159
д.Вырубово | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ ЗТП 1348 | 1x160 | 58.6
д.Вырубово | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1353 | 1x160 | 61
д.Вырубово | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 136 | 1x160 | 60.8
с.Сурена | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 124 | 1x400 | 127.3
с.Сурена | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 850 | 1x250 | 80.4
с.Сурена | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1182 | 1x250 | 87.1
с.Сурена | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 125 | 1x160 | 57.2
с.Сурена | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 906 | 1x160 | 62
с.Сурена | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1181 | 1x160 | 48.7
с.Сурена | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 126 | 1x160 | 54.4
с.Восточная-Старинка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 41 | 1x160 | 48.9
с.Западная-Старинка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1009 | 1x160 | 63.5
с.Восточная-Старинка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 847 | 1x100 | 33.5
с.Восточная-Старинка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 42 | 1x250 | 94.8
с.Восточная-Старинка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 848 | 1x160 | 62.4
с.Озерки | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 917 | 1x100 | 36.1
с.Озерки | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 43 | 1x100 | 39.5
с.Озерки | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 61 | 1x160 | 63.9
с.Озерки | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 918 | 1x100 | 38.1
с.Озерки | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 44 | 1x100 | 33.6
с.Озерки | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 981 | 1x160 | 54.2
с.Озерки | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 900 | 1x250 | 88.3
с.Озерки | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 45 | 1x160 | 55.5
Уч.Калинина | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ ЗТП 47 | 410 | 148
Уч.Калинина | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1147 | 1x250 | 82.4
Уч.Калинина | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 745 | 1x160 | 63.6
Уч.Калинина | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 48 | 1x250 | 88.8
Уч.Калинина | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ ЗТП 919 | 1x250 | 88.1
с.Мановицы | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 818 | 1x160 | 50.3
с.Сдвижки | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 49 | 1x160 | 49.9
с.Озерки | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 849 | 1x315 | 124.4
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1160 | 1x250 | 90.1
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1528 | 1x63 | 23.2
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1536 | 1x100 | 27.5
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1543 | 1x63 | 22.1
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1 | 1x100 | 35.7
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1544 | 1x100 | 25.4
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1531 | 1x160 | 58
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1518 | 1x100 | 25.5
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1527 | 1x63 | 19.2
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1532 | 1x250 | 93.5
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1538 | 1x160 | 37.6
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1545 | 1x100 | 32.3
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1535 | 1x160 | 50.4
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1540 | 1x160 | 55.4
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1539 | 1x160 | 58
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 142 | 1x160 | 56.4
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1537 | 1x160 | 58.6
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1542 | 1x160 | 40.1
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1157 | 1x160 | 37.6
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 141 | 1x100 | 37.8
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1529 | 1x160 | 63.8
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1541 | 1x100 | 36.6
д.Марьино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 9 | 1x100 | 37.5
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 10 | 1x63 | 20.2
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1533 | 1x160 | 59.6
рп Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1530 | 1x160 | 56.2
с.Башовка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 15 | 1x40 | 13
с.Знаменка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1355 | 1x250 | 86.7
с.Знаменка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 870 | 1x250 | 87.4
с.Знаменка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 16 | 1x160 | 62.8
с.Знаменка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 729 | 1x250 | 95.1
с.Знаменка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 730 | 1x100 | 36.7
с.Знаменка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 993 | 1x100 | 33
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1161 | 1x400 | 144.1
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1342 | 1x400 | 155.3
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1156 | 1x400 | 143.1
с.Круглое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 161 | 1x60 | 20.1
с.Ярославка-1 | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 52 | 1x63 | 19
с.Ново-Никольское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 836 | 1x100 | 30.3
с.Кочетовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 681 | 1x100 | 34
с.Кочетовка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 888 | 1x160 | 52.7
с.Боршевое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 254 | 1x100 | 34.3
Раниский лесозавод | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 34 | 1x60 | 23.5
с.Ранино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1502 | 1x63 | 19.8
с.Зелёный Гай | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 986 | 1x250 | 85.7
пос.Зелёный Гай | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 241 | 1x160 | 51
уч.Комсомолец | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1033 | 1x63 | 25
с.Гавриловка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 816 | 1x100 | 30.3
с.Гавриловка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1318 | 1x63 | 19.9
с.Изосимово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 774 | 1x250 | 92.8
с.Круглое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 162 | 1x100 | 35.3
с.Круглое | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 237 | 1x63 | 20.1
с.Епанчино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1363 | 1x100 | 34
с.Ново-Никольское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 859 | 1x250 | 84.2
с.Терское | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 734 | 1x63 | 16.8
с.Польное Лапино | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ МТП 60 | 1x160 | 60.8
с.Глазок | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ СТП 1123 | 1x100 | 32.9
ООО "Центральное" | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1547 | 2x630 | 426.1
ООО "Центральное" | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1548 | 2x630 | 448.7
ООО "Центральное" | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1549 | 2x630 | 385.1
ООО "Центральное" | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1550 | 2x250 | 171.1
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1125 | 1x320 | 100.4
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1128 | 1x250 | 69.3
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1126 | 1x250 | 54.6
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1131 | 1x250 | 84.7
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1132 | 1x250 | 85.3
р.п.Дмитриевка | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1137 | 1x400 | 142.6
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1136 | 1x100 | 33.6
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1138 | 1x25 | 8.4
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1139 | 1x160 | 62
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1140 | 1x100 | 36.6
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1144 | 1x160 | 62.1
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1145 | 1x100 | 34.5
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1146 | 1x100 | 32.2
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1149 | 1x100 | 34.1
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1150 | 1x25 | 8.7
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1151 | 1x160 | 56.7
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1152 | 1x250 | 87.6
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1154 | 1x100 | 35.6
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1155 | 1x160 | 54
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1167 | 1x160 | 62.5
с.Сабуро-Покровское (Сабурово) | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 1168 | 1x160 | 61
с.Озерки | Никифоровский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 651 | 1x400 | 155.3
с.Ст.Сабурово | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 653 | 1x160 | 49.9
с.Крюковка | Мичуринский | Мичуринский | 10/0,4 кВ КТП 163 | 1x100 | 39.8
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ ЗТП 049 | 1x400 | 141.5
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 043 | 1x250 | 91.7
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 044 | 1x160 | 50.5
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 045 | 1x315 | 89.8
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 046 | 1x250 | 92.9
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 048 | 1x100 | 37.8
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 050 | 1x100 | 31
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 051 | 1x250 | 84
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 052 | 1x160 | 59.1
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 053 | 1x160 | 54.4
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 054 | 1x250 | 84.1
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 055 | 1x160 | 57.6
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 056 | 1x250 | 90.2
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 057 | 1x100 | 39.9
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 058 | 1x160 | 55.3
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 059 | 1x40 | 13.3
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 060 | 1x250 | 77.3
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 061 | 1x250 | 92.8
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 062 | 1x160 | 63.6
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ ЗТП 071 | 1x250 | 94.2
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 063 | 1x400 | 159.7
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 064 | 1x160 | 57.4
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 065 | 1x250 | 96.4
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 067 | 1x160 | 58.6
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 068 | 1x160 | 60.7
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 069 | 1x250 | 76.3
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 070 | 1x250 | 92.4
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 072 | 1x250 | 98.4
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 073 | 1x160 | 33
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 074 | 1x250 | 95.2
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 075 | 1x100 | 34.3
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 076 | 1x100 | 38.1
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 078 | 1x160 | 61.2
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 079 | 1x250 | 98.8
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 080 | 1x100 | 38.2
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 081 | 1x160 | 60.2
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 082 | 1x250 | 79.9
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 083 | 1x160 | 50.4
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 084 | 1x315 | 94.9
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 085 | 1x250 | 79.4
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 086 | 1x100 | 40
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 087 | 1x100 | 35.6
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 088 | 1x160 | 48.4
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 089 | 1x100 | 31.5
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 090 | 1x100 | 39.8
с. Стрельцы | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 091 | 1x63 | 34.7
с. Стрельцы | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 094 | 1x160 | 59.7
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 003 | 1x250 | 24.6
с. Артёмовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 004 | 1x100 | 38.1
с. Артёмовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 005 | 1x160 | 61
с. Александровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 006 | 1x100 | 38.2
с. Александровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 007 | 1x200 | 73
с. Александровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 008 | 1x315 | 92.1
с. Александровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 009 | 1x160 | 63.3
с. Александровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 010 | 1x100 | 35.3
с. М. Добринка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 011 | 1x160 | 61.8
с. М. Романовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 012 | 1x160 | 52.7
с. Александровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 013 | 1x250 | 75.2
д. Садовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 014 | 1x60 | 22.8
с. Карпели | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 015 | 1x100 | 35.7
с. Жарковка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 016 | 1x100 | 39.7
с. М. Романовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 017 | 1x315 | 121.5
с. Казьминка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 018 | 1x160 | 55.1
с. М. Даниловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 019 | 1x25 | 39
с. М. Даниловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 020 | 1x63 | 24.1
с. Б. Даниловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 022 | 1x63 | 24.5
с. Б. Даниловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 023 | 1x160 | 55.4
с. Б. Даниловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 024 | 1x160 | 61.8
с. Б. Даниловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 025 | 1x100 | 36.3
с. Казьминка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 026 | 1x100 | 30.3
с. Казьминка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 027 | 1x160 | 58.9
с. Казьминка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 028 | 1x250 | 80
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ ЗТП 034 | 1x400 | 132.9
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 031 | 1x63 | 9.2
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 033 | 1x60 | 20.2
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 038 | 1x160 | 59.2
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 039 | 1x160 | 50.6
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 040 | 1x250 | 81.8
с. Павловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 095 | 1x40 | 14.4
с. Павловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 096 | 1x315 | 123.8
с. Павловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 097 | 1x100 | 39.4
с. М. Лихачёвка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 098 | 1x40 | 15.2
с. Сосновка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 099 | 1x400 | 143.1
с. Сосновка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 100 | 1x100 | 37.9
с. Сосновка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 101 | 1x160 | 56.7
с. Криуша | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 102 | 1x63 | 22.1
с. Сосновка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 103 | 1x250 | 84.3
с. Берёзовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 105 | 1x100 | 34.9
с. Изосимовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 106 | 1x400 | 147
с. Петровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 108 | 1x100 | 36.4
отд. Политотдельское | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 110 | 1x100 | 35.5
с. Ахматово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 111 | 1x100 | 39
с. Ахматово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 112 | 1x60 | 18.4
с. Ахматово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 113 | 1x160 | 60.4
с. Павловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 114 | 1x100 | 30.9
д. Пехота | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 115 | 1x63 | 25.1
с Михайловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 116 | 1x100 | 36.3
д. Нарышкино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 206 | 1x160 | 52.8
с. Ивановка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 207 | 1x400 | 153.9
д. Александровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 208 | 1x100 | 39.4
д. Ивановка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 210 | 1x100 | 25
с. Ивановка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 211 | 1x160 | 60.3
д. Огарёвка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 212 | 1x100 | 34.8
д. Чичерино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 213 | 1x63 | 21.2
д. Любовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 214 | 1x100 | 39.2
д. Анненка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 215 | 1x100 | 38.6
с. Плоское | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 216 | 1x100 | 30.3
с. Плоское | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 217 | 1x630 | 209.5
д. Бычёк | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 218 | 1x63 | 19.9
с. Плоское | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 219 | 1x250 | 87.6
п. Степной | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 220 | 1x100 | 37.9
п. Степной | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 221 | 1x250 | 90
п. Степной | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 222 | 1x100 | 39.2
д. Рогозна | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 223 | 1x160 | 48.7
д. Рогозна | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 224 | 1x100 | 37.8
д. Корякино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 225 | 1x100 | 39.7
п. Степной | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 226 | 1x160 | 54.1
п. Сборный | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 227 | 1x100 | 38
п. Сборный | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 228 | 1x160 | 54
п. Степной | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 229 | 1x160 | 56.2
с. Лаврово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ MТП 234 | 1x63 | 24.7
с. Лаврово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 231 | 1x100 | 32.1
с. Лаврово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 232 | 1x100 | 30.2
с. Лаврово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 233 | 1x250 | 95.6
с. Лаврово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 236 | 1x100 | 38.9
д. Ростовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 237 | 1x60 | 18.1
с. Лаврово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 238 | 1x100 | 35.4
с. Лаврово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 239 | 1x160 | 48.3
с. Лаврово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 240 | 1x100 | 39.8
с. Лаврово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ СТП 235 | 1x10 | 3.8
с. Лаврово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 241 | 1x160 | 50.5
д. Рязанка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 242 | 1x100 | 36.8
д. Рязанка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 243 | 50 | 17.8
с. Грачёвка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 246 | 1x100 | 38.4
д. Николаевка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 247 | 1x63 | 23.2
с. Хопёрка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 248 | 1x63 | 23
с. Хопёрка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 249 | 1x100 | 33.4
с. Хопёрка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 250 | 1x250 | 82.4
с. Хопёрка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 251 | 1x100 | 30.2
с. Ерёминка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 165 | 1x100 | 39.7
с. Ерёминка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 166 | 1x160 | 59.6
с. Шмаровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 168 | 1x100 | 33.6
с. Шмаровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 169 | 1x400 | 95.6
с. Шмаровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 172 | 1x160 | 94.9
с. Шмаровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 173 | 1x160 | 61.4
с. Шмаровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 174 | 1x100 | 37.4
с. Шмаровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 175 | 1x60 | 37.5
с. Кужное | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 176 | 1x400 | 147.9
с. Кужное | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 177 | 1x100 | 31.5
с. Кужное | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 178 | 1x160 | 49.1
с. Кужное | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 179 | 1x250 | 97
с. Кужное | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 180 | 1x100 | 32.7
с. Кужное | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 181 | 1x160 | 48
с. Кужное | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 182 | 1x60 | 20.4
с. Н. Сергиевка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 183 | 1x63 | 24.5
с. Н. Сергиевка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 184 | 1x160 | 49.8
с. Кужное | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 185 | 1x63 | 20.5
с. Кужное | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 186 | 1x63 | 21.3
с. Борисовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 187 | 1x160 | 59.3
с. М. Борисовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 188 | 1x160 | 62.7
с. Борисовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 189 | 1x250 | 88
с. Карпели | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 190 | 1x25 | 7.9
с. Карпели | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 191 | 1x100 | 38.3
с. Карпели | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 192 | 1x160 | 49.6
с. Карпели | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 193 | 1x160 | 50.1
с. Борисовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 194 | 1x160 | 58.2
с. Борисовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 195 | 1x100 | 38.7
д. Теплинка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 196 | 1x100 | 38.6
д. Хомутец | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 197 | 1x63 | 22.8
с. Карпели | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 198 | 1x100 | 33.4
с. Отрада | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 199 | 1x100 | 33.5
с. Косовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 200 | 1x160 | 55.3
д. Стрелка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 201 | 1x63 | 24.8
с. Отрада | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 202 | 1x160 | 57.5
с. Косовка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 203 | 1x100 | 38
с. Отрада | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 204 | 1x250 | 97.7
с. Отрада | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 205 | 1x160 | 59.7
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 117 | 1x100 | 36.9
с. Черняевка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 118 | 1x100 | 30.3
с. Черняевка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 119 | 1x100 | 36.1
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 120 | 1x400 | 145.6
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 121 | 1x160 | 62
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 122 | 1x160 | 57.4
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 123 | 1x250 | 87.1
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 124 | 1x160 | 60.8
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 125 | 1x160 | 61.3
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 126 | 1x250 | 84.1
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 128 | 1x63 | 22.9
с. Черняевка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 129 | 1x160 | 35.4
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 131 | 1x160 | 63.4
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 133 | 1x160 | 53.5
рп. Мордово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 135 | 1x100 | 32.4
с. Черняевка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 293П | 1x25 | 8.8
с. Черняевка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 137 | 1x315 | 109.6
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 140 | 1x250 | 92.6
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 141 | 1x250 | 95.5
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 142 | 1x100 | 31.1
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 143 | 1x100 | 39.7
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 144 | 1x100 | 34.2
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 145 | 1x100 | 39
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 146 | 1x100 | 36
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 147 | 1x250 | 96.8
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 148 | 1x100 | 34
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 149 | 1x100 | 33
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 150 | 1x250 | 34.9
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 152 | 1x100 | 32.4
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 153 | 1x100 | 37.4
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 154 | 1x160 | 52.5
рп. Новопокровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 155 | 1x160 | 48.3
с. Черняевка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 156 | 1x60 | 21.1
с. Заречье | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 157 | 1x100 | 39.9
с. Мельгуны | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 158 | 1x250 | 77.5
с. Мельгуны | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 159 | 1x100 | 34.2
с. Мельгуны | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 160 | 1x160 | 57
с. Мельгуны | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 161 | 1x100 | 38.8
с. Мельгуны | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 162 | 1x100 | 32.1
с. Мельгуны | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 163 | 1x40 | 14.5
с. Мельгуны | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 164 | 1x63 | 25.2
с. Михайловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 253 | 1x63 | 20.5
с. Михайловка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 255 | 1x250 | 88.9
с. Шульгино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 288 | 1x250 | 97.4
с. Шульгино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 289 | 1x160 | 63.5
с. Шульгино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 290 | 1x160 | 52.5
п. Ленинский | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 256 | 1x250 | 80.2
п. Ленинский | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 257 | 1x250 | 88.9
п. Ленинский | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 258 | 1x250 | 78.2
п. Ленинский | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 259 | 1x250 | 98.8
п. Ленинский | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 260 | 1x250 | 52.4
п. Ленинский | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ СТП 261 | 1x63 | 21.3
с. Шульгино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 264 | 1x250 | 86.5
д. Лежайка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 265 | 1x160 | 58.7
с. М. Лавровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 266 | 1x160 | 61
с. М. Лавровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 267 | 1x250 | 77
с. М. Лавровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 268 | 1x400 | 155.3
с. М. Лавровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 269 | 1x100 | 39.8
д. Писаревка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 270 | 1x160 | 50.3
с. Чамлык | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 271 | 1x63 | 20.2
с. Чамлык | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 272 | 1x160 | 61.1
с. Чамлык | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 273 | 1x250 | 93.1
с. М. Лавровка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 274 | 1x160 | 55.8
с. Шульгино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 275 | 1x250 | 95
с. Шульгино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 276 | 1x160 | 48.2
с. Шульгино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 277 | 1x160 | 62.5
с. Шульгино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 278 | 1x250 | 90.6
с. Шульгино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 279 | 1x400 | 148.7
с. Шульгино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 280 | 1x100 | 32
с. Васильевка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 281 | 1x63 | 21.5
с. Шульгино, с. Никольское | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 282 | 1x315 | 108.7
с. Шульгино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 283 | 1x160 | 60.9
с. Шульгино | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 284 | 1x160 | 50.6
с. М. Хопёрка | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 285 | 1x100 | 35.8
с. Димитрово | Мордовский | Мордовский | 10/0,4кВ КТП 286 | 1x250 | 98.3
г.Моршанск | Моршанский | Моршанский | 6/0,4 кВ ЗТП 100М | 800 | 285.4
г.Моршанск | Моршанский | Моршанский | 6/0,4 кВ ЗТП 102М | 800 | 313.1
г.Моршанск | Моршанский | Моршанский | 6/0,4 кВ КТП 77Г | 1x160 | 56.5
г.Моршанск | Моршанский | Моршанский | 6/0,4 кВ ЗТП 013 | 1x250 | 95
с.Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 87Р | 1x63 | 23
с.Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 140Р | 1x100 | 34.9
с.Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 83Р | 1x100 | 36.6
с.Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 61Р | 1x100 | 38.7
с.Веселое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 59Р | 1x100 | 35.3
с.Веселое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 167Р | 1x40 | 14.6
с.Веселое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 34Р | 1x160 | 50.7
с.Веселое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 35Р | 1x100 | 34.3
с.Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 561 | 1x250 | 89.9
с.Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 60Р | 1x100 | 33.5
с.Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 86Р | 1x100 | 34.6
с.Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 63Р | 1x60 | 20.1
с.Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 62Р | 1x60 | 21.5
с.Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 39Р | 1x100 | 38.3
с.Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 37Р | 1x100 | 36.4
с.Парский угол | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 576 | 1x100 | 33.5
с.Пара | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 138Р | 1x250 | 99.5
с.Пара | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 2Р | 1x160 | 60.9
с.Пара | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 40Р | 1x63 | 23.9
с.Пара | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 41Р | 1x100 | 34
с.Пара | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 27Р | 1x160 | 59.7
с.Пара | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 149Р | 1x250 | 91.3
с.Пара | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 580 | 1x100 | 35.5
с.Пара | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 45Р | 1x100 | 35.2
с.Пеньки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 40Н | 1x100 | 34
с. М.Пичаевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 27Н | 1x160 | 52.7
п.Радуга | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 246 | 1x160 | 60.3
с.А.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 28Н | 1x60 | 23.3
с.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 17Н | 1x60 | 13.6
с.А.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 65Н | 1x100 | 35.8
с.А.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 18Н | 1x100 | 38.8
с.Алкужи | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 63Н | 1x100 | 37.5
с.А.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 20Н | 1x100 | 32.1
с.Мутасьево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 24Н | 1x60 | 22.5
с.Мутасьево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 39Н | 1x160 | 63.7
п.Кресты | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 121Н | 1x63 | 23.5
п.Заречный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 104Н | 1x250 | 80.5
с.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 69Н | 1x63 | 22
с.А.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 62Н | 1x100 | 37.8
с.А.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 22Н | 1x100 | 34.3
с.Мутасьево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 23Н | 1x100 | 34.5
с.Мутасьево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 25Н | 1x100 | 33.7
с.Пеньки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 268 | 1x160 | 48.8
с.Давыдово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 7Н | 1x100 | 33.7
с.Давыдово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 15Н | 1x100 | 37.6
с.Давыдово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 44Н | 1x160 | 58.7
с.Давыдово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 5Н | 1x100 | 33.6
с.Давыдово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 6Н | 1x100 | 32.1
с.Пеньки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 11Н | 1x250 | 89.9
с.Пеньки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 12Н | 1x160 | 50
с.Пеньки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 43Н | 1x160 | 57.7
с.Серповое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 41Н | 1x250 | 99.4
с.Серповое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 46Н | 1x250 | 85.3
с.Серповое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 13Н | 1x100 | 33.8
с.Серповое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 56Н | 1x63 | 21.9
с.Серповое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 14Н | 1x100 | 30.7
с.Серповое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 1Н | 1x160 | 53.2
с.Серповое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 57Н | 1x160 | 48.2
с.Серповое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 66Н | 1x100 | 39.8
с.Серповое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 64Н | 1x60 | 20.2
с.Серповое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 16Н | 1x60 | 18.8
с.Пеньки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 29Н | 1x100 | 33.2
с.Давыдово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 45Н | 1x100 | 36.9
с.Давыдово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 3Н | 1x100 | 33.6
с.Старотомниково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 118Ч | 1x100 | 39.4
с.Старотомниково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 1Ч | 1x100 | 31.8
с.Старотомниково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 2Ч | 1x250 | 98.5
с.Воронцовка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 157Ч | 1x63 | 21.6
с.Старотомниково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 4Ч | 1x63 | 24.3
с.Альдия | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 6Ч | 1x40 | 13.9
с.Альдия | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 5Ч | 1x60 | 23.4
с.Надеждино | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 155Ч | 1x63 | 22.9
с.Раево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 108Ч | 1x100 | 36.7
с.Раево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 109Ч | 1x100 | 37.7
с.Благодатка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 151Ч | 1x40 | 16
с.Благодатка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 117Ч | 1x63 | 25.2
с.Богородицкое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 159Ч | 1x40 | 15.8
с.Ивановка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 115Ч | 1x40 | 15.9
с.Раево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 123Ч | 1x160 | 58.2
с.Раево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 110Ч | 1x63 | 19.4
с.Николаевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 111Ч | 1x40 | 14.9
с.Николаевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 112Ч | 1x40 | 15.7
с.Тарханы | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 152Ч | 1x40 | 15.5
п.Зеленый бор | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 124Ч | 1x160 | 54.9
п.Зеленый бор | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 23Ч | 1x160 | 59.8
п.Зеленый бор | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 119Ч | 1x160 | 55.8
п.Зеленый бор | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 100Ч | 1x160 | 52.2
с.Луговое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 20Ч | 1x40 | 15.9
п.Зеленый бор | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 154Ч | 1x63 | 23.8
с.Рыбное | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 32А | 1x160 | 55.4
п.Молодежный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ ЗТП 116А | 800 | 275.2
п.Молодежный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ ЗТП 119А | 800 | 300.1
п.Молодежный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 118А | 1x400 | 131.8
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 39А | 1x60 | 23.5
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 26А | 1x100 | 36.6
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 125А | 1x160 | 59.6
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 126А | 1x250 | 91.4
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 7А | 1x100 | 35.5
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 22А | 1x100 | 33.9
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 11А | 1x100 | 31.8
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 5А | 1x100 | 37.2
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 28А | 1x100 | 30.1
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 17А | 1x100 | 38.5
с.Темяшево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 30А | 1x100 | 39.5
с.Темяшево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 29А | 1x60 | 20.6
с.Темяшево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 2А | 1x100 | 34.1
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 4А | 1x100 | 39.6
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 23А | 1x100 | 38.1
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 21А | 1x100 | 36.9
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 19А | 1x100 | 33.6
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 3А | 1x100 | 35.1
с.Погореловка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 44А | 1x60 | 23.8
с.Канада | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 47А | 1x160 | 54
д.25я Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 48А | 1x40 | 15.4
с.Замараевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 133А | 1x250 | 94.9
с.Самодуровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 49А | 1x100 | 36.6
с.Дъячи | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 128А | 1x250 | 93
с.Самодуровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 94А | 1x100 | 39.2
с.Дъячи | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 43А | 1x60 | 18.7
с.Дъячи | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 93А | 1x400 | 158.1
с.Рыбное | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 52А | 1x250 | 83.4
с.Рыбное | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 6А | 1x250 | 96.1
с.Хлыстово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 57А | 1x250 | 99.9
п.Рыбинский | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 114А | 1x60 | 23.9
п.Островка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 55А | 1x100 | 37.5
с.Островка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 56А | 1x100 | 31.1
с.Хлыстово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 137А | 1x160 | 55.2
с.Хлыстово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 108А | 1x100 | 33.7
с.Хлыстово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 12А | 1x40 | 12.3
с.Хлыстово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 46А | 1x250 | 80.1
с.Хлыстово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 59А | 1x160 | 62.6
с.Рыбное | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 131А | 1x40 | 15.3
с.Александровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 70А | 1x100 | 31.5
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 41А | 1x60 | 18.1
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 40А | 1x100 | 32.9
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 1А | 1x100 | 30.2
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 27А | 1x100 | 36.8
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 138А | 1x100 | 35
с.Екатериновка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 18Р | 1x100 | 35.7
с.Суховка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 21Р | 1x100 | 38.2
с.Безобразовка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 20Р | 1x100 | 33.3
с.Екатериновка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 19Р | 1x160 | 62.1
с.Петровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 103Р | 1x160 | 63.8
с.Петровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 24Р | 1x160 | 63.4
с.Глазовка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 22Р | 1x100 | 37
с.Петровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 26Р | 1x100 | 35.1
с.Хлудово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 453 | 1x100 | 37.7
с.Петровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 124Р | 1x100 | 32.7
с.Петровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 150Р | 1x160 | 51.1
с.Петровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 23Р | 1x100 | 39.4
с.Глазовка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 65Р | 1x20 | 7.6
с.Глазовка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 64Р | 1x63 | 23.9
с.Алексеевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 66А | 1x160 | 61.5
с.Алексеевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 67А | 1x160 | 56.3
с.Алексеевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 71А | 1x250 | 75.9
с.Алексеевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 72А | 1x160 | 62.5
с.Алексеевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 18А | 1x250 | 79.7
с.Алексеевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 61А | 1x60 | 19.9
с.Алексеевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 69А | 1x60 | 22.4
с.Алексеевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 68А | 1x100 | 38.9
с.Алексеевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 24А | 1x160 | 58.2
с.Кадыковка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 101А | 1x63 | 25.2
с.Кадыковка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 45А | 1x100 | 35.1
с.Кадыковка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 96А | 1x60 | 20.4
с.Алексеевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 8А | 1x100 | 39.2
п.Островский | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 64А | 1x60 | 22.7
с.Самодуровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 51А | 1x60 | 23.7
с.Самодуровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 50А | 1x20 | 4.5
с.Вановье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 9А | 1x100 | 35.1
с.Вановье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 35А | 1x315 | 121.3
с.Вановье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 36А | 1x63 | 19.7
с.Вановье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 14А | 1x100 | 37.1
с.Вановье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 38А | 1x250 | 86.2
с.Вановье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 10А | 1x100 | 32.1
с.Вановье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 13А | 1x40 | 15.4
с.Чернитово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 32Ч | 1x100 | 34.5
с.Рысли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 29Ч | 1x100 | 39.4
Серповские высилки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 27Ч | 1x160 | 63.5
с.Рысли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 30Ч | 1x100 | 34.3
с.Рысли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 56Ч | 1x63 | 21.8
с.Рысли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 52Ч | 1x100 | 33
с.Рысли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 58Ч | 1x100 | 38
с.Княжево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 35Ч | 1x100 | 35.2
с.Княжево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 34Ч | 1x100 | 39.8
с.Новотомниково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 36Ч | 1x63 | 22.4
с.Новотомниково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 50Ч | 1x160 | 48.8
с.Новотомниково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 158Ч | 1x63 | 19.2
с.Новотомниково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 404 | 1x100 | 31.7
с.Носины | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 44Ч | 1x250 | 87.8
с.Носины | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 116Ч | 1x250 | 85.5
с.Носины | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 412 | 1x100 | 31.4
с.Носины | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 49Ч | 1x100 | 35.1
с.Носины | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 47Ч | 1x100 | 32.9
с.Носины | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 46Ч | 1x100 | 30.4
п.Хутор | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 54Ч | 1x160 | 63.1
п.Раннее утро | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 55Ч | 1x40 | 15.4
с.Новотомниково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 160Ч | 1x250 | 82.1
с.Новотомниково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 42Ч | 1x160 | 63.2
с.Новотомниково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 406 | 1x160 | 57.8
с.Чернитово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВКТП 53Ч | 1x63 | 24.9
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 37А | 1x100 | 30
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 25А | 1x100 | 33.2
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ ЗТП 109А | 2600 | 915.5
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 29М | 1x63 | 20.8
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 112М | 1x160 | 51.2
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 170М | 1x160 | 50.8
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 171М | 1x160 | 53.6
п.Вяжли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 106В | 1x250 | 79.1
п.Вяжли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 7В | 1x100 | 35.6
п.Дмитриевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 8В | 1x60 | 20.3
п.Белянка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 10В | 1x100 | 36.2
с.Маломоршевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 13В | 1x100 | 37.9
с.Маломоршевка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 14В | 1x160 | 61.8
с.Славное | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 12В | 1x100 | 34.9
п.Вяжли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 218 | 1x160 | 58.6
п.Вяжли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 124В | 1x100 | 39.3
п.Польза | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 116В | 1x63 | 24
с.Марусино | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ ЗТП 117В | 1x400 | 140.6
с.Марусино | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ ЗТП 118В | 1x400 | 129.4
п.Вяжли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 1В | 1x100 | 40
п.Вяжли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 2В | 1x100 | 37.8
п.Вяжли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 120В | 1x100 | 37.9
п.Вяжли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 4В | 1x100 | 39.6
п.Вяжли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 103В | 1x160 | 44.6
п.Вяжли | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 19В | 1x250 | 85.6
г.Моршанск | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 17М | 1x100 | 34.7
с.Марусино | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 212М | 1x160 | 62.2
с.Питерское | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 13Г | 1x160 | 62.3
с.Питерское | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 145 | 1x160 | 58.8
с.Питерское | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 51Г | 1x63 | 24.6
с.Питерское | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 149 | 1x160 | 58
с.Питерское | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 151 | 1x160 | 57.6
с.Питерское | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 195Г | 1x250 | 91.4
с.Черкино | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 28Г | 1x100 | 34.5
с.Черкино | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 63Г | 1x63 | 21.4
с.Ивенье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 118Г | 1x250 | 98.9
с.Ивенье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 117Г | 1x160 | 59.5
с.Ивенье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 20Г | 1x20 | 4.7
с.Питерское | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 172 | 1x160 | 51
с.Ивенье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 15Г | 1x100 | 30.9
с.Ивенье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 170 | 1x100 | 31.6
с.Ивенье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 173 | 1x100 | 35.1
с.Сокольники | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 153Г | 1x160 | 63.1
с.Гумны | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 17Г | 1x100 | 35.8
с.Гумны | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 167 | 1x100 | 38.1
с.Гумны | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 166 | 1x100 | 32.8
с.Питерское | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 58Г | 1x160 | 63.3
с.Ивенье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 130Г | 1x100 | 33.7
с.Левино | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 31Г | 1x60 | 19.8
с.Левино | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 180 | 1x160 | 49.9
с.Левино | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 76Г | 1x100 | 38.7
с.Левино | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 178 | 1x100 | 38.7
с.Левино | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 72Г | 1x160 | 52.3
с.К.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 185 | 1x100 | 37
с.К.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 37Г | 1x100 | 38.3
с.К.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 38Г | 1x100 | 39.5
с.К.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 186 | 1x100 | 35.1
с.К.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 33Г | 1x160 | 58.2
с.К.Борки | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 34Г | 1x100 | 32.6
п.Дубрава | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 59Г | 1x100 | 31.7
п.Дубрава | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 140Г | 1x63 | 25
с.2-я Питерка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 21Г | 1x100 | 39.4
с.1-я Питерка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 24Г | 1x100 | 38.4
с.Крюково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 19Г | 1x160 | 48
с.Крюково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 141Г | 1x400 | 138.3
с.Крюково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 26Г | 1x160 | 61.6
с.Крюково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 50Г | 1x160 | 61.3
с.Крюково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 61Г | 1x160 | 50.7
с.Крюково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 46Г | 1x160 | 55.6
с.Крюково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 71Г | 1x100 | 30.9
с.Крюково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 148Г | 1x63 | 24.4
с.Крюково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 70Г | 1x160 | 60.9
с.Крюково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 60Г | 1x63 | 19.5
с.Крюково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 74Г | 1x100 | 38.4
с.Крюково | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 45Г | 1x160 | 60.7
п.Пригородный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 155Г | 1x100 | 31.2
п.Пригородный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 198Г | 1x400 | 122
с.Ст.Сокольники | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 135Г | 1x100 | 32.5
п.Пригородный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 154Г | 1x63 | 23.4
п.Пригородный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 136Г | 1x400 | 133.1
п.Пригородный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 1Г | 1x250 | 86.3
п.Пригородный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 156Г | 1x160 | 47.7
п.МСО | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ ЗТП 202М | 1x400 | 134.6
п.МСО | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 038 | 1x100 | 37.2
п.МСО | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 162М | 1x100 | 10.4
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 047 | 1x250 | 99.8
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 048 | 1x160 | 63.6
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 179М | 1x400 | 155.7
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 107М | 1x160 | 58
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 134М | 1x250 | 79.2
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 3М | 1x100 | 30.4
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 49М | 1x100 | 36.2
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 37Н | 1x100 | 35.2
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 68Н | 1x63 | 20.9
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 056 | 1x60 | 19.3
с.Е.Михайловка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 063 | 1x60 | 23.6
с.Е.Михайловка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 41М | 1x63 | 24.7
с.Е.Михайловка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 40М | 1x160 | 61.7
с.Е.Михайловка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 149М | 1x100 | 39.8
с.Е.Михайловка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 42М | 1x60 | 22.9
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 079 | 1x160 | 53.4
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 080 | 1x160 | 51.2
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 4М | 1x160 | 55.3
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 081 | 1x250 | 96.9
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 6М | 1x100 | 33.7
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 085 | 1x250 | 96.3
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 14М | 1x100 | 33
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 9М | 1x160 | 56.9
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 15М | 1x160 | 51.7
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 5М | 1x160 | 53.5
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 7М | 1x160 | 57.4
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 57М | 1x250 | 88.8
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 58М | 1x250 | 78.9
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 18М | 1x250 | 95
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 191М | 1x160 | 57.7
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 211М | 1x100 | 34.4
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 25М | 1x100 | 39.3
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ ЗТП 109М | 1x400 | 147.5
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 53М | 1x160 | 52
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 24М | 1x160 | 57.6
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 35Н | 1x160 | 61.2
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 51Н | 1x160 | 60.2
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 071 | 1x100 | 23.7
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 52Н | 1x250 | 97.5
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 30Н | 1x100 | 36.9
с.Устье | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 123Н | 1x400 | 154.7
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 36Н | 1x100 | 34.5
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 34Н | 1x160 | 51
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 069 | 1x250 | 84.6
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 31Н | 1x160 | 53.2
с.Карели | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 54Н | 1x250 | 76.1
п.13 лет Октября | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 125Р | 1x160 | 62
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 106Р | 1x250 | 95.1
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ ЗТП 101Р | 1x250 | 95.3
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 105Р | 1x160 | 59.3
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 70Р | 1x160 | 54.9
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 110Р | 1x250 | 97.8
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 74Р | 1x160 | 52.5
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 16Р | 1x160 | 61.3
с.Волковка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 17Р | 1x100 | 35.3
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 168Р | 1x250 | 91.5
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 113Р | 1x63 | 23.8
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 5Р | 1x63 | 23.4
с.Ракша | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 116Р | 1x60 | 21.2
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 15Р | 1x160 | 51.1
с.Ракша | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 133Р | 1x250 | 88.9
с.Ракша | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 135Р | 1x160 | 63.8
с.Ракша | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 13Р | 1x100 | 31.2
с.Ракша | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 151Р | 1x400 | 159.4
с.Ракша | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 117Р | 1x100 | 35.6
с.Ракша | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 14Р | 1x100 | 31
с.Ракша | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ МТП 123Р | 1x25 | 8.8
с.Ракша | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 11Р | 1x160 | 59.6
с.Ракша | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 134Р | 1x250 | 84.3
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 107Р | 1x160 | 57.6
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 121Р | 1x160 | 49.7
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 130Р | 1x160 | 53.9
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 102Р | 1x250 | 88.2
ст.Ракша | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 153Р | 1x60 | 18.2
с.Новоалександровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 29Р | 1x100 | 31.9
с.Новоалександровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 148Р | 1x250 | 82.6
с.Новоалександровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 32Р | 1x100 | 37
с.Веселое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 8Р | 1x160 | 60.7
с.Веселое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 509 | 1x63 | 23.2
с.Новоалександровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 28Р | 1x100 | 33
с.Новоалександровка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 31Р | 1x63 | 25.1
с.Веселое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 164Р | 1x400 | 149.8
с.Веселое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 126Р | 1x250 | 85.2
с.Веселое | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 160Р | 1x100 | 33.5
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 108Р | 1x160 | 60.8
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 171Р | 1x400 | 138.5
п.Центральный | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 172Р | 1x630 | 242.6
с.Б.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 515 | 1x63 | 19.2
с.Б.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 144Р | 1x160 | 63.1
с.М.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 169Р | 1x400 | 148.6
с.М.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 51Р | 1x160 | 57.5
с.М.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 55Р | 1x60 | 22.7
с.Быковка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 54Р | 1x100 | 37.7
с.Быковка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 73Р | 1x400 | 143.2
с.Быковка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 57Р | 1x160 | 61.3
с.Быковка | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 58Р | 1x60 | 18.1
с.Б.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 46Р | 1x160 | 60.3
с.Б.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 47Р | 1x63 | 21.3
с.Б.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 519 | 1x100 | 33.9
с.М.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 49Р | 1x100 | 34.6
с.М.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 50Р | 1x100 | 30.5
с.М.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 100Р | 1x160 | 55
с.М.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 118Р | 1x400 | 143.5
с.М.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 66Р | 1x160 | 62.8
с.М.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 52Р | 1x100 | 37.6
с.М.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 81Р | 1x100 | 38.2
с.М.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 53Р | 1x100 | 33.6
с.М.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 7Р | 1x100 | 35.4
с.Б.Кулики | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 112Р | 1x63 | 20.1
с.Базево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 90Р | 1x250 | 81.4
с.Базево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 92Р | 1x250 | 95
с.Базево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 544 | 1x160 | 60.7
с.Базево | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 542 | 1x250 | 85.3
г.Моршанск | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 119М | 1x100 | 36.5
г.Моршанск | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 182М | 1x160 | 56.2
с.Хлыстово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 31А | 1x40 | 12.7
с.Ст.Сокольники | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 44Г | 1x100 | 27.5
с.Сокольники | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 102Г | 1x100 | 33.3
с.Н.Сокольники | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 142Г | 1x250 | 93.9
с.Ракша | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 36Р | 1x160 | 63.6
с.Алгасово | Моршанский | Моршанский | 10/0,4 кВ КТП 111А | 1x400 | 125.6
с.Прибытки | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 001Б | 1x250 | 97.4
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 120 | 1x63 | 22.5
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 122 | 1x250 | 91.2
с.Гурово | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 127 | 1x100 | 39.6
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 119 | 1x250 | 99.1
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 121 | 1x160 | 62.9
п.Новый | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 123 | 1x100 | 36.6
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 125 | 1x160 | 58.9
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 128 | 1x63 | 21.4
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 129 | 1x63 | 21.7
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 130 | 1x63 | 23.9
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 131 | 1x160 | 51.5
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 132 | 1x250 | 98
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 133 | 1x160 | 37.9
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 134 | 1x160 | 50.5
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 146 | 1x100 | 37.2
с.Бадин Угол | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 149 | 1x63 | 25
с.Бадин Угол | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 148 | 1x100 | 33.1
п.Отреза | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 147 | 1x40 | 13.9
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 145 | 1x100 | 34.6
п.Кирса | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 150 | 1x63 | 23.6
с.Вышенка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 152 | 1x100 | 35.6
с.Вышенка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 155 | 1x100 | 34.4
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 151 | 1x63 | 24.8
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 153 | 1x100 | 37
с.Вышенка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 154 | 1x63 | 23.5
с.Вышенка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 156 | 1x63 | 21
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 136 | 1x250 | 90.3
с.Мешкова Гора | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 139 | 1x100 | 28.8
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 140 | 1x63 | 24.6
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 144 | 1x100 | 32.7
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 142 | 1x250 | 91.1
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 141 | 1x40 | 14.4
п.Жильцовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 135 | 1x100 | 39.4
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 138 | 1x100 | 35.5
с.Рудовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 143 | 1x63 | 24.6
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 157 | 1x100 | 33.8
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 158 | 1x100 | 31.6
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 159 | 1x100 | 30.7
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 160 | 1x100 | 31.1
с.Квашнино | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 161 | 1x63 | 24.4
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 163 | 1x250 | 82
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 164 | 1x100 | 34.5
с.Б.Ломовисс | Пичаевский район | Пичаевский | К10/0,4кВ КТП 165 | 1x100 | 32.5
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 166 | 1x160 | 59.7
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 159П | 1x100 | 37
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 158П | 1x160 | 56.4
с.Веденка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 160П | 1x250 | 92.2
с.Коршуновка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 177П | 1x63 | 0.6
с.Коршуновка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 178П | 1x250 | 98.5
с.Коршуновка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 176П | 1x63 | 19.5
с.Любовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 176 | 1x40 | 14.2
п.Холмы | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 182П | 1x100 | 36
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 177 | 1x100 | 39
с.Гагарино | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 154П | 1x160 | 63.7
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 42П | 1x100 | 36.8
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 65П | 1x63 | 25.2
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 46П | 1x63 | 24.6
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 49П | 1x400 | 156.1
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 52П | 1x160 | 59.8
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 252П | 1x250 | 95.7
с.Питим | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 50П | 1x63 | 22.7
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 47П | 1x160 | 59.4
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 050 | 1x160 | 54.7
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 326П | 1x160 | 63.6
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 318П | 1x250 | 98.3
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 319П | 1x160 | 50.3
п.Верх | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 38П | 1x100 | 33.6
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 36П | 1x63 | 24.7
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 266П | 1x63 | 19.4
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 40П | 1x63 | 20.8
с.Липовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 37П | 1x160 | 63.7
с.Волхонщина | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 119П | 1x63 | 20.7
п.Ульяновка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 124П | 1x63 | 25
п.Въюнский | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 131П | 1x160 | 61.3
п.Умет | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 129П | 1x100 | 38.3
п.Умет | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 303П | 1x100 | 33.5
п.Умет | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 130П | 1x250 | 88.2
п.Октябрьский | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 127П | 1x250 | 99.9
п.Октябрьский | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 128П | 1x63 | 24.1
Красное лесничество | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 125П | 1x63 | 19.6
п.Октябрьский | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 126П | 1x250 | 87.9
с.Волхонщина | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 70 | 1x100 | 35.2
с.Волхонщина | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 115П | 1x160 | 60
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ СТП 74П | 1x100 | 36.8
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 75П | 1x63 | 23.2
с.Сергеево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ СТП 77П | 1x63 | 24.7
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 78П | 1x63 | 23.4
с.Тюнино | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 80П | 1x63 | 20.1
с.Солчино | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 79П | 1x100 | 37.3
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 81П | 1x160 | 57.9
п.Молодежный | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 84П | 1x160 | 57.9
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 304П | 1x63 | 23.5
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ СТП 276П | 1x63 | 22.2
с.Заречье | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ СТП 82П | 1x63 | 19.7
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 093 | 1x63 | 20.6
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 91П | 1x160 | 49.1
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 88П | 1x63 | 21.1
с.Подъем 3-е отделение | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 89П | 1x160 | 60.8
с.Егоровка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 93П | 1x250 | 98.3
с.Кутли | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 96П | 1x63 | 20.6
с.Кутли | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 290П | 1x100 | 36.1
с.Кутли | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 97П | 1x100 | 34.1
с.Таракса | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 102П | 1x250 | 78.5
с.Таракса | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 105П | 1x63 | 22.4
с.Таракса | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 103 | 1x100 | 30.2
с.Таракса | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 104П | 1x63 | 25.1
с.Вяжли | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 107П | 1x63 | 24.2
с.Вяжли | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 300П | 1x160 | 63.9
с.Вяжли | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 110П | 1x160 | 53.8
с.Вяжли | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 107 | 1x100 | 39.3
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 292П | 1x250 | 95
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 138П | 1x100 | 31.4
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 137П | 1x160 | 58.5
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 298П | 1x100 | 34.4
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 136П | 1x63 | 22.3
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 296П | 1x250 | 93.7
с.Байловка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 110 | 1x250 | 78
с.Подъем 2-е отделение | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 29 | 1x100 | 38.9
с.Подъем 2-е отделение | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 183П | 1x40 | 13.7
с.Подъем 2-е отделение | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 184П | 1x100 | 31.1
с.Подъем 2-е отделение | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 185П | 1x160 | 62.9
с.Подъем 2-е отделение | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 186П | 1x63 | 22.7
с.Подъем 1-е отделение | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 192П | 1x250 | 93.1
с.Подъем 1-е отделение | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 188П | 1x63 | 21
с.Подъем 1-е отделение | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 187П | 1x250 | 82.3
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 193П | 1x100 | 36.8
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 038 | 1x100 | 36.9
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 312П | 1x250 | 98.4
с.Подъем 1-е отделение | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 039 | 1x100 | 35.4
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 197П | 1x160 | 52.4
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 194П | 1x160 | 48.7
ст.Вернадовка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 288П | 1x63 | 23.4
п.Первомайский | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 205П | 1x63 | 25.1
с.Красивка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 044 | 1x63 | 23.6
с.Красивка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 045 | 1x160 | 58.1
с.Красивка | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 255П | 1x100 | 38.2
с.Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 11П | 1x100 | 33.5
с.Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 13П | 1x100 | 32.1
с.Покрово-Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 15П | 1x250 | 99.1
с.Покрово-Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 41П | 1x100 | 38.2
с.Покрово-Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 005 | 1x250 | 85.3
с.Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 14П | 1x100 | 39.3
с.Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 314П | 1x63 | 21.8
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 286П | 1x100 | 35.7
с.Свиньино | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 3П | 1x160 | 50
с.Свиньино | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 4П | 1x63 | 21.5
с.Канищево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 5П | 1x63 | 20.2
с.Канищево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 6П | 1x100 | 34.2
с.Свиньино | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 8П | 1x63 | 23.9
с.Васильево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 12П | 1x250 | 89.2
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 31П | 1x250 | 83.3
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 54П | 1x250 | 84.9
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 22П | 1x100 | 36.8
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 281П | 1x63 | 20.7
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 64П | 1x250 | 98
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 34П | 1x100 | 37.2
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 24П | 1x160 | 59.4
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 26П | 1x100 | 30.1
с.Байловка первая | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 122П | 1x63 | 19
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 59П | 1x100 | 39.4
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 19П | 1x250 | 89.6
с.Пичаево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 58П | 1x63 | 22.5
п.Строительный | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 014Б | 1x100 | 39.8
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 096Б | 1x250 | 84.8
с.Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 228 | 1x160 | 52.6
с.Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 237 | 1x160 | 62.2
с.Шача | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 188Б | 1x250 | 96.2
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 240Б | 1x250 | 97.8
с.Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 125Б | 1x160 | 61.8
с.Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 136Б | 1x250 | 93.4
с.Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 137Б | 1x160 | 50.6
с.Челищево | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 043Б | 1x100 | 38.2
с.Челищево | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 044Б | 1x160 | 61.1
с.Керша | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 113Б | 1x250 | 86.6
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 066Б | 1x160 | 62.9
свх.Бондарский 1 отделение | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 067Б | 1x100 | 33.8
свх.Бондарский 1 отделение | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 68Б | 1x160 | 50.4
свх.Бондарский 1 отделение | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 069Б | 1x160 | 55.4
свх.Бондарский 1 отделение | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 070Б | 1x160 | 53.2
свх.Бондарский 1 отделение | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 071Б | 1x100 | 30.4
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 086Б | 1x160 | 1.6
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 093Б | 1x250 | 88.6
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 094Б | 1x250 | 78.5
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 091Б | 1x250 | 99.9
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 114Б | 1x160 | 63.7
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 089Б | 1x160 | 42
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 087Б | 1x160 | 57.4
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 083Б | 1x250 | 95.2
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 104Б | 1x160 | 37.8
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 081Б | 1x63 | 21
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 080Б | 1x100 | 30.4
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 101Б | 1x100 | 38.7
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 097Б | 1x100 | 34.9
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 102Б | 1x100 | 30.2
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ чКТП 020Б | 1x250 | 91.6
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 108Б | 1x100 | 37.5
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 111Б | 1x100 | 35.5
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 107Б | 1x100 | 32.3
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 106Б | 1x250 | 85.8
с.Бондари | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ ЗТП 103Б | 1x160 | 63.5
с.Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 216 | 1x160 | 60.2
с.Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 220 | 1x100 | 36.5
с.Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 221 | 1x160 | 59.4
с.Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 222 | 1x160 | 63.8
с.Чернавка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 225 | 1x100 | 36.8
с.Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 217 | 1x100 | 33.2
с.Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 218 | 1x250 | 87
с.Максимовка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 219 | 1x160 | 58.6
с.Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 229 | 1x100 | 39.8
с.Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 231 | 1x160 | 60.5
с.Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 233 | 1x40 | 14.8
с.Шилово | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 235 | 1x100 | 38.5
с.Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 230 | 1x100 | 39.8
с.Граждановка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 232 | 1x100 | 37.6
с.Шилово | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 236 | 1x100 | 39.3
с.Шача | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 193Б | 1x250 | 94.9
с.Шача | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 192Б | 1x100 | 35.3
с.Шача | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 196Б | 1x60 | 22.7
с.Шача | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 197Б | 1x40 | 13.9
Красный Восток | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 198Б | 1x100 | 39.8
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 232Б | 1x160 | 39.5
д.Смольная Вершина | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 246Б | 1x100 | 38.6
п.Смольный | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 249Б | 1x400 | 158.3
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 297 | 1x100 | 39.2
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 300 | 1x100 | 37.1
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 305 | 1x100 | 37.7
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 212Б | 1x60 | 20.6
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 298 | 1x100 | 31.8
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 299 | 1x160 | 62
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 301 | 1x315 | 112.5
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 302 | 1x100 | 33.8
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 306 | 1x100 | 34.6
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 304 | 1x100 | 37.7
с.Пахотный Угол | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 303 | 1x250 | 90.9
с.Городище | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 217Б | 1x250 | 96.9
с.Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 221Б | 1x63 | 23
д.Хмелина | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 256Б | 1x40 | 14.7
с.Большое Никольское | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 228Б | 1x63 | 22.9
д.Федоровка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 226Б | 1x100 | 37.4
д.Комаровка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 216Б | 1x100 | 30.8
с.Городище | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 218Б | 1x160 | 58.2
д.Бычки | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 220Б | 1x63 | 23.6
д.Бычки | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 219Б | 1x63 | 24.6
с.Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 222Б | 1x100 | 38.2
с.Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 223Б | 1x100 | 35.2
с.Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 224Б | 1x63 | 25
с.Кривополянье | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 225Б | 1x63 | 24.4
с.Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 273 | 1x30 | 11.3
с.Коровино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 274 | 1x63 | 23.4
с.Коровино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 275 | 1x100 | 37.7
с.Коровино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 278 | 1x250 | 85.7
с.Коровино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 279 | 1x63 | 23.5
с.Грибоедово | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 281 | 1x100 | 39.8
д.Трубниково | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 283 | 1x40 | 13.6
с.Коровино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 276 | 1x160 | 59.7
с.Коровино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 280 | 1x160 | 61.8
с.Грибоедово | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 282 | 1x63 | 23
с.Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 284 | 1x100 | 34.8
с.Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 286 | 1x100 | 31.1
с.Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 287 | 1x160 | 56
д.Горки | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 288 | 1x63 | 21.8
д.Низовка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 291 | 1x60 | 22.6
с.Малое Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 294 | 1x100 | 30.3
с.Знаменка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 296 | 1x63 | 24
с.Малое Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 295 | 1x100 | 36.2
с.Малое Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 293 | 1x250 | 98.8
с.Малое Гагарино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 292 | 1x100 | 37.2
с.Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 289 | 1x100 | 36.1
с.Митрополье | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 285 | 1x63 | 22.2
с.Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 127Б | 1x250 | 94
с.Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 345 | 1x160 | 49.9
с.Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 131Б | 1x100 | 36.6
с.Усово | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 130Б | 1x40 | 15.7
п.Совестский | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 129Б | 1x100 | 34.6
с.Усово | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 132Б | 1x100 | 39.8
с.Куровщина | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 353 | 1x160 | 57.3
с.Волхонщина | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 141Б | 1x100 | 38.7
с.Волхонщина | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 142Б | 1x250 | 96.3
с.Казывань | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 061Б | 1x250 | 84.8
с.Казывань | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВКТП 060Б | 1x100 | 35.8
д.Павловка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 058Б | 1x100 | 38.9
д.Богдановка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 059Б | 1x100 | 37.9
с.Керша | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 047Б | 1x100 | 32.8
с.Керша | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 045Б | 1x250 | 98.5
с.Керша | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 332 | 1x100 | 32.1
с.Керша | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 333 | 1x63 | 19.5
с.Земятчино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 053Б | 1x63 | 23.3
с.Керша | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 046Б | 1x250 | 91
с.Керша | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 048Б | 1x160 | 61.1
с.Керша | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 051Б | 1x63 | 20.3
с.Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 182 | 1x250 | 84.4
с.Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 188 | 1x100 | 30.2
д.Зиминка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 189 | 1x63 | 21.2
с.Свищевка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 013Б | 1x100 | 36.5
д.Зиминка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 191 | 1x63 | 24.3
д.Тягуновка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 003Б | 1x63 | 23.1
с.Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 184 | 1x100 | 37.9
д.Гусевка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 005Б | 1x60 | 20.2
с.Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 186 | 1x250 | 83.9
с.Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 187 | 1x100 | 33
п.Озерный | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 194 | 1x100 | 34.5
п.Озерный | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 197 | 1x250 | 96.8
п.Степной | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 198 | 1x100 | 37.5
с.Шереметьево | Пичаевский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 126 | 1x250 | 95.7
п.Озерный | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 196 | 1x100 | 39
п.Степной | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 195 | 1x60 | 20.8
п.Степной | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 193 | 1x160 | 63.6
п.Озерный | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 192 | 1x160 | 62.6
с.Вердеревщино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 026Б | 1x160 | 53.8
с.Вердеревщино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 29Б | 1x100 | 37.6
с.Вердеревщино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 030Б | 1x100 | 34
с.Вердеревщино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 021Б | 1x100 | 39.6
д.Ивановка | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 023Б | 1x100 | 33.6
с.Вердеревщино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 207 | 1x100 | 39.2
с.Вердеревщино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 028Б | 1x250 | 89.7
с.Вердеревщино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ ЗТП 025Б | 1x400 | 159.9
п.Строительный | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 031Б | 1x100 | 34.6
п.Строительный | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 032Б | 1x400 | 149.5
с.Прибытки | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 212 | 1x160 | 52.6
с.Нащекино | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 038Б | 1x250 | 96
с.Прибытки | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 040Б | 1x63 | 22.1
с.Прибытки | Бондарский район | Пичаевский | 10/0,4кВ КТП 022Б | 1x100 | 30.6
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кв КТП 584 | 1x160 | 61.7
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 585 | 1x250 | 59
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 586 | 1x250 | 97.8
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 705 | 1x250 | 89.1
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 588 | 1x160 | 62.7
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 822 | 1x160 | 51.1
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 587 | 1x250 | 86
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 910 | 1x100 | 30.1
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 589 | 1x400 | 159.4
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 1258 | 1x250 | 96.6
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ ЗТП 1423 | 1x630 | 205.2
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 1377 | 1x400 | 155.6
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 914 | 1x400 | 54.9
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 592 | 1x100 | 36.3
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 1380 | 1x100 | 33.3
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 591 | 1x60 | 20.2
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 590 | 1x100 | 30.9
с.Скорятино | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 206 | 1x100 | 63
с.Подоскляй | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 594 | 1x160 | 61.3
с.Подоскляй | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 912 | 1x180 | 71.6
с.Ахтырка | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 595 | 1x100 | 38.5
д.Кошелево | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ СТП 598 | 1x63 | 25
с.Савинка | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 597 | 1x30 | 11.5
с.Ахтырка | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 687 | 1x63 | 25.1
с.Подоскляй | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 915 | 1x160 | 49.5
с.Подоскляй | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 593 | 1x160 | 59.6
с.Подоскляй | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 929 | 1x250 | 75.6
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 204 | 1x160 | 50.9
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 205 | 1x100 | 34.8
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ КТП 1272 | 1x40 | 10
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ ЗТП 2067 | 1x180 | 70.8
с.Н.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 6/0,4 кВ СТП 407 | 1x63 | 10
с.Осиновка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1411 | 1x63 | 40
с.Новгородовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1284 | 1x160 | 62.7
д.Баулевка | Инжавинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 716 | 1x60 | 30
д.Стахановка | Инжавинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 715 | 1x100 | 15
д.Стахановка | Инжавинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 675 | 1x30 | 10.7
с.Новгородовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 637 | 1x160 | 56
с.Новгородовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 078 | 1x100 | 34.2
с.Новгородовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1415 | 1x160 | 54.5
с.Новгородовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1414 | 1x160 | 63
с.Новгородовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 879 | 1x250 | 98.3
с.Новгородовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1412 | 1x160 | 110
с.Новгородовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1413 | 1x250 | 98.1
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 986 | 1x160 | 53.7
с.Новгородовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 640 | 1x60 | 20.3
с.Новгородовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1416 | 1x63 | 23.9
с.Свиридовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 673 | 1x100 | 36.1
с.Осиновка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1296 | 1x60 | 30
с.Осиновка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1417 | 1x400 | 143.8
с.Осиновка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1295 | 1x250 | 83.5
с.Осиновка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 672 | 1x160 | 61.2
с.Осиновка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 089 | 1x60 | 25
п.Ярославка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 775 | 1x100 | 36
с.Осиновка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 088 | 1x40 | 15.7
д.Тихвинка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 903 | 1x63 | 25
д.Тихвинка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 643 | 1x100 | 65
д.Тихвинка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 644 | 1x63 | 30
с.Осиновка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 641 | 1x160 | 61.4
д.Федоровка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 689 | 1x160 | 105
д.Веселовка | Кирсановский | Рассказовский | 10/0,4 кВ СТП 635 | 1x10 | 0
д.Кулиновка | Кирсановский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 634 | 1x60 | 21.3
д.Трофимовка | Кирсановский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 633 | 1x63 | 22.3
с.Котовское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 831 | 1x63 | 24.3
с.Котовское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 733 | 1x60 | 18
с.Котовское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 834 | 1x60 | 19
с.Котовское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 833 | 1x160 | 55.9
с.Котовское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 830 | 1x160 | 55.8
с.Котовское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 734 | 1x100 | 32.9
д.Коптево | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 735 | 1x160 | 140
д.Коптево | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 869 | 1x100 | 32
д.Коптево | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 722 | 1x250 | 80
д.Коптево | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 836 | 1x100 | 31.2
д.Коптево | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 739 | 1x250 | 75.2
д.Коптево | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 835 | 1x250 | 79.4
д.Коптево | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 867 | 1x60 | 18.7
д.Коптево | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 913 | 1x250 | 99.1
д.Коптево | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 866 | 1x100 | 34.7
д.Коптево | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 738 | 1x160 | 54.8
д.Федоровка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 741 | 1x160 | 54.5
д.Коптево | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 742 | 1x63 | 23.1
с.Котовское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 336 | 1x60 | 18
с.Керша | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 097 | 1x100 | 30.1
с.Керша | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 919 | 1x160 | 55
с.Керша | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 567 | 1x63 | 24.2
с.Керша | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 570 | 1x250 | 95.9
с.Керша | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1396 | 1x180 | 70.1
с.Керша | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 930 | 1x250 | 84
с.Керша | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 568 | 1x100 | 39.2
с.Керша | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 569 | 1x60 | 23.5
с.Керша | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 920 | 1x63 | 24.7
с.Татарщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 540 | 1x100 | 38.2
с.Татарщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 542 | 1x40 | 25
с.Татарщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 541 | 1x160 | 62.4
с.Татарщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1397 | 1x160 | 55.2
с.Татарщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1398 | 1x400 | 156.7
с.Татарщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1399 | 1x160 | 48.4
с.Татарщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 573 | 1x60 | 22.2
с.Татарщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 571 | 1x60 | 23.1
с.Татарщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 572 | 1x60 | 20.3
с.Саюкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1400 | 1x160 | 53.1
с.Саюкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 117 | 1x60 | 19.7
с.Саюкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 118 | 1x630 | 243.9
с.Саюкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 119 | 1x100 | 21
с.Саюкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 546 | 1x63 | 15
с.Саюкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 545 | 1x250 | 93.5
с.Новиково | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 122 | 1x60 | 20
с.Саюкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1402 | 1x160 | 62.2
с.Саюкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 917 | 1x160 | 37.6
с.Саюкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1403 | 1x160 | 59.7
с.Саюкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 548 | 1x160 | 30
с.Саюкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 128 | 1x100 | 15
с.Саюкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 127 | 1x60 | 12
д.Заболотские выселки | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 549 | 1x100 | 38.3
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 987 | 1x250 | 93
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 728 | 1x250 | 85
с.Котовское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 731 | 1x160 | 117
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ МТП 870 | 1x60 | 22.8
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 723 | 1x60 | 21.8
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 979 | 1x250 | 93.4
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 724 | 1x250 | 99.8
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 725 | 1x100 | 32.6
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 981 | 1x63 | 22.5
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 726 | 1x160 | 57.7
п.Пятилетки | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 838 | 1x315 | 220
п.Ярославка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 351 | 1x400 | 141.5
с.Кензарь-Бабино | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 747 | 1x60 | 23.9
с.Кензарь-Бабино | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 748 | 1x100 | 80
п.Ярославка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 982 | 1x250 | 87.5
п.Ярославка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 615 | 1x400 | 141.2
п.Ярославка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 743 | 1x320 | 290
п.Ярославка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 759 | 1x160 | 61.9
д.Ал.Павловка | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 762 | 1x100 | 42.5
п.Ярославка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 350 | 1x50 | 19.9
с.Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1379 | 1x160 | 160
с.Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 768 | 1x250 | 231
п.Ярославка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 352 | 1x63 | 19.6
с.Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 769 | 1x250 | 200.5
с.Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 770 | 1x160 | 39
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 983 | 1x160 | 120
с.Солонцовка | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 773 | 1x60 | 22
с.Солонцовка | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 774 | 1x60 | 27
с.Солонцовка | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 837 | 1x100 | 85
с.Солонцовка | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 772 | 1x60 | 22
п.Маяк | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 765 | 1x400 | 158.9
п.Маяк | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ МТП 764 | 1x100 | 37
п.Маяк | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ МТП 766 | 1x60 | 21.6
п.Маяк | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 756 | 1x63 | 47
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 989 | 1x160 | 57.5
д.Ал.Павловка | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 761 | 1x63 | 24
д.Федоровка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 686 | 1x160 | 61.5
д.Федоровка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 776 | 1x60 | 20.9
д.Федоровка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 778 | 1x100 | 73
д.Федоровка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 777 | 1x60 | 22.5
д.Мосоловка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1405 | 1x60 | 41
п.Ильичевский | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 779 | 1x160 | 63.7
п.Ярославка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 781 | 1x60 | 23.4
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1395 | 1x400 | 295
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ МТП 730 | 1x60 | 20.9
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 729 | 1x400 | 143.4
д.Ворожейкино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 727 | 1x60 | 19.4
с.Алексеевка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 712 | 1x160 | 62.5
с.Алексеевка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 713 | 1x160 | 52
с.Комаровка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 714 | 1x60 | 24
с.Липовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 907 | 1x100 | 38.4
с.Липовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 908 | 1x160 | 48.4
с.Липовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 711 | 1x63 | 20.8
с.Липовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 880 | 1x160 | 53.2
с.Липовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 710 | 1x63 | 19.4
с.Липовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1422 | 1x160 | 58
с.Липовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 275 | 1x63 | 22
с.Липовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 709 | 1x63 | 23.1
д.Федоровка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 744 | 1x250 | 211
с.Богословка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 719 | 1x250 | 93.2
с.Богословка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1132 | 1x100 | 36.1
с.Богословка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1293 | 1x160 | 56.7
с.Богословка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1133 | 1x250 | 99.8
с.Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 771 | 1x40 | 12
с.Богословка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 720 | 1x100 | 31.3
с.Богословка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1131 | 1x250 | 96.9
с.Пичер | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1409 | 1x25 | 8
с.Пичер | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 701 | 1x30 | 10.4
с.Пичер | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 288 | 1x100 | 38.1
с.Пичер | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 702 | 1x100 | 32.8
с.Пичер | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 699 | 1x100 | 36.4
с.Пичер | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1408 | 1x40 | 15.4
с.Пичер | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 906 | 1x63 | 22.2
с.Пичер | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 698 | 1x250 | 91.1
с.Надеждино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 295 | 1x40 | 13
с.Надеждино | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 696 | 1x100 | 32.1
с.Телешовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 614 | 1x60 | 23
с.Телешовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 613 | 1x250 | 85.4
с.Телешовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 607 | 1x250 | 76.7
с.Телешовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 970 | 1x250 | 91.2
с.Телешовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ МТП 608 | 1x160 | 48.8
д.Можаровка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 609 | 1x100 | 39.6
д.Можаровка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 606 | 1x250 | 219
с.Рождественское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 844 | 1x160 | 53.7
с.Рождественское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 617 | 1x160 | 53.2
с.Рождественское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 618 | 1x100 | 30.5
с.Рождественское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 619 | 1x250 | 75.3
с.Рождественское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 631 | 1x60 | 21.4
с.Рождественское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 627 | 1x60 | 22.2
с.Рождественское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ МТП 625 | 1x60 | 21.2
д.Плетни | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 050 | 1x160 | 62.6
д.Плетни | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 659 | 1x100 | 39.1
с.Никольское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 610 | 1x100 | 68
с.Никольское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 605 | 1x63 | 23.2
с.Никольское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 602 | 1x160 | 52.1
с.Никольское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 603 | 1x400 | 156.1
с.Никольское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 628 | 1x100 | 76
с.Никольское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 843 | 1x160 | 43.2
с.Никольское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 612 | 1x250 | 82.3
с.Никольское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 604 | 1x100 | 35.9
д.Каменные Озерки | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 704 | 1x100 | 36.3
д.Каменные Озерки | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 708 | 1x400 | 143.1
п.Маяк | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ ЗТП 559 | 1x400 | 137.8
п.Маяк | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ ЗТП 558 | 1x400 | 323
п.2 отделение совхоза "Арженка" | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1135 | 1x100 | 65
п.2 отделение совхоза "Арженка" | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 721 | 1x100 | 31.3
п.2 отделение совхоза "Арженка" | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1134 | 1x400 | 153.2
д.Ивановка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 706 | 1x250 | 81.5
д.Ивановка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1136 | 1x400 | 122.6
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1262 | 1x250 | 175
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1291 | 1x250 | 88.1
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1298 | 1x400 | 133.7
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 923 | 1x60 | 23.9
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 580 | 1x100 | 38.5
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 927 | 1x100 | 38.2
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 581 | 1x315 | 114.2
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 578 | 1x60 | 23.6
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 577 | 1x250 | 82.4
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 532 | 1x40 | 14.5
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 579 | 1x100 | 30.2
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 911 | 1x100 | 31.4
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 926 | 1x160 | 53
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1299 | 1x400 | 315
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 575 | 1x160 | 38.3
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 737 | 1x100 | 39.2
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1385 | 1x100 | 30.6
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 821 | 1x160 | 160
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 576 | 1x100 | 32
с.Б.Туляны | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 820 | 1x100 | 32.3
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1287 | 1x160 | 63.2
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1292 | 1x400 | 136.5
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 622 | 1x100 | 34.7
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1288 | 1x160 | 48.5
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1279 | 1x630 | 201.9
ст.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1266 | 1x100 | 20
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1271 | 1x315 | 280
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1281 | 1x250 | 190
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1268 | 1x630 | 221
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1264 | 1x250 | 112
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 583 | 1x40 | 18
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1383 | 1x100 | 85
с.Дмитриевщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 566 | 1x63 | 20.7
с.В.Спасское | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 736 | 1x100 | 36.4
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ ЗТП 1381 | 1x630 | 251.9
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 553 | 1x630 | 580
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 555 | 1x400 | 285
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ ЗТП 1388 | 2x400 | 730
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 679 | 1x30 | 10
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1137 | 1x160 | 35.2
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1389 | 1x250 | 97.4
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1390 | 1x250 | 91.7
с.Дмитриевщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 561 | 1x100 | 33.5
с.Дмитриевщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 166 | 1x160 | 48.1
с.Дмитриевщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 563 | 1x60 | 19.6
с.Дмитриевщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 565 | 1x100 | 32.9
с.Дмитриевщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1393 | 1x100 | 70
с.Дмитриевщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ ЗТП 560 | 1x250 | 85.3
с.Дмитриевщина | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 564 | 1x400 | 320
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 552 | 1x180 | 49.1
п.Пятилетки | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 783 | 1x160 | 63.7
п.Пятилетки | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 785 | 1x400 | 138.6
п.Пятилетки | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 839 | 1x160 | 63.9
п.Пятилетки | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 840 | 1x160 | 63.9
п.Пятилетки | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 782 | 1x60 | 22
п.Пятилетки | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 784 | 1x160 | 49.8
г.Рассказово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1270 | 1x400 | 368
с.Новгородовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 639 | 1x160 | 50.1
с.Осиновка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 674 | 1x100 | 35.1
с.Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 977 | 1x160 | 135
с.Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1391 | 1x160 | 73
д.Федоровка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ СТП 780 | 1x10 | 0
д.Федоровка | Ржаксинский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 969 | 1x250 | 96.5
с.Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 767 | 1x63 | 19
с.Хитрово | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 976 | 1x160 | 97
с.Новгородовка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1285 | 1x250 | 190
д.Каменные Озерки | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 707 | 1x100 | 32.3
с.Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1382 | 1x250 | 144
с.Богословка | Рассказовский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 1406 | 1x60 | 60
с.Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 789 | 1x400 | 195
с.Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 163 | 1x250 | 190
с. Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 405 | 2x630 | 630
с. Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 404 | 2x630 | 630
с. Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 403 | 2x630 | 630
с. Медное | Сампурский | Рассказовский | 10/0,4 кВ КТП 406 | 2x400 | 400
с.Сампур | Сампурский | Сампурский | 10/0,4 кВ КТП №507 | 1x160 | 59.9
с.Сампур | Сампурский | Сампурский | 10/0,4 кВ КТП №1099 | 1x250 | 100
с.Сампур | Сампурский | Сампурский | 10/0,4 кВ КТП №823 | 1x250 | 83.7
д.Садовое | Сампурский | Сампурский | 10/0,4 кВ КТП №1361 | 1x63 | 23.9
д..Беляевка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №459 | 1x160 | 60.9
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1208 | 1x160 | 51
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №496 | 1x100 | 32.5
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №499 | 1x400 | 135.4
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №940 | 1x160 | 61.1
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №503 | 1x250 | 93.4
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1240 | 1x250 | 81
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №939 | 1x250 | 95
д.Гавриловка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ МТП №454 | 1x100 | 37.9
д.Гавриловка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№505 | 1x63 | 6
д.Гавриловка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ МТП №455 | 1x10 | 2.8
с.Сампур | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№506 | 1x400 | 158.6
с.Текино | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№443 | 1x100 | 37
с.Текино | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1101 | 1x400 | 158.6
с.Текино | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№445 | 1x160 | 56
с.Текино | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№446 | 1x250 | 98.6
с.Текино | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1104 | 1x60 | 20.3
д.Павловка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№450 | 1x100 | 32.1
д.Павловка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№457 | 1x100 | 34
с.Текино | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№448 | 1x100 | 39.1
с.Текино | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№753 | 1x100 | 33.4
с.Сампур | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№650 | 1x400 | 133.7
д.Дмитриевка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1213 | 1x250 | 72.3
д.Дмитриевка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№386 | 1x160 | 54.5
с.Сатинка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№859 | 1x160 | 60.2
с.Сатинка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№508 | 1x250 | 95.8
с.Петровка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№510 | 1x250 | 92.6
с.Петровка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1212 | 1x250 | 75.8
с.Петровка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1214 | 1x400 | 154.9
с.Петровка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№511 | 1x160 | 52.9
с.Петровка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№514 | 1x160 | 57
д.Андреевка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№755 | 1x100 | 39.1
с.Сатинка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№509 | 1x250 | 76.7
д.Дмитрневка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№944 | 1x630 | 239.7
с.О-Лазовка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№464 | 1x63 | 20.4
с.О-Лазовка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1204 | 1x315 | 113.3
с.О-Лазовка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№825 | 1x160 | 57.9
с.О-Лазовка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№462 | 1x63 | 21.1
с.О-Лазовка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№512 | 1x40 | 13.3
с.Перикса | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1203 | 1x100 | 31.2
с.Перикса | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1202 | 1x100 | 31
с.Перикса | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№758 | 1x100 | 37.7
с.Перикса | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№749 | 1x160 | 62.5
с.Перикса | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№751 | 1x60 | 20
с.Перикса | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№757 | 1x100 | 32.9
с.Перикса | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№863 | 1x100 | 1.5
с.Перикса | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1370 | 1x160 | 62.6
с.Понзари | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№465 | 1x100 | 39
д.Беляевка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1362 | 1x100 | 37.2
д.Беляевка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№458 | 1x40 | 16
с.Верхоценье | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№872 | 1x100 | 35.4
с.Верхоценье | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№478 | 1x40 | 15.4
с.Верхоценье | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№476 | 1x250 | 92
с.Верхоценье | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№871 | 1x100 | 37.2
с.Верхоценье | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№877 | 1x160 | 57.7
с.Верхоценье | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№479 | 1x25 | 9.7
с.Верхоценье | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1091 | 1x100 | 32.7
с.Верхоценье | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1092 | 1x250 | 98.8
с.Верхоценье | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№480 | 1x40 | 15.4
с.Понзари | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№221 | 1x100 | 38.9
с.Серединовка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№472 | 1x100 | 31.1
с.Серединовка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№473 | 1x160 | 58.8
с.Серединовка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1205 | 1x63 | 23.4
с.Серединовка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№471 | 1x160 | 60.3
с.Серединовка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№474 | 1x250 | 98
с.Серединовка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№475 | 1x60 | 19.1
с.Серединовка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1094 | 1x250 | 97.2
с.Понзари | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1207 | 1x400 | 157.7
с.Понзари | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№468 | 1x160 | 53.4
с.Понзари | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№860 | 1x100 | 34.8
с.Понзари | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№466 | 1x100 | 34.3
с.Понзари | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№467 | 1x250 | 98.2
пос.Кузьминский | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№393 | 1x160 | 60
пос.Кузьминский | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№379 | 1x100 | 36.4
пос.Кузьминский | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№396 | 1x100 | 39.7
пос.Кузьминский | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№383 | 1x100 | 38.3
пос.Кузьминский | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№381 | 1x100 | 35.1
с.Д-Маслово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1127 | 1x400 | 129.6
с.Д-Маслово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№399 | 1x100 | 36.3
с.Д-Маслово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№431 | 1x100 | 30.5
с.Д-Маслово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№398 | 1x250 | 86.1
с.Д-Маслово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№828 | 1x60 | 17.6
с.Д-Маслово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1129 | 1x400 | 127.1
с.Д-Маслово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№794 | 1x100 | 5.1
с.Д-Маслово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№387 | 1x100 | 30.5
пос.Кузьминский | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№0705 | 1x160 | 62.2
с.Д-Маслово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№391 | 1x160 | 63.5
с.Д-Маслово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№389 | 1x250 | 91.6
с.Д-Маслово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№390 | 1x100 | 32.7
д.Артёмовка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№396 | 1x63 | 25
с.Ольшанка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№397 | 1x40 | 15.2
д.Михайловка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№378 | 1x100 | 36.8
с.Ольшанка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№797 | 1x100 | 33.4
с.Ольшанка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№325 | 50 | 18.9
д.Ильинка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№246 | 1x250 | 95.6
д.Егоровка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№257 | 1x250 | 90
д.Тетьяки | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№258 | 1x160 | 61.6
с.Алексеевка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№213 | 1x100 | 31.7
с.Алексеевка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№237 | 1x100 | 34.8
с.Алексеевка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№220 | 1x160 | 52.3
с.Алексеевка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№242 | 1x250 | 90.4
с.Алексеевка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№248 | 1x160 | 57
с.Алексеевка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№214 | 1x250 | 93.5
д.Букари | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№200 | 1x160 | 62.7
д.Прогресс | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№201 | 1x60 | 21.2
д.Матвеевка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№198 | 1x100 | 37.5
д.Матвеевка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№199 | 1x160 | 51.2
демонтирована | Знаменский | Сампурский | 10/0,4 кВ КТП 1056 | 1x400 | 156.7
д.Борозда | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1057 | 1x100 | 33.6
д.Борозда | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№208 | 1x100 | 35.7
д.Борозда | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№207 | 1x250 | 81.1
д.Коровино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№203 | 1x60 | 22.9
д.Елагино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№202 | 1x63 | 24
с.Новознаменка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1055 | 1x250 | 91
с.Новознаменка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№196 | 1x400 | 159.6
с.Новознаменка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№197 | 1x250 | 76
с.П-Марфино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№307 | 1x100 | 29.2
с.П-Марфино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1051 | 1x160 | 53.4
с.П-Марфино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№232 | 1x100 | 31.9
с.П-Марфино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1052 | 1x100 | 34.4
с.П-Марфино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№191 | 1x400 | 136.8
с.П-Марфино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№231 | 1x100 | 33
д.Дмитриевка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№221 | 50 | 16.2
д.Тюменево | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ МТП №209 | 1x100 | 38.8
д.Тюменево | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№210 | 1x63 | 23.7
д.Тюменево | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№211 | 1x100 | 38.8
с.П-Марфино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№222 | 1x250 | 80
с.П-Марфино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1054 | 1x250 | 78.6
с.П-Марфино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№223 | 1x250 | 90.3
д.Прудки | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№224 | 1x60 | 20.8
д.Прудки | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№226 | 1x100 | 32.4
д.Прудки | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№227 | 1x250 | 99.7
д.Аносово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№263 | 1x10 | 3.9
д,Булгаково | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№261 | 1x63 | 23
д.Торбеевка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№259 | 1x100 | 36.2
д.Булгаково | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№803 | 1x100 | 34.8
с.Б-Кариан | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1054 | 1x160 | 62.7
с.Б-Кариан | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№247 | 1x250 | 96.5
с.Б-Кариан | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№171 | 1x160 | 57.3
с.Б-Кариан | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№172 | 1x160 | 55.6
д.Алёхино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№174 | 1x100 | 38.2
с.Б-Кариан | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1053 | 1x160 | 53.5
д.Алёхино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ МТП №1059 | 1x63 | 22.9
д.Алёхино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№173 | 1x100 | 39.5
с.Б-Кариан | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№176 | 1x60 | 21
с.Б-Кариан | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№175 | 1x250 | 90.8
с.Измайловка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№415 | 1x160 | 63.3
с.Измайловка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№217 | 1x100 | 34.7
с.Измайловка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№411 | 1x100 | 36.8
с.Измайловка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№414 | 1x250 | 97
д.Ново-Павловка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№413 | 1x10 | 2.1
с.Измайловка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1048 | 1x160 | 56.4
с.Измайловка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№407 | 1x63 | 22.3
с.Измайловка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№412 | 1x100 | 33.6
с.Измайловка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№408 | 1x160 | 50
д.Саюкино | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№409 | 1x63 | 19
с.Александровка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№418 | 1x100 | 32.5
с.Александровка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№417 | 1x63 | 23.7
с.Александровка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№421 | 1x250 | 81.1
с.Александровка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№420 | 1x250 | 96.1
с.Александровка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1047 | 1x250 | 91.4
с.Александровка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№423 | 1x400 | 154.4
с.Александровка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№425 | 1x100 | 39.6
с.Александровка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№426 | 1x40 | 15.5
р.п.Знаменка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1044 | 1x160 | 52.9
р.п.Знаменка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№370 | 1x100 | 36.3
р.п.Знаменка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1176 | 1x250 | 86.4
р.п.Знаменка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№249 | 1x250 | 82
р.п.Знаменка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1120 | 1x100 | 38.1
р.п.Знаменка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№377 | 1x250 | 91.6
р.п.Знаменка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№376 | 1x250 | 94.6
р.п.Знаменка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№1107 | 1x160 | 63.2
с.Б-Пады | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП№320 | 1x100 | 35.3
д.Углянка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ МТП №321 | 1x100 | 37.8
с.Воронцовка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1174 | 1x100 | 33
с.Воронцовка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ МТП №375 | 1x10 | 3.1
с.Воронцовка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №373 | 1x400 | 121
с.Воронцовка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1105 | 1x160 | 61.3
с.Воронцовка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №371 | 1x100 | 27.5
с.Поддубовка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №410 | 1x100 | 30.3
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1080 | 1x100 | 33.9
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №662 | 1x100 | 34.3
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №230 | 1x160 | 52.8
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №405 | 1x100 | 38.8
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1043 | 1x100 | 38.4
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №234 | 1x250 | 83.5
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №235 | 1x160 | 50.3
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №395 | 1x100 | 32
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №402 | 1x63 | 23.4
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1177 | 1x100 | 37.5
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №403 | 1x100 | 39.3
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №404 | 1x100 | 37.8
с.Никольское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1172 | 1x400 | 150.3
с.Кариан-Строганово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1081 | 1x160 | 55.4
д.Шаховка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №429 | 1x100 | 33.6
с.Кариан-Строганово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №427 | 1x160 | 48.3
с.Кариан-Строганово | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №800 | 1x100 | 34.5
с.Донское | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1246 | 1x100 | 38.3
с.П-Кусты | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №931 | 1x250 | 99.4
с.П-Кусты | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1217 | 1x100 | 37.9
с.П-Кусты | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1218 | 1x100 | 39.1
с.П-Кусты | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №933 | 1x160 | 59.6
с.П-Кусты | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1243 | 1x63 | 21.1
с.П-Кусты | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №935 | 1x40 | 14.4
с.П-Кусты | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №936 | 1x40 | 11.3
с.П-Кусты | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №934 | 1x100 | 39.7
с.П-Кусты | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №932 | 1x100 | 33.5
с.Бахарево | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №854 | 1x100 | 39.6
с.Бахарево | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №483 | 1x63 | 24.1
с.Бахарево | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №490 | 1x160 | 49.9
с.Бахарево | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №486 | 1x250 | 92.7
с.Бахарево | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1235 | 1x250 | 98
с.Бахарево | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1231 | 1x100 | 38.7
с.Бахарево | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №489 | 1x100 | 39.1
с.Бахарево | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №433 | 1x250 | 99.3
с.Бахарево | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №488 | 1x250 | 98.4
с.А-Верхи | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №829 | 1x100 | 35.7
с.А-Верхи | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №492 | 1x100 | 33.3
с.А-Верхи | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №826 | 1x100 | 38.7
с.А-Верхи | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1234 | 1x160 | 63
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №862 | 1x160 | 60.8
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №504 | 1x100 | 17.2
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №482 | 1x100 | 31.6
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №497 | 1x100 | 33.3
с.Марьевка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №645 | 1x63 | 19.7
с.Марьевка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №649 | 1x100 | 37
с.Марьевка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №646 | 1x160 | 53.6
с.Марьевка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №498 | 1x315 | 97.1
с.Марьевка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №648 | 1x63 | 24.9
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №500 | 1x250 | 88.7
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №501 | 1x100 | 38.8
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №861 | 1x160 | 55.7
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1257 | 1x100 | 37.7
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №943 | 1x160 | 52.7
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №495 | 1x250 | 96.4
с.Первомайское | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1252 | 1x40 | 15.6
с.Ф-Марьевка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №453 | 1x100 | 39.9
с.первомайское | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1254 | 1x400 | 150.7
с.Ивановка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №493 | 1x250 | 77.2
с.Княжево | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1113 | 1x63 | 20.1
д.Арапское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №438 | 1x100 | 31.9
д.Арапское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №382 | 1x40 | 15.7
д.Арапское | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №439 | 1x100 | 35.9
с.Царёвка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №432 | 1x60 | 22.4
с.Царёвка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №433 | 1x100 | 32.8
с.Царёвка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №633 | 1x63 | 20.8
д.Старчики | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №434 | 1x100 | 32.5
с.Сухотинка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1050 | 1x250 | 88.8
с.Сухотинка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №435 | 1x250 | 83.5
с.Сухотинка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1087 | 1x400 | 138.9
с.Сухотинка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1090 | 1x160 | 58.3
с.Сухотинка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1089 | 1x250 | 99.9
с.Сухотинка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №691 | 1x250 | 82.6
с.Сухотинка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №437 | 1x63 | 24.8
с.Сухотинка | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №241 | 1x160 | 57.6
с.Княжево | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №438 | 1x250 | 95.3
с.Княжево | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №238 | 1x63 | 10
с.Княжево | Знаменский | Сампурский | 10/0,4кВ МТП №441 | 1x63 | 19.2
с.Сатинка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №1220 | 1x160 | 25.5
д.Гавриловка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №452 | 1x100 | 39.9
с.Сатинка | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №2077 | 1x400 | 156.6
с.Перикса | Сампурский | Сампурский | 10/0,4кВ КТП №754 | 1x100 | 39.9
с.Мариновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №34С | 1x63 | 23.8
с.Константиновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №35С | 1x63 | 22.9
с.Дельная Дубрава | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №36С | 1x250 | 81.4
с.Дельная Дубрава | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №38С | 1x160 | 62.1
с.Дельная Дубрава | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №36аС | 1x100 | 31.8
с.Дельная Дубрава | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №060 | 1x63 | 18.4
с.Дельная Дубрава | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №41С | 1x160 | 58.6
с.Дельная Дубрава | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №126С | 1x160 | 53
с.Дельная Дубрава | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №37С | 1x40 | 15
с.Дельная Дубрава | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №38аС | 1x63 | 23.2
с.Дельная Дубрава | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №39С | 1x63 | 25.1
с.Космачевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №32С | 1x63 | 24.4
с.Космачевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №32аС | 1x40 | 14.1
с.Александровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №44С | 1x63 | 23.7
с.Александровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №069 | 1x63 | 24.6
с.Космачевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №31С | 1x100 | 38.4
с.Троицкие Росляии | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №51С | 1x100 | 34.7
с.Троицкие Росляии | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №52С | 1x100 | 39.3
с.Савинские Карпели | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №153С | 1x160 | 57.5
с.Савинские Карпели | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №59С | 1x63 | 25.1
с.Савинские Карпели | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №60С | 1x63 | 20.9
с.Савинские Карпели | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №58С | 1x100 | 34.3
с.Савинские Карпели | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №116С | 1x160 | 60.8
с.Савинские Карпели | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №55С | 1x250 | 97.9
с.Троицкие Росляии | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №46С | 1x63 | 20.3
с.Троицкие Росляии | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №47С | 1x160 | 50.8
с.Троицкие Росляии | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №48С | 1x400 | 143.4
с.Троицкие Росляии | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №49С | 1x63 | 19.4
с.Троицкие Росляии | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №88С | 1x100 | 38.9
с.Троицкие Росляии | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №195С | 1x100 | 38.2
с.Троицкие Росляии | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №50С | 1x100 | 37.2
с.Подлесное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №025 | 1x100 | 36.4
с.№3Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №77аС | 1x250 | 90.2
с.№3Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №027 | 1x200 | 75
с.№3Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №83аС | 1x160 | 60
с.№3Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №79С | 1x100 | 35.7
с.№3Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №81С | 1x100 | 39.3
с.№3Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №80С | 1x63 | 10.1
с.№3Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №82С | 1x63 | 6.2
с.№3Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №77С | 1x250 | 77.3
с.Подлесное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №94С | 1x250 | 79.7
с.Подлесное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №037 | 1x100 | 31
с.Подлесное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №050 | 1x100 | 38.2
с.Подлесное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №158С | 1x100 | 36.4
с.Подлесное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №042 | 1x63 | 19.7
с.Подлесное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №043 | 1x100 | 36.1
с.1 Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №84С | 1x100 | 21.9
с.Подлесное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №92С | 1x63 | 22.7
с.Подлесное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №91С | 1x100 | 34.2
с.Подлесное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №106С | 1x63 | 22.1
с.Подлесное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №90С | 1x63 | 22.4
с.1Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №049 | 1x63 | 21.7
с.1Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №85С | 1x250 | 91
с.Нижние Грязное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №094 | 1x63 | 21.5
с.Нижние Грязное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №089 | 1x63 | 24.6
с.Верхнее Грязное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №090 | 1x63 | 20.2
с.Верхнее Грязное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №091 | 1x60 | 22.1
с.Верхнее Грязное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №095 | 1x100 | 38.1
с.Верхнее Грязное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №093 | 1x100 | 35.8
с.Верхнее Грязное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №092 | 1x100 | 32.4
с.Нижние Грязное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №098 | 1x63 | 20.4
с.Нижние Грязное | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №096 | 1x100 | 38.2
с.Пакров Васильевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №227 | 1x63 | 23.4
с.Пакров Васильевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №228 | 1x63 | 21.7
с.Новое Ямское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №229 | 1x100 | 38.9
с.Новое Ямское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №230 | 1x100 | 31.2
с.Новое Ямское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №231 | 1x100 | 38.6
с.Пакров Васильевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №234 | 1x100 | 35.4
с.Пальной Воронеж-2 | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №48Л | 1x100 | 34.1
с.Пальной Воронеж-1 | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №232 | 1x100 | 35.5
с.Балобаевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №50Л | 1x63 | 23.9
с.Ситовка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №52Л | 1x40 | 13.2
с.Федоровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №53Л | 1x63 | 19.7
с.Ситовка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №237 | 1x63 | 25.1
с.Федоровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №54аЛ | 1x100 | 35.8
с.Федоровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №54Л | 1x63 | 24.4
с.Федоровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №56Л | 1x100 | 38
с.2Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №175 | 1x315 | 101.6
с.2Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №177 | 1x100 | 33.6
с.Нижняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №194 | 1x63 | 24.2
с.Нижняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №197 | 1x250 | 99.2
с.Нижняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №192 | 1x160 | 63.4
с.Нижняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №193 | 1x63 | 20.9
с.Нижняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №191 | 1x100 | 35.3
с.Нижняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №195 | 1x100 | 38.9
с.Нижняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №196 | 1x100 | 37.6
с.Топкое | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №168 | 1x40 | 12.2
с.Ильиновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №171 | 1x100 | 31.1
с.Андреевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №172 | 1x250 | 75.9
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №№201С | 1x40 | 14.6
с.2Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №170 | 1x160 | 55.8
с.2Левые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ ЗТП 38Л | 1x40 | 15.2
с.Александровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №66Л | 1x100 | 36.4
с.Лизуновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №174 | 1x160 | 52.6
с.Ольхи | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №190 | 1x250 | 82.4
с.Ольхи | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №184 | 1x100 | 38.1
с.Ольхи | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №185 | 1x63 | 20.3
с.Ушаковка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №180 | 1x40 | 13.1
с.Поповка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №181 | 1x100 | 38.3
с.Поповка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №182 | 1x30 | 11.7
с.Корели | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №179 | 1x60 | 20.4
с.Ольхи | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №189 | 1x160 | 60.1
с.Ольхи | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №178 | 1x63 | 20
с.Ольхи | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №183 | 1x250 | 93.4
с.Ольхи | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №186 | 1x100 | 36.9
с.Ольхи | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №187 | 1x100 | 31.7
с.Ольхи | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №188 | 1x160 | 61.4
с.Зеленое | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №203 | 1x160 | 56.6
с.Зеленое | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №204 | 1x100 | 37.4
с.Зеленое | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №202 | 1x250 | 99.5
с.Зеленое | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №201 | 1x100 | 39.3
с.Зеленое | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №200 | 1x100 | 34.9
с.Зеленое | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №199 | 1x250 | 92.3
с.Зеленое | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №198 | 1x400 | 158.7
с.Вишневка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №109Л | 1x63 | 24.3
с.Новая Павловка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №96аЛ | 1x160 | 57.1
с.Новая Павловка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №96Л | 1x160 | 61.1
с.Новая Павловка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №95Л | 1x100 | 33
с.Никольское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №209 | 1x40 | 14.8
с.Новая Павловка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №206 | 1x100 | 30.5
с.Новая Васильевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №100Л | 1x60 | 22.2
с.Новая Павловка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №107Л | 1x63 | 23.9
с.Новая Павловка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №106Л | 1x100 | 30.1
с.Пальной Воронеж | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №103Л | 1x100 | 38.7
с.Малиновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №105Л | 1x100 | 39.6
с.Новая Павловка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №102Л | 1x250 | 80.2
с.Н.овая Покровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №78Л | 1x63 | 22
с.Домнино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №79Л | 1x100 | 34.8
с.Домнино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №80аЛ | 1x63 | 20.5
с.Христофоровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №77Л | 1x250 | 89.2
с.Христофоровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №85Л | 1x250 | 86.5
с.Христофоровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №76Л | 1x100 | 36
с.Ильиновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №75Л | 1x100 | 36.8
с.Ильиновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №74Л | 1x63 | 20.8
с.Верхняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №6Л | 1x63 | 24
с.Верхняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №5Л | 1x160 | 56
с.Отрезы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №19Л | 1x40 | 13.6
с.Александровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №20Л | 1x25 | 9.8
с.Александровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №21Л | 1x100 | 20.7
с.Новая Черкасовка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №17Л | 1x63 | 24.5
с.Верхняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №13Л | 1x63 | 22
с.Новая Черкасовка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №15Л | 1x160 | 50.1
с.Новая Черкасовка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №18Л | 1x250 | 92.4
с.Новая Черкасовка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №16Л | 1x100 | 32.7
с.Верхняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №122Л | 1x63 | 21.4
с.Верхняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №11Л | 1x40 | 14.2
с.Верхняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №10Л | 1x63 | 22.1
с.Верхняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №8Л | 1x63 | 23.8
с.Верхняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ ЗТП 258 | 1x400 | 121.3
с.Верхняя Ярославка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №22Л | 1x100 | 33
с.Титовка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №099 | 1x63 | 21.7
с.Титовка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №101 | 1x60 | 22.9
с.Стежки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №104 | 1x250 | 93.9
с.Стежки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №106 | 1x60 | 20.2
с.Стежки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №113 | 1x100 | 35.6
с.Титовка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №100 | 1x100 | 33.6
с.Стежки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №103 | 1x63 | 25.1
с.Стежки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №102 | 1x60 | 21.1
с.Стежки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №114 | 1x63 | 24.6
с.Стежки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №111 | 1x100 | 35.1
с.Стежки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №107 | 1x100 | 32.9
с.Стежки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №108 | 1x100 | 38.1
с.Стежки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №109 | 1x63 | 21.7
с.Стежки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №110 | 1x63 | 20.9
с.Титовка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №115 | 1x63 | 19.8
с.Стежки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №127 | 1x160 | 56.8
с.Советское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №118 | 1x100 | 39.7
с.Советское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №120 | 1x250 | 99.6
с.Советское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №125 | 1x250 | 97
с.Советское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №126 | 1x160 | 53.5
с.Октябрьское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №123 | 1x63 | 20.8
с.Советское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №119 | 1x100 | 35.1
с.Советское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №117 | 1x60 | 19.3
с.Советское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №121 | 1x100 | 37.9
с.Советское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №122 | 1x60 | 21.6
с.Октябрьское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №124 | 1x100 | 32.4
с.Дегтянка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №130 | 1x250 | 88.8
с.Дегтянка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №131 | 1x250 | 83.1
с.Дегтянка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №140 | 1x160 | 58.1
с.Дегтянка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №141 | 1x160 | 54.7
с.Дегтянка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №137 | 1x63 | 20.7
с.Каменный Брод | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №135 | 1x160 | 55
с.Каменный Брод | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №138 | 1x63 | 21.9
с.Дегтянка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №129 | 1x100 | 30.1
с.Дегтянка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №132 | 1x250 | 89.2
с.Дегтянка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №139 | 1x250 | 83.7
с.Березовка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №134 | 1x60 | 20.8
с.К.Брод | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №136 | 1x250 | 97.1
с.Новая Слобода | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №64Д | 1x250 | 98.6
с.Новая Слобода | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №63Д | 1x160 | 52.9
с.Чекмари | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №142 | 1x160 | 56.1
с.Чекмари | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №71Д | 1x160 | 54.5
с.Чекмари | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №143 | 1x63 | 22.8
с.Чекмари | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №144 | 1x160 | 61.6
с.Чекмари | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №72Д | 1x63 | 24.2
с.Челнаво-Рождественка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №154 | 1x100 | 38.1
с.Челнаво-Дмитриевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №155 | 1x63 | 24.1
с.Челнаво-Рождественка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №153 | 1x63 | 21.4
с.Челнаво-Дмитриевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №158 | 1x250 | 77.3
с.Челнаво-Дмитриевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №160 | 1x100 | 33.3
с.Челнаво-Рождественка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №149 | 1x160 | 63.9
с.Челнаво-Рождественка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №150 | 1x63 | 21.8
с.Челнаво-Рождественка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №156 | 1x630 | 241.5
с.Челнаво-Рождественка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №167 | 1x250 | 90.4
с.Челнаво-Рождественка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №151 | 1x160 | 62.7
с.Челнаво-Рождественка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №159 | 1x160 | 63.2
с.Челнаво-Дмитриевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №157 | 1x100 | 34.6
с.Челнаво-Покровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №163 | 1x63 | 22.9
с.Челнаво-Покровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №162 | 1x100 | 31.4
с.Челнаво-Покровка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №161 | 1x63 | 21.6
с.Кулеватово | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №2К | 1x160 | 54.8
с.Кулеватово | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №1К | 1x100 | 30.7
с.Красный Хутор | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №9К | 1x63 | 19.5
с.Красный Хутор | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №10К | 1x100 | 37.7
с.Семикино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №8К | 1x160 | 58.6
с.Перкино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №83К | 1x63 | 24.4
с.Перкино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №11К | 1x160 | 60.9
с.Перкино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №13К | 1x63 | 22.9
с.Перкино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №12К | 1x160 | 48.2
с.Перкино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №105К | 1x400 | 159.9
с.Перкино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №14К | 1x160 | 54.6
с.Перкино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ ЗТП 15К | 1x400 | 144.4
с.Перкино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №107К | 1x63 | 20.1
с.Семикино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №102К | 1x63 | 22
с.Семикино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №101К | 1x63 | 13.1
с.Семикино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №84К | 1x100 | 32.3
с.Семикино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №97К | 1x63 | 19.7
с.Хлебниково | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №24К | 1x63 | 20
с.Зайцево | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №23К | 1x63 | 20.6
с.Вирятино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №52К | 1x100 | 31.6
с.Атманов Угол | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №57К | 1x63 | 24
с.Атманов Угол | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №59К | 1x250 | 88.3
с.Троицкая Вихляйка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №66К | 1x160 | 63.1
с.Троицкая Вихляйка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №65К | 1x100 | 36.4
с.Троицкая Вихляйка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №64К | 1x100 | 35.1
с.Вирятино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №291 | 1x63 | 21.6
с.Атманов Угол | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №56К | 1x100 | 31.7
с.Атманов Угол | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №62К | 1x315 | 112
с.Атманов Угол | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №63К | 1x160 | 57.6
с.Атманов Угол | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №61К | 1x63 | 14.9
с.Атманов Угол | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №60К | 1x63 | 22.1
с.Атманов Угол | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №58К | 1x160 | 58.2
п.Рабочий | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №292 | 1x160 | 35.7
с.Кулеватово | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №25К | 1x63 | 23.8
с.Семикино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №7аК | 1x250 | 91.7
с.Семикино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №72К | 1x200 | 62.5
с.Семикино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №7К | 1x160 | 61.2
с.Семикино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №71К | 1x200 | 64.6
с.Кулеватово | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №73К | 1x63 | 24.9
п.Майский | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №22К | 1x160 | 54.6
п.Семикинский Лесоучасток | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №21К | 1x250 | 89.2
с.Заречье | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №18К | 1x100 | 32.2
с.Заречье | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №17К | 1x100 | 34.7
с.Заречье | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №16К | 1x160 | 59.4
с.Заречье | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №305 | 1x100 | 32
с.Вирятино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №55К | 1x250 | 92.7
с.Вирятино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №53К | 1x250 | 89.5
с.Вирятино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №54К | 1x180 | 60.6
с.Вирятино | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №4К | 1x250 | 85.1
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №321 | 1x63 | 23.2
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №317 | 1x100 | 35.5
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №27К | 1x250 | 88.4
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №334 | 1x100 | 39.7
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №28К | 1x160 | 54.6
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №318 | 1x100 | 34.2
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №43К | 1x100 | 30.2
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №44К | 1x100 | 37.3
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №319 | 1x60 | 18.1
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №35К | 1x60 | 22.9
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №333 | 1x250 | 82.3
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №38К | 1x63 | 21.2
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №33К | 1x250 | 92.9
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №36К | 1x100 | 30.2
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №86К | 50 | 18.2
с.Русское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №41К | 1x100 | 32.9
с.Русское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №42К | 1x100 | 36.5
с.Русское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №46К | 1x63 | 24.5
п.Дмитриевка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №331 | 1x63 | 20.7
с.Русское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №329 | 1x160 | 62.9
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №335 | 1x160 | 55.1
с.Русское | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №337 | 1x100 | 32.7
с.Мамонтово | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №39К | 1x63 | 24.9
с.Мамонтово | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №112К | 1x630 | 249.7
п.Русский Кардон | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №339 | 1x160 | 62.7
с.Отъяссы | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №48К | 1x250 | 87.8
рп Сосновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №62С | 1x250 | 89.4
рп Сосновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ ЗТП №002 | 1x250 | 79.7
рп Сосновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №152аС | 1x100 | 30.3
рп Сосновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №3С | 1x315 | 123
рп Сосновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №174С | 1x250 | 95.5
рп Сосновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №151С | 1x63 | 23.2
рп Сосновка-2 | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №113С | 1x160 | 50.7
рп Сосновка-2 | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №26С | 1x250 | 76
рп Сосновка-2 | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №135С | 1x160 | 60.2
рп Сосновка-2 | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №177С | 1x160 | 48.8
рп Сосновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №148С | 1x160 | 52.6
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №69С | 1x63 | 22.8
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №014 | 1x315 | 123.9
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №72С | 1x100 | 30.4
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №018 | 1x63 | 22.4
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №017 | 1x63 | 23.3
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №71С | 1x100 | 39
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №012 | 1x100 | 30.2
с.Правые Ламки | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №138С | 1x63 | 25.1
р.п.Сосновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №103С | 1x100 | 36.1
р.п.Сосновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №100С | 1x60 | 21.6
р.п.Сосновка | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №1С | 1x250 | 86.2
п.Рабочий | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №116К | 1x400 | 148
ООО Лебяжье | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №113К | 1x160 | 48.9
с.Пески | Сосновский | Сосновский | 10/0,4кВ КТП №114К | 1x40 | 15.8
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 170 | 1x160 | 56.7
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2039 | 1x400 | 141.1
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 520 | 1x250 | 81.6
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 540 | 1x250 | 84.3
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 541 | 1x400 | 126.2
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2031 | 1x100 | 32.9
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2033 | 1x160 | 62.8
пос. Красный | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 521 | 1x100 | 33.7
с. М.Талинка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 522 | 1x160 | 59
с. М.Талинка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 539 | 1x160 | 53
с. Старая Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 951 | 1x100 | 35.6
с. М.Талинка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 954 | 1x160 | 49.9
пос. «Заря» | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 523 | 1x100 | 39.6
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 550 | 1x160 | 60.2
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1332 | 1x63 | 20.3
п.Трегуляй | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2017 | 1x160 | 9.1
п.Трегуляй | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2030 | 1x160 | 48.8
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 660 | 1x400 | 157.1
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2032 | 1x160 | 54.3
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1336 | 1x160 | 48.9
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2037 | 1x160 | 50.9
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 538 | 1x160 | 62.5
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2036 | 1x250 | 99.9
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 132 | 1x160 | 0
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2034 | 1x160 | 48.6
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2038 | 1x250 | 99.4
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2040 | 1x400 | 154.2
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2045 | 1x250 | 79.4
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 516 | 1x100 | 5.2
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 517 | 1x100 | 13.8
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 518 | 1x250 | 81.1
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 519 | 1x100 | 36.9
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 544 | 1x160 | 59.4
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 546 | 1x160 | 51.2
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 551 | 1x100 | 37.4
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 703 | 1x160 | 60.1
п. Н.Ляда | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 864 | 1x160 | 62
пос.Чистоозерный | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2096 | 1x250 | 97.9
п.Власово | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 545 | 1x30 | 2.9
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 080 | 1x63 | 20.6
г.Тамбов | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП П-1481 | 1x250 | 93.7
д. Чистые пруды | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП П-1489 | 1x160 | 59.1
д. Чистые пруды | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП П-1491 | 1x160 | 62.8
д. Чистые пруды | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП П-1492 | 1x400 | 158.3
д. Чистые пруды | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП П-1493 | 1x400 | 157.8
с. Полковое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ МТП 082 | 1x60 | 23.8
с. Красненькое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 066 | 1x100 | 38.8
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 067 | 1x100 | 33.8
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 068 | 1x100 | 7.6
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 069 | 1x160 | 54.4
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 070 | 1x400 | 131.4
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 075 | 1x250 | 96.7
с. Красненькое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 083 | 1x400 | 120.1
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 026 | 1x160 | 59.3
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 043 | 1x100 | 36.4
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 073 | 1x400 | 141.7
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 074 | 1x250 | 15.8
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 076 | 1x160 | 44.7
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 077 | 1x160 | 54.3
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1019 | 1x250 | 59.6
с. Красненькое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2015 | 1x63 | 23.3
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2026 | 1x160 | 58.6
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2029 | 1x160 | 50
с. Красненькое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 375 | 1x160 | 27.5
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 893 | 1x100 | 29.1
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 898 | 1x100 | 31.3
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 993 | 1x250 | 79.3
с. Красненькое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 027 | 1x100 | 32.1
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 078 | 1x160 | 59.1
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 079 | 1x160 | 53.4
с. Донское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 088 | 1x100 | 35.2
с. Красненькое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 095 | 1x160 | 32.6
с. Красненькое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2004 | 1x400 | 154.1
с. Красненькое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 899 | 1x100 | 0
с. Красненькое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП П-1447 | 1x630 | 196.7
д. Красненькая | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1021 | 1x250 | 76.1
д. Красненькая | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2014 | 1x250 | 76
ст. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 094 | 1x250 | 64.7
п.Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 097 | 1x250 | 98.2
ст. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 103 | 1x160 | 55.4
п.Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1320 | 1x250 | 89.3
п.Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 169 | 1x400 | 131.5
ст. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 961 | 1x250 | 99.4
ст. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 963 | 1x400 | 155.1
ст. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 964 | 1x400 | 146.4
ст. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ МТП 093 | 1x250 | 81.8
ст. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 960 | 1x400 | 143.9
ст. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 962 | 1x100 | 38
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1024 | 1x400 | 137.3
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1025 | 1x400 | 148.4
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1026 | 1x250 | 83.5
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1027 | 1x100 | 39.6
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 106 | 1x250 | 91.5
с. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1077 | 1x160 | 60.7
с. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 114 | 1x63 | 14.1
с. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 115 | 1x60 | 21.2
с.Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1999 | 1x250 | 57.3
с. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 266 | 1x100 | 33.6
п.Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 322 | 1x60 | 22.1
с. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 664 | 1x160 | 57.2
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 814 | 1x400 | 150
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 815 | 1x400 | 152.8
с. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 817 | 1x100 | 28.7
с. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 818 | 1x160 | 41.2
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 865 | 1x400 | 158.4
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 947 | 1x160 | 61.6
п. Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 128 | 410 | 140.4
п. Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 129 | 1x400 | 140.5
п. Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 130 | 2x400 | 299.3
п. Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 131 | 1x400 | 129.9
п. Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 107 | 1x400 | 155
п. Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 139 | 1x100 | 38.2
п. Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2063 | 1x400 | 155.2
п. Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2101 | 1x250 | 85.9
п. Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 662 | 1x160 | 61.6
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 011 | 2x630 | 402.4
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 014 | 1x400 | 9.6
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 015 | 2x630 | 498.4
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 016 | 2x630 | 430.3
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 018 | 1x630 | 52.3
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 019 | 2x1000 | 701.1
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 020 | 1x400 | 136.7
пос. Новый | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1016 | 1x160 | 61.8
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1078 | 1x250 | 98.3
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1146 | 1x400 | 147.1
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1147 | 1x100 | 36.8
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1329 | 1x63 | 15.6
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1337 | 1x160 | 61.9
пос. Новый | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2093 | 1x63 | 24
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 262 | 1x100 | 32
пос. Новый | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 297 | 1x160 | 48.5
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 345 | 1x160 | 59.5
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 347 | 1x100 | 4.2
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 348 | 1x250 | 94.6
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 349 | 1x100 | 15.2
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 350 | 1x160 | 12.7
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 351 | 1x63 | 20.4
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 352 | 1x160 | 35.3
пос. Новый | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 364 | 1x400 | 98.3
п.Новый | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 372 | 1x315 | 118.4
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 667 | 1x160 | 57.8
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 852 | 1x160 | 61.3
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 975 | 1x100 | 33.4
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ СТП 670 | 1x63 | 25
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ СТП 671 | 1x63 | 0
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ СТП 672 | 1x63 | 21.2
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ СТП 673 | 1x63 | 20.5
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ СТП 674 | 1x63 | 21.6
с. Бокино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ СТП 675 | 1x63 | 20.6
Пром.зона п.Строитель, ТСН | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1161 | 1x250 | 78.9
с.К.-Гать | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 1039 | 1x250 | 99.4
с.К.Гать | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 009 | 1x160 | 54.8
с.К.Гать | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 014 | 1x250 | 90.3
с.К.-Гать | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1038 | 1x160 | 58.3
с.К.-Гать | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1166 | 1x250 | 97.5
с.К.-Гать | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1167 | 1x250 | 93.4
с. К.Гать | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 306 | 1x100 | 31.5
с.К.-Гать | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 353 | 1x160 | 51.4
с.К.-Гать | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 354 | 1x160 | 49.2
с.К.-Гать | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 356 | 1x63 | 17.3
с. Мазовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 359 | 1x100 | 32
с. Мазовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 656 | 1x160 | 53.4
с.К.-Гать | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 663 | 1x160 | 53.7
с.К.-Гать | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ МТП 357 | 1x250 | 97.3
с. В.Мазовка | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 191 | 1x100 | 37.4
с. В.Мазовка | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 203 | 1x100 | 33.2
Ахлебиновская роща | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ ЗТП 193 | 1030 | 374
Ахлебиновская роща | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 194 | 1x250 | 57.6
с. Перикса | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 191 | 1x160 | 36.1
с. Перикса | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 192 | 1x160 | 48.6
с. Перикса | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 206 | 1x400 | 148.2
Пром. зона п. Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ ЗТП 024 | 1x630 | 209.2
п.Северный | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 1316 | 1x160 | 62.5
п.Северный | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 201 | 1x100 | 39.8
п.Северный | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 2072 | 1x400 | 63.8
п.Северный | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 2073 | 1x250 | 71
п.Северный | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 2074 | 1x63 | 22.9
п.Северный | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 2075 | 1x160 | 54.9
п.Северный | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 2076 | 1x160 | 60.1
п.Северный | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 666 | 1x250 | 99.7
п.Северный | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ СТП 1997 | 1x63 | 23.6
п. Авангард | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1322 | 1x160 | 55.6
п. Минаевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 141 | 1x160 | 62.3
п. Авангард | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 182 | 1x250 | 99.5
п. Минаевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 292 | 1x250 | 99.9
п. Минаевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 294 | 1x250 | 78.5
п. Авангард | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1067 | 1x100 | 32.4
п. Авангард | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 628 | 1x160 | 59.6
с. Авдеевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 137 | 1x40 | 14.4
п. Черняевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 143 | 1x100 | 35.9
с. Александровка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 363 | 1x160 | 63.2
с. Александровка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 370 | 1x160 | 60.1
с. Дубровка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1037 | 1x400 | 144.5
с. Коверино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 145 | 1x25 | 8.8
п. Однодворцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 146 | 1x40 | 15.4
п. Шкарено | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 147 | 1x25 | 7.5
с. Краснополье | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 148 | 1x100 | 37.7
п. Клименовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 157 | 1x100 | 38.8
с. Дубровка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 159 | 1x160 | 59.4
с. Авдеевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 187 | 1x100 | 31.1
с. Дубровка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 189 | 1x160 | 63.5
с. Авдеевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 848 | 1x250 | 79.5
с. Авдеевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 849 | 1x250 | 86.9
с. Краснополье | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 851 | 1x100 | 31.6
с. Дубровка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 878 | 1x100 | 31.5
с. Дубровка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 999 | 1x400 | 144.4
с. Дубровка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП П-1167 | 1x25 | 8.1
с. Авдеевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 150 | 1x160 | 57.2
с. Авдеевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 152 | 1x100 | 39.4
с. Авдеевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 967 | 1x400 | 124.6
с. Авдеевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 618 | 1x160 | 49.5
с. Авдеевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 619 | 1x400 | 141.7
с. Авдеевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 620 | 1x100 | 33.9
с. Б.Двойня | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1309 | 1x400 | 156.8
с. Б.Двойня | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1310 | 1x400 | 160
с. Б. Двойня | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 378 | 1x160 | 49.3
с. Б. Двойня | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 568 | 1x400 | 157.8
с. Б. Двойня | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 569 | 1x160 | 59.2
с. Б. Двойня | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 571 | 1x100 | 39.9
с. Б. Двойня | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 380 | 1x160 | 54.5
с. Б. Двойня | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 842 | 1x250 | 91.8
с. Б. Двойня | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 183 | 1x630 | 237.6
с. Б. Двойня | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 575 | 1x160 | 62.7
с. Незнановка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 576 | 1x60 | 19.4
с. Незнановка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 577 | 1x100 | 33.8
с. Иванково | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1149 | 1x160 | 63
с. Иванково | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1150 | 1x160 | 59.5
с. Иванково | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1152 | 1x400 | 146.3
д. Николаевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 133 | 1x25 | 8.4
с. Б. Матыра | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 134 | 1x100 | 32.9
с. Дмитриевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 138 | 1x25 | 9.3
с. Иванково | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 140 | 1x100 | 30.2
с. Иванково | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 142 | 1x100 | 36.8
с. Б. Матыра | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 154 | 1x100 | 33.7
с. Иванково | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 186 | 1x100 | 36.6
с. Б. Двойня | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1032 | 1x250 | 91.5
с. Незнановка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 178 | 1x160 | 60.5
с. Незнановка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 179 | 1x100 | 38.4
с. Незнановка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 181 | 1x100 | 34.9
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 001 | 1x400 | 30.3
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 002 | 1x400 | 116
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 003 | 1x630 | 162.2
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 004 | 1x630 | 128.3
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 005 | 1x400 | 85.8
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 006 | 1x400 | 138.2
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 007 | 1x560 | 194.3
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 008 | 1030 | 329.5
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 009 | 2x630 | 187.7
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 012 | 2x250 | 174.1
д. Елагино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 253 | 1x100 | 39
д. Богословка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 256 | 1x250 | 75.5
д. Богословка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 635 | 1x160 | 53.7
с. Шушенское | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 805 | 1x100 | 38.2
д. Богословка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 971 | 1x250 | 98.6
д. Богословка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 972 | 1x400 | 144.7
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 041 | 1x250 | 92.4
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 033 | 1x160 | 15.6
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 035 | 1x160 | 34.6
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 036 | 1x160 | 50
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 038 | 1x160 | 60.5
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 039 | 1x160 | 57.3
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 040 | 1x160 | 53.9
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 059 | 1x100 | 31.3
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1014 | 1x100 | 39.1
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 336 | 1x160 | 58.9
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 661 | 1x630 | 225.2
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 786 | 1x63 | 15.9
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 990 | 1x63 | 20.3
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ МТП 037 | 1x160 | 58.6
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 031 | 1x160 | 54.9
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 678 № 3 | 1x250 | 85.2
с. Куксово | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 044 | 1x63 | 6.8
пос. Заречье | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 054 | 1x100 | 39.5
Горельский лесхоз | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2046 | 1x63 | 24.8
с. Куксово | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 345 | 1x250 | 95.7
с. С.Духовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 056 | 1x100 | 38
с. С.Духовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 057 | 1x100 | 34.3
с. С.Духовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 058 | 1x100 | 34.3
с. С.Духовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1325 | 1x30 | 11.8
с. С.Духовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 347 | 1x63 | 19.6
с. С.Духовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 061 | 1x63 | 15.7
с. Ин.Духовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 062 | 1x100 | 39.2
с. Ин.Духовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 994 | 1x250 | 98.8
с.Поповка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1034 | 1x100 | 35.6
с. Корцево | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 188 | 1x100 | 39.5
с. Поповка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 208 | 1x160 | 54.1
с. Кугушево | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 273 | 1x160 | 61.2
д. Смеловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 274 | 1x60 | 21.7
д. Куньи | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 275 | 1x250 | 83.1
с. Кугушево | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 276 | 1x100 | 31.7
д. Глинкино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 507 | 1x160 | 56.6
д. Поповка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 515 | 1x100 | 30.1
д. Поповка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 516 | 1x250 | 93.2
д. Озерки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 651 | 1x100 | 36.5
д. Озерки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 652 | 1x250 | 99.9
с. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 655 | 1x60 | 22.3
д. Елагино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 657 | 1x40 | 14.1
с. Новосельцево | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 177 | 1x400 | 142
с. Новосельцево | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 244 | 1x63 | 5.4
с. Новосельцево | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 245 | 1x100 | 39.8
с. Липовица | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 267 | 1x100 | 39.8
д. Светчино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 269 | 1x250 | 84.5
с. Новосельцево | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 270 | 1x100 | 36.3
с. Новосельцево | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 272 | 1x100 | 33.4
с. Новосельцево | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 527 | 1x100 | 30.2
с. Новосельцево | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 974 | 1x100 | 38.1
д. Толстовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 251 | 11x63 | 62.4
д. Коломлино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 271 | 1x100 | 30.9
д. Коломлино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 973 | 1x100 | 38.7
с. П.Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 333 | 1x100 | 10.6
с. П. Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1002 | 1x250 | 47.6
с. П. Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1003 | 1x100 | 37.4
с. П. Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1031 | 1x160 | 50.8
с. П.Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1164 | 1x400 | 142.8
с. П. Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1318 | 1x63 | 24.7
с. П. Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 231 | 1x250 | 31
с. П. Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 232 | 1x250 | 77.3
с. П.Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 335 | 1x100 | 37.8
с. П. Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 336 | 1x160 | 48.6
с. П. Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 338 | 1x100 | 17.9
с. П. Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 339 | 1x160 | 63.2
с. П.Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 677 | 1x160 | 56.5
с. П. Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 343 | 1x100 | 15.9
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 023 | 1x250 | 82.1
пром.зона п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 158 | 1x63 | 19.2
с. П. Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 344 | 1x100 | 35.7
с. П.Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1163 | 1x400 | 153.3
с. П.Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 334 | 1x250 | 98.6
п.Строитель | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 22 | 1x400 | 95.7
с. П.Пригородное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1165 | 1x100 | 37.4
г. Тамбов | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2082 | 1x400 | 120
г. Тамбов | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 327 | 1x250 | 99.7
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 101 | 1x160 | 62.5
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 108 | 1x160 | 63.9
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 109 | 1x250 | 97.6
с. Лысые горы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 110 | 1x160 | 63.6
с. Лысые горы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 111 | 1x100 | 39.7
с. К. Демьяновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 114 | 1x160 | 63.1
с. Лысые горы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 115 | 1x100 | 39
с. Лысые горы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 116 | 1x100 | 39
с. Лысые горы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 117 | 1x100 | 38.1
с. К. Демьяновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 118 | 1x160 | 63.9
с. К. Демьяновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 119 | 1x100 | 31.7
с. К. Демьяновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 120 | 1x100 | 39.2
с. К. Демьяновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 121 | 1x60 | 22.7
с. Лысые горы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 126 | 1x100 | 37.3
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 161 | 1x160 | 52.2
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2023 | 1x400 | 123.2
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2024 | 1x250 | 88.9
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2025 | 1x100 | 36.8
ст.Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2070 | 1x160 | 61.5
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 252 | 1x315 | 116.3
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 254 | 1x160 | 61.1
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 096 | 1x100 | 36.1
пос.Протасово | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 098 | 1x63 | 23.9
с. Малиновка – 1 | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 099 | 1x100 | 33.4
с. Крутое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 100 | 1x160 | 59.8
с. Крутое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1155 | 1x100 | 40
с. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1326 | 1x100 | 34.8
с. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 190 | 1x63 | 24.5
с. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2083 | 1x250 | 83
с. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2098 | 1x250 | 90.5
с. Крутое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 283 | 1x100 | 35.5
с. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 366 | 1x100 | 34.7
с. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 367 | 1x100 | 10.2
с. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 368 | 1x160 | 63.7
с. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 369 | 1x160 | 62.6
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 827 | 1x160 | 49.6
с. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 846 | 1x100 | 30.6
п. Роща | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 847 | 1x100 | 32.4
с. Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 856 | 1x60 | 20.9
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 950 | 1x100 | 34.1
с. Пудовкино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 089 | 1x100 | 39.7
пос.Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 090 | 1x60 | 21.1
с. Пудовкино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 091 | 1x100 | 31
п. Роща | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1154 | 1x160 | 62.7
пос.Комсомолец | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 153 | 1x160 | 60.4
с. Б. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 167 | 1x100 | 33.3
с. Б. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 296 | 1x100 | 30.9
с. К. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1072 | 1x250 | 87.8
с. Б. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 123 | 1x100 | 38.1
с. Б. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 125 | 1x100 | 27.8
с. К.Демьяновкая Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 127 | 1x63 | 20.3
с. Б. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1335 | 1x60 | 21.6
с. Б. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1339 | 1x100 | 31.4
с. К. Демьяновкая Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 160 | 1x100 | 34.2
с. К.Демьяновкая Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 162 | 1x100 | 36.6
с. Кр. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 163 | 1x250 | 95.9
с. Кр. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 164 | 1x100 | 35.2
с. Кр. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 165 | 1x160 | 51.2
с. Кр. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 166 | 1x160 | 56
с. Б. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 303 | 1x63 | 24.8
с. Б. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 304 | 1x400 | 140.9
с. Б. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 305 | 1x100 | 30.5
с. Б. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 306 | 1x100 | 37.4
с. Б. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 307 | 1x160 | 40
с. Б. Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 949 | 1x63 | 25
с. К.Демьяновкая Криуша | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 953 | 1x63 | 19
ст. Селезни | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 092 | 1x250 | 94.1
п. Герасимовка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1334 | 1x100 | 38.9
д.Тарасово | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 307 | 1x100 | 30.9
с. Серебряки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 308 | 1x160 | 60.5
п. Буньшино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 309 | 1x63 | 24.3
п. Сандуовщина | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 310 | 1x100 | 36.1
с. Серебряки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 957 | 1x100 | 32.6
с. Серебряки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1017 | 1x100 | 31.5
с. Серебряки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1302 | 1x250 | 88.5
п. Борок | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 313 | 1x160 | 54.9
с. Серебряки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 315 | 1x100 | 36.1
с. Серебряки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 319 | 1x160 | 57.9
с. Б. Липовица | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1023 | 1x250 | 79.9
с. Б. Липовица | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1157 | 1x320 | 120.4
с. Б. Липовица | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1158 | 1x63 | 25.2
с. Б. Липовица | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1159 | 1x160 | 51.8
с. Б. Липовица | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1160 | 1x100 | 35.2
с. Б. Липовица | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 300 | 1x160 | 61.7
с. Б. Липовица | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 301 | 1x160 | 60
с. Б. Липовица | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 302 | 1x250 | 95.6
с. Б. Липовица | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 303 | 1x63 | 25
с. Б. Липовица | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 304 | 1x160 | 48.4
с. Серебряки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 564 | 1x250 | 97
с.Столовое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 485 | 1x100 | 17.8
с.Столовое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 488 | 1x250 | 96.5
с.Столовое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 490 | 1x160 | 56.2
с.Столовое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 493 | 1x100 | 33.6
с.Столовое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 496 | 1x160 | 49.8
с.Столовое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 525 | 1x400 | 156.8
с.Столовое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 526 | 1x250 | 96.7
с.Столовое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 682 | 1x100 | 37.8
с. Столовое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 804 | 1x100 | 35.1
с. Столовое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 850 | 1x160 | 60
с.Столовое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ СТП 654 | 1x250 | 92.2
с.Б.Талинка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 497 | 1x63 | 13.9
с.Б.Талинка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 500 | 1x63 | 21.1
с.Б.Талинка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 501 | 1x160 | 58.5
с. Марьевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 504 | 1x63 | 21.1
с. Марьевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 505 | 1x250 | 99.6
с.Б.Талинка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 532 | 1x60 | 23.7
с.Б.Талинка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 535 | 1x100 | 30.6
с.Б.Талинка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 806 | 1x63 | 24.7
с. Сурава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 068 | 1x100 | 32.2
с. Сурава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 637 | 1x100 | 30.1
с. Сурава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 792 | 1x250 | 98
с. Сурава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 926 | 1x250 | 80.8
с. Сурава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 064 | 1x250 | 83.2
с. Сурава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 065 | 1x250 | 79.9
с. Сурава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 067 | 1x250 | 86.9
с. Сурава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 069 | 1x250 | 91.7
с. Сурава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 070 | 1x160 | 58
с. Сурава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 071 | 1x250 | 89.7
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1303 | 1x400 | 143.9
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1304 | 1x400 | 107.7
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1306 | 1x400 | 151.6
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1307 | 1x250 | 94.4
с. Куксово | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 045 | 1x100 | 22.4
с. Куксово | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 046 | 1x400 | 138.5
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 048 | 1x250 | 93.1
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 053 | 1x250 | 98.3
пос. Орехово | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 055 | 1x63 | 24
с. Куксово | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1142 | 1x250 | 81.5
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 144 | 1x250 | 98.6
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2053 | 1x160 | 59.4
п.Хмелина | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2089 | 1x250 | 93.8
Горельский лесхоз | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 209 | 1x250 | 82.7
пос. Заречье | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ СТП 665 | 1x40 | 16
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1324 | 1x160 | 53.2
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2047 | 1x160 | 63.6
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2048 | 1x160 | 63
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 881 | 1x160 | 42.3
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 047 | 1x250 | 77.7
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 049 | 1x160 | 21.4
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 050 | 1x160 | 59.9
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 051 | 1x160 | 50.8
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2049 | 1x160 | 62.6
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2050 | 1x160 | 58.2
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2051 | 1x160 | 57.9
с. Татаново | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2052 | 1x160 | 57.8
с. Борщи | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1005 | 1x250 | 84.2
п. Калиничи | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 316 | 1x320 | 126
с. Борщи | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 329 | 1x100 | 35.2
с. Федоровка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 330 | 1x160 | 61
п. Бугрянка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 331 | 1x63 | 24.8
п. Отрог | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 332 | 1x63 | 23.3
с.Кондауровка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 360 | 1x100 | 14.8
с.Кондауровка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 365 | 1x160 | 58.4
п. Калиничи | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 481 | 1x100 | 38.6
д. Масловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП П-1124 | 1x25 | 0
с. Борщевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 017 | 1x650 | 240.8
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1009 | 1x63 | 2.9
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1151 | 1x100 | 37.4
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 318 | 1x100 | 34.1
с. Лужки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 362 | 1x100 | 38.7
с. Лужки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 788 | 1x100 | 38.3
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1004 | 1x400 | 147
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1011 | 1x160 | 53.9
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1012 | 1x100 | 38.6
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1013 | 1x63 | 20.4
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1319 | 1x250 | 81.5
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2097 | 1x250 | 75.6
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 279 | 1x63 | 20.1
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 280 | 1x160 | 43.4
п. Рудневка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 282 | 1x160 | 63.3
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 284 | 1x100 | 34.4
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 438 | 1x250 | 96.5
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 857 | 1x160 | 63.2
с. Марьевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1008 | 1x100 | 32.5
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1308 | 1x100 | 21.5
с. Красносвободное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2090 | 1x100 | 30.4
п. Мухановка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 285 | 1x100 | 37.4
с. Марьевка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 286 | 1x63 | 20
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 790 | 1x160 | 61.6
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 791 | 1x63 | 15.2
д. Масловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 808 | 1x160 | 61.2
с.Пушкари | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 894 | 1x100 | 39.6
с. Стрельцы | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ МТП 813 | 1x100 | 19
с.Орловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1000 | 1x250 | 82.3
с.Орловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1001 | 1x250 | 75.8
с.Орловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1314 | 1x400 | 145
с.Орловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1315 | 1x160 | 56.9
с.Эксталь | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1317 | 1x250 | 98.6
с. Эксталь | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2003 | 1x100 | 39.2
с. Орловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 278 | 1x160 | 56.5
с. Орловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 287 | 1x250 | 96.2
с. Орловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 288 | 1x250 | 82.8
с. Орловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 289 | 1x160 | 57.2
п. Старая Орловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 291 | 1x63 | 20.2
п. Юматово | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 295 | 1x100 | 37.5
п. Никаноровка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 296 | 1x100 | 38.8
п. Урюпино | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 298 | 1x100 | 36.5
с. Орловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 317 | 1x100 | 36.7
с. Орловка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 346 | 1x160 | 52.1
с.Тулиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ ЗТП 1996 | 1x400 | 130.6
с.Тулиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2013 | 1x250 | 86.9
с.Тулиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2016 | 1x100 | 39.7
с. Тулиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1141 | 1x100 | 38.7
с.Тулиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2006 | 1x160 | 50
с.Тулиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2007 | 1x160 | 49.9
с.Тулиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2008 | 1x100 | 16.9
с.Тулиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2009 | 1x160 | 54
с.Тулиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2010 | 1x160 | 58.2
с.Тулиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2011 | 1x160 | 63.7
с.Тулиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2012 | 1x160 | 63.3
с.Тулиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2019 | 1x250 | 80.7
с. Смычка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2065 | 1x100 | 38.3
д. Смычка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 547 | 1x160 | 44.5
д. Смычка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 548 | 1x160 | 63.1
п.Клетки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1010 | 1x160 | 53.2
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1340 | 1x100 | 37.5
с. Черняное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 195 | 1x100 | 35.9
с. Черняное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 196 | 1x100 | 33.5
пос. Гусева поляна | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2061 | 1x250 | 91.7
п.Хомутляй | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2066 | 1x250 | 92.1
с. Черняное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 387 | 1x400 | 126.6
с. Дубки | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 392 | 1x100 | 31.3
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 395 | 1x160 | 48.5
с. Горелое | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 801 | 1x100 | 37.5
с. Черняное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 992 | 1x160 | 49
с. Черняное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1321 | 1x400 | 125
пос. Тихий угол | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 197 | 1x100 | 37.6
с. Черняное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 199 | 1x100 | 31.3
с. Черняное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 200 | 1x100 | 34.1
с. Черняное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 201 | 1x100 | 34.3
с. Малиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 261 | 1x10 | 3.8
с. Черняное | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ МТП 198 | 1x160 | 59.6
с. Малиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1040 | 1x250 | 98.8
с. Малиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1063 | 1x100 | 30
с. Тр. Дубрава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 171 | 1x100 | 32.4
с. Тр. Дубрава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 172 | 1x100 | 36
с. Тр. Дубрава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 173 | 1x100 | 37.3
с. Малиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 174 | 1x63 | 22.5
с. Малиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 175 | 1x100 | 39.3
с. Малиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 176 | 1x100 | 39.9
с. Тр. Дубрава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 193 | 1x100 | 35.2
пос. Голдым | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 1993 | 1x100 | 36
Голдымское лесничество | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 2058 | 1x250 | 100
с. Малиновка | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 414 | 1x160 | 63.6
с. Тр. Дубрава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 419 | 1x250 | 99.3
с. Тр. Дубрава | Тамбовский | Тамбовский | 10/0,4 кВ КТП 672 | 1x63 | 21.1
г. Тамбов | Тамбовский | Тамбовский | 6/0,4 кВ КТП 650 | 1x630 | 199.8
с.Ольшанка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5354 | 1x250 | 99.9
с.Гусиное Стойло | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5032 | 1x100 | 36.4
с.Канино | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5375 | 1x160 | 59.8
с.Канино | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5376 | 1x100 | 35.2
с.Канино | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5374 | 1x250 | 86.2
с.Канино | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5373 | 1x160 | 56.2
с.Нижний Шибряй | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5367 | 1x100 | 38.3
с.Подгорное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5022 | 1x160 | 63.7
п.Прогресс | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5084 | 1x160 | 57.1
п.Луч | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5451 | 1x10 | 3.1
п.Луч | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 328 | 1x100 | 38.3
п.Луч | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5453 | 1x400 | 144.4
п.Луч | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5454 | 1x63 | 22.6
п.Луч | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5455 | 1x160 | 54
д.Александровка 1-я | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5195 | 1x63 | 23.1
п.Луч | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5457 | 1x100 | 39.1
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5460 | 1x63 | 24.5
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5496 | 1x100 | 30.9
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5461 | 1x100 | 37.2
п.Рогатый Пруд | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ СТП 5458 | 1x10 | 3.8
с.Энгуразово | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5471 | 1x250 | 35.5
с.Энгуразово | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5472 | 1x250 | 87.4
с.Энгуразово | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5473 | 1x250 | 96.7
п.Луч | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5480 | 1x100 | 93.8
п.Луч | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5481 | 1x400 | 36.3
п.Луч | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5479 | 1x100 | 159.4
п.Луч | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5474 | 1x315 | 36.8
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 346 | 1x100 | 122.2
с.2-я Григорьевка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5210 | 1x160 | 30.5
с.2-я Григорьевка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5189 | 1x250 | 60.1
с.2-я Григорьевка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5190 | 1x250 | 100
с.2-я Григорьевка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5192 | 1x400 | 83.1
с.2-я Григорьевка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5193 | 1x100 | 159.2
д.Александровка 1-я | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5194 | 1x100 | 37.3
с.Репное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5482 | 1x160 | 39.6
с.Репное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5483 | 1x160 | 60.7
с.Репное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 190 | 1x250 | 58.6
с.Репное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5486 | 1x200 | 78.5
с.Репное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 189 | 1x100 | 74.4
с.Репное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5488 | 1x100 | 37.3
д.Ульяновка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5492 | 1x63 | 39.7
д.Ульяновка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5493 | 1x160 | 157
д.Ульяновка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5491 | 1x160 | 25.1
д.Моздок | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 153 | 1x100 | 49
д.Ульяновка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5494 | 1x250 | 49.6
п.Красный Самолет | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5495 | 1x40 | 32.8
с.М.Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ ЗТП 5067 | 1x250 | 93.7
п.Сибирский | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 286 | 1x160 | 17.8
с.Лебяжье | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 292 | 1x160 | 64
г.Уварово | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5001 | 1x160 | 93.3
с.Моисеево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5175 | 1x160 | 12.9
с.Моисеево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5176 | 1x160 | 15
с.Моисеево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5177 | 1x400 | 37.6
п.Луч | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ ЗТП 5456 | 1x400 | 54.3
с.Моисеево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5178 | 1x100 | 38.5
с.Моисеево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 210 | 1x160 | 31.9
с.Моисеево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5180 | 1x250 | 23.6
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 354 | 1x400 | 39.9
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 355 | 1x100 | 33.7
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 356 | 1x100 | 88.9
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 357 | 1x160 | 153.6
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 358 | 1x100 | 91.7
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 359 | 1x250 | 75
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 360 | 1x250 | 12.3
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 361 | 1x250 | 21.2
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 363 | 1x63 | 95.7
д.Дмитриевка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5209 | 1x40 | 123.6
с.Чащинские Дворики | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 226 | 1x100 | 137.2
с.Чащинские Дворики | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 227 | 1x160 | 37.4
д.Масловка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 229 | 1x100 | 51.4
д.Масловка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 230 | 1x100 | 32.8
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 231 | 1x100 | 56
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 232 | 1x400 | 50.9
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 233 | 1x250 | 62.9
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 234 | 1x160 | 55.5
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 236 | 1x250 | 30.8
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 235 | 1x100 | 82.1
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 237 | 1x160 | 34.3
п.Чуевские Прудки | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 240 | 1x100 | 59.2
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 239 | 1x250 | 96.3
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 241 | 1x100 | 30.3
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 243 | 1x160 | 154.2
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 244 | 1x250 | 91.5
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 246 | 1x250 | 37.8
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 247 | 1x100 | 35.7
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 245 | 1x400 | 54
д.Средняя Яруга | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 254 | 1x160 | 150.8
с.Кузнецовка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 248 | 1x160 | 33.4
с.Чуево-Подгорное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 251 | 1x400 | 74
с.Чуево-Подгорное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 253 | 1x400 | 63.4
с.Чуево-Подгорное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 252 | 1x400 | 24.8
с.Подгорное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5021 | 1x160 | 38.2
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5465 | 1x250 | 78.5
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5466 | 1x160 | 19.7
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ СТП 5467 | 1x63 | 11.2
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5468 | 1x100 | 36.4
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5470 | 1x63 | 61
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ ЗТП 5469 | 1x400 | 35.9
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5462 | 1x400 | 75.5
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5464 | 1x100 | 110.3
р.п. Мучпский | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4001 | 1x250 | 54.4
с. Чащино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4005 | 1x250 | 58.3
р.п. Мучкапский | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4034 | 1x100 | 36.9
с.Коростелёво. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4009 | 1x100 | 63.7
с.Коростелёво. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4006 | 1x160 | 49
с.Коростелёво. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4011 | 1x63 | 22.9
с.Коростелёво. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4002 | 1x160 | 22.5
с.Чащино. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4018 | 1x160 | 24.4
с.Коростелёво. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4017 | 1x160 | 76.9
с.Коростелёво. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4143 | 1x100 | 56.2
с. Чащино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4014 | 1x63 | 39.8
с. Чащино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4016 | 1x160 | 38.7
с. Чащино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4013 | 1x250 | 32.2
с. Чащино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4012 | 1x400 | 33
с.Чащино. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4003 | 1x100 | 55.3
с. Чащино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4015 | 1x100 | 15.4
с.Чащино. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4161 | 1x160 | 96.3
с. Берёзовка Вторая. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 134 | 1x63 | 39.9
д. Родионовка. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4082 | 1x100 | 99.9
р.п. Мучкапский | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4087 | 1x250 | 150.8
р.п. Мучкапский | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 130 | 1x160 | 93.7
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 373 | 1x160 | 144.6
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4334 | 1x160 | 158.5
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4331 | 1x250 | 79.7
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4343 | 1x100 | 98.7
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4106 | 1x250 | 34.9
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4084 | 1x160 | 15.3
с. Петровское. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4108 | 1x160 | 89.8
с. Петровское. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4109 | 1x60 | 136.3
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4111 | 1x160 | 20.4
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ МТП 4083 | 1x100 | 56.1
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4115 | 1x160 | 54.8
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4114 | 1x100 | 61.6
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4113 | 1x160 | 156.6
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4117 | 1x250 | 23.3
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4116 | 1x63 | 157.3
д. Добринка. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4120 | 1x100 | 87.4
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 362 | 1x63 | 99.7
с.Моисеево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5178 | 1x100 | 31.2
с.Моисеево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 210 | 1x160 | 51.7
с.Моисеево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5180 | 1x250 | 75
г.Уварово | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5038 | 1x160 | 55.2
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 354 | 1x400 | 152.2
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 355 | 1x100 | 36.4
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 356 | 1x100 | 38.5
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 357 | 1x160 | 56.8
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 358 | 1x100 | 34.2
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 359 | 1x250 | 98
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 360 | 1x250 | 82.3
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 361 | 1x250 | 84.5
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 363 | 1x63 | 25
д.Дмитриевка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5209 | 1x40 | 15.5
с.Чащинские Дворики | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 226 | 1x100 | 37.7
с.Чащинские Дворики | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 227 | 1x160 | 61.3
д.Масловка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 229 | 1x100 | 38.2
д.Масловка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 230 | 1x100 | 38.2
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 231 | 1x100 | 37.5
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 232 | 1x400 | 156.1
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 233 | 1x250 | 96.5
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 234 | 1x160 | 54.5
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 236 | 1x250 | 94.8
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 235 | 1x100 | 31
с.В.Вершина | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 237 | 1x160 | 59.9
п.Чуевские Прудки | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 240 | 1x100 | 37.1
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 239 | 1x250 | 98.9
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 241 | 1x100 | 34.4
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 243 | 1x160 | 63.2
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 244 | 1x250 | 90.9
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 246 | 1x250 | 87
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 247 | 1x100 | 30.6
с.Верхнее Чуево | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 245 | 1x400 | 147.8
д.Средняя Яруга | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 254 | 1x160 | 55.9
с.Кузнецовка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 248 | 1x160 | 60.2
с.Чуево-Подгорное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 251 | 1x400 | 136.7
с.Чуево-Подгорное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 253 | 1x400 | 149.9
с.Чуево-Подгорное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 252 | 1x400 | 159.8
с.Подгорное | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5021 | 1x160 | 62.2
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5465 | 1x250 | 92.5
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5466 | 1x160 | 52.2
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ СТП 5467 | 1x63 | 20.1
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5468 | 1x100 | 38.9
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5470 | 1x63 | 20.5
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ ЗТП 5469 | 1x400 | 128.9
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5462 | 1x400 | 127.8
с.Чуево-Алабушка | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5464 | 1x100 | 38
р.п. Мучпский | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4001 | 1x250 | 85.9
с. Чащино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4005 | 1x250 | 93.7
р.п. Мучкапский | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4034 | 1x100 | 39.5
с.Коростелёво. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4009 | 1x100 | 36.5
с.Коростелёво. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4006 | 1x160 | 58.2
с.Коростелёво. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4011 | 1x63 | 19.8
с.Коростелёво. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4002 | 1x160 | 53.5
с.Чащино. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4018 | 1x160 | 48.9
с.Коростелёво. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4017 | 1x160 | 48
с.Коростелёво. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4143 | 1x100 | 34.3
с. Чащино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4014 | 1x63 | 20.6
с. Чащино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4016 | 1x160 | 57.7
с. Чащино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4013 | 1x250 | 99
с. Чащино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4012 | 1x400 | 131.9
с.Чащино. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4003 | 1x100 | 34.8
с. Чащино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4015 | 1x100 | 34.6
с.Чащино. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4161 | 1x160 | 63
с.Троицкое | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4062 | 1x40 | 15.6
с.Троицкое | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4154 | 1x63 | 18.9
с.Троицкое | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4153 | 1x160 | 62.2
с.Троицкое | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4151 | 1x160 | 63
с.Троицкое | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4152 | 1x400 | 134.4
с.Троицкое | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4149 | 1x160 | 52
с.Троицкое | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4147 | 1x100 | 39.3
с.Калиновка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4070 | 1x100 | 39.3
с.Репище | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4073 | 1x100 | 36.5
с.Покровка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4074 | 1x100 | 39.5
с.Покровка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4075 | 1x100 | 38.9
с.Покровка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4076 | 1x100 | 39.9
с.Ольшанка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4065 | 1x40 | 13.9
с.Победа | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4068 | 1x160 | 52.7
р.п Мучкапский | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4188 | 1x100 | 37.8
р.п Мучкапский | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4054 | 1x250 | 92.1
р.п Мучкапский | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4055 | 1x250 | 79
р.п Мучкапский | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4079 | 1x250 | 98
с.Нижнее Чуево | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4080 | 1x100 | 34.3
с. Берёзовка Вторая. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 134 | 1x63 | 24.6
д. Родионовка. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4082 | 1x100 | 38.2
р.п. Мучкапский | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4087 | 1x250 | 81.2
р.п. Мучкапский | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 130 | 1x160 | 60.6
с.Нижнее Чуево | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4097 | 1x63 | 21.3
с.Нижнее Чуево | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4098 | 1x250 | 90.4
с.Нижнее Чуево | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4099 | 1x160 | 58.6
с.Нижнее Чуево | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4100 | 1x100 | 33
с.Нижнее Чуево | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4102 | 1x100 | 33.4
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4302 | 1x60 | 19.1
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4305 | 1x40 | 15.7
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4314 | 1x250 | 92.7
с.Краснояровка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4322 | 1x63 | 24.9
с.Краснояровка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4323 | 1x100 | 37.8
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4303 | 1x100 | 34.3
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 376 | 1x100 | 39.7
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 373 | 1x160 | 61.4
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4317 | 1x100 | 32.5
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4371 | 1x63 | 23.9
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4309 | 1x63 | 24.9
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4310 | 1x250 | 88.3
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4315 | 1x160 | 58.1
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4312 | 1x250 | 91.7
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4311 | 1x100 | 39.9
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4318 | 1x100 | 30.1
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4319 | 1x100 | 33
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4329 | 1x400 | 140.8
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4340 | 1x100 | 39
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4324 | 1x100 | 30.2
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4325 | 1x160 | 59.8
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4326 | 1x160 | 51
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4328 | 1x160 | 51.8
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4327 | 1x100 | 39.3
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4330 | 1x250 | 87.6
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4334 | 1x160 | 59.9
с.Степанищево | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4335 | 1x40 | 15.2
с.Степанищево | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4336 | 1x40 | 15.9
с.Степанищево | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4337 | 1x100 | 38.9
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4331 | 1x250 | 78.4
с. Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4338 | 1x250 | 99.3
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4341 | 1x400 | 156.7
с.Шапкино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4343 | 1x100 | 35
с.Варварино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4347 | 1x250 | 94.3
с.Варварино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4348 | 1x160 | 54
с.Варварино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4346 | 1x160 | 50
с.Варварино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4349 | 1x100 | 34.8
с.Варварино | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4350 | 1x100 | 37.2
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4351 | 1x180 | 71.1
с.Берёзовка 1-я | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4352 | 1x100 | 32.3
с.Берёзовка 1-я | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4354 | 1x160 | 61.1
с.Берёзовка 1-я | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4355 | 1x400 | 123.4
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4356 | 1x400 | 159
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4357 | 1x160 | 54.7
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4360 | 1x315 | 99.8
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4361 | 1x100 | 31.5
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4375 | 1x250 | 85
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4363 | 1x250 | 97.7
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4364 | 1x63 | 20
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4365 | 1x250 | 83.1
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4366 | 1x160 | 48.1
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4367 | 1x100 | 39.4
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4362 | 1x100 | 32.6
с.Кулябовка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4370 | 1x160 | 63.7
с.Краснояровка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4320 | 1x100 | 39.2
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4106 | 1x250 | 88.8
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4084 | 1x160 | 57.2
с. Петровское. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4108 | 1x160 | 53.6
с. Петровское. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4109 | 1x60 | 18.5
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4111 | 1x160 | 53.5
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ МТП 4083 | 1x100 | 36
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4115 | 1x160 | 60.4
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4114 | 1x100 | 38.9
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4113 | 1x160 | 59.1
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4117 | 1x250 | 93
п. Красный Куст. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4116 | 1x63 | 24.3
д. Добринка. | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4120 | 1x100 | 32
с.Карай Васильевка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4127 | 1x100 | 38.1
с.Арбеньевка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4128 | 1x250 | 86
с.Арбеньевка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4130 | 1x250 | 79.3
с.Сергеевка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4159 | 1x63 | 20.1
пос.Труд | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4137 | 1x250 | 95.7
с.Владимировка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4139 | 1x60 | 18.2
с.Владимировка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4140 | 1x100 | 32.6
с.Владимировка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4145 | 1x40 | 14.6
с.Сергеевка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4132 | 1x400 | 134.3
с.Сергеевка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4133 | 1x400 | 130.1
с.Сергеевка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4134 | 1x250 | 99.9
с.Сергеевка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4135 | 1x100 | 35.7
с.Павлодар | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 362 | 1x63 | 19.3
1-я Варваринка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 465 | 1x60 | 23.9
1-я Варваринка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4157 | 1x100 | 36.8
с.Прудки | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ МТП 4160 | 1x160 | 48.5
с.Прудки | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4162 | 1x160 | 61
с.Новосельцы | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4176 | 1x100 | 37.1
с.Новосельцы | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4179 | 1x250 | 92
с.Новосельцы | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4180 | 1x250 | 94
с.Новосельцы | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4183 | 1x160 | 61.2
с.Новосельцы | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4181 | 1x40 | 12.3
с.Новосельцы | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ СТП 4182 | 1x63 | 23.9
с.Андриановка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4164 | 1x400 | 151.4
с.Андриановка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4165 | 1x160 | 58.3
с.Андриановка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4166 | 1x160 | 60.5
с.Андриановка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4168 | 1x100 | 31.7
с.Андриановка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4169 | 1x160 | 55.6
с.Андриановка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 483 | 1x160 | 51.3
с.Андриановка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4167 | 1x100 | 37.6
с.Заполатово | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4150 | 1x25 | 8.7
с.Андриановка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4184 | 1x160 | 51.6
с.Заполатово | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4171 | 1x250 | 85.3
с.Андриановка | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4172 | 1x160 | 52
с.Заполатово | Мучкапский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 4173 | 1x160 | 58.1
с.Нижний Шибряй | Уваровский | Уваровский | 10/0,4 кВ КТП 5363 | 1x100 | 30.8
с.Юрловка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1321 | 1x100 | 38.6
с.Юрловка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №112 | 1x100 | 39.3
с.Юрловка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №113 | 1x250 | 96.7
с.Спицыно | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №99 | 1x250 | 76.2
с.Галицыно | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №102 | 1x160 | 54.4
с.Галицыно | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №101 | 1x100 | 30.5
с.Галицыно | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №100 | 1x160 | 50.5
с.Ивановка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №104 | 1x100 | 37
с.Галицыно | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №103 | 1x250 | 86.5
с.Юрловка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №111 | 1x315 | 113.5
с.Туровка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №75 | 1x250 | 86.1
с.Туровка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №73 | 1x100 | 33.6
с.Сергеевка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1306 | 1x100 | 31.6
с.Туровка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №72 | 1x63 | 22.4
д.Летуновка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №78 | 1x100 | 37.7
с.Туровка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №76 | 1x160 | 54.7
с.Туровка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №77 | 1x60 | 23.3
с.Юрловка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1141 | 1x315 | 114.8
с.Юрловка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1143 | 1x250 | 99.1
с.Юрловка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №902 | 1x63 | 23.2
с.Юрловка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1148 | 1x250 | 92.3
с.Юрловка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №115 | 1x160 | 58.6
с.Юрловка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №852 | 1x100 | 35.5
с.Никольское | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №98 | 1x100 | 30.3
с.Никольское | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1308 | 1x40 | 15.9
с.Никольское | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №116 | 1x160 | 63.2
с.Приятное | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №120 | 1x100 | 39.1
с.Любезное | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №121 | 1x160 | 60.4
д.Мацнево | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №834 | 1x100 | 38.7
д.Завязкино | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №728 | 1x30 | 11.8
д.Лебедево | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №117 | 1x63 | 19.7
с.Петровское | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №119 | 1x100 | 35
с.Сестренка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №282 | 1x250 | 85.6
с.Сестренка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №283 | 1x250 | 90.2
с.Сестренка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №284 | 1x100 | 37.1
с.Казначеевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №285 | 1x100 | 35.8
с.Семеновка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №279 | 1x250 | 92
д.Решетовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №280 | 1x60 | 20.5
с.Рахманино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №417 | 1x250 | 84.3
с.Песчаное | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1454 | 1x63 | 22.1
с.Песчаное | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №110 | 1x160 | 48.8
с.Песчаное | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №109 | 1x100 | 36.8
с.Песчаное | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №108 | 1x100 | 38
с.Рахманино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1197 | 1x250 | 99.3
с.Рахманино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1282 | 1x160 | 49.4
с.Рахманино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №788 | 1x160 | 48.7
с.Рахманино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №420 | 1x63 | 19
с.Щегловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №420 | 1x100 | 38.5
с.Щегловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1280 | 1x63 | 21.8
с.Щегловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1281 | 1x100 | 34.3
с.Крутое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №792 | 1x250 | 96.2
с.Крутое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №357 | 1x100 | 33.3
с.Крутое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №397 | 1x160 | 58.8
с.Крутое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №683 | 1x100 | 37.5
с.Калиновка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №358 | 1x100 | 39.5
с.Тынково | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №353 | 1x250 | 86.5
с.Тынково | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1034 | 1x40 | 14.3
с.Тынково | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №354 | 1x60 | 18.5
с.Крутое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №355 | 1x160 | 58.3
с.Крутое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №356 | 1x250 | 78.7
с.Тофино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №366 | 1x400 | 155.9
с.Тофино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №368 | 1x60 | 20.3
с.Лосино-Лука | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №369 | 1x100 | 35.7
с.Красиловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП№ 370 | 1x63 | 21.5
с.Красиловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №700 | 1x250 | 84.2
с.Красиловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №371 | 1x160 | 53
с.Красиловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №725 | 1x60 | 23.6
с.Фоновка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №372 | 1x100 | 36.4
с.Фоновка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1487 | 1x63 | 22.4
с.Фоновка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №374 | 1x100 | 37.7
с.Лосино-Лука | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №376 | 1x63 | 23.2
с.Б.Избердей | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №799 | 1x160 | 63.7
с.Б.Избердей | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №800 | 1x60 | 20
с.Б.Избердей | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №398 | 1x160 | 60.9
с.Б.Избердей | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №399 | 1x160 | 58.9
с.Б.Избердей | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №400 | 1x100 | 39.8
с.Б.Избердей | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №797 | 1x250 | 100
с.Озерки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №401 | 1x100 | 37.2
с.Николаевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №485 | 1x100 | 39.6
с.Афанасьевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №479 | 1x60 | 19.1
с.Сергеевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №481 | 1x63 | 23.6
с.П-Чичерино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1474 | 1x160 | 48.8
с.П-Чичерино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №819 | 1x250 | 87.1
с.П-Чичерино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №482 | 1x100 | 34.3
с.П-Чичерино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №483 | 1x100 | 30.7
с.П-Чичерино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №484 | 1x100 | 38.9
с.Снежково | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №487 | 1x100 | 39.9
с.Чегловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №489 | 1x63 | 22.7
с.М.Избердей | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №488 | 1x100 | 37.3
с.Чегловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №810 | 1x250 | 98
с.Чегловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №490 | 1x160 | 56.4
с.Чибизовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №491 | 1x60 | 19
с.Шехмань | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №410 | 1x400 | 157
с.Шехмань | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №409 | 1x160 | 54.6
с.Шехмань | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №408 | 1x60 | 20.3
с.Шехмань | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1372 | 1x160 | 51.8
с.Шехмань | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №909 | 1x160 | 62.6
с.Шехмань | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №462 | 1x100 | 30.2
с.Шехмань | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №406 | 1x250 | 97.1
с.Шехмань | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №912 | 1x250 | 93.7
с.Шехмань | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №402 | 1x160 | 57.2
с.Яблоновец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №382 | 1x60 | 21.9
с.Яблоновец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №265 | 1x100 | 34.3
с.Яблоновец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №383 | 1x160 | 56.5
с.Яблоновец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №380 | 1x100 | 33.9
с.Яблоновец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №381 | 1x160 | 60.9
с.Яблоновец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №386 | 1x100 | 32.9
с.Свинино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №387 | 1x250 | 86.3
с.Свинино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №395 | 1x160 | 61.7
с.Свинино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №966 | 1x100 | 32.8
с.Свинино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №389 | 1x250 | 78
с.Свинино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №388 | 1x100 | 33.7
с.Шумиловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №394 | 1x160 | 61
с.Хренное | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №379 | 1x250 | 75
с.Хренное | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №378 | 1x63 | 19.7
с.Хренное | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №377 | 1x100 | 36.5
с.Шехмань | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №404 | 1x160 | 63.9
с.Шехмань | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №403 | 1x160 | 48.9
с.Яблоновец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №267 | 1x630 | 249
с.Яблоновец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №384 | 1x250 | 97.8
с.Ситовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №309 | 1x100 | 33
с.Ситовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1291 | 1x160 | 60.5
с.Ситовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №307 | 1x160 | 59.8
с.Ситовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №308 | 1x160 | 63.4
с.М.Алексеевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №310 | 1x63 | 21.9
с.Ситовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №313 | 1x100 | 35.7
с.Ситовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №791 | 1x160 | 62.9
с.Плеханово | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №319 | 1x63 | 19.2
с.Михайловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №320 | 1x60 | 21.7
с.Стеньшино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №316 | 1x63 | 22.1
с.Стеньшино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №317 | 1x160 | 63.5
с.Ивановка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №321 | 1x60 | 23.5
с.Никольское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №322 | 1x63 | 20.4
с.Ивановка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №323 | 1x160 | 58.1
с.Ивановка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №325 | 1x100 | 35.3
с.Алексеевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №328 | 1x100 | 39.1
с.Алексеевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1458 | 1x160 | 49.8
с.Тройное | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №338 | 1x100 | 38.5
с.Будары | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №339 | 1x63 | 23.2
с.Кочетовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №337 | 1x250 | 97.5
с.Кочетовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1476 | 1x400 | 148
с.Кочетовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №336 | 1x250 | 87.5
с.Кочетовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1310 | 1x100 | 35.5
ст.Песковатка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1029 | 1x160 | 58.3
ст.Песковатка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1026 | 1x100 | 34.3
с.Дегтярка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №334 | 1x100 | 34.1
с.Полинино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №335 | 1x60 | 23.7
с.Волчки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №444 | 1x63 | 23.8
с.Волчки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1479 | 1x60 | 22.1
с.М.Знаменка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №424 | 1x100 | 38.8
с.М.Знаменка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №991 | 1x60 | 23
с.М.Знаменка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №425 | 1x400 | 145.9
с.М.Знаменка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №786 | 1x160 | 51.5
с.Знаменка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №426 | 1x160 | 62.3
с.Знаменка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1020 | 1x250 | 97.1
с.Знаменка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №427 | 1x250 | 85.4
с.Знаменка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1018 | 1x160 | 63.4
с.Б.Знаменка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №428 | 1x160 | 55.6
с.Мордовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №430 | 1x60 | 20.3
с.Плавица | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №827 | 1x60 | 23
с.Волчки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №438 | 1x400 | 147.4
д.Коротеевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №439 | 1x160 | 61.2
п.Н.Жизнь | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №441 | 1x60 | 23.5
с.Красный Бугорок | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1332 | 1x40 | 14.6
с.Красный Бугорок | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №446 | 1x100 | 32.2
с.Красный Бугорок | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1330 | 1x160 | 60.5
с.Борщевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №447 | 1x63 | 22.7
с.Федоровка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1331 | 1x250 | 96.2
с.Федоровка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1482 | 1x400 | 137.9
с.Федоровка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №449 | 1x160 | 58.3
с.Алексеевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1013 | 1x100 | 38.1
с.Волчки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №450 | 1x100 | 34.2
с.Волчки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1314 | 1x250 | 80
с.Волчки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №436 | 1x250 | 94.7
с.Волчки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1047 | 1x160 | 62.6
с.Волчки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №440 | 1x160 | 53.9
с.Волчки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №429 | 1x250 | 81.3
с.Павлово-Титово | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №443 | 1x160 | 58.9
с.Семирово | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №805 | 1x250 | 96.2
д.Б.Лазовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №456 | 1x100 | 34.3
д.М.Лазовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №457 | 1x160 | 55
с.Мосоловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1014 | 1x250 | 99
с.Мосоловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №458 | 1x100 | 31
с.Барановка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №460 | 1x400 | 152.3
с.Барановка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №459 | 1x400 | 155.4
с.Барановка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №466 | 1x400 | 149.5
с.Семирово | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №807 | 1x100 | 32.2
с.Семирово | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1486 | 1x100 | 39.2
с.Семирово | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №467 | 1x250 | 93.8
с.Ивановка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №806 | 1x63 | 23.6
д.Осадовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №445 | 1x60 | 21.7
с.Тютчево | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №448 | 1x160 | 62.5
с.Федоровка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №451 | 1x250 | 97.9
с.Найденовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1484 | 1x100 | 31.2
с.Найденовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №453 | 1x63 | 21.8
с.Найденовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1483 | 1x10 | 3.6
с.Аненка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №455 | 1x60 | 21.3
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №476 | 1x160 | 62.1
с.Красный Доброволец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №350 | 1x100 | 31.9
с.Красный Доброволец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1305 | 1x100 | 34.6
с.Песковатка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №362 | 1x100 | 36
с.Песковатка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №361 | 1x400 | 156.4
с.Песковатка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №363 | 1x160 | 61.4
с.Песковатка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №364 | 1x160 | 56.2
с.Марфинка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1303 | 1x100 | 32.6
с.Борисовка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №365 | 1x10 | 3.7
п.Венера | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №468 | 1x160 | 51.7
с.Дубовое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1001 | 1x250 | 96.6
с.Дубовое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1481 | 1x250 | 97.2
с.Дубовое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1464 | 1x100 | 32
с.Дубовое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1074 | 1x315 | 113
с.Дубовое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №907 | 1x630 | 243.1
с.Дубовое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1164 | 1x250 | 89.6
с.Дубовое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1165 | 1x100 | 31.7
с.Дубовое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1068 | 1x250 | 84.7
с.Дубовое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1468 | 1x250 | 85.2
с.Дубовое | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1166 | 1x400 | 157.5
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №486 | 1x100 | 33.7
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №471 | 1x100 | 30.4
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №437 | 1x100 | 30.5
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №469 | 1x100 | 39.9
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №433 | 1x160 | 50.9
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №432 | 1x250 | 99.3
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №435 | 1x63 | 23.5
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №434 | 1x160 | 62.5
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №465 | 1x160 | 60.9
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №419 | 1x250 | 78.5
п.Ягодник | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №790 | 1x100 | 35.1
п.Ягодник | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1309 | 1x250 | 99.9
п.Ягодник | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №472 | 1x400 | 157.7
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №278 | 1x250 | 84.2
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №22 | 1x160 | 59.1
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №474 | 1x160 | 57.3
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №288 | 1x100 | 33.1
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №281 | 1x100 | 39.4
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №360 | 1x400 | 152.1
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №393 | 1x160 | 57.3
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №341 | 1x250 | 51.8
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №342 | 1x400 | 154.7
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №327 | 1x250 | 73.7
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №367 | 1x160 | 51
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №318 | 1x160 | 50.6
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №312 | 1x250 | 76.9
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №292 | 1x100 | 34.1
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №291 | 1x100 | 34.2
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №392 | 1x100 | 31.3
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №311 | 1x250 | 83.8
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №306 | 1x160 | 57.9
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №273 | 1x250 | 98.3
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №407 | 1x100 | 35.2
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №413 | 1x100 | 38.6
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №418 | 1x160 | 59.5
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №256 | 1x160 | 60
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №268 | 1x400 | 142.3
д.Старая Васильевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №289 | 1x63 | 24
с.Успеновка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №290 | 1x63 | 24.8
с.Успеновка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1466 | 1x160 | 54.4
с.Успеновка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №516 | 1x100 | 37.6
с.Успеновка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №349 | 1x250 | 86.9
с.Сафоновка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №294 | 1x63 | 23.7
с.Дуровка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ МТП №293 | 1x60 | 23.2
с.Казино Падворки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №295 | 10 | 3.5
д.Старая Васильевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №296 | 1x250 | 92
с.Нарышкино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №297 | 1x250 | 97.2
с.Ново Гаритово | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №845 | 1x40 | 15.9
с.Ново Гаритово | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1022 | 1x100 | 34.1
с.Нарышкино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №298 | 1x100 | 32.1
с.Нарышкино | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1470 | 1x60 | 19.9
с.Ново Гаритово | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №304 | 1x63 | 20.1
с.Ново Гаритово | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №299 | 1x100 | 32.7
с.Ново Гаритово | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №301 | 1x63 | 25
с.Ново Гаритово | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №300 | 1x250 | 99.6
с.Малый Самовец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №302 | 1x100 | 37.2
с.Малый Самовец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №749 | 1x160 | 62.5
с.Малый Самовец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1325 | 1x160 | 52
с.Малый Самовец | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №305 | 1x63 | 20.8
с.Пальневка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №114 | 1x60 | 21.1
с.Покровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №329 | 1x100 | 39.9
с.Покровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №330 | 1x250 | 87
с.Покровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1036 | 1x160 | 52.5
с.Покровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1037 | 1x100 | 40
с.Петровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1035 | 1x63 | 24.9
с.Покровское | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1015 | 1x100 | 13.4
п.Троицикий | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №331 | 1x100 | 39.2
с.Павловка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №332 | 1x60 | 23.5
с.Победа | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №333 | 1x40 | 15.7
с.Дмитриевка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №624 | 1x160 | 57.8
с.Дмитриевка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1133 | 1x250 | 97.2
с.Коротеевка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №416 | 1x63 | 22.7
с.Дмитриевка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №415 | 1x160 | 51.7
с.Дмитриевка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №854 | 1x250 | 80.6
д.Марьевка | Никифоровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №414 | 1x100 | 38.2
с.Ново Васильевка | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №1451 | 1x100 | 32.8
с.Б.Избердей | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №396 | 1x100 | 32.9
с.Волчки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №452 | 1x400 | 157.4
с.Казино Падворки | Петровский | Петровский | 10/0,4 кВ КТП №699 | 1x60 | 23.7
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ ЗТП 1437 | 2х800 | 276.2
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ ЗТП 1435 | 2х500 | 163.8
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ ЗТП 1439 | 2x630 | 473.3
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ ЗТП 1434 | 2x500 | 179.8
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ ЗТП 1440 | 2x800 | 309.8
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ ЗТП 1438 | 2x800 | 294.1
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 538 | 1x100 | 39.4
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 530 | 1x100 | 38
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 814 | 1x250 | 86
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 546 | 1x100 | 35.5
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 518 | 1x160 | 32.3
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 515 | 1x250 | 71.5
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 514 | 1x250 | 93.9
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 521 | 1x160 | 43.4
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 567 | 1x160 | 61
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 529 | 1x250 | 97.2
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 513 | 1x400 | 93.4
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 524 | 1x250 | 92.2
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ ЗТП 898 | 2x630 | 466.6
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 801 | 1x160 | 60.2
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 897 | 1x400 | 158.8
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ ЗТП 892 | 2x500 | 155.2
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 893 | 1x630 | 242.5
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 901 | 1x250 | 50.1
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 802 | 1x250 | 88.9
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 822 | 1x250 | 71.4
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 899 | 1x250 | 70.8
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 972 | 1x100 | 37.7
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 6/0,4 кВ КТП 976 | 1x100 | 35.4
п.Хоб.Васильевский | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 475 | 1x63 | 25.1
с.Новосеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 555 | 1x250 | 99.3
д.Михайловка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 765 | 1x63 | 24.8
п.Роза | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 554 | 1x63 | 22.9
с.Новосеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 557 | 1x160 | 58.6
с.Новосеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 550 | 1x100 | 37.3
с.Новосеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 556 | 1x100 | 32.5
с.Новосеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1297 | 1x63 | 22
д.Анненка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 766 | 1x63 | 25.1
с.Новосеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 764 | 1x63 | 24.3
с.Новосеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 558 | 1x100 | 34.6
с.Новосеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1062 | 1x63 | 21.2
с.Никольское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 552 | 1x100 | 32
с.Никольское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 767 | 1x100 | 30.5
с.Никольское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 473 | 1x100 | 36
с.Никольское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1317 | 1x63 | 20.8
с.Никольское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 645 | 1x100 | 36.3
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 540 | 1x250 | 87.1
с.Н.Кленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1229 | 1x400 | 157.6
с. Н.Богоявленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1044 | 1x63 | 22.3
с. Новокленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 497 | 1x100 | 38.4
с. Н.Богоявленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 495 | 1x100 | 33.9
с. Н.Богоявленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 496 | 1x100 | 34.4
с.Н.Кленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 494 | 1x100 | 39.3
с.Н.Кленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 823 | 1x160 | 60.1
с.Н.Кленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 493 | 1x60 | 17.8
с.Н.Кленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 492 | 1x250 | 87.2
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 798 | 1x160 | 61.9
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 506 | 1x160 | 52.9
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 517 | 1x63 | 15.2
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1059 | 1x250 | 87.5
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 519 | 1x100 | 38.5
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 522 | 1x100 | 31.8
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1076 | 1x250 | 77.2
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 520 | 1x160 | 57.5
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1220 | 1x100 | 37.3
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 523 | 1x100 | 33.6
с.Ил.Дмитриевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 771 | 1x60 | 20.8
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 525 | 1x100 | 33.8
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 526 | 1x160 | 61
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 896 | 1x63 | 22.8
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 527 | 1x60 | 21.5
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 528 | 1x160 | 57
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1080 | 1x100 | 33.1
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 500 | 1x100 | 39.9
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 825 | 1x100 | 33.3
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1124 | 1x160 | 57.2
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 531 | 1x100 | 32.9
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 826 | 1x63 | 21.8
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 824 | 1x100 | 27.9
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 965 | 1x160 | 61.3
с.Ст.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1202 | 1x63 | 19.8
с.Н.Архангельское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 544 | 1x100 | 32
с.Н.Архангельское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 561 | 1x100 | 39.3
с.Н.Архангельское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 646 | 1x100 | 30.2
с.Н.Архангельское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1039 | 1x63 | 24.3
с.Н.Архангельское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 768 | 1x100 | 36
с.Н.Архангельское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 894 | 1x100 | 37.1
с.Н.Архангельское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 560 | 1x40 | 12.6
п.Первомайский | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1554 | 1x160 | 62.4
с.Парижская Коммуна | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1130 | 1x63 | 18.3
с.Парижская Коммуна | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 6 | 1x100 | 36.5
с.Парижская Коммуна | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 813 | 1x60 | 18.3
с.Черемушки | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 548 | 1x100 | 37.6
с.Факел Социализма | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 549 | 1x40 | 14.2
с.Новоспасское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 820 | 1x100 | 30.8
с.Новоспасское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 668 | 1x40 | 14.3
с.Новоспасское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1512 | 1x60 | 20
с.Новоспасское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 934 | 1x63 | 24.3
с.Новоспасское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 809 | 1x160 | 63.4
с.Фонвизино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 742 | 1x100 | 30.1
с.Фонвизино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1513 | 1x100 | 31.4
с.Молчановка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 612 | 1x63 | 20.8
с.Новоспасское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 808 | 1x40 | 15.5
с.Ил.Рождественское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 707 | 1x100 | 38.9
с.Ил.Рождественское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 708 | 1x100 | 32.5
с.Ил.Рождественское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 706 | 1x100 | 30.9
с.Ил.Рождественское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 704 | 1x40 | 14.8
п.Восточный | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1362 | 1x400 | 150.4
с.Ил.Рождественское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 709 | 1x63 | 22.7
с.Ив.Житово | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 705 | 1x100 | 37.2
п.Заводской | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 811 | 1x100 | 36.6
с.Новоспасское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 980 | 1x100 | 17
п.Добрый Путь | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 507 | 1x60 | 23.1
п.Маяк | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 770 | 1x100 | 39.8
с. Знаменка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 501 | 1x60 | 19.9
с.Чернышовка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1142 | 1x100 | 33.6
с.Чернышовка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 502 | 1x180 | 61.9
с.Чернышовка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 994 | 1x315 | 126
с.Кустровка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 503 | 1x60 | 19.3
с.Лычное | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 995 | 1x100 | 37.1
с.Лычное | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 505 | 1x100 | 33.5
с.Новоспасское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1218 | 1x320 | 120.1
с.Новоспасское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1222 | 1x160 | 52.8
с.Новоспасское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 935 | 1x100 | 38.2
с.Новоспасское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 670 | 1x160 | 54.8
с. Ил.Бригадирское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 671 | 1x180 | 68
с. Ил.Бригадирское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 559 | 1x160 | 60
п.Заводской | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1510 | 1x160 | 40.3
с. Ил.Бригадирское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1041 | 1x100 | 35.9
с. Ил.Бригадирское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1042 | 1x63 | 13.7
с.Даниловка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 743 | 1x63 | 21.1
с.Степанищево | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1347 | 1x100 | 38.5
с.Степанищево | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 675 | 1x63 | 22.3
с.Степанищево | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 676 | 1x63 | 23.6
п.Хоботово | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 775 | 1x100 | 29.5
п.Хоботово | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 684 | 1x160 | 35.9
п.Хоботово | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1066 | 1x60 | 7.1
п.Хоботово | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 744 | 1x250 | 82.8
п.Хоботово | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 611 | 1x100 | 31.4
п.Хоботово | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1049 | 1x100 | 30.6
п.Хоботово | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 787 | 1x100 | 37.5
п.Хоботово | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1511 | 1x100 | 35.3
с.Староклёнское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 547 | 1x40 | 15
с.Староклёнское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 510 | 1x100 | 32.2
с.М.Снежеток | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1559 | 1x250 | 95.8
с.М.Снежеток | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 772 | 1x250 | 89.8
с.М.Снежеток | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 512 | 1x100 | 24
с.М.Снежеток | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 895 | 1x100 | 32.5
с.Староклёнское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 882 | 1x60 | 23.1
с.Староклёнское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 881 | 1x100 | 32.5
с.Староклёнское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 499 | 1x100 | 32.9
с.М.Снежеток | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 616 | 1x250 | 83.6
с.Староклёнское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 509 | 1x60 | 14
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 722 | 1x60 | 21.1
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 536 | 1x100 | 31.9
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 537 | 1x40 | 14.4
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1277 | 1x63 | 8
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 543 | 1x160 | 50
с. Хоб.Богоявленское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 88 | 1x63 | 23.1
с.Старокозьмодемьяновское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 535 | 1x100 | 23.8
с.Старокозьмодемьяновское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 539 | 1x100 | 39.3
с.Старокозьмодемьяновское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 969 | 1x160 | 62.2
с.Старокозьмодемьяновское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 511 | 1x100 | 39.4
с.Новокозьмодемьяновское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 541 | 1x100 | 38.3
с.Новокозьмодемьяновское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 542 | 1x100 | 32.3
с.Хоб.Васильевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 533 | 1x63 | 25
с.Хоб.Васильевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 534 | 1x100 | 38.7
с.Хоб.Васильевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 990 | 1x63 | 22.6
с.Хоб.Васильевское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 532 | 1x60 | 21.3
с.Н.Архангельское | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 867 | 1x250 | 99.5
Даманский | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 562 | 1x63 | 21
с.Змеевка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 564 | 1x250 | 99.8
с.Змеевка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 74 | 1x100 | 39
с.Змеевка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 565 | 1x100 | 32.2
Снежеток 1-ое отд. | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 566 | 1x100 | 32.4
с.Змеевка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 929 | 1x250 | 91.9
с.Змеевка | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1007 | 1x100 | 36.3
д.Озерки | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 568 | 1x63 | 20.9
с. Н.Сеславино | Первомайский | Северный | 10/0,4 кВ КТП 1296 | 1x63 | 19
с.Троицко-Ивановское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1345 | 1x63 | 23.1
с.Спасское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №634 | 1x160 | 59.4
с.Спасcкое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1252 | 1x160 | 49.7
с.Спасское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №964 | 1x100 | 31.9
с.Спасское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1322 | 1x100 | 30.2
д.Елизаветино | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №636 | 1x100 | 37.1
д.Скобелевка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ ЗТП №1115 | 1x250 | 96.9
д.Скобелевка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №633 | 1x250 | 93.3
д.Скобелевка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №632 | 1x160 | 60
д.Скобелевка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №637 | 1x63 | 22.2
с.Златоустово | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №635 | 1x60 | 20.6
д.Развалы | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №629 | 1x25 | 9
д.Варваринка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №628 | 1x60 | 18.7
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1114 | 1x250 | 78.8
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №581 | 1x400 | 158.7
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №578 | 1x100 | 32.6
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №570 | 1x63 | 25.1
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №579 | 1x160 | 61.2
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №992 | 1x40 | 14.9
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №577 | 1x100 | 39.7
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №956 | 1x160 | 62.6
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №585 | 1x250 | 78.6
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №586 | 1x160 | 52.4
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1329 | 1x100 | 31.4
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1346 | 1x63 | 22.8
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №589 | 1x100 | 36.8
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №587 | 1x160 | 55.1
п.Степь | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №758 | 1x63 | 19.5
п.Юркино | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №590 | 1x100 | 34
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1078 | 1x63 | 23.4
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №584 | 1x100 | 33.6
с.Новоюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №923 | 1x100 | 36.8
с.Новоникольское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №264 | 1x63 | 23.9
с.Казанское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №601 | 1x160 | 56.7
с.Мезинец | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1002 | 1x100 | 35.1
с.Мезинец | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №603 | 1x63 | 24.7
с.Мезинец | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №763 | 1x60 | 20.2
с.Мезинец | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №606 | 1x100 | 33.1
с.Мезинец | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №759 | 1x100 | 34.5
с.Мезинец | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1055 | 1x100 | 39.3
с.Мезинец | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №757 | 1x63 | 22.7
с.Мезинец | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1021 | 1x63 | 23
с.Мезинец | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №607 | 1x40 | 12.5
с.Мезинец | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №933 | 1x63 | 23.7
с.Мезинец | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №608 | 1x60 | 23.4
с.Б.Дорога | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №821 | 1x100 | 30.4
с.Б.Дорога | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №600 | 1x63 | 24.1
с.Б.Дорога | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №599 | 1x100 | 32.4
с.Б.Дорога | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1099 | 1x250 | 94.9
с.Б.Дорога | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1357 | 1x100 | 31.6
с.Б.Дорога | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №594 | 1x160 | 60.3
с.Б.Дорога | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №989 | 1x100 | 37.3
с.Б.Дорога | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №698 | 1x63 | 21.5
с.Заворонежское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №591 | 1x100 | 37.5
с.Б.Дорога | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ ЗТП №580 | 1x250 | 76.9
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №657 | 1x60 | 18.4
с.Подгорное | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №655 | 1x100 | 37.9
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №926 | 1x160 | 61.9
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1116 | 1x400 | 150.3
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №665 | 1x315 | 111.5
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №761 | 1x160 | 52.7
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №661 | 1x100 | 36.8
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №660 | 1x250 | 89.4
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №658 | 1x160 | 48.6
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №650 | 1x63 | 20.3
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1558 | 1x100 | 36.1
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №975 | 1x400 | 151.1
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №659 | 1x100 | 30.6
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №977 | 1x100 | 33.9
с.Вишневое | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №666 | 1x160 | 59.2
д.Иван – Вердереевка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №664 | 1x160 | 54.6
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1083 | 1x100 | 32.9
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №754 | 1x100 | 35.7
с.Новиково | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №621 | 1x100 | 36.6
с.Новиково | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1179 | 1x160 | 58
с.Новиково | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №619 | 1x250 | 56.4
с.Новиково | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №651 | 1x63 | 24.2
д.Каплино | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №625 | 1x100 | 39.3
д.Сазоновка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №622 | 1x63 | 23.7
с.Боголюбово | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1344 | 1x160 | 56.3
с.Боголюбово | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №464 | 1x100 | 32.2
с.Боголюбово | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №627 | 1x250 | 79
д.Преображеновка | Староюрьевский | Северный | 10/04 кВ КТП №626 | 1x60 | 16.3
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1404 | 1x100 | 35.1
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1084 | 1x160 | 57.9
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №423 | 1x100 | 34
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №613 | 1x160 | 51.8
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №615 | 1x160 | 39.5
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №958 | 1x160 | 51
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1395 | 1x160 | 62.4
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1311 | 1x160 | 62.5
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ ЗТП №1398 | 1x400 | 128.1
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1402 | 1x100 | 39.1
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1399 | 1x160 | 38.5
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1427 | 1x160 | 58.6
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1415 | 1x100 | 33.3
с.Староалександровка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1003 | 1x160 | 48.9
с.Староалександровка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №697 | 1x63 | 23.9
с.Староалександровка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №624 | 1x160 | 50.7
с.Староалександровка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №623 | 1x100 | 32.8
с.Староалександровка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №970 | 1x250 | 99.5
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1418 | 1x160 | 61.4
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1274 | 1x250 | 99.7
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №640 | 1x160 | 56.5
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1396 | 1x160 | 61.4
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1397 | 1x250 | 61
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №639 | 1x160 | 61
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1000 | 1x160 | 61.4
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1426 | 1x160 | 57.8
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1480 | 1x160 | 57.3
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1414 | 1x160 | 59.9
д.Редькино | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №647 | 1x100 | 38.4
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ ЗТП №1425 | 1x630 | 234.2
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №862 | 1x63 | 20
д.Рахманино | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №648 | 1x250 | 86.9
с.Подгорное | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ МТП №1120 | 1x63 | 20.9
с.Подгорное | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №773 | 1x100 | 37.2
с.Подгорное | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ МТП №1245 | 1x100 | 36.8
с.Подгорное | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ МТП №1121 | 1x100 | 34.4
с.Подгорное | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №973 | 1x100 | 30.5
с.Подгорное | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1328 | 1x100 | 36.2
с.Подгорное | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №652 | 1x250 | 91.5
д.Рогожкино | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №755 | 1x40 | 13.7
с.Подгорное | Староюрьевский | Северный | 10/10,4 кВ КТП №653 | 1x100 | 31.5
д.Савёлово | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №618 | 1x100 | 33.7
д.Надеждино | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №890 | 1x160 | 55.4
д.Васильевка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №891 | 1x400 | 115.6
д.Васильевка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №191 | 1x100 | 39.2
д.Ивановка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №193 | 1x63 | 19.3
д.Любовь | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1276 | 1x63 | 22.2
д.Шемановка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №192 | 1x63 | 25
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1394 | 1x250 | 85.7
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1411 | 1x160 | 60
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1417 | 1x250 | 89.5
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1409 | 1x250 | 95.8
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1416 | 1x160 | 54.6
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1419 | 1x160 | 51.8
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1407 | 1x160 | 57.5
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1420 | 1x160 | 52.8
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1422 | 1x160 | 51.2
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1408 | 1x160 | 49.2
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1412 | 1x160 | 63.6
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1421 | 1x160 | 53.8
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1413 | 1x160 | 58.3
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №643 | 1x400 | 147.3
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ ЗТП №1209 | 1x63 | 23.4
д.Чугуновка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №710 | 1x60 | 22.2
д.Елань | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №762 | 1x60 | 22.4
с.Поповка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №922 | 1x250 | 92.9
с.Поповка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №574 | 1x60 | 15.1
с.Поповка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №571 | 1x60 | 22.6
с.Поповка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №921 | 1x180 | 69.6
с.Поповка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1270 | 1x160 | 57.9
с.Поповка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №572 | 1x40 | 15.2
c.Крутовское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №576 | 1x100 | 27.7
c.Крутовское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №778 | 1x63 | 23.3
c.Крутовское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1016 | 1x160 | 56
c.Крутовское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №777 | 1x160 | 57.1
c.Крутовское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №575 | 1x400 | 127
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1400 | 1x400 | 158
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1272 | 1x400 | 157.2
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1406 | 1x160 | 51.7
с.Заворонежское | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ МТП №592 | 1x250 | 76.8
с.Подгорное | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ ЗТП №649 | 1x400 | 148.1
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №1401 | 1x250 | 91.6
с.Новиково | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ ЗТП №620 | 1x400 | 157.8
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №957 | 1x160 | 50.7
с.Староюрьево | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №686 | 1x160 | 61.1
д. Андреевка | Староюрьевский | Северный | 10/0,4 кВ КТП №656 | 1х60 | 27
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ ЗТП И-055 | 1x400 | 136.5
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ ЗТП И-056 | 1x400 | 122.1
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ ЗТП И-057 | 1x250 | 16.3
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ ЗТП И-074 | 1x400 | 140.8
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 043 | 1x250 | 78.3
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 046 | 1x160 | 48.7
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 058 | 1x250 | 96.1
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 087 | 1x160 | 50.4
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 089 | 1x400 | 126.3
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 101 | 1x250 | 92.3
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 112 | 1x160 | 54.9
с Ивановка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 1419 | 1x100 | 38.7
п Землянский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 1420 | 1x250 | 82.8
п Юбилейный | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 209 | 1x250 | 75.8
п Филатовский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 211 | 1x40 | 13.5
п Филатовский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 212 | 1x250 | 83.6
п Филатовский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 213 | 1x250 | 98
п Филатовский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 214 | 1x100 | 34.2
п Филатовский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 215 | 1x250 | 86.9
п Филатовский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 216 | 1x63 | 21.8
д Знобиловка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 277 | 1x100 | 36.1
с Паревка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 278 | 1x100 | 37.4
с Паревка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 279 | 1x250 | 78.8
с Паревка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 280 | 1x250 | 93.6
с Паревка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 281 | 1x160 | 57.9
с Паревка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 282 | 1x100 | 32.3
с Паревка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 283 | 1x100 | 38.1
д Боброво | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 284 | 1x63 | 19.4
д Ольховка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 285 | 1x100 | 33.3
д Ольховка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 286 | 1x160 | 53.9
д Ольховка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 287 | 1x63 | 20.8
с Гурьевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 311 | 1x100 | 32.7
с Семеновка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 316 | 1x100 | 33.1
с Семеновка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 318 | 1x250 | 96.4
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 355 | 2x1000 | 551.3
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 356 | 2x630 | 429.6
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 357 | 2x1000 | 762.1
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 358 | 2x630 | 407.6
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 359 | 2x1000 | 705.1
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 360 | 2x1000 | 662.5
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 361 | 2x1000 | 617.4
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 362 | 2x1000 | 659.3
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 363 | 2x1000 | 779.9
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 364 | 2x400 | 248.7
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 365 | 2x400 | 280.7
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 366 | 2x400 | 281.2
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 367 | 2x1000 | 759
с Чернавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 376 | 1x100 | 36.3
с Чернавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 377 | 1x100 | 33.1
с Чернавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 378 | 1x100 | 37.3
с Чернавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 379 | 1x100 | 35.3
п Юбилейный | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 386 | 1x60 | 21.2
п Юбилейный | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 387 | 1x100 | 39.4
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 388 | 2x1000 | 783.3
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 389 | 2x1000 | 702.9
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 390 | 1x320 | 101.9
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 391 | 1x320 | 121.8
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 392 | 2x1000 | 772.9
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 393 | 2x1000 | 724.5
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 394 | 2x630 | 462.7
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 401 | 2x1000 | 740.9
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 402 | 2x1000 | 769.6
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 403 | 2x1000 | 727.3
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 404 | 2x630 | 403
с Караул | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 405 | 2x1000 | 752.9
с Караул | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 406 | 2x1000 | 715.1
с Караул | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 407 | 2x1000 | 726.7
с Ивановка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 665 | 1x250 | 96.4
д Потловка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 666 | 1x100 | 39.4
п Землянский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 668 | 1x250 | 80.4
п Землянский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 670 | 1x160 | 60.4
д Петропавловка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 671 | 1x160 | 63.7
п Землянский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 676 | 1x100 | 0
д Курдюки | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 680 | 1x100 | 39.9
д Курдюки | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 682 | 1x100 | 38.1
д Курдюки | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 684 | 1x100 | 38.6
п Землянский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 858 | 1x250 | 99.2
п Землянский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 901 | 1x63 | 24.6
п Землянский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 902 | 1x160 | 59.1
п Землянский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 904 | 1x400 | 131.6
п Карай-Пущино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-006 | 1x630 | 234.3
с Караул | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-011 | 1x100 | 39.8
с Караул | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-012 | 1x100 | 38.5
с Караул | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-013 | 1x250 | 85.2
с Караул | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-014 | 1x250 | 92.5
с Караул | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-015 | 1x400 | 147
с Караул | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-016 | 1x250 | 80.5
с Караул | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-017 | 1x63 | 21.9
д Нащекино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-018 | 1x40 | 16
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 020 | 1x160 | 61.3
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-021 | 1x160 | 63.8
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-022 | 1x160 | 57.3
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-023 | 1x250 | 88.7
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-024 | 1x100 | 26.7
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-025 | 1x250 | 79.8
с Карандеевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 007 | 1x100 | 36.3
с Карандеевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 008 | 1x160 | 63.7
с Караул | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-030 | 1x25 | 8.2
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-031 | 1x100 | 34
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-032 | 1x100 | 32.5
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-033 | 1x250 | 79.4
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 035 | 1x250 | 95.6
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-038 | 1x250 | 95.2
д Богачевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-039 | 1x100 | 36.1
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-042 | 1x63 | 23.6
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-044 | 1x63 | 24.1
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 044 | 1x160 | 52.1
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 048 | 1x250 | 77.6
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-049 | 1x250 | 81.5
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-051 | 1x250 | 76
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-052 | 1x160 | 55.8
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-053 | 1x100 | 6.3
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 054 | 1x250 | 80
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-058 | 1x250 | 94.4
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-059 | 1x250 | 62.4
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-060 | 1x100 | 37
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 063 | 1x160 | 50.1
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-070 | 1x100 | 33.9
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-072 | 1x250 | 82.6
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-073 | 1x250 | 93
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-075 | 1x250 | 86.4
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-076 | 1x250 | 78.7
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-077 | 1x250 | 96.6
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-078 | 1x250 | 76.1
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-080 | 1x160 | 54.5
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-081 | 1x400 | 129.2
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-082 | 1x630 | 221.4
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 086 | 1x160 | 50.2
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-086 | 1x315 | 112.7
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-089 | 1x250 | 83.5
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-091 | 1x160 | 57.6
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-093 | 1x250 | 84.9
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-094 | 1x160 | 56.9
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-095 | 1x100 | 36.7
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-098 | 1x63 | 24.4
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 097 | 1x100 | 31.4
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-102 | 1x160 | 59.7
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-106 | 1x250 | 78.9
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-107 | 1x160 | 56.8
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-111 | 1x160 | 62.8
д Кисловка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-119 | 1x40 | 15.3
с Лопатино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-120 | 1x100 | 38.3
д Маяк | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-123 | 1x100 | 37
д Маяк | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-124 | 1x100 | 37.5
д Маяк | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-125 | 1x160 | 63
д Катино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-126 | 1x63 | 25.1
д Апполоновка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-127 | 1x63 | 21.1
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-133 | 1x100 | 34
с Никитино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-170 | 1x400 | 159.7
с Никитино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-171 | 1x40 | 15.6
с Никитино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-172 | 1x100 | 38.8
с Никитино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 291 | 1x160 | 50.4
с Никитино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 292 | 1x250 | 78.8
с Никитино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-175 | 1x100 | 38.5
д Алексеевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-176 | 1x63 | 22.2
д Успеновка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-183 | 1x63 | 18.9
с Семеновка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-189 | 1x250 | 83.5
с Семеновка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-191 | 1x160 | 59.7
с Семеновка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-192 | 1x63 | 24
д Рубцовка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-193 | 1x60 | 21.7
д Якутино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-194 | 1x100 | 31.3
с Караваино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 268 | 1x630 | 225.2
с Караваино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 217 | 1x100 | 34
с Караваино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-203 | 1x200 | 78.3
с Караваино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-204 | 1x63 | 18.3
с Караваино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-205 | 1x250 | 91.8
д Павловка 2-я | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-206 | 1x63 | 23.7
д Павловка 2-я | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 221 | 1x63 | 24.4
д Шабловка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 222 | 1x63 | 20.7
д Кареевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 224 | 1x10 | 3.7
д Лебедевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-216 | 1x250 | 78.6
д Леоновка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-218 | 1x160 | 63.1
д Назаровка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 234 | 1x63 | 23.7
д Грушевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-221 | 1x100 | 33.9
д Грушевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-222 | 1x100 | 37.9
с Караваино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-223 | 1x100 | 35.7
д Грушевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-224 | 1x100 | 33.7
д Грушевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-225 | 1x100 | 35.1
д Грушевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-226 | 1x100 | 39.2
д Кирьяковка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-227 | 1x40 | 12
д Трубниково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-228 | 1x100 | 34.5
д Мельничная | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 242 | 1x250 | 99.4
с Караваино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-231 | 1x250 | 99.8
д Лужки | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 243 | 1x63 | 24.6
д Соболевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 250 | 1x250 | 88.1
д Беляевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-242 | 1x10 | 3.9
д Соболевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-243 | 1x60 | 23.6
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-245 | 1x100 | 40
с Трескино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 251 | 1x100 | 31
д Лебедевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-247 | 1x63 | 25.2
д Новокалугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-250 | 1x100 | 38.4
д Новокалугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-251 | 1x63 | 24.2
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-252 | 1x160 | 62.5
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 253 | 1x40 | 15
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-255 | 1x250 | 93.3
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 259 | 1x400 | 151.6
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-257 | 1x160 | 63.1
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-258 | 1x160 | 62.1
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-259 | 1x100 | 35.1
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 257 | 1x160 | 61.6
с Калугино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-262 | 1x40 | 15.4
с Балыклей | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-265 | 1x63 | 23.3
с Балыклей | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 116 | 1x100 | 38.9
с Балыклей | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 117 | 1x250 | 77.4
с Балыклей | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-276 | 1x400 | 155.4
с Балыклей | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-279 | 1x100 | 32.8
с Балыклей | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-280 | 1x100 | 37.7
с Балыклей | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-281 | 1x100 | 32.3
с Балыклей | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 123 | 1x400 | 148.6
с Балыклей | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-283 | 1x100 | 30.2
д Коноплянка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-286 | 1x60 | 18.3
д Коноплянка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-288 | 1x250 | 95.5
д Коноплянка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-289 | 1x100 | 36.2
д Коноплянка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-290 | 1x100 | 38.9
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-291 | 1x100 | 37.6
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-292 | 1x160 | 51.5
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-293 | 1x250 | 76.6
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-294 | 1x100 | 34.5
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-295 | 1x160 | 53.5
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-296 | 1x160 | 52.8
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-297 | 1x250 | 82.2
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-298 | 1x160 | 61.5
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-299 | 1x315 | 125.2
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-300 | 1x200 | 73
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-301 | 1x40 | 15.7
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-303 | 1x250 | 99.6
с Хорошавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-304 | 1x100 | 30.6
с Хорошавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-305 | 1x250 | 91.3
с Хорошавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-306 | 1x100 | 35.3
с Хорошавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-307 | 1x100 | 36
с Хорошавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-308 | 1x100 | 32.2
с Криволучье | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-310 | 1x63 | 22.8
с Криволучье | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-311 | 1x100 | 36.8
с Красивка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-312 | 1x100 | 31.8
с Хорошавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-314 | 1x160 | 60.8
п Плодопитомник | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-315 | 1x100 | 31.1
п Плодопитомник | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-316 | 1x160 | 54.5
п Плодопитомник | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-317 | 1x160 | 48.1
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-330 | 1x100 | 30
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 155 | 1x100 | 39.1
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 157 | 1x100 | 33.6
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-334 | 1x250 | 97.3
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-335 | 1x160 | 51
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-336 | 1x250 | 92
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-339 | 1x100 | 35.1
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-340 | 1x250 | 99.4
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-341 | 1x63 | 21.5
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-342 | 1x160 | 48.5
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 164 | 1x250 | 98.1
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-345 | 1x100 | 38.1
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-346 | 1x250 | 92.6
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 171 | 1x100 | 36.5
с Балыклей | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-350 | 1x100 | 40
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 173 | 1x100 | 36.7
с Ясачно-Балыклей | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-353 | 1x100 | 38.7
с Ясачно-Балыклей | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-355 | 1x250 | 98.5
с Ломовка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-360 | 1x100 | 32.2
с Ломовка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 186 | 1x250 | 77.7
с Ломовка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-364 | 1x100 | 32
д Марьевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 180 | 1x100 | 40
д Марьевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 182 | 1x40 | 14.8
с Кулевча | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 184 | 1x250 | 95.8
с Кулевча | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 185 | 1x160 | 60.6
с Кулевча | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 187 | 1x63 | 22.8
с Кулевча | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 188 | 1x250 | 78.1
с Кулевча | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 177 | 1x400 | 147.1
д Соловьянка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-382 | 1x100 | 39.5
с Николино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 194 | 1x100 | 32.8
с Николино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 195 | 1x400 | 151.5
с Николино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 190 | 1x250 | 92
с Николино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 191 | 1x40 | 10.7
д Новая Жизнь | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-390 | 1x100 | 33.5
д Новая Жизнь | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 192 | 1x63 | 20
с Николино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 196 | 1x250 | 89.9
с Николино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 197 | 1x250 | 81
с Николино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 200 | 1x250 | 90.4
с Чернавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-409 | 1x400 | 139.8
с Чернавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-419 | 1x250 | 85.8
с Чернавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-420 | 1x160 | 48.6
с Чернавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-422 | 1x160 | 57.7
с Чернавка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-424 | 1x160 | 61.9
п Первомайский | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 202 | 1x160 | 54.4
с Сатино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-428 | 1x250 | 91.1
с Сатино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-429 | 1x160 | 49.7
с Сатино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-430 | 1x250 | 91.6
с Сатино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-431 | 1x160 | 59.9
с Сатино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП И-432 | 1x100 | 36.8
с Екатеринополье | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-001 | 1x400 | 136.1
с Екатеринополье | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-002 | 1x100 | 33.6
с Екатеринополье | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-003 | 1x100 | 33.7
с Екатеринополье | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-005 | 1x400 | 155.1
с Екатеринополье | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-006 | 1x100 | 36
с Моршань | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-007 | 1x100 | 39.2
д Подъячево | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-029 | 1x63 | 24.8
д Беклемищево | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-030 | 10 | 3
д Беклемищево | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 344 | 1x63 | 24.7
п Кипец | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-034 | 1x63 | 20.8
п Карай-Пущино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-037 | 1x160 | 50.6
п Карай-Пущино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-038 | 1x250 | 93.2
п Карай-Пущино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-040 | 1x160 | 53.9
п Карай-Пущино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-041 | 1x63 | 21.8
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-042 | 1x160 | 59
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-043 | 1x160 | 63.7
с Карай-Салтыково | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 352 | 1x60 | 23.5
с Павловка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 319 | 1x160 | 50.3
с Павловка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 320 | 1x250 | 70.2
с Павловка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 321 | 1x160 | 51.7
с Павловка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-055 | 1x63 | 22.2
д Покровка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 324 | 1x63 | 21.8
д Талики | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 326 | 1x160 | 54.8
п Романовка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-074 | 1x30 | 9.5
с Михайловка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-075 | 1x160 | 55
п Романовка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-076 | 1x100 | 33.6
с Михайловка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-077 | 1x250 | 98
с Михайловка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-079 | 1x250 | 86.4
с Леонтьевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-080 | 1x63 | 22.3
с Леонтьевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-081 | 1x100 | 32.9
с Леонтьевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП У-082 | 1x160 | 56
с Леонтьевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 340 | 1x160 | 51.9
с Леонтьевка | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 341 | 1x63 | 22.4
д Липяги | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ КТП 342 | 1x100 | 39.5
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ СТП 395 | 1x25 | 1.1
рп Инжавино | Инжавинский | Инжавинский | 10/0,4 кВ СТП И-068 | 1x63 | 24.8
д.Васильевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 017 | 1x63 | 18.9
д.Васильевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 015 | 1x250 | 88.5
д.Васильевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 018 | 1x100 | 34.5
д.Мамонтово | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 021 | 1x100 | 30.8
д.Мамонтово | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 022 | 1x160 | 62.3
п.Петровское | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 025 | 1x160 | 57.4
д.Павловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 027 | 1x100 | 36.6
д.Васильевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 016 | 1x100 | 32.6
д.Мурыли | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 019 | 1x60 | 22.6
п.Петровское | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 026 | 1x160 | 50.3
д.Воронцовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 667 | 1x63 | 24.2
п.Петровское | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 001 | 1x250 | 99.2
п.Петровское | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 007 | 1x400 | 155.5
д.Барановка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 056 | 1x250 | 99.9
д.Барановка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 053 | 1x63 | 22.3
д.М.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 035 | 1x100 | 37.8
д.М.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 032 | 1x250 | 84.3
д.М.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 034 | 1x100 | 34.6
с.Гладышево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 042 | 1x400 | 147.5
д.Цигановка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 109 | 1x100 | 33.9
с.Гладышево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 048 | 1x100 | 31.1
с.Гладышево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 049 | 1x400 | 137.8
с.Гладышево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 063 | 1x100 | 36
с.Гладышево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 039 | 1x250 | 81.8
с.Гладышево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 043 | 1x400 | 137.2
с.Гладышево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 045 | 1x400 | 148.6
с.Гладышево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 050 | 1x250 | 85.8
с.Гладышево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 051 | 1x100 | 35.4
с.Гладышево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 052 | 1x250 | 87.5
с.Гладышево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ ЗТП 044 | 1x250 | 80.8
с.Гладышево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 040 | 1x100 | 34.2
р.п.Токаревка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 064 | 1x250 | 94.6
р.п.Токаревка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 105 | 1x160 | 51.9
д.Рассвет | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 091 | 1x100 | 39.5
р.п.Токаревка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 103 | 1x250 | 81.1
с.Криуши | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 081 | 1x100 | 31.8
д.Б.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 220 | 1x30 | 9.3
д.Б.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 221 | 1x160 | 49
д.Б.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 223 | 1x100 | 31.5
д.Б.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 225 | 1x100 | 38.5
д.Б.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 288 | 1x100 | 37.1
д.Б.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 226 | 1x100 | 34.2
д.Б.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ СТП 227 | 1x63 | 20.3
д.Антюфеевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 231 | 1x100 | 37
д.Каликино | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 228 | 1x63 | 24.1
д.Каликино | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 229 | 1x100 | 36.2
д.Б.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 233 | 1x100 | 35.5
д.Безукладовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 248 | 1x160 | 49.2
д.Безукладовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 239 | 1x400 | 130.3
д.Безукладовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 246 | 1x100 | 30.6
с.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 287 | 1x100 | 39.3
д.Безукладовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 237 | 1x250 | 98.8
д.Безукладовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 240 | 1x250 | 92.6
д.Знаменка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 268 | 1x250 | 95.1
д.Знаменка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 269 | 1x250 | 98.7
д.М.Даниловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 272 | 1x100 | 35.4
д.М.Даниловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 274 | 1x100 | 33.7
д.М.Даниловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 270 | 1x250 | 99.4
д.М.Даниловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 256 | 1x250 | 90.7
д.М.Даниловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 277 | 1x400 | 140.7
д.М.Даниловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 276 | 1x250 | 99.8
д.Мамонтово | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 024 | 1x250 | 97.1
д.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 259 | 1x160 | 61.6
д.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 252 | 1x100 | 35.6
д.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 286 | 1x160 | 62.7
д.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 262 | 1x100 | 30.1
д.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 265 | 1x100 | 30.5
д.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 263 | 1x100 | 39.9
с.Громушка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ ЗТП 264 | 1x400 | 146.8
с.Громушка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 266 | 1x160 | 56.7
с.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 260 | 1x250 | 75.9
с.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 280 | 1x100 | 34.8
с.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 278 | 1x100 | 30.1
с.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ ЗТП 279 | 1x250 | 78.1
с.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 285 | 1x40 | 12.2
с.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 283 | 1x250 | 79.1
с.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 284 | 1x160 | 59.7
с.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 292 | 1x100 | 33
с.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 282 | 1x160 | 64
с.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 281 | 1x60 | 21.6
д.Н.Никольское | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 634 | 1x160 | 48.6
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 582 | 1x250 | 84.5
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 583 | 1x63 | 22.8
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 600 | 1x400 | 140.3
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 604 | 1x40 | 15.7
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 590 | 1x160 | 53.1
д.Михайловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 592 | 1x160 | 54
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 595 | 1x400 | 158.3
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 594 | 1x63 | 22.1
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 596 | 1x100 | 31.4
д.Федоровка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 363 | 1x63 | 21.7
д.Федоровка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 364 | 1x160 | 52.6
д.Федоровка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 362 | 1x250 | 99.9
д.Бреховка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 586 | 1x63 | 20.8
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 589 | 1x100 | 35.5
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 587 | 1x100 | 34.7
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 588 | 1x100 | 39.8
д.Ст.Грязные | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 112 | 1x100 | 39.2
д.Ст.Грязные | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 094 | 1x100 | 36.8
д.Ст.Грязные | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 095 | 1x400 | 127.8
д.Ст.Грязные | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 096 | 1x100 | 33
с.М.Зверяевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 337 | 1x100 | 38.6
с.М.Зверяевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 342 | 1x63 | 24.6
с.М.Зверяевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 343 | 1x250 | 96.4
с.М.Зверяевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 344 | 1x100 | 38.8
с.М.Зверяевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 345 | 1x250 | 88.8
с.М.Зверяевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 348 | 1x100 | 37.4
д.Васильевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 013 | 1x100 | 34.9
д.Розановка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 351 | 1x160 | 56.1
д.Розановка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 350 | 1x160 | 58
д.Розановка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 354 | 1x250 | 87
д.Розановка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 353 | 1x100 | 33.2
д.Карповка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 356 | 1x100 | 38.3
д.Федоровка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 357 | 1x250 | 81.5
д.Федоровка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 358 | 1x250 | 93.8
д.Федоровка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 359 | 1x160 | 55.8
д.Федоровка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 360 | 1x100 | 31.2
д.Бодровка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 361 | 1x100 | 36.2
с.Сергиевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 486 | 1x160 | 52.7
с.Сергиевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 472 | 1x250 | 85.9
д.Б.Лозовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 365 | 1x63 | 24.8
д.Б.Лозовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 366 | 1x100 | 37
д.Ивановка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 368 | 1x100 | 39
д.Александровка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 370 | 1x160 | 61.6
д.Александровка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 371 | 1x100 | 39.4
д.Александровка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 377 | 1x100 | 30.7
д.Александровка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 372 | 1x160 | 60.1
с.М.Зверяевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 347 | 1x250 | 96.8
д.Николаевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 374 | 1x100 | 38.9
д.Николаевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 376 | 1x100 | 39.1
с.Сергиевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 484 | 1x100 | 30.9
с.Сергиевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 483 | 1x100 | 31.9
с.Сергиевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 470 | 1x250 | 86.1
с.Сергиевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 471 | 1x100 | 31.1
с.Сергиевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 485 | 1x160 | 57.1
с.Сергиевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 475 | 1x100 | 32.2
с.Сергиевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 474 | 1x250 | 79.1
с.Сергиевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 473 | 1x250 | 78.9
с.Сергиевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 477 | 1x250 | 79.9
д.Николаевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 415 | 1x100 | 36.1
д.Павловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 417 | 1x400 | 138
д.Павловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 416 | 1x400 | 150.5
д.Надежденка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 418 | 1x100 | 36.6
д.Израиль | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 420 | 1x40 | 14.7
д.Новая | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 421 | 1x63 | 24.4
д.Остроухово | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 520 | 1x40 | 14.7
д.Остроухово | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 523 | 1x100 | 31.1
с.Львово | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 525 | 1x63 | 23.8
с.Львово | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 527 | 1x160 | 58
с.Львово | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 531 | 1x100 | 30.7
с.Львово | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 526 | 1x100 | 38.6
с.Львово | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 530 | 1x160 | 63.9
с.Львово | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 535 | 1x100 | 32.4
с.Львово | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 536 | 1x100 | 37.4
с.Росляи | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 267 | 1x250 | 98.6
д.Марьевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 408 | 1x100 | 31.7
д.Марьевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 407 | 1x100 | 35.5
д.Марьевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 409 | 1x100 | 39.5
д.М.Ящерка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 510 | 1x160 | 55.8
д.М.Ящерка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 509 | 1x250 | 92.5
с.Чичерино | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 512 | 1x400 | 132
с.Чичерино | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 513 | 1x100 | 33.3
с.Чичерино | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 511 | 1x100 | 31.1
с.Чичерино | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 517 | 1x160 | 57.1
с.Чичерино | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 516 | 1x250 | 97.5
с.Чичерино | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 515 | 1x63 | 21.8
с.Чичерино | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 518 | 1x160 | 53.2
с.Чичерино | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 538 | 1x100 | 33.9
с.Полетаево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 426 | 1x400 | 136.6
с.Полетаево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 436 | 1x100 | 34.7
с.Полетаево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 480 | 1x250 | 81.9
д.Девятка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 433 | 1x100 | 33.1
с.Полетаево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 437 | 1x63 | 22.2
с.Полетаево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 430 | 1x400 | 156.3
д.Калиновка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 422 | 1x100 | 37.6
д.Калиновка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 423 | 1x100 | 36.1
д.Калиновка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 424 | 1x100 | 39.1
д.Карловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 438 | 1x100 | 25
д.Карловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 413 | 1x160 | 49.2
д.Карловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 412 | 1x100 | 39.6
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 607 | 1x100 | 36.2
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 601 | 1x400 | 148.4
д.Березовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 570 | 1x100 | 35.5
д.Кулешовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 591 | 1x100 | 31.5
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 606 | 1x63 | 24.2
д.Красивка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 599 | 1x63 | 24.6
д.Березовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 571 | 1x100 | 33
д.Березовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 573 | 1x250 | 91.2
д.Березовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 605 | 1x100 | 34
д.Березовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 575 | 1x160 | 49.6
д.Павловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 577 | 1x160 | 51.6
д.Павловка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 580 | 1x100 | 30.2
д.Березовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 568 | 1x63 | 22.7
с.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 603 | 1x100 | 34
д.Семеновка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 664 | 1x250 | 87.2
д.Семеновка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 652 | 1x100 | 31.9
д.Семеновка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 665 | 1x63 | 24.8
д.Семеновка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 655 | 1x250 | 75.2
д.Романовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 656 | 1x100 | 39.6
д.Семеновка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 657 | 1x100 | 35.9
д.Филимоновка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 663 | 1x100 | 36.8
д.Филимоновка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 660 | 1x100 | 36.9
д.Воронцовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 578 | 1x100 | 35.2
д.Н.Никольское | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ МТП 639 | 1x250 | 99.1
д.Н.Никольское | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 635 | 1x100 | 32.3
д.Панино | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 640 | 1x160 | 61.8
д.Н.Никольское | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 633 | 1x400 | 149.7
д.Банное | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 637 | 1x250 | 99.4
с.Полетаево | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 406 | 1x63 | 23.1
д.Кулешовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 476 | 1x100 | 32.8
д.Кулешовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 481 | 1x60 | 18.2
д.Кулешовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 479 | 1x100 | 37
д.Б.Зверяевка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 340 | 1x63 | 23.1
п.Токаревка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 102 | 1x250 | 96.8
д.Рассвет | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 537 | 1x100 | 34.1
д.Ст.Грязные | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 251 | 1x100 | 38.1
С.Абакумовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 585 | 1x250 | 81.2
д.М.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 033 | 1x160 | 63.8
д.Б.Кочетовка | Токаревский | Токаревский | 10/0,4 кВ КТП 224 | 1x63 | 22.6
д Алкаладка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 390 | 1x100 | 32.4
д Алкаладка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 391 | 1x160 | 63.4
д Алкаладка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 392 | 1x100 | 35.1
д Казинка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 395 | 1x160 | 57.4
д Мордвиновка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 396 | 1x63 | 21.6
д Казинка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 397 | 1x160 | 50.5
д Казинка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 399 | 1x63 | 23.9
д Казинка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 400 | 1x160 | 59.7
д Казинка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 398 | 1x100 | 31.4
д Казинка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 401 | 1x100 | 39.8
д Казинка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 402 | 1x100 | 37
р.п. Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 001 | 1x250 | 90.3
р.п. Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 003 | 1x400 | 136.8
д. Недобровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 009 | 1x63 | 19.1
д. Недобровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 010 | 1x160 | 54
д. Недобровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 011 | 1x63 | 23.8
д. Недобровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 014 | 1x250 | 89.4
д. Недобровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 015 | 1x100 | 38.1
с. Отхожее | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 019 | 1x160 | 49.6
с. Отхожее | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 020 | 1x100 | 39.8
с. Отхожее | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 021 | 1x160 | 57.7
с. Отхожее | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 022 | 1x160 | 61.5
р.п. Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 023 | 1x160 | 56.8
р.п. Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 033 | 1x100 | 31.2
р.п. Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 088 | 1x160 | 59.2
д. Куваевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 091 | 1x160 | 63.2
д. Куваевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 092 | 1x160 | 60.3
д. Кореевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 099 | 1x63 | 23.7
д. Пахарь | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 093 | 1x160 | 52.4
д. Пахарь | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 094 | 1x40 | 11.7
д. Пахарь | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 095 | 1x160 | 63.1
д. Пахарь | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 097 | 1x250 | 83.5
д. Пахарь | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 098 | 1x400 | 149.3
д. Александровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 101 | 1x250 | 94.9
д. Александровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 102 | 1x160 | 62.6
д. Александровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 104 | 1x100 | 20.5
д Федоровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 111 | 1x160 | 61.7
д Александровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 259 | 1x250 | 92.4
д Николаевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ МТП 122 | 1x100 | 40
д Андреевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ МТП 115 | 1x100 | 36.7
д. Андреевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 116 | 1x100 | 35
д. Андреевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 117 | 1x250 | 98.4
д. Андреевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 118 | 1x250 | 81.4
д. Андреевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 119 | 1x160 | 53.1
с. Степановка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 123 | 1x100 | 36.9
с. Степановка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 124 | 1x250 | 86.8
с. Степановка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 125 | 1x160 | 62.5
с. Степановка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 126 | 1x250 | 94.5
с. Степановка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 127 | 1x160 | 60.4
с. Степановка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 128 | 1x250 | 94.7
с. Степановка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 129 | 1x100 | 38.9
с. Степановка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 130 | 1x100 | 33.5
с. Степановка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 131 | 1x250 | 93
с. Степановка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 133 | 1x250 | 94.9
с. Степановка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 018 | 1x100 | 36.2
д. Гавриловка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 139 | 1x160 | 61.9
д. Гавриловка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 136 | 1x160 | 58.3
д. Гавриловка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 109 | 1x160 | 48.2
д. Гавриловка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 138 | 1x160 | 48.6
с Зелёный клин | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ МТП 140 | 1x10 | 3.2
д. 1е Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 143 | 1x100 | 38.8
д.Тимофеевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 144 | 1x63 | 22.2
д.Тимофеевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 145 | 1x160 | 61.5
д.Тимофеевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 148 | 1x400 | 144.6
с. Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 152 | 1x250 | 89.9
с. Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 155 | 1x250 | 96.2
с. Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 159 | 1x250 | 81.2
с. Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 161 | 1x250 | 83.7
д. Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 163 | 1x100 | 34.5
д. Вороовка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 167 | 1x250 | 97.6
с. Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 168 | 1x160 | 55.3
с. Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 170 | 1x250 | 76
с. Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 171 | 1x250 | 99.2
д. Александровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 174 | 1x100 | 37.6
ЧСХТ | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 235 | 1x100 | 32.7
с. Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 114 | 1x100 | 39.2
с. Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 032 | 1x160 | 56.3
с. Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 182 | 1x400 | 152.4
п.Жемчужный | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 183 | 1x400 | 122.4
п Жемчужный | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 377 | 1x100 | 35.7
п Жемчужный | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ ЗТП 188 | 1x400 | 147.2
д. Болотниково | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 191 | 1x100 | 37.2
д.Кисловка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 192 | 1x250 | 99.4
п. Луговой | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 193 | 1x250 | 89.8
п Лукино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 194 | 1x160 | 58.4
п Лукино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 195 | 1x160 | 59
п. Лукино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 196 | 1x160 | 62.6
п. Самохин | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 199 | 1x63 | 24.8
с. золотовка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 205 | 1x160 | 56
с. золотовка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 206 | 1x250 | 93.2
с. золотовка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 208 | 1x250 | 88.1
с. золотовка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 209 | 1x250 | 91.9
с. золотовка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 211 | 1x100 | 37.6
с. золотовка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 212 | 1x250 | 89.4
д. Серебрянное | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 213 | 1x160 | 49.8
д. Серебрянное | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 215 | 1x250 | 76.4
д. Серебрянное | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 214 | 1x250 | 91.8
д Егорьевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 221 | 1x100 | 36.8
д Андреевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 222 | 1x63 | 19.6
д. Калиновка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 216 | 1x400 | 149.5
д. Калиновка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 217 | 1x100 | 38.2
д Березовка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 219 | 1x63 | 21.8
д Березовка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 220 | 1x63 | 23
с Богданово | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 224 | 1x250 | 81.8
д. Ширяевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 229 | 1x100 | 38.2
д Ширяевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 225 | 1x100 | 38.1
с. Пущино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 226 | 1x40 | 15.9
с. Пущино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 227 | 1x63 | 19.8
с. Богданово | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 232 | 1x160 | 62.2
с Богданово | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 234 | 1x250 | 76.7
с Богданово | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 236 | 1x100 | 31
п Вязники | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 237 | 1x100 | 31.9
п Вязники | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 238 | 1x100 | 30.6
д Банново | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 247 | 1x100 | 39.8
д Мосоловка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 244 | 1x60 | 20.3
д Ивановка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 246 | 1x100 | 39.3
с Лукино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 249 | 1x250 | 89.2
с. Лукино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 204 | 1x160 | 56.3
с. Лукино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 202 | 1x250 | 81.4
п. Лукино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 200 | 1x250 | 96.9
с. Лукино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 201 | 1x160 | 54.7
с Перевоз | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 252 | 1x100 | 36.1
с Перевоз | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 254 | 1x250 | 76.2
с Перевоз | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 256 | 1x100 | 39.8
с Перевоз | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 251 | 1x63 | 18.3
с Перевоз | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 258 | 1x10 | 3.6
с Золотовка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 260 | 1x100 | 34.1
с Большая Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 261 | 1x200 | 69.4
с Большая Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 264 | 1x250 | 80.6
с Большая Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 253 | 1x160 | 55
с Большая Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 265 | 1x250 | 77.6
с Большая Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 266 | 1x160 | 57.3
с Большая Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 267 | 1x100 | 31.8
с Большая Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 276 | 1x160 | 61.4
с Большая Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 271 | 1x250 | 95.8
с Большая Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 269 | 1x100 | 34.3
с Большая Ржакса | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 270 | 1x250 | 99.5
с Семеновка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 383 | 1x40 | 15
с Семеновка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 384 | 1x160 | 58
с Семеновка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 385 | 1x160 | 56.2
с Семеновка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 386 | 1x160 | 48.8
с Семеновка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 387 | 1x160 | 61
с Семеновка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 389 | 1x100 | 36.2
с Каменка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 277 | 1x250 | 78.3
с Каменка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 280 | 1x160 | 53.7
п Грачевский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 281 | 1x100 | 34
с Каменка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 282 | 1x160 | 52.4
с Каменка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 284 | 1x100 | 38.5
с Каменка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 288 | 1x250 | 89
с Каменка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 369 | 1x250 | 81.7
с Золотовка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 370 | 1x400 | 147.1
д Федоровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 293 | 1x250 | 87.2
д Федоровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 294 | 1x100 | 35.9
с Мордвиновка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 296 | 1x63 | 22
с Мордвиновка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 299 | 1x100 | 38.3
с Волхонщино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 300 | 1x100 | 32.7
с Волхонщино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 301 | 1x400 | 153.6
с Волхонщино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 302 | 1x160 | 59.7
д Бредихино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 303 | 1x100 | 36.8
д Бредихино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 304 | 1x60 | 18.8
п Петропавловский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 305 | 1x40 | 15.9
д Ракитино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 306 | 1x100 | 24.4
д Ракитино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 307 | 1x100 | 34.7
д Александровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 365 | 1x160 | 56.9
п Чичкановский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 312 | 1x60 | 22
д. Вязовка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ МТП 313 | 1x10 | 3.7
п Красный | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ СТП 309 | 1x63 | 22.1
п Семеновский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 310 | 1x160 | 61.8
д Афанасьевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 337 | 1x160 | 58.8
д Афанасьевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 338 | 1x160 | 62.3
д Афанасьевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 339 | 1x100 | 38.7
д Пятилетка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 341 | 1x100 | 37.2
д Пятилетка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 343 | 1x100 | 39.4
д Синие Кусты | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 344 | 1x100 | 39.9
д Синие Кусты | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 345 | 1x100 | 39.3
с Пустоваловка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 348 | 1x100 | 38.4
с Пустоваловка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 349 | 1x100 | 38.8
с Пустоваловка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 347 | 1x100 | 39.6
д Александровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 362 | 1x250 | 89
д Александровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 363 | 1x160 | 51.6
д Александровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 364 | 1x160 | 56.6
д Александровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 366 | 1x100 | 36.5
д Александровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 367 | 1x160 | 50.3
д Изобилино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 368 | 1x100 | 33.9
п Садовый | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 350 | 1x100 | 37.9
п Садовый | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 352 | 1x63 | 21.7
д Вишневка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 353 | 1x63 | 24.6
д Вишневка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 354 | 1x250 | 97.5
д Вишневка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 355 | 1x160 | 48.5
д Вишневка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 356 | 1x250 | 97.5
п Толмачи | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ МТП 358 | 1x10 | 3.5
д Афанасьевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 372 | 1x160 | 62
д Афанасьевка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 373 | 1x250 | 99.8
д Михайловка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 360 | 1x100 | 32.5
д Михайловка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 359 | 1x100 | 38.9
д Михайловка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 361 | 1x63 | 24.7
п Грачевский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 314 | 1x100 | 40
п Тамбовский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 315 | 1x100 | 39.6
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 318 | 1x250 | 82.6
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 321 | 1x160 | 60.6
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 322 | 1x160 | 62.4
п Малиновский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 317 | 1x100 | 35.8
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 324 | 1x250 | 79.7
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 325 | 1x160 | 54.6
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 327 | 1x63 | 22.1
п. Михайло-Вознесенский | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 328 | 1x160 | 58
п.Протасово | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ ЗТП 329 | 1x160 | 62.4
д Александровка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ МТП 330 | 1x100 | 37
д Зимбулатово | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 331 | 1x160 | 61.9
с Протасово | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 333 | 1x160 | 60.8
с Протасово | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 334 | 1x250 | 78.7
с Протасово | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 335 | 1x100 | 35
с Протасово | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 336 | 1x250 | 92
с Семеновка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 388 | 1x100 | 39.4
с Каменка | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 292 | 1x100 | 33.6
п Новая Деревня | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 286 | 1x100 | 32.6
с Протасово | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ МТП 326 | 1x100 | 33
с. Чакино | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ КТП 160 | 1x200 | 66.2
с Протасово | Ржаксинский | Ржаксинский | 10/0,4 кВ МТП 197 | 1x100 | 38
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании

## Св. тек. дефицит IIIкв. 2014
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по зимним замерам нагрузкам по состоянию на 01 октября 2014года (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Тамбовэнерго
1 | ПС 110/6 Тамбовская №8 | 16+40 | -1.59
2 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | -0.34
3 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | -0.32
Итого текущий дефицит (01.10.14) |  |  | -2.25

## Св. ожид. дефицит IIIкв. 2014
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса по состоянию на 01 октября 2014года (ожидаемый дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит , МВА
Тамбовэнерго
1 | ПС 35/10 П.Пригородная | 6,3+6,3 | -0.115
2 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | -0.34
3 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | -0.32
4 | ПС 35/10 Знаменская | 4+4 | -0.19
Итого ожидаемый дефицит (01.10.14) |  |  | -0.965

## Приоритет
Перечень ПС 35-110 кВ к которым возможно осуществить технологическое присоединение производителей сельскохозяйственной продукции
№ п/п | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | Наименование объекта центра питания, | класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Приоритетная категория надежности электроснабжения при указанном резерве мощности, (не выше)
1 | Тамбовский | Тамбовский | Авангардская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.38 | 2.245 | 2
2 | Тамбовский | Тамбовский | Авдеевская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.84 | 1.785 | 2
3 | Моршанский | Моршанский | Агропром | 35/10 | 4+4 | 1.57 | 2.63 | 2
4 | Моршанский | Моршанский | Алгасовская | 110/35/10 | 40+40 | 3.54 | 41.38 | 3
5 | Знаменский | Сампурский | Александровская | 35/10 | 1,6+2,5 | 0.49 | 1.48 | 2
6 | Моршанский | Моршанский | Алексеевская | 35/10 | 1,6+2,5 | 0.21 | 1.47 | 3
7 | Гавриловский | Гавриловский | Анненская | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.12 | 1.805 | 2
8 | Рассказовский | Рассказовский | Арженская | 110/35/10 | 10+10 | 4.68 | 7.32 | 3
9 | Жердевский | Жердевский | Артемовская | 35/10 | 4+4 | 1.42 | 2.93 | 2
10 | Тамбовский | Тамбовский | Б.Двойнёвская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.83 | 1.795 | 2
11 | Староюрьевский | Северный | Б.Дорога | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.23 | 1.65 | 2
12 | Петровский | Петровский | Б.Избердеевская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.41 | 2.215 | 2
13 | Инжавинский | Инжавинский | Балыклейская | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.11 | 1.715 | 2
14 | Сампурский | Сампурский | Бахаревская | 35/10 | 4+4 | 1.79 | 2.71 | 2
15 | Мучкапский | Уваровский | Березовская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.14 | 2.485 | 2
16 | Ржаксинский | Ржаксинский | Богдановская | 110/10 | 2,5+2,5 | 0.57 | 2.255 | 2
17 | Тамбовский | Тамбовский | Бокинская | 35/10 | 6,3+6,3 | 3.09 | 3.825 | 2
18 | Бондарский район | Пичаевский | Бондарская | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.8 | 1.125 | 2
19 | Жердевский | Жердевский | Бурнакская | 35/10 | 5,6+6,3 | 4.49 | 1.39 | 2
20 | Уваровский | Уваровский | В.Вершинская | 35/10 | 2,5+4 | 0.57 | 2.125 | 2
21 | Сосновский | Сосновский | В.Ярославская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.31 | 2.545 | 2
22 | Моршанский | Моршанский | Вановская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.16 | 2.535 | 2
23 | Пичаевский район | Пичаевский | Вернадовская | 35/10 | 2,5+1,6 | 0.42 | 1.51 | 3
24 | Сампурский | Сампурский | Верхоценская | 35/10 | 2,5+1,6 | 0.37 | 1.51 | 3
25 | Староюрьевский | Северный | Вишневская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.16 | 2.625 | 2
26 | Петровский | Петровский | Волчковская | 110/35/10 | 10+10 | 2.17 | 9.28 | 3
27 | Уметский | Кирсановский | Восточная | 35/10 | 4+4 | 1.4 | 3.2 | 3
28 | Никифоровский | Мичуринский | Вырубовская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.41 | 2.535 | 2
29 | Гавриловский | Гавриловский | Гавриловская | 35/10 | 4+4 | 1.94 | 2.76 | 3
30 | Пичаевский район | Пичаевский | Гагаринская | 35/10 | 2,5+1,6 | 0.16 | 1.67 | 2
31 | Мичуринский | Мичуринский | Глазковская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.88 | 2.145 | 3
32 | Тамбовский | Тамбовский | Горельская | 35/10 | 6,3+4 | 1.89 | 3.01 | 3
33 | Бондарский район | Пичаевский | Граждановская | 110/35/10 | 10+10 | 3.09 | 8.04 | 3
34 | Сосновский | Сосновский | Грязновская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.17 | 2.455 | 2
35 | Никифоровский | Петровский | Дмитриевская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.09 | 2.535 | 2
36 | Пичаевский район | Пичаевский | Егоровская | 35/10 | 2,5+3,2 | 0.67 | 2.255 | 2
37 | Никифоровский | Мичуринский | Екатерининская | 35/10 | 4+4 | 0.27 | 4.16 | 2
38 | Жердевский | Жердевский | Жердевская | 110/35/10 | 16+16 | 7.33 | 11.47 | 3
39 | Мичуринский | Мичуринский | Жидиловская | 35/10 | 4+1,6 | 0.39 | 1.54 | 3
40 | Кирсановский | Кирсановский | Заводская | 35/10 | 4+4 | 0.95 | 3.55 | 2
41 | Моршанский | Моршанский | Заречная | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.31 | 1.315 | 2
42 | Токаревский | Токаревский | Зверяевская | 110/35/10 | 10+6,3 | 0.58 | 6.945 | 3
43 | Мордовский | Мордовский | Ивановская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.185 | 2
44 | Мичуринский | Мичуринский | Изосимовская | 35/10 | 6,3+2,5 | 1.63 | 1.195 | 3
45 | Первомайский район | Северный РЭС | Иловайская | 110/10 | 2,5+2,5 | 0.04 | 2.585 | 2
46 | Инжавинский | Инжавинский | Инжавинская | 110/35/10 | 16+16 | 8.71 | 9.09 | 3
47 | Кирсановский | Кирсановский | Ирская | 35/10 | 1,6+2,5 | 0.21 | 1.82 | 3
48 | Мучкапский | Уваровский | К.Звездинская | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.19 | 1.78 | 3
49 | Моршанский | Моршанский | Камвольная | 110/35/6 | 16+25 | 10.94 | 10.86 | 3
50 | Ржаксинский | Ржаксинский | Каменская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.49 | 2.135 | 2
51 | Инжавинский | Инжавинский | Караваинская | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.44 | 1.54 | 3
52 | Бондарский район | Пичаевский | Кершинская | 35/10 | 1,6+2,5 | 0.26 | 1.42 | 2
53 | Никифоровский | Мичуринский | КИМ | 35/10 | 2,5+4 | 1.23 | 1.695 | 3
54 | Кирсановский | Кирсановский | Кирсановская | 110/35/10 | 25+25 | 11.84 | 17.41 | 3
55 | Первомайский | Северный | Кленская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.31 | 2.535 | 3
56 | Кирсановский | Кирсановский | Ковыльская | 110/35/10 | 10+10 | 1.57 | 9.93 | 3
57 | Рассказовский | Рассказовский | Кож.завод | 110/6 | 10+10 | 1.45 | 9.05 | 2
58 | Первомайский | Северный | Козьмодемьяновская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.47 | 2.455 | 2
59 | Мичуринский | Мичуринский | Коминтерн | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.22 | 2.625 | 2
60 | Тамбовский | Тамбовский | Комсомольская | 110/35/10 | 10+10 | 8.45 | 4.05 | 3
61 | Рассказовский | Рассказовский | Коптевская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.26 | 2.365 | 2
62 | Моршанский район | Моршанский РЭС | Коршуновская | 35/6 | 2,5+2,5 | 0.72 | 1.905 | 2
63 | Моршанский | Моршанский | Крюковская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.77 | 2.155 | 2
64 | Знаменский | Сампурский | Кузьминская | 110/35/10 | 10+10 | 6.08 | 6.42 | 3
65 | Сосновский | Сосновский | Кулеватовская | 35/10 | 4+4 | 2.22 | 2.48 | 3
66 | Гавриловский | Гавриловский | Куровщинская | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.27 | 1.46 | 2
67 | Мордовский | Мордовский | Лавровская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.22 | 2.405 | 2
68 | Сосновский | Сосновский | Ламская | 35/10 | 2,5+4 | 0.59 | 2.235 | 3
69 | Пичаевский район | Пичаевский | Ломовисская | 35/10 | 3,2+2,5 | 0.29 | 2.445 | 2
70 | Уваровский | Уваровский | Лучевская | 35/10 | 2,5+1,6 | 0.24 | 1.44 | 2
71 | Токаревский | Токаревский | Львовская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.27 | 2.555 | 2
72 | Моршанский | Моршанский | Любвинская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.2 | 2.575 | 2
73 | Уваровский | Уваровский | М.Алабушская | 110/10 | 2,5+2,5 | 0.66 | 2.265 | 2
74 | Жердевский | Жердевский | М.Горьковская | 110/35/10 | 16+10 | 2.28 | 8.82 | 3
75 | Жердевский | Жердевский | Максимовская | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.25 | 1.61 | 2
76 | Тамбовский | Тамбовский | Малиновская | 110/35/6 | 40+40 | 10.21 | 36.54 | 3
77 | Кирсановский | Кирсановский | Марьинская | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.24 | 1.69 | 3
78 | Мордовский | Мордовский | Мордовская | 110/35/10 | 10+10 | 5.16 | 6.34 | 3
79 | Моршанский | Моршанский | Моршанская | 110/35/6 | 40+25 | 13.51 | 15.74 | 3
80 | Мучкапский | Уваровский | Мучкапская | 110/35/10 | 10+10 | 3.47 | 7.53 | 3
81 | Тамбовский | Тамбовский | Н.Лядинская | 110/10 | 10+6,3 | 4.85 | 2.385 | 3
82 | Староюрьевский | Северный | Н.Юрьевская | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.26 | 1.68 | 3
83 | Бондарский район | Пичаевский | Нащекинская | 110/35/10 | 10+10 | 3.23 | 8.27 | 3
84 | Инжавинский | Инжавинский | Никитинская | 35/10 | 4+4 | 2.18 | 2.16 | 2
85 | Никифоровский | Мичуринский | Никифоровская | 110/35/10 | 16+10 | 5.63 | 5.87 | 3
86 | Петровский | Петровский | Нов.Васильевская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.21 | 2.555 | 2
87 | Уваровский | Уваровский | Обловская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.33 | 2.545 | 2
88 | г. Тамбов | Тамбовский РЭС | Октябрь | 110/6 | 25+25 | 9.31 | 16.94 | 2
89 | Уваровский | Уваровский | Ольшанская | 35/10 | 2,5+4 | 0.86 | 2.085 | 3
90 | Рассказовский | Рассказовский | Осиновская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.39 | 2.235 | 2
91 | Сосновский | Сосновский | Отъясская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.54 | 2.285 | 3
92 | Тамбовский | Тамбовский | П.Пригородная | 35/10 | 6,3+6,3 | 5.22 | 1.395 | 2
93 | Первомайский | Северный | Первомайская | 110/27,5/6 | 31,5+31,5 | 19.09 | 14.085 | 3
94 | Гавриловский | Гавриловский | Пересыпкинская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.65 | 2.275 | 3
95 | Петровский | Петровский | Петровская | 35/10 | 4+4 | 3 | 1.7 | 3
96 | г. Тамбов | Тамбовский РЭС | Пигмент | 110/35/6 | 63+63 | 33.55 | 60.28 | 3
97 | Пичаевский район | Пичаевский | Пичаевская | 110/35/10 | 10+10 | 4.62 | 6.88 | 3
98 | Рассказовский | Рассказовский | Пичерская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.46 | 2.165 | 2
99 | Рассказовский | Рассказовский | Платоновская | 35/10 | 6,3+6,3 | 2.6 | 4.255 | 2
100 | Сосновский | Сосновский | Подлесная | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.77 | 2.075 | 3
101 | Токаревский | Токаревский | Полетаевская | 35/10 | 4+4 | 0.31 | 1.9 | 2
102 | Рассказовский район | Расскозовский РЭС | Поселок | 35/10 | 4+4 | 1.71 | 2.49 | 2
103 | Мичуринский | Мичуринский | Пригородная | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.84 | 2.185 | 3
104 | г. Мичуринск | Мичуринский РЭС | Прогресс | 35/6 | 10+10 | 9.23 | 1.27 | 2
105 | Тамбовский | Тамбовский | Промышленная | 110/35/10 | 40+40 | 23.91 | 23.09 | 3
106 | Ржаксинский | Ржаксинский | Протасовская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.31 | 2.315 | 2
107 | Мучкапский | Уваровский | Прудковская | 35/10 | 1,6+2,5 | 0.2 | 1.48 | 2
108 | Инжавинский | Инжавинский | ПТФ | 110/10 | 16+16 | 6.84 | 9.96 | 3
109 | Рассказовский | Рассказовский | Пятилетка | 35/10 | 4+4 | 0.36 | 3.84 | 2
110 | Моршанский | Моршанский | Ракшинская | 35/10 | 4+4 | 2.52 | 2.28 | 3
111 | Рассказовский | Рассказовский | Рассказовская | 110/35/6 | 25+20 | 15.85 | 6.65 | 3
112 | Петровский | Петровский | Рахманинская | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.22 | 1.46 | 2
113 | Ржаксинский | Ржаксинский | Ржаксинская | 110/35/10 | 10+10 | 4.36 | 6.54 | 3
114 | Токаревский | Токаревский | Росляйская | 35/10 | 2,5+4 | 0.92 | 3.28 | 3
115 | Жердевский | Жердевский | РСХО | 35/10 | 2,5+4 | 1.23 | 1.555 | 3
116 | Пичаевский район | Пичаевский | Рудовская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.63 | 1.995 | 2
117 | Моршанский | Моршанский | Рыбинская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.76 | 2.165 | 3
118 | Никифоровский | Мичуринский | Сабуровская | 35/10 | 5,6+5,6 | 2.75 | 3.13 | 2
119 | Сампурский | Сампурский | Сампурская | 110/35/10 | 16+10 | 10.02 | 2.48 | 3
120 | Рассказовский | Рассказовский | Саюкинская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.5 | 2.325 | 3
121 | Моршанский | Моршанский | Северная | 35/10 | 4+4 | 2.39 | 1.81 | 2
122 | Тамбовский | Тамбовский | Селезнёвская | 35/10 | 4+4+4 | 3.4 | 5 | 3
123 | Моршанский | Моршанский | Серповская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.72 | 2.205 | 3
124 | Петровский | Петровский | Сестрёнская | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.11 | 1.57 | 2
125 | Гавриловский | Гавриловский | Соколовская | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.76 | 1.165 | 3
126 | Сосновский | Сосновский | Сосновская | 110/35/10 | 16+16 | 7.47 | 11.33 | 3
127 | Рассказовский | Рассказовский | Спасская | 110/10 | 6,3+6,3 | 2.43 | 4.185 | 2
128 | Староюрьевский | Северный | Староюрьевская | 110/35/10 | 6,3+16 | 3.31 | 4.305 | 3
129 | Сампурский | Сампурский | Степная | 35/10 | 4+4 | 1.73 | 2.77 | 2
130 | Жердевский | Жердевский | Сукмановская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.25 | 2.375 | 2
131 | Тамбовский | Тамбовский | Суравская | 35/10 | 1,6+2,5 | 0.78 | 1.1 | 3
132 | Знаменский | Сампурский | Сухотинская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.63 | 2 | 2
133 | г. Тамбов | Тамбовский РЭС | Тамбовская №2 | 110/35/6 | 40+25 | 22.58 | 3.67 | 3
134 | г. Тамбов | Тамбовский РЭС | Тамбовская №3 | 110/6 | 25+25 | 15.45 | 10.8 | 2
135 | Тамбовский | Тамбовский | Тамбовская№5 | 110/6 | 25+25 | 14.78 | 11.47 | 2
136 | Тамбовский | Тамбовский | Тамбовская№6 | 110/35/10 | 16+10 | 10.04 | 2.96 | 3
137 | г. Тамбов | Тамбовский РЭС | Тамбовская №7 | 110/6 | 25+25 | 21.83 | 4.42 | 2
138 | Рассказовский | Рассказовский | Телешовская | 110/10 | 2,5+2,5 | 0.48 | 2.145 | 2
139 | Тамбовский | Тамбовский | Тимирязевская | 35/10 | 4+2,5+4 | 3.15 | 3.975 | 3
140 | Токаревский | Токаревский | Токаревская | 110/35/10 | 25+25 | 9.92 | 18.33 | 3
141 | Сосновский | Сосновский | Троицкая | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.385 | 3
142 | Жердевский | Жердевский | Туголуковская | 35/10 | 2,5+4 | 0.7 | 2.215 | 3
143 | Уваровский | Уваровский | Уваровская | 110/35/10/6 | 16+16 | 9.39 | 9.41 | 3
144 | Уметский | Кирсановский | Умётская | 110/35/10 | 10+10 | 1.81 | 9.69 | 3
145 | Инжавинский | Инжавинский | Филатовская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.36 | 2.595 | 3
146 | Мичуринский | Мичуринский | Хмелевская | 110/35/10 | 10+10 | 8.53 | 2.47 | 3
147 | Первомайский | Северный | Хоботовская | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 4.41 | 3.205 | 3
148 | Мордовский | Мордовский | Черняевская | 35/10 | 4+4 | 1.39 | 2.81 | 2
149 | Мучкапский | Уваровский | Шапкинская | 35/10 | 4+4 | 0.59 | 3.61 | 2
150 | Жердевский | Жердевский | Шпикуловская | 110/10 | 6,3+2,5 | 1.11 | 2.125 | 3
151 | Мордовский | Мордовский | Шульгинская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.92 | 1.725 | 2
152 | Никифоровский | Петровский | Юрловская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.34 | 2.285 | 2
153 | Петровский | Петровский | Яблоновецкая | 35/10 | 1,6+2,5 | 0.43 | 1.25 | 2
154 | Рассказовский | Рассказовский | Ярославская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.71 | 1.915 | 2